## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | V

## Cálculo de la BM - PA
10 mHz = 0,6 RPM
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (V) | Valor Final variable a modificar (V) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial velocidad (RPM)* | Valor Final velocidad (RPM)*
Escalón positivo dentro de BM | 1 | 04/03/2024 10:41:02 | 3600 | 3600.6 | 77.43 | 77.5 | 77.48 | 3600 | 3600.6
Escalón positivo dentro de BM | 2 | 04/03/2024 10:41:52 | 3600.6 | 3601.2 | 77.53 | 77.31 | 77.48 | 3600.6 | 3601.2
Escalón positivo BM | 3 | 04/03/2024 10:42:42 | 3601.2 | 3601.8 | 77.36 | 77.47 | 77.48 | 3601.2 | 3601.8
Escalón positivo franja superior BM | 4 | 04/03/2024 10:43:33 | 3601.8 | 3602.4 | 77.3 | 76.54 | 77.48 | 3601.8 | 3602.4
Escalón positivo franja superior BM | 5 | 04/03/2024 10:44:22 | 3602.4 | 3603 | 76.54 | 75.94 | 77.48 | 3602.4 | 3603
Escalón negativo dentro de BM | 6 | 04/03/2024 10:46:01 | 3600 | 3599.4 | 77.53 | 77.79 | 77.48 | 3600 | 3599.4
Escalón negativo dentro de BM | 7 | 04/03/2024 10:46:42 | 3599.4 | 3598.8 | 77.63 | 77.53 | 77.48 | 3599.4 | 3598.8
Escalón negativo BM | 8 | 04/03/2024 10:47:22 | 3598.8 | 3598.2 | 77.38 | 77.4 | 77.48 | 3598.8 | 3598.2
Escalón negativo franja inferior BM | 9 | 04/03/2024 10:48:12 | 3598.2 | 3597.6 | 77.53 | 78.31 | 77.48 | 3598.2 | 3597.6
Escalón negativo franja inferior BM | 10 | 04/03/2024 10:49:01 | 3597.6 | 3597 | 78.27 | 79 | 77.48 | 3597.6 | 3597
[10 empty] | 1,8 RPM 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
10 mHz = 0,6 RPM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica Velocidad y Potencia vs tiempo | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| TIEMPO | Velocidad | SET. Velocidad | POTENCIA | SET. POTENCIA | B.M. SUP | B.M.INF.
| 10:40 | 3600 | 3600 | 77.336 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:40 | 3600 | 3600 | 77.486 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:40 | 3600 | 3600 | 77.524 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:40 | 3600 | 3600 | 77.58 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:40 | 3600 | 3600 | 77.505 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.449 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.505 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.524 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.467 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.599 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.449 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.561 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.561 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.561 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.599 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.58 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.599 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.58 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.486 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.636 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.505 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.524 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.486 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.542 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.542 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.561 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.374 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.542 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.355 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.336 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.374 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.355 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.449 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.542 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.449 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600 | 3600 | 77.467 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.43 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.467 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.486 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.505 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.449 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.561 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.579 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.578 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.578 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.539 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.501 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.519 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.518 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.443 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.536 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.516 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.553 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.534 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.439 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.494 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.568 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.549 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.623 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.585 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.546 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.546 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.489 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:41 | 3600.6 | 3600 | 77.4401 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.3841 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.3471 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4971 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.5531 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.6281 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.6091 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.5531 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.6091 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.6281 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.6281 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.6281 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.5341 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4781 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4591 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4401 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.3841 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.3841 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4221 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4401 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4221 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3600.6 | 3600 | 77.4971 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5341 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5531 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5531 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.7211 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.6091 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5721 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5721 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.4971 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5901 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5721 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.6091 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.6651 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.4971 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5901 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5531 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5531 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.6281 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5151 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5341 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.5341 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.2495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.3525 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.4275 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.4275 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.493 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.3995 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.343 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.287 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.2215 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.2215 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.231 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.231 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.287 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.3245 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.4275 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.343 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.315 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.231 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:42 | 3601.2 | 3600 | 77.2025 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.165 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.081 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.1185 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.062 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.081 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.1745 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.2495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.2215 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.2495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.287 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.2 | 3600 | 77.3055 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.362 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2965 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3245 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.334 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.1935 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.156 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.156 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.137 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.1935 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.259 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2215 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.287 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.268 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2775 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2965 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2965 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.343 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.334 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2965 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3055 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.156 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.212 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.2215 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3245 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.362 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.418 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.4555 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.409 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.4745 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.624 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.4745 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.5025 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.568 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.4275 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.446 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.4275 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.287 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3995 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3245 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.334 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3805 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.315 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3715 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3805 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:43 | 3601.8 | 3600 | 77.3525 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3601.8 | 3600 | 77.4275 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3601.8 | 3600 | 77.409 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3601.8 | 3600 | 77.465 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 77.299 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.999 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.98 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.83 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.943 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.755 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7456 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6972 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6488 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7314 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.664 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6526 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6042 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6118 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6384 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.664 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7466 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7172 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6868 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7884 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.74 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7666 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7362 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7068 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.8074 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.74 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6356 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.8122 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6878 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6774 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.816 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6926 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7372 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6888 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6594 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.798 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.5426 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6252 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7078 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.5474 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.742 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.5996 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7382 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.8208 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6604 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.761 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.7506 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.5892 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3602.4 | 3600 | 76.6908 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.539 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.22 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.0909 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.0978 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.0857 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.1106 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.2115 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.1434 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:44 | 3603 | 3600 | 76.1683 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1002 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1071 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.057 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0829 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1458 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0957 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1026 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0525 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0974 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0853 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 75.9792 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0421 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 75.936 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0369 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0808 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0127 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0566 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0445 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0134 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0763 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0832 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1081 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.04 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0469 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0718 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 75.9477 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0476 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0165 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0424 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1053 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 75.9992 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0431 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.125 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 75.9819 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0638 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0517 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0956 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.0455 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1654 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.3023 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.2532 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3603 | 3600 | 76.1661 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 76.358 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 76.5498 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 76.7417 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 76.9335 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.1254 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.3173 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.5091 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.701 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.701 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.869 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.813 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.907 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.907 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.832 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.926 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.794 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:45 | 3600 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.813 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.738 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.776 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.682 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.776 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.776 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.813 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.794 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.776 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.776 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.776 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.738 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.813 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.682 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.551 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.532 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.663 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.532 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.701 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.663 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.551 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3600 | 3600 | 77.532 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.532 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.551 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.457 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.513 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.588 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.645 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.645 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.682 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.663 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.738 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.663 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.645 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.701 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.645 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.588 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.588 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.626 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.682 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:46 | 3599.4 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.701 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.757 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.738 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.794 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.738 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.682 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.738 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.701 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.645 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3599.4 | 3600 | 77.645 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.626 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.626 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.626 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.532 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.551 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.72 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.626 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.682 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.663 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.551 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.588 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.607 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.626 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.663 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.495 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.57 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.513 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.5843 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.5843 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.5843 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.4903 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.6783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.5093 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.5463 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.4903 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.4903 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.5093 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.4343 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.4533 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.3223 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.3973 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.3403 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.4533 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.3403 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.8 | 3600 | 77.2653 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.2843 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.2473 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.1723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.2473 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.2653 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.3973 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:47 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3593 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.2653 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4153 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4153 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3223 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3593 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3033 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.5093 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.5463 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3973 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4903 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4903 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3973 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4903 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.6213 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.7153 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.7153 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.5653 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.4153 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.1723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.2093 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.1343 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.1533 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3593 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3973 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3403 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3783 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3403 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3593 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3403 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3593 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3223 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.3033 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3598.2 | 3600 | 77.2843 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 77.842 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 77.955 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.142 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.179 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.179 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.311 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.28 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.28 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.2563 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.2479 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.27 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.256 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.27 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.223 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.261 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.21 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.254 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.165 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:48 | 3597.6 | 3600 | 78.238 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.235 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.105 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.219 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.208 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.2015 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.222 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.217 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.123 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.273 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.198 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.161 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.254 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.161 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.142 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.179 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.273 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.254 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.217 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.142 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.217 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.198 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.179 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.142 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.198 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.217 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.236 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.217 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.311 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.142 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597.6 | 3600 | 78.123 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.067 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.273 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.479 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.535 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.517 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.573 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.762 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.74 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.523 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.679 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.523 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.687 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.698 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.704 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.6694 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.7588 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.6982 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.7126 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.671 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.6294 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.7008 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.7152 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.5796 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.632 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.6844 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.6988 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.7692 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.6346 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.742 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:49 | 3597 | 3600 | 78.742 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.854 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.854 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.854 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.892 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 79.004 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.779 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.911 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.873 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.742 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.817 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.723 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.611 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.798 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.779 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.592 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.742 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.761 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.742 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.817 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3597 | 3600 | 78.836 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 78.867 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 78.342 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.967 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.855 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.63 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.649 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.536 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.48 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.368 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.405 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.162 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.518 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.274 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.536 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.424 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.499 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.518 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.443 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.518 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.443 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.48 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.462 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.611 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.574 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.499 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.443 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.349 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.312 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.33 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.293 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.593 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.518 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.518 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.349 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2
| 10:50 | 3600 | 3600 | 77.255 | 77.48 | 3601.8 | 3598.2