## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | F

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F) | Valor Final variable a modificar (F) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón positivo dentro de BM | 1 | 2024-03-05 11:30 | 60 | 60.01 | 80.2 | 79.9 | 80 | 60 | 60.01
Escalón positivo dentro de BM | 2 | 2024-03-05 11:31 | 60 | 60.02 | 80 | 79.8 | 80 | 60 | 60.02
Escalón positivo BM | 3 | 2024-03-05 11:32 | 60 | 60.03 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60.03
Escalón positivo franja superior BM | 4 | 2024-03-05 11:33 | 60 | 60.04 | 80 | 78.9 | 80 | 60 | 60.04
Escalón positivo franja superior BM | 5 | 2024-03-05 11:33 | 60 | 60.05 | 79.5 | 78.5 | 80 | 60 | 60.05
Escalón negativo dentro de BM | 1 | 2024-03-05 11:35 | 60 | 59.99 | 80.1 | 80 | 80 | 60 | 59.99
Escalón negativo dentro de BM | 2 | 2024-03-05 11:36 | 60 | 59.98 | 80.2 | 80 | 80 | 60 | 59.98
Escalón negativo BM | 3 | 2024-03-05 11:37 | 60 | 59.97 | 80 | 80.1 | 80 | 60 | 59.97
Escalón negativo franja inferior BM | 4 | 2024-03-05 11:38 | 60 | 59.96 | 80 | 80.9 | 80 | 60 | 59.96
Escalón negativo franja inferior BM | 5 | 2024-03-05 11:38 | 60 | 59.95 | 80.8 | 81.5 | 80 | 60 | 59.95
[10 empty] | ±0,03 Hz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica Frecuencia vs tiempo | [5 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| TIEMPO | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | POTENCIA | SET. POTENCIA | B.M. SUP | B.M.INF.
| 11:30 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:30 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.01 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:31 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.02 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:32 | 60.03 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.03 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.55 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.52 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.42 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.31 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.26 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.26 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.18 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.46 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.24 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.16 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.22 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.25 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.26 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.28 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.17 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.22 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.24 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.28 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.37 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.42 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.22 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.12 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.32 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.36 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.26 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.16 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.36 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.25 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.36 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.38 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.36 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.16 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.22 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.26 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.36 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.32 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.28 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.31 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.22 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.12 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.32 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.04 | 60 | 79.36 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79.38 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:33 | 60.05 | 60 | 79 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 79 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 79 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60.05 | 60 | 78.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 78.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:34 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 60 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:35 | 59.99 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 79.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.99 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 79.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:36 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.98 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:37 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.97 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.97 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.6 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.96 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:38 | 59.95 | 60 | 80.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.13 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.15 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.34 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.35 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.35 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.42 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.48 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.42 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.45 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.48 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.46 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.49 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.46 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.447 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.47 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.48 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.48 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 59.95 | 60 | 81.1 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 81.3 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 81 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.7 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.5 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.4 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80.2 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:39 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:40 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:40 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:40 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:40 | 60 | 60 | 79.8 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:40 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97
| 11:40 | 60 | 60 | 79.9 | 80 | 60.03 | 59.97