## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | NO
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | V
| (Frontera) | (Bornes)
| Carga Neta | Carga Bruta
Mínimo técnico | 68 | 76 | MW
C.E.N | 165 | 176
Rango Operativo | 97 | 100
80% del rango Operativo | 77.6 | 80
Mínima carga durante la prueba | 69.849 | 77.849
Máxima carga durante la prueba | 153.545 | 164.545
Rango cubierto durante la prueba | 83.696 | 86.696
% Rango cubierto durante la prueba | 86.28% | 86.7%

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  |  | REGISTROS
|  | Fecha y hora |  | Potencia activa (MW) | SET. Potencia | DP esperado | L. Superior | L. Inferior
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 77.942 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 77.924 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 79.535 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 82.177 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 84.556 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 85.457 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 86.171 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 86.829 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 87.036 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 87.487 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 87.825 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 87.769 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.163 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.069 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.37 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.689 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.558 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.765 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.614 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.633 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.708 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.746 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.652 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.746 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.652 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.746 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.7223 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.7386 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.5669 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.6952 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.4865 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.5398 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.7061 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.4404 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.5317 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.529 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.4513 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.6356 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.4829 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.6682 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.8535 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.5878 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.6601 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.6574 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.5417 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.595 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:56 | 88.7243 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6466 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5309 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6972 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6755 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6538 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7081 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7614 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7777 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.681 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8853 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8256 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8789 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 89.0272 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.9305 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 89.0208 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8681 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8654 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 89.0687 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.859 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.9123 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 89.0026 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8499 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8472 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8625 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.8228 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.9691 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7044 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7757 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.773 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6763 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7476 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7079 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7792 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7015 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7168 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6391 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5804 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7267 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.649 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5333 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6246 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5459 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6552 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5775 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.4998 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5531 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5504 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6217 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.656 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5973 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.7066 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6289 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6072 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.4535 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.6008 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5601 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.3915 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.618 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:57 | 88.5075 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.453 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.5675 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.439 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.5345 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.574 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.4825 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.709 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.5425 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.619 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.7525 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.717 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.7005 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.721 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.5165 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 88.37 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 87.0639 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 85.3628 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 84.1498 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 82.4867 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 81.2176 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 80.0615 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 78.6615 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 77.7124 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 76.8193 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 77.1132 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 76.8852 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 76.9201 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
|  | 2024-04-03 | 10:58 | 76.924 | 78 | 10.71 | 89.031 | 88.389
13 seg.

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 174
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (V) | Valor Final variable a modificar (V) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2024-03-04 12:00 | 3600 | 3612 | 164.545 | 150.93 | 165 | 60 | 60.2 | 4.26
Escalón positivo | 2 | 2024-03-04 07:46 | 3600 | 3612 | 150.12 | 137.345 | 150 | 60 | 60.2 | 4.5401
Escalón positivo | 3 | 2024-03-04 11:46 | 3600 | 3612 | 139.333 | 128.933 | 139 | 60 | 60.2 | 5.5769
Escalón positivo | 4 | 2024-03-04 08:52 | 3600 | 3612 | 120.281 | 110.997 | 120 | 60 | 60.2 | 6.2473
Escalón positivo | 5 | 2024-03-04 09:22 | 3600 | 3612 | 108.385 | 98.687 | 108 | 60 | 60.2 | 5.9806
Escalón positivo | 6 | 2024-03-04 09:47 | 3600 | 3612 | 95.305 | 85.025 | 95 | 60 | 60.2 | 5.642
Escalón positivo | 7 | 2024-03-04 10:12 | 3600 | 3612 | 88.145 | 77.849 | 88 | 60 | 60.2 | 5.6333
Escalón negativo | 1 | 2024-03-04 10:56 | 3600 | 3588 | 78.055 | 88.765 | 78 | 60 | 59.8 | 5.4155
Escalón negativo | 2 | 2024-03-04 08:00 | 3600 | 3588 | 86.81 | 96.77 | 87 | 60 | 59.8 | 5.8233
Escalón negativo | 3 | 2024-03-04 09:36 | 3600 | 3588 | 96.075 | 105.96 | 96 | 60 | 59.8 | 5.8675
Escalón negativo | 4 | 2024-03-04 09:10 | 3600 | 3588 | 107.689 | 117.33 | 108 | 60 | 59.8 | 6.016
Escalón negativo | 5 | 2024-03-04 11:37 | 3600 | 3588 | 122.748 | 130.276 | 123 | 60 | 59.8 | 7.7046
Escalón negativo | 6 | 2024-03-04 07:57 | 3600 | 3588 | 138.91 | 153.221 | 139 | 60 | 59.8 | 4.0528
Escalón negativo | 7 | 2024-03-04 07:33 | 3600 | 3588 | 149.513 | 162.562 | 149.5 | 60 | 59.8 | 4.4448
[10 empty] | 5.5146 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Escalón positivo (1)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 11:54 | 147.654 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.819 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.801 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.819 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.819 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.93 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.93 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 147.967 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.004 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.04 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.04 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.169 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.224 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.353 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.372 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.464 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.482 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.574 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.666 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.648 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 148.85 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.09 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.034 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.255 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.071 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.237 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.476 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.439 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.531 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.55 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.513 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.513 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.458 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.568 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.587 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.642 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.771 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 149.679 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.047 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.028 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.212 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.433 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.489 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.544 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.728 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:54 | 150.765 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 150.875 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 150.93 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 150.728 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 150.746 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 150.949 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.004 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.078 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 150.949 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.022 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.391 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.299 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.427 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.556 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.538 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.538 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.593 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.575 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.648 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.63 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.722 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 151.924 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.035 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.072 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.311 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.219 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.385 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.55 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.311 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.532 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.734 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.532 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.661 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.918 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 152.845 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.047 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.047 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.103 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.195 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.25 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.231 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.415 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.563 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.379 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.563 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.765 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.765 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.82 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.894 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.876 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.949 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.968 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 153.931 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.152 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.225 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.115 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.299 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.281 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.318 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:55 | 154.391 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.354 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.538 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.538 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.575 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.759 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.833 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 154.907 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.091 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.017 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.127 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.035 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.201 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.33 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.275 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.477 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.404 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.33 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.201 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.367 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.514 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.735 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 155.974 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.177 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.434 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.416 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.25 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.269 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.287 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.195 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.214 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.287 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.269 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.563 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.619 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.747 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.042 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.042 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 156.968 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.152 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.06 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.005 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.097 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.079 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.263 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.41 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.373 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.465 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.557 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.594 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.668 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.686 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.76 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.741 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.797 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.797 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.778 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.705 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.926 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.999 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 157.926 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:56 | 158.275 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.054 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.238 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.404 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.018 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.349 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.441 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.386 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.515 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.441 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.386 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.699 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.643 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.533 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.699 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.57 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.809 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.122 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 158.846 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.214 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.232 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.14 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.361 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.177 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.729 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.637 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.527 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.619 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.564 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.729 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.766 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.527 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.693 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.601 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.729 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.969 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.969 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 159.914 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.12 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.12 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.082 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.273 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.254 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.025 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.387 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.349 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.235 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.559 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.387 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.235 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.406 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.406 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.387 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.578 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.425 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.673 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.692 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.483 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.635 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:57 | 160.616 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.616 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.731 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.597 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.502 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.807 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.864 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.883 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.017 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 160.998 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.169 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.131 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.188 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.398 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.494 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.742 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.722 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.589 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.532 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.207 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.57 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.646 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.436 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.57 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.97 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.722 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.142 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.009 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.799 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.18 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.856 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 161.856 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.123 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.047 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.314 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.295 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.028 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.352 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.543 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.199 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.237 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.257 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.485 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.562 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.409 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.409 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.485 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.447 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.352 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.543 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.504 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.676 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.6 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.485 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.638 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.619 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.447 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.504 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.6 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.409 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.581 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:58 | 162.504 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.657 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.752 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.695 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.924 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.058 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.81 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.267 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.096 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.962 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.096 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.81 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.019 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.153 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.905 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.248 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.153 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.058 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.344 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.153 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.039 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 162.867 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.058 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.134 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.134 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.286 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.134 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.306 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.458 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.382 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.325 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.248 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.344 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.248 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.611 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.553 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.153 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.534 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.401 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.267 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.592 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.496 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.42 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.782 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.687 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.611 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.706 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.63 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.553 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.725 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.668 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.782 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.763 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.687 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.954 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.935 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 163.878 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 164.03 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:59 | 164.068 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.164 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.03 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.088 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.068 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.992 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.992 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.954 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.954 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.992 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.992 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.992 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.297 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.068 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.164 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.259 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 163.973 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.126 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.068 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.126 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.488 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.545 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.526 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.526 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.297 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.488 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.431 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.374 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.393 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.412 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.336 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.545 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.603 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 164.545 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 162.352 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 158.238 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 155.44 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 154.097 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 153.25 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 152.458 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 152.016 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.612 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.317 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.28 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.207 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.188 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.004 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 150.93 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.061 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.182 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.267 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.241 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.418 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.465 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.551 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.653 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.72 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.804 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.797 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.771 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:00 | 151.745 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.738 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.62 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.594 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.605 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.505 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.499 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.472 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.41 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.402 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.34 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.277 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.325 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.17 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.182 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.174 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.148 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.233 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.134 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.052 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.174 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.221 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.288 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.391 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.421 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.486 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.59 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.582 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.244 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.052 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.174 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.516 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.563 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.776 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.933 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.593 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.444 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.371 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.471 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.627 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.726 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.489 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.622 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.489 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.222 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.279 | 165 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 151.114 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 153.899 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 157.905 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 160.67 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 162.158 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 163.245 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 164.294 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 164.58 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 164.79 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 164.828 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 164.943 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 165.019 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 165.019 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 165.038 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:01 | 165.057 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.038 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.095 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.038 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.095 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.133 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.152 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.095 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.076 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.943 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.943 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.657 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.542 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.504 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.428 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.504 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.58 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.79 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.905 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.905 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.942 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.765 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.568 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.56 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.472 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.422 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.636 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.828 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.923 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.806 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.916 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.909 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.861 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.965 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.893 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.82 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.898 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.916 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 165.008 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.945 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.842 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.965 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.896 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.901 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.884 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.904 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.94 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.955 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.968 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.998 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.854 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.745 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.787 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.79 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.865 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.805 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.763 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.908 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.86 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:02 | 164.811 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.702 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.724 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.858 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.801 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.759 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.753 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.727 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.736 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.781 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.824 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.827 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.808 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.844 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.821 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.833 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.844 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.929 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.802 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.958 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.865 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.884 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.976 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.009 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.965 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.955 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.81 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.912 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.839 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.03 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.086 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.122 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.173 | 165 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.173 | 165 | 3601.116 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.154 | 165 | 3600.765 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.116 | 165 | 3600.162 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.058 | 165 | 3599.847 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.02 | 165 | 3599.757 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.982 | 165 | 3599.604 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.868 | 165 | 3600.099 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.849 | 165 | 3600.27 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.849 | 165 | 3600.468 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.791 | 165 | 3600.594 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.791 | 165 | 3600.855 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.83 | 165 | 3600.954 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.887 | 165 | 3601.198 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.81 | 165 | 3601.368 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.849 | 165 | 3601.368 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.849 | 165 | 3601.684 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.925 | 165 | 3601.603 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.925 | 165 | 3601.54 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.963 | 165 | 3601.468 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.944 | 165 | 3601.342 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.001 | 165 | 3601.198 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.963 | 165 | 3601.198 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.963 | 165 | 3601.071 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 164.925 | 165 | 3600.99 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.039 | 165 | 3600.747 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.058 | 165 | 3600.639 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.135 | 165 | 3600.279 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:03 | 165.077 | 165 | 3600.324 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.039 | 165 | 3600.261 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 164.982 | 165 | 3600.468 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 164.944 | 165 | 3600.477 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 164.925 | 165 | 3600.531 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.058 | 165 | 3600.54 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.192 | 165 | 3600.153 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.116 | 165 | 3600.171 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.077 | 165 | 3600.234 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.173 | 165 | 3599.874 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.077 | 165 | 3599.613 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.154 | 165 | 3599.577 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.097 | 165 | 3599.694 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.135 | 165 | 3599.712 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.173 | 165 | 3599.802 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.135 | 165 | 3599.793 | 3600 | 3612 | 3588
| 12:04 | 165.039 | 165 | 3599.865 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón positivo (2)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:42 | 155.901 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.717 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.809 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.845 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.79 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.845 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.643 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.698 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.79 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.477 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.551 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.68 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.698 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.753 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.606 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.661 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.735 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.698 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.735 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.864 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.79 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.606 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.661 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.422 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.385 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.404 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.22 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.22 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.422 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.275 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.256 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.256 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.183 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.201 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.091 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.017 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:42 | 155.054 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.98 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.98 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.907 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.851 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.796 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.63 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.446 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.428 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.428 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.391 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.502 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.52 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.391 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.594 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.557 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.465 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.575 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.281 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.225 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.133 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.207 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.225 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.152 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.968 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.428 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.078 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.097 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 154.152 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.802 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.986 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.949 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.913 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.931 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.82 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.857 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.949 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.802 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.802 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.544 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.728 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.673 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.434 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.452 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.323 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.121 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.231 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.918 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.974 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.882 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.882 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 153.084 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.9 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.79 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.826 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.771 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.734 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.679 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.679 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.753 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:43 | 152.514 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.661 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.458 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.458 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.421 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.44 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.532 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.366 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.569 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.477 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.403 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.569 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.514 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.458 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.403 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.44 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.274 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.164 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.311 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.256 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.348 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.329 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.329 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.293 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.201 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.329 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.182 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.072 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.072 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.072 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.035 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.035 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.072 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.035 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.016 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 152.109 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.998 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.943 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.906 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.998 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.832 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.851 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.888 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.667 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.814 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.796 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.74 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.759 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.685 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.759 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.648 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.483 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.722 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.63 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.777 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.814 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.74 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.74 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.575 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.483 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.556 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:44 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.685 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.612 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.869 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.796 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.814 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.814 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.832 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.74 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.667 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.685 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.556 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.63 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.519 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.335 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.28 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.17 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.612 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.446 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.354 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.575 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.299 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.372 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.188 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.151 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.317 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.133 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.335 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.354 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.225 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.317 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.409 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.63 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.612 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.464 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.464 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.464 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.317 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.225 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.335 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.317 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.225 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.17 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.151 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.114 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 150.986 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.059 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.022 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.078 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 150.894 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 150.949 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.004 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 150.986 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:45 | 151.041 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.875 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.967 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.875 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.746 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.857 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.894 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.838 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.986 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.728 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.857 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.912 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.765 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.838 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.93 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.857 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.728 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.728 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.802 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.617 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.802 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.691 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.691 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.673 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.636 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.562 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.599 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.581 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.654 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.544 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.581 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.544 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.71 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.581 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.691 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.489 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.47 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.507 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.525 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.525 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.489 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.562 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.433 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.415 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.415 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.194 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.212 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.028 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.028 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.176 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.047 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.194 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.12 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 150.102 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 149.421 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 146.034 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 143.309 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 141.8 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 140.88 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 140.125 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 139.407 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:46 | 138.965 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.689 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.339 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.118 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.842 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.585 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.437 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.214 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.137 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.154 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.06 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.947 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.907 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.923 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.921 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.844 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.842 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.877 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.892 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 136.945 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.017 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.088 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.232 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.212 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.375 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.372 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.591 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.662 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.825 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.933 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.042 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.131 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.183 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.255 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.363 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.379 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.413 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.522 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.408 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.459 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.348 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.328 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.417 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.323 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.284 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.262 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.168 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.129 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.236 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.252 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.25 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.064 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.098 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 138.096 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.965 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.998 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.867 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.828 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.862 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:47 | 137.768 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.766 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.672 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.668 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.611 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.535 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.606 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.659 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.417 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.377 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.228 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.244 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.297 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.184 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.218 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.179 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.084 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.101 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 137.006 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.948 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.707 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.833 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.642 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.497 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.497 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.515 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.405 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.589 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.331 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.515 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.534 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.458 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.471 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.483 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.496 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.509 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.522 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.535 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.547 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.56 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.573 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.586 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.598 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.611 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.624 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.637 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.649 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.662 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.675 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.688 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.701 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.713 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.726 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.739 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.752 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.764 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.777 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.79 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.803 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.815 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.828 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:48 | 136.841 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.854 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.866 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.879 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.892 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.905 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.918 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.93 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.943 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.956 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.969 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.981 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.994 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.007 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.02 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.032 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.045 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.123 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.031 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.994 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.961 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.921 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.828 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.736 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.718 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.734 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.773 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.81 | 150 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 136.844 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 137.985 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 141.317 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 145.845 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 147.649 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 148.662 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 149.288 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 149.95 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.769 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.921 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.513 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.761 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.894 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.276 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.237 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.218 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.333 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.295 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.085 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.142 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 152.085 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.951 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.78 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.589 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.398 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.36 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 151.074 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.845 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.864 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.33 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.483 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:49 | 150.349 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.822 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 150.197 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.674 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 150.212 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.51 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 150.27 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 150.107 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.868 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 150.113 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.868 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.995 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.846 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.711 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.921 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.772 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.679 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.654 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.698 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.632 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.676 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.528 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.407 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.713 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.44 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.484 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.404 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.407 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.521 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.399 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.596 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.461 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.602 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.632 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.194 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.639 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.462 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.575 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.675 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.485 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.695 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.477 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.549 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.69 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.596 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.737 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.685 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.674 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.76 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.694 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.739 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.769 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.786 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.623 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.489 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.63 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.384 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.512 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.362 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.228 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.437 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:50 | 149.289 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.195 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.17 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.215 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.148 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.193 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.044 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.923 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.23 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.956 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.001 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.921 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.924 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.037 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.916 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.112 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.978 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.118 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.149 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.71 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.155 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.978 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.092 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.192 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.001 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.211 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 148.993 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.065 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.207 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.112 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.253 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.201 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.191 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.276 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.211 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.379 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.368 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.523 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.526 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.418 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.436 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.411 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.4 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.431 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.517 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.561 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.467 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.497 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.376 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.421 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.451 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.44 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.54 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.612 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.629 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.59 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.593 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.362 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.42 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:51 | 149.478 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.523 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.623 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.68 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.711 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.631 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.703 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.72 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.709 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.768 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.688 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.787 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.749 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.752 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.81 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.841 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.954 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.943 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.974 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 150.018 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.897 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 150.01 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.972 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 149.974 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:52 | 150.019 | 150 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón positivo (3)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 11:43 | 132.265 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 132.375 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 132.449 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 132.688 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 132.743 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 132.964 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 133.148 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 133.185 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 133.295 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 133.332 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 133.48 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 133.664 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 133.792 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 133.884 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.087 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.253 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.253 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.345 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.566 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.547 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.75 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.915 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 134.989 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.026 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.191 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.118 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.228 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.412 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.486 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.652 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.891 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 135.946 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.001 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.001 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.13 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.093 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.388 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.406 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.627 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.609 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.738 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.867 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 136.922 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.069 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.161 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.235 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.235 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.308 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.419 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.492 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.621 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.658 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.695 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.713 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.824 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.861 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.897 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.916 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.879 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 137.953 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.008 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.155 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.155 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.302 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.266 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.155 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.266 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:44 | 138.247 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.137 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.229 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.155 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.082 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.394 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.247 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.266 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.615 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.376 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.487 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.542 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.45 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.523 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.413 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.542 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.799 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.781 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.799 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.855 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.928 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.781 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.836 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.836 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.223 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.149 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.462 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.296 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.223 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:45 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.296 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.462 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.462 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.554 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.499 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.573 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.481 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.517 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.481 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.573 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.517 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.499 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.425 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.425 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.223 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.554 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.481 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.517 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.204 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 139.425 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 137.253 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 135.339 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 133.829 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 132.541 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 132.044 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 131.694 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 130.884 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 130.571 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 130.497 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:46 | 129.945 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.779 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.632 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.264 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.393 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.19 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.117 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.117 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.098 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.282 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.098 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.933 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.319 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.246 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.21 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.413 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.175 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.046 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.213 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.974 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.011 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.957 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.7 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.032 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.848 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.72 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.089 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.053 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.759 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.999 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.036 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.074 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.019 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.056 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.057 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.003 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.966 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.022 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.968 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.042 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.987 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.822 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.952 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.879 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.99 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.788 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.733 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.973 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.937 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.864 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.994 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.105 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.032 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.106 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.18 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.034 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.071 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 129.053 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.943 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:47 | 128.889 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.963 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.853 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.093 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.983 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.094 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.298 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.948 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.041 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.134 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.932 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.025 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.988 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.008 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.211 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.009 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.991 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.015 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 128.89 | 139 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 129.18 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 130.983 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 132.785 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 134.588 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 136.39 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 138.838 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 140.09 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 141.12 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 142.096 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 142.556 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.293 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.011 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.176 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.471 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.728 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.876 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.041 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.133 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.115 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.17 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.17 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.152 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.023 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 145.097 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.913 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.784 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.802 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.728 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.563 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.434 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.379 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.342 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 144.231 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.974 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.863 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.771 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.642 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.55 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.329 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.293 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 143.035 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 142.796 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:48 | 142.74 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.575 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.317 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.004 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.05 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.116 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.102 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.199 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.204 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.2 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.136 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 142.104 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.98 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.958 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.981 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.903 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.908 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.922 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.826 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.905 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.845 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.712 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.676 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.608 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.778 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.617 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.659 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.793 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.605 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.692 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.605 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.564 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.579 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.528 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.653 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.593 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.552 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.438 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.553 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.549 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.443 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.549 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.343 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.32 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.399 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.339 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.418 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.515 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.483 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.571 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.539 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.452 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.558 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.554 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.577 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.665 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.688 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:49 | 141.832 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.503 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.329 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.285 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.34 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.119 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.972 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.972 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.843 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.045 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.861 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.824 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.99 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.972 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.861 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.898 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.714 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.732 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.695 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.843 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.861 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.677 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.567 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.1 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.677 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.082 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.64 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.824 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.008 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.843 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.99 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.972 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.677 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.008 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.99 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.677 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.211 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.99 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.843 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.358 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.008 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.953 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.806 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.972 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.229 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.119 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.303 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 141.248 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:50 | 140.99 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.248 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.229 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.211 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.413 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.229 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.229 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.34 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.285 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 140.824 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 140.916 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.027 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 140.898 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.1 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.211 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.1 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.34 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.248 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.413 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.413 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.413 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.469 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.469 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.45 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.469 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.432 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.432 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.285 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.303 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.1 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.1 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.174 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.211 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.174 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.119 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.082 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.248 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.34 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.432 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.487 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.45 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.542 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.285 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.432 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.377 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.616 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.303 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.377 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:51 | 141.597 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.358 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.45 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.597 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.413 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.561 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.487 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.469 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.745 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.469 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.542 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.708 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.174 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.579 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.855 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.487 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.487 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.874 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.708 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.929 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.892 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.058 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 141.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.058 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.058 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.187 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.095 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.187 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.279 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.536 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.592 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.592 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.647 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.739 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.518 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.463 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.518 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.555 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.757 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 142.923 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.125 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.273 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.346 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.309 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.273 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.125 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.181 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.125 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.273 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.438 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:52 | 143.438 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.641 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.622 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.714 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.696 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.733 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.77 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.751 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.917 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.972 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 143.935 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.046 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.027 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.064 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.193 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.267 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.23 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.524 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.414 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.432 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.506 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.561 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.598 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.653 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.856 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.874 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.003 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 144.966 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.04 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.132 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.132 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.132 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.187 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.205 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.224 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.39 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.371 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.463 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.666 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.666 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.776 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.758 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.739 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.813 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.831 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.85 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.923 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 146.034 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.96 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 146.034 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.997 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:53 | 145.96 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón positivo (4)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 8:47 | 116.954 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 116.935 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 117.029 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 116.992 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 116.954 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 116.823 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 116.804 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 116.954 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 117.123 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 117.33 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:47 | 117.368 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.405 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.574 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.48 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.499 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.537 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.48 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.631 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.518 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.612 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.743 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.631 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.649 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.649 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.649 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.687 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.706 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.762 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.781 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.762 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.781 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.781 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.913 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.913 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.875 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.913 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.988 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 117.988 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.044 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.007 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.101 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.194 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.232 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.194 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.326 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.326 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.382 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.382 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.382 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.439 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.458 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.495 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.476 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.476 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.679 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.679 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.679 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.661 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.716 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.753 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.882 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.79 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.753 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.808 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.79 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.845 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.808 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.919 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.974 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.919 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.882 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:48 | 118.753 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 118.698 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 118.827 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 118.992 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.066 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.14 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.232 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.287 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.36 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.342 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.305 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.397 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.379 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.452 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.305 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.508 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.471 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.489 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.471 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.397 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.526 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.545 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.526 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.526 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.489 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.563 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.6 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.563 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.618 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.655 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.637 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.637 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.526 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.526 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.655 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.637 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.765 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.876 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.821 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.876 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.913 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.986 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.876 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.023 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.115 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.097 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.207 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.244 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 119.048 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.189 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.207 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.078 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.189 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.207 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:49 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.115 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.207 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.134 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.152 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.152 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.078 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.023 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.244 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.078 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.391 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.539 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.189 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.336 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.336 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.391 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.336 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.189 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.06 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.115 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:50 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.391 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.336 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.244 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.207 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.17 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.115 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.115 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.575 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.428 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.612 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.391 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.189 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.207 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.152 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.336 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.391 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.52 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.52 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.336 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.483 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.226 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.465 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.447 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.41 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:51 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.428 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.262 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.318 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.299 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.281 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 120.189 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 119.692 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 117.668 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 114.943 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 113.741 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 113.196 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 112.651 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 112.369 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.918 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.673 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.335 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.222 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.016 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.94 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.959 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.034 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.053 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.016 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.997 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.01 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.985 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.055 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.151 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.217 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.301 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.199 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.078 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.88 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.853 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.882 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.835 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.808 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.875 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.961 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.876 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.056 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.991 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.094 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.011 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.134 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.218 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.21 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.164 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.174 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.146 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.1 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 111.054 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.97 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.961 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:52 | 110.916 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.887 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.841 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.758 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.731 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.815 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.863 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.93 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.977 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.987 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.885 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.913 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.849 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.84 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.851 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.785 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.739 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.768 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.834 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.032 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.949 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.014 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.856 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.829 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.858 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.736 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.727 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.662 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.578 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.476 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.542 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.552 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.581 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.667 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.715 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.968 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.035 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.102 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.999 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.896 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.888 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.784 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.757 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.805 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 110.91 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.088 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.117 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.259 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.212 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.204 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.158 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.186 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.178 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.188 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.161 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.095 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.068 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.173 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.163 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:53 | 111.23 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.222 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.231 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.298 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.365 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.431 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.441 | 120 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.015 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 111.564 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 113.683 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 115.818 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 116.83 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 117.419 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 117.843 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 118.248 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 118.469 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 118.763 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 118.984 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.168 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.315 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.371 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.5 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.518 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.573 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.702 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.702 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.831 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.849 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.96 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.96 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.941 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 120.015 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.978 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.96 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.923 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.905 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.941 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.923 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.923 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.849 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.941 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.813 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.909 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.803 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.862 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.829 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.87 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.874 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.878 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.937 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.922 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.908 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.893 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.897 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.882 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.739 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.817 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.821 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.696 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.773 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.814 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:54 | 119.707 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.748 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.641 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.663 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.63 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.69 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.583 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.55 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.573 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.448 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.451 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.326 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.275 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.26 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.153 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.269 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.383 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.442 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.483 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.615 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.582 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.512 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.461 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.303 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.234 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.238 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.241 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.227 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.249 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.216 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.275 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.187 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.209 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.286 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.273 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.313 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.354 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.247 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.343 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.291 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.332 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.373 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.376 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.343 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.274 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.26 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.245 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.102 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.032 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.128 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.242 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.283 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.323 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.272 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.497 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.483 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.505 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.638 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:55 | 119.512 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.461 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.446 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.395 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.38 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.384 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.407 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.448 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.47 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.437 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.441 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.5 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.522 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.397 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.456 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.46 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.428 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.505 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.638 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.513 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.516 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.446 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.505 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.582 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.51 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.437 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.422 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.35 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.409 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.374 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.376 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.548 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.475 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.534 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.537 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.558 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.618 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.358 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.436 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.307 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.291 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.368 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.277 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.261 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.414 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.454 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.42 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.498 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.576 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.654 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.543 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.602 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.567 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.532 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.516 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.481 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.56 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.525 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.377 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.587 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.383 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:56 | 119.385 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.426 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.503 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.6 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.527 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.625 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.665 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.555 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.689 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.692 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.751 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.697 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.681 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.759 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.63 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.652 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.636 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.582 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.622 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.456 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.459 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.48 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.332 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.429 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.394 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.454 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.55 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.459 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.537 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.483 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.542 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.526 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.51 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.494 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.534 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.519 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.634 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.712 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.733 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.755 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.682 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.666 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.669 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.652 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.711 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.79 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.774 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.645 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.629 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:57 | 119.725 | 120 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón positivo (5)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:17 | 113.102 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 113.064 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 113.083 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 112.989 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 112.989 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 113.064 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 113.12 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 113.29 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:17 | 113.346 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.459 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.44 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.515 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.496 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.402 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.459 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.477 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.515 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.365 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.553 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.44 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.158 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.346 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.233 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.308 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.553 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.421 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.628 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.703 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.703 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.797 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.741 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.741 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.853 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.741 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.722 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.835 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.722 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.853 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.891 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.816 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.985 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.835 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.853 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.928 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.928 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.91 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.928 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.684 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.703 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.515 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.496 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.515 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.534 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.665 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.741 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.872 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 114.06 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 114.173 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 114.248 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 114.21 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.928 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.928 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.759 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.609 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.703 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.684 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.722 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.778 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:18 | 113.722 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.741 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.816 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.722 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.91 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.759 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.947 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.947 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.816 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.116 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.116 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.135 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.022 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.891 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.947 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.91 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.816 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.041 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.91 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.229 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.154 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.192 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.947 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 114.041 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.835 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.778 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.647 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.609 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.59 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.496 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.759 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.722 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.647 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.835 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.647 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.628 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.684 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.271 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.477 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.496 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.346 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.534 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.29 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.29 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.44 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.29 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.327 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.158 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.12 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.252 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.139 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.327 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.308 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.252 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.308 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.12 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:19 | 113.12 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.97 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.895 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.951 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.857 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.932 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.857 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.895 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.876 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.707 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.763 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.82 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.726 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.726 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.632 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.575 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.35 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.369 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.087 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.331 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.463 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.256 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.425 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.575 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.444 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.594 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.425 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.2 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 112.049 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.88 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.918 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.711 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.692 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.767 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.711 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.786 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.842 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.842 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.692 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.73 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.73 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.655 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.73 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.561 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.467 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.561 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.467 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.448 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.391 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.316 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.222 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.297 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.053 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.034 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.016 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 110.903 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 111.091 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 110.865 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 110.903 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 110.94 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 110.828 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:20 | 110.922 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.997 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.64 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.64 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.677 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.508 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.565 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.489 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.508 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.414 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.395 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.433 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.358 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.433 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.151 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.283 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.283 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.226 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.339 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.02 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.963 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.207 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.907 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 110.095 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.982 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.794 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.869 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.662 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.756 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.756 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.55 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.7 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.475 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.437 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.512 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.343 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.268 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.211 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.211 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.287 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.399 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.381 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.268 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.418 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.55 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.287 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.512 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.381 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.061 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.343 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.23 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.174 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.305 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.061 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.136 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.061 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 108.911 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 109.061 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 108.76 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:21 | 108.911 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.948 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.892 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 109.005 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.817 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.723 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.76 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.742 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.892 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.798 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.648 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.666 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.742 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.61 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.591 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.516 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.441 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.591 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.422 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.347 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.535 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.291 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.46 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.441 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.46 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.497 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.159 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.366 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.253 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.215 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.385 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 108.103 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 107.764 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 105.622 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 102.634 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 101.619 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 100.642 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 100.172 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 99.928 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 99.401 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 99.383 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 99.101 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.95 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.838 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.781 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.8 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.687 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.725 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.838 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.857 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.875 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 99.007 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.932 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.756 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.55 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.568 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.53 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.398 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.266 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.303 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.246 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:22 | 98.247 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.19 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.058 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.152 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.133 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.113 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.133 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.188 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.056 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.094 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.055 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.792 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 98.112 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.923 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.885 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.979 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.847 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.941 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.996 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.752 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.808 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.92 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.677 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.732 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.713 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.676 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.732 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.712 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.749 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.768 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.674 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.786 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.73 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.617 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.597 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.541 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.503 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.615 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.427 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.559 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.633 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.539 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.708 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.67 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.745 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.764 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.632 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.706 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.762 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.518 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.631 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.761 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.555 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.611 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.573 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.611 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.479 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.534 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:23 | 97.421 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.515 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.496 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.458 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.458 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.458 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.438 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.627 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.739 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.795 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.944 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.851 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.019 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.094 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.925 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.094 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.093 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.812 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.999 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.867 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.772 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.98 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.66 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.847 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.904 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.847 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.79 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.847 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.808 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.864 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.864 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.92 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.976 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.806 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.032 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.069 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.862 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.919 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.768 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.767 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.955 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.88 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.011 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.048 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.011 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.01 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 97.934 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.029 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.141 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.103 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.046 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.084 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.083 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.214 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.233 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.12 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.27 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.12 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.288 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.25 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.156 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:24 | 98.25 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 98.231 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 98.343 | 108 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 98.015 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 98.62 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 100.688 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 103.694 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 105.198 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 105.818 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 106.476 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 106.645 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 107.077 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 107.603 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 107.773 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.186 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.43 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.562 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.787 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.844 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.032 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.994 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.238 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.069 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.144 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.05 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.975 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.994 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.182 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 109.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.938 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.956 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.844 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.806 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.769 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.599 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.675 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.637 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.449 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.656 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.771 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.763 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.756 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.748 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.965 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.882 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.855 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.791 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.651 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.606 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.485 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.514 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.563 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.649 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.509 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:25 | 108.445 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.38 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.317 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.365 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.282 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.236 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.153 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.221 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.194 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.016 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 108.046 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.944 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.936 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.995 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.931 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.784 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.738 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.673 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.665 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.751 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.706 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.642 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.746 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.569 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.561 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.61 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.564 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.65 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.736 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.577 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.627 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.6 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.573 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.565 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.613 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.568 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.597 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.683 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.525 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.742 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.641 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.482 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.681 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.504 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.533 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.601 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.405 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.603 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.445 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.55 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.674 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.497 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.62 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.687 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.359 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.503 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.438 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.336 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.403 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:26 | 107.282 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.218 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.342 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.371 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.513 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.749 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.63 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.753 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.745 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.68 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.747 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.721 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.732 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.592 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.659 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.632 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.663 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.73 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.609 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.657 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.743 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.773 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 107.99 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.245 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.087 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.154 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.203 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.12 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.074 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.216 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.076 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.276 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.23 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.147 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.308 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.262 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.311 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.51 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.426 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.493 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.636 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.553 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.733 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.838 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.641 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.765 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.814 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.75 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.798 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.959 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 109.026 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:27 | 108.925 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón positivo (6)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:44 | 97.315 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.334 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.259 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.297 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.109 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.071 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.165 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.921 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.09 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.977 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.996 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.977 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.94 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.034 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.146 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.052 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.09 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.109 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.109 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.203 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.24 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.24 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.259 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.184 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.203 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.109 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.071 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 97.09 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.977 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.977 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.921 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.883 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.977 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 96.958 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.958 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.034 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.09 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.128 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 97.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.94 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.977 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.864 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.921 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.921 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.864 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.94 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.902 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.902 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.902 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.846 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.827 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.77 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.864 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.864 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.827 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.789 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.733 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.77 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.789 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.827 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.695 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.658 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.677 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.808 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.695 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.639 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.714 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.639 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.62 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.714 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.507 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.489 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.526 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.601 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.62 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.695 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.507 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.545 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.545 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.526 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.658 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.564 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.601 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.526 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.451 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.395 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.432 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.413 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 96.376 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.244 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.132 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.244 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.225 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.395 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.451 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.432 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.507 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.357 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.489 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.47 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.225 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.601 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.395 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.432 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.489 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.188 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.395 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.263 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.376 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.395 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.301 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.413 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.301 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.244 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.282 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.169 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.132 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.132 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.944 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.981 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.962 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.831 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.019 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.944 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.925 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 96.019 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.831 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.887 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.831 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.812 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.831 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.624 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.587 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.568 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.587 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.718 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.587 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.53 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.511 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.511 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.455 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.511 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.38 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.455 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.455 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.474 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.493 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.436 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.38 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:46 | 95.399 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 95.474 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 95.38 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 95.305 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 95.305 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 95.286 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 94.797 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 92.504 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 89.573 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 88.276 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 87.581 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 86.998 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 86.603 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 86.021 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.795 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.476 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.175 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.232 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.081 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.138 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.081 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.931 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.036 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.972 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.946 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.939 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.82 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.775 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.77 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.689 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.797 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.811 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.883 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.898 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.894 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.005 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.983 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.018 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.998 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.034 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.995 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.92 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.92 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.977 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 84.977 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.035 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.074 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.075 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.153 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.099 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.14 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.143 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.072 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.152 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.1 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.143 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.148 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.191 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.179 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:47 | 85.204 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.174 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.162 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.096 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.048 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.131 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.084 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.169 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.046 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.963 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.973 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.966 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.977 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.971 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.852 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.883 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.934 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.06 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.961 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.031 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.952 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.948 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.02 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.83 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.902 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.862 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.786 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.897 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.727 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.914 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.027 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.877 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.046 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.01 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.05 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.014 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.11 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.056 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.078 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.987 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.935 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.902 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.887 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.931 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.917 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.829 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.854 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.917 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.868 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.988 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.92 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.948 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.956 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.041 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.032 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 85.004 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.958 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.912 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.904 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.897 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.852 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:48 | 84.94 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.821 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.834 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.886 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.711 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.763 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.646 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.605 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.733 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.692 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.765 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.744 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.762 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.873 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.778 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.872 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.797 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.759 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.741 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.648 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.687 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.632 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.522 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.506 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.584 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.682 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.78 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.802 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.713 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.812 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.818 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.711 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.718 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.63 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.562 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.664 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.709 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.698 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.801 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.735 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.707 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.735 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.652 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.738 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.73 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.686 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.848 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.991 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.854 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.81 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.805 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.781 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.852 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.924 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.957 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.879 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.895 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.854 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 84.871 | 95 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:49 | 85.021 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 85.602 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 87.876 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 90.789 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 92.142 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 92.912 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 93.382 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 93.814 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 94.115 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 94.416 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 94.66 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 94.923 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.073 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.136 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.198 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.475 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.537 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.4 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.462 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.4 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.462 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.456 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.518 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.538 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.6 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.782 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.844 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 96.058 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.929 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 96.007 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.936 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.865 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.889 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.744 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.713 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.7 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.67 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.641 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.611 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.583 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.517 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.622 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.671 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.532 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.657 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.669 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.72 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.659 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.486 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.501 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.385 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.307 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.23 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.079 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.059 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.097 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 94.984 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.08 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.044 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.046 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 95.105 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:50 | 94.996 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.151 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.212 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.18 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.11 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.098 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.087 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.17 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.216 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.243 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.253 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.301 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.33 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.304 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.334 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.347 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.266 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.224 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.201 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.178 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.193 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.21 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.264 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.206 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.261 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.374 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.299 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.357 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.246 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.21 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.231 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.179 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.239 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.338 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.361 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.442 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.355 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.268 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.219 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.114 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.066 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.076 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 94.992 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.04 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.145 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.176 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.188 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.22 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.29 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.191 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.281 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.447 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.388 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.442 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.29 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.289 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.213 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 95.101 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 94.989 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:51 | 94.896 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 94.992 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.051 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.054 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.171 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.231 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.067 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.167 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.116 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.086 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.187 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.082 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.072 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.137 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.166 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.289 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.225 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.237 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.361 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.393 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.387 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.382 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.303 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.412 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.391 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.369 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.405 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.216 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.29 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.328 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.291 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.367 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.332 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.278 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.318 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.321 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.288 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.331 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.317 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.436 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.386 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.393 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.401 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.409 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.381 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.315 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.306 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.299 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.291 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.191 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.146 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.141 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.099 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.15 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.09 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.068 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.065 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.082 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.1 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.099 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.08 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:52 | 95.024 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.987 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.97 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 95.048 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.918 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.941 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.851 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.78 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.898 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.847 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.835 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.861 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.812 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.839 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.754 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.801 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.83 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.84 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.814 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.806 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.725 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.682 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.583 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.541 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.574 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.495 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.38 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.34 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.226 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.224 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.149 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.3 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.356 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.395 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.359 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.306 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.421 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.387 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.486 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.584 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.458 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.483 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.359 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.31 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.336 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.157 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.167 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.12 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.112 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.216 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.246 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.127 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.102 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.097 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.036 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.181 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.159 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.193 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.172 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:53 | 94.17 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.206 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.206 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.187 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.225 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.189 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.172 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.306 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.177 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.349 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.372 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.283 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.251 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.107 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.189 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.064 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.147 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.043 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.033 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.006 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.015 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.026 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.188 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.143 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.081 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.075 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:54 | 94.108 | 95 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón positivo (7)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:07 | 90.813 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.832 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.794 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.813 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.926 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.682 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.663 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.606 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.738 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.663 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.776 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.813 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.719 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.869 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.832 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:07 | 90.738 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.888 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.682 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.682 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.7 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.776 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.663 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.644 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.719 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.663 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.719 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.437 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.776 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.982 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.55 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.794 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.682 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.4 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.4 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.437 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.306 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.475 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.644 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.475 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.588 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.381 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.475 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.456 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.456 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.437 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.512 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.494 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.494 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.437 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.531 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.569 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.55 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.475 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.381 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.437 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.418 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.4 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.343 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:08 | 90.362 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.418 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.418 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.381 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.324 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.287 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.287 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.287 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.362 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.475 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.287 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.231 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.118 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.118 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.061 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.08 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.212 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.212 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.362 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.231 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.268 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.249 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.249 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.306 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.249 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.174 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.193 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.268 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.174 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.193 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.268 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.155 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.212 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.137 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.043 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.118 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.024 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.137 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.099 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.93 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.949 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.817 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.798 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.892 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.836 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 90.024 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.892 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.892 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.911 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.911 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.93 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.836 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.779 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.723 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.779 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.817 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.686 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.723 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.779 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:09 | 89.686 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.667 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.61 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.686 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.667 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.686 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.742 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.742 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.798 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.836 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.836 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.817 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.779 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.667 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.592 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.648 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.592 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.61 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.648 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.592 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.479 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.516 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.554 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.46 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.592 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.573 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.667 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.61 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.498 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.479 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.46 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.422 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.498 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.516 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.629 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.554 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.573 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.573 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.479 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.385 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.46 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.479 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.742 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.328 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.404 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.479 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.31 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.535 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.197 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.178 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.347 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.272 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.291 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.347 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.103 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.253 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.141 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.065 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.31 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.103 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.103 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:10 | 89.197 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.234 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.347 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.366 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.272 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.028 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.159 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.216 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.028 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.122 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.159 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.122 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.291 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.103 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.234 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.197 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.009 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.084 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.727 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.877 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.31 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.047 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.197 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.291 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.084 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.328 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.253 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.065 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.047 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.915 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.934 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.103 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.047 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 89.009 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.953 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.934 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.877 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.708 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.708 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.614 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.708 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.746 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.614 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.558 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.708 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.633 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.633 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.502 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.426 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.408 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.539 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.652 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.765 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.783 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.859 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.727 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.652 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.52 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.276 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:11 | 88.614 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.37 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.37 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.652 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.332 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.614 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.426 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.351 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.596 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.426 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.539 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.295 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.37 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.445 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.22 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.37 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.389 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.276 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.464 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.182 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.276 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.163 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.163 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.238 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.088 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.145 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.182 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.032 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.051 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.088 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.163 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.332 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.201 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.389 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.276 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.069 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.238 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.069 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.182 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 88.145 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 87.975 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 87.449 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 85.25 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 82.383 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 81.146 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 80.434 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 80.022 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 79.497 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 79.104 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.748 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.486 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.186 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.111 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 77.98 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 77.849 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.055 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 77.924 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.017 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.111 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.164 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.2 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:12 | 78.208 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.188 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.187 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.139 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.214 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.185 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.138 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.176 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.195 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.111 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.158 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.215 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.226 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.245 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.219 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.258 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.203 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.205 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.217 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.238 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.222 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.225 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.153 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.193 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.168 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.266 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.298 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.292 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.315 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.291 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.24 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.31 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.296 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.255 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.297 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.275 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.253 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.24 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.246 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.309 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.315 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.35 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.376 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.308 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.278 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.323 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.256 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.189 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.216 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.196 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.204 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.195 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.185 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.185 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.175 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.25 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.223 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.167 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.187 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:13 | 78.16 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.151 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.144 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.183 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.165 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.158 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.142 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.116 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.109 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.159 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.096 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.053 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.103 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.069 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.082 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.152 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.118 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.161 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.137 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.16 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.091 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.058 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.082 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.051 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.047 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.109 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.012 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.019 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.11 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.051 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.058 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.037 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.998 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.977 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.032 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.021 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.973 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.944 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.943 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.952 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.998 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.045 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.998 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.027 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 78.055 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.971 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.991 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.964 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.965 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.938 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.959 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.989 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.972 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.871 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.902 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.933 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.898 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.976 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.923 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.908 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.836 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:14 | 77.868 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.863 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.783 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.862 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.867 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.778 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.839 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.854 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.803 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.837 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.74 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.811 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.865 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.758 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.756 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.762 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.704 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.646 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.7 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.633 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.65 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.639 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.629 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.665 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.664 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.711 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.682 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.673 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.654 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.645 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.683 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.618 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.619 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.695 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.621 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.679 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.737 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.729 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.684 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.715 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.661 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.655 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.742 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.679 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.664 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.676 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.615 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.628 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.632 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.589 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.556 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.561 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.519 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.533 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.52 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.525 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.541 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.556 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.534 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:15 | 77.559 | 88 | 3612 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 78.018 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 78.525 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 80.987 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 84.05 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 85.685 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 86.568 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 87 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 87.602 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 87.978 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 88.354 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 88.748 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.03 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.274 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.462 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.594 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.763 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.801 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.857 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 90.007 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.932 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 90.026 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 90.045 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.932 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.876 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.744 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.688 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.707 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.707 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.725 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.575 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.462 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.444 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.444 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.368 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.481 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.268 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.259 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.363 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.336 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.44 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.338 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.273 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.283 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.218 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.322 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.295 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.249 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.278 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.363 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.449 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.478 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.507 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.442 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.471 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.519 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.548 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.52 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.474 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.485 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.551 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:16 | 89.543 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.515 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.488 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.498 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.527 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.5 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.585 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.596 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.606 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.597 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.438 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.524 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.553 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.582 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.536 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.508 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.5 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.491 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.351 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 88.948 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 88.977 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.006 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.035 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.158 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.131 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.291 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.302 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.255 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.435 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.426 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.53 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.39 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.269 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.392 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.346 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.525 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.442 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.395 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.443 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.416 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.407 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.493 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:17 | 89.559 | 88 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (1)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:52 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.811 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 78.017 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.755 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.811 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.736 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.68 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.699 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.792 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.511 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.717 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.624 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.792 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.605 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.642 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.717 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.98 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.792 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.98 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.886 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.717 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.886 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.624 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.736 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:52 | 77.736 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.717 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.849 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.849 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.605 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.661 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.811 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.849 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.886 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.017 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.886 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.568 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.568 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.642 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.418 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.568 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.755 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.811 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.699 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.83 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.905 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.661 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.792 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.792 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.849 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.717 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.717 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.886 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.755 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.699 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.699 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.98 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.223 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.017 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.223 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.755 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.642 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.811 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 77.774 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:53 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.354 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.242 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.98 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.205 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.223 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.317 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.148 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.017 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.336 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.28 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.148 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.036 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.205 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.905 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.905 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.036 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:54 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.486 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.504 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.336 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.354 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.298 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.167 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.205 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.223 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.98 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.017 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.942 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.242 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.298 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.036 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.205 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.186 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.223 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.167 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.242 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.298 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.13 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.886 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.036 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.111 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.017 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 78.148 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:55 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 78.036 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 77.924 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 77.961 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:56 | 78.073 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
1 | 10:56 | 77.905 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
2 | 10:56 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
3 | 10:56 | 77.867 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
4 | 10:56 | 78.148 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
5 | 10:56 | 78.092 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
6 | 10:56 | 77.998 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
7 | 10:56 | 78.055 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
8 | 10:56 | 77.942 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
9 | 10:56 | 77.924 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
10 | 10:56 | 79.535 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
11 | 10:56 | 82.177 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
12 | 10:56 | 84.556 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
13 | 10:56 | 85.457 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
14 | 10:56 | 86.171 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
15 | 10:56 | 86.829 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
16 | 10:56 | 87.036 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
17 | 10:56 | 87.487 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
18 | 10:56 | 87.825 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
19 | 10:56 | 87.769 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
20 | 10:56 | 88.163 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
21 | 10:56 | 88.069 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
22 | 10:56 | 88.37 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
23 | 10:56 | 88.689 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
24 | 10:56 | 88.558 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
25 | 10:56 | 88.765 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
26 | 10:56 | 88.614 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
27 | 10:56 | 88.633 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
28 | 10:56 | 88.708 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
29 | 10:56 | 88.746 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
30 | 10:56 | 88.652 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
31 | 10:56 | 88.746 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
32 | 10:56 | 88.652 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
33 | 10:56 | 88.746 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
34 | 10:56 | 88.577 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
35 | 10:56 | 88.464 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
36 | 10:56 | 88.539 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
37 | 10:56 | 88.314 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
38 | 10:56 | 88.426 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
39 | 10:56 | 88.175 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
40 | 10:56 | 88.008 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
41 | 10:56 | 88.274 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
42 | 10:56 | 88.182 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
43 | 10:56 | 88.184 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
44 | 10:56 | 88.261 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
45 | 10:56 | 88.076 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
46 | 10:56 | 88.229 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
47 | 10:56 | 88.043 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
48 | 10:56 | 87.857 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
49 | 10:56 | 88.122 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
50 | 10:56 | 88.049 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
51 | 10:56 | 88.052 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
52 | 10:56 | 88.167 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
53 | 10:56 | 88.113 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
54 | 10:56 | 87.983 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
55 | 10:57 | 88.06 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
56 | 10:57 | 88.176 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
57 | 10:57 | 88.009 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
58 | 10:57 | 88.03 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
59 | 10:57 | 88.051 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
60 | 10:57 | 87.996 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
61 | 10:57 | 87.943 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
62 | 10:57 | 87.926 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
63 | 10:57 | 88.022 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
64 | 10:57 | 87.817 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
65 | 10:57 | 87.876 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
66 | 10:57 | 87.823 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
67 | 10:57 | 87.674 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
68 | 10:57 | 87.77 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
69 | 10:57 | 87.679 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
70 | 10:57 | 87.831 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
71 | 10:57 | 87.834 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
72 | 10:57 | 87.63 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
73 | 10:57 | 87.839 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
74 | 10:57 | 87.785 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
75 | 10:57 | 87.694 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
76 | 10:57 | 87.847 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
77 | 10:57 | 87.849 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
78 | 10:57 | 87.833 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
79 | 10:57 | 87.872 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
80 | 10:57 | 87.725 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
81 | 10:57 | 87.99 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
82 | 10:57 | 87.918 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
83 | 10:57 | 87.92 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
84 | 10:57 | 88.016 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
85 | 10:57 | 87.944 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
86 | 10:57 | 87.984 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
87 | 10:57 | 87.912 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
88 | 10:57 | 87.989 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
89 | 10:57 | 87.973 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
90 | 10:57 | 88.05 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
91 | 10:57 | 88.109 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
92 | 10:57 | 87.962 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
93 | 10:57 | 88.039 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
94 | 10:57 | 88.154 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
95 | 10:57 | 88.062 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
96 | 10:57 | 88.141 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
97 | 10:57 | 88.031 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
98 | 10:57 | 88.108 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
99 | 10:57 | 88.185 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
100 | 10:57 | 88.131 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
101 | 10:57 | 88.134 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
102 | 10:57 | 88.062 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
103 | 10:57 | 88.027 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
104 | 10:57 | 88.085 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
105 | 10:57 | 87.975 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
106 | 10:57 | 88.053 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
107 | 10:57 | 88.074 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
108 | 10:57 | 88.227 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
109 | 10:57 | 88.079 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
110 | 10:57 | 88.119 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
111 | 10:57 | 88.122 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
112 | 10:57 | 87.956 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
113 | 10:57 | 87.956 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
114 | 10:58 | 87.975 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
115 | 10:58 | 87.825 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
116 | 10:58 | 87.918 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
117 | 10:58 | 87.787 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
118 | 10:58 | 87.712 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
119 | 10:58 | 87.768 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
120 | 10:58 | 87.506 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
121 | 10:58 | 87.637 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
122 | 10:58 | 87.525 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
123 | 10:58 | 87.356 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
124 | 10:58 | 87.356 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
125 | 10:58 | 87.337 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
126 | 10:58 | 87.281 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
127 | 10:58 | 87.45 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
128 | 10:58 | 87.3 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
129 | 10:58 | 87.263 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
130 | 10:58 | 87.412 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
131 | 10:58 | 87.225 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
132 | 10:58 | 87.3 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
133 | 10:58 | 87.281 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
134 | 10:58 | 87.206 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
135 | 10:58 | 87.206 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
136 | 10:58 | 87.075 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
137 | 10:58 | 87.113 | 78 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
138 | 10:58 | 87.266 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
139 | 10:58 | 87.097 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
140 | 10:58 | 85.598 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
141 | 10:58 | 82.956 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
142 | 10:58 | 80.614 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
143 | 10:58 | 79.452 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
144 | 10:58 | 78.759 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
145 | 10:58 | 78.122 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
146 | 10:58 | 77.522 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
147 | 10:58 | 77.166 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
148 | 10:58 | 76.773 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
149 | 10:58 | 76.473 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
150 | 10:58 | 76.398 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
151 | 10:58 | 76.136 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
152 | 10:58 | 76.192 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
153 | 10:58 | 76.173 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
154 | 10:58 | 76.08 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
155 | 10:58 | 76.042 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
156 | 10:58 | 75.949 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
157 | 10:58 | 75.855 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
158 | 10:58 | 75.799 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
159 | 10:58 | 75.705 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
160 | 10:58 | 75.686 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
161 | 10:58 | 75.63 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.705 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.649 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.724 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.742 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.705 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.705 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.705 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.799 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.78 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.799 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.93 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.986 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:58 | 75.949 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.042 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.117 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.117 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.211 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.211 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.155 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.23 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.192 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.267 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.267 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.205 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.238 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.176 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.245 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.184 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.328 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.304 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.336 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.387 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.419 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.525 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.483 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.515 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.603 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.748 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.686 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.755 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.806 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.801 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.907 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.883 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 76.934 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.003 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.035 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.161 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.155 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.187 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.239 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.308 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.321 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.297 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.366 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.473 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.392 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.444 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.494 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.47 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.521 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.571 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.603 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.729 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.611 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.587 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.638 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.651 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.72 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.789 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.803 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:59 | 77.872 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 77.979 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 77.974 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.044 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.169 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.145 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.121 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.171 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.315 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.329 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.117 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.187 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.107 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.082 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.451 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.278 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.235 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.566 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.355 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.387 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.456 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.282 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.52 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.365 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.303 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.448 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.236 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.23 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.282 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.257 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.27 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.396 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.484 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.535 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.585 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.524 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.5 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.419 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.414 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.24 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.346 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.473 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.373 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.405 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.4 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.394 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.313 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.214 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.209 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.147 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.291 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.212 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.21 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.21 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.247 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.322 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.397 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.434 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.472 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.491 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.584 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:00 | 78.528 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.453 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.734 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.547 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.547 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.697 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.547 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.697 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.659 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.603 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.79 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.547 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.753 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.734 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.715 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.753 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.809 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.79 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.903 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.828 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.903 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.978 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.015 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.865 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.109 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.015 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.922 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.071 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.015 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.071 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.997 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.24 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.109 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.922 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.334 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.034 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.978 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.184 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.978 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.071 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.015 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.978 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.296 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 78.903 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.071 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.334 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.09 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.353 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.446 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.334 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.334 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.278 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.371 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.259 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.296 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.465 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.315 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.315 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.371 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:01 | 79.315 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.446 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.334 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.353 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.577 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.427 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.596 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.427 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.446 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.783 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.409 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.521 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.54 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.409 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.502 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.634 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.521 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.615 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.596 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.596 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.634 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.409 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.615 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.615 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:02 | 79.596 | 78 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (2)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:56 | 83.62 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.676 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.713 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.62 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.657 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.638 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.694 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.732 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.751 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.788 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.844 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.788 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.957 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.938 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.807 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.976 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.863 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.994 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.125 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.901 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.144 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.919 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.957 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.107 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.938 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.069 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.976 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.844 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.957 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.088 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.144 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.219 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.088 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.069 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.957 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.769 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.732 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.582 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.62 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.713 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.713 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.882 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.882 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 84.013 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.919 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.957 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.976 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.844 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.863 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.807 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.713 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.769 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.826 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.844 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.807 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.901 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:56 | 83.919 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.901 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.882 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.807 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.807 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.769 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.919 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.032 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.05 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.032 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.013 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.938 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.976 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.938 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.901 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.013 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 83.976 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.032 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.182 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.088 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.2 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.219 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.182 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.332 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.313 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.257 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.182 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.163 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.238 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.332 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.332 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.294 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.275 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.238 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.313 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.275 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.275 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.2 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.2 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.182 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.182 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.35 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.425 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.313 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.313 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.332 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.313 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.444 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.481 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.5 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.463 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.481 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.538 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.406 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.182 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.294 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.538 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.538 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.65 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:57 | 84.631 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.669 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.631 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.594 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.669 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.669 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.65 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.65 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.706 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.8 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.837 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.044 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.213 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.95 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.081 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.044 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.081 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.175 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.025 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.856 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.006 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.969 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.875 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.8 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.688 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.706 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.837 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 84.837 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.025 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.138 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.119 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.1 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.213 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.213 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.194 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.138 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.119 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.1 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.062 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.062 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.1 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.062 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.1 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.081 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.138 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.138 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.175 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.232 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.175 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.288 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.25 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.232 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.326 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.269 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.363 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:58 | 85.401 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.363 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.495 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.363 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.344 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.363 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.25 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.476 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.532 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.476 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.57 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.457 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.513 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.607 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.683 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.777 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.739 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.57 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.438 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.72 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.683 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.645 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.795 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.777 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.946 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.965 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.852 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.927 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.852 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.871 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.852 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.927 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.058 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.058 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.965 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.246 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.096 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.115 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.058 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 85.983 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.021 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.115 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.115 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.096 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.115 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.228 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.359 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.303 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.378 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.359 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.397 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.265 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.34 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.416 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.209 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.19 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.171 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.284 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.209 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:59 | 86.246 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.303 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.453 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.51 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.453 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.472 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.397 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.397 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.416 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.303 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.378 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.378 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.322 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.566 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.491 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.622 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.641 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.641 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.829 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.81 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 86.829 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 87.242 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 89.479 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 92.335 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 93.594 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 94.271 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 94.891 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 95.267 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 95.568 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 95.812 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 95.962 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.169 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.395 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.526 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.62 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.658 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.77 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.714 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.733 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.733 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.62 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.77 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.62 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.62 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.677 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.639 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.935 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.941 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.926 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.932 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.909 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.9 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.93 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.929 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.913 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.89 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.844 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.82 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.812 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.781 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.773 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:00 | 96.757 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.741 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.748 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.739 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.731 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.745 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.684 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.638 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.652 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.644 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.658 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.71 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.694 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.723 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.708 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.654 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.653 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.607 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.636 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.628 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.642 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.642 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.648 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.61 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.632 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.578 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.57 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.569 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.56 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.62 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.604 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.581 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.617 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.594 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.578 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.577 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.554 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.561 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.56 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.597 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.573 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.557 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.534 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.458 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.457 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.434 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.485 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.515 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.566 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.566 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.558 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.602 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.616 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.592 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.614 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.598 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.597 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.536 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.551 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:01 | 96.61 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.587 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.601 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.615 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.577 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.658 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.605 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.664 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.641 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.67 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.684 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.676 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.683 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.689 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.681 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.703 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.762 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.769 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.82 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.835 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.811 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.878 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.862 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.847 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.838 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.785 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.844 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.835 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.85 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.924 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.886 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.922 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.914 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.959 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.965 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.979 | 87 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.679 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 96.379 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 95.328 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 92.641 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 91.122 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 90.223 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 89.549 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 89.024 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 88.556 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 88.162 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.844 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.787 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.375 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.356 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.113 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.113 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.263 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.019 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 86.944 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 86.907 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 86.925 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 86.888 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.019 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87.019 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:02 | 87 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.869 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.963 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.12 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.199 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.204 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.284 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.251 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.161 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.072 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.058 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.987 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.861 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.866 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.758 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.744 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.767 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.734 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.888 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.743 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.804 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.752 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.682 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.649 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.691 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.846 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.132 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.136 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.215 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.107 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.187 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.06 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.915 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.826 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.812 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.817 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.99 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.901 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.924 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.947 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.933 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.031 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.055 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.097 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.158 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.05 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.017 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.153 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.044 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.049 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.997 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 86.965 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.026 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.03 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.26 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.302 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.344 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.293 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.24 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:03 | 87.132 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.231 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.217 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.128 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.095 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.043 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.992 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.034 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.115 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.062 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.086 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.166 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.058 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.12 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.181 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.167 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.078 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.121 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.994 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.054 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.022 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.97 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.032 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.924 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.891 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.859 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.788 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.737 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.78 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.802 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.864 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.737 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.573 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.017 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.998 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 86.998 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.111 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.148 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.261 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.28 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.355 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.449 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.524 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.543 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.618 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.881 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.844 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.881 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.163 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 87.881 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.257 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.295 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.051 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.37 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.107 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.145 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.727 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.314 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.464 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.52 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.22 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:04 | 88.52 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.37 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.445 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.765 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.596 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.971 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.802 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.746 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.859 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.633 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.708 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.821 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.727 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.802 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.765 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.783 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.99 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.065 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 88.99 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.253 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.178 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.159 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.216 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.216 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.385 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.498 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.516 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.704 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.61 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.46 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.479 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.516 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.573 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.554 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.592 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.648 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.629 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.723 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.686 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.779 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.798 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.005 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.986 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.986 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.024 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.024 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.005 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.949 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.005 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.986 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.024 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.137 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.005 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.118 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.061 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.986 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.268 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 89.779 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.08 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:05 | 90.249 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:06 | 90.061 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:06 | 90.155 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:06 | 90.137 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:06 | 90.381 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 10:06 | 90.362 | 87 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (3)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:35 | 96.301 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.432 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.357 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.376 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.489 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.395 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.545 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.489 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.564 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.808 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.808 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.846 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.733 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.47 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.507 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.376 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.451 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.47 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.47 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.507 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.47 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.432 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.545 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.376 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.282 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.319 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.282 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.263 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.225 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.188 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.319 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.47 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.282 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.413 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.225 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.15 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.056 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.169 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.113 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.113 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:35 | 96.075 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 95.925 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 96.132 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 96.075 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 95.981 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 96.169 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 96.075 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 96.019 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 96.583 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 98.744 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 101.375 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 102.653 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 103.198 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 103.912 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 104.288 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 104.701 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.152 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.415 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.547 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.697 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.922 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.054 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.285 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.452 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.525 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.558 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.564 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.572 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.553 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.57 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.521 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.586 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.575 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.525 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.543 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.541 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.558 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.5 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.461 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.403 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.476 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.437 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.529 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.499 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.404 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.477 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.419 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.38 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.34 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.217 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.225 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.27 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.118 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.163 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.077 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.047 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 106.083 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.997 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.938 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.956 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.916 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:36 | 105.924 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.923 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.78 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.816 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.814 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.85 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.914 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.865 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.892 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.918 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.879 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.925 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.866 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.855 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.835 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.824 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.803 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.773 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.771 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.77 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.787 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.804 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.736 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.744 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.686 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.685 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.692 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.69 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.679 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.678 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.657 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.684 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.616 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.624 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.641 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.63 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.61 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.598 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.606 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.567 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.612 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.545 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.599 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.57 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.587 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.67 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.659 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.713 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.665 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.691 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.699 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.697 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.676 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.656 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.626 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.7 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.67 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.659 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.695 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:37 | 105.684 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.738 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.662 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.678 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.714 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.722 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.702 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.71 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.736 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.772 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.845 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.834 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.861 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.887 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.857 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.912 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.901 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.899 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.935 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.858 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.922 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.921 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.9 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 105.927 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.046 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.044 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.024 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.021 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.048 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.037 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.045 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.1 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.069 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.134 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.141 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.13 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.176 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.136 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.182 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.161 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.122 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.102 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.024 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.051 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.031 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.057 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.065 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.082 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.108 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.126 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.143 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.16 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.205 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.128 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.183 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.2 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.274 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.319 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.298 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.315 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:38 | 106.267 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.303 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.338 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.327 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.335 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.371 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.398 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.386 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.394 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.411 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.391 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.371 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.387 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.339 | 96 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.392 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 106.209 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 105.011 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 102.079 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 100.406 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 99.579 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 99.016 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 98.51 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 98.079 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 97.648 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 97.386 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 97.068 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.88 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.693 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.468 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.356 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.262 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.149 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.131 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.075 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96.056 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 96 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.962 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.943 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.962 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.962 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.925 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.925 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.887 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.906 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.831 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.812 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.756 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.569 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.644 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.569 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.569 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.569 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.606 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.625 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.662 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.719 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.775 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.906 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.85 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:39 | 95.906 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.925 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.887 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.906 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.906 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.868 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.868 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.925 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.906 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.131 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.056 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.012 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.888 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.817 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.8 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.821 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.787 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.789 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.773 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.869 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.854 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.893 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.877 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.955 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.958 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.035 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.076 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.115 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.08 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.045 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.105 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.107 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.128 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.244 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.265 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.286 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.327 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.273 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.238 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.24 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.149 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.096 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.229 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.176 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.178 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.162 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.09 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.111 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.113 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.172 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.194 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.177 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.16 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.069 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.128 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.092 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.057 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.191 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 95.968 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.026 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:40 | 96.067 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.087 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.108 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.036 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.151 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.115 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.987 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.083 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.972 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.993 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.09 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.148 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.207 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.247 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.212 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.308 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.217 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.181 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.108 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.979 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.019 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.003 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.929 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.045 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.066 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.031 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.958 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.13 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.094 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.115 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.249 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.289 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.31 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.351 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.334 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.204 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.113 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 96.003 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.854 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.781 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.784 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.824 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.751 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.735 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.737 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.814 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.798 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.782 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.69 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.635 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.657 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.659 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.661 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.608 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.61 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.612 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.429 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.356 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:41 | 95.433 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.361 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.344 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.365 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.462 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.539 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.617 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.695 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.659 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.661 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.644 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.741 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.65 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.652 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.617 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.675 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.79 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.774 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.776 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.816 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.781 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.878 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.011 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 95.994 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.129 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.206 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.227 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.324 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.213 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.328 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.311 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.258 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.316 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.243 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.378 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.436 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.476 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.554 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.613 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.69 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.767 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.826 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.772 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.83 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.843 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.886 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.886 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.905 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.905 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.867 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.943 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.999 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.018 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 96.943 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.074 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.149 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.243 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.243 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.13 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.243 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.149 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:42 | 97.3 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.318 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.356 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.45 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.431 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.45 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.45 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.412 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.638 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.563 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.6 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.582 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.675 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.657 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.638 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.713 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.845 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.807 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.788 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.826 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.826 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.751 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.769 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.732 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.751 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.826 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.995 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.976 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.014 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.051 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.939 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.014 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.014 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 97.995 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.127 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.07 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.145 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.145 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.033 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.145 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.202 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.202 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.314 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.22 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.183 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.296 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.296 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.371 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.333 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.314 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.371 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.408 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.333 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.296 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.333 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:43 | 98.314 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.484 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.521 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.502 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.596 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.484 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.578 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.502 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.352 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.352 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.333 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.484 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.728 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.765 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.765 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.784 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.709 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.747 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.521 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.615 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.371 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.446 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.484 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.596 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.502 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.653 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.69 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.69 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.709 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.634 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.653 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.559 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.521 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.371 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.333 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:44 | 98.408 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.408 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.484 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.54 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.578 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.465 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.427 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.314 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.371 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.371 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.314 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.39 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.352 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.352 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:45 | 98.352 | 96 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (4)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:06 | 105.885 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.847 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.716 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.697 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.697 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.641 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.791 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.772 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.791 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.885 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.754 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.603 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.829 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.81 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.791 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.791 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:06 | 105.847 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.772 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.829 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.904 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.829 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.979 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.829 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.979 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.092 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.998 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.829 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.923 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.979 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.735 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.584 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.678 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.453 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.716 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.923 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.772 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.96 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.847 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.96 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.791 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.111 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.904 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.697 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.904 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.754 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.923 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.017 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.885 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.017 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.035 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.035 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.054 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.035 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.035 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.923 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.941 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.017 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.998 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.716 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.866 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.129 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.923 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.148 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.073 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.923 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.129 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.092 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.073 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.148 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 105.941 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.148 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:07 | 106.223 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 105.998 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.167 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.223 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 105.941 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.299 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.205 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.148 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.486 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.317 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.261 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.374 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.317 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.317 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.43 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.242 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.28 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.486 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.317 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.58 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.28 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.205 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.468 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.28 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.092 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.468 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.486 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.186 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.449 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.43 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.411 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.374 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.355 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.524 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.693 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.468 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.468 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.75 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.674 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.656 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.637 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.58 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.618 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.524 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.693 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.768 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.656 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.599 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.505 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.374 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.486 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.524 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.562 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.731 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.693 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.637 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.919 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 107.088 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 107.201 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 106.975 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 107.125 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:08 | 107.107 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.731 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.956 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.05 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.956 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.975 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.844 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.881 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.825 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.938 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.9 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.731 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.975 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.125 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.731 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.994 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.731 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.919 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.881 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.956 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.919 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.787 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.938 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.825 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.58 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.637 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.956 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.069 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.201 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.276 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.05 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.295 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.501 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.257 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.445 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.257 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.881 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.9 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.637 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.956 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.088 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.844 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.332 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.295 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.351 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.501 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.088 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.238 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.144 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 106.844 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.163 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.013 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.257 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.464 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.238 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.652 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.426 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.426 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:09 | 107.539 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.257 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.313 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.407 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.219 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.633 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.539 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.426 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.576 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.52 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.464 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.464 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.501 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.501 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.576 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.67 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.482 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.464 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.464 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.501 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.426 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.313 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.558 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.539 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.37 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.896 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.727 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.576 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.764 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.539 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.689 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 107.689 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 108.291 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 110.377 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 113.083 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 114.229 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 114.906 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 115.47 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 115.695 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 116.052 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 116.616 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 116.597 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.104 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.067 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.161 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.33 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.067 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.18 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.217 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.104 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.348 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.232 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.397 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.281 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.26 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.407 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.141 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.4 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.115 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 116.999 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.465 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:10 | 117.349 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.459 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.436 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.359 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.431 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.277 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.292 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.477 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.342 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.489 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.316 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.257 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.385 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.063 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.21 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.131 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.109 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.106 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.065 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.231 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.927 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.998 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.014 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.805 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.858 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.873 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.795 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.904 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.032 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.273 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.138 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.248 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.394 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.185 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.163 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.235 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.912 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.172 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.225 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.883 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.143 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.027 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.005 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.247 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.055 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.071 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.124 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.989 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.286 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.076 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.091 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.22 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 116.934 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.233 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.098 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.057 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.11 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.106 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.178 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:11 | 117.118 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.059 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.168 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.108 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.331 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.253 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.155 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.171 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.942 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.07 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.18 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.157 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.229 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.395 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.505 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.521 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.367 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.476 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.398 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.394 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.335 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.331 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.535 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.437 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.341 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.341 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.285 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.247 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.341 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.247 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.285 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.285 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.322 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.341 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.36 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.172 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.172 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.454 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.247 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.135 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.247 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.003 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.984 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.777 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.871 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.834 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.646 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.796 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.815 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.702 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.909 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.777 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.834 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.665 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.702 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 117.229 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.721 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.909 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.834 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.571 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.815 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:12 | 116.627 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.721 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.608 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.383 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.571 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.496 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.496 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.684 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.514 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.627 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.627 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.608 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.702 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.477 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.42 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.646 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.458 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.308 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.815 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.458 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.533 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.796 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.458 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.514 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.702 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.42 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.59 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.42 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.364 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.477 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.345 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.477 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.533 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 116.59 | 108 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 115.237 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 114.119 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 113.195 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 112.432 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 111.8 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 111.279 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 110.847 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 110.491 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 110.196 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 109.953 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 109.551 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 109.385 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 108.947 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 108.334 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.94 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.815 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.638 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.668 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.454 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.54 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.381 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.43 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.723 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.753 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.82 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:13 | 107.925 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.011 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.977 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.913 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.074 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.085 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.984 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.202 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.231 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.148 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.178 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.039 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.05 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.023 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.015 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.12 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.132 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.255 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.341 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.352 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.325 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.394 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.311 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.378 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.313 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.211 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.28 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.291 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.283 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.181 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.248 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.335 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.327 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.281 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.311 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.19 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.089 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.194 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.092 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.084 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.133 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.975 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.024 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.978 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.82 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.925 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.936 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.891 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 108.052 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.894 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.829 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.973 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.927 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.901 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.893 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.941 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.859 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.907 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.918 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.966 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:14 | 107.902 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.858 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.887 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.992 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.871 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.882 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.819 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.886 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.765 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.926 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.862 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.818 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.904 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.952 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.944 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.955 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 107.948 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.535 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.403 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.347 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.403 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.253 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.385 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.422 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.385 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.441 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.422 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.61 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.591 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.554 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.723 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.723 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 108.911 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.005 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.042 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.117 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.155 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.061 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.23 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.23 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.305 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.324 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.418 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.399 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.399 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.569 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.475 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.7 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.681 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.681 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.756 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.832 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.832 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.944 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.888 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.926 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 109.982 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 110.001 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 110.114 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:15 | 110.076 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.095 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.114 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.038 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.095 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 109.963 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.076 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.001 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.132 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.245 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.17 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.283 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.339 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.32 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.395 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.471 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.471 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.414 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.64 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.602 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.583 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.677 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.696 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.696 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.752 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.94 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.828 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.016 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.016 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.053 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.034 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.053 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.147 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.222 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.26 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.128 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 110.959 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.072 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.091 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.128 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.166 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 9:16 | 111.241 | 108 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (5)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 11:33 | 119.048 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.011 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.066 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.213 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.268 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.268 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.268 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.268 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.305 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.342 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.268 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.195 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.36 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.342 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.25 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.618 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.379 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.452 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.176 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.305 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.526 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.434 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.581 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.489 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.6 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.618 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.637 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.765 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.673 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.673 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.71 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.673 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.839 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.784 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.765 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.95 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.729 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.839 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.839 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.71 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.802 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.857 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.931 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.913 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 119.968 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 120.06 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 120.115 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:33 | 120.17 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.17 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.318 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.262 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.262 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.447 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.428 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.373 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.428 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.373 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.465 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.428 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.336 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.483 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.502 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.594 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.612 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.575 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.667 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.778 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.704 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.778 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.759 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.723 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.852 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.833 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.723 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.852 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.98 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 120.925 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.091 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.017 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.017 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.238 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.146 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.017 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.22 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.054 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.22 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.496 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.312 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.33 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.422 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.349 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.367 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.422 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.459 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.385 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.33 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.385 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.404 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.349 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.533 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.496 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.312 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.514 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.459 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.404 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.533 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.68 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.643 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:34 | 121.754 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.533 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.772 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.882 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.772 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.79 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.754 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.772 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.846 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.827 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.864 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.606 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.735 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.79 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.625 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.993 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.993 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.846 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.938 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.864 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.066 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.085 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.882 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.03 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.956 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.066 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.122 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.14 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.938 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.956 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.993 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.938 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.882 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.03 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.011 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 121.993 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.177 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.14 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.085 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.066 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.03 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.103 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.011 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.085 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.048 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.048 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.195 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.177 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.398 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.066 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.343 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:35 | 122.103 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.103 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.14 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.195 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.066 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.122 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.251 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.361 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.306 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.195 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.011 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.361 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.6 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.361 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.453 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.545 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.453 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.453 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.416 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.49 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.527 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.435 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.471 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.343 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.435 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.251 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.103 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.287 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.471 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.471 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.471 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.435 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.49 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.398 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.398 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.435 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.379 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.416 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.453 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.527 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.656 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.545 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.563 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.527 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.49 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.545 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.416 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.343 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.398 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.287 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:36 | 122.545 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.619 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.6 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.784 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.858 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.803 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.932 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.84 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.84 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.674 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.748 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.784 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 122.784 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 124.11 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 125.656 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 127 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 127.828 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 128.215 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 128.657 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 128.896 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 129.117 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 129.282 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 129.54 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 129.651 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 129.835 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 129.964 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.074 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.184 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.203 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.276 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.203 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.258 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.221 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.166 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.276 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.221 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.276 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.442 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.365 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.324 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.321 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.317 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.535 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.293 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.51 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.434 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.375 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.538 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.553 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.2 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.528 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.451 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.319 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.519 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.386 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.328 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.49 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.34 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:37 | 130.411 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.481 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.312 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.4 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.269 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.211 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.538 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.259 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.366 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.657 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.342 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.43 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.593 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.423 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.494 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.528 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.248 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.356 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 130.223 | 123 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 129.098 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 129.154 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 128.362 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 127.221 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 124.846 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 123.355 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 123.134 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 122.49 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 122.49 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 122.048 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.514 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.79 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.422 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.367 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.533 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.238 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.22 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 121.312 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.852 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.631 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.667 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.539 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.594 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.557 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.686 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.796 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.447 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.557 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.686 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.373 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.483 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.318 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.207 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.373 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.189 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.391 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.207 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.262 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.41 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.336 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.539 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.52 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:38 | 120.575 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.778 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.594 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.575 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.778 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.594 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.649 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.815 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.686 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.649 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.741 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.778 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.796 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.201 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 120.907 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.183 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.238 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.036 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.349 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.183 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.017 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.054 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.312 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.183 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.238 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.422 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.441 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.533 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.514 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.569 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.606 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.846 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.901 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.846 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.938 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 121.864 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.159 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.159 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.03 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.435 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.324 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.103 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.343 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.122 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.232 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.306 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.637 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.656 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.674 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.748 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.766 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.932 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.968 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 122.95 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 123.005 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 123.226 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 123.171 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 123.171 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:39 | 123.226 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.171 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.208 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.318 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.355 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.502 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.631 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.558 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.705 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.76 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.594 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.723 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.852 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.742 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.852 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.815 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 123.797 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.055 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.073 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.128 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.202 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.312 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.331 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.349 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.257 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.349 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.386 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.386 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.699 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.515 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.478 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.662 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.496 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.662 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.588 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.552 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.57 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.552 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.478 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.22 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.533 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.588 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.478 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.625 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.625 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.588 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.938 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.809 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.085 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.012 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 124.92 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.159 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.251 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.122 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.251 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.251 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.214 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:40 | 125.196 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.435 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.343 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.306 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.49 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.362 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.38 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.564 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.601 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.656 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.638 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.638 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.748 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.766 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.803 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.822 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.822 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.006 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 125.914 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.116 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.319 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.098 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.227 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.245 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.374 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.374 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.356 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.484 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.632 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.521 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.65 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.668 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.65 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.797 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.742 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.926 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.981 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.816 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.092 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.981 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.816 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.11 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.073 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 126.889 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.202 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.11 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.129 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.313 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.313 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.423 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.166 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.092 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.423 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.368 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.57 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.644 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.534 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.607 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.644 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:41 | 127.607 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.773 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.699 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.92 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.939 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.939 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.104 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.012 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.994 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 127.994 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.068 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.068 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.049 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.031 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.141 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.252 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.288 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.344 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.399 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.491 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.491 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.601 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.638 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.675 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.583 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.601 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.749 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.657 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.712 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.73 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.712 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.767 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.933 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.951 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.172 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.43 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.338 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.411 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.006 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.172 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.098 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.804 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.135 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.006 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 128.896 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.19 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.135 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.043 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.209 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.172 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.411 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.43 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.374 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.577 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.485 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.577 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.503 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.577 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.706 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.651 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.632 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:42 | 129.724 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.632 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.595 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.632 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.632 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.669 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.743 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.761 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 11:43 | 129.835 | 123 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (6)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:53 | 142.499 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 142.205 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 142.242 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 142.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 142.279 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 142.334 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 142.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.874 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.892 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.855 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.671 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.634 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.505 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.561 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.634 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.45 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.469 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.45 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.229 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.321 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.285 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.119 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.064 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 140.99 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.045 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.137 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:53 | 141.1 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.953 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 141.027 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.898 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.824 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.88 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.935 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.861 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.788 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.916 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.806 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.585 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.769 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.346 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.327 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.254 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.088 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.419 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.18 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.401 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.401 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.364 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.383 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.07 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.162 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.18 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.978 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.83 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.922 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.794 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.72 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.757 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.591 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.573 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.701 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.481 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.628 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.665 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.536 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.665 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.481 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.149 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.149 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:54 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.425 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.076 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.094 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.076 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.891 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.094 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.928 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.855 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.891 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.836 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.076 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.836 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.818 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.744 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.652 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.204 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.609 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.873 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:55 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.204 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.928 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.855 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.039 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.928 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.726 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.094 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.573 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.425 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.223 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.517 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.296 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.296 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.296 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.536 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.333 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.223 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.315 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.204 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.094 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:56 | 139.149 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.204 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.223 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.094 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.149 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.241 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.352 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.37 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.536 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.499 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.407 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.389 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.278 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.26 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.168 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.186 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.076 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.094 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.02 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.002 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 139.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.984 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.873 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.947 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.91 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 138.91 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 141.303 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 145.537 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 148.593 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 149.826 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 150.673 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 151.299 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 151.924 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.293 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.495 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.698 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.955 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 153.158 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 153.084 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 153.231 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.87 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.982 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.852 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.702 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.577 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.557 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.569 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.59 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.602 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.592 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.64 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:57 | 152.607 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.623 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.631 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.648 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.692 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.69 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.707 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.774 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.773 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.835 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.843 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.901 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.936 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.953 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 152.988 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.01 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.04 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.094 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.115 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.173 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.209 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.225 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.265 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.282 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.303 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.324 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.309 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.335 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.333 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.355 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.408 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.356 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.363 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.32 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.296 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.349 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.26 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.304 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.303 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.287 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.369 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.298 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.347 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.354 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.321 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.342 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.336 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.32 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.341 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.298 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.32 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.267 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.247 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.246 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.226 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.242 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.213 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.207 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.21 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.203 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.188 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:58 | 153.159 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.153 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.151 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.14 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.101 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.063 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.057 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.051 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.012 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.024 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.99 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 153.021 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.959 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.958 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.961 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.908 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.962 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.914 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.972 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.962 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.932 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.967 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.92 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.955 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.903 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.823 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.899 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.819 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.854 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.876 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.824 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.896 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.829 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.814 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.863 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.792 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.855 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.761 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.769 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.836 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.729 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.755 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.721 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.673 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.74 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.615 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.682 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.616 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 152.596 | 139 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 150.6 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 148.898 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 147.447 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 146.211 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 145.156 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 144.257 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 143.49 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 142.837 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 142.28 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 141.804 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 7:59 | 141.399 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 141.054 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.76 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.509 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.295 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.112 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.957 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.824 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.867 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.846 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.728 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.656 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.607 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.689 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.655 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.686 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.729 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.734 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.79 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.781 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.786 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.758 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.763 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.8 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.811 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.835 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.865 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.863 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.881 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.904 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.986 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.925 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.948 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.959 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.932 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.975 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.986 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.042 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.092 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.122 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.127 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.054 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.033 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.057 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 139.971 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.014 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.038 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.011 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.06 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.078 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.121 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.087 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.111 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.115 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.075 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.137 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.207 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.153 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.164 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.136 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:00 | 140.102 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.107 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.131 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.135 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.153 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.177 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.155 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.102 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.165 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.195 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.116 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.133 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.151 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.097 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.199 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.164 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.182 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.257 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.268 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.292 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.329 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.289 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.344 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.336 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.309 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.3 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.266 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.297 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.256 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.306 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.31 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.302 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.39 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.401 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.419 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.398 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.383 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.349 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.296 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.274 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.311 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.38 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.365 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.376 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.297 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.237 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.203 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.137 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.109 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.965 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.931 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.852 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.031 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.765 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.931 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.948 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.817 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.054 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.839 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 140.011 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:01 | 139.887 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.814 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 140.006 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.643 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.867 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.755 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.728 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.951 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.724 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 140.006 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.791 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.68 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.903 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.579 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.751 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.865 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.683 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.907 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.641 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.768 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.714 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.635 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.872 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.593 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.797 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.911 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.755 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.985 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.828 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.878 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.927 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.803 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.885 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.799 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.869 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.905 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.852 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.96 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.964 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 140.001 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.724 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.506 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.409 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.4 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.433 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.444 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.665 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.849 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.959 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 140.106 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.959 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.849 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.757 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.849 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.83 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.867 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.886 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.922 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.794 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.812 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:02 | 139.886 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.014 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.106 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.162 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.162 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.18 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.088 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 139.996 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.125 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 139.959 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.106 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.088 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.106 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.235 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.18 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.125 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.272 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.291 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.198 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.088 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.106 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.088 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
| 8:03 | 140.088 | 139 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588

## Escalón negativo (7)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Velocidad vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | Velocidad | SET Velocidad | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
1 | 7:29 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
2 | 7:29 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
3 | 7:29 | 148.501 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
4 | 7:29 | 148.574 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
5 | 7:29 | 148.464 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
6 | 7:29 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
7 | 7:29 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
8 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
9 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
10 | 7:30 | 148.501 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
11 | 7:30 | 148.464 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
12 | 7:30 | 148.372 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
13 | 7:30 | 148.335 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
14 | 7:30 | 148.39 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
15 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
16 | 7:30 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
17 | 7:30 | 148.574 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
18 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
19 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
20 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
21 | 7:30 | 148.648 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
22 | 7:30 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
23 | 7:30 | 148.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
24 | 7:30 | 148.611 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
25 | 7:30 | 148.574 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
26 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
27 | 7:30 | 148.629 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
28 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
29 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
30 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
31 | 7:30 | 148.427 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
32 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
33 | 7:30 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
34 | 7:30 | 148.372 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
35 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
36 | 7:30 | 148.427 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
37 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
38 | 7:30 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
39 | 7:30 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
40 | 7:30 | 148.666 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
41 | 7:30 | 148.629 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
42 | 7:30 | 148.519 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
43 | 7:30 | 148.611 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
44 | 7:30 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
45 | 7:30 | 148.445 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
46 | 7:30 | 148.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
47 | 7:30 | 148.574 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
48 | 7:30 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
49 | 7:30 | 148.703 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
50 | 7:30 | 148.777 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
51 | 7:30 | 148.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
52 | 7:30 | 148.795 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
53 | 7:30 | 148.795 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
54 | 7:30 | 148.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
55 | 7:30 | 148.777 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
56 | 7:30 | 148.666 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
57 | 7:30 | 148.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
58 | 7:30 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
59 | 7:30 | 148.648 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
60 | 7:30 | 148.685 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
61 | 7:30 | 148.685 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
62 | 7:30 | 148.685 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
63 | 7:30 | 148.629 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
64 | 7:30 | 148.813 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
65 | 7:30 | 148.887 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
66 | 7:30 | 148.629 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
67 | 7:30 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
68 | 7:30 | 148.501 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
69 | 7:31 | 148.39 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
70 | 7:31 | 148.574 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
71 | 7:31 | 148.39 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
72 | 7:31 | 148.39 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
73 | 7:31 | 148.556 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
74 | 7:31 | 148.409 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
75 | 7:31 | 148.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
76 | 7:31 | 148.685 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
77 | 7:31 | 148.666 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
78 | 7:31 | 148.758 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
79 | 7:31 | 148.445 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
80 | 7:31 | 148.666 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
81 | 7:31 | 148.427 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
82 | 7:31 | 148.445 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
83 | 7:31 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
84 | 7:31 | 148.501 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
85 | 7:31 | 148.703 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
86 | 7:31 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
87 | 7:31 | 148.482 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
88 | 7:31 | 148.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
89 | 7:31 | 148.593 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
90 | 7:31 | 148.832 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
91 | 7:31 | 148.74 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
92 | 7:31 | 148.758 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
93 | 7:31 | 148.869 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
94 | 7:31 | 148.813 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
95 | 7:31 | 148.942 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
96 | 7:31 | 148.906 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
97 | 7:31 | 148.85 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
98 | 7:31 | 148.906 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
99 | 7:31 | 148.795 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
100 | 7:31 | 148.85 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
101 | 7:31 | 148.869 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
102 | 7:31 | 148.832 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
103 | 7:31 | 148.906 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
104 | 7:31 | 148.906 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
105 | 7:31 | 148.795 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
106 | 7:31 | 148.832 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
107 | 7:31 | 148.611 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
108 | 7:31 | 148.795 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
109 | 7:31 | 148.998 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
110 | 7:31 | 148.979 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
111 | 7:31 | 148.832 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
112 | 7:31 | 149.09 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
113 | 7:31 | 149.145 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
114 | 7:31 | 149.108 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
115 | 7:31 | 149.053 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
116 | 7:31 | 148.961 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
117 | 7:31 | 149.053 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
118 | 7:31 | 149.071 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
119 | 7:31 | 148.961 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
120 | 7:31 | 149.034 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
121 | 7:31 | 148.961 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
122 | 7:31 | 148.979 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
123 | 7:31 | 149.053 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
124 | 7:31 | 148.942 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
125 | 7:31 | 149.053 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
126 | 7:31 | 149.034 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
127 | 7:31 | 149.016 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
128 | 7:32 | 148.961 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
129 | 7:32 | 149.163 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
130 | 7:32 | 149.218 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
131 | 7:32 | 149.182 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
132 | 7:32 | 149.182 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
133 | 7:32 | 149.274 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
134 | 7:32 | 149.182 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
135 | 7:32 | 149.071 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
136 | 7:32 | 148.942 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
137 | 7:32 | 149.016 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
138 | 7:32 | 148.979 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
139 | 7:32 | 148.979 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
140 | 7:32 | 148.979 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
141 | 7:32 | 148.998 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
142 | 7:32 | 148.906 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
143 | 7:32 | 148.85 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
144 | 7:32 | 148.924 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
145 | 7:32 | 148.979 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
146 | 7:32 | 149.016 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
147 | 7:32 | 149.126 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
148 | 7:32 | 149.145 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
149 | 7:32 | 149.145 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
150 | 7:32 | 149.218 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
151 | 7:32 | 149.292 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
152 | 7:32 | 149.2 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
153 | 7:32 | 149.145 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
154 | 7:32 | 149.126 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
155 | 7:32 | 149.2 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
156 | 7:32 | 149.182 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
157 | 7:32 | 149.255 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
158 | 7:32 | 149.218 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
159 | 7:32 | 149.292 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
160 | 7:32 | 149.311 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
161 | 7:32 | 149.329 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
162 | 7:32 | 149.329 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
163 | 7:32 | 149.2 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
164 | 7:32 | 149.182 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
165 | 7:32 | 149.347 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
166 | 7:32 | 149.237 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
167 | 7:32 | 149.421 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
168 | 7:32 | 149.403 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
169 | 7:32 | 149.384 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
170 | 7:32 | 149.421 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
171 | 7:32 | 149.311 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
172 | 7:32 | 149.439 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
173 | 7:32 | 149.531 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
174 | 7:32 | 149.495 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
175 | 7:32 | 149.513 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
176 | 7:32 | 149.439 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
177 | 7:32 | 149.458 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
178 | 7:32 | 149.458 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
179 | 7:32 | 149.421 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
180 | 7:32 | 149.421 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
181 | 7:32 | 149.495 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
182 | 7:32 | 149.568 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
183 | 7:32 | 149.384 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
184 | 7:32 | 149.531 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
185 | 7:32 | 149.531 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
186 | 7:32 | 149.495 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
187 | 7:32 | 149.587 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
188 | 7:32 | 149.587 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
189 | 7:33 | 149.623 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
190 | 7:33 | 149.531 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
191 | 7:33 | 149.531 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
192 | 7:33 | 149.55 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
193 | 7:33 | 149.55 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
194 | 7:33 | 149.531 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
195 | 7:33 | 149.513 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
196 | 7:33 | 149.568 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
197 | 7:33 | 150.525 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
198 | 7:33 | 153.913 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
199 | 7:33 | 157.373 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
200 | 7:33 | 158.864 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
201 | 7:33 | 159.693 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
202 | 7:33 | 160.292 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
203 | 7:33 | 160.921 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
204 | 7:33 | 161.341 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
205 | 7:33 | 161.703 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
206 | 7:33 | 161.894 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
207 | 7:33 | 162.066 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
208 | 7:33 | 162.371 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
209 | 7:33 | 162.447 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
210 | 7:33 | 162.447 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
211 | 7:33 | 162.562 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
212 | 7:33 | 162.71 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
213 | 7:33 | 162.58 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
214 | 7:33 | 162.394 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
215 | 7:33 | 162.342 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
216 | 7:33 | 162.293 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
217 | 7:33 | 162.263 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
218 | 7:33 | 162.274 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
219 | 7:33 | 162.191 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
220 | 7:33 | 162.11 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
221 | 7:33 | 162.049 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
222 | 7:33 | 162.085 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
223 | 7:33 | 162.085 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
224 | 7:33 | 162.105 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
225 | 7:33 | 162.127 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
226 | 7:33 | 162.361 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
227 | 7:33 | 162.385 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
228 | 7:33 | 162.374 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
229 | 7:33 | 162.287 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
230 | 7:33 | 162.255 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
231 | 7:33 | 162.188 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
232 | 7:33 | 162.196 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
233 | 7:33 | 162.353 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
234 | 7:33 | 162.456 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
235 | 7:33 | 162.635 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
236 | 7:33 | 162.649 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
237 | 7:33 | 162.499 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
238 | 7:33 | 162.683 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
239 | 7:33 | 162.537 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
240 | 7:33 | 162.686 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
241 | 7:33 | 162.727 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
242 | 7:33 | 162.825 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
243 | 7:33 | 162.998 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
244 | 7:33 | 162.915 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
245 | 7:33 | 163.017 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
246 | 7:33 | 162.937 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
247 | 7:33 | 162.914 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
248 | 7:34 | 163.021 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
249 | 7:34 | 163.057 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
250 | 7:34 | 163.057 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
251 | 7:34 | 162.985 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
252 | 7:34 | 162.988 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
253 | 7:34 | 163.029 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
254 | 7:34 | 162.926 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
255 | 7:34 | 163.007 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
256 | 7:34 | 162.962 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
257 | 7:34 | 162.918 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
258 | 7:34 | 162.912 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
259 | 7:34 | 162.908 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
260 | 7:34 | 163.108 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
261 | 7:34 | 163.071 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
262 | 7:34 | 162.924 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
263 | 7:34 | 162.761 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
264 | 7:34 | 162.673 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
265 | 7:34 | 162.679 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
266 | 7:34 | 162.613 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
267 | 7:34 | 162.511 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
268 | 7:34 | 162.742 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
269 | 7:34 | 162.699 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
270 | 7:34 | 162.75 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
271 | 7:34 | 162.765 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
272 | 7:34 | 162.689 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
273 | 7:34 | 162.726 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
274 | 7:34 | 162.802 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
275 | 7:34 | 162.768 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
276 | 7:34 | 162.7 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
277 | 7:34 | 162.614 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
278 | 7:34 | 162.658 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
279 | 7:34 | 162.595 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
280 | 7:34 | 162.606 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
281 | 7:34 | 162.748 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
282 | 7:34 | 162.651 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
283 | 7:34 | 162.759 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
284 | 7:34 | 162.777 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
285 | 7:34 | 162.76 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
286 | 7:34 | 162.726 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
287 | 7:34 | 162.674 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
288 | 7:34 | 162.68 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
289 | 7:34 | 162.687 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
290 | 7:34 | 162.641 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
291 | 7:34 | 162.67 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
292 | 7:34 | 162.571 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
293 | 7:34 | 162.548 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
294 | 7:34 | 162.563 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
295 | 7:34 | 162.598 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
296 | 7:34 | 162.543 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
297 | 7:34 | 162.508 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
298 | 7:34 | 162.474 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
299 | 7:34 | 162.516 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
300 | 7:34 | 162.338 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
301 | 7:34 | 162.457 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
302 | 7:34 | 162.411 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
303 | 7:34 | 162.459 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
304 | 7:34 | 162.417 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
305 | 7:34 | 162.358 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
306 | 7:34 | 162.466 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
307 | 7:34 | 162.538 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
308 | 7:34 | 162.576 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
309 | 7:35 | 162.487 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
310 | 7:35 | 162.472 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
311 | 7:35 | 162.423 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
312 | 7:35 | 162.393 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
313 | 7:35 | 162.31 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
314 | 7:35 | 162.357 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
315 | 7:35 | 162.351 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
316 | 7:35 | 162.254 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
317 | 7:35 | 162.324 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
318 | 7:35 | 162.304 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
319 | 7:35 | 162.488 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
320 | 7:35 | 162.49 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
321 | 7:35 | 162.567 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
322 | 7:35 | 162.534 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
323 | 7:35 | 162.559 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
324 | 7:35 | 162.512 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
325 | 7:35 | 162.596 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
326 | 7:35 | 162.625 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
327 | 7:35 | 162.693 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
328 | 7:35 | 162.836 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
329 | 7:35 | 162.742 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
330 | 7:35 | 162.686 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
331 | 7:35 | 162.669 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
332 | 7:35 | 162.707 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
333 | 7:35 | 162.748 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
334 | 7:35 | 162.773 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
335 | 7:35 | 162.651 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
336 | 7:35 | 162.715 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
337 | 7:35 | 162.633 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
338 | 7:35 | 162.627 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
339 | 7:35 | 162.622 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
340 | 7:35 | 162.784 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
341 | 7:35 | 162.838 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
342 | 7:35 | 162.893 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
343 | 7:35 | 162.913 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
344 | 7:35 | 162.861 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
345 | 7:35 | 162.829 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
346 | 7:35 | 162.891 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
347 | 7:35 | 162.862 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
348 | 7:35 | 162.963 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
349 | 7:35 | 163.049 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
350 | 7:35 | 163.135 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
351 | 7:35 | 163.149 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
352 | 7:35 | 163.147 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
353 | 7:35 | 163.256 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
354 | 7:35 | 163.221 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
355 | 7:35 | 163.057 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
356 | 7:35 | 163.209 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
357 | 7:35 | 163.232 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
358 | 7:35 | 163.35 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
359 | 7:35 | 163.377 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
360 | 7:35 | 163.277 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
361 | 7:35 | 163.418 | 149.5 | 3588 | 3600 | 3612 | 3588
362 | 7:35 | 162.618 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
363 | 7:35 | 160.354 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
364 | 7:35 | 158.466 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
365 | 7:35 | 156.893 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
366 | 7:35 | 155.581 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
367 | 7:35 | 154.487 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
368 | 7:36 | 153.574 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
369 | 7:36 | 152.814 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
370 | 7:36 | 152.18 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
371 | 7:36 | 151.651 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
372 | 7:36 | 151.21 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
373 | 7:36 | 150.843 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
374 | 7:36 | 150.537 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
375 | 7:36 | 150.281 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
376 | 7:36 | 150.068 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
377 | 7:36 | 149.592 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
378 | 7:36 | 149.773 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
379 | 7:36 | 149.953 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
380 | 7:36 | 150.06 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
381 | 7:36 | 150.187 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
382 | 7:36 | 150.312 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
383 | 7:36 | 150.217 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
384 | 7:36 | 150.305 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
385 | 7:36 | 150.228 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
386 | 7:36 | 150.372 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
387 | 7:36 | 150.516 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
388 | 7:36 | 150.494 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
389 | 7:36 | 150.785 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
390 | 7:36 | 150.708 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
391 | 7:36 | 150.871 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
392 | 7:36 | 150.738 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
393 | 7:36 | 150.606 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
394 | 7:36 | 150.51 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
395 | 7:36 | 150.397 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
396 | 7:36 | 150.411 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
397 | 7:36 | 150.445 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
398 | 7:36 | 150.405 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
399 | 7:36 | 150.438 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
400 | 7:36 | 150.25 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
401 | 7:36 | 150.321 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
402 | 7:36 | 150.244 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
403 | 7:36 | 150.13 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
404 | 7:36 | 150.09 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
405 | 7:36 | 150.123 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
406 | 7:36 | 150.101 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
407 | 7:36 | 150.043 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
408 | 7:36 | 149.966 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
409 | 7:36 | 149.944 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
410 | 7:36 | 149.959 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
411 | 7:36 | 149.938 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
412 | 7:36 | 149.934 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
413 | 7:36 | 149.802 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
414 | 7:36 | 149.817 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
415 | 7:36 | 149.721 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
416 | 7:36 | 149.81 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
417 | 7:36 | 149.659 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
418 | 7:36 | 149.545 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
419 | 7:36 | 149.652 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
420 | 7:36 | 149.52 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
421 | 7:36 | 149.462 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
422 | 7:36 | 149.569 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
423 | 7:36 | 149.271 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
424 | 7:36 | 149.249 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
425 | 7:36 | 149.282 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
426 | 7:36 | 149.113 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
427 | 7:36 | 149.036 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
428 | 7:36 | 149.069 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
429 | 7:37 | 149.011 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
430 | 7:37 | 149.155 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
431 | 7:37 | 149.134 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
432 | 7:37 | 149.222 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
433 | 7:37 | 149.256 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
434 | 7:37 | 149.105 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
435 | 7:37 | 149.175 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
436 | 7:37 | 149.135 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
437 | 7:37 | 149.131 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
438 | 7:37 | 149.183 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
439 | 7:37 | 149.308 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
440 | 7:37 | 149.268 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
441 | 7:37 | 149.321 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
442 | 7:37 | 149.336 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
443 | 7:37 | 149.498 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
444 | 7:37 | 149.605 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
445 | 7:37 | 149.748 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
446 | 7:37 | 149.874 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
447 | 7:37 | 149.834 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
448 | 7:37 | 150.033 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
449 | 7:37 | 150.029 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
450 | 7:37 | 150.062 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
451 | 7:37 | 150.06 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
452 | 7:37 | 150.167 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
453 | 7:37 | 150.311 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
454 | 7:37 | 150.362 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
455 | 7:37 | 150.396 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
456 | 7:37 | 150.282 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
457 | 7:37 | 150.591 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
458 | 7:37 | 150.753 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
459 | 7:37 | 150.731 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
460 | 7:37 | 150.967 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
461 | 7:37 | 150.523 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
462 | 7:37 | 150.483 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
463 | 7:37 | 150.737 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
464 | 7:37 | 150.899 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
465 | 7:37 | 151.337 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
466 | 7:37 | 151.273 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
467 | 7:37 | 151.294 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
468 | 7:37 | 150.629 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
469 | 7:37 | 150.688 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
470 | 7:37 | 150.761 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
471 | 7:37 | 150.826 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
472 | 7:37 | 150.876 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
473 | 7:37 | 150.87 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
474 | 7:37 | 150.853 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
475 | 7:37 | 150.823 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
476 | 7:37 | 150.865 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
477 | 7:37 | 150.885 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
478 | 7:37 | 150.894 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
479 | 7:37 | 150.873 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
480 | 7:37 | 150.87 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
481 | 7:37 | 150.947 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
482 | 7:37 | 151.077 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
483 | 7:37 | 151.165 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
484 | 7:37 | 151.212 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
485 | 7:37 | 151.174 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
486 | 7:37 | 151.118 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
487 | 7:37 | 151.183 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
488 | 7:38 | 151.289 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
489 | 7:38 | 151.374 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
490 | 7:38 | 151.436 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
491 | 7:38 | 151.462 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
492 | 7:38 | 151.495 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
493 | 7:38 | 151.518 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
494 | 7:38 | 151.516 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
495 | 7:38 | 151.483 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
496 | 7:38 | 151.389 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
497 | 7:38 | 151.289 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
498 | 7:38 | 151.333 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
499 | 7:38 | 151.398 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
500 | 7:38 | 151.504 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
501 | 7:38 | 151.548 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
502 | 7:38 | 151.577 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
503 | 7:38 | 151.592 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
504 | 7:38 | 151.477 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
505 | 7:38 | 151.401 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
506 | 7:38 | 151.3 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
507 | 7:38 | 151.306 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
508 | 7:38 | 151.383 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
509 | 7:38 | 151.371 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
510 | 7:38 | 151.451 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
511 | 7:38 | 151.439 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
512 | 7:38 | 151.439 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
513 | 7:38 | 151.462 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
514 | 7:38 | 151.339 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
515 | 7:38 | 151.292 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
516 | 7:38 | 151.265 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
517 | 7:38 | 151.298 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
518 | 7:38 | 151.356 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
519 | 7:38 | 151.374 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
520 | 7:38 | 151.448 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
521 | 7:38 | 151.454 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
522 | 7:38 | 151.424 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
523 | 7:38 | 151.374 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
524 | 7:38 | 151.277 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
525 | 7:38 | 151.18 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
526 | 7:38 | 151.253 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
527 | 7:38 | 151.306 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
528 | 7:38 | 151.342 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
529 | 7:38 | 151.386 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
530 | 7:38 | 151.398 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
531 | 7:38 | 151.442 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
532 | 7:38 | 151.398 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
533 | 7:38 | 151.315 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
534 | 7:38 | 151.3 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
535 | 7:38 | 151.209 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
536 | 7:38 | 151.315 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
537 | 7:38 | 151.409 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
538 | 7:38 | 151.465 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
539 | 7:38 | 151.507 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
540 | 7:38 | 151.512 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
541 | 7:38 | 151.533 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
542 | 7:38 | 151.527 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
543 | 7:38 | 151.477 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
544 | 7:38 | 151.401 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
545 | 7:38 | 151.303 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
546 | 7:38 | 151.239 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
547 | 7:38 | 151.306 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
548 | 7:38 | 151.38 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
549 | 7:39 | 151.436 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
550 | 7:39 | 151.424 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
551 | 7:39 | 151.48 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
552 | 7:39 | 151.404 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
553 | 7:39 | 151.395 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
554 | 7:39 | 151.365 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
555 | 7:39 | 151.236 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
556 | 7:39 | 151.188 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
557 | 7:39 | 151.1 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
558 | 7:39 | 151.018 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
559 | 7:39 | 151.077 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
560 | 7:39 | 151.074 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
561 | 7:39 | 151.168 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
562 | 7:39 | 151.221 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
563 | 7:39 | 151.197 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
564 | 7:39 | 151.239 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
565 | 7:39 | 151.168 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
566 | 7:39 | 151.077 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
567 | 7:39 | 151.035 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
568 | 7:39 | 150.985 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
569 | 7:39 | 150.997 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
570 | 7:39 | 151.08 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
571 | 7:39 | 151.083 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
572 | 7:39 | 151.127 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
573 | 7:39 | 151.162 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
574 | 7:39 | 151.188 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
575 | 7:39 | 151.139 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
576 | 7:39 | 151.08 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
577 | 7:39 | 150.991 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
578 | 7:39 | 150.944 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
579 | 7:39 | 150.882 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
580 | 7:39 | 150.823 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
581 | 7:39 | 150.806 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
582 | 7:39 | 150.779 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
583 | 7:39 | 150.706 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
584 | 7:39 | 150.688 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
585 | 7:39 | 150.667 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
586 | 7:39 | 150.67 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
587 | 7:39 | 150.656 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
588 | 7:39 | 150.635 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
589 | 7:39 | 150.65 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
590 | 7:39 | 150.635 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
591 | 7:39 | 150.62 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
592 | 7:39 | 150.611 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
593 | 7:39 | 150.602 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
594 | 7:39 | 150.602 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
595 | 7:39 | 150.611 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
596 | 7:39 | 150.632 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
597 | 7:39 | 150.661 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
598 | 7:39 | 150.673 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
599 | 7:39 | 150.676 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
600 | 7:39 | 150.688 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588
601 | 7:39 | 150.703 | 149.5 | 3600 | 3600 | 3612 | 3588