## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | NO
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F
| (Frontera) | (Bornes)
| Carga Neta | Carga Bruta
Mínimo técnico | 66 | 76 | MW
C.E.N | 170 | 181.6
Rango Operativo | 104 | 105.6
80% del rango Operativo | 83.2 | 84.48
Mínima carga durante la prueba | 68 | 78
Máxima carga durante la prueba | 169.61 | 181.21
Rango cubierto durante la prueba | 101.61 | 103.21
% Rango cubierto durante la prueba | 97.7% | 97.74%

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  |  |  | REGISTROS
|  |  | Fecha y hora |  | Potencia activa (MW) | SET. Potencia | DP esperado | L. Superior | L. Inferior
|  | 1 | 2024-05-03 | 7:44 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 2 | 2024-05-03 | 7:44 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 3 | 2024-05-03 | 7:44 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 4 | 2024-05-03 | 7:44 | 159.1 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 5 | 2024-05-03 | 7:44 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 6 | 2024-05-03 | 7:44 | 160.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 7 | 2024-05-03 | 7:44 | 163.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 8 | 2024-05-03 | 7:44 | 164.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 9 | 2024-05-03 | 7:44 | 165.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 10 | 2024-05-03 | 7:44 | 166 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 11 | 2024-05-03 | 7:44 | 166.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 12 | 2024-05-03 | 7:44 | 167.2 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 13 | 2024-05-03 | 7:44 | 167.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 14 | 2024-05-03 | 7:44 | 167.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 15 | 2024-05-03 | 7:44 | 168.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 16 | 2024-05-03 | 7:44 | 168.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 17 | 2024-05-03 | 7:44 | 168.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 18 | 2024-05-03 | 7:44 | 169.2 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 19 | 2024-05-03 | 7:44 | 169.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 20 | 2024-05-03 | 7:44 | 169.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 21 | 2024-05-03 | 7:44 | 169.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 22 | 2024-05-03 | 7:44 | 169.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 23 | 2024-05-03 | 7:44 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 24 | 2024-05-03 | 7:44 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 25 | 2024-05-03 | 7:44 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 26 | 2024-05-03 | 7:44 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 27 | 2024-05-03 | 7:44 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 28 | 2024-05-03 | 7:44 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 29 | 2024-05-03 | 7:44 | 171.1 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 30 | 2024-05-03 | 7:44 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 31 | 2024-05-03 | 7:44 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 32 | 2024-05-03 | 7:45 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 33 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 34 | 2024-05-03 | 7:45 | 171.1 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 35 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 36 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 37 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 38 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 39 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 40 | 2024-05-03 | 7:45 | 171.2 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 41 | 2024-05-03 | 7:45 | 171.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 42 | 2024-05-03 | 7:45 | 171.2 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 43 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 44 | 2024-05-03 | 7:45 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 45 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 46 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 47 | 2024-05-03 | 7:45 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 48 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 49 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 50 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 51 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 52 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 53 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 54 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 55 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 56 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 57 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 58 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 59 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 60 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 61 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 62 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 63 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 64 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 65 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 66 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 67 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 68 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 69 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 70 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 71 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 72 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 73 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 74 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 75 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 76 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 77 | 2024-05-03 | 7:45 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 78 | 2024-05-03 | 7:45 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 79 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 80 | 2024-05-03 | 7:45 | 171 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 81 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 82 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 83 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 84 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 85 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 86 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 87 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 88 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 89 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 90 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 91 | 2024-05-03 | 7:45 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 92 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 93 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 94 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 95 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 96 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 97 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 98 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 99 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 100 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 101 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 102 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 103 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 104 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 105 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 106 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 107 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 108 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 109 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.1 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 110 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 111 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 112 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 113 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 114 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 115 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 116 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 117 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 118 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 119 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 120 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 121 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 122 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 123 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 124 | 2024-05-03 | 7:46 | 170.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 125 | 2024-05-03 | 7:46 | 168.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 126 | 2024-05-03 | 7:46 | 166.2 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 127 | 2024-05-03 | 7:46 | 164.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 128 | 2024-05-03 | 7:46 | 163.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 129 | 2024-05-03 | 7:46 | 162.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 130 | 2024-05-03 | 7:46 | 161.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 131 | 2024-05-03 | 7:46 | 160.6 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 132 | 2024-05-03 | 7:46 | 160 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 133 | 2024-05-03 | 7:46 | 159.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 134 | 2024-05-03 | 7:46 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 135 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 136 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 137 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 138 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 139 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 140 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 141 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.3 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 142 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.1 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 143 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 144 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.4 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 145 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.5 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 146 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 147 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 148 | 2024-05-03 | 7:46 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 149 | 2024-05-03 | 7:46 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 150 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 151 | 2024-05-03 | 7:46 | 158.9 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 152 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 153 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.7 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 154 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 155 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 156 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 157 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 158 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 159 | 2024-05-03 | 7:47 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 160 | 2024-05-03 | 7:47 | 159 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
|  | 161 | 2024-05-03 | 7:47 | 158.8 | 159 | 12 | 171.36 | 170.64
20 seg.

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 181.6
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F) | Valor Final variable a modificar (F) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2024-03-05 07:06 | 60 | 60.2 | 181.1 | 169.6 | 181 | 60 | 60.2 | 5.2638
Escalón positivo | 2 | 2024-03-05 07:28 | 60 | 60.2 | 170.1 | 158.7 | 170 | 60 | 60.2 | 5.3099
Escalón positivo | 3 | 2024-03-05 07:51 | 60 | 60.2 | 159 | 147.8 | 159 | 60 | 60.2 | 5.4048
Escalón positivo | 4 | 2024-03-05 08:23 | 60 | 60.2 | 148.2 | 136.6 | 148 | 60 | 60.2 | 5.2184
Escalón positivo | 5 | 2024-03-05 09:16 | 60 | 60.2 | 137.2 | 125.6 | 137 | 60 | 60.2 | 5.2184
Escalón positivo | 6 | 2024-03-05 09:44 | 60 | 60.2 | 126.1 | 114.6 | 126 | 60 | 60.2 | 5.2638
Escalón positivo | 7 | 2024-03-05 10:07 | 60 | 60.2 | 115.2 | 103.5 | 115 | 60 | 60.2 | 5.1738
Escalón positivo | 8 | 2024-03-05 10:33 | 60 | 60.2 | 103.9 | 92.5 | 104 | 60 | 60.2 | 5.3099
Escalón positivo | 9 | 2024-03-05 10:56 | 60 | 60.2 | 93.1 | 81.6 | 93 | 60 | 60.2 | 5.2638
Escalón negativo | 1 | 2024-03-05 11:17 | 60 | 59.8 | 78.1 | 90.2 | 78 | 60 | 59.8 | 5.0028
Escalón negativo | 2 | 2024-03-05 10:49 | 60 | 59.8 | 93.2 | 104.9 | 93 | 60 | 59.8 | 5.1738
Escalón negativo | 3 | 2024-03-05 10:25 | 60 | 59.8 | 104 | 115.7 | 104 | 60 | 59.8 | 5.1738
Escalón negativo | 4 | 2024-03-05 10:00 | 60 | 59.8 | 114.9 | 126.8 | 115 | 60 | 59.8 | 5.0868
Escalón negativo | 5 | 2024-03-05 09:36 | 60 | 59.8 | 125.9 | 137.7 | 126 | 60 | 59.8 | 5.1299
Escalón negativo | 6 | 2024-03-05 09:09 | 60 | 59.8 | 137.1 | 148.6 | 137 | 60 | 59.8 | 5.2638
Escalón negativo | 7 | 2024-03-05 08:17 | 60 | 59.8 | 148.1 | 158.1 | 148 | 60 | 59.8 | 6.0533
Escalón negativo | 8 | 2024-03-05 07:44 | 60 | 59.8 | 159 | 171.1 | 159 | 60 | 59.8 | 5.0028
Escalón negativo | 9 | 2024-03-05 07:20 | 60 | 59.8 | 170 | 181.21 | 170 | 60 | 59.8 | 5.3999
[10 empty] | 5.2619 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas escalón positivo (1)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:02 | 183.2 | 181 | 59.984 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 183 | 181 | 59.985 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.9 | 181 | 59.988 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 183 | 181 | 59.981 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.9 | 181 | 59.982 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.8 | 181 | 59.987 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.8 | 181 | 59.989 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.8 | 181 | 59.989 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.007 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.6 | 181 | 60.012 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.025 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.035 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.045 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.051 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.055 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.05 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.6 | 181 | 60.041 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.5 | 181 | 60.032 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.4 | 181 | 60.025 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.4 | 181 | 60.017 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.4 | 181 | 60.008 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.3 | 181 | 60.005 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.2 | 181 | 59.999 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.001 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.005 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.1 | 181 | 60.001 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.004 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182.1 | 181 | 60.001 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.004 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.008 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.007 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.9 | 181 | 60.013 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 182 | 181 | 60.01 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.018 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.9 | 181 | 60.02 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.9 | 181 | 60.023 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.032 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.029 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.7 | 181 | 60.035 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.028 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.021 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.016 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.8 | 181 | 60.007 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.7 | 181 | 60.009 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.6 | 181 | 60.01 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.6 | 181 | 60.01 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.4 | 181 | 60.018 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.5 | 181 | 60.019 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.5 | 181 | 60.023 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.4 | 181 | 60.026 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.4 | 181 | 60.028 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.3 | 181 | 60.031 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.2 | 181 | 60.03 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.3 | 181 | 60.024 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.3 | 181 | 60.013 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:02 | 181.4 | 181 | 60.005 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.4 | 181 | 59.996 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.4 | 181 | 59.983 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.4 | 181 | 59.974 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.4 | 181 | 59.965 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.5 | 181 | 59.951 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.7 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182 | 181 | 59.935 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.1 | 181 | 59.927 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.2 | 181 | 59.922 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.2 | 181 | 59.923 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.3 | 181 | 59.924 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.4 | 181 | 59.926 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.5 | 181 | 59.928 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.7 | 181 | 59.92 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.9 | 181 | 59.914 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.1 | 181 | 59.905 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 59.904 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 59.906 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 59.912 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 59.918 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 59.926 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 59.939 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.2 | 181 | 59.942 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.1 | 181 | 59.95 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.3 | 181 | 59.951 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.4 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.3 | 181 | 59.949 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.5 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.3 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.5 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.5 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.4 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.7 | 181 | 59.944 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 183 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 182.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:03 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:04 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:05 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 181.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 179.6 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 176.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 175.5 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 174.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 173 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 172.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 171.6 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 171.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 170.7 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.8 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.7 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.6 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.6 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.5 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.6 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.5 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.6 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.7 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:06 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:07 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 169.8 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.4 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 169.9 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.2 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.3 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:08 | 170 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 170.1 | 181 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 170 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 172 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 175 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 176.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 177.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 178 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 179 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 179.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 179.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 180.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:09 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:10 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 181 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.4 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.3 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.2 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 180.1 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.9 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.8 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:11 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:12 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:12 | 179.6 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:12 | 179.7 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:12 | 179.5 | 181 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (2)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:27 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 170 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 168.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 164.6 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 162.8 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 162 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 161.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 160.5 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159.4 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.7 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.6 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.6 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.7 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.7 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.6 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.6 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.6 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.7 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.8 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.7 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:28 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:29 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 158.9 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.3 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.2 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 159.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 161 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 164.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 166.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 167.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 167.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 168.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:30 | 169 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 171 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 171 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:31 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:32 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:33 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:34 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (3)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 159 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 157.6 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 153.5 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 152 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 151 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 150.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 149.4 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 148.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 147.8 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 147.5 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:51 | 147.5 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.5 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.8 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.7 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.4 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.6 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.8 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.8 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.3 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.8 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.3 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:52 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.3 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.3 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.1 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.3 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 147.9 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.4 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.4 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.3 | 159 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 148.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 149.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 154 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 155.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 156.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 157 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 157.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 158.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:53 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:54 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:55 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:56 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:57 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (4)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 148.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 147.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 145.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 143.9 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:23 | 142.7 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 141.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 140.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 139.8 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 139.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 138.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 138.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.7 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.9 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.7 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.6 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.6 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.6 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.6 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.7 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.7 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 136.9 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:24 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.3 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.4 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.4 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.3 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.1 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.3 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.4 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.3 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.3 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.4 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.6 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.5 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.4 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.3 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137.2 | 148 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 137 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 138.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 141.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 143.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 144.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 144.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 145.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 146 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 146.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 146.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 147.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 149.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 149.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 149.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 149.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 149 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:25 | 148.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.4 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:26 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:27 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:28 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:29 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (5)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:15 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 137.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 135.9 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 133.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 131.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 130.5 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 129.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 128.9 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 128.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 127.6 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 127 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.5 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.8 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.6 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.8 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.6 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.6 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.7 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.8 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 125.9 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:16 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.4 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.2 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.3 | 137 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 126.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 127.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 131 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 132.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 133.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 134.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 135.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:17 | 135.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 136.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 138.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 138 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:18 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:19 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:20 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:21 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (6)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:42 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:43 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 126.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 124.8 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 121.8 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 120.4 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 119.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 118.4 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 117.5 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 116.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 116.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.8 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.6 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.6 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.7 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.8 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.9 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.9 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.9 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 114.9 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:44 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 114.9 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.4 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.3 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.4 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.4 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:45 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 115 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 115.1 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 115.2 | 126 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 115.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 116.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 120.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 121.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 122.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 123.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 124.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 124.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 125.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.5 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:46 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.5 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.5 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:47 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:48 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:49 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (7)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:02 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 115.3 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 114 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 111.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 109.5 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 108 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 107.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 106.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 105.5 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 104.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 104.5 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.6 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.5 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.5 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.5 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.6 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.7 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.7 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.6 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:07 | 103.6 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.7 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.3 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.3 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:08 | 104.3 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.4 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.3 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 103.9 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 103.8 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.1 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.2 | 115 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 104.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 105.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 108.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 109.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 111.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 112 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 112.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 113.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 113.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 114.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 114.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:09 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:10 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:11 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:12 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (8)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:32 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 103.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 102.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 100.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 98.6 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 97.4 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 96.5 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 95.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 95.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 94.6 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 94.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 93.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 93.3 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.6 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.5 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.5 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.5 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.5 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.6 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.6 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.6 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:33 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.7 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.8 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:34 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 92.9 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.3 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.3 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.2 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.1 | 104 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 93.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 94.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 97.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 99 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 100 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 100.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 101.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 102.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 102.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 102.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 103.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:35 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:36 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:37 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:38 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón positivo (9)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 93.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 92 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 89.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 87.4 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 86.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 85.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 84.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 83.5 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 82.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 82.4 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.7 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.6 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.6 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.6 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.7 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.7 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:56 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.3 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.8 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:57 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 81.9 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.2 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82.1 | 93 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 82 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 83.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 86.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 88.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 89.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 90.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 90.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 91.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 91.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 92.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:58 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:59 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:00 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:01 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:02 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (1)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:13 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:14 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.3 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:15 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:16 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 78.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 79.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 82 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 83.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 85.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 86.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 86.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 87.3 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 87.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 88.3 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.3 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 90 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:17 | 89.4 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89.5 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89.5 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89.2 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89.1 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:18 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 89 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.6 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.7 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.9 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 88.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 87.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 85 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 83.3 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 82.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 81.3 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 80.4 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 79.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 79 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 78.5 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.6 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.4 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.3 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:19 | 77.3 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.5 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:20 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:21 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.7 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.6 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:22 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78.2 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78.1 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.8 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 77.9 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 11:23 | 78 | 78 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (2)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:45 | 94.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 94 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:45 | 93.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:46 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:47 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:48 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 93.2 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 94.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 97.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 99.5 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 100.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 101 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 101.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 102.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 102.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 103.2 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 103.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.5 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.5 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:49 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104.3 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104.2 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104.1 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 104 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:50 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.6 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.7 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.8 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 103.9 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 104 | 93 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 104 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 102.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 99.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 98 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 96.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 96.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 95.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 94.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 93.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 91.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 91.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 91.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 91.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 91.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.5 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:51 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:52 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.6 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.3 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:53 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.7 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.2 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.4 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:54 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93.1 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 93 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.8 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:55 | 92.9 | 93 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (3)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:21 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:22 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:23 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:24 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 104 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 105.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 108.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 110.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 111 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 111.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 112.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 113.2 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 113.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 114.3 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.3 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.4 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:25 | 115.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.4 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.4 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.4 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.3 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.3 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.2 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115.1 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 115 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.5 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:26 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.6 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 115 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.9 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.8 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 114.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 113.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 110.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 109.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 108.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 107.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 106.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 105.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 104.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.4 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:27 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:28 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:29 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.3 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.9 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.2 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.5 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.6 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:30 | 103.7 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 103.8 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:31 | 104.1 | 104 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (4)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:56 | 116.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 116.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 116 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 116 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:56 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:57 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:58 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:59 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 114.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 116.5 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 119.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 121.1 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 122.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 123 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 123.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 124.3 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 124.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 125.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.3 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.4 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:00 | 126.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.5 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.4 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.2 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.1 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126.1 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 126 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.9 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:01 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.8 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.4 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.6 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.7 | 115 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 125.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 124.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 121.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 120.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 119.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 118.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 117.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 116.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.5 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:02 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:03 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.4 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:04 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.3 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.2 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:05 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.6 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.7 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.8 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 114.9 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115.1 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 10:06 | 115 | 115 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (5)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:31 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:31 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:31 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:32 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:33 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:34 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:35 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 125.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 127.3 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 130.4 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 131.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 132.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 133.4 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 134.2 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 134.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 135.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 135.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 136.2 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.1 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.2 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.3 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.4 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.4 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:36 | 137.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137.3 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137.4 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137.3 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137.1 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137.2 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.9 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.9 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 137 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.9 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.8 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:37 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.6 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.7 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.5 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.4 | 126 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 136.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 135.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 132.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 131.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 130.5 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 129.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 128.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 128.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 127.5 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 127.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.5 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.4 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 124.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:38 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:39 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.3 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.6 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:40 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.7 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.8 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.1 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:41 | 126.2 | 126 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (6)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 9:04 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:04 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:05 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:06 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:07 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:08 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 137.1 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 138.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 141.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 142.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 143.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 144.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 144.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 145.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 145.9 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 146.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 147.1 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 147.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.3 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148.1 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:09 | 148 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.9 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.4 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.5 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.6 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.7 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.9 | 137 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 147.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 146.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 144.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 142.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 141.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 140.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 139.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 139.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 138.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 138.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:10 | 137.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.4 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 135.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 135.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 135.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 135.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.5 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:11 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:12 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:13 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.3 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.6 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.7 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.8 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 136.9 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.1 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 9:14 | 137.2 | 137 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (7)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 8:12 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:12 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:12 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:12 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:12 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:12 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:12 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:13 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:14 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:15 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:16 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 148.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 149.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 151.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 152.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 153.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 154.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 154.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 154.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 155.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 155.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 155.6 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 155.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 156.2 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 156.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 156.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 156.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.3 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 157.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 158.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:17 | 158.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 158.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 158 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 158 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 158 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 158 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 158 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.6 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.6 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.3 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.3 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157.2 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 157 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.9 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.8 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.7 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.6 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.5 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.4 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.3 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.3 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.2 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.2 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156.1 | 148 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 156 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 155.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 155.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 155.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 154.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 154.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 153.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 153 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 152.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 151.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 150.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 150.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 149.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 149.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:18 | 148.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:19 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:20 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:21 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.7 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.5 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.6 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.8 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 147.9 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.1 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.2 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 8:22 | 148.3 | 148 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (8)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:40 | 161.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 161.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:40 | 160.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 160.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:41 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:42 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:43 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 159 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 160.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 163.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 164.5 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 165.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 166 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 166.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 167.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 167.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 167.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 168.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 168.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 168.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 169.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 169.4 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 169.4 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 170.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 170.5 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 170.4 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 171 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 170.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 171 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 171.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 170.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:44 | 171 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 171 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 171.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.5 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.5 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.2 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.3 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:45 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.6 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.4 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.7 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 170.1 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.9 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 170 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 169.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 168.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 166.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 164.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 163.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 162.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 161.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 160.6 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 160 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.5 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:46 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:47 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.4 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:48 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.7 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.3 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.8 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 158.9 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:49 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.1 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159.2 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:50 | 159 | 159 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8

## Gráficas escalón negativo (9)
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | [7 empty] | Gráfica Potencia vs. Tiempo
| TIEMPO | POTENCIA | SET POTENCIA | FRECUENCIA | SET. FRECUENCIA | ESCALON POSITIVO | ESCALON NEGATIVO
| 7:16 | 172.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:16 | 172.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:16 | 172.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:16 | 172.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:16 | 172.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:16 | 172.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 172 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 171.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:17 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 171 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:18 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:19 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 170 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 171.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 174 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 175 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 175.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 176.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 176.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 177.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 177.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 177.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 178 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:20 | 178.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 178.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 178.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 178.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 179.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 179.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 179.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 179.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 179.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.8 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.8 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.8 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 180.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:21 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 181 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.8 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.5 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.4 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.3 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.2 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180.1 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 180 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.8 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.9 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.7 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.6 | 170 | 59.8 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 179.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 178.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 178 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:22 | 177 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 176.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 175.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 174.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 173.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 172.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 172.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 171.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 171.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:23 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:24 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.6 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.7 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.5 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 169.8 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.4 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:25 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.3 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.2 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170.1 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 169.9 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8
| 7:26 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60.2 | 59.8