## Slide 1
Análisis Energéticos CNO
Junio 29/2020
Semana 27

## Slide 2
Supuestos Análisis Energéticos
Parámetros Generales | Horizonte | 2 años con resolución semanal. Con período de análisis a 12 meses.
 | Condición terminal | Año adicional
 | Tipo de estudio | Autónomo, versión 15.1.6 SDDP
 | Mínimos operativos | Se utiliza el NEP para cada embalse.
 | Condición inicial volumen de los embalses | El del día inmediatamente anterior a la corrida
 | Demanda Nacional e Intercambios | Escenario a partir de los pronósticos UPME(Rev. oct/2019). Reunión SPO 259 Intercambios con Ecuador (Acuerdo SPO 250): Intercambio máximo Colombia  Ecuador 0 MW Intercambio máximo Ecuador  Colombia 0 MW
Parámetros | Plantas de generación existentes | Parámetros declarados en PARATEC al momento de la corrida, considerando lo siguiente Mantenimientos de generación en estado solicitado, aprobados y en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones para 12 meses (PAM) al momento de la corrida. Mantenimiento planta de regasificación del 3 al 7 de octubre de 2020. Se considera mantenimiento de suministro de gas desde Cusiana. Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agentes y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. Índices de disponibilidad: 1. Térmicas ICP e IH con el procedimiento regulado. 2. Hidráulicas ICP e IH con el procedimiento regulado.
 | Sistema hidráulico Colombiano | Modelos de embalse reportados para el Cargo por Confiabilidad, ajustados con las demandas de acueducto y filtración que realicen los agentes con la mejor información disponible.
 | Red de transmisión | Se considera la red de transmisión del STN. Los parámetros de la red de transmisión del STN al momento de la corrida y topología de la red actualizados al momento de las simulaciones. No se consideraron indisponibilidades menores a la resolución del modelo. Se consideran las restricciones del STN indicadas en el informe de Planeación operativa eléctrica de mediano plazo vigente.
Junio a diciembre 2020 | Ene 2021- en adelante
Bajo | Medio

## Slide 3
Demanda del SIN

## Slide 4
Intercambio Ecuador - Colombia

## Slide 5
Supuestos Análisis Energéticos
Proyectos de expansión | Proyectos de expansión de generación | 
 | Parámetros de los proyectos de generación futuros | Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. HR de las plantas térmicas con combustibles diferentes a gas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Factor de conversión medio para las plantas hidráulicas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Índices de disponibilidad según lo establecido en la regulación vigente
 | Condición inicial de embalses futuros | No aplica en el periodo de análisis (1 año).
Termocentro se considera por fuera a partir de la vigencia OEF 2020-2021
No se consideran restricciones de combustibles para los nuevos recursos térmicos.
Proyectos de expansión de generación en periodo de análisis del AE
Proyecto | CEN (Capacidad Efectiva Neta) | FPO | Observación
Termo Yopal G3, G4, G5 | 150 (aumento efectivo de 40 MW) | 31/08/2020 | Gas Natural
Latam Solar La Loma | 150 | 30/05/2021 | Solar

## Slide 6
Supuestos Análisis Energéticos
Costos | De transporte y suministro de combustible | Precios UPME (Actualizados en Junio de 2020).
 | De racionamiento | Costos de racionamiento que se encuentren públicos en la pagina de la UPME al momento de la corrida. http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp Segmento 1 (100%) = 2432.47 USD/MWh (último bloque) De acuerdo con lo definido en la reunión del SPO N°259
 | Otros costos variables | Los valores vigentes al momento de la corrida
Combustibles | Disponibilidad de combustible | 
Otros | Curva de aversión al riesgo (CAR) | 
 | Desbalance hídrico | (Reunión CNO 592): Desbalances del SIN 7.7 GWH/día. De acuerdo con la metodología indicada en reunión N° 236 del SPO
 | Menores y cogeneradores | Promedio histórico de la generación de cada recurso en cada mes. Nueva plantas menores: perfil porcentual del tipo-grupo (hidráulicas, térmicas, cogeneradores)
(Reunión SPO N°250):
Se utiliza en política y simulación. Penalidad Fija igual al costo del primer escalón de racionamiento de UPME 390 $USD/MWh.
Se considera un nivel agregado que se construye a partir de los mínimos históricos individuales de embalses en cada semana del año. Desde enero de 2004 a la fecha.
El detalle del cálculo se encuentra en el acta de la Reunión 250.
Agente | Fecha actualización | Agente | Fecha actualización
Celsia | Febrero 2020 | TermoValle | Mayo 2020
Emgesa | Febrero 2020 | TermoEmcali | Mayo 2020
Proelectrica | Marzo 2020 | TEBSA | Febrero 2020
Isagen | Marzo 2020 | TermoCandel. | Febrero 2020
EPM - CHEC | Octubre 2019 | Prime | Junio 2020

## Slide 7
Resumen resultados
Chart: ESCENARIOS Hidrológicos [GWh/día]

## Slide 8
Resumen resultados
Generación Promedio GWh/día
Chart: Generación Térmica [GWh/dia]
Caso | Jun-Nov | Verano 20-21
H_2003-05 | 37 | 41
H_1992-94 | 55 | 58
H_1991-93 | 60 | 72
Pronóstico_agentes | 39 | 41
Referencia | 76 | 87
HJunAgo92+Sep15May17 | 72 | 87
Disponibilidad Termica | 82 | 91

## Slide 9
Resumen resultados
Condición inicial del embalse:45.26%
Chart: Embalse agregado SIN %
Caso | Jun-Nov | Verano 20-21
H_2003-05 | 71% | 28%
H_1992-94 | 58% | 28%
H_1991-93 | 85% | 40%
Pronóstico_agentes | 70% | 27%
Referencia | 63% | 28%
HJunAgo92+Sep15May17 | 63% | 28%

## Slide 10
Resumen resultados
No se presenta déficit en los escenarios considerados
No se presentan horas con reservas de potencia críticas (menores a 400MW) para el caso analizado (Caso Contingencia).