## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
REGISTROS
Fecha: 10 de Octubre
Tamaño de Escalón esperado: 1,45 MW
Tiempo de Establecimiento: 19 segundos
| Hora | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Frecuncia simulada [Hz] | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW]
| 13:04:17;651 | -3.5 | 2.0923 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:17;901 | -3.25 | 2.0924 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:18;151 | -3 | 2.0925 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:18;401 | -2.75 | 2.0928 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:18;651 | -2.5 | 2.0936 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:18;901 | -2.25 | 2.0481 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:19;151 | -2 | 2.0592 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:19;401 | -1.75 | 2.0766 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:19;651 | -1.5 | 2.0742 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:19;901 | -1.25 | 2.0847 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:20;151 | -1 | 2.0962 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:20;401 | -0.75 | 2.0804 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:20;651 | -0.5 | 2.081 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:20;901 | -0.25 | 2.0821 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:21;151 | 0 | 2.0838 | 60 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:21;401 | 0.25 | 2.0873 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:21;651 | 0.5 | 2.1021 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:21;901 | 0.75 | 2.1175 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:22;151 | 1 | 2.1363 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:22;401 | 1.25 | 2.1758 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:22;651 | 1.5 | 2.2341 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:22;901 | 1.75 | 2.3324 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:23;151 | 2 | 2.4328 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:23;401 | 2.25 | 2.5376 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:23;651 | 2.5 | 2.6455 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:23;901 | 2.75 | 2.7559 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:24;151 | 3 | 2.87 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:24;401 | 3.25 | 2.9817 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:24;651 | 3.5 | 3.0855 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:24;901 | 3.75 | 3.1808 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:25;151 | 4 | 3.2672 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:25;401 | 4.25 | 3.346 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:25;651 | 4.5 | 3.4159 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:25;901 | 4.75 | 3.4686 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:26;151 | 5 | 3.5071 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:26;401 | 5.25 | 3.5399 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:26;651 | 5.5 | 3.5647 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:26;901 | 5.75 | 3.5774 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:27;151 | 6 | 3.5791 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:27;401 | 6.25 | 3.5755 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:27;651 | 6.5 | 3.5671 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:27;901 | 6.75 | 3.5513 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:28;151 | 7 | 3.532 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:28;401 | 7.25 | 3.5133 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:28;651 | 7.5 | 3.4902 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:28;901 | 7.75 | 3.4606 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:29;151 | 8 | 3.4353 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:29;401 | 8.25 | 3.4134 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:29;651 | 8.5 | 3.3821 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:29;901 | 8.75 | 3.3483 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:30;151 | 9 | 3.3237 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:30;401 | 9.25 | 3.3049 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:30;651 | 9.5 | 3.2865 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:30;901 | 9.75 | 3.2637 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:31;151 | 10 | 3.2414 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:31;401 | 10.25 | 3.2285 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:31;651 | 10.5 | 3.2179 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:31;901 | 10.75 | 3.2046 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:32;151 | 11 | 3.1959 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:32;401 | 11.25 | 3.1933 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:32;651 | 11.5 | 3.1929 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:32;901 | 11.75 | 3.1929 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:33;151 | 12 | 3.197 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:33;401 | 12.25 | 3.2084 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:33;651 | 12.5 | 3.221 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:33;901 | 12.75 | 3.2311 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:34;151 | 13 | 3.2412 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:34;401 | 13.25 | 3.255 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:34;651 | 13.5 | 3.2661 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:34;901 | 13.75 | 3.2727 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:35;151 | 14 | 3.2866 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:35;401 | 14.25 | 3.3031 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:35;651 | 14.5 | 3.3114 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:35;901 | 14.75 | 3.3162 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:36;151 | 15 | 3.3274 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:36;401 | 15.25 | 3.3416 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:36;651 | 15.5 | 3.3506 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:36;901 | 15.75 | 3.3562 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:37;151 | 16 | 3.3687 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:37;401 | 16.25 | 3.3851 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:37;651 | 16.5 | 3.3937 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:37;901 | 16.75 | 3.4008 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:38;151 | 17 | 3.415 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:38;401 | 17.25 | 3.4299 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:38;651 | 17.5 | 3.4391 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:38;901 | 17.75 | 3.4463 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:39;151 | 18 | 3.457 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:39;401 | 18.25 | 3.4683 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:39;651 | 18.5 | 3.4775 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:39;901 | 18.75 | 3.4869 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:40;151 | 19 | 3.4992 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:40;401 | 19.25 | 3.5117 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:40;651 | 19.5 | 3.5239 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:40;901 | 19.75 | 3.5375 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:41;151 | 20 | 3.5475 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:41;401 | 20.25 | 3.5525 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:41;651 | 20.5 | 3.5549 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:41;901 | 20.75 | 3.5593 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:42;151 | 21 | 3.5678 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:42;401 | 21.25 | 3.576 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:42;651 | 21.5 | 3.5806 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:42;901 | 21.75 | 3.5846 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:43;151 | 22 | 3.588 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:43;401 | 22.25 | 3.587 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:43;651 | 22.5 | 3.5828 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:43;901 | 22.75 | 3.5794 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:44;151 | 23 | 3.5765 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:44;401 | 23.25 | 3.5764 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:44;651 | 23.5 | 3.5797 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:44;901 | 23.75 | 3.581 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:45;151 | 24 | 3.5812 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:45;401 | 24.25 | 3.5834 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:45;651 | 24.5 | 3.5871 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:45;901 | 24.75 | 3.5908 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:46;151 | 25 | 3.5923 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:46;401 | 25.25 | 3.5927 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:46;651 | 25.5 | 3.5926 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:46;901 | 25.75 | 3.5899 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:47;151 | 26 | 3.5871 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:47;401 | 26.25 | 3.5872 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:47;651 | 26.5 | 3.5884 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:47;901 | 26.75 | 3.5902 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:48;151 | 27 | 3.5919 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:48;401 | 27.25 | 3.593 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:48;651 | 27.5 | 3.5899 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:48;901 | 27.75 | 3.5816 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:49;151 | 28 | 3.5782 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:49;401 | 28.25 | 3.5808 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:49;651 | 28.5 | 3.5805 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:49;901 | 28.75 | 3.5769 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:50;151 | 29 | 3.575 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:50;401 | 29.25 | 3.576 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:50;651 | 29.5 | 3.5776 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:50;901 | 29.75 | 3.5748 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:51;151 | 30 | 3.5689 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:51;401 | 30.25 | 3.5658 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:51;651 | 30.5 | 3.5642 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:51;901 | 30.75 | 3.5609 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:52;151 | 31 | 3.5575 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:52;401 | 31.25 | 3.558 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:52;651 | 31.5 | 3.5602 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:52;901 | 31.75 | 3.5579 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:53;151 | 32 | 3.5537 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:53;401 | 32.25 | 3.5541 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:53;651 | 32.5 | 3.5547 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:53;901 | 32.75 | 3.5481 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:54;151 | 33 | 3.5392 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:54;401 | 33.25 | 3.5344 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:54;651 | 33.5 | 3.5302 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:54;901 | 33.75 | 3.5224 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:55;151 | 34 | 3.5152 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:55;401 | 34.25 | 3.5136 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:55;651 | 34.5 | 3.5118 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:55;901 | 34.75 | 3.5035 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:56;151 | 35 | 3.5142 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:56;401 | 35.25 | 3.5194 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:56;651 | 35.5 | 3.5244 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:56;901 | 35.75 | 3.5113 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:57;151 | 36 | 3.5238 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:57;401 | 36.25 | 3.5333 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:57;651 | 36.5 | 3.5372 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:57;901 | 36.75 | 3.5255 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:58;151 | 37 | 3.5118 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:58;401 | 37.25 | 3.5057 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:58;651 | 37.5 | 3.5017 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:58;901 | 37.75 | 3.5001 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:59;151 | 38 | 3.5237 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:59;401 | 38.25 | 3.5254 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:59;651 | 38.5 | 3.5265 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:04:59;901 | 38.75 | 3.5255 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:00;151 | 39 | 3.5181 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:00;401 | 39.25 | 3.5126 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:00;651 | 39.5 | 3.5121 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:00;901 | 39.75 | 3.5095 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:01;151 | 40 | 3.5024 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:01;401 | 40.25 | 3.5048 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:01;651 | 40.5 | 3.5034 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:01;901 | 40.75 | 3.5057 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:02;151 | 41 | 3.5103 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:02;401 | 41.25 | 3.5128 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:02;651 | 41.5 | 3.508 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:02;901 | 41.75 | 3.5026 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:03;151 | 42 | 3.5178 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:03;401 | 42.25 | 3.523 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:03;651 | 42.5 | 3.5061 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:03;901 | 42.75 | 3.5068 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:04;151 | 43 | 3.5071 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:04;401 | 43.25 | 3.5018 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:04;651 | 43.5 | 3.5037 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:04;901 | 43.75 | 3.5056 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:05;151 | 44 | 3.5051 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:05;401 | 44.25 | 3.5172 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:05;651 | 44.5 | 3.5118 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:05;901 | 44.75 | 3.5139 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:06;151 | 45 | 3.5118 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:06;401 | 45.25 | 3.51 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:06;651 | 45.5 | 3.5012 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:06;901 | 45.75 | 3.5025 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:07;151 | 46 | 3.5016 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:07;401 | 46.25 | 3.5011 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:07;651 | 46.5 | 3.5057 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:07;901 | 46.75 | 3.5144 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:08;151 | 47 | 3.5209 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:08;401 | 47.25 | 3.524 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:08;651 | 47.5 | 3.539 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:08;901 | 47.75 | 3.5459 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:09;151 | 48 | 3.5507 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:09;401 | 48.25 | 3.5427 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:09;651 | 48.5 | 3.5566 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:09;901 | 48.75 | 3.5647 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:10;151 | 49 | 3.5632 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:10;401 | 49.25 | 3.5701 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:10;651 | 49.5 | 3.5777 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:10;901 | 49.75 | 3.5894 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:11;151 | 50 | 3.5735 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:11;401 | 50.25 | 3.5615 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:11;651 | 50.5 | 3.5633 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:11;901 | 50.75 | 3.5455 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:12;151 | 51 | 3.542 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:12;401 | 51.25 | 3.5513 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:12;651 | 51.5 | 3.5681 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:12;901 | 51.75 | 3.5522 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:13;151 | 52 | 3.5454 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:13;401 | 52.25 | 3.5484 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:13;651 | 52.5 | 3.5402 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:13;901 | 52.75 | 3.5392 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:14;151 | 53 | 3.5472 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:14;401 | 53.25 | 3.5459 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:14;651 | 53.5 | 3.5373 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:14;901 | 53.75 | 3.5215 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:15;151 | 54 | 3.5158 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:15;401 | 54.25 | 3.522 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:15;651 | 54.5 | 3.5394 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:15;901 | 54.75 | 3.5424 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:16;151 | 55 | 3.5519 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:16;401 | 55.25 | 3.5548 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:16;651 | 55.5 | 3.5338 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:16;901 | 55.75 | 3.5235 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:17;151 | 56 | 3.5291 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:17;401 | 56.25 | 3.5328 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:17;651 | 56.5 | 3.5081 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:17;901 | 56.75 | 3.5162 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:18;151 | 57 | 3.5271 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:18;401 | 57.25 | 3.5469 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:18;651 | 57.5 | 3.5449 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:18;901 | 57.75 | 3.552 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:19;151 | 58 | 3.4966 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:19;401 | 58.25 | 3.499 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:19;651 | 58.5 | 3.5011 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:19;901 | 58.75 | 3.5033 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:20;151 | 59 | 3.5071 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:20;401 | 59.25 | 3.5116 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:20;651 | 59.5 | 3.5146 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:20;901 | 59.75 | 3.5158 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:21;151 | 60 | 3.5187 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:21;401 | 60.25 | 3.5232 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:21;651 | 60.5 | 3.524 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:21;901 | 60.75 | 3.5216 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:22;151 | 61 | 3.5183 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:22;401 | 61.25 | 3.519 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:22;651 | 61.5 | 3.5255 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:22;901 | 61.75 | 3.533 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:23;151 | 62 | 3.538 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:23;401 | 62.25 | 3.5412 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:23;651 | 62.5 | 3.5463 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:23;901 | 62.75 | 3.5553 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:24;151 | 63 | 3.5649 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:24;401 | 63.25 | 3.5711 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:24;651 | 63.5 | 3.5743 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:24;901 | 63.75 | 3.5745 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:25;151 | 64 | 3.5734 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:25;401 | 64.25 | 3.5755 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:25;651 | 64.5 | 3.5821 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:25;901 | 64.75 | 3.5882 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:26;151 | 65 | 3.5897 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:26;401 | 65.25 | 3.5861 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:26;651 | 65.5 | 3.5804 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:26;901 | 65.75 | 3.5777 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:27;151 | 66 | 3.5769 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:27;401 | 66.25 | 3.5759 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:27;651 | 66.5 | 3.5754 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:27;901 | 66.75 | 3.5775 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:28;151 | 67 | 3.5811 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:28;401 | 67.25 | 3.5817 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:28;651 | 67.5 | 3.5788 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:28;901 | 67.75 | 3.5791 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:29;151 | 68 | 3.5834 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:29;401 | 68.25 | 3.5832 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:29;651 | 68.5 | 3.5828 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:29;901 | 68.75 | 3.5881 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:30;151 | 69 | 3.5945 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:30;401 | 69.25 | 3.5952 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:30;651 | 69.5 | 3.5916 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:30;901 | 69.75 | 3.5901 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:31;151 | 70 | 3.5901 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:31;401 | 70.25 | 3.5865 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:31;651 | 70.5 | 3.5805 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:31;901 | 70.75 | 3.5778 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:32;151 | 71 | 3.5773 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:32;401 | 71.25 | 3.5747 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:32;651 | 71.5 | 3.5729 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:32;901 | 71.75 | 3.5732 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:33;151 | 72 | 3.5717 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:33;401 | 72.25 | 3.5695 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:33;651 | 72.5 | 3.5695 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:33;901 | 72.75 | 3.5716 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:34;151 | 73 | 3.5738 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:34;401 | 73.25 | 3.5758 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:34;651 | 73.5 | 3.578 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:34;901 | 73.75 | 3.5782 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:35;151 | 74 | 3.5769 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:35;401 | 74.25 | 3.58 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:35;651 | 74.5 | 3.5871 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:35;901 | 74.75 | 3.5918 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:36;151 | 75 | 3.5923 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:36;401 | 75.25 | 3.5943 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:36;651 | 75.5 | 3.6039 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:36;901 | 75.75 | 3.6112 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:37;151 | 76 | 3.6095 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:37;401 | 76.25 | 3.6039 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:37;651 | 76.5 | 3.5995 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:37;901 | 76.75 | 3.5984 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:38;151 | 77 | 3.5976 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:38;401 | 77.25 | 3.5942 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:38;651 | 77.5 | 3.5889 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:38;901 | 77.75 | 3.5851 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:39;151 | 78 | 3.5834 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:39;401 | 78.25 | 3.5844 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:39;651 | 78.5 | 3.5837 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:39;901 | 78.75 | 3.5814 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:40;151 | 79 | 3.5845 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:40;401 | 79.25 | 3.5915 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:40;651 | 79.5 | 3.5966 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:40;901 | 79.75 | 3.6014 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:41;151 | 80 | 3.6082 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:41;401 | 80.25 | 3.6115 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:41;651 | 80.5 | 3.6087 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:41;901 | 80.75 | 3.6066 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:42;151 | 81 | 3.6098 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:42;401 | 81.25 | 3.6138 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:42;651 | 81.5 | 3.6152 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:42;901 | 81.75 | 3.6159 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:43;151 | 82 | 3.6147 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:43;401 | 82.25 | 3.6117 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:43;651 | 82.5 | 3.6068 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:43;901 | 82.75 | 3.6021 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:44;151 | 83 | 3.6003 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:44;401 | 83.25 | 3.602 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:44;651 | 83.5 | 3.6013 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:44;901 | 83.75 | 3.5945 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:45;151 | 84 | 3.589 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:45;401 | 84.25 | 3.5882 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:45;651 | 84.5 | 3.5883 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:45;901 | 84.75 | 3.5844 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:46;151 | 85 | 3.5792 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:46;401 | 85.25 | 3.578 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:46;651 | 85.5 | 3.5789 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:46;901 | 85.75 | 3.5829 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:47;151 | 86 | 3.5892 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:47;401 | 86.25 | 3.5949 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:47;651 | 86.5 | 3.5993 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:47;901 | 86.75 | 3.6037 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:48;151 | 87 | 3.6083 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:48;401 | 87.25 | 3.6127 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:48;651 | 87.5 | 3.6161 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:48;901 | 87.75 | 3.6171 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:49;151 | 88 | 3.617 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:49;401 | 88.25 | 3.6165 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:49;651 | 88.5 | 3.6155 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:49;901 | 88.75 | 3.6178 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:50;151 | 89 | 3.6257 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:50;401 | 89.25 | 3.6371 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:50;651 | 89.5 | 3.6481 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:50;901 | 89.75 | 3.6544 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:51;151 | 90 | 3.657 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:51;401 | 90.25 | 3.659 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:51;651 | 90.5 | 3.6595 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:51;901 | 90.75 | 3.6589 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:52;151 | 91 | 3.656 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:52;401 | 91.25 | 3.6492 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835
| 13:05:52;651 | 91.5 | 3.645 | 59.8 | 3.4965 | 3.5835

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal [MW]: | 20
Fecha : 5 de Noviembre
|  | Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo |  | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)*
| Escalón positivo | 1 | 10:35 | 60 | 60.2 | 20.24 | 18.89 | 20 | 60 | 60.2 | -4.9383 |  | 20.24 | 60 | 14.8 | 60
| Escalón positivo | 2 | 10:40 | 60.2 | 60.4 | 18.89 | 17.4 | 20 | 60.2 | 60.4 | -4.4743 |  | 18.89 | 60.2 | 16.11 | 59.8
| Escalón positivo | 3 | 10:45 | 60.4 | 60.6 | 17.4 | 15.94 | 20 | 60.4 | 60.6 | -4.5662 |  | 17.4 | 60.4 | 17.58 | 59.6
| Escalón positivo | 4 | 10:50 | 60.6 | 60.8 | 15.94 | 14.64 | 20 | 60.6 | 60.8 | -5.1282 |  | 15.94 | 60.6 | 16.91 | 60
| Escalón positivo | 5 | 11:06 | 60 | 60.2 | 16.63 | 15.21 | 16.5 | 60 | 60.2 | -4.6948 |  | 13.3 | 60.8 | 18.18 | 59.8
| Escalón negativo | 1 | 11:13 | 60 | 59.8 | 14.8 | 16.11 | 15 | 60 | 59.8 | -5.0891 |  | 16.63 | 60 | 19.41 | 59.6
| Escalón negativo | 2 | 11:18 | 59.8 | 59.6 | 16.11 | 17.58 | 15 | 59.8 | 59.6 | -4.5351 |  | 15.21 | 60.2 | 17.53 | 60
| Escalón negativo | 3 | 11:31 | 60 | 59.8 | 16.91 | 18.18 | 17 | 60 | 59.8 | -5.2493 |  |  |  | 18.88 | 59.8
| Escalón negativo | 4 | 11:36 | 59.8 | 59.6 | 18.18 | 19.41 | 17 | 59.8 | 59.6 | -5.4201
| Escalón negativo | 5 | 11:45 | 60 | 59.8 | 17.53 | 18.88 | 17.5 | 60 | 59.8 | -4.9383
[11 empty] | -4.9034 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Negativos de Frecuencia de 200 mHz
Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina [rpm] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina [rpm]
10:34:44;652 | 20.2237 | 60 | 60 | 5135.4998 | 11:12:22;152 | 15.0266 | 60 | 60 | 5132.4203
10:34:44;902 | 20.2098 | 60 | 60 | 5135.5801 | 11:12:22;402 | 15.0194 | 60 | 60 | 5132.4798
10:34:45;152 | 20.1933 | 60 | 60 | 5135.3604 | 11:12:22;652 | 15.0069 | 60 | 60 | 5132.6001
10:34:45;402 | 20.1758 | 60 | 60 | 5135.3604 | 11:12:22;902 | 14.9966 | 60 | 60 | 5133.2601
10:34:45;652 | 20.1557 | 60 | 60 | 5135.3004 | 11:12:23;152 | 14.9959 | 60 | 60 | 5132.8805
10:34:45;902 | 20.1352 | 60 | 60 | 5136.1003 | 11:12:23;402 | 14.9923 | 60 | 60 | 5132.0999
10:34:46;152 | 20.1171 | 60 | 60 | 5135.8602 | 11:12:23;652 | 14.9801 | 60 | 60 | 5132.2601
10:34:46;402 | 20.0952 | 60 | 60 | 5136.4203 | 11:12:23;902 | 14.9716 | 60 | 60 | 5132.1203
10:34:46;652 | 20.0716 | 60 | 60 | 5136.4398 | 11:12:24;152 | 14.9708 | 60 | 60 | 5132.8002
10:34:46;902 | 20.0594 | 60 | 60 | 5135.7003 | 11:12:24;402 | 14.9638 | 60 | 60 | 5133.2401
10:34:47;152 | 20.0522 | 60 | 60 | 5135.8402 | 11:12:24;652 | 14.9521 | 60 | 60 | 5132.7004
10:34:47;402 | 20.0346 | 60 | 60 | 5136 | 11:12:24;902 | 14.9505 | 60 | 60 | 5132.2801
10:34:47;652 | 20.0179 | 60 | 60 | 5135.6001 | 11:12:25;152 | 14.952 | 60 | 60 | 5132.2801
10:34:47;902 | 20.0123 | 60 | 60 | 5135.7602 | 11:12:25;402 | 14.9501 | 60 | 60 | 5132.02
10:34:48;152 | 20.0054 | 60 | 60 | 5136.1402 | 11:12:25;652 | 14.9499 | 60 | 60 | 5132.02
10:34:48;402 | 19.9898 | 60 | 60 | 5136.62 | 11:12:25;902 | 14.9529 | 60 | 60 | 5131.5401
10:34:48;652 | 19.9757 | 60 | 60 | 5136.2001 | 11:12:26;152 | 14.9558 | 60 | 60 | 5131.1802
10:34:48;902 | 19.9691 | 60 | 60 | 5136.0799 | 11:12:26;402 | 14.9537 | 60 | 60 | 5131.5801
10:34:49;152 | 19.9656 | 60 | 60 | 5135.7803 | 11:12:26;652 | 14.947 | 60 | 60 | 5131.5801
10:34:49;402 | 19.9664 | 60 | 60 | 5135.8202 | 11:12:26;902 | 14.9441 | 60 | 60 | 5131.1403
10:34:49;652 | 19.9683 | 60 | 60 | 5136.1003 | 11:12:27;152 | 14.9457 | 60 | 60 | 5131.7004
10:34:49;902 | 19.9651 | 60 | 60 | 5136.0799 | 11:12:27;402 | 14.9434 | 60 | 60 | 5131.5401
10:34:50;152 | 19.9608 | 60 | 60 | 5136.1202 | 11:12:27;652 | 14.9322 | 60 | 60 | 5131.3404
10:34:50;402 | 19.9653 | 60 | 60 | 5136.1402 | 11:12:27;902 | 14.9246 | 60 | 60 | 5131.1802
10:34:50;652 | 19.979 | 60 | 60 | 5135.4003 | 11:12:28;152 | 14.9238 | 60 | 60 | 5130.98
10:34:50;902 | 19.9926 | 60 | 60 | 5135.8202 | 11:12:28;402 | 14.9199 | 60 | 60 | 5130.8002
10:34:51;152 | 19.9997 | 60 | 60 | 5136.1802 | 11:12:28;652 | 14.9166 | 60 | 60 | 5130.9401
10:34:51;402 | 20.0084 | 60 | 60 | 5135.2001 | 11:12:28;902 | 14.917 | 60 | 60 | 5131.02
10:34:51;652 | 20.0269 | 60 | 60 | 5135.2201 | 11:12:29;152 | 14.9154 | 60 | 60 | 5130.66
10:34:51;902 | 20.0469 | 60 | 60 | 5136.0599 | 11:12:29;402 | 14.9075 | 60 | 60 | 5130.3204
10:34:52;152 | 20.0624 | 60 | 60 | 5136.1402 | 11:12:29;652 | 14.896 | 60 | 60 | 5130.6001
10:34:52;402 | 20.0829 | 60 | 60 | 5135.62 | 11:12:29;902 | 14.8848 | 60 | 60 | 5130.6401
10:34:52;652 | 20.1078 | 60 | 60 | 5135.9005 | 11:12:30;152 | 14.8713 | 60 | 60 | 5130.8203
10:34:52;902 | 20.127 | 60 | 60 | 5135.8805 | 11:12:30;402 | 14.8593 | 60 | 60 | 5131.02
10:34:53;152 | 20.1476 | 60 | 60 | 5135.2201 | 11:12:30;652 | 14.8561 | 60 | 60 | 5130.7
10:34:53;402 | 20.1763 | 60 | 60 | 5135.2001 | 11:12:30;902 | 14.8491 | 60 | 60 | 5130.4799
10:34:53;652 | 20.1997 | 60 | 60 | 5135.5202 | 11:12:31;152 | 14.8365 | 60 | 60 | 5130.4998
10:34:53;902 | 20.212 | 60 | 60 | 5135.4402 | 11:12:31;402 | 14.8356 | 60 | 60 | 5130.6001
10:34:54;152 | 20.2318 | 60 | 60 | 5135.1802 | 11:12:31;652 | 14.8334 | 60 | 60 | 5130.6001
10:34:54;402 | 20.261 | 60 | 60 | 5134.9601 | 11:12:31;902 | 14.8141 | 60 | 60 | 5131.5202
10:34:54;652 | 20.2801 | 60 | 60 | 5135.7203 | 11:12:32;152 | 14.7972 | 60 | 60 | 5132.0999
10:34:54;902 | 20.2859 | 60 | 60 | 5135.5202 | 11:12:32;402 | 14.7962 | 60 | 60 | 5131.2201
10:34:55;152 | 20.2994 | 60 | 60 | 5135.1802 | 11:12:32;652 | 14.7962 | 60 | 60 | 5131.2002
10:34:55;402 | 20.326 | 60 | 60 | 5135.4203 | 11:12:32;902 | 14.791 | 60 | 60 | 5130.6001
10:34:55;652 | 20.3465 | 60 | 60 | 5135.4998 | 11:12:33;152 | 14.7891 | 60 | 60 | 5130.5602
10:34:55;902 | 20.3561 | 60 | 60 | 5135.7602 | 11:12:33;402 | 14.7919 | 60 | 60 | 5131.2401
10:34:56;152 | 20.3669 | 60 | 60 | 5135.3404 | 11:12:33;652 | 14.7892 | 60 | 60 | 5131.6401
10:34:56;402 | 20.3824 | 60 | 60 | 5135.3204 | 11:12:33;902 | 14.784 | 60 | 60 | 5131.1802
10:34:56;652 | 20.3922 | 60 | 60 | 5135.3803 | 11:12:34;152 | 14.7864 | 60 | 60 | 5130.68
10:34:56;902 | 20.3925 | 60 | 60 | 5135.6799 | 11:12:34;402 | 14.787 | 60 | 60 | 5130.7203
10:34:57;152 | 20.3954 | 60 | 60 | 5134.9804 | 11:12:34;652 | 14.7853 | 60 | 60 | 5130.8002
10:34:57;402 | 20.4022 | 60 | 60 | 5135.64 | 11:12:34;902 | 14.7855 | 60 | 60 | 5131.2201
10:34:57;652 | 20.3984 | 60 | 60 | 5136.1202 | 11:12:35;152 | 14.7817 | 60 | 60 | 5130.8802
10:34:57;902 | 20.3889 | 60 | 60 | 5135.8002 | 11:12:35;402 | 14.7804 | 60 | 60 | 5130.2201
10:34:58;152 | 20.3809 | 60 | 60 | 5136.0599 | 11:12:35;652 | 14.7869 | 60 | 60 | 5130.2601
10:34:58;402 | 20.3729 | 60 | 60 | 5135.8002 | 11:12:35;902 | 14.7894 | 60 | 60 | 5130.8002
10:34:58;652 | 20.3717 | 60 | 60 | 5135.0599 | 11:12:36;152 | 14.7857 | 60 | 60 | 5130.8802
10:34:58;902 | 20.3751 | 60 | 60 | 5134.9404 | 11:12:36;402 | 14.7887 | 60 | 60 | 5130.8602
10:34:59;152 | 20.3668 | 60 | 60 | 5135.3404 | 11:12:36;652 | 14.7908 | 60 | 60 | 5129.9205
10:34:59;402 | 20.3502 | 60 | 60 | 5135.5401 | 11:12:36;902 | 14.7779 | 60 | 60 | 5129.6201
10:34:59;652 | 20.3442 | 60 | 60 | 5135.9005 | 11:12:37;152 | 14.7625 | 60 | 60 | 5130.0799
10:34:59;902 | 20.3518 | 60 | 60 | 5135.4599 | 11:12:37;402 | 14.7507 | 60 | 60 | 5130.4003
10:35:00;152 | 20.3568 | 60 | 60 | 5134.9601 | 11:12:37;652 | 14.7405 | 60 | 60 | 5130.5402
10:35:00;402 | 20.3428 | 60 | 60 | 5135.3004 | 11:12:37;902 | 14.7368 | 60 | 60 | 5130.06
10:35:00;652 | 20.3294 | 60 | 60 | 5134.4798 | 11:12:38;152 | 14.736 | 60 | 60 | 5129.66
10:35:00;902 | 20.3302 | 60 | 60 | 5134.1802 | 11:12:38;402 | 14.7353 | 60 | 60 | 5130.1602
10:35:01;152 | 20.3271 | 60 | 60 | 5134.5401 | 11:12:38;652 | 14.7342 | 60 | 60 | 5130.0799
10:35:01;402 | 20.317 | 60 | 60 | 5134.5601 | 11:12:38;902 | 14.7309 | 60 | 60 | 5129.4799
10:35:01;652 | 20.3122 | 60 | 60 | 5134.1602 | 11:12:39;152 | 14.725 | 60 | 60 | 5129.7403
10:35:01;902 | 20.3125 | 60 | 60 | 5133.9604 | 11:12:39;402 | 14.7169 | 60 | 60 | 5129.36
10:35:02;152 | 20.3068 | 60 | 60 | 5133.8202 | 11:12:39;652 | 14.7101 | 60 | 60 | 5129.3205
10:35:02;402 | 20.301 | 60 | 60 | 5133.7803 | 11:12:39;902 | 14.7046 | 60 | 60 | 5129.5402
10:35:02;652 | 20.2972 | 60 | 60 | 5133.3004 | 11:12:40;152 | 14.7009 | 60 | 60 | 5129.1602
10:35:02;902 | 20.2911 | 60 | 60 | 5133.2201 | 11:12:40;402 | 14.6986 | 60 | 60 | 5129.1602
10:35:03;152 | 20.2833 | 60 | 60 | 5133.6001 | 11:12:40;652 | 14.6895 | 60 | 60 | 5129.7203
10:35:03;402 | 20.2723 | 60 | 60 | 5133.4798 | 11:12:40;902 | 14.6779 | 60 | 60 | 5130.2801
10:35:03;652 | 20.2669 | 60 | 60 | 5132.7204 | 11:12:41;152 | 14.6722 | 60 | 60 | 5130.3004
10:35:03;902 | 20.2643 | 60 | 60 | 5132.3604 | 11:12:41;402 | 14.6661 | 60 | 60 | 5130.1602
10:35:04;152 | 20.2521 | 60 | 60 | 5132.1403 | 11:12:41;652 | 14.6578 | 60 | 60 | 5129.8997
10:35:04;402 | 20.2415 | 60 | 60 | 5132.4203 | 11:12:41;902 | 14.6544 | 60 | 60 | 5129.4599
10:35:04;652 | 20.2347 | 60 | 60 | 5132.4798 | 11:12:42;152 | 14.6526 | 60 | 60 | 5129.8402
10:35:04;902 | 20.2255 | 60 | 60 | 5131.7803 | 11:12:42;402 | 14.6491 | 60 | 60 | 5129.8203
10:35:05;152 | 20.2277 | 60 | 60 | 5131.5401 | 11:12:42;652 | 14.6414 | 60 | 60 | 5129.9605
10:35:05;402 | 20.2391 | 60 | 60 | 5131.68 | 11:12:42;902 | 14.6337 | 60 | 60 | 5130.06
10:35:05;652 | 20.2407 | 60 | 60 | 5131.5401 | 11:12:43;152 | 14.6341 | 60 | 60 | 5130.1403
10:35:05;902 | 20.2399 | 60 | 60 | 5131.1802 | 11:12:43;402 | 14.631 | 60 | 60 | 5130.7403
10:35:06;152 | 20.2428 | 60 | 60 | 5131.3204 | 11:12:43;652 | 14.6193 | 60 | 60 | 5131.2801
10:35:06;402 | 20.2505 | 60 | 60 | 5131 | 11:12:43;902 | 14.6171 | 60 | 60 | 5130.68
10:35:06;652 | 20.265 | 60 | 60 | 5130.8402 | 11:12:44;152 | 14.6353 | 60 | 60 | 5129.3005
10:35:06;902 | 20.2691 | 60 | 60 | 5131.2201 | 11:12:44;402 | 14.6538 | 60 | 60 | 5130.1203
10:35:07;152 | 20.2593 | 60 | 60 | 5130.8002 | 11:12:44;652 | 14.6568 | 60 | 60 | 5130.9401
10:35:07;402 | 20.2543 | 60 | 60 | 5130.9405 | 11:12:44;902 | 14.6643 | 60 | 60 | 5130.7803
10:35:07;652 | 20.2667 | 60 | 60 | 5130.9601 | 11:12:45;152 | 14.6878 | 60 | 60 | 5130.4799
10:35:07;902 | 20.2837 | 60 | 60 | 5131.1203 | 11:12:45;402 | 14.707 | 60 | 60 | 5130.5801
10:35:08;152 | 20.2929 | 60 | 60 | 5131.0799 | 11:12:45;652 | 14.717 | 60 | 60 | 5130.4403
10:35:08;402 | 20.3006 | 60 | 60 | 5130.4799 | 11:12:45;902 | 14.7368 | 60 | 60 | 5130.1403
10:35:08;652 | 20.3157 | 60 | 60 | 5129.9401 | 11:12:46;152 | 14.7629 | 60 | 60 | 5130.0999
10:35:08;902 | 20.3267 | 60 | 60 | 5129.8003 | 11:12:46;402 | 14.7806 | 60 | 60 | 5130.6201
10:35:09;152 | 20.3195 | 60 | 60 | 5130.2601 | 11:12:46;652 | 14.7935 | 60 | 60 | 5131.1602
10:35:09;402 | 20.3099 | 60 | 60 | 5130.8002 | 11:12:46;902 | 14.8092 | 60 | 60 | 5130.7
10:35:09;652 | 20.3156 | 60 | 60 | 5130.8002 | 11:12:47;152 | 14.8369 | 60 | 60 | 5130.5402
10:35:09;902 | 20.3363 | 60 | 60 | 5129.5602 | 11:12:47;402 | 14.8668 | 60 | 60 | 5130.7803
10:35:10;152 | 20.3504 | 60 | 60 | 5129.6001 | 11:12:47;652 | 14.8841 | 60 | 60 | 5130.5801
10:35:10;402 | 20.3451 | 60 | 60 | 5130.2201 | 11:12:47;902 | 14.9003 | 60 | 60 | 5130.4199
10:35:10;652 | 20.3387 | 60 | 60 | 5130.3604 | 11:12:48;152 | 14.9234 | 60 | 60 | 5130.4403
10:35:10;902 | 20.3443 | 60 | 60 | 5130.3604 | 11:12:48;402 | 14.9395 | 60 | 60 | 5130.98
10:35:11;152 | 20.3552 | 60 | 60 | 5130.0999 | 11:12:48;652 | 14.9479 | 60 | 60 | 5130.6001
10:35:11;402 | 20.3622 | 60 | 60 | 5130.04 | 11:12:48;902 | 14.9622 | 60 | 60 | 5129.8602
10:35:11;652 | 20.3655 | 60 | 60 | 5130.1203 | 11:12:49;152 | 14.9768 | 60 | 60 | 5130.1203
10:35:11;902 | 20.366 | 60 | 60 | 5130.4799 | 11:12:49;402 | 14.9849 | 60 | 60 | 5130.5602
10:35:12;152 | 20.352 | 60 | 60 | 5130.3999 | 11:12:49;652 | 14.9917 | 60 | 60 | 5130.5602
10:35:12;402 | 20.3347 | 60 | 60 | 5129.8602 | 11:12:49;902 | 15.0044 | 60 | 60 | 5129.9401
10:35:12;652 | 20.3327 | 60 | 60 | 5129.8802 | 11:12:50;152 | 15.0239 | 60 | 60 | 5129.9601
10:35:12;902 | 20.3325 | 60 | 60 | 5130.06 | 11:12:50;402 | 15.0346 | 60 | 60 | 5130.0799
10:35:13;152 | 20.3323 | 60 | 60 | 5130.4003 | 11:12:50;652 | 15.0382 | 60 | 60 | 5130.2002
10:35:13;402 | 20.3372 | 60 | 60 | 5130.4599 | 11:12:50;902 | 15.0528 | 60 | 60 | 5130.1802
10:35:13;652 | 20.3408 | 60 | 60 | 5129.8203 | 11:12:51;152 | 15.069 | 60 | 60 | 5130.4203
10:35:13;902 | 20.3328 | 60 | 60 | 5130.2201 | 11:12:51;402 | 15.0714 | 60 | 60 | 5130.1403
10:35:14;152 | 20.3099 | 60 | 60 | 5130.7803 | 11:12:51;652 | 15.0705 | 60 | 60 | 5130.0999
10:35:14;402 | 20.2968 | 60 | 60 | 5130.5402 | 11:12:51;902 | 15.0754 | 60 | 60 | 5130.2201
10:35:14;652 | 20.2997 | 60 | 60 | 5130.3004 | 11:12:52;152 | 15.0809 | 60 | 60 | 5130.3204
10:35:14;902 | 20.2869 | 60 | 60 | 5130.8402 | 11:12:52;402 | 15.0829 | 60 | 60 | 5130.1403
10:35:15;152 | 19.4628 | 60.2 | 60 | 5132.4838 | 11:12:52;652 | 15.0837 | 60 | 60 | 5130.02
10:35:15;402 | 19.4526 | 60.2 | 60 | 5133.0874 | 11:12:52;902 | 15.087 | 60 | 60 | 5130.3204
10:35:15;652 | 19.4517 | 60.2 | 60 | 5134.0106 | 11:12:53;152 | 15.0867 | 60 | 60 | 5130.8402
10:35:15;902 | 19.4537 | 60.2 | 60 | 5135.114 | 11:12:53;402 | 15.0794 | 60 | 60 | 5130.3604
10:35:16;152 | 19.4492 | 60.2 | 60 | 5136.6976 | 11:12:53;652 | 15.0725 | 60 | 60 | 5130.3404
10:35:16;402 | 19.4337 | 60.2 | 60 | 5138.761 | 11:12:53;902 | 15.067 | 60 | 60 | 5130.2401
10:35:16;652 | 19.4223 | 60.2 | 60 | 5139.5049 | 11:12:54;152 | 15.0609 | 60 | 60 | 5130.1403
10:35:16;902 | 19.4124 | 60.2 | 60 | 5140.548 | 11:12:54;402 | 15.0539 | 60 | 60 | 5130.7803
10:35:17;152 | 19.3975 | 60.2 | 60 | 5142.1116 | 11:12:54;652 | 15.0447 | 60 | 60 | 5130.7403
10:35:17;402 | 19.3835 | 60.2 | 60 | 5143.6153 | 11:12:54;902 | 15.0351 | 60 | 60 | 5130.3204
10:35:17;652 | 19.3687 | 60.2 | 60 | 5144.7587 | 11:12:55;152 | 15.0274 | 60 | 60 | 5130.02
10:35:17;902 | 19.3558 | 60.2 | 60 | 5146.3027 | 11:12:55;402 | 15.0227 | 60 | 60 | 5130.3004
10:35:18;152 | 19.3462 | 60.2 | 60 | 5147.3254 | 11:12:55;652 | 15.0223 | 60 | 60 | 5130.8402
10:35:18;402 | 19.3408 | 60.2 | 60 | 5147.4276 | 11:12:55;902 | 15.0226 | 60 | 60 | 5131.3204
10:35:18;652 | 19.3353 | 60.2 | 60 | 5147.5479 | 11:12:56;152 | 15.0161 | 60 | 60 | 5131.02
10:35:18;902 | 19.3287 | 60.2 | 60 | 5147.7276 | 11:12:56;402 | 15.0096 | 60 | 60 | 5131.2201
10:35:19;152 | 19.3268 | 60.2 | 60 | 5148.2878 | 11:12:56;652 | 15.0095 | 60 | 60 | 5131.6201
10:35:19;402 | 19.3158 | 60.2 | 60 | 5148.7276 | 11:12:56;902 | 15.0077 | 60 | 60 | 5132.06
10:35:19;652 | 19.3035 | 60.2 | 60 | 5148.4879 | 11:12:57;152 | 15.0033 | 60 | 60 | 5131.8402
10:35:19;902 | 19.304 | 60.2 | 60 | 5148.0077 | 11:12:57;402 | 15.0015 | 60 | 60 | 5132.0999
10:35:20;152 | 19.3027 | 60.2 | 60 | 5147.6474 | 11:12:57;652 | 15.0016 | 60 | 60 | 5132.3004
10:35:20;402 | 19.2896 | 60.2 | 60 | 5147.6877 | 11:12:57;902 | 15.0018 | 60 | 60 | 5132.2801
10:35:20;652 | 19.2662 | 60.2 | 60 | 5148.2274 | 11:12:58;152 | 14.9998 | 60 | 60 | 5132.3803
10:35:20;902 | 19.2467 | 60.2 | 60 | 5148.7276 | 11:12:58;402 | 14.9942 | 60 | 60 | 5131.9205
10:35:21;152 | 19.2355 | 60.2 | 60 | 5148.2274 | 11:12:58;652 | 14.9875 | 60 | 60 | 5132.5801
10:35:21;402 | 19.2258 | 60.2 | 60 | 5147.8076 | 11:12:58;902 | 14.9799 | 60 | 60 | 5132.7403
10:35:21;652 | 19.205 | 60.2 | 60 | 5148.4879 | 11:12:59;152 | 14.97 | 60 | 60 | 5132.68
10:35:21;902 | 19.1774 | 60.2 | 60 | 5148.6274 | 11:12:59;402 | 14.9594 | 60 | 60 | 5132.7004
10:35:22;152 | 19.1614 | 60.2 | 60 | 5148.5678 | 11:12:59;652 | 14.9487 | 60 | 60 | 5133.1602
10:35:22;402 | 19.1539 | 60.2 | 60 | 5148.8879 | 11:12:59;902 | 14.9356 | 60 | 60 | 5133.7204
10:35:22;652 | 19.1444 | 60.2 | 60 | 5149.1875 | 11:13:00;152 | 14.9205 | 60 | 60 | 5133.7603
10:35:22;902 | 19.1227 | 60.2 | 60 | 5149.3677 | 11:13:00;402 | 14.9136 | 60 | 60 | 5133.1202
10:35:23;152 | 19.1004 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:13:00;652 | 14.9142 | 60 | 60 | 5132.9601
10:35:23;402 | 19.0944 | 60.2 | 60 | 5148.3677 | 11:13:00;902 | 14.9056 | 60 | 60 | 5133.0399
10:35:23;652 | 19.0934 | 60.2 | 60 | 5149.0077 | 11:13:01;152 | 14.8829 | 60 | 60 | 5133.68
10:35:23;902 | 19.0728 | 60.2 | 60 | 5149.4276 | 11:13:01;402 | 14.851 | 60 | 60 | 5134.3803
10:35:24;152 | 19.0456 | 60.2 | 60 | 5149.7876 | 11:13:01;652 | 14.8207 | 60 | 60 | 5134.4003
10:35:24;402 | 19.035 | 60.2 | 60 | 5149.8679 | 11:13:01;902 | 14.8004 | 60 | 60 | 5134.4798
10:35:24;652 | 19.0338 | 60.2 | 60 | 5149.2474 | 11:13:02;152 | 14.7845 | 60 | 60 | 5134.0799
10:35:24;902 | 19.0338 | 60.2 | 60 | 5149.0876 | 11:13:02;402 | 14.7687 | 60 | 60 | 5134.38
10:35:25;152 | 19.0354 | 60.2 | 60 | 5148.8479 | 11:13:02;652 | 14.7513 | 60 | 60 | 5134.98
10:35:25;402 | 19.0294 | 60.2 | 60 | 5149.3477 | 11:13:02;902 | 14.7299 | 60 | 60 | 5134.5601
10:35:25;652 | 19.0134 | 60.2 | 60 | 5149.3677 | 11:13:03;152 | 14.7108 | 60 | 60 | 5134.3204
10:35:25;902 | 18.9962 | 60.2 | 60 | 5149.9877 | 11:13:03;402 | 14.6971 | 60 | 60 | 5134.4998
10:35:26;152 | 18.9929 | 60.2 | 60 | 5150.0077 | 11:13:03;652 | 14.6829 | 60 | 60 | 5134.5601
10:35:26;402 | 19.0073 | 60.2 | 60 | 5149.5874 | 11:13:03;902 | 14.6688 | 60 | 60 | 5135.0799
10:35:26;652 | 19.0085 | 60.2 | 60 | 5149.9877 | 11:13:04;152 | 14.6571 | 60 | 60 | 5134.9201
10:35:26;902 | 18.9924 | 60.2 | 60 | 5149.7276 | 11:13:04;402 | 14.6451 | 60 | 60 | 5135.0399
10:35:27;152 | 18.987 | 60.2 | 60 | 5150.3277 | 11:13:04;652 | 14.6306 | 60 | 60 | 5134.68
10:35:27;402 | 18.9962 | 60.2 | 60 | 5150.0077 | 11:13:04;902 | 14.6147 | 60 | 60 | 5134.1802
10:35:27;652 | 19.0062 | 60.2 | 60 | 5149.0876 | 11:13:05;152 | 14.604 | 60 | 60 | 5134.3004
10:35:27;902 | 19.0098 | 60.2 | 60 | 5149.7676 | 11:13:05;402 | 14.5971 | 60 | 60 | 5134.4399
10:35:28;152 | 18.9983 | 60.2 | 60 | 5150.5874 | 11:13:05;652 | 14.5847 | 60 | 60 | 5134.7003
10:35:28;402 | 18.9836 | 60.2 | 60 | 5150.0281 | 11:13:05;902 | 14.5715 | 60 | 60 | 5134.5801
10:35:28;652 | 18.9852 | 60.2 | 60 | 5149.468 | 11:13:06;152 | 14.5636 | 60 | 60 | 5133.8601
10:35:28;902 | 18.9975 | 60.2 | 60 | 5149.2274 | 11:13:06;402 | 14.5535 | 60 | 60 | 5133.5801
10:35:29;152 | 19.0006 | 60.2 | 60 | 5149.3677 | 11:13:06;652 | 14.5383 | 60 | 60 | 5133.6001
10:35:29;402 | 18.9865 | 60.2 | 60 | 5150.3877 | 11:13:06;902 | 14.5229 | 60 | 60 | 5134
10:35:29;652 | 18.9691 | 60.2 | 60 | 5150.5275 | 11:13:07;152 | 14.511 | 60 | 60 | 5134.2601
10:35:29;902 | 18.9747 | 60.2 | 60 | 5149.6474 | 11:13:07;402 | 14.5058 | 60 | 60 | 5133.66
10:35:30;152 | 18.9991 | 60.2 | 60 | 5149.0876 | 11:13:07;652 | 14.5052 | 60 | 60 | 5133.9404
10:35:30;402 | 19.0166 | 60.2 | 60 | 5149.1875 | 11:13:07;902 | 14.5029 | 60 | 60 | 5133.9005
10:35:30;652 | 19.0096 | 60.2 | 60 | 5150.6474 | 11:13:08;152 | 14.4962 | 60 | 60 | 5134.4199
10:35:30;902 | 18.9645 | 60.2 | 60 | 5151.5479 | 11:13:08;402 | 14.4887 | 60 | 60 | 5134.1003
10:35:31;152 | 18.9308 | 60.2 | 60 | 5151.3277 | 11:13:08;652 | 14.4868 | 60 | 60 | 5133.4203
10:35:31;402 | 18.9406 | 60.2 | 60 | 5151.0876 | 11:13:08;902 | 14.493 | 60 | 60 | 5133.3004
10:35:31;652 | 18.9354 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:13:09;152 | 14.4991 | 60 | 60 | 5132.9201
10:35:31;902 | 18.9079 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:13:09;402 | 14.4963 | 60 | 60 | 5133.02
10:35:32;152 | 18.9083 | 60.2 | 60 | 5151.1675 | 11:13:09;652 | 14.4915 | 60 | 60 | 5133.0399
10:35:32;402 | 18.9201 | 60.2 | 60 | 5151.5479 | 11:13:09;902 | 14.4945 | 60 | 60 | 5133.3803
10:35:32;652 | 18.9115 | 60.2 | 60 | 5151.6274 | 11:13:10;152 | 14.5028 | 60 | 60 | 5133.0599
10:35:32;902 | 18.902 | 60.2 | 60 | 5151.8075 | 11:13:10;402 | 14.5083 | 60 | 60 | 5132.4399
10:35:33;152 | 18.9019 | 60.2 | 60 | 5152.068 | 11:13:10;652 | 14.5087 | 60 | 60 | 5132.5401
10:35:33;402 | 18.8943 | 60.2 | 60 | 5152.7676 | 11:13:10;902 | 14.5088 | 60 | 60 | 5132.5401
10:35:33;652 | 18.8808 | 60.2 | 60 | 5152.8075 | 11:13:11;152 | 14.5123 | 60 | 60 | 5132.6401
10:35:33;902 | 18.8788 | 60.2 | 60 | 5152.1675 | 11:13:11;402 | 14.5207 | 60 | 60 | 5132.4798
10:35:34;152 | 18.8788 | 60.2 | 60 | 5152.7476 | 11:13:11;652 | 14.5286 | 60 | 60 | 5132.5202
10:35:34;402 | 18.8673 | 60.2 | 60 | 5153.2878 | 11:13:11;902 | 14.5292 | 60 | 60 | 5132.2401
10:35:34;652 | 18.8556 | 60.2 | 60 | 5153.068 | 11:13:12;152 | 14.532 | 60 | 60 | 5131.6001
10:35:34;902 | 18.8536 | 60.2 | 60 | 5153.3677 | 11:13:12;402 | 14.5503 | 60 | 60 | 5131.4798
10:35:35;152 | 18.8537 | 60.2 | 60 | 5153.9477 | 11:13:12;652 | 14.5717 | 60 | 60 | 5131.5401
10:35:35;402 | 18.8518 | 60.2 | 60 | 5153.6074 | 11:13:12;902 | 14.5839 | 60 | 60 | 5132.0999
10:35:35;652 | 18.8552 | 60.2 | 60 | 5153.068 | 11:13:13;152 | 14.5952 | 60 | 60 | 5131.7803
10:35:35;902 | 18.8553 | 60.2 | 60 | 5153.8479 | 11:13:13;402 | 14.6057 | 60 | 60 | 5131.2601
10:35:36;152 | 18.8351 | 60.2 | 60 | 5154.2274 | 11:13:13;652 | 14.6114 | 60 | 60 | 5131.9601
10:35:36;402 | 18.8086 | 60.2 | 60 | 5154.0876 | 11:13:13;902 | 14.621 | 60 | 60 | 5132.06
10:35:36;652 | 18.7969 | 60.2 | 60 | 5154.3277 | 11:13:14;152 | 14.6392 | 60 | 60 | 5131.4998
10:35:36;902 | 18.789 | 60.2 | 60 | 5154.068 | 11:13:14;402 | 14.6544 | 60 | 60 | 5131.3804
10:35:37;152 | 18.7758 | 60.2 | 60 | 5154.4679 | 11:13:14;652 | 14.6597 | 60 | 60 | 5132.1602
10:35:37;402 | 18.7599 | 60.2 | 60 | 5154.6477 | 11:13:14;902 | 14.667 | 60 | 60 | 5131.1602
10:35:37;652 | 18.7442 | 60.2 | 60 | 5154.6877 | 11:13:15;152 | 14.6878 | 60 | 60 | 5130.3999
10:35:37;902 | 18.7323 | 60.2 | 60 | 5154.6877 | 11:13:15;402 | 14.7115 | 60 | 60 | 5130.7803
10:35:38;152 | 18.7226 | 60.2 | 60 | 5154.5079 | 11:13:15;652 | 14.7191 | 60 | 60 | 5131.2401
10:35:38;402 | 18.7176 | 60.2 | 60 | 5154.9677 | 11:13:15;902 | 14.7222 | 60 | 60 | 5131.2201
10:35:38;652 | 18.7065 | 60.2 | 60 | 5154.8679 | 11:13:16;152 | 14.7379 | 60 | 60 | 5131.0799
10:35:38;902 | 18.6883 | 60.2 | 60 | 5154.7476 | 11:13:16;402 | 14.7514 | 60 | 60 | 5131.4599
10:35:39;152 | 18.6804 | 60.2 | 60 | 5155.0081 | 11:13:16;652 | 14.7589 | 60 | 60 | 5130.7803
10:35:39;402 | 18.6783 | 60.2 | 60 | 5155.2877 | 11:13:16;902 | 14.772 | 60 | 60 | 5130.3804
10:35:39;652 | 18.6651 | 60.2 | 60 | 5155.0081 | 11:13:17;152 | 14.7775 | 60 | 60 | 5130.6401
10:35:39;902 | 18.6531 | 60.2 | 60 | 5154.2677 | 11:13:17;402 | 14.7734 | 60 | 60 | 5130.8203
10:35:40;152 | 18.6573 | 60.2 | 60 | 5153.8878 | 11:13:17;652 | 14.7871 | 60 | 60 | 5130.6001
10:35:40;402 | 18.6593 | 60.2 | 60 | 5153.8878 | 11:13:17;902 | 14.8104 | 60 | 60 | 5130.1203
10:35:40;652 | 18.6475 | 60.2 | 60 | 5154.048 | 11:13:18;152 | 14.8148 | 60 | 60 | 5130
10:35:40;902 | 18.638 | 60.2 | 60 | 5154.1475 | 11:13:18;402 | 14.8117 | 60 | 60 | 5130.2401
10:35:41;152 | 18.6397 | 60.2 | 60 | 5153.3477 | 11:13:18;652 | 14.8179 | 60 | 60 | 5130.2801
10:35:41;402 | 18.632 | 60.2 | 60 | 5153.9278 | 11:13:18;902 | 14.8285 | 60 | 60 | 5130.06
10:35:41;652 | 18.6127 | 60.2 | 60 | 5153.8075 | 11:13:19;152 | 14.8391 | 60 | 60 | 5130
10:35:41;902 | 18.6087 | 60.2 | 60 | 5153.1675 | 11:13:19;402 | 14.8446 | 60 | 60 | 5129.5801
10:35:42;152 | 18.6144 | 60.2 | 60 | 5152.9078 | 11:13:19;652 | 14.8477 | 60 | 60 | 5129.6401
10:35:42;402 | 18.6105 | 60.2 | 60 | 5153.2878 | 11:13:19;902 | 14.8543 | 60 | 60 | 5129.2002
10:35:42;652 | 18.6078 | 60.2 | 60 | 5153.1875 | 11:13:20;152 | 14.8584 | 60 | 60 | 5129.7403
10:35:42;902 | 18.6109 | 60.2 | 60 | 5153.068 | 11:13:20;402 | 14.8597 | 60 | 60 | 5130.4199
10:35:43;152 | 18.6095 | 60.2 | 60 | 5152.6474 | 11:13:20;652 | 14.8588 | 59.8 | 60 | 5130.0439
10:35:43;402 | 18.6071 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:13:20;902 | 14.8615 | 59.8 | 60 | 5128.1199
10:35:43;652 | 18.6151 | 60.2 | 60 | 5152.1675 | 11:13:21;152 | 14.8683 | 59.8 | 60 | 5126.7964
10:35:43;902 | 18.6242 | 60.2 | 60 | 5152.3077 | 11:13:21;402 | 14.8737 | 59.8 | 60 | 5125.3925
10:35:44;152 | 18.6184 | 60.2 | 60 | 5152.7077 | 11:13:21;652 | 14.8848 | 59.8 | 60 | 5124.3091
10:35:44;402 | 18.6133 | 60.2 | 60 | 5152.9278 | 11:13:21;902 | 14.8973 | 59.8 | 60 | 5122.946
10:35:44;652 | 18.6287 | 60.2 | 60 | 5152.3477 | 11:13:22;152 | 14.907 | 59.8 | 60 | 5121.1626
10:35:44;902 | 18.646 | 60.2 | 60 | 5152.4076 | 11:13:22;402 | 14.9194 | 59.8 | 60 | 5120.0592
10:35:45;152 | 18.6463 | 60.2 | 60 | 5152.9078 | 11:13:22;652 | 14.936 | 59.8 | 60 | 5119.1153
10:35:45;402 | 18.647 | 60.2 | 60 | 5152.2075 | 11:13:22;902 | 14.953 | 59.8 | 60 | 5117.8916
10:35:45;652 | 18.6631 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:13:23;152 | 14.9779 | 59.8 | 60 | 5116.4083
10:35:45;902 | 18.6786 | 60.2 | 60 | 5152.088 | 11:13:23;402 | 15.0077 | 59.8 | 60 | 5114.6249
10:35:46;152 | 18.6821 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:13:23;652 | 15.0359 | 59.8 | 60 | 5113.4013
10:35:46;402 | 18.6882 | 60.2 | 60 | 5152.2075 | 11:13:23;902 | 15.0727 | 59.8 | 60 | 5112.3981
10:35:46;652 | 18.6954 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:13:24;152 | 15.1203 | 59.8 | 60 | 5112.5325
10:35:46;902 | 18.6907 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:13:24;402 | 15.1683 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:35:47;152 | 18.6815 | 60.2 | 60 | 5152.1475 | 11:13:24;652 | 15.2199 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:35:47;402 | 18.685 | 60.2 | 60 | 5152.088 | 11:13:24;902 | 15.2788 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:35:47;652 | 18.6937 | 60.2 | 60 | 5151.9877 | 11:13:25;152 | 15.3342 | 59.8 | 60 | 5113.0726
10:35:47;902 | 18.6897 | 60.2 | 60 | 5152.5674 | 11:13:25;402 | 15.3976 | 59.8 | 60 | 5112.4725
10:35:48;152 | 18.686 | 60.2 | 60 | 5152.9877 | 11:13:25;652 | 15.4774 | 59.8 | 60 | 5112.753
10:35:48;402 | 18.6956 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:13:25;902 | 15.5561 | 59.8 | 60 | 5112.4526
10:35:48;652 | 18.7065 | 60.2 | 60 | 5152.8275 | 11:13:26;152 | 15.6256 | 59.8 | 60 | 5112.3523
10:35:48;902 | 18.7072 | 60.2 | 60 | 5153.1275 | 11:13:26;402 | 15.7007 | 59.8 | 60 | 5112.2528
10:35:49;152 | 18.7104 | 60.2 | 60 | 5152.5678 | 11:13:26;652 | 15.7857 | 59.8 | 60 | 5112.3926
10:35:49;402 | 18.7221 | 60.2 | 60 | 5152.7077 | 11:13:26;902 | 15.8558 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:35:49;652 | 18.7173 | 60.2 | 60 | 5153.7276 | 11:13:27;152 | 15.9203 | 59.8 | 60 | 5112.6927
10:35:49;902 | 18.7034 | 60.2 | 60 | 5153.8075 | 11:13:27;402 | 15.9972 | 59.8 | 60 | 5112.9124
10:35:50;152 | 18.7181 | 60.2 | 60 | 5153.1675 | 11:13:27;652 | 16.0704 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:35:50;402 | 18.7409 | 60.2 | 60 | 5153.2478 | 11:13:27;902 | 16.1365 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:35:50;652 | 18.742 | 60.2 | 60 | 5153.8279 | 11:13:28;152 | 16.2021 | 59.8 | 60 | 5112.6527
10:35:50;902 | 18.7424 | 60.2 | 60 | 5154.4076 | 11:13:28;402 | 16.2572 | 59.8 | 60 | 5112.5728
10:35:51;152 | 18.751 | 60.2 | 60 | 5154.1275 | 11:13:28;652 | 16.3025 | 59.8 | 60 | 5112.9727
10:35:51;402 | 18.7529 | 60.2 | 60 | 5154.048 | 11:13:28;902 | 16.3572 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:35:51;652 | 18.7515 | 60.2 | 60 | 5153.6681 | 11:13:29;152 | 16.4567 | 59.8 | 60 | 5112.3123
10:35:51;902 | 18.7527 | 60.2 | 60 | 5153.5474 | 11:13:29;402 | 16.4959 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:35:52;152 | 18.7528 | 60.2 | 60 | 5153.5079 | 11:13:29;652 | 16.532 | 59.8 | 60 | 5113.1729
10:35:52;402 | 18.7451 | 60.2 | 60 | 5153.448 | 11:13:29;902 | 16.5523 | 59.8 | 60 | 5113.2924
10:35:52;652 | 18.7284 | 60.2 | 60 | 5153.7276 | 11:13:30;152 | 16.561 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:35:52;902 | 18.7201 | 60.2 | 60 | 5153.8479 | 11:13:30;402 | 16.5864 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:35:53;152 | 18.7248 | 60.2 | 60 | 5153.1675 | 11:13:30;652 | 16.6275 | 59.8 | 60 | 5112.7722
10:35:53;402 | 18.7177 | 60.2 | 60 | 5154.048 | 11:13:30;902 | 16.6582 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:35:53;652 | 18.7056 | 60.2 | 60 | 5154.068 | 11:13:31;152 | 16.675 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:35:53;902 | 18.7097 | 60.2 | 60 | 5153.2075 | 11:13:31;402 | 16.6797 | 59.8 | 60 | 5112.4725
10:35:54;152 | 18.7144 | 60.2 | 60 | 5153.5278 | 11:13:31;652 | 16.6751 | 59.8 | 60 | 5112.753
10:35:54;402 | 18.7108 | 60.2 | 60 | 5153.8075 | 11:13:31;902 | 16.6662 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:35:54;652 | 18.7085 | 60.2 | 60 | 5153.8279 | 11:13:32;152 | 16.661 | 59.8 | 60 | 5112.753
10:35:54;902 | 18.7072 | 60.2 | 60 | 5153.8279 | 11:13:32;402 | 16.668 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:35:55;152 | 18.7054 | 60.2 | 60 | 5153.4679 | 11:13:32;652 | 16.6765 | 59.8 | 60 | 5112.1126
10:35:55;402 | 18.7078 | 60.2 | 60 | 5153.0077 | 11:13:32;902 | 16.6764 | 59.8 | 60 | 5111.6927
10:35:55;652 | 18.7074 | 60.2 | 60 | 5152.9677 | 11:13:33;152 | 16.6643 | 59.8 | 60 | 5112.1729
10:35:55;902 | 18.6982 | 60.2 | 60 | 5153.1475 | 11:13:33;402 | 16.6309 | 59.8 | 60 | 5113.0527
10:35:56;152 | 18.6917 | 60.2 | 60 | 5153.5674 | 11:13:33;652 | 16.5928 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:35:56;402 | 18.6902 | 60.2 | 60 | 5153.1475 | 11:13:33;902 | 16.577 | 59.8 | 60 | 5112.4725
10:35:56;652 | 18.6874 | 60.2 | 60 | 5153.1475 | 11:13:34;152 | 16.5714 | 59.8 | 60 | 5112.4925
10:35:56;902 | 18.6835 | 60.2 | 60 | 5153.5678 | 11:13:34;402 | 16.5599 | 59.8 | 60 | 5111.8725
10:35:57;152 | 18.6812 | 60.2 | 60 | 5152.7476 | 11:13:34;652 | 16.5531 | 59.8 | 60 | 5111.7926
10:35:57;402 | 18.6819 | 60.2 | 60 | 5152.2075 | 11:13:34;902 | 16.55 | 59.8 | 60 | 5111.6527
10:35:57;652 | 18.6834 | 60.2 | 60 | 5152.4076 | 11:13:35;152 | 16.5367 | 59.8 | 60 | 5112.0726
10:35:57;902 | 18.6837 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:13:35;402 | 16.5167 | 59.8 | 60 | 5112.0127
10:35:58;152 | 18.6854 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:13:35;652 | 16.4939 | 59.8 | 60 | 5112.4126
10:35:58;402 | 18.6887 | 60.2 | 60 | 5152.5874 | 11:13:35;902 | 16.4619 | 59.8 | 60 | 5112.5325
10:35:58;652 | 18.6899 | 60.2 | 60 | 5152.8479 | 11:13:36;152 | 16.4367 | 59.8 | 60 | 5112.3723
10:35:58;902 | 18.6886 | 60.2 | 60 | 5152.7077 | 11:13:36;402 | 16.4255 | 59.8 | 60 | 5112.1126
10:35:59;152 | 18.6871 | 60.2 | 60 | 5152.5874 | 11:13:36;652 | 16.4167 | 59.8 | 60 | 5111.7926
10:35:59;402 | 18.6864 | 60.2 | 60 | 5152.088 | 11:13:36;902 | 16.4063 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:35:59;652 | 18.6891 | 60.2 | 60 | 5151.8878 | 11:13:37;152 | 16.3924 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:35:59;902 | 18.6998 | 60.2 | 60 | 5152.1675 | 11:13:37;402 | 16.3826 | 59.8 | 60 | 5112.1325
10:36:00;152 | 18.7103 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:13:37;652 | 16.382 | 59.8 | 60 | 5112.1529
10:36:00;402 | 18.7074 | 60.2 | 60 | 5151.9477 | 11:13:37;902 | 16.3787 | 59.8 | 60 | 5111.8325
10:36:00;652 | 18.7 | 60.2 | 60 | 5151.4679 | 11:13:38;152 | 16.3716 | 59.8 | 60 | 5111.6128
10:36:00;902 | 18.6982 | 60.2 | 60 | 5151.3876 | 11:13:38;402 | 16.3629 | 59.8 | 60 | 5112.773
10:36:01;152 | 18.6979 | 60.2 | 60 | 5151.8679 | 11:13:38;652 | 16.345 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:36:01;402 | 18.6988 | 60.2 | 60 | 5152.4076 | 11:13:38;902 | 16.333 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:36:01;652 | 18.7006 | 60.2 | 60 | 5152.5279 | 11:13:39;152 | 16.3317 | 59.8 | 60 | 5113.0926
10:36:01;902 | 18.7022 | 60.2 | 60 | 5151.8075 | 11:13:39;402 | 16.3238 | 59.8 | 60 | 5113.2328
10:36:02;152 | 18.7019 | 60.2 | 60 | 5151.9078 | 11:13:39;652 | 16.3235 | 59.8 | 60 | 5112.3323
10:36:02;402 | 18.7019 | 60.2 | 60 | 5152.1076 | 11:13:39;902 | 16.3343 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:36:02;652 | 18.7136 | 60.2 | 60 | 5152.0676 | 11:13:40;152 | 16.3274 | 59.8 | 60 | 5113.0327
10:36:02;902 | 18.7361 | 60.2 | 60 | 5151.4076 | 11:13:40;402 | 16.3158 | 59.8 | 60 | 5113.1325
10:36:03;152 | 18.7545 | 60.2 | 60 | 5151.1476 | 11:13:40;652 | 16.3173 | 59.8 | 60 | 5112.773
10:36:03;402 | 18.7649 | 60.2 | 60 | 5152.088 | 11:13:40;902 | 16.3127 | 59.8 | 60 | 5113.0327
10:36:03;652 | 18.7754 | 60.2 | 60 | 5151.8075 | 11:13:41;152 | 16.3025 | 59.8 | 60 | 5112.8924
10:36:03;902 | 18.7867 | 60.2 | 60 | 5151.8479 | 11:13:41;402 | 16.3121 | 59.8 | 60 | 5112.9927
10:36:04;152 | 18.7886 | 60.2 | 60 | 5151.5279 | 11:13:41;652 | 16.3249 | 59.8 | 60 | 5113.5728
10:36:04;402 | 18.7826 | 60.2 | 60 | 5151.3677 | 11:13:41;902 | 16.3134 | 59.8 | 60 | 5114.3523
10:36:04;652 | 18.7782 | 60.2 | 60 | 5151.8679 | 11:13:42;152 | 16.302 | 59.8 | 60 | 5113.4126
10:36:04;902 | 18.7785 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:13:42;402 | 16.3177 | 59.8 | 60 | 5112.8129
10:36:05;152 | 18.7809 | 60.2 | 60 | 5152.1675 | 11:13:42;652 | 16.3352 | 59.8 | 60 | 5113.5325
10:36:05;402 | 18.783 | 60.2 | 60 | 5152.428 | 11:13:42;902 | 16.3356 | 59.8 | 60 | 5113.0926
10:36:05;652 | 18.7892 | 60.2 | 60 | 5152.3876 | 11:13:43;152 | 16.3338 | 59.8 | 60 | 5113.3926
10:36:05;902 | 18.8008 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:13:43;402 | 16.3348 | 59.8 | 60 | 5113.2328
10:36:06;152 | 18.809 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:13:43;652 | 16.3299 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:06;402 | 18.8182 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:13:43;902 | 16.3219 | 59.8 | 60 | 5113.4925
10:36:06;652 | 18.8345 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:13:44;152 | 16.3204 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:06;902 | 18.8466 | 60.2 | 60 | 5152.2878 | 11:13:44;402 | 16.322 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:36:07;152 | 18.848 | 60.2 | 60 | 5151.9078 | 11:13:44;652 | 16.3156 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:36:07;402 | 18.8453 | 60.2 | 60 | 5151.6677 | 11:13:44;902 | 16.3104 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:36:07;652 | 18.843 | 60.2 | 60 | 5151.8075 | 11:13:45;152 | 16.3195 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:36:07;902 | 18.8409 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:13:45;402 | 16.3332 | 59.8 | 60 | 5112.0527
10:36:08;152 | 18.8373 | 60.2 | 60 | 5151.6274 | 11:13:45;652 | 16.3444 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:36:08;402 | 18.8353 | 60.2 | 60 | 5151.7876 | 11:13:45;902 | 16.349 | 59.8 | 60 | 5112.8325
10:36:08;652 | 18.8387 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:13:46;152 | 16.3548 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:36:08;902 | 18.841 | 60.2 | 60 | 5151.088 | 11:13:46;402 | 16.3679 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:36:09;152 | 18.8403 | 60.2 | 60 | 5151.6074 | 11:13:46;652 | 16.3689 | 59.8 | 60 | 5112.6328
10:36:09;402 | 18.8397 | 60.2 | 60 | 5151.7676 | 11:13:46;902 | 16.3601 | 59.8 | 60 | 5112.0527
10:36:09;652 | 18.8391 | 60.2 | 60 | 5150.9678 | 11:13:47;152 | 16.3562 | 59.8 | 60 | 5112.3926
10:36:09;902 | 18.841 | 60.2 | 60 | 5151.0676 | 11:13:47;402 | 16.3594 | 59.8 | 60 | 5112.5728
10:36:10;152 | 18.8434 | 60.2 | 60 | 5151.428 | 11:13:47;652 | 16.3605 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:10;402 | 18.8424 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:13:47;902 | 16.3641 | 59.8 | 60 | 5112.6128
10:36:10;652 | 18.8384 | 60.2 | 60 | 5151.7676 | 11:13:48;152 | 16.3771 | 59.8 | 60 | 5112.6727
10:36:10;902 | 18.8329 | 60.2 | 60 | 5152.2478 | 11:13:48;402 | 16.3736 | 59.8 | 60 | 5112.6328
10:36:11;152 | 18.8307 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:13:48;652 | 16.3539 | 59.8 | 60 | 5112.4925
10:36:11;402 | 18.8333 | 60.2 | 60 | 5151.9477 | 11:13:48;902 | 16.3404 | 59.8 | 60 | 5112.4126
10:36:11;652 | 18.8378 | 60.2 | 60 | 5151.448 | 11:13:49;152 | 16.3376 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:36:11;902 | 18.8437 | 60.2 | 60 | 5151.6078 | 11:13:49;402 | 16.3327 | 59.8 | 60 | 5113.0327
10:36:12;152 | 18.8487 | 60.2 | 60 | 5151.6078 | 11:13:49;652 | 16.3275 | 59.8 | 60 | 5112.5125
10:36:12;402 | 18.8503 | 60.2 | 60 | 5151.6074 | 11:13:49;902 | 16.3254 | 59.8 | 60 | 5112.5325
10:36:12;652 | 18.8503 | 60.2 | 60 | 5151.448 | 11:13:50;152 | 16.3101 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:12;902 | 18.8512 | 60.2 | 60 | 5151.6274 | 11:13:50;402 | 16.2973 | 59.8 | 60 | 5113.3727
10:36:13;152 | 18.8546 | 60.2 | 60 | 5151.1875 | 11:13:50;652 | 16.3042 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:36:13;402 | 18.8555 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:13:50;902 | 16.3129 | 59.8 | 60 | 5112.6128
10:36:13;652 | 18.8551 | 60.2 | 60 | 5151.7676 | 11:13:51;152 | 16.3169 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:36:13;902 | 18.8598 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:13:51;402 | 16.3205 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:36:14;152 | 18.8624 | 60.2 | 60 | 5152.1076 | 11:13:51;652 | 16.3221 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:36:14;402 | 18.8623 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:13:51;902 | 16.3154 | 59.8 | 60 | 5113.0726
10:36:14;652 | 18.8661 | 60.2 | 60 | 5151.3677 | 11:13:52;152 | 16.305 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:36:14;902 | 18.8681 | 60.2 | 60 | 5151.1476 | 11:13:52;402 | 16.3005 | 59.8 | 60 | 5113.7326
10:36:15;152 | 18.8625 | 60.2 | 60 | 5151.4076 | 11:13:52;652 | 16.2968 | 59.8 | 60 | 5113.6328
10:36:15;402 | 18.8566 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:13:52;902 | 16.295 | 59.8 | 60 | 5113.9727
10:36:15;652 | 18.8579 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:13:53;152 | 16.304 | 59.8 | 60 | 5113.5525
10:36:15;902 | 18.8598 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:13:53;402 | 16.3163 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:36:16;152 | 18.8613 | 60.2 | 60 | 5151.2075 | 11:13:53;652 | 16.3206 | 59.8 | 60 | 5113.6128
10:36:16;402 | 18.8645 | 60.2 | 60 | 5150.9877 | 11:13:53;902 | 16.3176 | 59.8 | 60 | 5113.3523
10:36:16;652 | 18.8621 | 60.2 | 60 | 5151.4076 | 11:13:54;152 | 16.3159 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:16;902 | 18.8584 | 60.2 | 60 | 5151.2075 | 11:13:54;402 | 16.3252 | 59.8 | 60 | 5113.6328
10:36:17;152 | 18.8567 | 60.2 | 60 | 5151.1076 | 11:13:54;652 | 16.3345 | 59.8 | 60 | 5113.5325
10:36:17;402 | 18.8541 | 60.2 | 60 | 5151.3876 | 11:13:54;902 | 16.3293 | 59.8 | 60 | 5113.4725
10:36:17;652 | 18.8512 | 60.2 | 60 | 5151.3477 | 11:13:55;152 | 16.3218 | 59.8 | 60 | 5113.5525
10:36:17;902 | 18.8449 | 60.2 | 60 | 5151.5674 | 11:13:55;402 | 16.3332 | 59.8 | 60 | 5112.9727
10:36:18;152 | 18.844 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:13:55;652 | 16.3505 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:36:18;402 | 18.852 | 60.2 | 60 | 5151.1476 | 11:13:55;902 | 16.3526 | 59.8 | 60 | 5113.4126
10:36:18;652 | 18.8534 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:13:56;152 | 16.345 | 59.8 | 60 | 5113.3123
10:36:18;902 | 18.8478 | 60.2 | 60 | 5151.2678 | 11:13:56;402 | 16.3391 | 59.8 | 60 | 5112.6927
10:36:19;152 | 18.8486 | 60.2 | 60 | 5151.3477 | 11:13:56;652 | 16.339 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:36:19;402 | 18.8561 | 60.2 | 60 | 5150.9877 | 11:13:56;902 | 16.3342 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:36:19;652 | 18.8602 | 60.2 | 60 | 5150.8878 | 11:13:57;152 | 16.3263 | 59.8 | 60 | 5112.8325
10:36:19;902 | 18.8586 | 60.2 | 60 | 5150.8075 | 11:13:57;402 | 16.3226 | 59.8 | 60 | 5112.8924
10:36:20;152 | 18.8576 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:13:57;652 | 16.3157 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:20;402 | 18.8577 | 60.2 | 60 | 5150.6877 | 11:13:57;902 | 16.308 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:36:20;652 | 18.8538 | 60.2 | 60 | 5151.088 | 11:13:58;152 | 16.3113 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:36:20;902 | 18.8461 | 60.2 | 60 | 5150.9278 | 11:13:58;402 | 16.3211 | 59.8 | 60 | 5113.2924
10:36:21;152 | 18.8467 | 60.2 | 60 | 5150.8679 | 11:13:58;652 | 16.3244 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:36:21;402 | 18.8545 | 60.2 | 60 | 5151.3677 | 11:13:58;902 | 16.3178 | 59.8 | 60 | 5113.2528
10:36:21;652 | 18.854 | 60.2 | 60 | 5151.2478 | 11:13:59;152 | 16.3156 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:36:21;902 | 18.8552 | 60.2 | 60 | 5151.3277 | 11:13:59;402 | 16.3264 | 59.8 | 60 | 5113.753
10:36:22;152 | 18.8659 | 60.2 | 60 | 5150.9278 | 11:13:59;652 | 16.3358 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:36:22;402 | 18.8665 | 60.2 | 60 | 5150.6677 | 11:13:59;902 | 16.3321 | 59.8 | 60 | 5113.5325
10:36:22;652 | 18.8571 | 60.2 | 60 | 5151.1076 | 11:14:00;152 | 16.3209 | 59.8 | 60 | 5113.7126
10:36:22;902 | 18.8616 | 60.2 | 60 | 5151.1076 | 11:14:00;402 | 16.3135 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:36:23;152 | 18.876 | 60.2 | 60 | 5150.7876 | 11:14:00;652 | 16.3126 | 59.8 | 60 | 5114.1126
10:36:23;402 | 18.8831 | 60.2 | 60 | 5151.2274 | 11:14:00;902 | 16.3119 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:36:23;652 | 18.8842 | 60.2 | 60 | 5150.9678 | 11:14:01;152 | 16.3161 | 59.8 | 60 | 5114.3331
10:36:23;902 | 18.8854 | 60.2 | 60 | 5151.3077 | 11:14:01;402 | 16.326 | 59.8 | 60 | 5114.3331
10:36:24;152 | 18.8877 | 60.2 | 60 | 5151.0281 | 11:14:01;652 | 16.3245 | 59.8 | 60 | 5114.8725
10:36:24;402 | 18.8872 | 60.2 | 60 | 5150.8679 | 11:14:01;902 | 16.3179 | 59.8 | 60 | 5114.5125
10:36:24;652 | 18.8837 | 60.2 | 60 | 5150.9877 | 11:14:02;152 | 16.3225 | 59.8 | 60 | 5114.2528
10:36:24;902 | 18.8879 | 60.2 | 60 | 5150.8679 | 11:14:02;402 | 16.321 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:36:25;152 | 18.8917 | 60.2 | 60 | 5151.2478 | 11:14:02;652 | 16.3056 | 59.8 | 60 | 5115.0526
10:36:25;402 | 18.8879 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:14:02;902 | 16.2967 | 59.8 | 60 | 5115.1929
10:36:25;652 | 18.8915 | 60.2 | 60 | 5151.2478 | 11:14:03;152 | 16.2952 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:36:25;902 | 18.9003 | 60.2 | 60 | 5150.7876 | 11:14:03;402 | 16.2888 | 59.8 | 60 | 5115.3926
10:36:26;152 | 18.9048 | 60.2 | 60 | 5151.088 | 11:14:03;652 | 16.2749 | 59.8 | 60 | 5115.753
10:36:26;402 | 18.9108 | 60.2 | 60 | 5150.7476 | 11:14:03;902 | 16.266 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:36:26;652 | 18.9142 | 60.2 | 60 | 5150.7676 | 11:14:04;152 | 16.2687 | 59.8 | 60 | 5115.5125
10:36:26;902 | 18.9119 | 60.2 | 60 | 5151.1675 | 11:14:04;402 | 16.268 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:36:27;152 | 18.913 | 60.2 | 60 | 5151.1675 | 11:14:04;652 | 16.253 | 59.8 | 60 | 5116.3323
10:36:27;402 | 18.919 | 60.2 | 60 | 5150.6677 | 11:14:04;902 | 16.2307 | 59.8 | 60 | 5116.2128
10:36:27;652 | 18.9265 | 60.2 | 60 | 5150.8275 | 11:14:05;152 | 16.2106 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:36:27;902 | 18.9282 | 60.2 | 60 | 5150.8075 | 11:14:05;402 | 16.1955 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:36:28;152 | 18.923 | 60.2 | 60 | 5150.9278 | 11:14:05;652 | 16.1858 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:36:28;402 | 18.924 | 60.2 | 60 | 5150.6074 | 11:14:05;902 | 16.1829 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:36:28;652 | 18.9275 | 60.2 | 60 | 5150.2878 | 11:14:06;152 | 16.1887 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:36:28;902 | 18.9179 | 60.2 | 60 | 5150.2274 | 11:14:06;402 | 16.1914 | 59.8 | 60 | 5115.7929
10:36:29;152 | 18.9036 | 60.2 | 60 | 5150.1476 | 11:14:06;652 | 16.1765 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:36:29;402 | 18.9007 | 60.2 | 60 | 5150.1076 | 11:14:06;902 | 16.1472 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:36:29;652 | 18.9073 | 60.2 | 60 | 5150.468 | 11:14:07;152 | 16.1178 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:36:29;902 | 18.9076 | 60.2 | 60 | 5150.6877 | 11:14:07;402 | 16.1032 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:36:30;152 | 18.8967 | 60.2 | 60 | 5149.9478 | 11:14:07;652 | 16.1015 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:36:30;402 | 18.8901 | 60.2 | 60 | 5149.5079 | 11:14:07;902 | 16.0928 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:36:30;652 | 18.8962 | 60.2 | 60 | 5149.9278 | 11:14:08;152 | 16.0701 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:36:30;902 | 18.9023 | 60.2 | 60 | 5150.1476 | 11:14:08;402 | 16.0496 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:36:31;152 | 18.9046 | 60.2 | 60 | 5150.2075 | 11:14:08;652 | 16.0409 | 59.8 | 60 | 5118.4126
10:36:31;402 | 18.9066 | 60.2 | 60 | 5149.8075 | 11:14:08;902 | 16.0387 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:36:31;652 | 18.911 | 60.2 | 60 | 5149.8479 | 11:14:09;152 | 16.0295 | 59.8 | 60 | 5117.7925
10:36:31;902 | 18.9155 | 60.2 | 60 | 5149.5878 | 11:14:09;402 | 16.0106 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:36:32;152 | 18.9136 | 60.2 | 60 | 5149.3677 | 11:14:09;652 | 15.996 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:36:32;402 | 18.9138 | 60.2 | 60 | 5149.5675 | 11:14:09;902 | 15.9854 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:36:32;652 | 18.9182 | 60.2 | 60 | 5149.4879 | 11:14:10;152 | 15.9759 | 59.8 | 60 | 5118.4126
10:36:32;902 | 18.9186 | 60.2 | 60 | 5149.2878 | 11:14:10;402 | 15.9709 | 59.8 | 60 | 5119.2524
10:36:33;152 | 18.9177 | 60.2 | 60 | 5150.0281 | 11:14:10;652 | 15.9507 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:36:33;402 | 18.9194 | 60.2 | 60 | 5149.8276 | 11:14:10;902 | 15.9194 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:36:33;652 | 18.9251 | 60.2 | 60 | 5149.2878 | 11:14:11;152 | 15.9174 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:36:33;902 | 18.9332 | 60.2 | 60 | 5148.9678 | 11:14:11;402 | 15.9295 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:36:34;152 | 18.9566 | 60.2 | 60 | 5148.4076 | 11:14:11;652 | 15.924 | 59.8 | 60 | 5119.2727
10:36:34;402 | 18.9905 | 60.2 | 60 | 5148.6274 | 11:14:11;902 | 15.9137 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:36:34;652 | 18.9999 | 60.2 | 60 | 5149.1875 | 11:14:12;152 | 15.9101 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:36:34;902 | 18.9938 | 60.2 | 60 | 5149.1276 | 11:14:12;402 | 15.9071 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:36:35;152 | 19.0043 | 60.2 | 60 | 5148.2878 | 11:14:12;652 | 15.8867 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:36:35;402 | 19.0148 | 60.2 | 60 | 5148.6474 | 11:14:12;902 | 15.855 | 59.8 | 60 | 5120.1928
10:36:35;652 | 19.0087 | 60.2 | 60 | 5149.2878 | 11:14:13;152 | 15.8382 | 59.8 | 60 | 5120.1928
10:36:35;902 | 19.0107 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:14:13;402 | 15.8332 | 59.8 | 60 | 5120.1529
10:36:36;152 | 19.0288 | 60.2 | 60 | 5149.0673 | 11:14:13;652 | 15.8287 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:36:36;402 | 19.0464 | 60.2 | 60 | 5148.6274 | 11:14:13;902 | 15.8234 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:36:36;652 | 19.0562 | 60.2 | 60 | 5148.4076 | 11:14:14;152 | 15.8093 | 59.8 | 60 | 5120.2128
10:36:36;902 | 19.0563 | 60.2 | 60 | 5149.2678 | 11:14:14;402 | 15.7879 | 59.8 | 60 | 5119.6327
10:36:37;152 | 19.0568 | 60.2 | 60 | 5149.068 | 11:14:14;652 | 15.7773 | 59.8 | 60 | 5119.3323
10:36:37;402 | 19.0683 | 60.2 | 60 | 5148.7276 | 11:14:14;902 | 15.7789 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:36:37;652 | 19.0778 | 60.2 | 60 | 5148.9478 | 11:14:15;152 | 15.7765 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:36:37;902 | 19.0736 | 60.2 | 60 | 5148.9079 | 11:14:15;402 | 15.7664 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:36:38;152 | 19.0691 | 60.2 | 60 | 5148.7077 | 11:14:15;652 | 15.7565 | 59.8 | 60 | 5119.2527
10:36:38;402 | 19.0727 | 60.2 | 60 | 5148.8679 | 11:14:15;902 | 15.749 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:36:38;652 | 19.0679 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:14:16;152 | 15.7426 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:36:38;902 | 19.0555 | 60.2 | 60 | 5149.1875 | 11:14:16;402 | 15.7387 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:36:39;152 | 19.0513 | 60.2 | 60 | 5148.5079 | 11:14:16;652 | 15.7386 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:36:39;402 | 19.0538 | 60.2 | 60 | 5148.6474 | 11:14:16;902 | 15.7362 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:36:39;652 | 19.0503 | 60.2 | 60 | 5149.1875 | 11:14:17;152 | 15.735 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:36:39;902 | 19.0403 | 60.2 | 60 | 5149.2678 | 11:14:17;402 | 15.741 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:36:40;152 | 19.0376 | 60.2 | 60 | 5148.8679 | 11:14:17;652 | 15.7436 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:36:40;402 | 19.0472 | 60.2 | 60 | 5148.5279 | 11:14:17;902 | 15.7377 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:36:40;652 | 19.0553 | 60.2 | 60 | 5149.0077 | 11:14:18;152 | 15.7277 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:36:40;902 | 19.0553 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:14:18;402 | 15.7192 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:36:41;152 | 19.0528 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:14:18;652 | 15.7233 | 59.8 | 60 | 5118.0926
10:36:41;402 | 19.0496 | 60.2 | 60 | 5148.5675 | 11:14:18;902 | 15.735 | 59.8 | 60 | 5117.9324
10:36:41;652 | 19.0469 | 60.2 | 60 | 5148.3078 | 11:14:19;152 | 15.7383 | 59.8 | 60 | 5118.1329
10:36:41;902 | 19.0486 | 60.2 | 60 | 5148.3078 | 11:14:19;402 | 15.7411 | 59.8 | 60 | 5118.0926
10:36:42;152 | 19.0541 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:14:19;652 | 15.7525 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:36:42;402 | 19.0519 | 60.2 | 60 | 5148.6677 | 11:14:19;902 | 15.7667 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:36:42;652 | 19.049 | 60.2 | 60 | 5148.8479 | 11:14:20;152 | 15.7779 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:36:42;902 | 19.0584 | 60.2 | 60 | 5148.5475 | 11:14:20;402 | 15.7777 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:36:43;152 | 19.066 | 60.2 | 60 | 5149.0481 | 11:14:20;652 | 15.7694 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:36:43;402 | 19.0629 | 60.2 | 60 | 5148.9678 | 11:14:20;902 | 15.774 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:36:43;652 | 19.0648 | 60.2 | 60 | 5148.5874 | 11:14:21;152 | 15.7977 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:36:43;902 | 19.0766 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:14:21;402 | 15.8246 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:36:44;152 | 19.0823 | 60.2 | 60 | 5149.3877 | 11:14:21;652 | 15.8396 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:36:44;402 | 19.0799 | 60.2 | 60 | 5149.2474 | 11:14:21;902 | 15.8394 | 59.8 | 60 | 5118.2728
10:36:44;652 | 19.0836 | 60.2 | 60 | 5149.0673 | 11:14:22;152 | 15.8336 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:36:44;902 | 19.095 | 60.2 | 60 | 5149.0077 | 11:14:22;402 | 15.8432 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:36:45;152 | 19.1 | 60.2 | 60 | 5149.1276 | 11:14:22;652 | 15.8662 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:36:45;402 | 19.1028 | 60.2 | 60 | 5149.1675 | 11:14:22;902 | 15.8797 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:36:45;652 | 19.1082 | 60.2 | 60 | 5148.7876 | 11:14:23;152 | 15.8858 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:36:45;902 | 19.1085 | 60.2 | 60 | 5148.0277 | 11:14:23;402 | 15.8963 | 59.8 | 60 | 5118.1529
10:36:46;152 | 19.1066 | 60.2 | 60 | 5148.3677 | 11:14:23;652 | 15.9082 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:36:46;402 | 19.1037 | 60.2 | 60 | 5148.448 | 11:14:23;902 | 15.9107 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:36:46;652 | 19.0946 | 60.2 | 60 | 5148.5678 | 11:14:24;152 | 15.9031 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:36:46;902 | 19.0833 | 60.2 | 60 | 5149.1076 | 11:14:24;402 | 15.9058 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:36:47;152 | 19.0765 | 60.2 | 60 | 5149.7276 | 11:14:24;652 | 15.9287 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:36:47;402 | 19.0759 | 60.2 | 60 | 5149.5475 | 11:14:24;902 | 15.9424 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:36:47;652 | 19.0761 | 60.2 | 60 | 5148.9278 | 11:14:25;152 | 15.9274 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:36:47;902 | 19.0734 | 60.2 | 60 | 5148.9278 | 11:14:25;402 | 15.9106 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:36:48;152 | 19.0752 | 60.2 | 60 | 5149.0077 | 11:14:25;652 | 15.9158 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:36:48;402 | 19.0821 | 60.2 | 60 | 5148.9079 | 11:14:25;902 | 15.9265 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:36:48;652 | 19.0841 | 60.2 | 60 | 5148.8879 | 11:14:26;152 | 15.9201 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:36:48;902 | 19.0801 | 60.2 | 60 | 5148.6074 | 11:14:26;402 | 15.9096 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:36:49;152 | 19.0752 | 60.2 | 60 | 5148.8076 | 11:14:26;652 | 15.9087 | 59.8 | 60 | 5118.2128
10:36:49;402 | 19.069 | 60.2 | 60 | 5149.2274 | 11:14:26;902 | 15.899 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:36:49;652 | 19.0622 | 60.2 | 60 | 5149.5878 | 11:14:27;152 | 15.8759 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:36:49;902 | 19.0591 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:14:27;402 | 15.8724 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:36:50;152 | 19.0613 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:14:27;652 | 15.8962 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:36:50;402 | 19.0637 | 60.2 | 60 | 5148.7876 | 11:14:27;902 | 15.9025 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:36:50;652 | 19.0619 | 60.2 | 60 | 5148.8076 | 11:14:28;152 | 15.8765 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:36:50;902 | 19.0506 | 60.2 | 60 | 5149.3477 | 11:14:28;402 | 15.8525 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:36:51;152 | 19.0383 | 60.2 | 60 | 5149.7676 | 11:14:28;652 | 15.8496 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:36:51;402 | 19.0402 | 60.2 | 60 | 5149.7276 | 11:14:28;902 | 15.8524 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:36:51;652 | 19.0482 | 60.2 | 60 | 5149.4879 | 11:14:29;152 | 15.8439 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:36:51;902 | 19.0497 | 60.2 | 60 | 5149.9079 | 11:14:29;402 | 15.8293 | 59.8 | 60 | 5119.4525
10:36:52;152 | 19.0456 | 60.2 | 60 | 5149.9278 | 11:14:29;652 | 15.824 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:36:52;402 | 19.0375 | 60.2 | 60 | 5150.2274 | 11:14:29;902 | 15.8417 | 59.8 | 60 | 5118.2128
10:36:52;652 | 19.0265 | 60.2 | 60 | 5150.0077 | 11:14:30;152 | 15.876 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:36:52;902 | 19.0194 | 60.2 | 60 | 5150.1875 | 11:14:30;402 | 15.8867 | 59.8 | 60 | 5118.7322
10:36:53;152 | 19.0172 | 60.2 | 60 | 5149.5675 | 11:14:30;652 | 15.8651 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:36:53;402 | 19.0194 | 60.2 | 60 | 5149.7876 | 11:14:30;902 | 15.8512 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:36:53;652 | 19.0198 | 60.2 | 60 | 5150.0676 | 11:14:31;152 | 15.8519 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:36:53;902 | 19.017 | 60.2 | 60 | 5149.8479 | 11:14:31;402 | 15.85 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:36:54;152 | 19.0231 | 60.2 | 60 | 5149.6474 | 11:14:31;652 | 15.8446 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:36:54;402 | 19.0297 | 60.2 | 60 | 5150.1875 | 11:14:31;902 | 15.842 | 59.8 | 60 | 5119.733
10:36:54;652 | 19.0259 | 60.2 | 60 | 5150.3677 | 11:14:32;152 | 15.845 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:36:54;902 | 19.0252 | 60.2 | 60 | 5149.9278 | 11:14:32;402 | 15.8577 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:36:55;152 | 19.0136 | 60.2 | 60 | 5150.8679 | 11:14:32;652 | 15.87 | 59.8 | 60 | 5117.8329
10:36:55;402 | 18.9806 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:14:32;902 | 15.8669 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:36:55;652 | 18.9665 | 60.2 | 60 | 5150.5878 | 11:14:33;152 | 15.861 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:36:55;902 | 18.9772 | 60.2 | 60 | 5150.6274 | 11:14:33;402 | 15.8602 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:36:56;152 | 18.9733 | 60.2 | 60 | 5150.8075 | 11:14:33;652 | 15.8486 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:36:56;402 | 18.953 | 60.2 | 60 | 5151.2075 | 11:14:33;902 | 15.8249 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:36:56;652 | 18.9489 | 60.2 | 60 | 5150.9478 | 11:14:34;152 | 15.8057 | 59.8 | 60 | 5119.2727
10:36:56;902 | 18.9578 | 60.2 | 60 | 5150.5079 | 11:14:34;402 | 15.7975 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:36:57;152 | 18.9542 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:14:34;652 | 15.7978 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:36:57;402 | 18.9454 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:14:34;902 | 15.8042 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:36:57;652 | 18.9477 | 60.2 | 60 | 5150.8679 | 11:14:35;152 | 15.8174 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:36:57;902 | 18.9503 | 60.2 | 60 | 5150.7277 | 11:14:35;402 | 15.8341 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:36:58;152 | 18.9459 | 60.2 | 60 | 5150.9078 | 11:14:35;652 | 15.8457 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:36:58;402 | 18.9405 | 60.2 | 60 | 5151.2075 | 11:14:35;902 | 15.8494 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:36:58;652 | 18.932 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:14:36;152 | 15.8442 | 59.8 | 60 | 5117.9324
10:36:58;902 | 18.9227 | 60.2 | 60 | 5151.5279 | 11:14:36;402 | 15.8319 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:36:59;152 | 18.9152 | 60.2 | 60 | 5151.3677 | 11:14:36;652 | 15.8253 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:36:59;402 | 18.9114 | 60.2 | 60 | 5151.0077 | 11:14:36;902 | 15.832 | 59.8 | 60 | 5118.2724
10:36:59;652 | 18.9113 | 60.2 | 60 | 5151.2478 | 11:14:37;152 | 15.8439 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:36:59;902 | 18.9127 | 60.2 | 60 | 5151.4076 | 11:14:37;402 | 15.8522 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:37:00;152 | 18.9138 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:14:37;652 | 15.8596 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:37:00;402 | 18.9107 | 60.2 | 60 | 5151.3077 | 11:14:37;902 | 15.8672 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:37:00;652 | 18.8961 | 60.2 | 60 | 5151.5279 | 11:14:38;152 | 15.8721 | 59.8 | 60 | 5117.4725
10:37:00;902 | 18.8799 | 60.2 | 60 | 5151.2678 | 11:14:38;402 | 15.8804 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:37:01;152 | 18.8769 | 60.2 | 60 | 5151.1476 | 11:14:38;652 | 15.8939 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:37:01;402 | 18.8739 | 60.2 | 60 | 5151.6474 | 11:14:38;902 | 15.9021 | 59.8 | 60 | 5117.2927
10:37:01;652 | 18.8661 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:14:39;152 | 15.8976 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:37:01;902 | 18.8599 | 60.2 | 60 | 5151.6474 | 11:14:39;402 | 15.8815 | 59.8 | 60 | 5118.2728
10:37:02;152 | 18.8523 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:14:39;652 | 15.8674 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:37:02;402 | 18.8427 | 60.2 | 60 | 5152.3477 | 11:14:39;902 | 15.8676 | 59.8 | 60 | 5118.0926
10:37:02;652 | 18.8412 | 60.2 | 60 | 5152.1475 | 11:14:40;152 | 15.8756 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:37:02;902 | 18.8487 | 60.2 | 60 | 5152.0481 | 11:14:40;402 | 15.8834 | 59.8 | 60 | 5118.2728
10:37:03;152 | 18.8518 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:14:40;652 | 15.8872 | 59.8 | 60 | 5118.2527
10:37:03;402 | 18.8467 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:14:40;902 | 15.8873 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:37:03;652 | 18.8362 | 60.2 | 60 | 5151.6274 | 11:14:41;152 | 15.8935 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:37:03;902 | 18.823 | 60.2 | 60 | 5152.2878 | 11:14:41;402 | 15.9123 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:37:04;152 | 18.816 | 60.2 | 60 | 5151.7676 | 11:14:41;652 | 15.9242 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:37:04;402 | 18.8184 | 60.2 | 60 | 5151.5674 | 11:14:41;902 | 15.9126 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:37:04;652 | 18.8145 | 60.2 | 60 | 5152.2478 | 11:14:42;152 | 15.8936 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:37:04;902 | 18.7994 | 60.2 | 60 | 5151.5479 | 11:14:42;402 | 15.8817 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:37:05;152 | 18.7907 | 60.2 | 60 | 5151.5874 | 11:14:42;652 | 15.8821 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:37:05;402 | 18.7886 | 60.2 | 60 | 5151.5678 | 11:14:42;902 | 15.8946 | 59.8 | 60 | 5118.2527
10:37:05;652 | 18.7876 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:14:43;152 | 15.905 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:37:05;902 | 18.7957 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:14:43;402 | 15.9129 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:37:06;152 | 18.8019 | 60.2 | 60 | 5151.8679 | 11:14:43;652 | 15.922 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:37:06;402 | 18.7846 | 60.2 | 60 | 5152.5474 | 11:14:43;902 | 15.921 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:37:06;652 | 18.7664 | 60.2 | 60 | 5152.428 | 11:14:44;152 | 15.9155 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:37:06;902 | 18.7812 | 60.2 | 60 | 5151.4679 | 11:14:44;402 | 15.9207 | 59.8 | 60 | 5117.7529
10:37:07;152 | 18.802 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:14:44;652 | 15.9316 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:37:07;402 | 18.7858 | 60.2 | 60 | 5152.6677 | 11:14:44;902 | 15.9345 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:37:07;652 | 18.7622 | 60.2 | 60 | 5152.9477 | 11:14:45;152 | 15.9245 | 59.8 | 60 | 5117.7929
10:37:07;902 | 18.7698 | 60.2 | 60 | 5152.4679 | 11:14:45;402 | 15.9173 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:37:08;152 | 18.789 | 60.2 | 60 | 5152.2678 | 11:14:45;652 | 15.92 | 59.8 | 60 | 5117.6327
10:37:08;402 | 18.7966 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:14:45;902 | 15.9208 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:37:08;652 | 18.796 | 60.2 | 60 | 5152.5479 | 11:14:46;152 | 15.9223 | 59.8 | 60 | 5118.2527
10:37:08;902 | 18.7892 | 60.2 | 60 | 5153.108 | 11:14:46;402 | 15.9268 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:37:09;152 | 18.787 | 60.2 | 60 | 5152.3477 | 11:14:46;652 | 15.9275 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:37:09;402 | 18.8049 | 60.2 | 60 | 5151.1675 | 11:14:46;902 | 15.9315 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:37:09;652 | 18.8184 | 60.2 | 60 | 5151.7876 | 11:14:47;152 | 15.9427 | 59.8 | 60 | 5117.3331
10:37:09;902 | 18.8097 | 60.2 | 60 | 5152.8275 | 11:14:47;402 | 15.9414 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:37:10;152 | 18.81 | 60.2 | 60 | 5151.8679 | 11:14:47;652 | 15.9289 | 59.8 | 60 | 5117.3726
10:37:10;402 | 18.8271 | 60.2 | 60 | 5151.3077 | 11:14:47;902 | 15.9264 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:37:10;652 | 18.8276 | 60.2 | 60 | 5152.0077 | 11:14:48;152 | 15.9306 | 59.8 | 60 | 5118.1529
10:37:10;902 | 18.8121 | 60.2 | 60 | 5152.3477 | 11:14:48;402 | 15.9362 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:37:11;152 | 18.8114 | 60.2 | 60 | 5152.5279 | 11:14:48;652 | 15.9462 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:37:11;402 | 18.8209 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:14:48;902 | 15.9617 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:37:11;652 | 18.8223 | 60.2 | 60 | 5151.8479 | 11:14:49;152 | 15.9619 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:37:11;902 | 18.817 | 60.2 | 60 | 5151.5878 | 11:14:49;402 | 15.935 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:37:12;152 | 18.813 | 60.2 | 60 | 5151.6677 | 11:14:49;652 | 15.91 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:37:12;402 | 18.8207 | 60.2 | 60 | 5151.5878 | 11:14:49;902 | 15.9079 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:37:12;652 | 18.8264 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:14:50;152 | 15.9191 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:37:12;902 | 18.8096 | 60.2 | 60 | 5152.5674 | 11:14:50;402 | 15.92 | 59.8 | 60 | 5117.9527
10:37:13;152 | 18.7965 | 60.2 | 60 | 5151.5674 | 11:14:50;652 | 15.9121 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:37:13;402 | 18.8105 | 60.2 | 60 | 5151.5674 | 11:14:50;902 | 15.9141 | 59.8 | 60 | 5117.6726
10:37:13;652 | 18.8226 | 60.2 | 60 | 5151.448 | 11:14:51;152 | 15.9223 | 59.8 | 60 | 5117.2728
10:37:13;902 | 18.8086 | 60.2 | 60 | 5152.3077 | 11:14:51;402 | 15.9247 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:37:14;152 | 18.7879 | 60.2 | 60 | 5152.0281 | 11:14:51;652 | 15.9169 | 59.8 | 60 | 5117.7529
10:37:14;402 | 18.7894 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:14:51;902 | 15.9029 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:37:14;652 | 18.8052 | 60.2 | 60 | 5152.428 | 11:14:52;152 | 15.8994 | 59.8 | 60 | 5117.7529
10:37:14;902 | 18.8066 | 60.2 | 60 | 5152.3077 | 11:14:52;402 | 15.9101 | 59.8 | 60 | 5117.2728
10:37:15;152 | 18.8027 | 60.2 | 60 | 5152.4879 | 11:14:52;652 | 15.9182 | 59.8 | 60 | 5117.0127
10:37:15;402 | 18.8132 | 60.2 | 60 | 5152.2878 | 11:14:52;902 | 15.9141 | 59.8 | 60 | 5117.3331
10:37:15;652 | 18.8227 | 60.2 | 60 | 5151.7676 | 11:14:53;152 | 15.8948 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:37:15;902 | 18.8225 | 60.2 | 60 | 5151.4076 | 11:14:53;402 | 15.868 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:37:16;152 | 18.8223 | 60.2 | 60 | 5151.8878 | 11:14:53;652 | 15.8528 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:37:16;402 | 18.821 | 60.2 | 60 | 5152.068 | 11:14:53;902 | 15.858 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:37:16;652 | 18.8146 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:14:54;152 | 15.8664 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:37:16;902 | 18.809 | 60.2 | 60 | 5152.5075 | 11:14:54;402 | 15.8739 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:37:17;152 | 18.8112 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:14:54;652 | 15.8876 | 59.8 | 60 | 5116.9527
10:37:17;402 | 18.8181 | 60.2 | 60 | 5151.8075 | 11:14:54;902 | 15.8909 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:37:17;652 | 18.821 | 60.2 | 60 | 5151.5474 | 11:14:55;152 | 15.8806 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:37:17;902 | 18.8196 | 60.2 | 60 | 5151.9877 | 11:14:55;402 | 15.8719 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:37:18;152 | 18.8169 | 60.2 | 60 | 5151.5279 | 11:14:55;652 | 15.8744 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:37:18;402 | 18.8145 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:14:55;902 | 15.8794 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:37:18;652 | 18.8124 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:14:56;152 | 15.877 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:37:18;902 | 18.8079 | 60.2 | 60 | 5152.2678 | 11:14:56;402 | 15.8766 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:37:19;152 | 18.8006 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:14:56;652 | 15.882 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:37:19;402 | 18.7994 | 60.2 | 60 | 5152.1076 | 11:14:56;902 | 15.8902 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:37:19;652 | 18.8027 | 60.2 | 60 | 5152.1475 | 11:14:57;152 | 15.8991 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:37:19;902 | 18.8001 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:14:57;402 | 15.9007 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:37:20;152 | 18.7951 | 60.2 | 60 | 5151.9877 | 11:14:57;652 | 15.9014 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:37:20;402 | 18.7937 | 60.2 | 60 | 5151.5878 | 11:14:57;902 | 15.9084 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:37:20;652 | 18.7971 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:14:58;152 | 15.9106 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:37:20;902 | 18.804 | 60.2 | 60 | 5152.1675 | 11:14:58;402 | 15.913 | 59.8 | 60 | 5118.0926
10:37:21;152 | 18.803 | 60.2 | 60 | 5152.3277 | 11:14:58;652 | 15.9261 | 59.8 | 60 | 5118.2128
10:37:21;402 | 18.7879 | 60.2 | 60 | 5152.7876 | 11:14:58;902 | 15.9337 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:37:21;652 | 18.7738 | 60.2 | 60 | 5152.6677 | 11:14:59;152 | 15.9342 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:37:21;902 | 18.7752 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:14:59;402 | 15.9405 | 59.8 | 60 | 5117.2528
10:37:22;152 | 18.7891 | 60.2 | 60 | 5151.9477 | 11:14:59;652 | 15.9448 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:37:22;402 | 18.8006 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:14:59;902 | 15.9473 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:37:22;652 | 18.8025 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:15:00;152 | 15.951 | 59.8 | 60 | 5117.0926
10:37:22;902 | 18.7961 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:15:00;402 | 15.9477 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:37:23;152 | 18.7859 | 60.2 | 60 | 5152.2878 | 11:15:00;652 | 15.944 | 59.8 | 60 | 5117.7126
10:37:23;402 | 18.7846 | 60.2 | 60 | 5152.108 | 11:15:00;902 | 15.9505 | 59.8 | 60 | 5117.4325
10:37:23;652 | 18.7849 | 60.2 | 60 | 5152.3277 | 11:15:01;152 | 15.9559 | 59.8 | 60 | 5117.4325
10:37:23;902 | 18.7791 | 60.2 | 60 | 5151.9877 | 11:15:01;402 | 15.9539 | 59.8 | 60 | 5116.7925
10:37:24;152 | 18.7833 | 60.2 | 60 | 5151.5874 | 11:15:01;652 | 15.9513 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:37:24;402 | 18.7873 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:15:01;902 | 15.9511 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:37:24;652 | 18.777 | 60.2 | 60 | 5152.0281 | 11:15:02;152 | 15.9502 | 59.8 | 60 | 5116.5324
10:37:24;902 | 18.7676 | 60.2 | 60 | 5151.5674 | 11:15:02;402 | 15.9516 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:37:25;152 | 18.7716 | 60.2 | 60 | 5151.5874 | 11:15:02;652 | 15.9626 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:37:25;402 | 18.7828 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:15:02;902 | 15.9674 | 59.8 | 60 | 5116.7726
10:37:25;652 | 18.7846 | 60.2 | 60 | 5152.3876 | 11:15:03;152 | 15.9564 | 59.8 | 60 | 5116.7925
10:37:25;902 | 18.7761 | 60.2 | 60 | 5152.448 | 11:15:03;402 | 15.9503 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:37:26;152 | 18.7677 | 60.2 | 60 | 5152.2478 | 11:15:03;652 | 15.9591 | 59.8 | 60 | 5115.3727
10:37:26;402 | 18.7615 | 60.2 | 60 | 5151.9477 | 11:15:03;902 | 15.9654 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:37:26;652 | 18.7599 | 60.2 | 60 | 5152.0481 | 11:15:04;152 | 15.9629 | 59.8 | 60 | 5116.733
10:37:26;902 | 18.7615 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:15:04;402 | 15.9675 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:37:27;152 | 18.7612 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:15:04;652 | 15.9801 | 59.8 | 60 | 5116.3123
10:37:27;402 | 18.7656 | 60.2 | 60 | 5151.6074 | 11:15:04;902 | 15.9916 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:37:27;652 | 18.7755 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:15:05;152 | 16.0025 | 59.8 | 60 | 5115.6327
10:37:27;902 | 18.7802 | 60.2 | 60 | 5152.2878 | 11:15:05;402 | 16.0055 | 59.8 | 60 | 5115.2923
10:37:28;152 | 18.7814 | 60.2 | 60 | 5152.0077 | 11:15:05;652 | 15.9975 | 59.8 | 60 | 5115.1729
10:37:28;402 | 18.7875 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:15:05;902 | 15.9837 | 59.8 | 60 | 5115.3323
10:37:28;652 | 18.7983 | 60.2 | 60 | 5151.7876 | 11:15:06;152 | 15.9801 | 59.8 | 60 | 5115.1529
10:37:28;902 | 18.8077 | 60.2 | 60 | 5152.3277 | 11:15:06;402 | 15.9974 | 59.8 | 60 | 5115.1326
10:37:29;152 | 18.8121 | 60.2 | 60 | 5152.448 | 11:15:06;652 | 16.016 | 59.8 | 60 | 5115.0726
10:37:29;402 | 18.8141 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:15:06;902 | 16.0215 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:37:29;652 | 18.8166 | 60.2 | 60 | 5151.7876 | 11:15:07;152 | 16.0246 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:37:29;902 | 18.8215 | 60.2 | 60 | 5151.4679 | 11:15:07;402 | 16.0331 | 59.8 | 60 | 5114.8725
10:37:30;152 | 18.8273 | 60.2 | 60 | 5151.5674 | 11:15:07;652 | 16.0456 | 59.8 | 60 | 5114.8325
10:37:30;402 | 18.831 | 60.2 | 60 | 5151.448 | 11:15:07;902 | 16.0628 | 59.8 | 60 | 5114.2324
10:37:30;652 | 18.8306 | 60.2 | 60 | 5151.3876 | 11:15:08;152 | 16.0799 | 59.8 | 60 | 5114.1729
10:37:30;902 | 18.8271 | 60.2 | 60 | 5151.5479 | 11:15:08;402 | 16.0892 | 59.8 | 60 | 5114.8725
10:37:31;152 | 18.8278 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:15:08;652 | 16.0953 | 59.8 | 60 | 5114.5125
10:37:31;402 | 18.8333 | 60.2 | 60 | 5151.0876 | 11:15:08;902 | 16.108 | 59.8 | 60 | 5114.5125
10:37:31;652 | 18.8348 | 60.2 | 60 | 5151.5079 | 11:15:09;152 | 16.1311 | 59.8 | 60 | 5114.3127
10:37:31;902 | 18.833 | 60.2 | 60 | 5151.428 | 11:15:09;402 | 16.1491 | 59.8 | 60 | 5114.3123
10:37:32;152 | 18.8333 | 60.2 | 60 | 5151.7476 | 11:15:09;652 | 16.155 | 59.8 | 60 | 5114.2528
10:37:32;402 | 18.8361 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:15:09;902 | 16.1614 | 59.8 | 60 | 5114.4725
10:37:32;652 | 18.842 | 60.2 | 60 | 5151.2678 | 11:15:10;152 | 16.1622 | 59.8 | 60 | 5114.6127
10:37:32;902 | 18.8489 | 60.2 | 60 | 5151.0281 | 11:15:10;402 | 16.1674 | 59.8 | 60 | 5114.1729
10:37:33;152 | 18.852 | 60.2 | 60 | 5150.7476 | 11:15:10;652 | 16.186 | 59.8 | 60 | 5113.7926
10:37:33;402 | 18.853 | 60.2 | 60 | 5150.6877 | 11:15:10;902 | 16.2006 | 59.8 | 60 | 5113.6128
10:37:33;652 | 18.8538 | 60.2 | 60 | 5151.0876 | 11:15:11;152 | 16.204 | 59.8 | 60 | 5113.5525
10:37:33;902 | 18.8525 | 60.2 | 60 | 5151.5874 | 11:15:11;402 | 16.2041 | 59.8 | 60 | 5114.0926
10:37:34;152 | 18.8528 | 60.2 | 60 | 5151.448 | 11:15:11;652 | 16.2098 | 59.8 | 60 | 5114.0926
10:37:34;402 | 18.8515 | 60.2 | 60 | 5151.4679 | 11:15:11;902 | 16.2184 | 59.8 | 60 | 5113.4925
10:37:34;652 | 18.845 | 60.2 | 60 | 5151.3477 | 11:15:12;152 | 16.2257 | 59.8 | 60 | 5113.0726
10:37:34;902 | 18.8402 | 60.2 | 60 | 5150.9877 | 11:15:12;402 | 16.2314 | 59.8 | 60 | 5113.0527
10:37:35;152 | 18.8379 | 60.2 | 60 | 5150.7277 | 11:15:12;652 | 16.2413 | 59.8 | 60 | 5113.0527
10:37:35;402 | 18.8364 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:15:12;902 | 16.2615 | 59.8 | 60 | 5112.6527
10:37:35;652 | 18.8377 | 60.2 | 60 | 5151.5079 | 11:15:13;152 | 16.2741 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:37:35;902 | 18.8412 | 60.2 | 60 | 5151.7077 | 11:15:13;402 | 16.2699 | 59.8 | 60 | 5113.2924
10:37:36;152 | 18.8454 | 60.2 | 60 | 5151.3277 | 11:15:13;652 | 16.2609 | 59.8 | 60 | 5113.6727
10:37:36;402 | 18.8514 | 60.2 | 60 | 5150.9678 | 11:15:13;902 | 16.2597 | 59.8 | 60 | 5113.3926
10:37:36;652 | 18.8558 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:15:14;152 | 16.2715 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:37:36;902 | 18.8533 | 60.2 | 60 | 5151.7676 | 11:15:14;402 | 16.2807 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:37:37;152 | 18.8505 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:15:14;652 | 16.2762 | 59.8 | 60 | 5113.4126
10:37:37;402 | 18.8532 | 60.2 | 60 | 5151.2274 | 11:15:14;902 | 16.2693 | 59.8 | 60 | 5113.3926
10:37:37;652 | 18.8554 | 60.2 | 60 | 5151.428 | 11:15:15;152 | 16.2743 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:37:37;902 | 18.8551 | 60.2 | 60 | 5151.428 | 11:15:15;402 | 16.2878 | 59.8 | 60 | 5113.3323
10:37:38;152 | 18.8574 | 60.2 | 60 | 5151.2678 | 11:15:15;652 | 16.2927 | 59.8 | 60 | 5112.8729
10:37:38;402 | 18.863 | 60.2 | 60 | 5150.9078 | 11:15:15;902 | 16.2908 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:37:38;652 | 18.8688 | 60.2 | 60 | 5150.3877 | 11:15:16;152 | 16.2955 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:37:38;902 | 18.872 | 60.2 | 60 | 5150.3677 | 11:15:16;402 | 16.309 | 59.8 | 60 | 5112.6128
10:37:39;152 | 18.8667 | 60.2 | 60 | 5150.7676 | 11:15:16;652 | 16.3272 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:37:39;402 | 18.8562 | 60.2 | 60 | 5150.9278 | 11:15:16;902 | 16.3329 | 59.8 | 60 | 5113.2728
10:37:39;652 | 18.8537 | 60.2 | 60 | 5151.0473 | 11:15:17;152 | 16.3291 | 59.8 | 60 | 5112.5728
10:37:39;902 | 18.8567 | 60.2 | 60 | 5150.9278 | 11:15:17;402 | 16.3363 | 59.8 | 60 | 5111.9727
10:37:40;152 | 18.8599 | 60.2 | 60 | 5151.0077 | 11:15:17;652 | 16.3502 | 59.8 | 60 | 5112.1729
10:37:40;402 | 18.8695 | 60.2 | 60 | 5150.9278 | 11:15:17;902 | 16.3515 | 59.8 | 60 | 5112.9927
10:37:40;652 | 18.8823 | 60.2 | 60 | 5150.8679 | 11:15:18;152 | 16.3417 | 59.8 | 60 | 5113.0926
10:37:40;902 | 18.8885 | 60.2 | 60 | 5151.3677 | 11:15:18;402 | 16.3495 | 59.8 | 60 | 5112.2728
10:37:41;152 | 18.89 | 60.2 | 60 | 5151.088 | 11:15:18;652 | 16.363 | 59.8 | 60 | 5112.1729
10:37:41;402 | 18.8944 | 60.2 | 60 | 5150.6677 | 11:15:18;902 | 16.3621 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:37:41;652 | 18.9007 | 60.2 | 60 | 5150.7676 | 11:15:19;152 | 16.3597 | 59.8 | 60 | 5112.9523
10:37:41;902 | 18.9042 | 60.2 | 60 | 5150.6074 | 11:15:19;402 | 16.3681 | 59.8 | 60 | 5112.6927
10:37:42;152 | 18.909 | 60.2 | 60 | 5150.1875 | 11:15:19;652 | 16.377 | 59.8 | 60 | 5112.5928
10:37:42;402 | 18.9199 | 60.2 | 60 | 5150.0676 | 11:15:19;902 | 16.3676 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:37:42;652 | 18.9323 | 60.2 | 60 | 5150.1476 | 11:15:20;152 | 16.361 | 59.8 | 60 | 5112.5728
10:37:42;902 | 18.9403 | 60.2 | 60 | 5149.7476 | 11:15:20;402 | 16.3678 | 59.8 | 60 | 5112.5125
10:37:43;152 | 18.9448 | 60.2 | 60 | 5149.6474 | 11:15:20;652 | 16.3716 | 59.8 | 60 | 5112.3323
10:37:43;402 | 18.9471 | 60.2 | 60 | 5149.7676 | 11:15:20;902 | 16.366 | 59.8 | 60 | 5112.2128
10:37:43;652 | 18.9465 | 60.2 | 60 | 5149.6274 | 11:15:21;152 | 16.3624 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:37:43;902 | 18.948 | 60.2 | 60 | 5149.3677 | 11:15:21;402 | 16.362 | 59.8 | 60 | 5112.7722
10:37:44;152 | 18.9475 | 60.2 | 60 | 5149.448 | 11:15:21;652 | 16.3625 | 59.8 | 60 | 5112.2325
10:37:44;402 | 18.9406 | 60.2 | 60 | 5149.1276 | 11:15:21;902 | 16.3635 | 59.8 | 60 | 5112.773
10:37:44;652 | 18.9411 | 60.2 | 60 | 5148.1476 | 11:15:22;152 | 16.3563 | 59.8 | 60 | 5113.1729
10:37:44;902 | 18.9566 | 60.2 | 60 | 5148.3278 | 11:15:22;402 | 16.3465 | 59.8 | 60 | 5113.3323
10:37:45;152 | 18.9693 | 60.2 | 60 | 5148.6282 | 11:15:22;652 | 16.3417 | 59.8 | 60 | 5112.6328
10:37:45;402 | 18.9688 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:15:22;902 | 16.3442 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:37:45;652 | 18.9677 | 60.2 | 60 | 5148.7077 | 11:15:23;152 | 16.3462 | 59.8 | 60 | 5112.5325
10:37:45;902 | 18.9761 | 60.2 | 60 | 5148.0481 | 11:15:23;402 | 16.3438 | 59.8 | 60 | 5112.3323
10:37:46;152 | 18.9838 | 60.2 | 60 | 5148.0077 | 11:15:23;652 | 16.3415 | 59.8 | 60 | 5112.4925
10:37:46;402 | 18.9833 | 60.2 | 60 | 5148.3677 | 11:15:23;902 | 16.3444 | 59.8 | 60 | 5112.7722
10:37:46;652 | 18.9856 | 60.2 | 60 | 5148.2274 | 11:15:24;152 | 16.3594 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:37:46;902 | 18.9885 | 60.2 | 60 | 5148.0876 | 11:15:24;402 | 16.3682 | 59.8 | 60 | 5113.6727
10:37:47;152 | 18.9912 | 60.2 | 60 | 5148.0876 | 11:15:24;652 | 16.3578 | 59.8 | 60 | 5113.6128
10:37:47;402 | 19.0032 | 60.2 | 60 | 5148.0277 | 11:15:24;902 | 16.3497 | 59.8 | 60 | 5113.4126
10:37:47;652 | 19.0162 | 60.2 | 60 | 5148.0277 | 11:15:25;152 | 16.3507 | 59.8 | 60 | 5112.8924
10:37:47;902 | 19.0258 | 60.2 | 60 | 5147.6474 | 11:15:25;402 | 16.346 | 59.8 | 60 | 5113.5928
10:37:48;152 | 19.0425 | 60.2 | 60 | 5147.448 | 11:15:25;652 | 16.3371 | 59.8 | 60 | 5113.6128
10:37:48;402 | 19.0633 | 60.2 | 60 | 5147.2475 | 11:15:25;902 | 16.3382 | 59.8 | 60 | 5113.3926
10:37:48;652 | 19.0726 | 60.2 | 60 | 5147.1675 | 11:15:26;152 | 16.3467 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:37:48;902 | 19.0725 | 60.2 | 60 | 5147.4076 | 11:15:26;402 | 16.3456 | 59.8 | 60 | 5113.3523
10:37:49;152 | 19.0691 | 60.2 | 60 | 5147.5675 | 11:15:26;652 | 16.3397 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:37:49;402 | 19.059 | 60.2 | 60 | 5147.6074 | 11:15:26;902 | 16.3517 | 59.8 | 60 | 5112.6328
10:37:49;652 | 19.0623 | 60.2 | 60 | 5147.6074 | 11:15:27;152 | 16.371 | 59.8 | 60 | 5112.6527
10:37:49;902 | 19.0824 | 60.2 | 60 | 5147.2475 | 11:15:27;402 | 16.3736 | 59.8 | 60 | 5112.2328
10:37:50;152 | 19.0986 | 60.2 | 60 | 5147.3278 | 11:15:27;652 | 16.3706 | 59.8 | 60 | 5112.4126
10:37:50;402 | 19.1068 | 60.2 | 60 | 5147.468 | 11:15:27;902 | 16.3688 | 59.8 | 60 | 5112.9927
10:37:50;652 | 19.1143 | 60.2 | 60 | 5146.5479 | 11:15:28;152 | 16.3584 | 59.8 | 60 | 5113.3331
10:37:50;902 | 19.1302 | 60.2 | 60 | 5146.4076 | 11:15:28;402 | 16.3492 | 59.8 | 60 | 5113.6727
10:37:51;152 | 19.1484 | 60.2 | 60 | 5146.7477 | 11:15:28;652 | 16.3472 | 59.8 | 60 | 5113.753
10:37:51;402 | 19.1499 | 60.2 | 60 | 5147.4076 | 11:15:28;902 | 16.3497 | 59.8 | 60 | 5113.2728
10:37:51;652 | 19.1476 | 60.2 | 60 | 5147.448 | 11:15:29;152 | 16.3573 | 59.8 | 60 | 5113.1126
10:37:51;902 | 19.1597 | 60.2 | 60 | 5147.2475 | 11:15:29;402 | 16.3579 | 59.8 | 60 | 5113.0726
10:37:52;152 | 19.1751 | 60.2 | 60 | 5146.9877 | 11:15:29;652 | 16.3498 | 59.8 | 60 | 5112.9727
10:37:52;402 | 19.1849 | 60.2 | 60 | 5147.2678 | 11:15:29;902 | 16.3453 | 59.8 | 60 | 5112.6328
10:37:52;652 | 19.186 | 60.2 | 60 | 5147.3278 | 11:15:30;152 | 16.3448 | 59.8 | 60 | 5113.2325
10:37:52;902 | 19.1867 | 60.2 | 60 | 5147.3677 | 11:15:30;402 | 16.3394 | 59.8 | 60 | 5113.6328
10:37:53;152 | 19.2026 | 60.2 | 60 | 5146.9877 | 11:15:30;652 | 16.3301 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:37:53;402 | 19.2259 | 60.2 | 60 | 5147.3877 | 11:15:30;902 | 16.3263 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:37:53;652 | 19.232 | 60.2 | 60 | 5147.4276 | 11:15:31;152 | 16.3241 | 59.8 | 60 | 5112.8325
10:37:53;902 | 19.2232 | 60.2 | 60 | 5147.5275 | 11:15:31;402 | 16.3208 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:37:54;152 | 19.2248 | 60.2 | 60 | 5146.9478 | 11:15:31;652 | 16.3255 | 59.8 | 60 | 5113.0926
10:37:54;402 | 19.2329 | 60.2 | 60 | 5147.1476 | 11:15:31;902 | 16.3293 | 59.8 | 60 | 5113.1729
10:37:54;652 | 19.2301 | 60.2 | 60 | 5147.7276 | 11:15:32;152 | 16.3255 | 59.8 | 60 | 5112.6128
10:37:54;902 | 19.2276 | 60.2 | 60 | 5147.468 | 11:15:32;402 | 16.3211 | 59.8 | 60 | 5112.3723
10:37:55;152 | 19.2321 | 60.2 | 60 | 5147.4276 | 11:15:32;652 | 16.3123 | 59.8 | 60 | 5113.2528
10:37:55;402 | 19.2298 | 60.2 | 60 | 5147.5279 | 11:15:32;902 | 16.3014 | 59.8 | 60 | 5113.3523
10:37:55;652 | 19.2245 | 60.2 | 60 | 5147.7077 | 11:15:33;152 | 16.2962 | 59.8 | 60 | 5113.3926
10:37:55;902 | 19.2259 | 60.2 | 60 | 5147.7077 | 11:15:33;402 | 16.29 | 59.8 | 60 | 5113.3926
10:37:56;152 | 19.2348 | 60.2 | 60 | 5147.5479 | 11:15:33;652 | 16.2807 | 59.8 | 60 | 5113.3727
10:37:56;402 | 19.24 | 60.2 | 60 | 5147.4076 | 11:15:33;902 | 16.2789 | 59.8 | 60 | 5113.5125
10:37:56;652 | 19.2297 | 60.2 | 60 | 5147.7476 | 11:15:34;152 | 16.284 | 59.8 | 60 | 5113.3123
10:37:56;902 | 19.2199 | 60.2 | 60 | 5147.6274 | 11:15:34;402 | 16.2899 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:37:57;152 | 19.2216 | 60.2 | 60 | 5147.4879 | 11:15:34;652 | 16.2947 | 59.8 | 60 | 5113.5125
10:37:57;402 | 19.224 | 60.2 | 60 | 5147.6074 | 11:15:34;902 | 16.2951 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:37:57;652 | 19.2207 | 60.2 | 60 | 5147.8475 | 11:15:35;152 | 16.2939 | 59.8 | 60 | 5113.5728
10:37:57;902 | 19.2149 | 60.2 | 60 | 5147.5479 | 11:15:35;402 | 16.2913 | 59.8 | 60 | 5113.7926
10:37:58;152 | 19.2103 | 60.2 | 60 | 5147.2878 | 11:15:35;652 | 16.286 | 59.8 | 60 | 5113.8125
10:37:58;402 | 19.2124 | 60.2 | 60 | 5146.7477 | 11:15:35;902 | 16.2942 | 59.8 | 60 | 5113.1529
10:37:58;652 | 19.2183 | 60.2 | 60 | 5147.3677 | 11:15:36;152 | 16.3126 | 59.8 | 60 | 5112.6927
10:37:58;902 | 19.2138 | 60.2 | 60 | 5148.1076 | 11:15:36;402 | 16.3133 | 59.8 | 60 | 5112.8325
10:37:59;152 | 19.2064 | 60.2 | 60 | 5147.5675 | 11:15:36;652 | 16.2986 | 59.8 | 60 | 5112.6727
10:37:59;402 | 19.2073 | 60.2 | 60 | 5147.3877 | 11:15:36;902 | 16.3014 | 59.8 | 60 | 5112.4326
10:37:59;652 | 19.2071 | 60.2 | 60 | 5147.3278 | 11:15:37;152 | 16.3227 | 59.8 | 60 | 5112.5525
10:37:59;902 | 19.2051 | 60.2 | 60 | 5147.9678 | 11:15:37;402 | 16.3275 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:38:00;152 | 19.2068 | 60.2 | 60 | 5148.3877 | 11:15:37;652 | 16.3113 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:38:00;402 | 19.208 | 60.2 | 60 | 5148.2878 | 11:15:37;902 | 16.3114 | 59.8 | 60 | 5112.6128
10:38:00;652 | 19.206 | 60.2 | 60 | 5148.068 | 11:15:38;152 | 16.328 | 59.8 | 60 | 5112.1126
10:38:00;902 | 19.205 | 60.2 | 60 | 5147.9478 | 11:15:38;402 | 16.3294 | 59.8 | 60 | 5112.3926
10:38:01;152 | 19.2113 | 60.2 | 60 | 5147.8475 | 11:15:38;652 | 16.3171 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:38:01;402 | 19.2201 | 60.2 | 60 | 5147.9278 | 11:15:38;902 | 16.3104 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:38:01;652 | 19.2138 | 60.2 | 60 | 5148.3677 | 11:15:39;152 | 16.3155 | 59.8 | 60 | 5112.6727
10:38:01;902 | 19.194 | 60.2 | 60 | 5148.9278 | 11:15:39;402 | 16.3209 | 59.8 | 60 | 5112.2924
10:38:02;152 | 19.1845 | 60.2 | 60 | 5148.2678 | 11:15:39;652 | 16.3305 | 59.8 | 60 | 5112.7522
10:38:02;402 | 19.1898 | 60.2 | 60 | 5148.2475 | 11:15:39;902 | 16.3433 | 59.8 | 60 | 5112.1729
10:38:02;652 | 19.1912 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:15:40;152 | 16.3455 | 59.8 | 60 | 5111.9927
10:38:02;902 | 19.1825 | 60.2 | 60 | 5148.8879 | 11:15:40;402 | 16.3419 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:38:03;152 | 19.1743 | 60.2 | 60 | 5148.448 | 11:15:40;652 | 16.3375 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:38:03;402 | 19.1715 | 60.2 | 60 | 5148.3477 | 11:15:40;902 | 16.3291 | 59.8 | 60 | 5112.8924
10:38:03;652 | 19.1654 | 60.2 | 60 | 5148.5275 | 11:15:41;152 | 16.3302 | 59.8 | 60 | 5112.6727
10:38:03;902 | 19.1552 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:15:41;402 | 16.3429 | 59.8 | 60 | 5112.3123
10:38:04;152 | 19.1483 | 60.2 | 60 | 5148.7276 | 11:15:41;652 | 16.3433 | 59.8 | 60 | 5113.0926
10:38:04;402 | 19.1406 | 60.2 | 60 | 5148.8679 | 11:15:41;902 | 16.3384 | 59.8 | 60 | 5112.8525
10:38:04;652 | 19.1289 | 60.2 | 60 | 5148.6677 | 11:15:42;152 | 16.3336 | 59.8 | 60 | 5112.7123
10:38:04;902 | 19.1209 | 60.2 | 60 | 5148.8076 | 11:15:42;402 | 16.3118 | 59.8 | 60 | 5113.4925
10:38:05;152 | 19.1172 | 60.2 | 60 | 5148.8479 | 11:15:42;652 | 16.2936 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:38:05;402 | 19.116 | 60.2 | 60 | 5149.2274 | 11:15:42;902 | 16.301 | 59.8 | 60 | 5113.8725
10:38:05;652 | 19.1173 | 60.2 | 60 | 5149.2474 | 11:15:43;152 | 16.305 | 59.8 | 60 | 5114.0526
10:38:05;902 | 19.1183 | 60.2 | 60 | 5149.1476 | 11:15:43;402 | 16.2974 | 59.8 | 60 | 5114.1325
10:38:06;152 | 19.1187 | 60.2 | 60 | 5149.0481 | 11:15:43;652 | 16.2981 | 59.8 | 60 | 5114.4126
10:38:06;402 | 19.1188 | 60.2 | 60 | 5148.8479 | 11:15:43;902 | 16.3031 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:38:06;652 | 19.119 | 60.2 | 60 | 5148.6474 | 11:15:44;152 | 16.3073 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:38:06;902 | 19.1185 | 60.2 | 60 | 5148.7676 | 11:15:44;402 | 16.3081 | 59.8 | 60 | 5115.4326
10:38:07;152 | 19.1125 | 60.2 | 60 | 5148.2878 | 11:15:44;652 | 16.3019 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:38:07;402 | 19.1027 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:15:44;902 | 16.2953 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:38:07;652 | 19.0925 | 60.2 | 60 | 5148.7077 | 11:15:45;152 | 16.2871 | 59.8 | 60 | 5115.8924
10:38:07;902 | 19.0784 | 60.2 | 60 | 5149.1076 | 11:15:45;402 | 16.274 | 59.8 | 60 | 5116.2728
10:38:08;152 | 19.0651 | 60.2 | 60 | 5149.5279 | 11:15:45;652 | 16.2617 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:38:08;402 | 19.0574 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:15:45;902 | 16.2542 | 59.8 | 60 | 5116.3926
10:38:08;652 | 19.0528 | 60.2 | 60 | 5148.3078 | 11:15:46;152 | 16.2491 | 59.8 | 60 | 5116.7726
10:38:08;902 | 19.0481 | 60.2 | 60 | 5148.6677 | 11:15:46;402 | 16.2431 | 59.8 | 60 | 5116.8325
10:38:09;152 | 19.0433 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:15:46;652 | 16.2374 | 59.8 | 60 | 5116.3323
10:38:09;402 | 19.0364 | 60.2 | 60 | 5148.6282 | 11:15:46;902 | 16.2358 | 59.8 | 60 | 5116.8924
10:38:09;652 | 19.0321 | 60.2 | 60 | 5148.4879 | 11:15:47;152 | 16.2295 | 59.8 | 60 | 5116.2124
10:38:09;902 | 19.0371 | 60.2 | 60 | 5148.5678 | 11:15:47;402 | 16.214 | 59.8 | 60 | 5117.6527
10:38:10;152 | 19.0437 | 60.2 | 60 | 5148.6877 | 11:15:47;652 | 16.1936 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:38:10;402 | 19.0473 | 60.2 | 60 | 5148.8679 | 11:15:47;902 | 16.1682 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:38:10;652 | 19.0425 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:15:48;152 | 16.1452 | 59.8 | 60 | 5117.8125
10:38:10;902 | 19.0303 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:15:48;402 | 16.1289 | 59.8 | 60 | 5118.1529
10:38:11;152 | 19.0257 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:15:48;652 | 16.1173 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:38:11;402 | 19.0276 | 60.2 | 60 | 5148.2678 | 11:15:48;902 | 16.1068 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:38:11;652 | 19.0221 | 60.2 | 60 | 5148.8076 | 11:15:49;152 | 16.0895 | 59.8 | 60 | 5118.0926
10:38:11;902 | 19.0178 | 60.2 | 60 | 5148.3078 | 11:15:49;402 | 16.0719 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:38:12;152 | 19.0286 | 60.2 | 60 | 5148.6877 | 11:15:49;652 | 16.0591 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:38:12;402 | 19.037 | 60.2 | 60 | 5149.1276 | 11:15:49;902 | 16.0376 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:38:12;652 | 19.0334 | 60.2 | 60 | 5148.6274 | 11:15:50;152 | 16.0111 | 59.8 | 60 | 5118.2724
10:38:12;902 | 19.031 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:15:50;402 | 15.9989 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:38:13;152 | 19.0356 | 60.2 | 60 | 5148.6274 | 11:15:50;652 | 15.9944 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:38:13;402 | 19.0434 | 60.2 | 60 | 5148.1276 | 11:15:50;902 | 15.9865 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:38:13;652 | 19.0478 | 60.2 | 60 | 5148.3677 | 11:15:51;152 | 15.9806 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:38:13;902 | 19.0501 | 60.2 | 60 | 5148.8879 | 11:15:51;402 | 15.9728 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:38:14;152 | 19.0539 | 60.2 | 60 | 5148.5076 | 11:15:51;652 | 15.9576 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:38:14;402 | 19.0607 | 60.2 | 60 | 5148.6074 | 11:15:51;902 | 15.9442 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:38:14;652 | 19.0642 | 60.2 | 60 | 5148.5678 | 11:15:52;152 | 15.9376 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:38:14;902 | 19.061 | 60.2 | 60 | 5148.3477 | 11:15:52;402 | 15.9224 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:38:15;152 | 19.0639 | 60.2 | 60 | 5148.0876 | 11:15:52;652 | 15.8967 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:38:15;402 | 19.0747 | 60.2 | 60 | 5148.6677 | 11:15:52;902 | 15.8799 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:38:15;652 | 19.0851 | 60.2 | 60 | 5148.1875 | 11:15:53;152 | 15.8773 | 59.8 | 60 | 5119.1928
10:38:15;902 | 19.0921 | 60.2 | 60 | 5147.9678 | 11:15:53;402 | 15.8708 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:38:16;152 | 19.096 | 60.2 | 60 | 5147.7476 | 11:15:53;652 | 15.8542 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:38:16;402 | 19.1022 | 60.2 | 60 | 5147.4276 | 11:15:53;902 | 15.8421 | 59.8 | 60 | 5119.1928
10:38:16;652 | 19.1116 | 60.2 | 60 | 5148.0273 | 11:15:54;152 | 15.8372 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:38:16;902 | 19.117 | 60.2 | 60 | 5148.5675 | 11:15:54;402 | 15.8314 | 59.8 | 60 | 5118.7126
10:38:17;152 | 19.1165 | 60.2 | 60 | 5148.4076 | 11:15:54;652 | 15.819 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:38:17;402 | 19.1195 | 60.2 | 60 | 5148.1675 | 11:15:54;902 | 15.7985 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:38:17;652 | 19.1236 | 60.2 | 60 | 5148.0277 | 11:15:55;152 | 15.7804 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:38:17;902 | 19.1256 | 60.2 | 60 | 5148.0077 | 11:15:55;402 | 15.7703 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:38:18;152 | 19.1284 | 60.2 | 60 | 5147.9478 | 11:15:55;652 | 15.7671 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:38:18;402 | 19.1271 | 60.2 | 60 | 5148.1476 | 11:15:55;902 | 15.7626 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:38:18;652 | 19.1262 | 60.2 | 60 | 5147.8076 | 11:15:56;152 | 15.7564 | 59.8 | 60 | 5119.2923
10:38:18;902 | 19.1318 | 60.2 | 60 | 5147.2678 | 11:15:56;402 | 15.7589 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:38:19;152 | 19.1396 | 60.2 | 60 | 5147.9678 | 11:15:56;652 | 15.7649 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:38:19;402 | 19.1455 | 60.2 | 60 | 5147.9678 | 11:15:56;902 | 15.7673 | 59.8 | 60 | 5118.4925
10:38:19;652 | 19.1482 | 60.2 | 60 | 5148.4879 | 11:15:57;152 | 15.7711 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:38:19;902 | 19.1495 | 60.2 | 60 | 5147.8076 | 11:15:57;402 | 15.7783 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:38:20;152 | 19.1492 | 60.2 | 60 | 5147.9278 | 11:15:57;652 | 15.7789 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:38:20;402 | 19.1482 | 60.2 | 60 | 5147.8879 | 11:15:57;902 | 15.7748 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:38:20;652 | 19.148 | 60.2 | 60 | 5148.0077 | 11:15:58;152 | 15.7765 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:38:20;902 | 19.1455 | 60.2 | 60 | 5148.8076 | 11:15:58;402 | 15.7819 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:38:21;152 | 19.1473 | 60.2 | 60 | 5148.5879 | 11:15:58;652 | 15.7853 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:38:21;402 | 19.1559 | 60.2 | 60 | 5147.9278 | 11:15:58;902 | 15.7873 | 59.8 | 60 | 5118.3131
10:38:21;652 | 19.1605 | 60.2 | 60 | 5148.3078 | 11:15:59;152 | 15.787 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:38:21;902 | 19.156 | 60.2 | 60 | 5148.2878 | 11:15:59;402 | 15.7882 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:38:22;152 | 19.1514 | 60.2 | 60 | 5148.0077 | 11:15:59;652 | 15.8008 | 59.8 | 60 | 5117.4325
10:38:22;402 | 19.1529 | 60.2 | 60 | 5148.5678 | 11:15:59;902 | 15.8173 | 59.8 | 60 | 5117.6527
10:38:22;652 | 19.1524 | 60.2 | 60 | 5148.3278 | 11:16:00;152 | 15.8231 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:38:22;902 | 19.1494 | 60.2 | 60 | 5148.468 | 11:16:00;402 | 15.8222 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:38:23;152 | 19.1535 | 60.2 | 60 | 5148.7876 | 11:16:00;652 | 15.8271 | 59.8 | 60 | 5118.4126
10:38:23;402 | 19.1557 | 60.2 | 60 | 5148.9278 | 11:16:00;902 | 15.8383 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:38:23;652 | 19.1468 | 60.2 | 60 | 5149.1675 | 11:16:01;152 | 15.8467 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:38:23;902 | 19.1378 | 60.2 | 60 | 5148.7077 | 11:16:01;402 | 15.8481 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:38:24;152 | 19.1389 | 60.2 | 60 | 5148.7276 | 11:16:01;652 | 15.8487 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:38:24;402 | 19.1469 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:16:01;902 | 15.8551 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:38:24;652 | 19.1502 | 60.2 | 60 | 5148.5479 | 11:16:02;152 | 15.8657 | 59.8 | 60 | 5118.733
10:38:24;902 | 19.1477 | 60.2 | 60 | 5148.1276 | 11:16:02;402 | 15.8718 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:38:25;152 | 19.1472 | 60.2 | 60 | 5149.2678 | 11:16:02;652 | 15.8746 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:38:25;402 | 19.1464 | 60.2 | 60 | 5149.6074 | 11:16:02;902 | 15.8816 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:38:25;652 | 19.1423 | 60.2 | 60 | 5149.0273 | 11:16:03;152 | 15.8899 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:38:25;902 | 19.1359 | 60.2 | 60 | 5148.6474 | 11:16:03;402 | 15.8894 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:38:26;152 | 19.125 | 60.2 | 60 | 5149.088 | 11:16:03;652 | 15.883 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:38:26;402 | 19.1169 | 60.2 | 60 | 5149.3677 | 11:16:03;902 | 15.8818 | 59.8 | 60 | 5119.6926
10:38:26;652 | 19.1159 | 60.2 | 60 | 5148.9278 | 11:16:04;152 | 15.8804 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:38:26;902 | 19.1092 | 60.2 | 60 | 5148.5479 | 11:16:04;402 | 15.8755 | 59.8 | 60 | 5119.8924
10:38:27;152 | 19.0916 | 60.2 | 60 | 5148.8479 | 11:16:04;652 | 15.8733 | 59.8 | 60 | 5119.8924
10:38:27;402 | 19.0747 | 60.2 | 60 | 5148.7276 | 11:16:04;902 | 15.8727 | 59.8 | 60 | 5120.0726
10:38:27;652 | 19.0676 | 60.2 | 60 | 5148.7476 | 11:16:05;152 | 15.8717 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:38:27;902 | 19.065 | 60.2 | 60 | 5149.088 | 11:16:05;402 | 15.8695 | 59.8 | 60 | 5120.0926
10:38:28;152 | 19.0647 | 60.2 | 60 | 5149.0077 | 11:16:05;652 | 15.8628 | 59.8 | 60 | 5120.4126
10:38:28;402 | 19.0662 | 60.2 | 60 | 5148.8679 | 11:16:05;902 | 15.8516 | 59.8 | 60 | 5120.5124
10:38:28;652 | 19.0606 | 60.2 | 60 | 5149.1276 | 11:16:06;152 | 15.835 | 59.8 | 60 | 5120.7322
10:38:28;902 | 19.0477 | 60.2 | 60 | 5149.0876 | 11:16:06;402 | 15.8237 | 59.8 | 60 | 5121.2923
10:38:29;152 | 19.0385 | 60.2 | 60 | 5149.8075 | 11:16:06;652 | 15.8178 | 59.8 | 60 | 5121.0126
10:38:29;402 | 19.0314 | 60.2 | 60 | 5149.8479 | 11:16:06;902 | 15.8062 | 59.8 | 60 | 5120.6726
10:38:29;652 | 19.0228 | 60.2 | 60 | 5150.0876 | 11:16:07;152 | 15.7959 | 59.8 | 60 | 5120.8325
10:38:29;902 | 19.0162 | 60.2 | 60 | 5150.068 | 11:16:07;402 | 15.7936 | 59.8 | 60 | 5120.4325
10:38:30;152 | 19.0091 | 60.2 | 60 | 5150.1875 | 11:16:07;652 | 15.7912 | 59.8 | 60 | 5120.2923
10:38:30;402 | 19.0005 | 60.2 | 60 | 5150.1276 | 11:16:07;902 | 15.7843 | 59.8 | 60 | 5120.1928
10:38:30;652 | 18.9939 | 60.2 | 60 | 5149.7476 | 11:16:08;152 | 15.7776 | 59.8 | 60 | 5120.0726
10:38:30;902 | 18.9891 | 60.2 | 60 | 5149.2474 | 11:16:08;402 | 15.7713 | 59.8 | 60 | 5120.6127
10:38:31;152 | 18.9791 | 60.2 | 60 | 5149.7077 | 11:16:08;652 | 15.7649 | 59.8 | 60 | 5120.3123
10:38:31;402 | 18.9657 | 60.2 | 60 | 5149.7077 | 11:16:08;902 | 15.7591 | 59.8 | 60 | 5120.4325
10:38:31;652 | 18.9622 | 60.2 | 60 | 5149.5874 | 11:16:09;152 | 15.7508 | 59.8 | 60 | 5120.0126
10:38:31;902 | 18.9674 | 60.2 | 60 | 5149.448 | 11:16:09;402 | 15.7429 | 59.8 | 60 | 5119.7729
10:38:32;152 | 18.9708 | 60.2 | 60 | 5149.448 | 11:16:09;652 | 15.7439 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:38:32;402 | 18.9704 | 60.2 | 60 | 5149.5279 | 11:16:09;902 | 15.7467 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:38:32;652 | 18.9646 | 60.2 | 60 | 5149.9079 | 11:16:10;152 | 15.7451 | 59.8 | 60 | 5118.733
10:38:32;902 | 18.9606 | 60.2 | 60 | 5149.7077 | 11:16:10;402 | 15.7449 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:38:33;152 | 18.9701 | 60.2 | 60 | 5149.8479 | 11:16:10;652 | 15.7453 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:38:33;402 | 18.9824 | 60.2 | 60 | 5149.8879 | 11:16:10;902 | 15.7467 | 59.8 | 60 | 5118.2328
10:38:33;652 | 18.9869 | 60.2 | 60 | 5149.7876 | 11:16:11;152 | 15.7526 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:38:33;902 | 18.9905 | 60.2 | 60 | 5149.088 | 11:16:11;402 | 15.7513 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:38:34;152 | 19.0017 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:16:11;652 | 15.7399 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:38:34;402 | 19.0166 | 60.2 | 60 | 5149.6078 | 11:16:11;902 | 15.7338 | 59.8 | 60 | 5117.3123
10:38:34;652 | 19.0148 | 60.2 | 60 | 5150.0077 | 11:16:12;152 | 15.7406 | 59.8 | 60 | 5116.9527
10:38:34;902 | 18.996 | 60.2 | 60 | 5150.3477 | 11:16:12;402 | 15.75 | 59.8 | 60 | 5117.0526
10:38:35;152 | 18.991 | 60.2 | 60 | 5150.7077 | 11:16:12;652 | 15.7546 | 59.8 | 60 | 5116.8325
10:38:35;402 | 19.0066 | 60.2 | 60 | 5150.3277 | 11:16:12;902 | 15.7608 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:38:35;652 | 19.0196 | 60.2 | 60 | 5150.1076 | 11:16:13;152 | 15.7716 | 59.8 | 60 | 5117.2728
10:38:35;902 | 19.0153 | 60.2 | 60 | 5150.0281 | 11:16:13;402 | 15.782 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:38:36;152 | 19.0037 | 60.2 | 60 | 5150.0077 | 11:16:13;652 | 15.7887 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:38:36;402 | 19.0027 | 60.2 | 60 | 5150.1276 | 11:16:13;902 | 15.7934 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:38:36;652 | 19.0093 | 60.2 | 60 | 5149.5275 | 11:16:14;152 | 15.7977 | 59.8 | 60 | 5116.4126
10:38:36;902 | 19.0109 | 60.2 | 60 | 5149.5675 | 11:16:14;402 | 15.802 | 59.8 | 60 | 5116.8724
10:38:37;152 | 19.0038 | 60.2 | 60 | 5149.6677 | 11:16:14;652 | 15.8075 | 59.8 | 60 | 5116.753
10:38:37;402 | 18.9959 | 60.2 | 60 | 5150.3877 | 11:16:14;902 | 15.8179 | 59.8 | 60 | 5116.733
10:38:37;652 | 18.9928 | 60.2 | 60 | 5150.1875 | 11:16:15;152 | 15.8319 | 59.8 | 60 | 5116.7322
10:38:37;902 | 18.9922 | 60.2 | 60 | 5149.3277 | 11:16:15;402 | 15.8424 | 59.8 | 60 | 5116.5728
10:38:38;152 | 18.9905 | 60.2 | 60 | 5150.2878 | 11:16:15;652 | 15.85 | 59.8 | 60 | 5116.3323
10:38:38;402 | 18.9868 | 60.2 | 60 | 5150.5079 | 11:16:15;902 | 15.861 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:38:38;652 | 18.9824 | 60.2 | 60 | 5150.068 | 11:16:16;152 | 15.8765 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:38:38;902 | 18.9795 | 60.2 | 60 | 5149.8679 | 11:16:16;402 | 15.8898 | 59.8 | 60 | 5117.0926
10:38:39;152 | 18.9754 | 60.2 | 60 | 5149.7276 | 11:16:16;652 | 15.8975 | 59.8 | 60 | 5117.5324
10:38:39;402 | 18.9656 | 60.2 | 60 | 5149.448 | 11:16:16;902 | 15.9074 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:38:39;652 | 18.9584 | 60.2 | 60 | 5149.7476 | 11:16:17;152 | 15.924 | 59.8 | 60 | 5116.6527
10:38:39;902 | 18.9617 | 60.2 | 60 | 5149.9678 | 11:16:17;402 | 15.9404 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:38:40;152 | 18.9624 | 60.2 | 60 | 5150.5479 | 11:16:17;652 | 15.9544 | 59.8 | 60 | 5115.8924
10:38:40;402 | 18.9553 | 60.2 | 60 | 5149.8679 | 11:16:17;902 | 15.9691 | 59.8 | 60 | 5116.2528
10:38:40;652 | 18.957 | 60.2 | 60 | 5149.7476 | 11:16:18;152 | 15.9814 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:38:40;902 | 18.9632 | 60.2 | 60 | 5149.8879 | 11:16:18;402 | 15.9893 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:38:41;152 | 18.9586 | 60.2 | 60 | 5150.1476 | 11:16:18;652 | 15.998 | 59.8 | 60 | 5116.5528
10:38:41;402 | 18.9542 | 60.2 | 60 | 5150.6274 | 11:16:18;902 | 16.0082 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:38:41;652 | 18.9658 | 60.2 | 60 | 5150.0077 | 11:16:19;152 | 16.0176 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:38:41;902 | 18.984 | 60.2 | 60 | 5149.6677 | 11:16:19;402 | 16.0286 | 59.8 | 60 | 5116.773
10:38:42;152 | 18.9883 | 60.2 | 60 | 5150.4879 | 11:16:19;652 | 16.0436 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:38:42;402 | 18.979 | 60.2 | 60 | 5150.0676 | 11:16:19;902 | 16.0596 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:38:42;652 | 18.9782 | 60.2 | 60 | 5150.3877 | 11:16:20;152 | 16.0719 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:38:42;902 | 18.9785 | 60.2 | 60 | 5150.6681 | 11:16:20;402 | 16.0806 | 59.8 | 60 | 5116.753
10:38:43;152 | 18.9657 | 60.2 | 60 | 5150.1675 | 11:16:20;652 | 16.0919 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:38:43;402 | 18.9577 | 60.2 | 60 | 5150.1675 | 11:16:20;902 | 16.1046 | 59.8 | 60 | 5116.5528
10:38:43;652 | 18.9558 | 60.2 | 60 | 5150.6274 | 11:16:21;152 | 16.1124 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:38:43;902 | 18.945 | 60.2 | 60 | 5150.8878 | 11:16:21;402 | 16.1146 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:38:44;152 | 18.9356 | 60.2 | 60 | 5150.3077 | 11:16:21;652 | 16.109 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:38:44;402 | 18.9424 | 60.2 | 60 | 5149.9877 | 11:16:21;902 | 16.0997 | 59.8 | 60 | 5116.4126
10:38:44;652 | 18.9525 | 60.2 | 60 | 5149.5079 | 11:16:22;152 | 16.0987 | 59.8 | 60 | 5116.1928
10:38:44;902 | 18.9484 | 60.2 | 60 | 5149.8075 | 11:16:22;402 | 16.1028 | 59.8 | 60 | 5116.1529
10:38:45;152 | 18.9345 | 60.2 | 60 | 5150.3677 | 11:16:22;652 | 16.0998 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:38:45;402 | 18.9231 | 60.2 | 60 | 5150.6074 | 11:16:22;902 | 16.0923 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:38:45;652 | 18.9122 | 60.2 | 60 | 5150.6677 | 11:16:23;152 | 16.091 | 59.8 | 60 | 5115.4326
10:38:45;902 | 18.9037 | 60.2 | 60 | 5151.0676 | 11:16:23;402 | 16.0937 | 59.8 | 60 | 5115.3727
10:38:46;152 | 18.907 | 60.2 | 60 | 5150.7476 | 11:16:23;652 | 16.0943 | 59.8 | 60 | 5115.5728
10:38:46;402 | 18.9142 | 60.2 | 60 | 5150.3677 | 11:16:23;902 | 16.0955 | 59.8 | 60 | 5115.2923
10:38:46;652 | 18.916 | 60.2 | 60 | 5150.3477 | 11:16:24;152 | 16.0941 | 59.8 | 60 | 5115.4925
10:38:46;902 | 18.9208 | 60.2 | 60 | 5150.6677 | 11:16:24;402 | 16.0894 | 59.8 | 60 | 5115.7925
10:38:47;152 | 18.9301 | 60.2 | 60 | 5150.7876 | 11:16:24;652 | 16.0907 | 59.8 | 60 | 5115.773
10:38:47;402 | 18.935 | 60.2 | 60 | 5151.1675 | 11:16:24;902 | 16.0947 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:38:47;652 | 18.9346 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:16:25;152 | 16.096 | 59.8 | 60 | 5114.7126
10:38:47;902 | 18.9347 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:16:25;402 | 16.1006 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:38:48;152 | 18.9367 | 60.2 | 60 | 5150.9478 | 11:16:25;652 | 16.1059 | 59.8 | 60 | 5115.0726
10:38:48;402 | 18.9392 | 60.2 | 60 | 5150.7876 | 11:16:25;902 | 16.1058 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:38:48;652 | 18.9411 | 60.2 | 60 | 5151.2878 | 11:16:26;152 | 16.1071 | 59.8 | 60 | 5114.7929
10:38:48;902 | 18.9341 | 60.2 | 60 | 5151.4879 | 11:16:26;402 | 16.114 | 59.8 | 60 | 5114.773
10:38:49;152 | 18.9233 | 60.2 | 60 | 5151.4076 | 11:16:26;652 | 16.1219 | 59.8 | 60 | 5114.6127
10:38:49;402 | 18.9222 | 60.2 | 60 | 5151.4679 | 11:16:26;902 | 16.1241 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:38:49;652 | 18.9212 | 60.2 | 60 | 5151.6877 | 11:16:27;152 | 16.1226 | 59.8 | 60 | 5114.4326
10:38:49;902 | 18.9135 | 60.2 | 60 | 5151.3876 | 11:16:27;402 | 16.1234 | 59.8 | 60 | 5114.753
10:38:50;152 | 18.9107 | 60.2 | 60 | 5150.6274 | 11:16:27;652 | 16.1274 | 59.8 | 60 | 5114.6328
10:38:50;402 | 18.9143 | 60.2 | 60 | 5151.0473 | 11:16:27;902 | 16.1325 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:38:50;652 | 18.912 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:16:28;152 | 16.1325 | 59.8 | 60 | 5115.1126
10:38:50;902 | 18.9026 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:16:28;402 | 16.1317 | 59.8 | 60 | 5114.2128
10:38:51;152 | 18.8986 | 60.2 | 60 | 5151.5678 | 11:16:28;652 | 16.1379 | 59.8 | 60 | 5113.9124
10:38:51;402 | 18.9 | 60.2 | 60 | 5151.2478 | 11:16:28;902 | 16.1435 | 59.8 | 60 | 5114.1521
10:38:51;652 | 18.8992 | 60.2 | 60 | 5151.5275 | 11:16:29;152 | 16.1444 | 59.8 | 60 | 5114.3531
10:38:51;902 | 18.8951 | 60.2 | 60 | 5152.0077 | 11:16:29;402 | 16.1463 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:38:52;152 | 18.892 | 60.2 | 60 | 5152.6273 | 11:16:29;652 | 16.1515 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:38:52;402 | 18.893 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:16:29;902 | 16.1586 | 59.8 | 60 | 5114.5528
10:38:52;652 | 18.8947 | 60.2 | 60 | 5151.2478 | 11:16:30;152 | 16.165 | 59.8 | 60 | 5114.2128
10:38:52;902 | 18.8973 | 60.2 | 60 | 5151.5079 | 11:16:30;402 | 16.1691 | 59.8 | 60 | 5113.8924
10:38:53;152 | 18.8982 | 60.2 | 60 | 5151.8275 | 11:16:30;652 | 16.1688 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:38:53;402 | 18.8942 | 60.2 | 60 | 5151.0281 | 11:16:30;902 | 16.1709 | 59.8 | 60 | 5114.3123
10:38:53;652 | 18.8924 | 60.2 | 60 | 5151.2075 | 11:16:31;152 | 16.1755 | 59.8 | 60 | 5114.3123
10:38:53;902 | 18.8926 | 60.2 | 60 | 5152.0676 | 11:16:31;402 | 16.1748 | 59.8 | 60 | 5113.9727
10:38:54;152 | 18.8862 | 60.2 | 60 | 5152.5678 | 11:16:31;652 | 16.1739 | 59.8 | 60 | 5114.2724
10:38:54;402 | 18.8729 | 60.2 | 60 | 5152.6273 | 11:16:31;902 | 16.1763 | 59.8 | 60 | 5114.733
10:38:54;652 | 18.8631 | 60.2 | 60 | 5152.5279 | 11:16:32;152 | 16.1805 | 59.8 | 60 | 5114.3323
10:38:54;902 | 18.8575 | 60.2 | 60 | 5151.9477 | 11:16:32;402 | 16.1866 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:38:55;152 | 18.851 | 60.2 | 60 | 5151.9877 | 11:16:32;652 | 16.1879 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:38:55;402 | 18.846 | 60.2 | 60 | 5151.7876 | 11:16:32;902 | 16.183 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:38:55;652 | 18.8463 | 60.2 | 60 | 5151.428 | 11:16:33;152 | 16.1813 | 59.8 | 60 | 5114.1325
10:38:55;902 | 18.8481 | 60.2 | 60 | 5151.1675 | 11:16:33;402 | 16.1848 | 59.8 | 60 | 5114.5125
10:38:56;152 | 18.8412 | 60.2 | 60 | 5151.5874 | 11:16:33;652 | 16.1879 | 59.8 | 60 | 5114.6328
10:38:56;402 | 18.8274 | 60.2 | 60 | 5151.8479 | 11:16:33;902 | 16.1851 | 59.8 | 60 | 5115.0926
10:38:56;652 | 18.8199 | 60.2 | 60 | 5151.9078 | 11:16:34;152 | 16.1801 | 59.8 | 60 | 5114.8725
10:38:56;902 | 18.8178 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:16:34;402 | 16.1836 | 59.8 | 60 | 5114.8924
10:38:57;152 | 18.8081 | 60.2 | 60 | 5152.1675 | 11:16:34;652 | 16.1919 | 59.8 | 60 | 5114.6927
10:38:57;402 | 18.7982 | 60.2 | 60 | 5152.2274 | 11:16:34;902 | 16.1932 | 59.8 | 60 | 5114.6328
10:38:57;652 | 18.8001 | 60.2 | 60 | 5152.5079 | 11:16:35;152 | 16.1904 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:38:57;902 | 18.806 | 60.2 | 60 | 5152.2878 | 11:16:35;402 | 16.1942 | 59.8 | 60 | 5114.8525
10:38:58;152 | 18.8067 | 60.2 | 60 | 5152.1076 | 11:16:35;652 | 16.2044 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:38:58;402 | 18.8042 | 60.2 | 60 | 5152.5279 | 11:16:35;902 | 16.2116 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:38:58;652 | 18.804 | 60.2 | 60 | 5152.6677 | 11:16:36;152 | 16.2113 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:38:58;902 | 18.8087 | 60.2 | 60 | 5152.428 | 11:16:36;402 | 16.2107 | 59.8 | 60 | 5114.733
10:38:59;152 | 18.8153 | 60.2 | 60 | 5152.3677 | 11:16:36;652 | 16.2143 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:38:59;402 | 18.8113 | 60.2 | 60 | 5152.3277 | 11:16:36;902 | 16.2153 | 59.8 | 60 | 5114.4725
10:38:59;652 | 18.8 | 60.2 | 60 | 5152.3077 | 11:16:37;152 | 16.2141 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:38:59;902 | 18.7995 | 60.2 | 60 | 5152.6677 | 11:16:37;402 | 16.2153 | 59.8 | 60 | 5114.8525
10:39:00;152 | 18.8085 | 60.2 | 60 | 5152.1475 | 11:16:37;652 | 16.2157 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:39:00;402 | 18.8097 | 60.2 | 60 | 5152.7876 | 11:16:37;902 | 16.214 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:39:00;652 | 18.7978 | 60.2 | 60 | 5153.068 | 11:16:38;152 | 16.2094 | 59.8 | 60 | 5115.1929
10:39:00;902 | 18.7894 | 60.2 | 60 | 5152.5479 | 11:16:38;402 | 16.2007 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:39:01;152 | 18.7934 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:16:38;652 | 16.1929 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:39:01;402 | 18.793 | 60.2 | 60 | 5152.5874 | 11:16:38;902 | 16.1906 | 59.8 | 60 | 5115.4925
10:39:01;652 | 18.7789 | 60.2 | 60 | 5152.7876 | 11:16:39;152 | 16.1891 | 59.8 | 60 | 5115.6927
10:39:01;902 | 18.7619 | 60.2 | 60 | 5152.7077 | 11:16:39;402 | 16.1868 | 59.8 | 60 | 5115.2524
10:39:02;152 | 18.7498 | 60.2 | 60 | 5153.088 | 11:16:39;652 | 16.1799 | 59.8 | 60 | 5116.0526
10:39:02;402 | 18.7438 | 60.2 | 60 | 5152.9877 | 11:16:39;902 | 16.1692 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:39:02;652 | 18.7384 | 60.2 | 60 | 5153.1675 | 11:16:40;152 | 16.1664 | 59.8 | 60 | 5115.5125
10:39:02;902 | 18.7319 | 60.2 | 60 | 5153.1275 | 11:16:40;402 | 16.1661 | 59.8 | 60 | 5115.5324
10:39:03;152 | 18.731 | 60.2 | 60 | 5152.9078 | 11:16:40;652 | 16.1594 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:39:03;402 | 18.7363 | 60.2 | 60 | 5153.2678 | 11:16:40;902 | 16.1515 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:39:03;652 | 18.7398 | 60.2 | 60 | 5152.7077 | 11:16:41;152 | 16.1477 | 59.8 | 60 | 5115.9927
10:39:03;902 | 18.7373 | 60.2 | 60 | 5153.048 | 11:16:41;402 | 16.146 | 59.8 | 60 | 5116.2728
10:39:04;152 | 18.7331 | 60.2 | 60 | 5153.4679 | 11:16:41;652 | 16.1426 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:39:04;402 | 18.7317 | 60.2 | 60 | 5153.088 | 11:16:41;902 | 16.1397 | 59.8 | 60 | 5116.1326
10:39:04;652 | 18.733 | 60.2 | 60 | 5152.7077 | 11:16:42;152 | 16.1392 | 59.8 | 60 | 5116.3926
10:39:04;902 | 18.7338 | 60.2 | 60 | 5152.4076 | 11:16:42;402 | 16.1385 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:39:05;152 | 18.7304 | 60.2 | 60 | 5152.7277 | 11:16:42;652 | 16.1355 | 59.8 | 60 | 5115.9324
10:39:05;402 | 18.73 | 60.2 | 60 | 5152.7876 | 11:16:42;902 | 16.1301 | 59.8 | 60 | 5115.6727
10:39:05;652 | 18.734 | 60.2 | 60 | 5153.1279 | 11:16:43;152 | 16.1241 | 59.8 | 60 | 5116.1326
10:39:05;902 | 18.729 | 60.2 | 60 | 5152.8479 | 11:16:43;402 | 16.1126 | 59.8 | 60 | 5116.6527
10:39:06;152 | 18.7241 | 60.2 | 60 | 5152.6877 | 11:16:43;652 | 16.0984 | 59.8 | 60 | 5116.5728
10:39:06;402 | 18.7265 | 60.2 | 60 | 5152.8275 | 11:16:43;902 | 16.0902 | 59.8 | 60 | 5116.6527
10:39:06;652 | 18.7232 | 60.2 | 60 | 5152.6877 | 11:16:44;152 | 16.0869 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:39:06;902 | 18.7143 | 60.2 | 60 | 5152.8679 | 11:16:44;402 | 16.0773 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:39:07;152 | 18.7066 | 60.2 | 60 | 5153.2075 | 11:16:44;652 | 16.0617 | 59.8 | 60 | 5117.2128
10:39:07;402 | 18.7043 | 60.2 | 60 | 5152.8075 | 11:16:44;902 | 16.0516 | 59.8 | 60 | 5117.2728
10:39:07;652 | 18.7072 | 60.2 | 60 | 5153.428 | 11:16:45;152 | 16.0496 | 59.8 | 60 | 5117.2128
10:39:07;902 | 18.703 | 60.2 | 60 | 5153.8075 | 11:16:45;402 | 16.0447 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:39:08;152 | 18.6959 | 60.2 | 60 | 5152.9677 | 11:16:45;652 | 16.0325 | 59.8 | 60 | 5117.3926
10:39:08;402 | 18.7036 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:16:45;902 | 16.0176 | 59.8 | 60 | 5117.8129
10:39:08;652 | 18.721 | 60.2 | 60 | 5151.9278 | 11:16:46;152 | 16.0095 | 59.8 | 60 | 5117.2528
10:39:08;902 | 18.7286 | 60.2 | 60 | 5152.8275 | 11:16:46;402 | 16.0071 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:39:09;152 | 18.7231 | 60.2 | 60 | 5153.1275 | 11:16:46;652 | 15.9974 | 59.8 | 60 | 5118.1529
10:39:09;402 | 18.7188 | 60.2 | 60 | 5152.7876 | 11:16:46;902 | 15.9897 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:39:09;652 | 18.7217 | 60.2 | 60 | 5152.5479 | 11:16:47;152 | 15.9944 | 59.8 | 60 | 5117.5324
10:39:09;902 | 18.7239 | 60.2 | 60 | 5153.0077 | 11:16:47;402 | 15.9983 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:39:10;152 | 18.7164 | 60.2 | 60 | 5153.048 | 11:16:47;652 | 15.9914 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:39:10;402 | 18.7099 | 60.2 | 60 | 5152.9278 | 11:16:47;902 | 15.9824 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:39:10;652 | 18.7183 | 60.2 | 60 | 5152.4076 | 11:16:48;152 | 15.9793 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:39:10;902 | 18.7359 | 60.2 | 60 | 5152.1475 | 11:16:48;402 | 15.98 | 59.8 | 60 | 5117.4725
10:39:11;152 | 18.7488 | 60.2 | 60 | 5152.1479 | 11:16:48;652 | 15.975 | 59.8 | 60 | 5117.7729
10:39:11;402 | 18.7468 | 60.2 | 60 | 5152.6877 | 11:16:48;902 | 15.9634 | 59.8 | 60 | 5118.4925
10:39:11;652 | 18.744 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:16:49;152 | 15.9555 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:39:11;902 | 18.7521 | 60.2 | 60 | 5151.8878 | 11:16:49;402 | 15.9536 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:39:12;152 | 18.7516 | 60.2 | 60 | 5152.448 | 11:16:49;652 | 15.9516 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:39:12;402 | 18.7384 | 60.2 | 60 | 5152.3876 | 11:16:49;902 | 15.9452 | 59.8 | 60 | 5117.7122
10:39:12;652 | 18.7266 | 60.2 | 60 | 5152.5279 | 11:16:50;152 | 15.9348 | 59.8 | 60 | 5117.8125
10:39:12;902 | 18.711 | 60.2 | 60 | 5152.6273 | 11:16:50;402 | 15.9251 | 59.8 | 60 | 5117.5324
10:39:13;152 | 18.699 | 60.2 | 60 | 5153.4879 | 11:16:50;652 | 15.9178 | 59.8 | 60 | 5117.8524
10:39:13;402 | 18.6973 | 60.2 | 60 | 5153.8679 | 11:16:50;902 | 15.9158 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:39:13;652 | 18.6894 | 60.2 | 60 | 5154.3876 | 11:16:51;152 | 15.9161 | 59.8 | 60 | 5117.7726
10:39:13;902 | 18.6809 | 60.2 | 60 | 5153.9078 | 11:16:51;402 | 15.9077 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:39:14;152 | 18.6891 | 60.2 | 60 | 5153.5278 | 11:16:51;652 | 15.9007 | 59.8 | 60 | 5117.6726
10:39:14;402 | 18.6989 | 60.2 | 60 | 5153.4879 | 11:16:51;902 | 15.9043 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:39:14;652 | 18.7006 | 60.2 | 60 | 5153.448 | 11:16:52;152 | 15.9066 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:39:14;902 | 18.7002 | 60.2 | 60 | 5154.028 | 11:16:52;402 | 15.9053 | 59.8 | 60 | 5117.3522
10:39:15;152 | 18.6972 | 60.2 | 60 | 5154.5079 | 11:16:52;652 | 15.9082 | 59.8 | 60 | 5117.2524
10:39:15;402 | 18.6928 | 60.2 | 60 | 5155.2478 | 11:16:52;902 | 15.9097 | 59.8 | 60 | 5117.7322
10:39:15;652 | 18.6757 | 60.2 | 60 | 5155.8279 | 11:16:53;152 | 15.9026 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:39:15;902 | 18.6517 | 60.2 | 60 | 5155.8678 | 11:16:53;402 | 15.9033 | 59.8 | 60 | 5117.6327
10:39:16;152 | 18.6398 | 60.2 | 60 | 5155.3677 | 11:16:53;652 | 15.9099 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:39:16;402 | 18.6449 | 60.2 | 60 | 5156.1875 | 11:16:53;902 | 15.9048 | 59.8 | 60 | 5117.7729
10:39:16;652 | 18.645 | 60.2 | 60 | 5156.2877 | 11:16:54;152 | 15.9027 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:39:16;902 | 18.6246 | 60.2 | 60 | 5156.3277 | 11:16:54;402 | 15.9189 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:39:17;152 | 18.6054 | 60.2 | 60 | 5156.448 | 11:16:54;652 | 15.9426 | 59.8 | 60 | 5116.4126
10:39:17;402 | 18.606 | 60.2 | 60 | 5156.3876 | 11:16:54;902 | 15.9615 | 59.8 | 60 | 5116.1928
10:39:17;652 | 18.6142 | 60.2 | 60 | 5156.5474 | 11:16:55;152 | 15.9745 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:39:17;902 | 18.6091 | 60.2 | 60 | 5156.3476 | 11:16:55;402 | 15.9804 | 59.8 | 60 | 5116.3926
10:39:18;152 | 18.5974 | 60.2 | 60 | 5156.7675 | 11:16:55;652 | 15.9835 | 59.8 | 60 | 5116.0926
10:39:18;402 | 18.5925 | 60.2 | 60 | 5157.0081 | 11:16:55;902 | 15.989 | 59.8 | 60 | 5115.8325
10:39:18;652 | 18.5899 | 60.2 | 60 | 5156.7276 | 11:16:56;152 | 15.9945 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:39:18;902 | 18.5819 | 60.2 | 60 | 5157.3476 | 11:16:56;402 | 15.9993 | 59.8 | 60 | 5115.8924
10:39:19;152 | 18.5708 | 60.2 | 60 | 5157.4479 | 11:16:56;652 | 16.0008 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:39:19;402 | 18.5618 | 60.2 | 60 | 5156.6081 | 11:16:56;902 | 15.9998 | 59.8 | 60 | 5116.7925
10:39:19;652 | 18.5586 | 60.2 | 60 | 5156.6877 | 11:16:57;152 | 16.0097 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:39:19;902 | 18.5599 | 60.2 | 60 | 5156.8678 | 11:16:57;402 | 16.0271 | 59.8 | 60 | 5114.9927
10:39:20;152 | 18.559 | 60.2 | 60 | 5156.448 | 11:16:57;652 | 16.0373 | 59.8 | 60 | 5114.6927
10:39:20;402 | 18.5516 | 60.2 | 60 | 5156.4679 | 11:16:57;902 | 16.0398 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:39:20;652 | 18.5418 | 60.2 | 60 | 5155.9877 | 11:16:58;152 | 16.0393 | 59.8 | 60 | 5114.733
10:39:20;902 | 18.5364 | 60.2 | 60 | 5156.5079 | 11:16:58;402 | 16.0446 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:39:21;152 | 18.5333 | 60.2 | 60 | 5156.0876 | 11:16:58;652 | 16.0539 | 59.8 | 60 | 5114.8525
10:39:21;402 | 18.5294 | 60.2 | 60 | 5155.4679 | 11:16:58;902 | 16.0524 | 59.8 | 60 | 5115.0926
10:39:21;652 | 18.5231 | 60.2 | 60 | 5156.0876 | 11:16:59;152 | 16.0384 | 59.8 | 60 | 5115.0526
10:39:21;902 | 18.5072 | 60.2 | 60 | 5155.3677 | 11:16:59;402 | 16.0284 | 59.8 | 60 | 5115.0926
10:39:22;152 | 18.4906 | 60.2 | 60 | 5154.8878 | 11:16:59;652 | 16.0287 | 59.8 | 60 | 5115.0926
10:39:22;402 | 18.4895 | 60.2 | 60 | 5154.9278 | 11:16:59;902 | 16.0388 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:39:22;652 | 18.4956 | 60.2 | 60 | 5153.8878 | 11:17:00;152 | 16.0567 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:39:22;902 | 18.4918 | 60.2 | 60 | 5154.2877 | 11:17:00;402 | 16.0793 | 59.8 | 60 | 5114.2528
10:39:23;152 | 18.4833 | 60.2 | 60 | 5154.6273 | 11:17:00;652 | 16.0991 | 59.8 | 60 | 5113.753
10:39:23;402 | 18.4814 | 60.2 | 60 | 5153.9078 | 11:17:00;902 | 16.1133 | 59.8 | 60 | 5113.1529
10:39:23;652 | 18.4854 | 60.2 | 60 | 5153.8679 | 11:17:01;152 | 16.1296 | 59.8 | 60 | 5113.7326
10:39:23;902 | 18.4849 | 60.2 | 60 | 5153.2075 | 11:17:01;402 | 16.1477 | 59.8 | 60 | 5113.773
10:39:24;152 | 18.4794 | 60.2 | 60 | 5154.2677 | 11:17:01;652 | 16.1543 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:39:24;402 | 18.4816 | 60.2 | 60 | 5154.6877 | 11:17:01;902 | 16.1484 | 59.8 | 60 | 5114.0127
10:39:24;652 | 18.4905 | 60.2 | 60 | 5154.1675 | 11:17:02;152 | 16.1556 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:39:24;902 | 18.4988 | 60.2 | 60 | 5153.8878 | 11:17:02;402 | 16.1727 | 59.8 | 60 | 5113.4725
10:39:25;152 | 18.508 | 60.2 | 60 | 5153.6477 | 11:17:02;652 | 16.1796 | 59.8 | 60 | 5113.773
10:39:25;402 | 18.5177 | 60.2 | 60 | 5153.6273 | 11:17:02;902 | 16.1873 | 59.8 | 60 | 5113.4925
10:39:25;652 | 18.5231 | 60.2 | 60 | 5153.1675 | 11:17:03;152 | 16.2087 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:39:25;902 | 18.5257 | 60.2 | 60 | 5153.1875 | 11:17:03;402 | 16.2317 | 59.8 | 60 | 5113.0926
10:39:26;152 | 18.5219 | 60.2 | 60 | 5153.4679 | 11:17:03;652 | 16.2444 | 59.8 | 60 | 5112.7929
10:39:26;402 | 18.509 | 60.2 | 60 | 5154.2274 | 11:17:03;902 | 16.2567 | 59.8 | 60 | 5112.3323
10:39:26;652 | 18.5012 | 60.2 | 60 | 5154.028 | 11:17:04;152 | 16.2733 | 59.8 | 60 | 5111.7126
10:39:26;902 | 18.5099 | 60.2 | 60 | 5153.8878 | 11:17:04;402 | 16.2824 | 59.8 | 60 | 5112.3128
10:39:27;152 | 18.5137 | 60.2 | 60 | 5154.1675 | 11:17:04;652 | 16.2762 | 59.8 | 60 | 5112.8329
10:39:27;402 | 18.5037 | 60.2 | 60 | 5154.7476 | 11:17:04;902 | 16.272 | 59.8 | 60 | 5112.0527
10:39:27;652 | 18.5156 | 60.2 | 60 | 5154.5079 | 11:17:05;152 | 16.2796 | 59.8 | 60 | 5112.1529
10:39:27;902 | 18.5405 | 60.2 | 60 | 5154.4879 | 11:17:05;402 | 16.2912 | 59.8 | 60 | 5112.2928
10:39:28;152 | 18.546 | 60.2 | 60 | 5154.8679 | 11:17:05;652 | 16.3017 | 59.8 | 60 | 5112.3128
10:39:28;402 | 18.5447 | 60.2 | 60 | 5154.5674 | 11:17:05;902 | 16.3155 | 59.8 | 60 | 5112.1529
10:39:28;652 | 18.5544 | 60.2 | 60 | 5154.9877 | 11:17:06;152 | 16.3325 | 59.8 | 60 | 5111.4526
10:39:28;902 | 18.5594 | 60.2 | 60 | 5155.6877 | 11:17:06;402 | 16.345 | 59.8 | 60 | 5111.6727
10:39:29;152 | 18.5422 | 60.2 | 60 | 5155.8279 | 11:17:06;652 | 16.3539 | 59.8 | 60 | 5111.8525
10:39:29;402 | 18.5322 | 60.2 | 60 | 5155.4879 | 11:17:06;902 | 16.3562 | 59.8 | 60 | 5112.0726
10:39:29;652 | 18.5518 | 60.2 | 60 | 5154.8075 | 11:17:07;152 | 16.3541 | 59.8 | 60 | 5112.1529
10:39:29;902 | 18.5687 | 60.2 | 60 | 5155.0876 | 11:17:07;402 | 16.3541 | 59.8 | 60 | 5112.0127
10:39:30;152 | 18.5667 | 60.2 | 60 | 5156.0876 | 11:17:07;652 | 16.3546 | 59.8 | 60 | 5112.0726
10:39:30;402 | 18.5611 | 60.2 | 60 | 5156.4879 | 11:17:07;902 | 16.3545 | 59.8 | 60 | 5112.2928
10:39:30;652 | 18.5599 | 60.2 | 60 | 5155.6677 | 11:17:08;152 | 16.3577 | 59.8 | 60 | 5112.4326
10:39:30;902 | 18.5672 | 60.2 | 60 | 5155.6273 | 11:17:08;402 | 16.36 | 59.8 | 60 | 5112.5728
10:39:31;152 | 18.5675 | 60.2 | 60 | 5155.6877 | 11:17:08;652 | 16.3596 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:39:31;402 | 18.5487 | 60.2 | 60 | 5156.1475 | 11:17:08;902 | 16.3665 | 59.8 | 60 | 5112.3523
10:39:31;652 | 18.5445 | 60.2 | 60 | 5155.7476 | 11:17:09;152 | 16.3748 | 59.8 | 60 | 5112.3926
10:39:31;902 | 18.5656 | 60.2 | 60 | 5155.1076 | 11:17:09;402 | 16.3723 | 59.8 | 60 | 5112.9727
10:39:32;152 | 18.5754 | 60.2 | 60 | 5154.9477 | 11:17:09;652 | 16.3727 | 59.8 | 60 | 5112.4725
10:39:32;402 | 18.5712 | 60.2 | 60 | 5155.7076 | 11:17:09;902 | 16.3773 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:39:32;652 | 18.5702 | 60.2 | 60 | 5155.028 | 11:17:10;152 | 16.3742 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:39:32;902 | 18.573 | 60.2 | 60 | 5154.3277 | 11:17:10;402 | 16.3747 | 59.8 | 60 | 5112.4326
10:39:33;152 | 18.5793 | 60.2 | 60 | 5154.6877 | 11:17:10;652 | 16.3831 | 59.8 | 60 | 5112.7929
10:39:33;402 | 18.5763 | 60.2 | 60 | 5154.8279 | 11:17:10;902 | 16.3871 | 59.8 | 60 | 5113.4925
10:39:33;652 | 18.5663 | 60.2 | 60 | 5154.6074 | 11:17:11;152 | 16.3838 | 59.8 | 60 | 5113.7126
10:39:33;902 | 18.5682 | 60.2 | 60 | 5154.2074 | 11:17:11;402 | 16.3794 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:39:34;152 | 18.5788 | 60.2 | 60 | 5154.1875 | 11:17:11;652 | 16.3747 | 59.8 | 60 | 5113.2924
10:39:34;402 | 18.59 | 60.2 | 60 | 5153.7876 | 11:17:11;902 | 16.3683 | 59.8 | 60 | 5113.2924
10:39:34;652 | 18.5946 | 60.2 | 60 | 5154.4879 | 11:17:12;152 | 16.3617 | 59.8 | 60 | 5113.8924
10:39:34;902 | 18.5785 | 60.2 | 60 | 5154.8075 | 11:17:12;402 | 16.3574 | 59.8 | 60 | 5114.1126
10:39:35;152 | 18.5613 | 60.2 | 60 | 5154.5674 | 11:17:12;652 | 16.3558 | 59.8 | 60 | 5113.9523
10:39:35;402 | 18.5737 | 60.2 | 60 | 5154.428 | 11:17:12;902 | 16.3589 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:39:35;652 | 18.5824 | 60.2 | 60 | 5154.1475 | 11:17:13;152 | 16.3675 | 59.8 | 60 | 5112.4925
10:39:35;902 | 18.5762 | 60.2 | 60 | 5153.7476 | 11:17:13;402 | 16.3727 | 59.8 | 60 | 5112.8329
10:39:36;152 | 18.5831 | 60.2 | 60 | 5153.4076 | 11:17:13;652 | 16.3713 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:39:36;402 | 18.5939 | 60.2 | 60 | 5152.8275 | 11:17:13;902 | 16.3683 | 59.8 | 60 | 5113.3727
10:39:36;652 | 18.5989 | 60.2 | 60 | 5152.8878 | 11:17:14;152 | 16.3606 | 59.8 | 60 | 5112.8725
10:39:36;902 | 18.6 | 60.2 | 60 | 5153.5079 | 11:17:14;402 | 16.3455 | 59.8 | 60 | 5112.9124
10:39:37;152 | 18.5985 | 60.2 | 60 | 5153.4879 | 11:17:14;652 | 16.331 | 59.8 | 60 | 5113.4326
10:39:37;402 | 18.6002 | 60.2 | 60 | 5153.6877 | 11:17:14;902 | 16.3205 | 59.8 | 60 | 5113.5525
10:39:37;652 | 18.6013 | 60.2 | 60 | 5154.1275 | 11:17:15;152 | 16.3186 | 59.8 | 60 | 5113.6128
10:39:37;902 | 18.5913 | 60.2 | 60 | 5154.0676 | 11:17:15;402 | 16.3238 | 59.8 | 60 | 5113.8725
10:39:38;152 | 18.5804 | 60.2 | 60 | 5153.6477 | 11:17:15;652 | 16.3197 | 59.8 | 60 | 5113.9523
10:39:38;402 | 18.5852 | 60.2 | 60 | 5154.108 | 11:17:15;902 | 16.3145 | 59.8 | 60 | 5113.2927
10:39:38;652 | 18.5938 | 60.2 | 60 | 5153.9677 | 11:17:16;152 | 16.3226 | 59.8 | 60 | 5112.9927
10:39:38;902 | 18.5969 | 60.2 | 60 | 5153.428 | 11:17:16;402 | 16.3333 | 59.8 | 60 | 5112.8325
10:39:39;152 | 18.6089 | 60.2 | 60 | 5153.2075 | 11:17:16;652 | 16.3353 | 59.8 | 60 | 5112.7522
10:39:39;402 | 18.6173 | 60.2 | 60 | 5153.5674 | 11:17:16;902 | 16.3318 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:39:39;652 | 18.612 | 60.2 | 60 | 5153.7076 | 11:17:17;152 | 16.3283 | 59.8 | 60 | 5112.7929
10:39:39;902 | 18.6038 | 60.2 | 60 | 5154.3876 | 11:17:17;402 | 16.3223 | 59.8 | 60 | 5112.8325
10:39:40;152 | 18.5929 | 60.2 | 60 | 5154.5478 | 11:17:17;652 | 16.3175 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:39:40;402 | 18.5982 | 60.2 | 60 | 5154.1475 | 11:17:17;902 | 16.3228 | 59.8 | 60 | 5112.6527
10:39:40;652 | 18.6104 | 60.2 | 60 | 5154.4879 | 11:17:18;152 | 16.3315 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:39:40;902 | 18.5996 | 60.2 | 60 | 5154.5278 | 11:17:18;402 | 16.3354 | 59.8 | 60 | 5112.2924
10:39:41;152 | 18.5945 | 60.2 | 60 | 5154.5874 | 11:17:18;652 | 16.3405 | 59.8 | 60 | 5112.7326
10:39:41;402 | 18.6084 | 60.2 | 60 | 5154.028 | 11:17:18;902 | 16.3454 | 59.8 | 60 | 5112.6128
10:39:41;652 | 18.6141 | 60.2 | 60 | 5154.448 | 11:17:19;152 | 16.343 | 59.8 | 60 | 5112.3128
10:39:41;902 | 18.6091 | 60.2 | 60 | 5154.4879 | 11:17:19;402 | 16.3343 | 59.8 | 60 | 5112.2328
10:39:42;152 | 18.6139 | 60.2 | 60 | 5154.048 | 11:17:19;652 | 16.3302 | 59.8 | 60 | 5112.2928
10:39:42;402 | 18.6225 | 60.2 | 60 | 5154.8679 | 11:17:19;902 | 16.3319 | 59.8 | 60 | 5112.9124
10:39:42;652 | 18.6246 | 60.2 | 60 | 5154.8679 | 11:17:20;152 | 16.3318 | 59.8 | 60 | 5112.773
10:39:42;902 | 18.6264 | 60.2 | 60 | 5154.6677 | 11:17:20;402 | 16.332 | 59.8 | 60 | 5111.8525
10:39:43;152 | 18.6286 | 60.2 | 60 | 5154.9278 | 11:17:20;652 | 16.34 | 59.8 | 60 | 5111.7126
10:39:43;402 | 18.6287 | 60.2 | 60 | 5155.0081 | 11:17:20;902 | 16.3513 | 59.8 | 60 | 5111.6527
10:39:43;652 | 18.6277 | 60.2 | 60 | 5155.1675 | 11:17:21;152 | 16.3546 | 59.8 | 60 | 5112.1126
10:39:43;902 | 18.6342 | 60.2 | 60 | 5154.8075 | 11:17:21;402 | 16.352 | 59.8 | 60 | 5112.2524
10:39:44;152 | 18.6449 | 60.2 | 60 | 5154.3677 | 11:17:21;652 | 16.3467 | 59.8 | 60 | 5111.8125
10:39:44;402 | 18.6485 | 60.2 | 60 | 5154.9078 | 11:17:21;902 | 16.3393 | 59.8 | 60 | 5112.3926
10:39:44;652 | 18.6466 | 60.2 | 60 | 5154.7476 | 11:17:22;152 | 16.3336 | 59.8 | 60 | 5112.7722
10:39:44;902 | 18.6511 | 60.2 | 60 | 5154.4879 | 11:17:22;402 | 16.3349 | 59.8 | 60 | 5112.8924
10:39:45;152 | 18.6507 | 60.2 | 60 | 5155.3876 | 11:17:22;652 | 16.3434 | 59.8 | 60 | 5112.6527
10:39:45;402 | 18.6434 | 60.2 | 60 | 5154.3876 | 11:17:22;902 | 16.3579 | 59.8 | 60 | 5112.3723
10:39:45;652 | 18.6466 | 60.2 | 60 | 5154.1275 | 11:17:23;152 | 16.3717 | 59.8 | 60 | 5112.4725
10:39:45;902 | 18.6555 | 60.2 | 60 | 5154.5278 | 11:17:23;402 | 16.3754 | 59.8 | 60 | 5112.7926
10:39:46;152 | 18.6633 | 60.2 | 60 | 5154.1279 | 11:17:23;652 | 16.3738 | 59.8 | 60 | 5112.3926
10:39:46;402 | 18.6737 | 60.2 | 60 | 5154.1279 | 11:17:23;902 | 16.3819 | 59.8 | 60 | 5112.4126
10:39:46;652 | 18.676 | 60.2 | 60 | 5153.6477 | 11:17:24;152 | 16.3918 | 59.8 | 60 | 5112.1325
10:39:46;902 | 18.6626 | 60.2 | 60 | 5154.028 | 11:17:24;402 | 16.3919 | 59.8 | 60 | 5112.4725
10:39:47;152 | 18.653 | 60.2 | 60 | 5153.8075 | 11:17:24;652 | 16.3948 | 59.8 | 60 | 5112.3523
10:39:47;402 | 18.6456 | 60.2 | 60 | 5154.1275 | 11:17:24;902 | 16.4053 | 59.8 | 60 | 5112.4925
10:39:47;652 | 18.6273 | 60.2 | 60 | 5153.5278 | 11:17:25;152 | 16.4097 | 59.8 | 60 | 5112.3723
10:39:47;902 | 18.614 | 60.2 | 60 | 5153.8279 | 11:17:25;402 | 16.4102 | 59.8 | 60 | 5111.773
10:39:48;152 | 18.6104 | 60.2 | 60 | 5153.3677 | 11:17:25;652 | 16.4197 | 59.8 | 60 | 5111.4925
10:39:48;402 | 18.6018 | 60.2 | 60 | 5152.9278 | 11:17:25;902 | 16.4248 | 59.8 | 60 | 5111.8325
10:39:48;652 | 18.5954 | 60.2 | 60 | 5153.0077 | 11:17:26;152 | 16.417 | 59.8 | 60 | 5111.9124
10:39:48;902 | 18.6001 | 60.2 | 60 | 5153.2075 | 11:17:26;402 | 16.4144 | 59.8 | 60 | 5110.9728
10:39:49;152 | 18.6051 | 60.2 | 60 | 5152.9278 | 11:17:26;652 | 16.4198 | 59.8 | 60 | 5110.6527
10:39:49;402 | 18.6064 | 60.2 | 60 | 5152.8679 | 11:17:26;902 | 16.4251 | 59.8 | 60 | 5111.1126
10:39:49;652 | 18.6021 | 60.2 | 60 | 5153.1475 | 11:17:27;152 | 16.4285 | 59.8 | 60 | 5111.4526
10:39:49;902 | 18.592 | 60.2 | 60 | 5153.2678 | 11:17:27;402 | 16.4253 | 59.8 | 60 | 5111.3723
10:39:50;152 | 18.5889 | 60.2 | 60 | 5152.6474 | 11:17:27;652 | 16.4226 | 59.8 | 60 | 5111.2328
10:39:50;402 | 18.5917 | 60.2 | 60 | 5152.9278 | 11:17:27;902 | 16.4234 | 59.8 | 60 | 5111.6527
10:39:50;652 | 18.5918 | 60.2 | 60 | 5153.0472 | 11:17:28;152 | 16.4221 | 59.8 | 60 | 5111.2528
10:39:50;902 | 18.5942 | 60.2 | 60 | 5153.2274 | 11:17:28;402 | 16.4283 | 59.8 | 60 | 5111.0127
10:39:51;152 | 18.6066 | 60.2 | 60 | 5152.6877 | 11:17:28;652 | 16.4361 | 59.8 | 60 | 5111.4126
10:39:51;402 | 18.625 | 60.2 | 60 | 5152.8679 | 11:17:28;902 | 16.4292 | 59.8 | 60 | 5111.8325
10:39:51;652 | 18.6331 | 60.2 | 60 | 5153.3677 | 11:17:29;152 | 16.4158 | 59.8 | 60 | 5111.9927
10:39:51;902 | 18.6319 | 60.2 | 60 | 5152.9278 | 11:17:29;402 | 16.4114 | 59.8 | 60 | 5111.813
10:39:52;152 | 18.6368 | 60.2 | 60 | 5152.9078 | 11:17:29;652 | 16.4149 | 59.8 | 60 | 5111.0726
10:39:52;402 | 18.6501 | 60.2 | 60 | 5153.068 | 11:17:29;902 | 16.4172 | 59.8 | 60 | 5111.8329
10:39:52;652 | 18.6566 | 60.2 | 60 | 5152.8075 | 11:17:30;152 | 16.4165 | 59.8 | 60 | 5112.4126
10:39:52;902 | 18.6521 | 60.2 | 60 | 5153.2478 | 11:17:30;402 | 16.4167 | 59.8 | 60 | 5112.1729
10:39:53;152 | 18.6478 | 60.2 | 60 | 5153.6477 | 11:17:30;652 | 16.42 | 59.8 | 60 | 5111.9324
10:39:53;402 | 18.6597 | 60.2 | 60 | 5153.1076 | 11:17:30;902 | 16.4256 | 59.8 | 60 | 5111.9927
10:39:53;652 | 18.6776 | 60.2 | 60 | 5153.7676 | 11:17:31;152 | 16.43 | 59.8 | 60 | 5111.5928
10:39:53;902 | 18.6732 | 60.2 | 60 | 5154.0876 | 11:17:31;402 | 16.4258 | 59.8 | 60 | 5112.0127
10:39:54;152 | 18.6649 | 60.2 | 60 | 5153.8878 | 11:17:31;652 | 16.4174 | 59.8 | 60 | 5112.3123
10:39:54;402 | 18.6756 | 60.2 | 60 | 5153.2075 | 11:17:31;902 | 16.4148 | 59.8 | 60 | 5112.2328
10:39:54;652 | 18.686 | 60.2 | 60 | 5153.1475 | 11:17:32;152 | 16.417 | 59.8 | 60 | 5112.1529
10:39:54;902 | 18.6839 | 60.2 | 60 | 5153.5678 | 11:17:32;402 | 16.4202 | 59.8 | 60 | 5112.3523
10:39:55;152 | 18.68 | 60.2 | 60 | 5154.028 | 11:17:32;652 | 16.4267 | 59.8 | 60 | 5112.2724
10:39:55;402 | 18.6813 | 60.2 | 60 | 5153.3277 | 11:17:32;902 | 16.4324 | 59.8 | 60 | 5112.0527
10:39:55;652 | 18.6902 | 60.2 | 60 | 5153.5878 | 11:17:33;152 | 16.4287 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:39:55;902 | 18.6953 | 60.2 | 60 | 5154.1076 | 11:17:33;402 | 16.4229 | 59.8 | 60 | 5112.9124
10:39:56;152 | 18.6953 | 60.2 | 60 | 5153.5678 | 11:17:33;652 | 16.4209 | 59.8 | 60 | 5112.6927
10:39:56;402 | 18.7059 | 60.2 | 60 | 5153.3077 | 11:17:33;902 | 16.4143 | 59.8 | 60 | 5113.0127
10:39:56;652 | 18.7194 | 60.2 | 60 | 5153.1875 | 11:17:34;152 | 16.4066 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:39:56;902 | 18.7202 | 60.2 | 60 | 5153.1275 | 11:17:34;402 | 16.4082 | 59.8 | 60 | 5112.9124
10:39:57;152 | 18.7231 | 60.2 | 60 | 5152.3077 | 11:17:34;652 | 16.4074 | 59.8 | 60 | 5113.1729
10:39:57;402 | 18.7324 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:17:34;902 | 16.4009 | 59.8 | 60 | 5112.9727
10:39:57;652 | 18.7278 | 60.2 | 60 | 5152.5279 | 11:17:35;152 | 16.4033 | 59.8 | 60 | 5112.7126
10:39:57;902 | 18.7143 | 60.2 | 60 | 5152.3477 | 11:17:35;402 | 16.4084 | 59.8 | 60 | 5112.6727
10:39:58;152 | 18.7106 | 60.2 | 60 | 5151.9678 | 11:17:35;652 | 16.4048 | 59.8 | 60 | 5112.6927
10:39:58;402 | 18.7109 | 60.2 | 60 | 5152.1875 | 11:17:35;902 | 16.3984 | 59.8 | 60 | 5112.8924
10:39:58;652 | 18.7089 | 60.2 | 60 | 5152.0481 | 11:17:36;152 | 16.3965 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:39:58;902 | 18.7201 | 60.2 | 60 | 5151.6474 | 11:17:36;402 | 16.3914 | 59.8 | 60 | 5113.2528
10:39:59;152 | 18.7426 | 60.2 | 60 | 5151.3077 | 11:17:36;652 | 16.3812 | 59.8 | 60 | 5113.0327
10:39:59;402 | 18.7522 | 60.2 | 60 | 5150.8275 | 11:17:36;902 | 16.3784 | 59.8 | 60 | 5112.9523
10:39:59;652 | 18.7504 | 60.2 | 60 | 5150.088 | 11:17:37;152 | 16.3791 | 59.8 | 60 | 5113.4126
10:39:59;902 | 18.7541 | 60.2 | 60 | 5149.7276 | 11:17:37;402 | 16.3745 | 59.8 | 60 | 5113.4725
10:40:00;152 | 18.7598 | 60.2 | 60 | 5149.8276 | 11:17:37;652 | 16.3682 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:40:00;402 | 18.7631 | 60.2 | 60 | 5149.8276 | 11:17:37;902 | 16.364 | 59.8 | 60 | 5112.5125
10:40:00;652 | 18.7691 | 60.2 | 60 | 5150.1875 | 11:17:38;152 | 16.3656 | 59.8 | 60 | 5112.1929
10:40:00;902 | 18.7808 | 60.2 | 60 | 5149.8276 | 11:17:38;402 | 16.3636 | 59.8 | 60 | 5112.3723
10:40:01;152 | 18.7892 | 60.2 | 60 | 5149.1476 | 11:17:38;652 | 16.3504 | 59.8 | 60 | 5112.9324
10:40:01;402 | 18.7936 | 60.2 | 60 | 5149.6877 | 11:17:38;902 | 16.339 | 59.8 | 60 | 5113.1729
10:40:01;652 | 18.8061 | 60.2 | 60 | 5149.6677 | 11:17:39;152 | 16.3322 | 59.8 | 60 | 5112.7929
10:40:01;902 | 18.8267 | 60.2 | 60 | 5149.2075 | 11:17:39;402 | 16.3199 | 59.8 | 60 | 5113.0327
10:40:02;152 | 18.8469 | 60.2 | 60 | 5148.9678 | 11:17:39;652 | 16.3051 | 59.8 | 60 | 5112.8125
10:40:02;402 | 18.8623 | 60.2 | 60 | 5148.8879 | 11:17:39;902 | 16.2992 | 59.8 | 60 | 5113.4526
10:40:02;652 | 18.8751 | 60.2 | 60 | 5148.7676 | 11:17:40;152 | 16.2999 | 59.8 | 60 | 5114.0127
10:40:02;902 | 18.8929 | 60.2 | 60 | 5148.3877 | 11:17:40;402 | 16.3011 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:40:03;152 | 18.9125 | 60.2 | 60 | 5148.2678 | 11:17:40;652 | 16.3017 | 59.8 | 60 | 5113.3123
10:40:03;402 | 18.9139 | 60.2 | 60 | 5148.8679 | 11:17:40;902 | 16.2972 | 59.8 | 60 | 5113.3323
10:40:03;652 | 18.9002 | 60.2 | 60 | 5149.1476 | 11:17:41;152 | 16.2953 | 59.8 | 60 | 5113.8325
10:40:03;902 | 18.9123 | 60.2 | 60 | 5148.468 | 11:17:41;402 | 16.2991 | 59.8 | 60 | 5113.8525
10:40:04;152 | 18.9497 | 60.2 | 60 | 5148.2878 | 11:17:41;652 | 16.2994 | 59.8 | 60 | 5114.3926
10:40:04;402 | 18.9717 | 60.2 | 60 | 5148.2678 | 11:17:41;902 | 16.303 | 59.8 | 60 | 5113.7126
10:40:04;652 | 18.9811 | 60.2 | 60 | 5147.9678 | 11:17:42;152 | 16.3105 | 59.8 | 60 | 5113.2328
10:40:04;902 | 18.9951 | 60.2 | 60 | 5148.1675 | 11:17:42;402 | 16.3063 | 59.8 | 60 | 5113.0726
10:40:05;152 | 19.0059 | 60.2 | 60 | 5148.5874 | 11:17:42;652 | 16.2913 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:40:05;402 | 19.0123 | 60.2 | 60 | 5148.3877 | 11:17:42;902 | 16.2812 | 59.8 | 60 | 5114.4526
10:40:05;652 | 19.0243 | 60.2 | 60 | 5148.0277 | 11:17:43;152 | 16.2761 | 59.8 | 60 | 5114.6727
10:40:05;902 | 19.0431 | 60.2 | 60 | 5147.5079 | 11:17:43;402 | 16.2687 | 59.8 | 60 | 5114.6727
10:40:06;152 | 19.0646 | 60.2 | 60 | 5147.6274 | 11:17:43;652 | 16.2616 | 59.8 | 60 | 5114.1325
10:40:06;402 | 19.0862 | 60.2 | 60 | 5147.0481 | 11:17:43;902 | 16.2573 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:40:06;652 | 19.1052 | 60.2 | 60 | 5147.0078 | 11:17:44;152 | 16.2528 | 59.8 | 60 | 5114.7929
10:40:06;902 | 19.1165 | 60.2 | 60 | 5147.3278 | 11:17:44;402 | 16.2488 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:40:07;152 | 19.122 | 60.2 | 60 | 5147.2678 | 11:17:44;652 | 16.2501 | 59.8 | 60 | 5114.2724
10:40:07;402 | 19.1251 | 60.2 | 60 | 5146.9278 | 11:17:44;902 | 16.2587 | 59.8 | 60 | 5113.9927
10:40:07;652 | 19.1297 | 60.2 | 60 | 5146.8679 | 11:17:45;152 | 16.2654 | 59.8 | 60 | 5114.2724
10:40:07;902 | 19.1475 | 60.2 | 60 | 5146.7277 | 11:17:45;402 | 16.2585 | 59.8 | 60 | 5115.0326
10:40:08;152 | 19.1691 | 60.2 | 60 | 5146.8475 | 11:17:45;652 | 16.2485 | 59.8 | 60 | 5114.6927
10:40:08;402 | 19.1814 | 60.2 | 60 | 5147.1675 | 11:17:45;902 | 16.2495 | 59.8 | 60 | 5114.6328
10:40:08;652 | 19.1965 | 60.2 | 60 | 5146.8475 | 11:17:46;152 | 16.2554 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:40:08;902 | 19.2193 | 60.2 | 60 | 5146.6474 | 11:17:46;402 | 16.254 | 59.8 | 60 | 5114.4126
10:40:09;152 | 19.2364 | 60.2 | 60 | 5146.6274 | 11:17:46;652 | 16.2443 | 59.8 | 60 | 5114.2328
10:40:09;402 | 19.2435 | 60.2 | 60 | 5146.7676 | 11:17:46;902 | 16.2341 | 59.8 | 60 | 5114.6328
10:40:09;652 | 19.2542 | 60.2 | 60 | 5146.5679 | 11:17:47;152 | 16.2262 | 59.8 | 60 | 5115.1326
10:40:09;902 | 19.2615 | 60.2 | 60 | 5146.7277 | 11:17:47;402 | 16.2191 | 59.8 | 60 | 5114.9927
10:40:10;152 | 19.2571 | 60.2 | 60 | 5147.2475 | 11:17:47;652 | 16.2136 | 59.8 | 60 | 5114.6727
10:40:10;402 | 19.2555 | 60.2 | 60 | 5147.448 | 11:17:47;902 | 16.2104 | 59.8 | 60 | 5115.1729
10:40:10;652 | 19.2576 | 60.2 | 60 | 5147.8475 | 11:17:48;152 | 16.2059 | 59.8 | 60 | 5115.1729
10:40:10;902 | 19.25 | 60.2 | 60 | 5148.5678 | 11:17:48;402 | 16.2004 | 59.8 | 60 | 5114.3523
10:40:11;152 | 19.2305 | 60.2 | 60 | 5148.9877 | 11:17:48;652 | 16.2009 | 59.8 | 60 | 5113.8525
10:40:11;402 | 19.2157 | 60.2 | 60 | 5148.8276 | 11:17:48;902 | 16.2034 | 59.8 | 60 | 5114.753
10:40:11;652 | 19.2149 | 60.2 | 60 | 5149.0876 | 11:17:49;152 | 16.1988 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:40:11;902 | 19.2186 | 60.2 | 60 | 5149.6474 | 11:17:49;402 | 16.1895 | 59.8 | 60 | 5114.733
10:40:12;152 | 19.2179 | 60.2 | 60 | 5149.7876 | 11:17:49;652 | 16.1865 | 59.8 | 60 | 5114.4526
10:40:12;402 | 19.2172 | 60.2 | 60 | 5149.5279 | 11:17:49;902 | 16.187 | 59.8 | 60 | 5114.2128
10:40:12;652 | 19.2208 | 60.2 | 60 | 5149.6274 | 11:17:50;152 | 16.1814 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:40:12;902 | 19.2204 | 60.2 | 60 | 5149.7876 | 11:17:50;402 | 16.1727 | 59.8 | 60 | 5114.773
10:40:13;152 | 19.2083 | 60.2 | 60 | 5150.1476 | 11:17:50;652 | 16.1643 | 59.8 | 60 | 5115.4326
10:40:13;402 | 19.196 | 60.2 | 60 | 5150.1675 | 11:17:50;902 | 16.1581 | 59.8 | 60 | 5115.753
10:40:13;652 | 19.1956 | 60.2 | 60 | 5150.0876 | 11:17:51;152 | 16.1575 | 59.8 | 60 | 5115.6327
10:40:13;902 | 19.1928 | 60.2 | 60 | 5150.0676 | 11:17:51;402 | 16.163 | 59.8 | 60 | 5114.8325
10:40:14;152 | 19.1714 | 60.2 | 60 | 5151.1276 | 11:17:51;652 | 16.1687 | 59.8 | 60 | 5114.6927
10:40:14;402 | 19.1445 | 60.2 | 60 | 5151.3277 | 11:17:51;902 | 16.1709 | 59.8 | 60 | 5114.733
10:40:14;652 | 19.1306 | 60.2 | 60 | 5150.7876 | 11:17:52;152 | 16.174 | 59.8 | 60 | 5114.8725
10:40:14;902 | 19.1289 | 60.2 | 60 | 5151.2611 | 11:17:52;402 | 16.1762 | 59.8 | 60 | 5114.773
10:40:15;152 | 19.1291 | 60.2 | 60 | 5153.6046 | 11:17:52;652 | 16.1729 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:40:15;402 | 19.1177 | 60.2 | 60 | 5154.4679 | 11:17:52;902 | 16.1695 | 59.8 | 60 | 5114.8924
10:40:15;652 | 19.0967 | 60.2 | 60 | 5155.6916 | 11:17:53;152 | 16.1696 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:40:15;902 | 19.0847 | 60.2 | 60 | 5156.8749 | 11:17:53;402 | 16.1698 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:40:16;152 | 19.0782 | 60.2 | 60 | 5158.6187 | 11:17:53;652 | 16.1671 | 59.8 | 60 | 5115.0926
10:40:16;402 | 19.0556 | 60.2 | 60 | 5160.422 | 11:17:53;902 | 16.1633 | 59.8 | 60 | 5115.5324
10:40:16;652 | 19.0226 | 60.2 | 60 | 5161.6852 | 11:17:54;152 | 16.165 | 59.8 | 60 | 5115.0526
10:40:16;902 | 18.993 | 60.2 | 60 | 5163.2293 | 11:17:54;402 | 16.1748 | 59.8 | 60 | 5114.4126
10:40:17;152 | 18.9615 | 60.2 | 60 | 5164.3727 | 11:17:54;652 | 16.1798 | 59.8 | 60 | 5114.7126
10:40:17;402 | 18.9223 | 60.2 | 60 | 5165.5759 | 11:17:54;902 | 16.1821 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:40:17;652 | 18.8759 | 60.2 | 60 | 5166.4197 | 11:17:55;152 | 16.1934 | 59.8 | 60 | 5113.9927
10:40:17;902 | 18.8305 | 60.2 | 60 | 5167.2031 | 11:17:55;402 | 16.2056 | 59.8 | 60 | 5113.9324
10:40:18;152 | 18.7799 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:17:55;652 | 16.2087 | 59.8 | 60 | 5114.2927
10:40:18;402 | 18.7089 | 60.4 | 60 | 5169.4753 | 11:17:55;902 | 16.2063 | 59.8 | 60 | 5114.4126
10:40:18;652 | 18.634 | 60.4 | 60 | 5169.335 | 11:17:56;152 | 16.2039 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:40:18;902 | 18.5647 | 60.4 | 60 | 5169.2951 | 11:17:56;402 | 16.2006 | 59.8 | 60 | 5114.1729
10:40:19;152 | 18.4796 | 60.4 | 60 | 5170.355 | 11:17:56;652 | 16.1947 | 59.8 | 60 | 5115.0926
10:40:19;402 | 18.3909 | 60.4 | 60 | 5169.8752 | 11:17:56;902 | 16.188 | 59.8 | 60 | 5114.753
10:40:19;652 | 18.3163 | 60.4 | 60 | 5169.1349 | 11:17:57;152 | 16.1846 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:40:19;902 | 18.233 | 60.4 | 60 | 5169.2751 | 11:17:57;402 | 16.1834 | 59.8 | 60 | 5114.3926
10:40:20;152 | 18.1333 | 60.4 | 60 | 5169.6554 | 11:17:57;652 | 16.1876 | 59.8 | 60 | 5114.2524
10:40:20;402 | 18.0401 | 60.4 | 60 | 5169.6155 | 11:17:57;902 | 16.1966 | 59.8 | 60 | 5114.0127
10:40:20;652 | 17.9588 | 60.4 | 60 | 5169.355 | 11:17:58;152 | 16.2011 | 59.8 | 60 | 5114.3926
10:40:20;902 | 17.8753 | 60.4 | 60 | 5170.1756 | 11:17:58;402 | 16.1999 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:40:21;152 | 17.7832 | 60.4 | 60 | 5170.5755 | 11:17:58;652 | 16.2012 | 59.8 | 60 | 5114.2927
10:40:21;402 | 17.6888 | 60.4 | 60 | 5170.4553 | 11:17:58;902 | 16.2059 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:40:21;652 | 17.6061 | 60.4 | 60 | 5170.0554 | 11:17:59;152 | 16.2037 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:40:21;902 | 17.5288 | 60.4 | 60 | 5170.4353 | 11:17:59;402 | 16.1967 | 59.8 | 60 | 5114.6328
10:40:22;152 | 17.4497 | 60.4 | 60 | 5170.1153 | 11:17:59;652 | 16.195 | 59.8 | 60 | 5113.9324
10:40:22;402 | 17.3843 | 60.4 | 60 | 5169.6554 | 11:17:59;902 | 16.1982 | 59.8 | 60 | 5113.8125
10:40:22;652 | 17.3353 | 60.4 | 60 | 5169.5755 | 11:18:00;152 | 16.1983 | 59.8 | 60 | 5114.8525
10:40:22;902 | 17.2869 | 60.4 | 60 | 5169.4553 | 11:18:00;402 | 16.191 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:40:23;152 | 17.2387 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:18:00;652 | 16.183 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:40:23;402 | 17.1963 | 60.4 | 60 | 5168.2951 | 11:18:00;902 | 16.1781 | 59.8 | 60 | 5115.2528
10:40:23;652 | 17.1579 | 60.4 | 60 | 5168.4153 | 11:18:01;152 | 16.1728 | 59.8 | 60 | 5114.8525
10:40:23;902 | 17.1233 | 60.4 | 60 | 5167.5955 | 11:18:01;402 | 16.1671 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:40:24;152 | 17.0919 | 60.4 | 60 | 5167.5751 | 11:18:01;652 | 16.1668 | 59.8 | 60 | 5115.1126
10:40:24;402 | 17.0625 | 60.4 | 60 | 5168.1956 | 11:18:01;902 | 16.169 | 59.8 | 60 | 5115.0526
10:40:24;652 | 17.036 | 60.4 | 60 | 5167.8752 | 11:18:02;152 | 16.1693 | 59.8 | 60 | 5115.4925
10:40:24;902 | 17.0219 | 60.4 | 60 | 5167.375 | 11:18:02;402 | 16.1728 | 59.8 | 60 | 5115.0326
10:40:25;152 | 17.0235 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:18:02;652 | 16.1825 | 59.8 | 60 | 5114.3523
10:40:25;402 | 17.0269 | 60.4 | 60 | 5166.2551 | 11:18:02;902 | 16.1865 | 59.8 | 60 | 5114.4126
10:40:25;652 | 17.029 | 60.4 | 60 | 5166.0753 | 11:18:03;152 | 16.1785 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:40:25;902 | 17.0374 | 60.4 | 60 | 5166.1153 | 11:18:03;402 | 16.1728 | 59.8 | 60 | 5115.8125
10:40:26;152 | 17.0496 | 60.4 | 60 | 5165.4952 | 11:18:03;652 | 16.1672 | 59.8 | 60 | 5115.4725
10:40:26;402 | 17.0582 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:18:03;902 | 16.1559 | 59.8 | 60 | 5116.1326
10:40:26;652 | 17.0657 | 60.4 | 60 | 5165.5752 | 11:18:04;152 | 16.1532 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:40:26;902 | 17.0783 | 60.4 | 60 | 5165.8153 | 11:18:04;402 | 16.1598 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:40:27;152 | 17.0947 | 60.4 | 60 | 5165.5352 | 11:18:04;652 | 16.1602 | 59.8 | 60 | 5115.8329
10:40:27;402 | 17.1198 | 60.4 | 60 | 5165.1153 | 11:18:04;902 | 16.158 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:40:27;652 | 17.1561 | 60.4 | 60 | 5165.0754 | 11:18:05;152 | 16.1628 | 59.8 | 60 | 5115.4725
10:40:27;902 | 17.1906 | 60.4 | 60 | 5164.9951 | 11:18:05;402 | 16.1686 | 59.8 | 60 | 5115.6727
10:40:28;152 | 17.2211 | 60.4 | 60 | 5164.5352 | 11:18:05;652 | 16.1696 | 59.8 | 60 | 5115.7726
10:40:28;402 | 17.2587 | 60.4 | 60 | 5164.675 | 11:18:05;902 | 16.1679 | 59.8 | 60 | 5116.2128
10:40:28;652 | 17.3028 | 60.4 | 60 | 5164.355 | 11:18:06;152 | 16.1674 | 59.8 | 60 | 5115.753
10:40:28;902 | 17.3399 | 60.4 | 60 | 5163.9751 | 11:18:06;402 | 16.1641 | 59.8 | 60 | 5115.9727
10:40:29;152 | 17.3628 | 60.4 | 60 | 5164.1553 | 11:18:06;652 | 16.152 | 59.8 | 60 | 5116.2728
10:40:29;402 | 17.3836 | 60.4 | 60 | 5163.9751 | 11:18:06;902 | 16.1369 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:40:29;652 | 17.4099 | 60.4 | 60 | 5164.7749 | 11:18:07;152 | 16.13 | 59.8 | 60 | 5115.9324
10:40:29;902 | 17.4399 | 60.4 | 60 | 5165.1353 | 11:18:07;402 | 16.1267 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:40:30;152 | 17.4735 | 60.4 | 60 | 5164.395 | 11:18:07;652 | 16.1189 | 59.8 | 60 | 5116.7925
10:40:30;402 | 17.5063 | 60.4 | 60 | 5163.9751 | 11:18:07;902 | 16.1133 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:40:30;652 | 17.5426 | 60.4 | 60 | 5163.7354 | 11:18:08;152 | 16.117 | 59.8 | 60 | 5115.7126
10:40:30;902 | 17.5881 | 60.4 | 60 | 5163.9751 | 11:18:08;402 | 16.1207 | 59.8 | 60 | 5115.4126
10:40:31;152 | 17.6316 | 60.4 | 60 | 5163.7154 | 11:18:08;652 | 16.1138 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:40:31;402 | 17.6656 | 60.4 | 60 | 5163.3151 | 11:18:08;902 | 16.0997 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:40:31;652 | 17.6935 | 60.4 | 60 | 5163.4154 | 11:18:09;152 | 16.0931 | 59.8 | 60 | 5116.1529
10:40:31;902 | 17.7188 | 60.4 | 60 | 5163.1353 | 11:18:09;402 | 16.092 | 59.8 | 60 | 5116.0926
10:40:32;152 | 17.7408 | 60.4 | 60 | 5163.7749 | 11:18:09;652 | 16.0831 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:40:32;402 | 17.7577 | 60.4 | 60 | 5163.6951 | 11:18:09;902 | 16.0699 | 59.8 | 60 | 5116.1125
10:40:32;652 | 17.7759 | 60.4 | 60 | 5163.7749 | 11:18:10;152 | 16.0662 | 59.8 | 60 | 5116.0726
10:40:32;902 | 17.8019 | 60.4 | 60 | 5163.4953 | 11:18:10;402 | 16.0677 | 59.8 | 60 | 5116.1125
10:40:33;152 | 17.8285 | 60.4 | 60 | 5163.5956 | 11:18:10;652 | 16.0664 | 59.8 | 60 | 5116.2728
10:40:33;402 | 17.8463 | 60.4 | 60 | 5163.0354 | 11:18:10;902 | 16.0694 | 59.8 | 60 | 5115.9324
10:40:33;652 | 17.8592 | 60.4 | 60 | 5162.7354 | 11:18:11;152 | 16.0706 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:40:33;902 | 17.8758 | 60.4 | 60 | 5163.0554 | 11:18:11;402 | 16.0621 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:40:34;152 | 17.8913 | 60.4 | 60 | 5163.3351 | 11:18:11;652 | 16.054 | 59.8 | 60 | 5116.3123
10:40:34;402 | 17.8915 | 60.4 | 60 | 5163.8149 | 11:18:11;902 | 16.0527 | 59.8 | 60 | 5116.0926
10:40:34;652 | 17.8743 | 60.4 | 60 | 5164.3151 | 11:18:12;152 | 16.0522 | 59.8 | 60 | 5116.2328
10:40:34;902 | 17.8545 | 60.4 | 60 | 5164.6355 | 11:18:12;402 | 16.0508 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:40:35;152 | 17.842 | 60.4 | 60 | 5164.5956 | 11:18:12;652 | 16.0462 | 59.8 | 60 | 5116.5728
10:40:35;402 | 17.8322 | 60.4 | 60 | 5165.355 | 11:18:12;902 | 16.045 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:40:35;652 | 17.8299 | 60.4 | 60 | 5165.1752 | 11:18:13;152 | 16.0541 | 59.8 | 60 | 5116.1326
10:40:35;902 | 17.8387 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:18:13;402 | 16.0609 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:40:36;152 | 17.8487 | 60.4 | 60 | 5165.375 | 11:18:13;652 | 16.0561 | 59.8 | 60 | 5116.5324
10:40:36;402 | 17.8467 | 60.4 | 60 | 5165.5152 | 11:18:13;902 | 16.0507 | 59.8 | 60 | 5116.2128
10:40:36;652 | 17.836 | 60.4 | 60 | 5165.695 | 11:18:14;152 | 16.051 | 59.8 | 60 | 5116.3926
10:40:36;902 | 17.829 | 60.4 | 60 | 5165.6754 | 11:18:14;402 | 16.0468 | 59.8 | 60 | 5116.8724
10:40:37;152 | 17.8216 | 60.4 | 60 | 5165.6754 | 11:18:14;652 | 16.0372 | 59.8 | 60 | 5116.6327
10:40:37;402 | 17.8083 | 60.4 | 60 | 5166.2156 | 11:18:14;902 | 16.0324 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:40:37;652 | 17.7939 | 60.4 | 60 | 5166.355 | 11:18:15;152 | 16.0326 | 59.8 | 60 | 5116.773
10:40:37;902 | 17.7793 | 60.4 | 60 | 5166.395 | 11:18:15;402 | 16.0303 | 59.8 | 60 | 5117.0326
10:40:38;152 | 17.7721 | 60.4 | 60 | 5166.5352 | 11:18:15;652 | 16.0205 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:40:38;402 | 17.7773 | 60.4 | 60 | 5166.0554 | 11:18:15;902 | 16.0151 | 59.8 | 60 | 5116.8125
10:40:38;652 | 17.7843 | 60.4 | 60 | 5166.1349 | 11:18:16;152 | 16.0186 | 59.8 | 60 | 5116.6327
10:40:38;902 | 17.7856 | 60.4 | 60 | 5166.4553 | 11:18:16;402 | 16.0131 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:40:39;152 | 17.7748 | 60.4 | 60 | 5166.8353 | 11:18:16;652 | 16.0014 | 59.8 | 60 | 5117.3127
10:40:39;402 | 17.7585 | 60.4 | 60 | 5166.5552 | 11:18:16;902 | 16.0027 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:40:39;652 | 17.7437 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:18:17;152 | 16.0123 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:40:39;902 | 17.726 | 60.4 | 60 | 5167.5751 | 11:18:17;402 | 16.0134 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:40:40;152 | 17.7098 | 60.4 | 60 | 5167.3351 | 11:18:17;652 | 16.008 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:40:40;402 | 17.6961 | 60.4 | 60 | 5166.7549 | 11:18:17;902 | 16.0031 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:40:40;652 | 17.6744 | 60.4 | 60 | 5167.7549 | 11:18:18;152 | 15.996 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:40:40;902 | 17.6564 | 60.4 | 60 | 5167.3351 | 11:18:18;402 | 15.9845 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:40:41;152 | 17.659 | 60.4 | 60 | 5166.6754 | 11:18:18;652 | 15.9705 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:40:41;402 | 17.6611 | 60.4 | 60 | 5167.1353 | 11:18:18;902 | 15.9573 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:40:41;652 | 17.6468 | 60.4 | 60 | 5167.1748 | 11:18:19;152 | 15.9477 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:40:41;902 | 17.6301 | 60.4 | 60 | 5166.4952 | 11:18:19;402 | 15.9464 | 59.8 | 60 | 5117.7925
10:40:42;152 | 17.6192 | 60.4 | 60 | 5166.1553 | 11:18:19;652 | 15.9528 | 59.8 | 60 | 5117.7126
10:40:42;402 | 17.6017 | 60.4 | 60 | 5166.5955 | 11:18:19;902 | 15.9576 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:40:42;652 | 17.5739 | 60.4 | 60 | 5167.5955 | 11:18:20;152 | 15.9525 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:40:42;902 | 17.5512 | 60.4 | 60 | 5167.3151 | 11:18:20;402 | 15.9451 | 59.8 | 60 | 5117.1024
10:40:43;152 | 17.5404 | 60.4 | 60 | 5167.2551 | 11:18:20;652 | 15.9453 | 59.8 | 60 | 5116.0992
10:40:43;402 | 17.5364 | 60.4 | 60 | 5166.8353 | 11:18:20;902 | 15.9437 | 59.8 | 60 | 5115.3754
10:40:43;652 | 17.5338 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:18:21;152 | 15.9316 | 59.8 | 60 | 5114.1917
10:40:43;902 | 17.5353 | 60.4 | 60 | 5166.7949 | 11:18:21;402 | 15.917 | 59.8 | 60 | 5112.9484
10:40:44;152 | 17.5422 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:18:21;652 | 15.9137 | 59.8 | 60 | 5111.8251
10:40:44;402 | 17.54 | 60.4 | 60 | 5166.6155 | 11:18:21;902 | 15.9146 | 59.8 | 60 | 5110.7816
10:40:44;652 | 17.5307 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:18:22;152 | 15.9151 | 59.8 | 60 | 5109.4781
10:40:44;902 | 17.5247 | 60.4 | 60 | 5166.6954 | 11:18:22;402 | 15.9202 | 59.8 | 60 | 5108.0143
10:40:45;152 | 17.5219 | 60.4 | 60 | 5166.6754 | 11:18:22;652 | 15.9343 | 59.8 | 60 | 5106.491
10:40:45;402 | 17.5191 | 60.4 | 60 | 5166.8353 | 11:18:22;902 | 15.9625 | 59.8 | 60 | 5105.0876
10:40:45;652 | 17.5107 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:18:23;152 | 15.9918 | 59.8 | 60 | 5103.784
10:40:45;902 | 17.5041 | 60.4 | 60 | 5166.4553 | 11:18:23;402 | 16.0158 | 59.8 | 60 | 5102.6402
10:40:46;152 | 17.512 | 60.4 | 60 | 5166.5152 | 11:18:23;652 | 16.0489 | 59.6 | 60 | 5101.4452
10:40:46;402 | 17.5206 | 60.4 | 60 | 5166.5152 | 11:18:23;902 | 16.0893 | 59.6 | 60 | 5101.2047
10:40:46;652 | 17.5152 | 60.4 | 60 | 5166.7549 | 11:18:24;152 | 16.1268 | 59.6 | 60 | 5101.4851
10:40:46;902 | 17.5135 | 60.4 | 60 | 5166.395 | 11:18:24;402 | 16.1729 | 59.6 | 60 | 5101.3849
10:40:47;152 | 17.517 | 60.4 | 60 | 5166.6155 | 11:18:24;652 | 16.2375 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:40:47;402 | 17.5108 | 60.4 | 60 | 5167.0354 | 11:18:24;902 | 16.3095 | 59.6 | 60 | 5100.3849
10:40:47;652 | 17.503 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:18:25;152 | 16.3775 | 59.6 | 60 | 5100.4452
10:40:47;902 | 17.5023 | 60.4 | 60 | 5167.1353 | 11:18:25;402 | 16.4473 | 59.6 | 60 | 5100.645
10:40:48;152 | 17.499 | 60.4 | 60 | 5167.6155 | 11:18:25;652 | 16.5249 | 59.6 | 60 | 5100.1648
10:40:48;402 | 17.4929 | 60.4 | 60 | 5167.7349 | 11:18:25;902 | 16.6046 | 59.6 | 60 | 5100.0053
10:40:48;652 | 17.4974 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:18:26;152 | 16.6836 | 59.6 | 60 | 5100.7049
10:40:48;902 | 17.5089 | 60.4 | 60 | 5167.0753 | 11:18:26;402 | 16.7573 | 59.6 | 60 | 5099.925
10:40:49;152 | 17.5126 | 60.4 | 60 | 5167.0154 | 11:18:26;652 | 16.8275 | 59.6 | 60 | 5100.0453
10:40:49;402 | 17.5104 | 60.4 | 60 | 5166.7349 | 11:18:26;902 | 16.8984 | 59.6 | 60 | 5100.305
10:40:49;652 | 17.5044 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:18:27;152 | 16.9646 | 59.6 | 60 | 5100.4053
10:40:49;902 | 17.5033 | 60.4 | 60 | 5166.6754 | 11:18:27;402 | 17.0288 | 59.6 | 60 | 5100.2047
10:40:50;152 | 17.5082 | 60.4 | 60 | 5167.6155 | 11:18:27;652 | 17.0977 | 59.6 | 60 | 5099.965
10:40:50;402 | 17.505 | 60.4 | 60 | 5167.8952 | 11:18:27;902 | 17.169 | 59.6 | 60 | 5099.945
10:40:50;652 | 17.5002 | 60.4 | 60 | 5167.2751 | 11:18:28;152 | 17.2335 | 59.6 | 60 | 5100.2451
10:40:50;902 | 17.4989 | 60.4 | 60 | 5167.6554 | 11:18:28;402 | 17.2873 | 59.6 | 60 | 5099.9051
10:40:51;152 | 17.4881 | 60.4 | 60 | 5168.2156 | 11:18:28;652 | 17.3404 | 59.6 | 60 | 5099.5052
10:40:51;402 | 17.48 | 60.4 | 60 | 5167.5152 | 11:18:28;902 | 17.3947 | 59.6 | 60 | 5099.7848
10:40:51;652 | 17.4976 | 60.4 | 60 | 5167.0154 | 11:18:29;152 | 17.4417 | 59.6 | 60 | 5099.305
10:40:51;902 | 17.5134 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:18:29;402 | 17.4799 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:40:52;152 | 17.508 | 60.4 | 60 | 5168.0953 | 11:18:29;652 | 17.5135 | 59.6 | 60 | 5099.925
10:40:52;402 | 17.5031 | 60.4 | 60 | 5167.9351 | 11:18:29;902 | 17.5436 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:40:52;652 | 17.5025 | 60.4 | 60 | 5167.7354 | 11:18:30;152 | 17.5709 | 59.6 | 60 | 5098.945
10:40:52;902 | 17.503 | 60.4 | 60 | 5167.7553 | 11:18:30;402 | 17.5981 | 59.6 | 60 | 5099.1252
10:40:53;152 | 17.5044 | 60.4 | 60 | 5168.335 | 11:18:30;652 | 17.6226 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:40:53;402 | 17.4994 | 60.4 | 60 | 5168.5352 | 11:18:30;902 | 17.6445 | 59.6 | 60 | 5099.4252
10:40:53;652 | 17.4949 | 60.4 | 60 | 5168.355 | 11:18:31;152 | 17.6659 | 59.6 | 60 | 5099.1252
10:40:53;902 | 17.5066 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:18:31;402 | 17.6839 | 59.6 | 60 | 5099.5855
10:40:54;152 | 17.5124 | 60.4 | 60 | 5168.2156 | 11:18:31;652 | 17.6999 | 59.6 | 60 | 5098.8851
10:40:54;402 | 17.4986 | 60.4 | 60 | 5168.7749 | 11:18:31;902 | 17.7156 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:40:54;652 | 17.494 | 60.4 | 60 | 5168.4153 | 11:18:32;152 | 17.7254 | 59.6 | 60 | 5098.7449
10:40:54;902 | 17.4999 | 60.4 | 60 | 5168.4753 | 11:18:32;402 | 17.7311 | 59.6 | 60 | 5098.7049
10:40:55;152 | 17.498 | 60.4 | 60 | 5169.4553 | 11:18:32;652 | 17.7405 | 59.6 | 60 | 5098.5855
10:40:55;402 | 17.4835 | 60.4 | 60 | 5169.0354 | 11:18:32;902 | 17.7447 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:40:55;652 | 17.4731 | 60.4 | 60 | 5168.8352 | 11:18:33;152 | 17.7399 | 59.6 | 60 | 5098.6653
10:40:55;902 | 17.4737 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:18:33;402 | 17.7371 | 59.6 | 60 | 5098.7249
10:40:56;152 | 17.4612 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:18:33;652 | 17.735 | 59.6 | 60 | 5098.645
10:40:56;402 | 17.4393 | 60.4 | 60 | 5168.7749 | 11:18:33;902 | 17.7307 | 59.6 | 60 | 5098.2451
10:40:56;652 | 17.4298 | 60.4 | 60 | 5168.715 | 11:18:34;152 | 17.7293 | 59.6 | 60 | 5098.2047
10:40:56;902 | 17.431 | 60.4 | 60 | 5168.9751 | 11:18:34;402 | 17.729 | 59.6 | 60 | 5098.0853
10:40:57;152 | 17.4276 | 60.4 | 60 | 5169.1153 | 11:18:34;652 | 17.7238 | 59.6 | 60 | 5097.965
10:40:57;402 | 17.417 | 60.4 | 60 | 5169.0554 | 11:18:34;902 | 17.7183 | 59.6 | 60 | 5098.5651
10:40:57;652 | 17.4066 | 60.4 | 60 | 5168.8752 | 11:18:35;152 | 17.7158 | 59.6 | 60 | 5098.285
10:40:57;902 | 17.401 | 60.4 | 60 | 5169.5352 | 11:18:35;402 | 17.7099 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:40:58;152 | 17.3948 | 60.4 | 60 | 5169.2555 | 11:18:35;652 | 17.6966 | 59.6 | 60 | 5098.5052
10:40:58;402 | 17.387 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:18:35;902 | 17.6815 | 59.6 | 60 | 5098.5451
10:40:58;652 | 17.3822 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:18:36;152 | 17.6664 | 59.6 | 60 | 5097.665
10:40:58;902 | 17.3762 | 60.4 | 60 | 5168.8752 | 11:18:36;402 | 17.6511 | 59.6 | 60 | 5097.665
10:40:59;152 | 17.3702 | 60.4 | 60 | 5169.5352 | 11:18:36;652 | 17.6374 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:40:59;402 | 17.3622 | 60.4 | 60 | 5169.1956 | 11:18:36;902 | 17.6251 | 59.6 | 60 | 5098.4053
10:40:59;652 | 17.3541 | 60.4 | 60 | 5169.5552 | 11:18:37;152 | 17.6092 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:40:59;902 | 17.3576 | 60.4 | 60 | 5169.0753 | 11:18:37;402 | 17.5908 | 59.6 | 60 | 5098.0054
10:41:00;152 | 17.3561 | 60.4 | 60 | 5169.2352 | 11:18:37;652 | 17.5791 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:41:00;402 | 17.3421 | 60.4 | 60 | 5168.5552 | 11:18:37;902 | 17.5737 | 59.6 | 60 | 5097.985
10:41:00;652 | 17.3382 | 60.4 | 60 | 5168.0753 | 11:18:38;152 | 17.5614 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:41:00;902 | 17.3415 | 60.4 | 60 | 5168.7349 | 11:18:38;402 | 17.5399 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:41:01;152 | 17.3299 | 60.4 | 60 | 5169.8152 | 11:18:38;652 | 17.527 | 59.6 | 60 | 5098.2451
10:41:01;402 | 17.3131 | 60.4 | 60 | 5170.0354 | 11:18:38;902 | 17.5271 | 59.6 | 60 | 5099.1052
10:41:01;652 | 17.3098 | 60.4 | 60 | 5169.355 | 11:18:39;152 | 17.5216 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:41:01;902 | 17.3164 | 60.4 | 60 | 5169.2751 | 11:18:39;402 | 17.5066 | 59.6 | 60 | 5098.6047
10:41:02;152 | 17.3174 | 60.4 | 60 | 5169.9551 | 11:18:39;652 | 17.5013 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:41:02;402 | 17.3034 | 60.4 | 60 | 5169.8752 | 11:18:39;902 | 17.5056 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:41:02;652 | 17.2954 | 60.4 | 60 | 5169.735 | 11:18:40;152 | 17.5036 | 59.6 | 60 | 5098.8851
10:41:02;902 | 17.2966 | 60.4 | 60 | 5169.8352 | 11:18:40;402 | 17.4983 | 59.6 | 60 | 5099.0653
10:41:03;152 | 17.2979 | 60.4 | 60 | 5169.6754 | 11:18:40;652 | 17.5006 | 59.6 | 60 | 5098.9051
10:41:03;402 | 17.3108 | 60.4 | 60 | 5169.715 | 11:18:40;902 | 17.5077 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:41:03;652 | 17.3155 | 60.4 | 60 | 5170.0953 | 11:18:41;152 | 17.511 | 59.6 | 60 | 5098.7848
10:41:03;902 | 17.3096 | 60.4 | 60 | 5169.9551 | 11:18:41;402 | 17.5096 | 59.6 | 60 | 5099.1052
10:41:04;152 | 17.319 | 60.4 | 60 | 5169.5955 | 11:18:41;652 | 17.509 | 59.6 | 60 | 5099.1049
10:41:04;402 | 17.3251 | 60.4 | 60 | 5169.4153 | 11:18:41;902 | 17.5126 | 59.6 | 60 | 5099.305
10:41:04;652 | 17.3136 | 60.4 | 60 | 5169.6155 | 11:18:42;152 | 17.5204 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:41:04;902 | 17.3053 | 60.4 | 60 | 5169.735 | 11:18:42;402 | 17.5279 | 59.6 | 60 | 5099.325
10:41:05;152 | 17.3096 | 60.4 | 60 | 5169.7549 | 11:18:42;652 | 17.5345 | 59.6 | 60 | 5099.305
10:41:05;402 | 17.3159 | 60.4 | 60 | 5170.0354 | 11:18:42;902 | 17.5414 | 59.6 | 60 | 5099.1648
10:41:05;652 | 17.3156 | 60.4 | 60 | 5169.8951 | 11:18:43;152 | 17.5438 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:41:05;902 | 17.3121 | 60.4 | 60 | 5169.2352 | 11:18:43;402 | 17.5401 | 59.6 | 60 | 5099.6054
10:41:06;152 | 17.3108 | 60.4 | 60 | 5169.5152 | 11:18:43;652 | 17.5355 | 59.6 | 60 | 5100.0453
10:41:06;402 | 17.3126 | 60.4 | 60 | 5169.6155 | 11:18:43;902 | 17.5324 | 59.6 | 60 | 5100.4851
10:41:06;652 | 17.3171 | 60.4 | 60 | 5169.5755 | 11:18:44;152 | 17.5284 | 59.6 | 60 | 5100.4851
10:41:06;902 | 17.3245 | 60.4 | 60 | 5169.4952 | 11:18:44;402 | 17.5254 | 59.6 | 60 | 5100.4652
10:41:07;152 | 17.334 | 60.4 | 60 | 5169.2751 | 11:18:44;652 | 17.5234 | 59.6 | 60 | 5100.3849
10:41:07;402 | 17.3377 | 60.4 | 60 | 5169.355 | 11:18:44;902 | 17.5213 | 59.6 | 60 | 5100.1452
10:41:07;652 | 17.3398 | 60.4 | 60 | 5169.375 | 11:18:45;152 | 17.5239 | 59.6 | 60 | 5100.1052
10:41:07;902 | 17.3505 | 60.4 | 60 | 5169.1756 | 11:18:45;402 | 17.5289 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:41:08;152 | 17.3559 | 60.4 | 60 | 5169.0554 | 11:18:45;652 | 17.5288 | 59.6 | 60 | 5099.3849
10:41:08;402 | 17.3505 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:18:45;902 | 17.5213 | 59.6 | 60 | 5100.0253
10:41:08;652 | 17.3527 | 60.4 | 60 | 5168.6355 | 11:18:46;152 | 17.5114 | 59.6 | 60 | 5100.7249
10:41:08;902 | 17.3604 | 60.4 | 60 | 5168.7749 | 11:18:46;402 | 17.5031 | 59.6 | 60 | 5101.0853
10:41:09;152 | 17.3574 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:18:46;652 | 17.4923 | 59.6 | 60 | 5101.2651
10:41:09;402 | 17.3495 | 60.4 | 60 | 5168.8352 | 11:18:46;902 | 17.4789 | 59.6 | 60 | 5101.0649
10:41:09;652 | 17.3489 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:18:47;152 | 17.4681 | 59.6 | 60 | 5101.1647
10:41:09;902 | 17.3512 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:18:47;402 | 17.4633 | 59.6 | 60 | 5100.3449
10:41:10;152 | 17.3519 | 60.4 | 60 | 5169.315 | 11:18:47;652 | 17.4652 | 59.6 | 60 | 5100.1848
10:41:10;402 | 17.3522 | 60.4 | 60 | 5169.3953 | 11:18:47;902 | 17.467 | 59.6 | 60 | 5100.1452
10:41:10;652 | 17.3518 | 60.4 | 60 | 5168.9152 | 11:18:48;152 | 17.4607 | 59.6 | 60 | 5100.6054
10:41:10;902 | 17.3551 | 60.4 | 60 | 5168.335 | 11:18:48;402 | 17.4495 | 59.6 | 60 | 5100.8052
10:41:11;152 | 17.3625 | 60.4 | 60 | 5168.355 | 11:18:48;652 | 17.4421 | 59.6 | 60 | 5101.1252
10:41:11;402 | 17.3667 | 60.4 | 60 | 5168.335 | 11:18:48;902 | 17.4375 | 59.6 | 60 | 5101.0853
10:41:11;652 | 17.3711 | 60.4 | 60 | 5168.0154 | 11:18:49;152 | 17.4329 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:41:11;902 | 17.3763 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:18:49;402 | 17.4292 | 59.6 | 60 | 5100.645
10:41:12;152 | 17.3679 | 60.4 | 60 | 5168.5552 | 11:18:49;652 | 17.4234 | 59.6 | 60 | 5100.3649
10:41:12;402 | 17.3562 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:18:49;902 | 17.4175 | 59.6 | 60 | 5100.4652
10:41:12;652 | 17.3676 | 60.4 | 60 | 5167.7349 | 11:18:50;152 | 17.4216 | 59.6 | 60 | 5100.8052
10:41:12;902 | 17.3848 | 60.4 | 60 | 5167.9751 | 11:18:50;402 | 17.4318 | 59.6 | 60 | 5100.925
10:41:13;152 | 17.3775 | 60.4 | 60 | 5168.0154 | 11:18:50;652 | 17.4362 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:41:13;402 | 17.3667 | 60.4 | 60 | 5167.6155 | 11:18:50;902 | 17.4356 | 59.6 | 60 | 5100.1252
10:41:13;652 | 17.375 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:18:51;152 | 17.4351 | 59.6 | 60 | 5099.7249
10:41:13;902 | 17.384 | 60.4 | 60 | 5168.0953 | 11:18:51;402 | 17.4315 | 59.6 | 60 | 5099.645
10:41:14;152 | 17.3837 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:18:51;652 | 17.4211 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:41:14;402 | 17.3841 | 60.4 | 60 | 5167.9954 | 11:18:51;902 | 17.4061 | 59.6 | 60 | 5100.4652
10:41:14;652 | 17.3908 | 60.4 | 60 | 5167.9751 | 11:18:52;152 | 17.3934 | 59.6 | 60 | 5100.305
10:41:14;902 | 17.3985 | 60.4 | 60 | 5168.0154 | 11:18:52;402 | 17.3878 | 59.6 | 60 | 5100.0253
10:41:15;152 | 17.3995 | 60.4 | 60 | 5167.8352 | 11:18:52;652 | 17.3873 | 59.6 | 60 | 5099.965
10:41:15;402 | 17.4067 | 60.4 | 60 | 5167.8952 | 11:18:52;902 | 17.3878 | 59.6 | 60 | 5100.2251
10:41:15;652 | 17.4252 | 60.4 | 60 | 5167.4553 | 11:18:53;152 | 17.388 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:41:15;902 | 17.4361 | 60.4 | 60 | 5167.4353 | 11:18:53;402 | 17.3892 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:41:16;152 | 17.4358 | 60.4 | 60 | 5167.8552 | 11:18:53;652 | 17.3894 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:41:16;402 | 17.4363 | 60.4 | 60 | 5167.9954 | 11:18:53;902 | 17.3845 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:41:16;652 | 17.4417 | 60.4 | 60 | 5167.6355 | 11:18:54;152 | 17.3776 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:41:16;902 | 17.445 | 60.4 | 60 | 5167.2751 | 11:18:54;402 | 17.3695 | 59.6 | 60 | 5100.4252
10:41:17;152 | 17.4405 | 60.4 | 60 | 5167.2152 | 11:18:54;652 | 17.3582 | 59.6 | 60 | 5100.7049
10:41:17;402 | 17.439 | 60.4 | 60 | 5167.5352 | 11:18:54;902 | 17.3521 | 59.6 | 60 | 5100.1848
10:41:17;652 | 17.4474 | 60.4 | 60 | 5167.7154 | 11:18:55;152 | 17.3558 | 59.6 | 60 | 5100.2651
10:41:17;902 | 17.4527 | 60.4 | 60 | 5167.7349 | 11:18:55;402 | 17.3639 | 59.6 | 60 | 5100.645
10:41:18;152 | 17.4499 | 60.4 | 60 | 5167.6355 | 11:18:55;652 | 17.3759 | 59.6 | 60 | 5100.3849
10:41:18;402 | 17.4519 | 60.4 | 60 | 5167.375 | 11:18:55;902 | 17.3885 | 59.6 | 60 | 5100.4053
10:41:18;652 | 17.4649 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:18:56;152 | 17.3945 | 59.6 | 60 | 5099.7249
10:41:18;902 | 17.4725 | 60.4 | 60 | 5166.9751 | 11:18:56;402 | 17.3957 | 59.6 | 60 | 5100.2451
10:41:19;152 | 17.4689 | 60.4 | 60 | 5167.8552 | 11:18:56;652 | 17.3961 | 59.6 | 60 | 5100.7648
10:41:19;402 | 17.4712 | 60.4 | 60 | 5167.7553 | 11:18:56;902 | 17.3937 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:41:19;652 | 17.4813 | 60.4 | 60 | 5167.6554 | 11:18:57;152 | 17.3927 | 59.6 | 60 | 5100.6849
10:41:19;902 | 17.4857 | 60.4 | 60 | 5167.3151 | 11:18:57;402 | 17.398 | 59.6 | 60 | 5100.3649
10:41:20;152 | 17.4835 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:18:57;652 | 17.4007 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:41:20;402 | 17.4818 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:18:57;902 | 17.4002 | 59.6 | 60 | 5100.0453
10:41:20;652 | 17.4859 | 60.4 | 60 | 5168.1153 | 11:18:58;152 | 17.4046 | 59.6 | 60 | 5100.325
10:41:20;902 | 17.4906 | 60.4 | 60 | 5167.7549 | 11:18:58;402 | 17.4077 | 59.6 | 60 | 5100.4252
10:41:21;152 | 17.4932 | 60.4 | 60 | 5167.0953 | 11:18:58;652 | 17.4041 | 59.6 | 60 | 5100.5855
10:41:21;402 | 17.4951 | 60.4 | 60 | 5167.6554 | 11:18:58;902 | 17.4004 | 59.6 | 60 | 5100.5451
10:41:21;652 | 17.485 | 60.4 | 60 | 5168.5755 | 11:18:59;152 | 17.4021 | 59.6 | 60 | 5101.0653
10:41:21;902 | 17.4723 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:18:59;402 | 17.4081 | 59.6 | 60 | 5100.4252
10:41:22;152 | 17.4769 | 60.4 | 60 | 5168.3953 | 11:18:59;652 | 17.4145 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:41:22;402 | 17.4902 | 60.4 | 60 | 5168.3953 | 11:18:59;902 | 17.4197 | 59.6 | 60 | 5100.4252
10:41:22;652 | 17.488 | 60.4 | 60 | 5168.7154 | 11:19:00;152 | 17.4239 | 59.6 | 60 | 5100.305
10:41:22;902 | 17.4751 | 60.4 | 60 | 5168.9152 | 11:19:00;402 | 17.4248 | 59.6 | 60 | 5100.5451
10:41:23;152 | 17.4769 | 60.4 | 60 | 5168.6554 | 11:19:00;652 | 17.4188 | 59.6 | 60 | 5100.5052
10:41:23;402 | 17.4874 | 60.4 | 60 | 5168.5552 | 11:19:00;902 | 17.4143 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:41:23;652 | 17.4835 | 60.4 | 60 | 5168.8752 | 11:19:01;152 | 17.4134 | 59.6 | 60 | 5099.965
10:41:23;902 | 17.4712 | 60.4 | 60 | 5168.1756 | 11:19:01;402 | 17.4107 | 59.6 | 60 | 5100.4452
10:41:24;152 | 17.4697 | 60.4 | 60 | 5168.2951 | 11:19:01;652 | 17.4103 | 59.6 | 60 | 5100.8052
10:41:24;402 | 17.471 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:19:01;902 | 17.4139 | 59.6 | 60 | 5100.7449
10:41:24;652 | 17.4619 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:19:02;152 | 17.4183 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:41:24;902 | 17.4481 | 60.4 | 60 | 5168.6355 | 11:19:02;402 | 17.4217 | 59.6 | 60 | 5100.2451
10:41:25;152 | 17.44 | 60.4 | 60 | 5168.7749 | 11:19:02;652 | 17.4229 | 59.6 | 60 | 5100.0053
10:41:25;402 | 17.4358 | 60.4 | 60 | 5169.5755 | 11:19:02;902 | 17.4178 | 59.6 | 60 | 5099.9051
10:41:25;652 | 17.4234 | 60.4 | 60 | 5169.7749 | 11:19:03;152 | 17.4089 | 59.6 | 60 | 5099.8851
10:41:25;902 | 17.4083 | 60.4 | 60 | 5169.3953 | 11:19:03;402 | 17.4044 | 59.6 | 60 | 5100.1052
10:41:26;152 | 17.4074 | 60.4 | 60 | 5169.2551 | 11:19:03;652 | 17.4023 | 59.6 | 60 | 5100.5451
10:41:26;402 | 17.4114 | 60.4 | 60 | 5169.1956 | 11:19:03;902 | 17.4001 | 59.6 | 60 | 5100.5651
10:41:26;652 | 17.4007 | 60.4 | 60 | 5169.6355 | 11:19:04;152 | 17.4005 | 59.6 | 60 | 5100.6054
10:41:26;902 | 17.3795 | 60.4 | 60 | 5170.0154 | 11:19:04;402 | 17.4022 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:41:27;152 | 17.3583 | 60.4 | 60 | 5170.6554 | 11:19:04;652 | 17.4006 | 59.6 | 60 | 5099.3849
10:41:27;402 | 17.3406 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:19:04;902 | 17.3979 | 59.6 | 60 | 5099.3849
10:41:27;652 | 17.3322 | 60.4 | 60 | 5171.0753 | 11:19:05;152 | 17.3981 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:41:27;902 | 17.3275 | 60.4 | 60 | 5171.5755 | 11:19:05;402 | 17.4015 | 59.6 | 60 | 5099.8851
10:41:28;152 | 17.3161 | 60.4 | 60 | 5171.9754 | 11:19:05;652 | 17.4054 | 59.6 | 60 | 5099.3849
10:41:28;402 | 17.3009 | 60.4 | 60 | 5172.0154 | 11:19:05;902 | 17.4075 | 59.6 | 60 | 5099.7049
10:41:28;652 | 17.2867 | 60.4 | 60 | 5172.7557 | 11:19:06;152 | 17.4101 | 59.6 | 60 | 5098.945
10:41:28;902 | 17.272 | 60.4 | 60 | 5172.5552 | 11:19:06;402 | 17.4124 | 59.6 | 60 | 5099.2251
10:41:29;152 | 17.2588 | 60.4 | 60 | 5172.5552 | 11:19:06;652 | 17.4122 | 59.6 | 60 | 5099.325
10:41:29;402 | 17.247 | 60.4 | 60 | 5173.5755 | 11:19:06;902 | 17.414 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:41:29;652 | 17.235 | 60.4 | 60 | 5173.7149 | 11:19:07;152 | 17.4143 | 59.6 | 60 | 5098.985
10:41:29;902 | 17.2273 | 60.4 | 60 | 5172.9754 | 11:19:07;402 | 17.4086 | 59.6 | 60 | 5099.4852
10:41:30;152 | 17.2189 | 60.4 | 60 | 5173.4752 | 11:19:07;652 | 17.4067 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:41:30;402 | 17.2026 | 60.4 | 60 | 5173.5351 | 11:19:07;902 | 17.4164 | 59.6 | 60 | 5099.0653
10:41:30;652 | 17.1878 | 60.4 | 60 | 5173.5551 | 11:19:08;152 | 17.4312 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:41:30;902 | 17.1773 | 60.4 | 60 | 5174.1556 | 11:19:08;402 | 17.4444 | 59.6 | 60 | 5098.7449
10:41:31;152 | 17.162 | 60.4 | 60 | 5174.655 | 11:19:08;652 | 17.4563 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:41:31;402 | 17.1439 | 60.4 | 60 | 5174.4752 | 11:19:08;902 | 17.467 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:41:31;652 | 17.1338 | 60.4 | 60 | 5173.8951 | 11:19:09;152 | 17.4769 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:41:31;902 | 17.1317 | 60.4 | 60 | 5173.335 | 11:19:09;402 | 17.4858 | 59.6 | 60 | 5098.0653
10:41:32;152 | 17.1214 | 60.4 | 60 | 5173.4752 | 11:19:09;652 | 17.4904 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:41:32;402 | 17.1009 | 60.4 | 60 | 5173.4752 | 11:19:09;902 | 17.493 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:41:32;652 | 17.0907 | 60.4 | 60 | 5173.1756 | 11:19:10;152 | 17.4996 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:41:32;902 | 17.0916 | 60.4 | 60 | 5173.1153 | 11:19:10;402 | 17.5057 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:41:33;152 | 17.083 | 60.4 | 60 | 5173.1556 | 11:19:10;652 | 17.5071 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:41:33;402 | 17.0687 | 60.4 | 60 | 5173.1556 | 11:19:10;902 | 17.5126 | 59.6 | 60 | 5097.9251
10:41:33;652 | 17.0605 | 60.4 | 60 | 5173.4353 | 11:19:11;152 | 17.5236 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:41:33;902 | 17.0516 | 60.4 | 60 | 5172.9754 | 11:19:11;402 | 17.5276 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:41:34;152 | 17.0348 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:19:11;652 | 17.5227 | 59.6 | 60 | 5098.1052
10:41:34;402 | 17.0201 | 60.4 | 60 | 5172.6154 | 11:19:11;902 | 17.5181 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:41:34;652 | 17.0247 | 60.4 | 60 | 5171.955 | 11:19:12;152 | 17.5158 | 59.6 | 60 | 5098.7449
10:41:34;902 | 17.035 | 60.4 | 60 | 5171.2151 | 11:19:12;402 | 17.5145 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:41:35;152 | 17.0304 | 60.4 | 60 | 5171.9151 | 11:19:12;652 | 17.5172 | 59.6 | 60 | 5097.8651
10:41:35;402 | 17.0242 | 60.4 | 60 | 5171.7353 | 11:19:12;902 | 17.5223 | 59.6 | 60 | 5098.3849
10:41:35;652 | 17.0267 | 60.4 | 60 | 5171.2155 | 11:19:13;152 | 17.5267 | 59.6 | 60 | 5098.645
10:41:35;902 | 17.0286 | 60.4 | 60 | 5171.1552 | 11:19:13;402 | 17.5351 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:41:36;152 | 17.0225 | 60.4 | 60 | 5170.4952 | 11:19:13;652 | 17.5428 | 59.6 | 60 | 5098.6054
10:41:36;402 | 17.0182 | 60.4 | 60 | 5170.8552 | 11:19:13;902 | 17.5435 | 59.6 | 60 | 5098.6054
10:41:36;652 | 17.0257 | 60.4 | 60 | 5170.7953 | 11:19:14;152 | 17.5459 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:41:36;902 | 17.0302 | 60.4 | 60 | 5170.8552 | 11:19:14;402 | 17.5578 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:41:37;152 | 17.0291 | 60.4 | 60 | 5171.1956 | 11:19:14;652 | 17.5739 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:41:37;402 | 17.0382 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:19:14;902 | 17.5857 | 59.6 | 60 | 5098.2451
10:41:37;652 | 17.0522 | 60.4 | 60 | 5170.6155 | 11:19:15;152 | 17.5934 | 59.6 | 60 | 5098.325
10:41:37;902 | 17.0591 | 60.4 | 60 | 5170.4553 | 11:19:15;402 | 17.5982 | 59.6 | 60 | 5097.9251
10:41:38;152 | 17.0623 | 60.4 | 60 | 5170.7549 | 11:19:15;652 | 17.6036 | 59.6 | 60 | 5097.8451
10:41:38;402 | 17.0695 | 60.4 | 60 | 5170.1756 | 11:19:15;902 | 17.6095 | 59.6 | 60 | 5097.5447
10:41:38;652 | 17.0755 | 60.4 | 60 | 5170.4553 | 11:19:16;152 | 17.6128 | 59.6 | 60 | 5098.1848
10:41:38;902 | 17.0692 | 60.4 | 60 | 5170.9351 | 11:19:16;402 | 17.6155 | 59.6 | 60 | 5097.9251
10:41:39;152 | 17.0613 | 60.4 | 60 | 5171.4952 | 11:19:16;652 | 17.6177 | 59.6 | 60 | 5098.2455
10:41:39;402 | 17.0705 | 60.4 | 60 | 5171.2751 | 11:19:16;902 | 17.6204 | 59.6 | 60 | 5098.2251
10:41:39;652 | 17.087 | 60.4 | 60 | 5171.2155 | 11:19:17;152 | 17.6235 | 59.6 | 60 | 5098.5451
10:41:39;902 | 17.0945 | 60.4 | 60 | 5171.4952 | 11:19:17;402 | 17.6244 | 59.6 | 60 | 5098.4652
10:41:40;152 | 17.1014 | 60.4 | 60 | 5170.8552 | 11:19:17;652 | 17.6236 | 59.6 | 60 | 5098.5651
10:41:40;402 | 17.1158 | 60.4 | 60 | 5171.0753 | 11:19:17;902 | 17.6231 | 59.6 | 60 | 5098.285
10:41:40;652 | 17.1277 | 60.4 | 60 | 5170.6954 | 11:19:18;152 | 17.6245 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:41:40;902 | 17.1291 | 60.4 | 60 | 5171.1956 | 11:19:18;402 | 17.6234 | 59.6 | 60 | 5098.2047
10:41:41;152 | 17.1279 | 60.4 | 60 | 5171.355 | 11:19:18;652 | 17.6129 | 59.6 | 60 | 5098.4852
10:41:41;402 | 17.1349 | 60.4 | 60 | 5171.2352 | 11:19:18;902 | 17.6006 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:41:41;652 | 17.1438 | 60.4 | 60 | 5171.2151 | 11:19:19;152 | 17.5928 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:41:41;902 | 17.1485 | 60.4 | 60 | 5170.9954 | 11:19:19;402 | 17.5868 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:41:42;152 | 17.1601 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:19:19;652 | 17.5842 | 59.6 | 60 | 5099.8052
10:41:42;402 | 17.1744 | 60.4 | 60 | 5171.2551 | 11:19:19;902 | 17.583 | 59.6 | 60 | 5099.5855
10:41:42;652 | 17.1797 | 60.4 | 60 | 5172.355 | 11:19:20;152 | 17.5829 | 59.6 | 60 | 5098.7449
10:41:42;902 | 17.1833 | 60.4 | 60 | 5171.7953 | 11:19:20;402 | 17.5838 | 59.6 | 60 | 5098.645
10:41:43;152 | 17.1956 | 60.4 | 60 | 5171.315 | 11:19:20;652 | 17.5805 | 59.6 | 60 | 5099.5651
10:41:43;402 | 17.2088 | 60.4 | 60 | 5171.7549 | 11:19:20;902 | 17.5741 | 59.6 | 60 | 5099.645
10:41:43;652 | 17.2123 | 60.4 | 60 | 5171.4353 | 11:19:21;152 | 17.568 | 59.6 | 60 | 5099.2047
10:41:43;902 | 17.2109 | 60.4 | 60 | 5171.7153 | 11:19:21;402 | 17.5625 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:41:44;152 | 17.2108 | 60.4 | 60 | 5171.4553 | 11:19:21;652 | 17.558 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:41:44;402 | 17.2138 | 60.4 | 60 | 5171.5552 | 11:19:21;902 | 17.5564 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:41:44;652 | 17.2172 | 60.4 | 60 | 5172.2151 | 11:19:22;152 | 17.5547 | 59.6 | 60 | 5099.4452
10:41:44;902 | 17.2198 | 60.4 | 60 | 5171.4752 | 11:19:22;402 | 17.5427 | 59.6 | 60 | 5100.0053
10:41:45;152 | 17.23 | 60.4 | 60 | 5170.6554 | 11:19:22;652 | 17.5273 | 59.6 | 60 | 5100.2651
10:41:45;402 | 17.2399 | 60.4 | 60 | 5171.1352 | 11:19:22;902 | 17.5264 | 59.6 | 60 | 5099.7648
10:41:45;652 | 17.2311 | 60.4 | 60 | 5171.6754 | 11:19:23;152 | 17.5356 | 59.6 | 60 | 5099.7848
10:41:45;902 | 17.2124 | 60.4 | 60 | 5171.3953 | 11:19:23;402 | 17.5378 | 59.6 | 60 | 5099.4452
10:41:46;152 | 17.2031 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:19:23;652 | 17.5365 | 59.6 | 60 | 5099.2651
10:41:46;402 | 17.1964 | 60.4 | 60 | 5171.2155 | 11:19:23;902 | 17.539 | 59.6 | 60 | 5098.7049
10:41:46;652 | 17.1823 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:19:24;152 | 17.5387 | 59.6 | 60 | 5098.985
10:41:46;902 | 17.1748 | 60.4 | 60 | 5170.6155 | 11:19:24;402 | 17.5269 | 59.6 | 60 | 5099.0853
10:41:47;152 | 17.1693 | 60.4 | 60 | 5170.9754 | 11:19:24;652 | 17.5125 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:41:47;402 | 17.1556 | 60.4 | 60 | 5170.9954 | 11:19:24;902 | 17.5025 | 59.6 | 60 | 5099.8651
10:41:47;652 | 17.1559 | 60.4 | 60 | 5170.8951 | 11:19:25;152 | 17.4912 | 59.6 | 60 | 5099.6653
10:41:47;902 | 17.1689 | 60.4 | 60 | 5170.4952 | 11:19:25;402 | 17.4814 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:41:48;152 | 17.1659 | 60.4 | 60 | 5170.8552 | 11:19:25;652 | 17.4777 | 59.6 | 60 | 5099.8451
10:41:48;402 | 17.1588 | 60.4 | 60 | 5171.0554 | 11:19:25;902 | 17.4761 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:41:48;652 | 17.1642 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:19:26;152 | 17.4704 | 59.6 | 60 | 5099.2651
10:41:48;902 | 17.1674 | 60.4 | 60 | 5170.955 | 11:19:26;402 | 17.4674 | 59.6 | 60 | 5099.2451
10:41:49;152 | 17.1653 | 60.4 | 60 | 5170.7557 | 11:19:26;652 | 17.4681 | 59.6 | 60 | 5099.2651
10:41:49;402 | 17.1682 | 60.4 | 60 | 5170.375 | 11:19:26;902 | 17.4627 | 59.6 | 60 | 5099.7049
10:41:49;652 | 17.1777 | 60.4 | 60 | 5170.7353 | 11:19:27;152 | 17.4516 | 59.6 | 60 | 5099.8052
10:41:49;902 | 17.1808 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:19:27;402 | 17.4396 | 59.6 | 60 | 5099.7249
10:41:50;152 | 17.1682 | 60.4 | 60 | 5171.2155 | 11:19:27;652 | 17.4342 | 59.6 | 60 | 5100.0253
10:41:50;402 | 17.1584 | 60.4 | 60 | 5170.6155 | 11:19:27;902 | 17.4313 | 59.6 | 60 | 5100.6649
10:41:50;652 | 17.1662 | 60.4 | 60 | 5171.0154 | 11:19:28;152 | 17.426 | 59.6 | 60 | 5100.2451
10:41:50;902 | 17.1689 | 60.4 | 60 | 5171.1352 | 11:19:28;402 | 17.427 | 59.6 | 60 | 5099.6454
10:41:51;152 | 17.158 | 60.4 | 60 | 5171.7353 | 11:19:28;652 | 17.4349 | 59.6 | 60 | 5099.5651
10:41:51;402 | 17.1548 | 60.4 | 60 | 5171.2555 | 11:19:28;902 | 17.4379 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:41:51;652 | 17.1637 | 60.4 | 60 | 5171.1748 | 11:19:29;152 | 17.4355 | 59.6 | 60 | 5099.1848
10:41:51;902 | 17.1747 | 60.4 | 60 | 5171.375 | 11:19:29;402 | 17.4375 | 59.6 | 60 | 5098.8651
10:41:52;152 | 17.1809 | 60.4 | 60 | 5171.2555 | 11:19:29;652 | 17.4401 | 59.6 | 60 | 5099.5251
10:41:52;402 | 17.182 | 60.4 | 60 | 5170.5352 | 11:19:29;902 | 17.4324 | 59.6 | 60 | 5099.8851
10:41:52;652 | 17.1834 | 60.4 | 60 | 5170.5955 | 11:19:30;152 | 17.4205 | 59.6 | 60 | 5099.3849
10:41:52;902 | 17.1808 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:19:30;402 | 17.4164 | 59.6 | 60 | 5099.5651
10:41:53;152 | 17.1707 | 60.4 | 60 | 5171.2151 | 11:19:30;652 | 17.4162 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:41:53;402 | 17.1671 | 60.4 | 60 | 5170.8951 | 11:19:30;902 | 17.4176 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:41:53;652 | 17.1753 | 60.4 | 60 | 5170.7749 | 11:19:31;152 | 17.4272 | 59.6 | 60 | 5099.945
10:41:53;902 | 17.1822 | 60.4 | 60 | 5170.8752 | 11:19:31;402 | 17.4413 | 59.6 | 60 | 5099.7049
10:41:54;152 | 17.1842 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:19:31;652 | 17.4496 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:41:54;402 | 17.1919 | 60.4 | 60 | 5170.5152 | 11:19:31;902 | 17.4571 | 59.6 | 60 | 5099.6054
10:41:54;652 | 17.2074 | 60.4 | 60 | 5170.4952 | 11:19:32;152 | 17.467 | 59.6 | 60 | 5099.0853
10:41:54;902 | 17.2146 | 60.4 | 60 | 5170.7953 | 11:19:32;402 | 17.4678 | 59.6 | 60 | 5099.5052
10:41:55;152 | 17.2128 | 60.4 | 60 | 5170.2352 | 11:19:32;652 | 17.4642 | 59.6 | 60 | 5099.5251
10:41:55;402 | 17.2057 | 60.4 | 60 | 5170.4553 | 11:19:32;902 | 17.4667 | 59.6 | 60 | 5099.625
10:41:55;652 | 17.1924 | 60.4 | 60 | 5171.0953 | 11:19:33;152 | 17.4664 | 59.6 | 60 | 5100.285
10:41:55;902 | 17.1929 | 60.4 | 60 | 5170.5552 | 11:19:33;402 | 17.4607 | 59.6 | 60 | 5100.4851
10:41:56;152 | 17.2078 | 60.4 | 60 | 5170.0154 | 11:19:33;652 | 17.4631 | 59.6 | 60 | 5100.2047
10:41:56;402 | 17.218 | 60.4 | 60 | 5170.6355 | 11:19:33;902 | 17.4728 | 59.6 | 60 | 5099.8651
10:41:56;652 | 17.2213 | 60.4 | 60 | 5170.315 | 11:19:34;152 | 17.4783 | 59.6 | 60 | 5099.9051
10:41:56;902 | 17.2265 | 60.4 | 60 | 5169.6554 | 11:19:34;402 | 17.4801 | 59.6 | 60 | 5099.7049
10:41:57;152 | 17.2345 | 60.4 | 60 | 5169.3953 | 11:19:34;652 | 17.4803 | 59.6 | 60 | 5099.7049
10:41:57;402 | 17.2342 | 60.4 | 60 | 5169.6355 | 11:19:34;902 | 17.4831 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:41:57;652 | 17.2268 | 60.4 | 60 | 5170.3953 | 11:19:35;152 | 17.4841 | 59.6 | 60 | 5100.1448
10:41:57;902 | 17.2276 | 60.4 | 60 | 5169.9151 | 11:19:35;402 | 17.4739 | 59.6 | 60 | 5100.7249
10:41:58;152 | 17.2361 | 60.4 | 60 | 5169.9954 | 11:19:35;652 | 17.4634 | 59.6 | 60 | 5100.3849
10:41:58;402 | 17.2465 | 60.4 | 60 | 5169.4753 | 11:19:35;902 | 17.4637 | 59.6 | 60 | 5100.4252
10:41:58;652 | 17.2535 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:19:36;152 | 17.4662 | 59.6 | 60 | 5100.285
10:41:58;902 | 17.2592 | 60.4 | 60 | 5169.0753 | 11:19:36;402 | 17.4597 | 59.6 | 60 | 5100.1052
10:41:59;152 | 17.2692 | 60.4 | 60 | 5169.4153 | 11:19:36;652 | 17.4485 | 59.6 | 60 | 5100.0453
10:41:59;402 | 17.2807 | 60.4 | 60 | 5169.4952 | 11:19:36;902 | 17.4412 | 59.6 | 60 | 5100.5451
10:41:59;652 | 17.2913 | 60.4 | 60 | 5169.4553 | 11:19:37;152 | 17.4383 | 59.6 | 60 | 5100.5052
10:41:59;902 | 17.2979 | 60.4 | 60 | 5169.355 | 11:19:37;402 | 17.4378 | 59.6 | 60 | 5100.5052
10:42:00;152 | 17.297 | 60.4 | 60 | 5169.4753 | 11:19:37;652 | 17.444 | 59.6 | 60 | 5100.3449
10:42:00;402 | 17.2968 | 60.4 | 60 | 5168.6954 | 11:19:37;902 | 17.4532 | 59.6 | 60 | 5100.6649
10:42:00;652 | 17.3056 | 60.4 | 60 | 5168.5152 | 11:19:38;152 | 17.457 | 59.6 | 60 | 5100.285
10:42:00;902 | 17.3156 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:19:38;402 | 17.4599 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:42:01;152 | 17.3192 | 60.4 | 60 | 5169.335 | 11:19:38;652 | 17.4687 | 59.6 | 60 | 5099.4852
10:42:01;402 | 17.3175 | 60.4 | 60 | 5168.6355 | 11:19:38;902 | 17.4751 | 59.6 | 60 | 5099.3649
10:42:01;652 | 17.3161 | 60.4 | 60 | 5169.0753 | 11:19:39;152 | 17.4714 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:42:01;902 | 17.3222 | 60.4 | 60 | 5169.315 | 11:19:39;402 | 17.4613 | 59.6 | 60 | 5099.325
10:42:02;152 | 17.33 | 60.4 | 60 | 5169.1352 | 11:19:39;652 | 17.453 | 59.6 | 60 | 5098.8651
10:42:02;402 | 17.3299 | 60.4 | 60 | 5168.8352 | 11:19:39;902 | 17.4489 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:42:02;652 | 17.3313 | 60.4 | 60 | 5168.5352 | 11:19:40;152 | 17.4424 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:42:02;902 | 17.3434 | 60.4 | 60 | 5168.5755 | 11:19:40;402 | 17.4343 | 59.6 | 60 | 5099.6254
10:42:03;152 | 17.3561 | 60.4 | 60 | 5168.5352 | 11:19:40;652 | 17.4274 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:42:03;402 | 17.3628 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:19:40;902 | 17.4236 | 59.6 | 60 | 5099.5651
10:42:03;652 | 17.3688 | 60.4 | 60 | 5168.315 | 11:19:41;152 | 17.4239 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:42:03;902 | 17.3722 | 60.4 | 60 | 5168.5955 | 11:19:41;402 | 17.4303 | 59.6 | 60 | 5098.965
10:42:04;152 | 17.3749 | 60.4 | 60 | 5168.355 | 11:19:41;652 | 17.4397 | 59.6 | 60 | 5099.305
10:42:04;402 | 17.3836 | 60.4 | 60 | 5168.1956 | 11:19:41;902 | 17.4456 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:42:04;652 | 17.3928 | 60.4 | 60 | 5168.355 | 11:19:42;152 | 17.45 | 59.6 | 60 | 5098.3849
10:42:04;902 | 17.3984 | 60.4 | 60 | 5168.5552 | 11:19:42;402 | 17.456 | 59.6 | 60 | 5098.0054
10:42:05;152 | 17.4049 | 60.4 | 60 | 5168.315 | 11:19:42;652 | 17.4572 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:42:05;402 | 17.4157 | 60.4 | 60 | 5168.0154 | 11:19:42;902 | 17.4518 | 59.6 | 60 | 5098.8851
10:42:05;652 | 17.428 | 60.4 | 60 | 5167.6754 | 11:19:43;152 | 17.4492 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:42:05;902 | 17.4336 | 60.4 | 60 | 5167.675 | 11:19:43;402 | 17.4523 | 59.6 | 60 | 5098.0653
10:42:06;152 | 17.4328 | 60.4 | 60 | 5167.6355 | 11:19:43;652 | 17.4547 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:42:06;402 | 17.4365 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:19:43;902 | 17.4537 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:42:06;652 | 17.446 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:19:44;152 | 17.4587 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:42:06;902 | 17.4526 | 60.4 | 60 | 5166.7154 | 11:19:44;402 | 17.4714 | 59.6 | 60 | 5097.645
10:42:07;152 | 17.4616 | 60.4 | 60 | 5166.3351 | 11:19:44;652 | 17.4796 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:42:07;402 | 17.4774 | 60.4 | 60 | 5166.1956 | 11:19:44;902 | 17.4822 | 59.6 | 60 | 5097.4253
10:42:07;652 | 17.4895 | 60.4 | 60 | 5166.4553 | 11:19:45;152 | 17.4911 | 59.6 | 60 | 5097.3849
10:42:07;902 | 17.4882 | 60.4 | 60 | 5166.7549 | 11:19:45;402 | 17.5036 | 59.6 | 60 | 5097.1253
10:42:08;152 | 17.4827 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:19:45;652 | 17.5104 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:42:08;402 | 17.4921 | 60.4 | 60 | 5165.8153 | 11:19:45;902 | 17.5136 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:42:08;652 | 17.5141 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:19:46;152 | 17.5213 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:42:08;902 | 17.5174 | 60.4 | 60 | 5165.8752 | 11:19:46;402 | 17.535 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:42:09;152 | 17.5093 | 60.4 | 60 | 5165.8552 | 11:19:46;652 | 17.5529 | 59.6 | 60 | 5097.365
10:42:09;402 | 17.5261 | 60.4 | 60 | 5165.2951 | 11:19:46;902 | 17.5731 | 59.6 | 60 | 5097.0849
10:42:09;652 | 17.5498 | 60.4 | 60 | 5165.0154 | 11:19:47;152 | 17.5862 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:42:09;902 | 17.5513 | 60.4 | 60 | 5165.1353 | 11:19:47;402 | 17.5899 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:42:10;152 | 17.546 | 60.4 | 60 | 5164.755 | 11:19:47;652 | 17.5955 | 59.6 | 60 | 5096.945
10:42:10;402 | 17.5547 | 60.4 | 60 | 5164.3151 | 11:19:47;902 | 17.6089 | 59.6 | 60 | 5096.5851
10:42:10;652 | 17.567 | 60.4 | 60 | 5164.4553 | 11:19:48;152 | 17.6158 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:42:10;902 | 17.576 | 60.4 | 60 | 5163.7554 | 11:19:48;402 | 17.6104 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:42:11;152 | 17.5912 | 60.4 | 60 | 5163.4553 | 11:19:48;652 | 17.6041 | 59.6 | 60 | 5096.5851
10:42:11;402 | 17.6046 | 60.4 | 60 | 5164.0354 | 11:19:48;902 | 17.6058 | 59.6 | 60 | 5096.6454
10:42:11;652 | 17.6015 | 60.4 | 60 | 5164.4353 | 11:19:49;152 | 17.6177 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:42:11;902 | 17.5972 | 60.4 | 60 | 5164.2552 | 11:19:49;402 | 17.6392 | 59.6 | 60 | 5096.1049
10:42:12;152 | 17.611 | 60.4 | 60 | 5164.0354 | 11:19:49;652 | 17.6617 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:42:12;402 | 17.6306 | 60.4 | 60 | 5164.1353 | 11:19:49;902 | 17.6775 | 59.6 | 60 | 5095.5651
10:42:12;652 | 17.6421 | 60.4 | 60 | 5163.4154 | 11:19:50;152 | 17.6902 | 59.6 | 60 | 5095.6047
10:42:12;902 | 17.6565 | 60.4 | 60 | 5162.9551 | 11:19:50;402 | 17.6995 | 59.6 | 60 | 5095.2851
10:42:13;152 | 17.673 | 60.4 | 60 | 5163.4753 | 11:19:50;652 | 17.7073 | 59.6 | 60 | 5095.685
10:42:13;402 | 17.6814 | 60.4 | 60 | 5163.4353 | 11:19:50;902 | 17.7125 | 59.6 | 60 | 5095.685
10:42:13;652 | 17.6868 | 60.4 | 60 | 5163.8752 | 11:19:51;152 | 17.7094 | 59.6 | 60 | 5095.2651
10:42:13;902 | 17.6964 | 60.4 | 60 | 5164.1353 | 11:19:51;402 | 17.7067 | 59.6 | 60 | 5095.8252
10:42:14;152 | 17.7039 | 60.4 | 60 | 5163.8952 | 11:19:51;652 | 17.7092 | 59.6 | 60 | 5095.4049
10:42:14;402 | 17.7163 | 60.4 | 60 | 5162.8952 | 11:19:51;902 | 17.7155 | 59.6 | 60 | 5095.7053
10:42:14;652 | 17.7376 | 60.4 | 60 | 5162.9951 | 11:19:52;152 | 17.727 | 59.6 | 60 | 5095.0253
10:42:14;902 | 17.7477 | 60.4 | 60 | 5163.7354 | 11:19:52;402 | 17.7405 | 59.6 | 60 | 5095.1053
10:42:15;152 | 17.7434 | 60.4 | 60 | 5163.4953 | 11:19:52;652 | 17.7498 | 59.6 | 60 | 5095.1448
10:42:15;402 | 17.7491 | 60.4 | 60 | 5163.2356 | 11:19:52;902 | 17.7549 | 59.6 | 60 | 5094.9251
10:42:15;652 | 17.7625 | 60.4 | 60 | 5163.6155 | 11:19:53;152 | 17.7631 | 59.6 | 60 | 5095.5452
10:42:15;902 | 17.766 | 60.4 | 60 | 5163.4753 | 11:19:53;402 | 17.7675 | 59.6 | 60 | 5095.8452
10:42:16;152 | 17.7794 | 60.4 | 60 | 5163.1956 | 11:19:53;652 | 17.7663 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:42:16;402 | 17.7977 | 60.4 | 60 | 5163.6951 | 11:19:53;902 | 17.7661 | 59.6 | 60 | 5096.7249
10:42:16;652 | 17.8008 | 60.4 | 60 | 5163.8552 | 11:19:54;152 | 17.7644 | 59.6 | 60 | 5096.5847
10:42:16;902 | 17.8061 | 60.4 | 60 | 5163.4353 | 11:19:54;402 | 17.7668 | 59.6 | 60 | 5095.5452
10:42:17;152 | 17.8234 | 60.4 | 60 | 5163.0954 | 11:19:54;652 | 17.7775 | 59.6 | 60 | 5095.5052
10:42:17;402 | 17.8369 | 60.4 | 60 | 5163.3351 | 11:19:54;902 | 17.7934 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:42:17;652 | 17.8373 | 60.4 | 60 | 5164.1549 | 11:19:55;152 | 17.8038 | 59.6 | 60 | 5095.7449
10:42:17;902 | 17.8317 | 60.4 | 60 | 5163.9751 | 11:19:55;402 | 17.8076 | 59.6 | 60 | 5095.365
10:42:18;152 | 17.8376 | 60.4 | 60 | 5164.0754 | 11:19:55;652 | 17.8127 | 59.6 | 60 | 5095.1848
10:42:18;402 | 17.8573 | 60.4 | 60 | 5163.9152 | 11:19:55;902 | 17.816 | 59.6 | 60 | 5095.345
10:42:18;652 | 17.862 | 60.4 | 60 | 5164.0954 | 11:19:56;152 | 17.8141 | 59.6 | 60 | 5095.5052
10:42:18;902 | 17.857 | 60.4 | 60 | 5164.2356 | 11:19:56;402 | 17.8106 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:42:19;152 | 17.867 | 60.4 | 60 | 5163.8952 | 11:19:56;652 | 17.809 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:42:19;402 | 17.866 | 60.4 | 60 | 5164.0954 | 11:19:56;902 | 17.8044 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:42:19;652 | 17.8544 | 60.4 | 60 | 5164.3151 | 11:19:57;152 | 17.8005 | 59.6 | 60 | 5095.645
10:42:19;902 | 17.8586 | 60.4 | 60 | 5164.3151 | 11:19:57;402 | 17.8029 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:42:20;152 | 17.8604 | 60.4 | 60 | 5164.9751 | 11:19:57;652 | 17.8058 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:42:20;402 | 17.8583 | 60.4 | 60 | 5164.4753 | 11:19:57;902 | 17.8068 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:42:20;652 | 17.8633 | 60.4 | 60 | 5163.5153 | 11:19:58;152 | 17.8062 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:42:20;902 | 17.853 | 60.4 | 60 | 5164.7949 | 11:19:58;402 | 17.8042 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:42:21;152 | 17.8255 | 60.4 | 60 | 5165.2751 | 11:19:58;652 | 17.8053 | 59.6 | 60 | 5096.6054
10:42:21;402 | 17.8132 | 60.4 | 60 | 5165.0554 | 11:19:58;902 | 17.8071 | 59.6 | 60 | 5096.0649
10:42:21;652 | 17.8203 | 60.4 | 60 | 5164.8952 | 11:19:59;152 | 17.8022 | 59.6 | 60 | 5096.6254
10:42:21;902 | 17.8108 | 60.4 | 60 | 5165.0154 | 11:19:59;402 | 17.7956 | 59.6 | 60 | 5096.645
10:42:22;152 | 17.7909 | 60.4 | 60 | 5165.0954 | 11:19:59;652 | 17.7917 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:42:22;402 | 17.7882 | 60.4 | 60 | 5165.2552 | 11:19:59;902 | 17.7889 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:42:22;652 | 17.7874 | 60.4 | 60 | 5165.8353 | 11:20:00;152 | 17.7896 | 59.6 | 60 | 5096.8452
10:42:22;902 | 17.779 | 60.4 | 60 | 5165.395 | 11:20:00;402 | 17.7941 | 59.6 | 60 | 5096.8452
10:42:23;152 | 17.7696 | 60.4 | 60 | 5165.1353 | 11:20:00;652 | 17.7981 | 59.6 | 60 | 5096.5847
10:42:23;402 | 17.7661 | 60.4 | 60 | 5165.2356 | 11:20:00;902 | 17.8019 | 59.6 | 60 | 5096.0054
10:42:23;652 | 17.7717 | 60.4 | 60 | 5164.7749 | 11:20:01;152 | 17.8081 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:42:23;902 | 17.7745 | 60.4 | 60 | 5165.355 | 11:20:01;402 | 17.8084 | 59.6 | 60 | 5096.305
10:42:24;152 | 17.7648 | 60.4 | 60 | 5165.6555 | 11:20:01;652 | 17.7959 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:42:24;402 | 17.7642 | 60.4 | 60 | 5164.8552 | 11:20:01;902 | 17.785 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:42:24;652 | 17.7766 | 60.4 | 60 | 5164.9551 | 11:20:02;152 | 17.7816 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:42:24;902 | 17.77 | 60.4 | 60 | 5165.9152 | 11:20:02;402 | 17.7729 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:42:25;152 | 17.7506 | 60.4 | 60 | 5165.375 | 11:20:02;652 | 17.761 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:42:25;402 | 17.7424 | 60.4 | 60 | 5165.2148 | 11:20:02;902 | 17.7546 | 59.6 | 60 | 5096.6047
10:42:25;652 | 17.7373 | 60.4 | 60 | 5165.2356 | 11:20:03;152 | 17.7522 | 59.6 | 60 | 5095.7049
10:42:25;902 | 17.7288 | 60.4 | 60 | 5164.755 | 11:20:03;402 | 17.7536 | 59.6 | 60 | 5095.4253
10:42:26;152 | 17.7262 | 60.4 | 60 | 5164.9152 | 11:20:03;652 | 17.7547 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:42:26;402 | 17.7269 | 60.4 | 60 | 5165.2751 | 11:20:03;902 | 17.7466 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:42:26;652 | 17.7161 | 60.4 | 60 | 5165.6754 | 11:20:04;152 | 17.7365 | 59.6 | 60 | 5096.1648
10:42:26;902 | 17.7038 | 60.4 | 60 | 5165.4353 | 11:20:04;402 | 17.7316 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:42:27;152 | 17.7091 | 60.4 | 60 | 5164.735 | 11:20:04;652 | 17.7274 | 59.6 | 60 | 5096.0253
10:42:27;402 | 17.7085 | 60.4 | 60 | 5165.2951 | 11:20:04;902 | 17.724 | 59.6 | 60 | 5096.6047
10:42:27;652 | 17.6955 | 60.4 | 60 | 5165.4753 | 11:20:05;152 | 17.722 | 59.6 | 60 | 5096.7053
10:42:27;902 | 17.7 | 60.4 | 60 | 5165.4753 | 11:20:05;402 | 17.7252 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:42:28;152 | 17.7046 | 60.4 | 60 | 5165.8952 | 11:20:05;652 | 17.7351 | 59.6 | 60 | 5095.8048
10:42:28;402 | 17.6932 | 60.4 | 60 | 5165.5552 | 11:20:05;902 | 17.7404 | 59.6 | 60 | 5095.2451
10:42:28;652 | 17.6945 | 60.4 | 60 | 5165.1553 | 11:20:06;152 | 17.7378 | 59.6 | 60 | 5095.6454
10:42:28;902 | 17.705 | 60.4 | 60 | 5164.7354 | 11:20:06;402 | 17.7347 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:42:29;152 | 17.6978 | 60.4 | 60 | 5165.5752 | 11:20:06;652 | 17.7319 | 59.6 | 60 | 5096.6246
10:42:29;402 | 17.6823 | 60.4 | 60 | 5165.7949 | 11:20:06;902 | 17.7274 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:42:29;652 | 17.6758 | 60.4 | 60 | 5165.5752 | 11:20:07;152 | 17.7221 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:42:29;902 | 17.6765 | 60.4 | 60 | 5165.4553 | 11:20:07;402 | 17.7174 | 59.6 | 60 | 5096.685
10:42:30;152 | 17.6766 | 60.4 | 60 | 5165.3351 | 11:20:07;652 | 17.7189 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:42:30;402 | 17.6701 | 60.4 | 60 | 5165.4753 | 11:20:07;902 | 17.7294 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:42:30;652 | 17.6595 | 60.4 | 60 | 5165.5752 | 11:20:08;152 | 17.7403 | 59.6 | 60 | 5095.4049
10:42:30;902 | 17.6568 | 60.4 | 60 | 5165.7749 | 11:20:08;402 | 17.7494 | 59.6 | 60 | 5095.1848
10:42:31;152 | 17.6653 | 60.4 | 60 | 5165.1752 | 11:20:08;652 | 17.7566 | 59.6 | 60 | 5094.7849
10:42:31;402 | 17.6666 | 60.4 | 60 | 5165.355 | 11:20:08;902 | 17.7596 | 59.6 | 60 | 5095.4253
10:42:31;652 | 17.6567 | 60.4 | 60 | 5165.5152 | 11:20:09;152 | 17.7598 | 59.6 | 60 | 5095.3849
10:42:31;902 | 17.6613 | 60.4 | 60 | 5165.2751 | 11:20:09;402 | 17.7532 | 59.6 | 60 | 5095.6854
10:42:32;152 | 17.6734 | 60.4 | 60 | 5165.355 | 11:20:09;652 | 17.7428 | 59.6 | 60 | 5096.645
10:42:32;402 | 17.6664 | 60.4 | 60 | 5165.8952 | 11:20:09;902 | 17.7322 | 59.6 | 60 | 5096.7849
10:42:32;652 | 17.6544 | 60.4 | 60 | 5165.6155 | 11:20:10;152 | 17.7199 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:42:32;902 | 17.6552 | 60.4 | 60 | 5165.4353 | 11:20:10;402 | 17.7172 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:42:33;152 | 17.6556 | 60.4 | 60 | 5165.2356 | 11:20:10;652 | 17.7261 | 59.6 | 60 | 5096.985
10:42:33;402 | 17.649 | 60.4 | 60 | 5165.355 | 11:20:10;902 | 17.7334 | 59.6 | 60 | 5096.945
10:42:33;652 | 17.6473 | 60.4 | 60 | 5165.4952 | 11:20:11;152 | 17.7391 | 59.6 | 60 | 5096.265
10:42:33;902 | 17.6484 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:20:11;402 | 17.7473 | 59.6 | 60 | 5095.965
10:42:34;152 | 17.6424 | 60.4 | 60 | 5165.0754 | 11:20:11;652 | 17.7547 | 59.6 | 60 | 5095.7449
10:42:34;402 | 17.6401 | 60.4 | 60 | 5164.675 | 11:20:11;902 | 17.7612 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:42:34;652 | 17.6441 | 60.4 | 60 | 5164.9551 | 11:20:12;152 | 17.7657 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:42:34;902 | 17.6429 | 60.4 | 60 | 5165.2755 | 11:20:12;402 | 17.7603 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:42:35;152 | 17.6404 | 60.4 | 60 | 5164.8752 | 11:20:12;652 | 17.7574 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:42:35;402 | 17.6432 | 60.4 | 60 | 5164.8552 | 11:20:12;902 | 17.7681 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:42:35;652 | 17.6456 | 60.4 | 60 | 5164.8752 | 11:20:13;152 | 17.7804 | 59.6 | 60 | 5095.6255
10:42:35;902 | 17.6438 | 60.4 | 60 | 5164.6555 | 11:20:13;402 | 17.7888 | 59.6 | 60 | 5095.8048
10:42:36;152 | 17.6449 | 60.4 | 60 | 5164.7949 | 11:20:13;652 | 17.7941 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:42:36;402 | 17.6451 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:20:13;902 | 17.7974 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:42:36;652 | 17.6386 | 60.4 | 60 | 5165.4553 | 11:20:14;152 | 17.8044 | 59.6 | 60 | 5095.6054
10:42:36;902 | 17.6393 | 60.4 | 60 | 5165.2148 | 11:20:14;402 | 17.8088 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:42:37;152 | 17.6508 | 60.4 | 60 | 5165.0954 | 11:20:14;652 | 17.7958 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:42:37;402 | 17.6629 | 60.4 | 60 | 5165.375 | 11:20:14;902 | 17.7781 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:42:37;652 | 17.6697 | 60.4 | 60 | 5165.2951 | 11:20:15;152 | 17.7739 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:42:37;902 | 17.6737 | 60.4 | 60 | 5165.4154 | 11:20:15;402 | 17.7707 | 59.6 | 60 | 5097.1052
10:42:38;152 | 17.6733 | 60.4 | 60 | 5165.375 | 11:20:15;652 | 17.7611 | 59.6 | 60 | 5097.1848
10:42:38;402 | 17.6737 | 60.4 | 60 | 5165.3351 | 11:20:15;902 | 17.7544 | 59.6 | 60 | 5097.1253
10:42:38;652 | 17.6841 | 60.4 | 60 | 5165.3351 | 11:20:16;152 | 17.7537 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:42:38;902 | 17.6902 | 60.4 | 60 | 5165.3351 | 11:20:16;402 | 17.7572 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:42:39;152 | 17.6841 | 60.4 | 60 | 5165.0554 | 11:20:16;652 | 17.7598 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:42:39;402 | 17.6795 | 60.4 | 60 | 5165.1553 | 11:20:16;902 | 17.7555 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:42:39;652 | 17.6842 | 60.4 | 60 | 5164.9551 | 11:20:17;152 | 17.7467 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:42:39;902 | 17.6916 | 60.4 | 60 | 5164.9152 | 11:20:17;402 | 17.741 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:42:40;152 | 17.692 | 60.4 | 60 | 5165.1956 | 11:20:17;652 | 17.7333 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:42:40;402 | 17.6865 | 60.4 | 60 | 5165.0954 | 11:20:17;902 | 17.7169 | 59.6 | 60 | 5097.9051
10:42:40;652 | 17.6893 | 60.4 | 60 | 5165.1949 | 11:20:18;152 | 17.6996 | 59.6 | 60 | 5097.7449
10:42:40;902 | 17.6908 | 60.4 | 60 | 5164.8153 | 11:20:18;402 | 17.6944 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:42:41;152 | 17.6839 | 60.4 | 60 | 5164.4953 | 11:20:18;652 | 17.6967 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:42:41;402 | 17.6837 | 60.4 | 60 | 5164.9152 | 11:20:18;902 | 17.6974 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:42:41;652 | 17.6855 | 60.4 | 60 | 5164.8153 | 11:20:19;152 | 17.6977 | 59.6 | 60 | 5097.5251
10:42:41;902 | 17.6845 | 60.4 | 60 | 5165.0354 | 11:20:19;402 | 17.6962 | 59.6 | 60 | 5097.345
10:42:42;152 | 17.6826 | 60.4 | 60 | 5165.5752 | 11:20:19;652 | 17.6914 | 59.6 | 60 | 5097.0653
10:42:42;402 | 17.6778 | 60.4 | 60 | 5165.2148 | 11:20:19;902 | 17.688 | 59.6 | 60 | 5097.0849
10:42:42;652 | 17.6758 | 60.4 | 60 | 5165.5352 | 11:20:20;152 | 17.6856 | 59.6 | 60 | 5097.1452
10:42:42;902 | 17.6819 | 60.4 | 60 | 5165.4353 | 11:20:20;402 | 17.6732 | 59.6 | 60 | 5097.8048
10:42:43;152 | 17.6899 | 60.4 | 60 | 5165.375 | 11:20:20;652 | 17.6545 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:42:43;402 | 17.6931 | 60.4 | 60 | 5165.1553 | 11:20:20;902 | 17.6448 | 59.6 | 60 | 5098.1049
10:42:43;652 | 17.694 | 60.4 | 60 | 5165.2751 | 11:20:21;152 | 17.6423 | 59.6 | 60 | 5097.8451
10:42:43;902 | 17.6974 | 60.4 | 60 | 5165.5752 | 11:20:21;402 | 17.642 | 59.6 | 60 | 5097.7049
10:42:44;152 | 17.7025 | 60.4 | 60 | 5165.7553 | 11:20:21;652 | 17.6494 | 59.6 | 60 | 5097.4852
10:42:44;402 | 17.7054 | 60.4 | 60 | 5165.7749 | 11:20:21;902 | 17.6588 | 59.6 | 60 | 5097.6054
10:42:44;652 | 17.7067 | 60.4 | 60 | 5165.5955 | 11:20:22;152 | 17.654 | 59.6 | 60 | 5097.8252
10:42:44;902 | 17.7079 | 60.4 | 60 | 5165.5352 | 11:20:22;402 | 17.6367 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:42:45;152 | 17.7086 | 60.4 | 60 | 5165.8353 | 11:20:22;652 | 17.62 | 59.6 | 60 | 5098.6254
10:42:45;402 | 17.7088 | 60.4 | 60 | 5165.9954 | 11:20:22;902 | 17.6049 | 59.6 | 60 | 5098.4053
10:42:45;652 | 17.7147 | 60.4 | 60 | 5165.7749 | 11:20:23;152 | 17.5875 | 59.6 | 60 | 5099.0253
10:42:45;902 | 17.7213 | 60.4 | 60 | 5165.6355 | 11:20:23;402 | 17.576 | 59.6 | 60 | 5099.305
10:42:46;152 | 17.7147 | 60.4 | 60 | 5166.4753 | 11:20:23;652 | 17.5746 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:42:46;402 | 17.7109 | 60.4 | 60 | 5166.1153 | 11:20:23;902 | 17.5728 | 59.6 | 60 | 5099.2251
10:42:46;652 | 17.7164 | 60.4 | 60 | 5166.0954 | 11:20:24;152 | 17.5728 | 59.6 | 60 | 5099.2251
10:42:46;902 | 17.7099 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:20:24;402 | 17.573 | 59.6 | 60 | 5098.7449
10:42:47;152 | 17.6951 | 60.4 | 60 | 5167.6155 | 11:20:24;652 | 17.5776 | 59.6 | 60 | 5099.1052
10:42:47;402 | 17.6883 | 60.4 | 60 | 5167.5955 | 11:20:24;902 | 17.5766 | 59.6 | 60 | 5098.8651
10:42:47;652 | 17.6863 | 60.4 | 60 | 5167.3151 | 11:20:25;152 | 17.575 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:42:47;902 | 17.6789 | 60.4 | 60 | 5167.7749 | 11:20:25;402 | 17.5782 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:42:48;152 | 17.6638 | 60.4 | 60 | 5167.6147 | 11:20:25;652 | 17.5712 | 59.6 | 60 | 5098.5651
10:42:48;402 | 17.6545 | 60.4 | 60 | 5166.4753 | 11:20:25;902 | 17.5587 | 59.6 | 60 | 5098.7848
10:42:48;652 | 17.6558 | 60.4 | 60 | 5166.355 | 11:20:26;152 | 17.5581 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:42:48;902 | 17.642 | 60.4 | 60 | 5166.7549 | 11:20:26;402 | 17.5556 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:42:49;152 | 17.612 | 60.4 | 60 | 5167.2152 | 11:20:26;652 | 17.5438 | 59.6 | 60 | 5099.7848
10:42:49;402 | 17.5966 | 60.4 | 60 | 5167.0154 | 11:20:26;902 | 17.542 | 59.6 | 60 | 5099.1452
10:42:49;652 | 17.5943 | 60.4 | 60 | 5166.9351 | 11:20:27;152 | 17.5476 | 59.6 | 60 | 5098.8651
10:42:49;902 | 17.5863 | 60.4 | 60 | 5167.395 | 11:20:27;402 | 17.5451 | 59.6 | 60 | 5099.1651
10:42:50;152 | 17.5656 | 60.4 | 60 | 5168.1553 | 11:20:27;652 | 17.5389 | 59.6 | 60 | 5099.5855
10:42:50;402 | 17.5438 | 60.4 | 60 | 5167.8352 | 11:20:27;902 | 17.5345 | 59.6 | 60 | 5100.2451
10:42:50;652 | 17.5414 | 60.4 | 60 | 5167.3351 | 11:20:28;152 | 17.5294 | 59.6 | 60 | 5100.4652
10:42:50;902 | 17.5345 | 60.4 | 60 | 5167.8952 | 11:20:28;402 | 17.5208 | 59.6 | 60 | 5100.7648
10:42:51;152 | 17.5005 | 60.4 | 60 | 5168.5755 | 11:20:28;652 | 17.5129 | 59.6 | 60 | 5100.2047
10:42:51;402 | 17.4788 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:20:28;902 | 17.5096 | 59.6 | 60 | 5100.2047
10:42:51;652 | 17.4859 | 60.4 | 60 | 5168.1956 | 11:20:29;152 | 17.5044 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:42:51;902 | 17.4851 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:20:29;402 | 17.4986 | 59.6 | 60 | 5100.2651
10:42:52;152 | 17.4666 | 60.4 | 60 | 5168.4553 | 11:20:29;652 | 17.4984 | 59.6 | 60 | 5100.3449
10:42:52;402 | 17.4534 | 60.4 | 60 | 5168.2156 | 11:20:29;902 | 17.5024 | 59.6 | 60 | 5099.5651
10:42:52;652 | 17.4497 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:20:30;152 | 17.5049 | 59.6 | 60 | 5099.3449
10:42:52;902 | 17.4372 | 60.4 | 60 | 5169.375 | 11:20:30;402 | 17.502 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:42:53;152 | 17.4119 | 60.4 | 60 | 5169.9751 | 11:20:30;652 | 17.496 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:42:53;402 | 17.3988 | 60.4 | 60 | 5169.4952 | 11:20:30;902 | 17.4903 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:42:53;652 | 17.4019 | 60.4 | 60 | 5169.7949 | 11:20:31;152 | 17.4805 | 59.6 | 60 | 5099.8651
10:42:53;902 | 17.3975 | 60.4 | 60 | 5169.4153 | 11:20:31;402 | 17.4714 | 59.6 | 60 | 5099.7648
10:42:54;152 | 17.3835 | 60.4 | 60 | 5169.4952 | 11:20:31;652 | 17.4673 | 59.6 | 60 | 5100.0253
10:42:54;402 | 17.3697 | 60.4 | 60 | 5170.315 | 11:20:31;902 | 17.4622 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:42:54;652 | 17.3614 | 60.4 | 60 | 5170.2155 | 11:20:32;152 | 17.4534 | 59.6 | 60 | 5100.3849
10:42:54;902 | 17.3605 | 60.4 | 60 | 5169.9954 | 11:20:32;402 | 17.4457 | 59.6 | 60 | 5100.0453
10:42:55;152 | 17.357 | 60.4 | 60 | 5170.7557 | 11:20:32;652 | 17.4446 | 59.6 | 60 | 5100.325
10:42:55;402 | 17.347 | 60.4 | 60 | 5170.8951 | 11:20:32;902 | 17.4416 | 59.6 | 60 | 5100.6254
10:42:55;652 | 17.3422 | 60.4 | 60 | 5170.5552 | 11:20:33;152 | 17.4318 | 59.6 | 60 | 5100.5651
10:42:55;902 | 17.3443 | 60.4 | 60 | 5170.6355 | 11:20:33;402 | 17.4211 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:42:56;152 | 17.342 | 60.4 | 60 | 5170.2951 | 11:20:33;652 | 17.4129 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:42:56;402 | 17.3359 | 60.4 | 60 | 5169.9351 | 11:20:33;902 | 17.4057 | 59.6 | 60 | 5100.8651
10:42:56;652 | 17.3336 | 60.4 | 60 | 5170.375 | 11:20:34;152 | 17.4031 | 59.6 | 60 | 5100.8851
10:42:56;902 | 17.3275 | 60.4 | 60 | 5170.8951 | 11:20:34;402 | 17.4076 | 59.6 | 60 | 5100.925
10:42:57;152 | 17.3135 | 60.4 | 60 | 5171.2352 | 11:20:34;652 | 17.4068 | 59.6 | 60 | 5100.6649
10:42:57;402 | 17.299 | 60.4 | 60 | 5171.315 | 11:20:34;902 | 17.3957 | 59.6 | 60 | 5100.6454
10:42:57;652 | 17.2877 | 60.4 | 60 | 5171.3953 | 11:20:35;152 | 17.3867 | 59.6 | 60 | 5100.9854
10:42:57;902 | 17.2899 | 60.4 | 60 | 5170.6554 | 11:20:35;402 | 17.386 | 59.6 | 60 | 5100.3849
10:42:58;152 | 17.3006 | 60.4 | 60 | 5170.5955 | 11:20:35;652 | 17.3893 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:42:58;402 | 17.2899 | 60.4 | 60 | 5171.1956 | 11:20:35;902 | 17.388 | 59.6 | 60 | 5100.6054
10:42:58;652 | 17.2677 | 60.4 | 60 | 5170.8352 | 11:20:36;152 | 17.3767 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:42:58;902 | 17.2586 | 60.4 | 60 | 5170.2355 | 11:20:36;402 | 17.3663 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:42:59;152 | 17.2519 | 60.4 | 60 | 5170.5352 | 11:20:36;652 | 17.3646 | 59.6 | 60 | 5100.3649
10:42:59;402 | 17.2457 | 60.4 | 60 | 5170.2152 | 11:20:36;902 | 17.3666 | 59.6 | 60 | 5100.2451
10:42:59;652 | 17.2504 | 60.4 | 60 | 5170.2355 | 11:20:37;152 | 17.3668 | 59.6 | 60 | 5100.1052
10:42:59;902 | 17.2526 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:20:37;402 | 17.3622 | 59.6 | 60 | 5100.5855
10:43:00;152 | 17.2419 | 60.4 | 60 | 5170.5152 | 11:20:37;652 | 17.3525 | 59.6 | 60 | 5101.0053
10:43:00;402 | 17.2343 | 60.4 | 60 | 5170.1153 | 11:20:37;902 | 17.3443 | 59.6 | 60 | 5100.8052
10:43:00;652 | 17.2334 | 60.4 | 60 | 5170.6155 | 11:20:38;152 | 17.3422 | 59.6 | 60 | 5101.4053
10:43:00;902 | 17.2303 | 60.4 | 60 | 5170.4353 | 11:20:38;402 | 17.3462 | 59.6 | 60 | 5101.2651
10:43:01;152 | 17.2275 | 60.4 | 60 | 5170.2352 | 11:20:38;652 | 17.3543 | 59.6 | 60 | 5100.6649
10:43:01;402 | 17.2223 | 60.4 | 60 | 5170.2951 | 11:20:38;902 | 17.3573 | 59.6 | 60 | 5100.2651
10:43:01;652 | 17.212 | 60.4 | 60 | 5170.2355 | 11:20:39;152 | 17.3609 | 59.6 | 60 | 5100.285
10:43:01;902 | 17.2125 | 60.4 | 60 | 5170.1552 | 11:20:39;402 | 17.3717 | 59.6 | 60 | 5099.6653
10:43:02;152 | 17.2303 | 60.4 | 60 | 5169.4753 | 11:20:39;652 | 17.382 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:43:02;402 | 17.2456 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:20:39;902 | 17.386 | 59.6 | 60 | 5099.5052
10:43:02;652 | 17.2452 | 60.4 | 60 | 5169.9151 | 11:20:40;152 | 17.3841 | 59.6 | 60 | 5099.6047
10:43:02;902 | 17.2418 | 60.4 | 60 | 5169.8552 | 11:20:40;402 | 17.3795 | 59.6 | 60 | 5099.8451
10:43:03;152 | 17.2451 | 60.4 | 60 | 5169.2355 | 11:20:40;652 | 17.3754 | 59.6 | 60 | 5100.305
10:43:03;402 | 17.2453 | 60.4 | 60 | 5169.7949 | 11:20:40;902 | 17.3747 | 59.6 | 60 | 5099.5651
10:43:03;652 | 17.236 | 60.4 | 60 | 5170.0154 | 11:20:41;152 | 17.3813 | 59.6 | 60 | 5099.1448
10:43:03;902 | 17.2219 | 60.4 | 60 | 5170.315 | 11:20:41;402 | 17.3906 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:43:04;152 | 17.2082 | 60.4 | 60 | 5170.5755 | 11:20:41;652 | 17.3931 | 59.6 | 60 | 5099.9051
10:43:04;402 | 17.1979 | 60.4 | 60 | 5171.0354 | 11:20:41;902 | 17.398 | 59.6 | 60 | 5099.965
10:43:04;652 | 17.1917 | 60.4 | 60 | 5171.5152 | 11:20:42;152 | 17.4086 | 59.6 | 60 | 5099.1855
10:43:04;902 | 17.1847 | 60.4 | 60 | 5171.8152 | 11:20:42;402 | 17.4156 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:43:05;152 | 17.1821 | 60.4 | 60 | 5172.0953 | 11:20:42;652 | 17.4132 | 59.6 | 60 | 5099.3449
10:43:05;402 | 17.1881 | 60.4 | 60 | 5172.315 | 11:20:42;902 | 17.4104 | 59.6 | 60 | 5099.0253
10:43:05;652 | 17.1928 | 60.4 | 60 | 5171.9351 | 11:20:43;152 | 17.4178 | 59.6 | 60 | 5098.9051
10:43:05;902 | 17.1942 | 60.4 | 60 | 5172.335 | 11:20:43;402 | 17.4222 | 59.6 | 60 | 5099.4852
10:43:06;152 | 17.1965 | 60.4 | 60 | 5172.2555 | 11:20:43;652 | 17.4199 | 59.6 | 60 | 5098.9251
10:43:06;402 | 17.194 | 60.4 | 60 | 5172.6154 | 11:20:43;902 | 17.4285 | 59.6 | 60 | 5098.4852
10:43:06;652 | 17.1818 | 60.4 | 60 | 5172.9351 | 11:20:44;152 | 17.444 | 59.6 | 60 | 5098.2251
10:43:06;902 | 17.17 | 60.4 | 60 | 5172.675 | 11:20:44;402 | 17.454 | 59.6 | 60 | 5098.1052
10:43:07;152 | 17.1662 | 60.4 | 60 | 5172.955 | 11:20:44;652 | 17.4621 | 59.6 | 60 | 5098.3849
10:43:07;402 | 17.1673 | 60.4 | 60 | 5172.9351 | 11:20:44;902 | 17.4698 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:43:07;652 | 17.1695 | 60.4 | 60 | 5173.335 | 11:20:45;152 | 17.4808 | 59.6 | 60 | 5098.1848
10:43:07;902 | 17.1684 | 60.4 | 60 | 5173.0953 | 11:20:45;402 | 17.493 | 59.6 | 60 | 5097.965
10:43:08;152 | 17.1666 | 60.4 | 60 | 5173.0553 | 11:20:45;652 | 17.4965 | 59.6 | 60 | 5097.5651
10:43:08;402 | 17.1688 | 60.4 | 60 | 5172.9754 | 11:20:45;902 | 17.4956 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:43:08;652 | 17.1732 | 60.4 | 60 | 5172.315 | 11:20:46;152 | 17.5001 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:43:08;902 | 17.171 | 60.4 | 60 | 5172.5552 | 11:20:46;402 | 17.5099 | 59.6 | 60 | 5097.5847
10:43:09;152 | 17.1608 | 60.4 | 60 | 5173.4952 | 11:20:46;652 | 17.522 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:43:09;402 | 17.1508 | 60.4 | 60 | 5173.0553 | 11:20:46;902 | 17.5331 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:43:09;652 | 17.1431 | 60.4 | 60 | 5172.355 | 11:20:47;152 | 17.5402 | 59.6 | 60 | 5097.1452
10:43:09;902 | 17.1399 | 60.4 | 60 | 5172.8152 | 11:20:47;402 | 17.5427 | 59.6 | 60 | 5097.325
10:43:10;152 | 17.1391 | 60.4 | 60 | 5172.6554 | 11:20:47;652 | 17.5444 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:43:10;402 | 17.1324 | 60.4 | 60 | 5171.9151 | 11:20:47;902 | 17.5468 | 59.6 | 60 | 5097.0653
10:43:10;652 | 17.1242 | 60.4 | 60 | 5172.2351 | 11:20:48;152 | 17.5504 | 59.6 | 60 | 5097.4852
10:43:10;902 | 17.1256 | 60.4 | 60 | 5171.1153 | 11:20:48;402 | 17.5557 | 59.6 | 60 | 5097.645
10:43:11;152 | 17.1252 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:20:48;652 | 17.5646 | 59.6 | 60 | 5098.0853
10:43:11;402 | 17.1136 | 60.4 | 60 | 5171.4153 | 11:20:48;902 | 17.5799 | 59.6 | 60 | 5097.4852
10:43:11;652 | 17.1015 | 60.4 | 60 | 5171.2751 | 11:20:49;152 | 17.5968 | 59.6 | 60 | 5097.4053
10:43:11;902 | 17.0934 | 60.4 | 60 | 5171.4553 | 11:20:49;402 | 17.6117 | 59.6 | 60 | 5097.285
10:43:12;152 | 17.0821 | 60.4 | 60 | 5171.315 | 11:20:49;652 | 17.623 | 59.6 | 60 | 5097.2451
10:43:12;402 | 17.0681 | 60.4 | 60 | 5171.8752 | 11:20:49;902 | 17.6279 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:43:12;652 | 17.0629 | 60.4 | 60 | 5171.8152 | 11:20:50;152 | 17.6296 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:43:12;902 | 17.0671 | 60.4 | 60 | 5171.4153 | 11:20:50;402 | 17.6306 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:43:13;152 | 17.0724 | 60.4 | 60 | 5171.5955 | 11:20:50;652 | 17.6299 | 59.6 | 60 | 5098.2251
10:43:13;402 | 17.0714 | 60.4 | 60 | 5170.8552 | 11:20:50;902 | 17.6276 | 59.6 | 60 | 5098.5651
10:43:13;652 | 17.0655 | 60.4 | 60 | 5171.4952 | 11:20:51;152 | 17.6276 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:43:13;902 | 17.0596 | 60.4 | 60 | 5171.5755 | 11:20:51;402 | 17.6273 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:43:14;152 | 17.057 | 60.4 | 60 | 5171.2155 | 11:20:51;652 | 17.6239 | 59.6 | 60 | 5098.7249
10:43:14;402 | 17.058 | 60.4 | 60 | 5171.5152 | 11:20:51;902 | 17.6202 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:43:14;652 | 17.0559 | 60.4 | 60 | 5171.7549 | 11:20:52;152 | 17.6196 | 59.6 | 60 | 5098.4453
10:43:14;902 | 17.0547 | 60.4 | 60 | 5171.9151 | 11:20:52;402 | 17.6253 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:43:15;152 | 17.0607 | 60.4 | 60 | 5171.5955 | 11:20:52;652 | 17.637 | 59.6 | 60 | 5097.2451
10:43:15;402 | 17.0646 | 60.4 | 60 | 5171.955 | 11:20:52;902 | 17.648 | 59.6 | 60 | 5097.2047
10:43:15;652 | 17.0629 | 60.4 | 60 | 5172.335 | 11:20:53;152 | 17.6546 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:43:15;902 | 17.0643 | 60.4 | 60 | 5172.0353 | 11:20:53;402 | 17.6535 | 59.6 | 60 | 5097.265
10:43:16;152 | 17.0741 | 60.4 | 60 | 5171.9754 | 11:20:53;652 | 17.6507 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:43:16;402 | 17.0849 | 60.4 | 60 | 5172.2551 | 11:20:53;902 | 17.6561 | 59.6 | 60 | 5096.4253
10:43:16;652 | 17.08 | 60.4 | 60 | 5172.7549 | 11:20:54;152 | 17.6616 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:43:16;902 | 17.072 | 60.4 | 60 | 5172.8352 | 11:20:54;402 | 17.6545 | 59.6 | 60 | 5096.965
10:43:17;152 | 17.0757 | 60.4 | 60 | 5172.6154 | 11:20:54;652 | 17.6451 | 59.6 | 60 | 5097.645
10:43:17;402 | 17.0808 | 60.4 | 60 | 5172.5152 | 11:20:54;902 | 17.6496 | 59.6 | 60 | 5097.3849
10:43:17;652 | 17.0832 | 60.4 | 60 | 5172.4153 | 11:20:55;152 | 17.6609 | 59.6 | 60 | 5097.1648
10:43:17;902 | 17.0841 | 60.4 | 60 | 5172.5152 | 11:20:55;402 | 17.6657 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:43:18;152 | 17.0847 | 60.4 | 60 | 5172.6554 | 11:20:55;652 | 17.6643 | 59.6 | 60 | 5096.8851
10:43:18;402 | 17.0861 | 60.4 | 60 | 5172.8951 | 11:20:55;902 | 17.6706 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:43:18;652 | 17.0894 | 60.4 | 60 | 5172.5955 | 11:20:56;152 | 17.6873 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:43:18;902 | 17.0938 | 60.4 | 60 | 5172.8152 | 11:20:56;402 | 17.6994 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:43:19;152 | 17.0969 | 60.4 | 60 | 5172.8752 | 11:20:56;652 | 17.6981 | 59.6 | 60 | 5096.6254
10:43:19;402 | 17.0988 | 60.4 | 60 | 5172.2751 | 11:20:56;902 | 17.6943 | 59.6 | 60 | 5096.6454
10:43:19;652 | 17.1027 | 60.4 | 60 | 5172.8352 | 11:20:57;152 | 17.6974 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:43:19;902 | 17.1028 | 60.4 | 60 | 5173.4553 | 11:20:57;402 | 17.6996 | 59.6 | 60 | 5096.8452
10:43:20;152 | 17.0973 | 60.4 | 60 | 5173.4353 | 11:20:57;652 | 17.6923 | 59.6 | 60 | 5097.1248
10:43:20;402 | 17.095 | 60.4 | 60 | 5172.4752 | 11:20:57;902 | 17.6804 | 59.6 | 60 | 5097.285
10:43:20;652 | 17.0958 | 60.4 | 60 | 5173.0353 | 11:20:58;152 | 17.6796 | 59.6 | 60 | 5097.1652
10:43:20;902 | 17.0945 | 60.4 | 60 | 5173.8552 | 11:20:58;402 | 17.6894 | 59.6 | 60 | 5097.305
10:43:21;152 | 17.0889 | 60.4 | 60 | 5173.1153 | 11:20:58;652 | 17.6927 | 59.6 | 60 | 5097.345
10:43:21;402 | 17.0897 | 60.4 | 60 | 5172.4752 | 11:20:58;902 | 17.6907 | 59.6 | 60 | 5096.985
10:43:21;652 | 17.1034 | 60.4 | 60 | 5172.4952 | 11:20:59;152 | 17.6911 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:43:21;902 | 17.1118 | 60.4 | 60 | 5172.7952 | 11:20:59;402 | 17.6958 | 59.6 | 60 | 5096.7249
10:43:22;152 | 17.1016 | 60.4 | 60 | 5172.5351 | 11:20:59;652 | 17.7004 | 59.6 | 60 | 5097.285
10:43:22;402 | 17.0836 | 60.4 | 60 | 5172.9754 | 11:20:59;902 | 17.6958 | 59.6 | 60 | 5097.8651
10:43:22;652 | 17.0745 | 60.4 | 60 | 5172.4952 | 11:21:00;152 | 17.689 | 59.6 | 60 | 5098.1248
10:43:22;902 | 17.0764 | 60.4 | 60 | 5172.1153 | 11:21:00;402 | 17.6927 | 59.6 | 60 | 5097.5451
10:43:23;152 | 17.0798 | 60.4 | 60 | 5172.955 | 11:21:00;652 | 17.7058 | 59.6 | 60 | 5097.0054
10:43:23;402 | 17.0752 | 60.4 | 60 | 5172.4752 | 11:21:00;902 | 17.7156 | 59.6 | 60 | 5096.5851
10:43:23;652 | 17.0694 | 60.4 | 60 | 5172.1352 | 11:21:01;152 | 17.7179 | 59.6 | 60 | 5097.645
10:43:23;902 | 17.0685 | 60.4 | 60 | 5171.955 | 11:21:01;402 | 17.7179 | 59.6 | 60 | 5097.305
10:43:24;152 | 17.068 | 60.4 | 60 | 5171.2555 | 11:21:01;652 | 17.7194 | 59.6 | 60 | 5097.1648
10:43:24;402 | 17.0686 | 60.4 | 60 | 5171.6355 | 11:21:01;902 | 17.7229 | 59.6 | 60 | 5097.1248
10:43:24;652 | 17.0722 | 60.4 | 60 | 5171.715 | 11:21:02;152 | 17.7258 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:43:24;902 | 17.0756 | 60.4 | 60 | 5171.9754 | 11:21:02;402 | 17.721 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:43:25;152 | 17.0767 | 60.4 | 60 | 5172.0154 | 11:21:02;652 | 17.7132 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:43:25;402 | 17.0749 | 60.4 | 60 | 5171.7549 | 11:21:02;902 | 17.7157 | 59.6 | 60 | 5096.5851
10:43:25;652 | 17.0754 | 60.4 | 60 | 5171.5955 | 11:21:03;152 | 17.7191 | 59.6 | 60 | 5096.685
10:43:25;902 | 17.0812 | 60.4 | 60 | 5171.4553 | 11:21:03;402 | 17.7124 | 59.6 | 60 | 5097.1648
10:43:26;152 | 17.0815 | 60.4 | 60 | 5171.9954 | 11:21:03;652 | 17.7071 | 59.6 | 60 | 5097.0853
10:43:26;402 | 17.0779 | 60.4 | 60 | 5172.2155 | 11:21:03;902 | 17.7064 | 59.6 | 60 | 5097.1848
10:43:26;652 | 17.0854 | 60.4 | 60 | 5171.8152 | 11:21:04;152 | 17.704 | 59.6 | 60 | 5097.325
10:43:26;902 | 17.0948 | 60.4 | 60 | 5172.1352 | 11:21:04;402 | 17.7041 | 59.6 | 60 | 5096.985
10:43:27;152 | 17.0917 | 60.4 | 60 | 5172.2951 | 11:21:04;652 | 17.7074 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:43:27;402 | 17.0865 | 60.4 | 60 | 5172.0553 | 11:21:04;902 | 17.7082 | 59.6 | 60 | 5095.8452
10:43:27;652 | 17.0824 | 60.4 | 60 | 5172.1556 | 11:21:05;152 | 17.7047 | 59.6 | 60 | 5096.6254
10:43:27;902 | 17.0785 | 60.4 | 60 | 5172.1153 | 11:21:05;402 | 17.6978 | 59.6 | 60 | 5096.665
10:43:28;152 | 17.0779 | 60.4 | 60 | 5171.955 | 11:21:05;652 | 17.6901 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:43:28;402 | 17.0773 | 60.4 | 60 | 5172.0353 | 11:21:05;902 | 17.6914 | 59.6 | 60 | 5095.5851
10:43:28;652 | 17.076 | 60.4 | 60 | 5171.9754 | 11:21:06;152 | 17.6934 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:43:28;902 | 17.078 | 60.4 | 60 | 5172.4952 | 11:21:06;402 | 17.6813 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:43:29;152 | 17.0813 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:21:06;652 | 17.6729 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:43:29;402 | 17.0828 | 60.4 | 60 | 5172.0753 | 11:21:06;902 | 17.68 | 59.6 | 60 | 5095.8252
10:43:29;652 | 17.0867 | 60.4 | 60 | 5171.8352 | 11:21:07;152 | 17.6833 | 59.6 | 60 | 5095.2048
10:43:29;902 | 17.0885 | 60.4 | 60 | 5171.715 | 11:21:07;402 | 17.6814 | 59.6 | 60 | 5094.9251
10:43:30;152 | 17.0791 | 60.4 | 60 | 5172.2551 | 11:21:07;652 | 17.6825 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:43:30;402 | 17.0694 | 60.4 | 60 | 5172.8951 | 11:21:07;902 | 17.6827 | 59.6 | 60 | 5096.1053
10:43:30;652 | 17.07 | 60.4 | 60 | 5172.5552 | 11:21:08;152 | 17.6865 | 59.6 | 60 | 5095.8652
10:43:30;902 | 17.0746 | 60.4 | 60 | 5172.0953 | 11:21:08;402 | 17.6906 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:43:31;152 | 17.0771 | 60.4 | 60 | 5172.4752 | 11:21:08;652 | 17.6914 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:43:31;402 | 17.0701 | 60.4 | 60 | 5172.2555 | 11:21:08;902 | 17.6929 | 59.6 | 60 | 5096.0253
10:43:31;652 | 17.0601 | 60.4 | 60 | 5172.4153 | 11:21:09;152 | 17.6967 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:43:31;902 | 17.0627 | 60.4 | 60 | 5172.7749 | 11:21:09;402 | 17.7068 | 59.6 | 60 | 5095.2247
10:43:32;152 | 17.0659 | 60.4 | 60 | 5172.6355 | 11:21:09;652 | 17.7213 | 59.6 | 60 | 5095.0653
10:43:32;402 | 17.0586 | 60.4 | 60 | 5171.8752 | 11:21:09;902 | 17.7364 | 59.6 | 60 | 5094.8851
10:43:32;652 | 17.0556 | 60.4 | 60 | 5172.335 | 11:21:10;152 | 17.7503 | 59.6 | 60 | 5094.945
10:43:32;902 | 17.0541 | 60.4 | 60 | 5173.4553 | 11:21:10;402 | 17.7544 | 59.6 | 60 | 5094.985
10:43:33;152 | 17.0466 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:21:10;652 | 17.7468 | 59.6 | 60 | 5095.4049
10:43:33;402 | 17.0444 | 60.4 | 60 | 5172.4153 | 11:21:10;902 | 17.7391 | 59.6 | 60 | 5095.1248
10:43:33;652 | 17.049 | 60.4 | 60 | 5172.9151 | 11:21:11;152 | 17.7408 | 59.6 | 60 | 5095.1448
10:43:33;902 | 17.0535 | 60.4 | 60 | 5172.7557 | 11:21:11;402 | 17.7501 | 59.6 | 60 | 5095.6047
10:43:34;152 | 17.056 | 60.4 | 60 | 5172.1352 | 11:21:11;652 | 17.758 | 59.6 | 60 | 5095.305
10:43:34;402 | 17.0595 | 60.4 | 60 | 5172.9754 | 11:21:11;902 | 17.7626 | 59.6 | 60 | 5095.1848
10:43:34;652 | 17.0688 | 60.4 | 60 | 5172.2751 | 11:21:12;152 | 17.7744 | 59.6 | 60 | 5095.1448
10:43:34;902 | 17.0784 | 60.4 | 60 | 5171.955 | 11:21:12;402 | 17.7912 | 59.6 | 60 | 5095.2451
10:43:35;152 | 17.0837 | 60.4 | 60 | 5171.715 | 11:21:12;652 | 17.8017 | 59.6 | 60 | 5095.1648
10:43:35;402 | 17.0892 | 60.4 | 60 | 5171.8152 | 11:21:12;902 | 17.8089 | 59.6 | 60 | 5095.325
10:43:35;652 | 17.0953 | 60.4 | 60 | 5171.8951 | 11:21:13;152 | 17.8228 | 59.6 | 60 | 5095.2451
10:43:35;902 | 17.0979 | 60.4 | 60 | 5170.715 | 11:21:13;402 | 17.8286 | 59.6 | 60 | 5095.6255
10:43:36;152 | 17.1068 | 60.4 | 60 | 5170.335 | 11:21:13;652 | 17.8157 | 59.6 | 60 | 5096.0853
10:43:36;402 | 17.1238 | 60.4 | 60 | 5170.1756 | 11:21:13;902 | 17.8034 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:43:36;652 | 17.1293 | 60.4 | 60 | 5170.715 | 11:21:14;152 | 17.7991 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:43:36;902 | 17.131 | 60.4 | 60 | 5170.5552 | 11:21:14;402 | 17.7963 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:43:37;152 | 17.1392 | 60.4 | 60 | 5169.6155 | 11:21:14;652 | 17.794 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:43:37;402 | 17.1433 | 60.4 | 60 | 5169.0753 | 11:21:14;902 | 17.8041 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:43:37;652 | 17.1457 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:21:15;152 | 17.8243 | 59.6 | 60 | 5095.4852
10:43:37;902 | 17.1493 | 60.4 | 60 | 5169.0554 | 11:21:15;402 | 17.8357 | 59.6 | 60 | 5095.4852
10:43:38;152 | 17.1506 | 60.4 | 60 | 5169.6155 | 11:21:15;652 | 17.8322 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:43:38;402 | 17.1586 | 60.4 | 60 | 5169.1748 | 11:21:15;902 | 17.8222 | 59.6 | 60 | 5096.7249
10:43:38;652 | 17.1734 | 60.4 | 60 | 5169.0753 | 11:21:16;152 | 17.816 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:43:38;902 | 17.1836 | 60.4 | 60 | 5168.6355 | 11:21:16;402 | 17.8122 | 59.6 | 60 | 5097.3849
10:43:39;152 | 17.1897 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:21:16;652 | 17.802 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:43:39;402 | 17.1972 | 60.4 | 60 | 5168.7154 | 11:21:16;902 | 17.7858 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:43:39;652 | 17.2072 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:21:17;152 | 17.7709 | 59.6 | 60 | 5097.7449
10:43:39;902 | 17.2204 | 60.4 | 60 | 5167.8952 | 11:21:17;402 | 17.7623 | 59.6 | 60 | 5097.5052
10:43:40;152 | 17.2367 | 60.4 | 60 | 5167.5152 | 11:21:17;652 | 17.7601 | 59.6 | 60 | 5097.8252
10:43:40;402 | 17.2474 | 60.4 | 60 | 5168.6754 | 11:21:17;902 | 17.7614 | 59.6 | 60 | 5097.7049
10:43:40;652 | 17.2512 | 60.4 | 60 | 5169.1153 | 11:21:18;152 | 17.762 | 59.6 | 60 | 5097.8451
10:43:40;902 | 17.2643 | 60.4 | 60 | 5168.2551 | 11:21:18;402 | 17.7564 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:43:41;152 | 17.2836 | 60.4 | 60 | 5167.9551 | 11:21:18;652 | 17.7482 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:43:41;402 | 17.2951 | 60.4 | 60 | 5168.0354 | 11:21:18;902 | 17.7432 | 59.6 | 60 | 5098.4652
10:43:41;652 | 17.3066 | 60.4 | 60 | 5168.6155 | 11:21:19;152 | 17.7357 | 59.6 | 60 | 5099.1848
10:43:41;902 | 17.3231 | 60.4 | 60 | 5168.6155 | 11:21:19;402 | 17.7214 | 59.6 | 60 | 5099.8851
10:43:42;152 | 17.3413 | 60.4 | 60 | 5168.4753 | 11:21:19;652 | 17.7096 | 59.6 | 60 | 5099.2251
10:43:42;402 | 17.3554 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:21:19;902 | 17.7062 | 59.6 | 60 | 5098.6054
10:43:42;652 | 17.3649 | 60.4 | 60 | 5168.0354 | 11:21:20;152 | 17.7072 | 59.6 | 60 | 5098.7049
10:43:42;902 | 17.3765 | 60.4 | 60 | 5168.375 | 11:21:20;402 | 17.7082 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:43:43;152 | 17.3885 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:21:20;652 | 17.7076 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:43:43;402 | 17.3968 | 60.4 | 60 | 5168.5955 | 11:21:20;902 | 17.7046 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:43:43;652 | 17.4033 | 60.4 | 60 | 5168.695 | 11:21:21;152 | 17.6938 | 59.6 | 60 | 5098.7648
10:43:43;902 | 17.4087 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:21:21;402 | 17.6753 | 59.6 | 60 | 5098.9251
10:43:44;152 | 17.4119 | 60.4 | 60 | 5168.2951 | 11:21:21;652 | 17.6553 | 59.6 | 60 | 5099.3649
10:43:44;402 | 17.4159 | 60.4 | 60 | 5168.6355 | 11:21:21;902 | 17.6371 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:43:44;652 | 17.4251 | 60.4 | 60 | 5168.8352 | 11:21:22;152 | 17.6213 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:43:44;902 | 17.4324 | 60.4 | 60 | 5168.9954 | 11:21:22;402 | 17.6104 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:43:45;152 | 17.4318 | 60.4 | 60 | 5169.8152 | 11:21:22;652 | 17.6054 | 59.6 | 60 | 5098.9251
10:43:45;402 | 17.4335 | 60.4 | 60 | 5168.9751 | 11:21:22;902 | 17.6025 | 59.6 | 60 | 5098.625
10:43:45;652 | 17.4434 | 60.4 | 60 | 5168.7749 | 11:21:23;152 | 17.5966 | 59.6 | 60 | 5099.1049
10:43:45;902 | 17.4533 | 60.4 | 60 | 5169.6754 | 11:21:23;402 | 17.5864 | 59.6 | 60 | 5099.0653
10:43:46;152 | 17.4496 | 60.4 | 60 | 5169.4353 | 11:21:23;652 | 17.5786 | 59.6 | 60 | 5098.6254
10:43:46;402 | 17.4388 | 60.4 | 60 | 5169.4153 | 11:21:23;902 | 17.5711 | 59.6 | 60 | 5098.7848
10:43:46;652 | 17.439 | 60.4 | 60 | 5169.7354 | 11:21:24;152 | 17.555 | 59.6 | 60 | 5098.7249
10:43:46;902 | 17.4424 | 60.4 | 60 | 5170.1153 | 11:21:24;402 | 17.5357 | 59.6 | 60 | 5099.0653
10:43:47;152 | 17.4373 | 60.4 | 60 | 5170.1153 | 11:21:24;652 | 17.518 | 59.6 | 60 | 5099.945
10:43:47;402 | 17.4276 | 60.4 | 60 | 5170.3953 | 11:21:24;902 | 17.504 | 59.6 | 60 | 5100.3649
10:43:47;652 | 17.4194 | 60.4 | 60 | 5169.735 | 11:21:25;152 | 17.4963 | 59.6 | 60 | 5100.1452
10:43:47;902 | 17.4158 | 60.4 | 60 | 5169.1756 | 11:21:25;402 | 17.4934 | 59.6 | 60 | 5099.8052
10:43:48;152 | 17.411 | 60.4 | 60 | 5169.2551 | 11:21:25;652 | 17.4935 | 59.6 | 60 | 5099.4252
10:43:48;402 | 17.3955 | 60.4 | 60 | 5169.5955 | 11:21:25;902 | 17.4939 | 59.6 | 60 | 5098.7648
10:43:48;652 | 17.3765 | 60.4 | 60 | 5169.8752 | 11:21:26;152 | 17.4955 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:43:48;902 | 17.3698 | 60.4 | 60 | 5169.8552 | 11:21:26;402 | 17.4955 | 59.6 | 60 | 5099.5052
10:43:49;152 | 17.3729 | 60.4 | 60 | 5169.8951 | 11:21:26;652 | 17.4882 | 59.6 | 60 | 5099.9854
10:43:49;402 | 17.3646 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:21:26;902 | 17.4755 | 59.6 | 60 | 5099.8851
10:43:49;652 | 17.3434 | 60.4 | 60 | 5170.735 | 11:21:27;152 | 17.4624 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:43:49;902 | 17.3296 | 60.4 | 60 | 5170.0753 | 11:21:27;402 | 17.4541 | 59.6 | 60 | 5099.7848
10:43:50;152 | 17.3291 | 60.4 | 60 | 5170.315 | 11:21:27;652 | 17.4507 | 59.6 | 60 | 5099.1651
10:43:50;402 | 17.3316 | 60.4 | 60 | 5170.315 | 11:21:27;902 | 17.4496 | 59.6 | 60 | 5098.5451
10:43:50;652 | 17.3274 | 60.4 | 60 | 5169.5955 | 11:21:28;152 | 17.4519 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:43:50;902 | 17.3192 | 60.4 | 60 | 5170.0154 | 11:21:28;402 | 17.4565 | 59.6 | 60 | 5098.9251
10:43:51;152 | 17.3177 | 60.4 | 60 | 5170.4952 | 11:21:28;652 | 17.4601 | 59.6 | 60 | 5099.2651
10:43:51;402 | 17.3173 | 60.4 | 60 | 5170.4553 | 11:21:28;902 | 17.4573 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:43:51;652 | 17.3052 | 60.4 | 60 | 5170.4952 | 11:21:29;152 | 17.4514 | 59.6 | 60 | 5098.8048
10:43:51;902 | 17.2945 | 60.4 | 60 | 5170.0554 | 11:21:29;402 | 17.4487 | 59.6 | 60 | 5098.7848
10:43:52;152 | 17.3005 | 60.4 | 60 | 5170.6754 | 11:21:29;652 | 17.4457 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:43:52;402 | 17.3015 | 60.4 | 60 | 5170.9954 | 11:21:29;902 | 17.4377 | 59.6 | 60 | 5098.9251
10:43:52;652 | 17.2894 | 60.4 | 60 | 5170.7557 | 11:21:30;152 | 17.4322 | 59.6 | 60 | 5099.1252
10:43:52;902 | 17.2877 | 60.4 | 60 | 5170.2751 | 11:21:30;402 | 17.4341 | 59.6 | 60 | 5099.4852
10:43:53;152 | 17.293 | 60.4 | 60 | 5169.9954 | 11:21:30;652 | 17.4345 | 59.6 | 60 | 5099.2047
10:43:53;402 | 17.2815 | 60.4 | 60 | 5170.4353 | 11:21:30;902 | 17.4304 | 59.6 | 60 | 5099.0253
10:43:53;652 | 17.2672 | 60.4 | 60 | 5170.5755 | 11:21:31;152 | 17.43 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:43:53;902 | 17.2693 | 60.4 | 60 | 5170.2352 | 11:21:31;402 | 17.4329 | 59.6 | 60 | 5098.285
10:43:54;152 | 17.272 | 60.4 | 60 | 5170.0753 | 11:21:31;652 | 17.4346 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:43:54;402 | 17.2662 | 60.4 | 60 | 5170.2951 | 11:21:31;902 | 17.4397 | 59.6 | 60 | 5098.945
10:43:54;652 | 17.2688 | 60.4 | 60 | 5170.1153 | 11:21:32;152 | 17.4486 | 59.6 | 60 | 5098.8451
10:43:54;902 | 17.2796 | 60.4 | 60 | 5169.8552 | 11:21:32;402 | 17.453 | 59.6 | 60 | 5098.3849
10:43:55;152 | 17.2756 | 60.4 | 60 | 5169.8752 | 11:21:32;652 | 17.4519 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:43:55;402 | 17.2641 | 60.4 | 60 | 5170.0354 | 11:21:32;902 | 17.4549 | 59.6 | 60 | 5098.5451
10:43:55;652 | 17.2657 | 60.4 | 60 | 5169.8951 | 11:21:33;152 | 17.4652 | 59.6 | 60 | 5098.2251
10:43:55;902 | 17.2753 | 60.4 | 60 | 5169.2352 | 11:21:33;402 | 17.4727 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:43:56;152 | 17.281 | 60.4 | 60 | 5169.5552 | 11:21:33;652 | 17.4765 | 59.6 | 60 | 5098.4453
10:43:56;402 | 17.2768 | 60.4 | 60 | 5169.8152 | 11:21:33;902 | 17.4825 | 59.6 | 60 | 5098.2451
10:43:56;652 | 17.2642 | 60.4 | 60 | 5169.5552 | 11:21:34;152 | 17.4879 | 59.6 | 60 | 5098.3849
10:43:56;902 | 17.2575 | 60.4 | 60 | 5168.8152 | 11:21:34;402 | 17.4928 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:43:57;152 | 17.2689 | 60.4 | 60 | 5168.0554 | 11:21:34;652 | 17.4972 | 59.6 | 60 | 5098.5052
10:43:57;402 | 17.2856 | 60.4 | 60 | 5168.8952 | 11:21:34;902 | 17.5036 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:43:57;652 | 17.2829 | 60.4 | 60 | 5169.315 | 11:21:35;152 | 17.5163 | 59.6 | 60 | 5098.2451
10:43:57;902 | 17.2659 | 60.4 | 60 | 5169.5552 | 11:21:35;402 | 17.5307 | 59.6 | 60 | 5097.965
10:43:58;152 | 17.2746 | 60.4 | 60 | 5168.8352 | 11:21:35;652 | 17.5396 | 59.6 | 60 | 5098.4852
10:43:58;402 | 17.3034 | 60.4 | 60 | 5168.6754 | 11:21:35;902 | 17.5479 | 59.6 | 60 | 5097.8252
10:43:58;652 | 17.3071 | 60.4 | 60 | 5169.0953 | 11:21:36;152 | 17.5572 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:43:58;902 | 17.2931 | 60.4 | 60 | 5169.2355 | 11:21:36;402 | 17.5606 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:43:59;152 | 17.293 | 60.4 | 60 | 5168.8152 | 11:21:36;652 | 17.5592 | 59.6 | 60 | 5097.8451
10:43:59;402 | 17.3025 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:21:36;902 | 17.5589 | 59.6 | 60 | 5097.9251
10:43:59;652 | 17.3072 | 60.4 | 60 | 5169.1349 | 11:21:37;152 | 17.5614 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:43:59;902 | 17.3056 | 60.4 | 60 | 5169.6754 | 11:21:37;402 | 17.5632 | 59.6 | 60 | 5097.9251
10:44:00;152 | 17.2983 | 60.4 | 60 | 5169.6554 | 11:21:37;652 | 17.5651 | 59.6 | 60 | 5098.5052
10:44:00;402 | 17.2992 | 60.4 | 60 | 5168.9751 | 11:21:37;902 | 17.574 | 59.6 | 60 | 5098.1248
10:44:00;652 | 17.3157 | 60.4 | 60 | 5168.2751 | 11:21:38;152 | 17.591 | 59.6 | 60 | 5096.945
10:44:00;902 | 17.3305 | 60.4 | 60 | 5168.315 | 11:21:38;402 | 17.6063 | 59.6 | 60 | 5097.0054
10:44:01;152 | 17.3346 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:21:38;652 | 17.6138 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:44:01;402 | 17.3356 | 60.4 | 60 | 5168.5552 | 11:21:38;902 | 17.6184 | 59.6 | 60 | 5097.2251
10:44:01;652 | 17.3367 | 60.4 | 60 | 5168.2751 | 11:21:39;152 | 17.624 | 59.6 | 60 | 5097.665
10:44:01;902 | 17.3392 | 60.4 | 60 | 5168.3953 | 11:21:39;402 | 17.629 | 59.6 | 60 | 5097.325
10:44:02;152 | 17.3434 | 60.4 | 60 | 5168.7757 | 11:21:39;652 | 17.6327 | 59.6 | 60 | 5097.5052
10:44:02;402 | 17.3483 | 60.4 | 60 | 5168.5152 | 11:21:39;902 | 17.6377 | 59.6 | 60 | 5097.365
10:44:02;652 | 17.3534 | 60.4 | 60 | 5168.5755 | 11:21:40;152 | 17.639 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:44:02;902 | 17.357 | 60.4 | 60 | 5168.315 | 11:21:40;402 | 17.6384 | 59.6 | 60 | 5097.6254
10:44:03;152 | 17.362 | 60.4 | 60 | 5168.375 | 11:21:40;652 | 17.6454 | 59.6 | 60 | 5097.5052
10:44:03;402 | 17.3719 | 60.4 | 60 | 5168.2951 | 11:21:40;902 | 17.6587 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:44:03;652 | 17.375 | 60.4 | 60 | 5167.9751 | 11:21:41;152 | 17.6699 | 59.6 | 60 | 5096.7249
10:44:03;902 | 17.3749 | 60.4 | 60 | 5168.2951 | 11:21:41;402 | 17.6803 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:44:04;152 | 17.3844 | 60.4 | 60 | 5168.5352 | 11:21:41;652 | 17.6926 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:44:04;402 | 17.3925 | 60.4 | 60 | 5168.5152 | 11:21:41;902 | 17.7001 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:44:04;652 | 17.3924 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:21:42;152 | 17.7008 | 59.6 | 60 | 5097.1049
10:44:04;902 | 17.3983 | 60.4 | 60 | 5168.1352 | 11:21:42;402 | 17.701 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:44:05;152 | 17.4106 | 60.4 | 60 | 5168.2352 | 11:21:42;652 | 17.7027 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:44:05;402 | 17.4136 | 60.4 | 60 | 5168.1352 | 11:21:42;902 | 17.6985 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:44:05;652 | 17.4085 | 60.4 | 60 | 5168.1352 | 11:21:43;152 | 17.6912 | 59.6 | 60 | 5097.285
10:44:05;902 | 17.41 | 60.4 | 60 | 5168.5352 | 11:21:43;402 | 17.6911 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:44:06;152 | 17.4151 | 60.4 | 60 | 5168.7549 | 11:21:43;652 | 17.6944 | 59.6 | 60 | 5097.305
10:44:06;402 | 17.4168 | 60.4 | 60 | 5167.9751 | 11:21:43;902 | 17.6959 | 59.6 | 60 | 5097.4253
10:44:06;652 | 17.4191 | 60.4 | 60 | 5168.355 | 11:21:44;152 | 17.7004 | 59.6 | 60 | 5096.7849
10:44:06;902 | 17.4211 | 60.4 | 60 | 5167.7349 | 11:21:44;402 | 17.7048 | 59.6 | 60 | 5096.6654
10:44:07;152 | 17.4235 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:21:44;652 | 17.703 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:44:07;402 | 17.4281 | 60.4 | 60 | 5168.1352 | 11:21:44;902 | 17.6981 | 59.6 | 60 | 5096.6246
10:44:07;652 | 17.4331 | 60.4 | 60 | 5167.9351 | 11:21:45;152 | 17.6964 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:44:07;902 | 17.4376 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:21:45;402 | 17.6945 | 59.6 | 60 | 5097.265
10:44:08;152 | 17.4401 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:21:45;652 | 17.6854 | 59.6 | 60 | 5097.7449
10:44:08;402 | 17.4406 | 60.4 | 60 | 5167.8352 | 11:21:45;902 | 17.6718 | 59.6 | 60 | 5097.7249
10:44:08;652 | 17.4428 | 60.4 | 60 | 5167.4952 | 11:21:46;152 | 17.6591 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:44:08;902 | 17.4511 | 60.4 | 60 | 5167.8152 | 11:21:46;402 | 17.6471 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:44:09;152 | 17.4584 | 60.4 | 60 | 5167.7553 | 11:21:46;652 | 17.6347 | 59.6 | 60 | 5098.665
10:44:09;402 | 17.4613 | 60.4 | 60 | 5167.4753 | 11:21:46;902 | 17.6284 | 59.6 | 60 | 5098.5855
10:44:09;652 | 17.4678 | 60.4 | 60 | 5167.9351 | 11:21:47;152 | 17.6363 | 59.6 | 60 | 5098.5855
10:44:09;902 | 17.4732 | 60.4 | 60 | 5168.2951 | 11:21:47;402 | 17.6459 | 59.6 | 60 | 5098.1652
10:44:10;152 | 17.4733 | 60.4 | 60 | 5167.6954 | 11:21:47;652 | 17.6476 | 59.6 | 60 | 5098.0653
10:44:10;402 | 17.4732 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:21:47;902 | 17.6516 | 59.6 | 60 | 5097.945
10:44:10;652 | 17.4738 | 60.4 | 60 | 5166.9152 | 11:21:48;152 | 17.6593 | 59.6 | 60 | 5097.985
10:44:10;902 | 17.4758 | 60.4 | 60 | 5167.5152 | 11:21:48;402 | 17.6623 | 59.6 | 60 | 5098.1052
10:44:11;152 | 17.4784 | 60.4 | 60 | 5167.5955 | 11:21:48;652 | 17.6617 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:44:11;402 | 17.4812 | 60.4 | 60 | 5167.3151 | 11:21:48;902 | 17.6604 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:44:11;652 | 17.4844 | 60.4 | 60 | 5167.3151 | 11:21:49;152 | 17.656 | 59.6 | 60 | 5097.9251
10:44:11;902 | 17.4842 | 60.4 | 60 | 5166.9751 | 11:21:49;402 | 17.6544 | 59.6 | 60 | 5097.365
10:44:12;152 | 17.4805 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:21:49;652 | 17.6584 | 59.6 | 60 | 5097.6054
10:44:12;402 | 17.4761 | 60.4 | 60 | 5166.695 | 11:21:49;902 | 17.6611 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:44:12;652 | 17.4728 | 60.4 | 60 | 5166.4353 | 11:21:50;152 | 17.6556 | 59.6 | 60 | 5098.1448
10:44:12;902 | 17.4719 | 60.4 | 60 | 5166.6155 | 11:21:50;402 | 17.6443 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:44:13;152 | 17.4734 | 60.4 | 60 | 5167.0753 | 11:21:50;652 | 17.6368 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:44:13;402 | 17.4744 | 60.4 | 60 | 5167.0154 | 11:21:50;902 | 17.6355 | 59.6 | 60 | 5098.6054
10:44:13;652 | 17.4769 | 60.4 | 60 | 5166.9751 | 11:21:51;152 | 17.6313 | 59.6 | 60 | 5098.7648
10:44:13;902 | 17.4839 | 60.4 | 60 | 5166.2352 | 11:21:51;402 | 17.6256 | 59.6 | 60 | 5098.325
10:44:14;152 | 17.4908 | 60.4 | 60 | 5165.7553 | 11:21:51;652 | 17.629 | 59.6 | 60 | 5097.4253
10:44:14;402 | 17.4959 | 60.4 | 60 | 5166.1553 | 11:21:51;902 | 17.6354 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:44:14;652 | 17.5004 | 60.4 | 60 | 5166.4753 | 11:21:52;152 | 17.6352 | 59.6 | 60 | 5097.5451
10:44:14;902 | 17.4996 | 60.4 | 60 | 5166.9351 | 11:21:52;402 | 17.6314 | 59.6 | 60 | 5097.5052
10:44:15;152 | 17.5004 | 60.4 | 60 | 5166.395 | 11:21:52;652 | 17.6324 | 59.6 | 60 | 5097.4053
10:44:15;402 | 17.5111 | 60.4 | 60 | 5166.2751 | 11:21:52;902 | 17.6369 | 59.6 | 60 | 5097.345
10:44:15;652 | 17.5212 | 60.4 | 60 | 5166.6754 | 11:21:53;152 | 17.6364 | 59.6 | 60 | 5097.345
10:44:15;902 | 17.519 | 60.4 | 60 | 5166.7749 | 11:21:53;402 | 17.6284 | 59.6 | 60 | 5097.305
10:44:16;152 | 17.517 | 60.4 | 60 | 5166.5752 | 11:21:53;652 | 17.6221 | 59.6 | 60 | 5097.4053
10:44:16;402 | 17.5268 | 60.4 | 60 | 5166.4553 | 11:21:53;902 | 17.6267 | 59.6 | 60 | 5097.285
10:44:16;652 | 17.5378 | 60.4 | 60 | 5166.6954 | 11:21:54;152 | 17.6344 | 59.6 | 60 | 5097.285
10:44:16;902 | 17.5451 | 60.4 | 60 | 5166.5552 | 11:21:54;402 | 17.6375 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:44:17;152 | 17.5544 | 60.4 | 60 | 5166.2352 | 11:21:54;652 | 17.6391 | 59.6 | 60 | 5097.1248
10:44:17;402 | 17.5611 | 60.4 | 60 | 5166.0554 | 11:21:54;902 | 17.6377 | 59.6 | 60 | 5097.0649
10:44:17;652 | 17.5597 | 60.4 | 60 | 5166.4553 | 11:21:55;152 | 17.6337 | 59.6 | 60 | 5097.4852
10:44:17;902 | 17.5586 | 60.4 | 60 | 5166.5752 | 11:21:55;402 | 17.6312 | 59.6 | 60 | 5097.265
10:44:18;152 | 17.5604 | 60.4 | 60 | 5166.6954 | 11:21:55;652 | 17.6259 | 59.6 | 60 | 5096.965
10:44:18;402 | 17.5623 | 60.4 | 60 | 5166.7154 | 11:21:55;902 | 17.617 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:44:18;652 | 17.5644 | 60.4 | 60 | 5166.5752 | 11:21:56;152 | 17.613 | 59.6 | 60 | 5097.665
10:44:18;902 | 17.5662 | 60.4 | 60 | 5166.8952 | 11:21:56;402 | 17.6204 | 59.6 | 60 | 5097.5451
10:44:19;152 | 17.5683 | 60.4 | 60 | 5166.4753 | 11:21:56;652 | 17.6289 | 59.6 | 60 | 5097.1248
10:44:19;402 | 17.5675 | 60.4 | 60 | 5166.6355 | 11:21:56;902 | 17.6279 | 59.6 | 60 | 5097.685
10:44:19;652 | 17.562 | 60.4 | 60 | 5167.0953 | 11:21:57;152 | 17.6304 | 59.6 | 60 | 5097.2451
10:44:19;902 | 17.5596 | 60.4 | 60 | 5167.6355 | 11:21:57;402 | 17.6449 | 59.6 | 60 | 5096.6854
10:44:20;152 | 17.5669 | 60.4 | 60 | 5167.5552 | 11:21:57;652 | 17.6522 | 59.6 | 60 | 5096.7249
10:44:20;402 | 17.5787 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:21:57;902 | 17.6454 | 59.6 | 60 | 5097.325
10:44:20;652 | 17.5888 | 60.4 | 60 | 5166.9152 | 11:21:58;152 | 17.6411 | 59.6 | 60 | 5097.665
10:44:20;902 | 17.5959 | 60.4 | 60 | 5166.8752 | 11:21:58;402 | 17.6422 | 59.6 | 60 | 5097.945
10:44:21;152 | 17.602 | 60.4 | 60 | 5166.4952 | 11:21:58;652 | 17.6409 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:44:21;402 | 17.6082 | 60.4 | 60 | 5166.9551 | 11:21:58;902 | 17.6391 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:44:21;652 | 17.612 | 60.4 | 60 | 5166.9751 | 11:21:59;152 | 17.6431 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:44:21;902 | 17.6114 | 60.4 | 60 | 5166.9351 | 11:21:59;402 | 17.6464 | 59.6 | 60 | 5097.4253
10:44:22;152 | 17.6046 | 60.4 | 60 | 5166.6155 | 11:21:59;652 | 17.645 | 59.6 | 60 | 5097.0253
10:44:22;402 | 17.5907 | 60.4 | 60 | 5166.4753 | 11:21:59;902 | 17.6483 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:44:22;652 | 17.5765 | 60.4 | 60 | 5166.5552 | 11:22:00;152 | 17.6568 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:44:22;902 | 17.5727 | 60.4 | 60 | 5166.395 | 11:22:00;402 | 17.6593 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:44:23;152 | 17.5757 | 60.4 | 60 | 5166.9751 | 11:22:00;652 | 17.657 | 59.6 | 60 | 5097.345
10:44:23;402 | 17.5785 | 60.4 | 60 | 5166.7949 | 11:22:00;902 | 17.6587 | 59.6 | 60 | 5096.8851
10:44:23;652 | 17.5848 | 60.4 | 60 | 5166.7549 | 11:22:01;152 | 17.6553 | 59.6 | 60 | 5096.8452
10:44:23;902 | 17.5925 | 60.4 | 60 | 5166.5152 | 11:22:01;402 | 17.6481 | 59.6 | 60 | 5096.4253
10:44:24;152 | 17.5949 | 60.4 | 60 | 5165.4353 | 11:22:01;652 | 17.6539 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:44:24;402 | 17.5939 | 60.4 | 60 | 5165.695 | 11:22:01;902 | 17.6641 | 59.6 | 60 | 5096.685
10:44:24;652 | 17.593 | 60.4 | 60 | 5165.6555 | 11:22:02;152 | 17.6676 | 59.6 | 60 | 5096.1448
10:44:24;902 | 17.5896 | 60.4 | 60 | 5166.5552 | 11:22:02;402 | 17.6704 | 59.6 | 60 | 5096.1648
10:44:25;152 | 17.5817 | 60.4 | 60 | 5166.8952 | 11:22:02;652 | 17.6721 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:44:25;402 | 17.5724 | 60.4 | 60 | 5166.3351 | 11:22:02;902 | 17.6716 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:44:25;652 | 17.5687 | 60.4 | 60 | 5165.755 | 11:22:03;152 | 17.6725 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:44:25;902 | 17.5735 | 60.4 | 60 | 5165.4753 | 11:22:03;402 | 17.6681 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:44:26;152 | 17.5784 | 60.4 | 60 | 5165.2156 | 11:22:03;652 | 17.655 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:44:26;402 | 17.5728 | 60.4 | 60 | 5165.4154 | 11:22:03;902 | 17.6466 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:44:26;652 | 17.5633 | 60.4 | 60 | 5165.735 | 11:22:04;152 | 17.6471 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:44:26;902 | 17.5618 | 60.4 | 60 | 5166.0753 | 11:22:04;402 | 17.6522 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:44:27;152 | 17.5614 | 60.4 | 60 | 5165.9551 | 11:22:04;652 | 17.6635 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:44:27;402 | 17.5544 | 60.4 | 60 | 5166.0154 | 11:22:04;902 | 17.6752 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:44:27;652 | 17.5505 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:22:05;152 | 17.6851 | 59.6 | 60 | 5095.7449
10:44:27;902 | 17.5574 | 60.4 | 60 | 5165.4553 | 11:22:05;402 | 17.6991 | 59.6 | 60 | 5095.5452
10:44:28;152 | 17.5644 | 60.4 | 60 | 5166.1353 | 11:22:05;652 | 17.7081 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:44:28;402 | 17.5648 | 60.4 | 60 | 5166.1757 | 11:22:05;902 | 17.7099 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:44:28;652 | 17.5704 | 60.4 | 60 | 5165.1553 | 11:22:06;152 | 17.7137 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:44:28;902 | 17.5844 | 60.4 | 60 | 5165.3151 | 11:22:06;402 | 17.7151 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:44:29;152 | 17.589 | 60.4 | 60 | 5165.4952 | 11:22:06;652 | 17.7173 | 59.6 | 60 | 5095.8252
10:44:29;402 | 17.5789 | 60.4 | 60 | 5166.4154 | 11:22:06;902 | 17.7284 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:44:29;652 | 17.5671 | 60.4 | 60 | 5167.1353 | 11:22:07;152 | 17.7378 | 59.6 | 60 | 5095.8452
10:44:29;902 | 17.5601 | 60.4 | 60 | 5167.715 | 11:22:07;402 | 17.7438 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:44:30;152 | 17.5523 | 60.4 | 60 | 5168.5352 | 11:22:07;652 | 17.7514 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:44:30;402 | 17.5402 | 60.4 | 60 | 5168.5552 | 11:22:07;902 | 17.7573 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:44:30;652 | 17.529 | 60.4 | 60 | 5168.7349 | 11:22:08;152 | 17.7619 | 59.6 | 60 | 5095.7249
10:44:30;902 | 17.5229 | 60.4 | 60 | 5169.0154 | 11:22:08;402 | 17.7616 | 59.6 | 60 | 5095.4049
10:44:31;152 | 17.5214 | 60.4 | 60 | 5168.9751 | 11:22:08;652 | 17.7567 | 59.6 | 60 | 5095.1448
10:44:31;402 | 17.5193 | 60.4 | 60 | 5169.1153 | 11:22:08;902 | 17.7577 | 59.6 | 60 | 5095.665
10:44:31;652 | 17.514 | 60.4 | 60 | 5169.4353 | 11:22:09;152 | 17.7573 | 59.6 | 60 | 5095.665
10:44:31;902 | 17.5108 | 60.4 | 60 | 5169.0154 | 11:22:09;402 | 17.7524 | 59.6 | 60 | 5095.6255
10:44:32;152 | 17.5082 | 60.4 | 60 | 5169.0753 | 11:22:09;652 | 17.7526 | 59.6 | 60 | 5095.8452
10:44:32;402 | 17.496 | 60.4 | 60 | 5170.0154 | 11:22:09;902 | 17.7568 | 59.6 | 60 | 5095.7449
10:44:32;652 | 17.4748 | 60.4 | 60 | 5170.6554 | 11:22:10;152 | 17.7614 | 59.6 | 60 | 5096.1452
10:44:32;902 | 17.4559 | 60.4 | 60 | 5171.0554 | 11:22:10;402 | 17.7627 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:44:33;152 | 17.4425 | 60.4 | 60 | 5171.355 | 11:22:10;652 | 17.764 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:44:33;402 | 17.4288 | 60.4 | 60 | 5171.7153 | 11:22:10;902 | 17.7643 | 59.6 | 60 | 5096.1448
10:44:33;652 | 17.4127 | 60.4 | 60 | 5171.5755 | 11:22:11;152 | 17.756 | 59.6 | 60 | 5096.345
10:44:33;902 | 17.3985 | 60.4 | 60 | 5172.0953 | 11:22:11;402 | 17.7482 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:44:34;152 | 17.388 | 60.4 | 60 | 5171.8951 | 11:22:11;652 | 17.7431 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:44:34;402 | 17.3756 | 60.4 | 60 | 5172.355 | 11:22:11;902 | 17.7371 | 59.6 | 60 | 5096.0653
10:44:34;652 | 17.3577 | 60.4 | 60 | 5172.9754 | 11:22:12;152 | 17.736 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:44:34;902 | 17.3389 | 60.4 | 60 | 5172.5552 | 11:22:12;402 | 17.7401 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:44:35;152 | 17.3261 | 60.4 | 60 | 5172.7153 | 11:22:12;652 | 17.7479 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:44:35;402 | 17.3119 | 60.4 | 60 | 5173.7549 | 11:22:12;902 | 17.7563 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:44:35;652 | 17.2892 | 60.4 | 60 | 5174.0353 | 11:22:13;152 | 17.7639 | 59.6 | 60 | 5096.0054
10:44:35;902 | 17.2695 | 60.4 | 60 | 5173.3953 | 11:22:13;402 | 17.7732 | 59.6 | 60 | 5095.7249
10:44:36;152 | 17.2596 | 60.4 | 60 | 5173.1556 | 11:22:13;652 | 17.7835 | 59.6 | 60 | 5095.965
10:44:36;402 | 17.2524 | 60.4 | 60 | 5173.7952 | 11:22:13;902 | 17.7851 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:44:36;652 | 17.2405 | 60.4 | 60 | 5173.6754 | 11:22:14;152 | 17.7802 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:44:36;902 | 17.2229 | 60.4 | 60 | 5173.275 | 11:22:14;402 | 17.7811 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:44:37;152 | 17.2076 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:22:14;652 | 17.7844 | 59.6 | 60 | 5096.945
10:44:37;402 | 17.197 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:22:14;902 | 17.7839 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:44:37;652 | 17.1803 | 60.4 | 60 | 5173.1153 | 11:22:15;152 | 17.7849 | 59.6 | 60 | 5096.6246
10:44:37;902 | 17.1549 | 60.4 | 60 | 5173.2551 | 11:22:15;402 | 17.7867 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:44:38;152 | 17.1368 | 60.4 | 60 | 5172.6154 | 11:22:15;652 | 17.7837 | 59.6 | 60 | 5096.7849
10:44:38;402 | 17.1289 | 60.4 | 60 | 5173.0154 | 11:22:15;902 | 17.7828 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:44:38;652 | 17.1199 | 60.4 | 60 | 5173.0353 | 11:22:16;152 | 17.7817 | 59.6 | 60 | 5096.1053
10:44:38;902 | 17.1057 | 60.4 | 60 | 5172.4952 | 11:22:16;402 | 17.7691 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:44:39;152 | 17.0949 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:22:16;652 | 17.7557 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:44:39;402 | 17.0949 | 60.4 | 60 | 5172.5755 | 11:22:16;902 | 17.7569 | 59.6 | 60 | 5097.0253
10:44:39;652 | 17.0943 | 60.4 | 60 | 5171.8352 | 11:22:17;152 | 17.7611 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:44:39;902 | 17.0826 | 60.4 | 60 | 5172.2355 | 11:22:17;402 | 17.7552 | 59.6 | 60 | 5096.1448
10:44:40;152 | 17.0677 | 60.4 | 60 | 5171.7549 | 11:22:17;652 | 17.7514 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:44:40;402 | 17.0578 | 60.4 | 60 | 5171.2951 | 11:22:17;902 | 17.7575 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:44:40;652 | 17.0509 | 60.4 | 60 | 5171.3953 | 11:22:18;152 | 17.7624 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:44:40;902 | 17.0373 | 60.4 | 60 | 5171.8352 | 11:22:18;402 | 17.7605 | 59.6 | 60 | 5095.6047
10:44:41;152 | 17.0203 | 60.4 | 60 | 5171.1153 | 11:22:18;652 | 17.7552 | 59.6 | 60 | 5095.8652
10:44:41;402 | 17.0117 | 60.4 | 60 | 5171.2755 | 11:22:18;902 | 17.752 | 59.6 | 60 | 5096.0653
10:44:41;652 | 17.0115 | 60.4 | 60 | 5170.9351 | 11:22:19;152 | 17.7509 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:44:41;902 | 17.0198 | 60.4 | 60 | 5170.2551 | 11:22:19;402 | 17.7398 | 59.6 | 60 | 5097.2251
10:44:42;152 | 17.0268 | 60.4 | 60 | 5170.5955 | 11:22:19;652 | 17.725 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:44:42;402 | 17.029 | 60.4 | 60 | 5170.6155 | 11:22:19;902 | 17.7258 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:44:42;652 | 17.0345 | 60.4 | 60 | 5170.8352 | 11:22:20;152 | 17.7338 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:44:42;902 | 17.0415 | 60.4 | 60 | 5170.695 | 11:22:20;402 | 17.7377 | 59.6 | 60 | 5096.1053
10:44:43;152 | 17.0432 | 60.4 | 60 | 5170.675 | 11:22:20;652 | 17.7441 | 59.6 | 60 | 5096.1648
10:44:43;402 | 17.0378 | 60.4 | 60 | 5171.1956 | 11:22:20;902 | 17.7474 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:44:43;652 | 17.0365 | 60.4 | 60 | 5170.8352 | 11:22:21;152 | 17.7406 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:44:43;902 | 17.0479 | 60.4 | 60 | 5170.4952 | 11:22:21;402 | 17.733 | 59.6 | 60 | 5096.0653
10:44:44;152 | 17.0626 | 60.4 | 60 | 5170.8152 | 11:22:21;652 | 17.7265 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:44:44;402 | 17.0677 | 60.4 | 60 | 5170.6754 | 11:22:21;902 | 17.7177 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:44:44;652 | 17.0744 | 60.4 | 60 | 5171.1352 | 11:22:22;152 | 17.7088 | 59.6 | 60 | 5096.1856
10:44:44;902 | 17.0931 | 60.4 | 60 | 5170.8356 | 11:22:22;402 | 17.7007 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:44:45;152 | 17.1019 | 60.4 | 60 | 5171.375 | 11:22:22;652 | 17.7007 | 59.6 | 60 | 5095.965
10:44:45;402 | 17.0991 | 60.4 | 60 | 5171.8352 | 11:22:22;902 | 17.7042 | 59.6 | 60 | 5096.685
10:44:45;652 | 17.1041 | 60.4 | 60 | 5171.5755 | 11:22:23;152 | 17.6996 | 59.6 | 60 | 5096.965
10:44:45;902 | 17.1165 | 60.4 | 60 | 5171.7749 | 11:22:23;402 | 17.6974 | 59.6 | 60 | 5096.305
10:44:46;152 | 17.1275 | 60.4 | 60 | 5172.0553 | 11:22:23;652 | 17.6996 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:44:46;402 | 17.1319 | 60.4 | 60 | 5171.9954 | 11:22:23;902 | 17.6905 | 59.6 | 60 | 5097.0054
10:44:46;652 | 17.1384 | 60.4 | 60 | 5172.4353 | 11:22:24;152 | 17.6749 | 59.6 | 60 | 5097.3849
10:44:46;902 | 17.1495 | 60.4 | 60 | 5172.2951 | 11:22:24;402 | 17.6707 | 59.6 | 60 | 5097.6054
10:44:47;152 | 17.1547 | 60.4 | 60 | 5172.2551 | 11:22:24;652 | 17.6752 | 59.6 | 60 | 5097.965
10:44:47;402 | 17.1518 | 60.4 | 60 | 5172.8152 | 11:22:24;902 | 17.674 | 59.6 | 60 | 5097.8651
10:44:47;652 | 17.1563 | 60.4 | 60 | 5172.335 | 11:22:25;152 | 17.6678 | 59.6 | 60 | 5097.6454
10:44:47;902 | 17.1663 | 60.4 | 60 | 5172.2951 | 11:22:25;402 | 17.6673 | 59.6 | 60 | 5097.1248
10:44:48;152 | 17.1692 | 60.4 | 60 | 5172.8552 | 11:22:25;652 | 17.6761 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:44:48;402 | 17.1722 | 60.4 | 60 | 5172.375 | 11:22:25;902 | 17.685 | 59.6 | 60 | 5097.8651
10:44:48;652 | 17.1756 | 60.4 | 60 | 5172.5351 | 11:22:26;152 | 17.6856 | 59.6 | 60 | 5097.8451
10:44:48;902 | 17.1764 | 60.4 | 60 | 5172.2151 | 11:22:26;402 | 17.6841 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:44:49;152 | 17.1769 | 60.4 | 60 | 5172.6554 | 11:22:26;652 | 17.6854 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:44:49;402 | 17.1773 | 60.4 | 60 | 5172.2951 | 11:22:26;902 | 17.6717 | 59.6 | 60 | 5099.0449
10:44:49;652 | 17.1778 | 60.4 | 60 | 5172.1352 | 11:22:27;152 | 17.6348 | 59.6 | 60 | 5099.925
10:44:49;902 | 17.1769 | 60.4 | 60 | 5172.3953 | 11:22:27;402 | 17.6015 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:44:50;152 | 17.171 | 60.4 | 60 | 5172.7153 | 11:22:27;652 | 17.5995 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:44:50;402 | 17.1645 | 60.4 | 60 | 5171.7549 | 11:22:27;902 | 17.6115 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:44:50;652 | 17.1626 | 60.4 | 60 | 5172.1352 | 11:22:28;152 | 17.6116 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:44:50;902 | 17.1622 | 60.4 | 60 | 5171.8752 | 11:22:28;402 | 17.6093 | 59.6 | 60 | 5098.7249
10:44:51;152 | 17.1558 | 60.4 | 60 | 5171.7953 | 11:22:28;652 | 17.6155 | 59.6 | 60 | 5097.985
10:44:51;402 | 17.1458 | 60.4 | 60 | 5171.7749 | 11:22:28;902 | 17.6229 | 59.6 | 60 | 5098.2047
10:44:51;652 | 17.1411 | 60.4 | 60 | 5171.1756 | 11:22:29;152 | 17.6193 | 59.6 | 60 | 5098.4652
10:44:51;902 | 17.1445 | 60.4 | 60 | 5170.2751 | 11:22:29;402 | 17.6064 | 59.6 | 60 | 5098.8651
10:44:52;152 | 17.1559 | 60.4 | 60 | 5170.4153 | 11:22:29;652 | 17.5951 | 59.6 | 60 | 5098.8651
10:44:52;402 | 17.1657 | 60.4 | 60 | 5170.375 | 11:22:29;902 | 17.5861 | 59.6 | 60 | 5099.325
10:44:52;652 | 17.1724 | 60.4 | 60 | 5170.0354 | 11:22:30;152 | 17.5751 | 59.6 | 60 | 5099.3649
10:44:52;902 | 17.1802 | 60.4 | 60 | 5169.5755 | 11:22:30;402 | 17.5674 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:44:53;152 | 17.1864 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:22:30;652 | 17.5682 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:44:53;402 | 17.1866 | 60.4 | 60 | 5168.315 | 11:22:30;902 | 17.5757 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:44:53;652 | 17.1822 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:22:31;152 | 17.5832 | 59.6 | 60 | 5098.985
10:44:53;902 | 17.1793 | 60.4 | 60 | 5168.6355 | 11:22:31;402 | 17.5865 | 59.6 | 60 | 5099.3449
10:44:54;152 | 17.1791 | 60.4 | 60 | 5167.6754 | 11:22:31;652 | 17.5816 | 59.6 | 60 | 5099.6454
10:44:54;402 | 17.1842 | 60.4 | 60 | 5167.395 | 11:22:31;902 | 17.5705 | 59.6 | 60 | 5099.8651
10:44:54;652 | 17.1913 | 60.4 | 60 | 5167.6155 | 11:22:32;152 | 17.5629 | 59.6 | 60 | 5099.8451
10:44:54;902 | 17.1937 | 60.4 | 60 | 5167.375 | 11:22:32;402 | 17.5595 | 59.6 | 60 | 5099.6047
10:44:55;152 | 17.201 | 60.4 | 60 | 5167.5152 | 11:22:32;652 | 17.5556 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:44:55;402 | 17.2185 | 60.4 | 60 | 5167.0154 | 11:22:32;902 | 17.556 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:44:55;652 | 17.2335 | 60.4 | 60 | 5167.2352 | 11:22:33;152 | 17.5592 | 59.6 | 60 | 5099.4652
10:44:55;902 | 17.2417 | 60.4 | 60 | 5167.4553 | 11:22:33;402 | 17.5572 | 59.6 | 60 | 5099.6054
10:44:56;152 | 17.2489 | 60.4 | 60 | 5167.2156 | 11:22:33;652 | 17.5543 | 59.6 | 60 | 5099.325
10:44:56;402 | 17.2599 | 60.4 | 60 | 5167.0354 | 11:22:33;902 | 17.5558 | 59.6 | 60 | 5099.1248
10:44:56;652 | 17.2754 | 60.4 | 60 | 5166.9954 | 11:22:34;152 | 17.5526 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:44:56;902 | 17.2901 | 60.4 | 60 | 5166.8353 | 11:22:34;402 | 17.5392 | 59.6 | 60 | 5100.2651
10:44:57;152 | 17.3026 | 60.4 | 60 | 5166.6355 | 11:22:34;652 | 17.5253 | 59.6 | 60 | 5099.7049
10:44:57;402 | 17.3181 | 60.4 | 60 | 5167.0753 | 11:22:34;902 | 17.5174 | 59.6 | 60 | 5099.5855
10:44:57;652 | 17.3392 | 60.4 | 60 | 5166.8552 | 11:22:35;152 | 17.5097 | 59.6 | 60 | 5100.0653
10:44:57;902 | 17.3571 | 60.4 | 60 | 5167.2352 | 11:22:35;402 | 17.4993 | 59.6 | 60 | 5100.2251
10:44:58;152 | 17.3661 | 60.4 | 60 | 5167.3351 | 11:22:35;652 | 17.4974 | 59.6 | 60 | 5099.6853
10:44:58;402 | 17.3762 | 60.4 | 60 | 5167.2755 | 11:22:35;902 | 17.5043 | 59.6 | 60 | 5099.8451
10:44:58;652 | 17.3947 | 60.4 | 60 | 5167.0953 | 11:22:36;152 | 17.5055 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:44:58;902 | 17.413 | 60.4 | 60 | 5167.8752 | 11:22:36;402 | 17.5015 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:44:59;152 | 17.4255 | 60.4 | 60 | 5168.2352 | 11:22:36;652 | 17.5044 | 59.6 | 60 | 5098.4852
10:44:59;402 | 17.4371 | 60.4 | 60 | 5168.1756 | 11:22:36;902 | 17.512 | 59.6 | 60 | 5098.5251
10:44:59;652 | 17.4523 | 60.4 | 60 | 5168.0554 | 11:22:37;152 | 17.5077 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:44:59;902 | 17.473 | 60.4 | 60 | 5167.5552 | 11:22:37;402 | 17.4907 | 59.6 | 60 | 5099.3449
10:45:00;152 | 17.4913 | 60.4 | 60 | 5167.2951 | 11:22:37;652 | 17.4865 | 59.6 | 60 | 5098.945
10:45:00;402 | 17.4995 | 60.4 | 60 | 5167.9152 | 11:22:37;902 | 17.4998 | 59.6 | 60 | 5098.325
10:45:00;652 | 17.5075 | 60.4 | 60 | 5167.7749 | 11:22:38;152 | 17.5039 | 59.6 | 60 | 5098.1855
10:45:00;902 | 17.5227 | 60.4 | 60 | 5167.4952 | 11:22:38;402 | 17.4959 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:45:01;152 | 17.5352 | 60.4 | 60 | 5168.0953 | 11:22:38;652 | 17.4938 | 59.6 | 60 | 5097.7449
10:45:01;402 | 17.5395 | 60.4 | 60 | 5168.375 | 11:22:38;902 | 17.4991 | 59.6 | 60 | 5097.1049
10:45:01;652 | 17.5401 | 60.4 | 60 | 5168.4952 | 11:22:39;152 | 17.5026 | 59.6 | 60 | 5097.1253
10:45:01;902 | 17.5423 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:22:39;402 | 17.5056 | 59.6 | 60 | 5097.0653
10:45:02;152 | 17.5442 | 60.4 | 60 | 5168.4753 | 11:22:39;652 | 17.5091 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:45:02;402 | 17.5441 | 60.4 | 60 | 5168.3953 | 11:22:39;902 | 17.5053 | 59.6 | 60 | 5096.945
10:45:02;652 | 17.5437 | 60.4 | 60 | 5168.6554 | 11:22:40;152 | 17.4954 | 59.6 | 60 | 5097.1848
10:45:02;902 | 17.5431 | 60.4 | 60 | 5168.4353 | 11:22:40;402 | 17.4946 | 59.6 | 60 | 5097.0849
10:45:03;152 | 17.5402 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:22:40;652 | 17.5039 | 59.6 | 60 | 5097.1648
10:45:03;402 | 17.5351 | 60.4 | 60 | 5168.7949 | 11:22:40;902 | 17.5109 | 59.6 | 60 | 5097.2047
10:45:03;652 | 17.5304 | 60.4 | 60 | 5167.9551 | 11:22:41;152 | 17.5169 | 59.6 | 60 | 5096.8851
10:45:03;902 | 17.5278 | 60.4 | 60 | 5167.8152 | 11:22:41;402 | 17.5325 | 59.6 | 60 | 5096.6054
10:45:04;152 | 17.52 | 60.4 | 60 | 5167.5955 | 11:22:41;652 | 17.5566 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:45:04;402 | 17.507 | 60.4 | 60 | 5168.0753 | 11:22:41;902 | 17.576 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:45:04;652 | 17.5002 | 60.4 | 60 | 5168.2551 | 11:22:42;152 | 17.5895 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:45:04;902 | 17.5004 | 60.4 | 60 | 5168.0953 | 11:22:42;402 | 17.5987 | 59.6 | 60 | 5096.1448
10:45:05;152 | 17.4954 | 60.4 | 60 | 5167.8152 | 11:22:42;652 | 17.6023 | 59.6 | 60 | 5095.645
10:45:05;402 | 17.486 | 60.4 | 60 | 5168.0354 | 11:22:42;902 | 17.6102 | 59.6 | 60 | 5095.5851
10:45:05;652 | 17.4852 | 60.4 | 60 | 5167.2755 | 11:22:43;152 | 17.6232 | 59.6 | 60 | 5095.7049
10:45:05;902 | 17.4873 | 60.4 | 60 | 5167.1549 | 11:22:43;402 | 17.6337 | 59.6 | 60 | 5095.345
10:45:06;152 | 17.4869 | 60.4 | 60 | 5167.2152 | 11:22:43;652 | 17.6481 | 59.6 | 60 | 5095.1452
10:45:06;402 | 17.4862 | 60.4 | 60 | 5167.4154 | 11:22:43;902 | 17.667 | 59.6 | 60 | 5096.1848
10:45:06;652 | 17.4856 | 60.4 | 60 | 5167.9751 | 11:22:44;152 | 17.6794 | 59.6 | 60 | 5096.2451
10:45:06;902 | 17.485 | 60.4 | 60 | 5167.8352 | 11:22:44;402 | 17.689 | 59.6 | 60 | 5095.685
10:45:07;152 | 17.4846 | 60.4 | 60 | 5167.355 | 11:22:44;652 | 17.7014 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:45:07;402 | 17.4861 | 60.4 | 60 | 5167.2951 | 11:22:44;902 | 17.7116 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:45:07;652 | 17.4894 | 60.4 | 60 | 5167.6155 | 11:22:45;152 | 17.7152 | 59.6 | 60 | 5096.6246
10:45:07;902 | 17.4925 | 60.4 | 60 | 5166.9351 | 11:22:45;402 | 17.7203 | 59.6 | 60 | 5096.4253
10:45:08;152 | 17.4945 | 60.4 | 60 | 5166.9351 | 11:22:45;652 | 17.7338 | 59.6 | 60 | 5096.0054
10:45:08;402 | 17.5022 | 60.4 | 60 | 5167.0554 | 11:22:45;902 | 17.7434 | 59.6 | 60 | 5095.965
10:45:08;652 | 17.5099 | 60.4 | 60 | 5166.9152 | 11:22:46;152 | 17.7515 | 59.6 | 60 | 5095.4652
10:45:08;902 | 17.5087 | 60.4 | 60 | 5167.395 | 11:22:46;402 | 17.7621 | 59.6 | 60 | 5095.5851
10:45:09;152 | 17.505 | 60.4 | 60 | 5167.395 | 11:22:46;652 | 17.7632 | 59.6 | 60 | 5095.5251
10:45:09;402 | 17.5085 | 60.4 | 60 | 5166.9152 | 11:22:46;902 | 17.76 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:45:09;652 | 17.5156 | 60.4 | 60 | 5166.9152 | 11:22:47;152 | 17.7575 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:45:09;902 | 17.5155 | 60.4 | 60 | 5166.9954 | 11:22:47;402 | 17.7615 | 59.6 | 60 | 5096.1248
10:45:10;152 | 17.5102 | 60.4 | 60 | 5166.8152 | 11:22:47;652 | 17.7746 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:45:10;402 | 17.512 | 60.4 | 60 | 5166.5752 | 11:22:47;902 | 17.7767 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:45:10;652 | 17.5202 | 60.4 | 60 | 5166.1757 | 11:22:48;152 | 17.7712 | 59.6 | 60 | 5096.645
10:45:10;902 | 17.5201 | 60.4 | 60 | 5166.375 | 11:22:48;402 | 17.7798 | 59.6 | 60 | 5096.1848
10:45:11;152 | 17.5155 | 60.4 | 60 | 5166.5955 | 11:22:48;652 | 17.7928 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:45:11;402 | 17.5156 | 60.4 | 60 | 5166.7154 | 11:22:48;902 | 17.7983 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:45:11;652 | 17.5199 | 60.4 | 60 | 5166.2751 | 11:22:49;152 | 17.7991 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:45:11;902 | 17.5243 | 60.4 | 60 | 5166.2551 | 11:22:49;402 | 17.7985 | 59.6 | 60 | 5097.0853
10:45:12;152 | 17.5255 | 60.4 | 60 | 5166.1757 | 11:22:49;652 | 17.7972 | 59.6 | 60 | 5097.2251
10:45:12;402 | 17.5206 | 60.4 | 60 | 5166.5352 | 11:22:49;902 | 17.7945 | 59.6 | 60 | 5097.365
10:45:12;652 | 17.5126 | 60.4 | 60 | 5166.5552 | 11:22:50;152 | 17.7948 | 59.6 | 60 | 5096.6254
10:45:12;902 | 17.5125 | 60.4 | 60 | 5166.7349 | 11:22:50;402 | 17.8003 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:45:13;152 | 17.519 | 60.4 | 60 | 5166.375 | 11:22:50;652 | 17.8101 | 59.6 | 60 | 5096.1648
10:45:13;402 | 17.5264 | 60.4 | 60 | 5165.6954 | 11:22:50;902 | 17.8179 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:45:13;652 | 17.5326 | 60.4 | 60 | 5165.2951 | 11:22:51;152 | 17.8147 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:45:13;902 | 17.5369 | 60.4 | 60 | 5165.6155 | 11:22:51;402 | 17.8112 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:45:14;152 | 17.546 | 60.4 | 60 | 5165.6555 | 11:22:51;652 | 17.8103 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:45:14;402 | 17.556 | 60.4 | 60 | 5165.8952 | 11:22:51;902 | 17.7974 | 59.6 | 60 | 5096.1053
10:45:14;652 | 17.5584 | 60.4 | 60 | 5165.9351 | 11:22:52;152 | 17.7811 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:45:14;902 | 17.5593 | 60.4 | 60 | 5166.3687 | 11:22:52;402 | 17.7682 | 59.6 | 60 | 5096.4253
10:45:15;152 | 17.5629 | 60.4 | 60 | 5167.4921 | 11:22:52;652 | 17.7557 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:45:15;402 | 17.5585 | 60.4 | 60 | 5168.8552 | 11:22:52;902 | 17.7541 | 59.6 | 60 | 5096.0253
10:45:15;652 | 17.5511 | 60.4 | 60 | 5170.8191 | 11:22:53;152 | 17.7527 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:45:15;902 | 17.5549 | 60.4 | 60 | 5171.3225 | 11:22:53;402 | 17.7445 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:45:16;152 | 17.5658 | 60.4 | 60 | 5172.0863 | 11:22:53;652 | 17.7414 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:45:16;402 | 17.5654 | 60.4 | 60 | 5173.25 | 11:22:53;902 | 17.7356 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:45:16;652 | 17.5544 | 60.4 | 60 | 5174.8528 | 11:22:54;152 | 17.7314 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:45:16;902 | 17.5483 | 60.4 | 60 | 5175.9969 | 11:22:54;402 | 17.7356 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:45:17;152 | 17.5427 | 60.4 | 60 | 5177.3005 | 11:22:54;652 | 17.7328 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:45:17;402 | 17.5267 | 60.4 | 60 | 5178.2037 | 11:22:54;902 | 17.7194 | 59.6 | 60 | 5096.9251
10:45:17;652 | 17.5057 | 60.4 | 60 | 5179.7474 | 11:22:55;152 | 17.7161 | 59.6 | 60 | 5096.7249
10:45:17;902 | 17.4793 | 60.4 | 60 | 5181.1309 | 11:22:55;402 | 17.725 | 59.6 | 60 | 5096.0054
10:45:18;152 | 17.4425 | 60.6 | 60 | 5182.3424 | 11:22:55;652 | 17.7272 | 59.6 | 60 | 5096.4253
10:45:18;402 | 17.4048 | 60.6 | 60 | 5182.2229 | 11:22:55;902 | 17.7211 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:45:18;652 | 17.3669 | 60.6 | 60 | 5181.763 | 11:22:56;152 | 17.7124 | 59.6 | 60 | 5096.6054
10:45:18;902 | 17.3174 | 60.6 | 60 | 5182.3228 | 11:22:56;402 | 17.6984 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:45:19;152 | 17.2537 | 60.6 | 60 | 5182.2229 | 11:22:56;652 | 17.6874 | 59.6 | 60 | 5097.345
10:45:19;402 | 17.1905 | 60.6 | 60 | 5181.763 | 11:22:56;902 | 17.6917 | 59.6 | 60 | 5097.4253
10:45:19;652 | 17.132 | 60.6 | 60 | 5181.763 | 11:22:57;152 | 17.6909 | 59.6 | 60 | 5097.8048
10:45:19;902 | 17.058 | 60.6 | 60 | 5182.7027 | 11:22:57;402 | 17.6815 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:45:20;152 | 16.9735 | 60.6 | 60 | 5182.4626 | 11:22:57;652 | 17.683 | 59.6 | 60 | 5097.2251
10:45:20;402 | 16.9036 | 60.6 | 60 | 5182.163 | 11:22:57;902 | 17.691 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:45:20;652 | 16.8374 | 60.6 | 60 | 5182.4227 | 11:22:58;152 | 17.6938 | 59.6 | 60 | 5097.1848
10:45:20;902 | 16.7593 | 60.6 | 60 | 5182.0827 | 11:22:58;402 | 17.69 | 59.6 | 60 | 5097.7648
10:45:21;152 | 16.6819 | 60.6 | 60 | 5181.9225 | 11:22:58;652 | 17.6886 | 59.6 | 60 | 5097.6254
10:45:21;402 | 16.6085 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:22:58;902 | 17.6903 | 59.6 | 60 | 5097.6254
10:45:21;652 | 16.532 | 60.6 | 60 | 5182.763 | 11:22:59;152 | 17.6862 | 59.6 | 60 | 5098.1648
10:45:21;902 | 16.4575 | 60.6 | 60 | 5182.7431 | 11:22:59;402 | 17.6821 | 59.6 | 60 | 5098.0253
10:45:22;152 | 16.3899 | 60.6 | 60 | 5182.3632 | 11:22:59;652 | 17.6841 | 59.6 | 60 | 5097.965
10:45:22;402 | 16.327 | 60.6 | 60 | 5182.5425 | 11:22:59;902 | 17.6807 | 59.6 | 60 | 5098.0653
10:45:22;652 | 16.2673 | 60.6 | 60 | 5183.0228 | 11:23:00;152 | 17.6739 | 59.6 | 60 | 5098.5855
10:45:22;902 | 16.2124 | 60.6 | 60 | 5183.5026 | 11:23:00;402 | 17.676 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:45:23;152 | 16.1627 | 60.6 | 60 | 5182.9828 | 11:23:00;652 | 17.6822 | 59.6 | 60 | 5098.1252
10:45:23;402 | 16.1197 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:23:00;902 | 17.6874 | 59.6 | 60 | 5097.7049
10:45:23;652 | 16.0859 | 60.6 | 60 | 5182.1226 | 11:23:01;152 | 17.6911 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:45:23;902 | 16.0526 | 60.6 | 60 | 5182.823 | 11:23:01;402 | 17.6888 | 59.6 | 60 | 5098.0054
10:45:24;152 | 16.0175 | 60.6 | 60 | 5183.0027 | 11:23:01;652 | 17.6834 | 59.6 | 60 | 5097.5251
10:45:24;402 | 15.9912 | 60.6 | 60 | 5183.143 | 11:23:01;902 | 17.6781 | 59.6 | 60 | 5097.9051
10:45:24;652 | 15.9748 | 60.6 | 60 | 5183.0627 | 11:23:02;152 | 17.6719 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:45:24;902 | 15.9596 | 60.6 | 60 | 5182.803 | 11:23:02;402 | 17.6663 | 59.6 | 60 | 5097.8048
10:45:25;152 | 15.9468 | 60.6 | 60 | 5182.9025 | 11:23:02;652 | 17.6623 | 59.6 | 60 | 5097.6047
10:45:25;402 | 15.9403 | 60.6 | 60 | 5183.143 | 11:23:02;902 | 17.6561 | 59.6 | 60 | 5097.5651
10:45:25;652 | 15.9344 | 60.6 | 60 | 5183.763 | 11:23:03;152 | 17.6454 | 59.6 | 60 | 5097.8252
10:45:25;902 | 15.9283 | 60.6 | 60 | 5183.6029 | 11:23:03;402 | 17.6357 | 59.6 | 60 | 5097.7049
10:45:26;152 | 15.9287 | 60.6 | 60 | 5182.6827 | 11:23:03;652 | 17.6279 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:45:26;402 | 15.9384 | 60.6 | 60 | 5182.4826 | 11:23:03;902 | 17.6152 | 59.6 | 60 | 5097.9051
10:45:26;652 | 15.9483 | 60.6 | 60 | 5182.9424 | 11:23:04;152 | 17.6044 | 59.6 | 60 | 5097.5052
10:45:26;902 | 15.951 | 60.6 | 60 | 5183.4426 | 11:23:04;402 | 17.6004 | 59.6 | 60 | 5097.7449
10:45:27;152 | 15.9532 | 60.6 | 60 | 5183.763 | 11:23:04;652 | 17.5959 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:45:27;402 | 15.9667 | 60.6 | 60 | 5183.9025 | 11:23:04;902 | 17.5875 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:45:27;652 | 15.9861 | 60.6 | 60 | 5183.5026 | 11:23:05;152 | 17.5806 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:45:27;902 | 15.996 | 60.6 | 60 | 5183.4027 | 11:23:05;402 | 17.5811 | 59.6 | 60 | 5097.7848
10:45:28;152 | 16.0002 | 60.6 | 60 | 5183.823 | 11:23:05;652 | 17.5768 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:45:28;402 | 16.0098 | 60.6 | 60 | 5184.0027 | 11:23:05;902 | 17.5599 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:45:28;652 | 16.0227 | 60.6 | 60 | 5183.8629 | 11:23:06;152 | 17.5415 | 59.6 | 60 | 5099.5451
10:45:28;902 | 16.0332 | 60.6 | 60 | 5183.8629 | 11:23:06;402 | 17.5342 | 59.6 | 60 | 5099.7449
10:45:29;152 | 16.0421 | 60.6 | 60 | 5183.8829 | 11:23:06;652 | 17.5318 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:45:29;402 | 16.0527 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:23:06;902 | 17.5264 | 59.6 | 60 | 5099.4252
10:45:29;652 | 16.064 | 60.6 | 60 | 5184.1226 | 11:23:07;152 | 17.525 | 59.6 | 60 | 5099.685
10:45:29;902 | 16.0728 | 60.6 | 60 | 5183.7227 | 11:23:07;402 | 17.5342 | 59.6 | 60 | 5099.5847
10:45:30;152 | 16.0803 | 60.6 | 60 | 5183.3623 | 11:23:07;652 | 17.5467 | 59.6 | 60 | 5099.965
10:45:30;402 | 16.0919 | 60.6 | 60 | 5183.803 | 11:23:07;902 | 17.5498 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:45:30;652 | 16.1017 | 60.6 | 60 | 5183.8426 | 11:23:08;152 | 17.5511 | 59.6 | 60 | 5099.1448
10:45:30;902 | 16.1044 | 60.6 | 60 | 5183.6628 | 11:23:08;402 | 17.5617 | 59.6 | 60 | 5098.4253
10:45:31;152 | 16.1075 | 60.6 | 60 | 5184.5025 | 11:23:08;652 | 17.5705 | 59.6 | 60 | 5098.625
10:45:31;402 | 16.1132 | 60.6 | 60 | 5184.5828 | 11:23:08;902 | 17.5639 | 59.6 | 60 | 5099.1052
10:45:31;652 | 16.118 | 60.6 | 60 | 5184.6827 | 11:23:09;152 | 17.5531 | 59.6 | 60 | 5099.5052
10:45:31;902 | 16.1184 | 60.6 | 60 | 5184.7431 | 11:23:09;402 | 17.5503 | 59.6 | 60 | 5099.945
10:45:32;152 | 16.1137 | 60.6 | 60 | 5184.783 | 11:23:09;652 | 17.551 | 59.6 | 60 | 5099.945
10:45:32;402 | 16.1137 | 60.6 | 60 | 5184.5425 | 11:23:09;902 | 17.5462 | 59.6 | 60 | 5100.1452
10:45:32;652 | 16.1202 | 60.6 | 60 | 5184.8825 | 11:23:10;152 | 17.5365 | 59.6 | 60 | 5099.6853
10:45:32;902 | 16.1217 | 60.6 | 60 | 5184.8625 | 11:23:10;402 | 17.5345 | 59.6 | 60 | 5099.3849
10:45:33;152 | 16.1149 | 60.6 | 60 | 5185.5828 | 11:23:10;652 | 17.5466 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:45:33;402 | 16.1097 | 60.6 | 60 | 5185.4626 | 11:23:10;902 | 17.5535 | 59.6 | 60 | 5099.4452
10:45:33;652 | 16.1106 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:23:11;152 | 17.5356 | 59.6 | 60 | 5100.4053
10:45:33;902 | 16.1088 | 60.6 | 60 | 5184.8625 | 11:23:11;402 | 17.5105 | 59.6 | 60 | 5100.5251
10:45:34;152 | 16.1013 | 60.6 | 60 | 5185.3024 | 11:23:11;652 | 17.502 | 59.6 | 60 | 5100.4452
10:45:34;402 | 16.0952 | 60.6 | 60 | 5185.4826 | 11:23:11;902 | 17.4983 | 59.6 | 60 | 5100.3649
10:45:34;652 | 16.0921 | 60.6 | 60 | 5186.0427 | 11:23:12;152 | 17.486 | 59.6 | 60 | 5100.8851
10:45:34;902 | 16.0879 | 60.6 | 60 | 5185.7027 | 11:23:12;402 | 17.4749 | 59.6 | 60 | 5101.2251
10:45:35;152 | 16.0812 | 60.6 | 60 | 5185.5025 | 11:23:12;652 | 17.4758 | 59.6 | 60 | 5101.1248
10:45:35;402 | 16.0741 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:23:12;902 | 17.4797 | 59.6 | 60 | 5100.0853
10:45:35;652 | 16.0691 | 60.6 | 60 | 5185.2429 | 11:23:13;152 | 17.4788 | 59.6 | 60 | 5100.4252
10:45:35;902 | 16.0599 | 60.6 | 60 | 5185.4826 | 11:23:13;402 | 17.4735 | 59.6 | 60 | 5100.6254
10:45:36;152 | 16.0442 | 60.6 | 60 | 5185.8825 | 11:23:13;652 | 17.4646 | 59.6 | 60 | 5100.7449
10:45:36;402 | 16.0308 | 60.6 | 60 | 5186.0227 | 11:23:13;902 | 17.4585 | 59.6 | 60 | 5100.0853
10:45:36;652 | 16.0189 | 60.6 | 60 | 5185.9828 | 11:23:14;152 | 17.454 | 59.6 | 60 | 5100.0453
10:45:36;902 | 16.0039 | 60.6 | 60 | 5186.3232 | 11:23:14;402 | 17.4388 | 59.6 | 60 | 5100.4851
10:45:37;152 | 15.9868 | 60.6 | 60 | 5186.6627 | 11:23:14;652 | 17.4172 | 59.6 | 60 | 5100.8651
10:45:37;402 | 15.97 | 60.6 | 60 | 5186.9628 | 11:23:14;902 | 17.4022 | 59.6 | 60 | 5100.6054
10:45:37;652 | 15.9576 | 60.6 | 60 | 5186.763 | 11:23:15;152 | 17.3921 | 59.6 | 60 | 5100.9854
10:45:37;902 | 15.951 | 60.6 | 60 | 5186.6627 | 11:23:15;402 | 17.3804 | 59.6 | 60 | 5100.925
10:45:38;152 | 15.9453 | 60.6 | 60 | 5186.3028 | 11:23:15;652 | 17.3693 | 59.6 | 60 | 5101.305
10:45:38;402 | 15.9359 | 60.6 | 60 | 5186.423 | 11:23:15;902 | 17.3593 | 59.6 | 60 | 5101.3449
10:45:38;652 | 15.9235 | 60.6 | 60 | 5186.9828 | 11:23:16;152 | 17.3454 | 59.6 | 60 | 5101.5854
10:45:38;902 | 15.9112 | 60.6 | 60 | 5186.9424 | 11:23:16;402 | 17.3294 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:45:39;152 | 15.9016 | 60.6 | 60 | 5186.723 | 11:23:16;652 | 17.3199 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:45:39;402 | 15.8956 | 60.6 | 60 | 5186.783 | 11:23:16;902 | 17.3196 | 59.6 | 60 | 5102.1452
10:45:39;652 | 15.8896 | 60.6 | 60 | 5187.1629 | 11:23:17;152 | 17.3183 | 59.6 | 60 | 5101.4851
10:45:39;902 | 15.8793 | 60.6 | 60 | 5186.6827 | 11:23:17;402 | 17.3089 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:45:40;152 | 15.8685 | 60.6 | 60 | 5187.0027 | 11:23:17;652 | 17.2927 | 59.6 | 60 | 5102.5854
10:45:40;402 | 15.86 | 60.6 | 60 | 5187.6627 | 11:23:17;902 | 17.2764 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:45:40;652 | 15.8512 | 60.6 | 60 | 5187.9225 | 11:23:18;152 | 17.2685 | 59.6 | 60 | 5103.1052
10:45:40;902 | 15.8456 | 60.6 | 60 | 5187.6627 | 11:23:18;402 | 17.2622 | 59.6 | 60 | 5103.6046
10:45:41;152 | 15.8458 | 60.6 | 60 | 5188.1026 | 11:23:18;652 | 17.2486 | 59.6 | 60 | 5103.8251
10:45:41;402 | 15.8409 | 60.6 | 60 | 5187.9628 | 11:23:18;902 | 17.2396 | 59.6 | 60 | 5104.0453
10:45:41;652 | 15.8317 | 60.6 | 60 | 5187.5025 | 11:23:19;152 | 17.2411 | 59.6 | 60 | 5103.9051
10:45:41;902 | 15.8308 | 60.6 | 60 | 5187.0627 | 11:23:19;402 | 17.2388 | 59.6 | 60 | 5103.8851
10:45:42;152 | 15.8283 | 60.6 | 60 | 5187.8429 | 11:23:19;652 | 17.2297 | 59.6 | 60 | 5104.7448
10:45:42;402 | 15.817 | 60.6 | 60 | 5188.143 | 11:23:19;902 | 17.2233 | 59.6 | 60 | 5104.0253
10:45:42;652 | 15.8093 | 60.6 | 60 | 5188.3431 | 11:23:20;152 | 17.2198 | 59.6 | 60 | 5103.6649
10:45:42;902 | 15.8043 | 60.6 | 60 | 5188.3831 | 11:29:17;902 | 17.0919 | 60 | 60 | 5130.8002
10:45:43;152 | 15.7931 | 60.6 | 60 | 5188.2828 | 11:29:18;152 | 17.0904 | 60 | 60 | 5130.66
10:45:43;402 | 15.7838 | 60.6 | 60 | 5187.9024 | 11:29:18;402 | 17.0901 | 60 | 60 | 5129.9205
10:45:43;652 | 15.7827 | 60.6 | 60 | 5187.6428 | 11:29:18;652 | 17.093 | 60 | 60 | 5130.3804
10:45:43;902 | 15.7827 | 60.6 | 60 | 5187.2828 | 11:29:18;902 | 17.0898 | 60 | 60 | 5129.9205
10:45:44;152 | 15.7792 | 60.6 | 60 | 5187.8429 | 11:29:19;152 | 17.0856 | 60 | 60 | 5130
10:45:44;402 | 15.7703 | 60.6 | 60 | 5187.3627 | 11:29:19;402 | 17.0856 | 60 | 60 | 5130.0999
10:45:44;652 | 15.7627 | 60.6 | 60 | 5187.8429 | 11:29:19;652 | 17.0837 | 60 | 60 | 5130.1403
10:45:44;902 | 15.7682 | 60.6 | 60 | 5187.9428 | 11:29:19;902 | 17.0789 | 60 | 60 | 5130.1403
10:45:45;152 | 15.7785 | 60.6 | 60 | 5188.0826 | 11:29:20;152 | 17.0764 | 60 | 60 | 5130.4199
10:45:45;402 | 15.775 | 60.6 | 60 | 5188.4226 | 11:29:20;402 | 17.0824 | 60 | 60 | 5130.1403
10:45:45;652 | 15.7666 | 60.6 | 60 | 5188.2228 | 11:29:20;652 | 17.0884 | 60 | 60 | 5130.0799
10:45:45;902 | 15.7683 | 60.6 | 60 | 5187.3627 | 11:29:20;902 | 17.0853 | 60 | 60 | 5130.5801
10:45:46;152 | 15.7715 | 60.6 | 60 | 5187.5025 | 11:29:21;152 | 17.0786 | 60 | 60 | 5130.4799
10:45:46;402 | 15.7677 | 60.6 | 60 | 5187.403 | 11:29:21;402 | 17.0693 | 60 | 60 | 5130.3404
10:45:46;652 | 15.763 | 60.6 | 60 | 5187.0627 | 11:29:21;652 | 17.056 | 60 | 60 | 5130.4998
10:45:46;902 | 15.7639 | 60.6 | 60 | 5187.0427 | 11:29:21;902 | 17.0502 | 60 | 60 | 5130.5202
10:45:47;152 | 15.7678 | 60.6 | 60 | 5187.1026 | 11:29:22;152 | 17.0488 | 60 | 60 | 5130.66
10:45:47;402 | 15.7729 | 60.6 | 60 | 5187.0227 | 11:29:22;402 | 17.0408 | 60 | 60 | 5131
10:45:47;652 | 15.777 | 60.6 | 60 | 5187.2429 | 11:29:22;652 | 17.0381 | 60 | 60 | 5130.3004
10:45:47;902 | 15.7731 | 60.6 | 60 | 5187.3827 | 11:29:22;902 | 17.0432 | 60 | 60 | 5130.5801
10:45:48;152 | 15.7638 | 60.6 | 60 | 5187.0627 | 11:29:23;152 | 17.0443 | 60 | 60 | 5130.68
10:45:48;402 | 15.7607 | 60.6 | 60 | 5186.9628 | 11:29:23;402 | 17.0411 | 60 | 60 | 5131.5202
10:45:48;652 | 15.7655 | 60.6 | 60 | 5186.8429 | 11:29:23;652 | 17.0374 | 60 | 60 | 5131.8602
10:45:48;902 | 15.7688 | 60.6 | 60 | 5187.1829 | 11:29:23;902 | 17.0345 | 60 | 60 | 5131.8602
10:45:49;152 | 15.766 | 60.6 | 60 | 5187.5025 | 11:29:24;152 | 17.0369 | 60 | 60 | 5131.1403
10:45:49;402 | 15.7646 | 60.6 | 60 | 5187.4626 | 11:29:24;402 | 17.0406 | 60 | 60 | 5130.9804
10:45:49;652 | 15.7681 | 60.6 | 60 | 5187.0427 | 11:29:24;652 | 17.0388 | 60 | 60 | 5131.5602
10:45:49;902 | 15.7716 | 60.6 | 60 | 5186.8425 | 11:29:24;902 | 17.0345 | 60 | 60 | 5131.3404
10:45:50;152 | 15.774 | 60.6 | 60 | 5186.823 | 11:29:25;152 | 17.0327 | 60 | 60 | 5131.2201
10:45:50;402 | 15.7768 | 60.6 | 60 | 5187.0027 | 11:29:25;402 | 17.0343 | 60 | 60 | 5131.66
10:45:50;652 | 15.7812 | 60.6 | 60 | 5186.6827 | 11:29:25;652 | 17.0365 | 60 | 60 | 5131.5401
10:45:50;902 | 15.7845 | 60.6 | 60 | 5187.1829 | 11:29:25;902 | 17.0318 | 60 | 60 | 5131.4399
10:45:51;152 | 15.7828 | 60.6 | 60 | 5187.8429 | 11:29:26;152 | 17.0213 | 60 | 60 | 5131.5401
10:45:51;402 | 15.7825 | 60.6 | 60 | 5187.6028 | 11:29:26;402 | 17.0188 | 60 | 60 | 5131.68
10:45:51;652 | 15.7892 | 60.6 | 60 | 5187.4626 | 11:29:26;652 | 17.0198 | 60 | 60 | 5131.5202
10:45:51;902 | 15.7928 | 60.6 | 60 | 5187.6827 | 11:29:26;902 | 17.0127 | 60 | 60 | 5131.3004
10:45:52;152 | 15.7883 | 60.6 | 60 | 5187.6827 | 11:29:27;152 | 17.0025 | 60 | 60 | 5131.3004
10:45:52;402 | 15.7904 | 60.6 | 60 | 5187.5828 | 11:29:27;402 | 16.9932 | 60 | 60 | 5131.4203
10:45:52;652 | 15.7961 | 60.6 | 60 | 5187.823 | 11:29:27;652 | 16.9868 | 60 | 60 | 5131.7603
10:45:52;902 | 15.7969 | 60.6 | 60 | 5187.3827 | 11:29:27;902 | 16.9822 | 60 | 60 | 5131.68
10:45:53;152 | 15.8014 | 60.6 | 60 | 5187.6028 | 11:29:28;152 | 16.9752 | 60 | 60 | 5131.9405
10:45:53;402 | 15.8068 | 60.6 | 60 | 5188.0427 | 11:29:28;402 | 16.9662 | 60 | 60 | 5132.5202
10:45:53;652 | 15.8043 | 60.6 | 60 | 5188.4226 | 11:29:28;652 | 16.9585 | 60 | 60 | 5132.6401
10:45:53;902 | 15.7975 | 60.6 | 60 | 5188.1629 | 11:29:28;902 | 16.9562 | 60 | 60 | 5132.04
10:45:54;152 | 15.7932 | 60.6 | 60 | 5188.2428 | 11:29:29;152 | 16.9574 | 60 | 60 | 5132.7803
10:45:54;402 | 15.793 | 60.6 | 60 | 5187.823 | 11:29:29;402 | 16.9559 | 60 | 60 | 5133.3004
10:45:54;652 | 15.793 | 60.6 | 60 | 5188.3028 | 11:29:29;652 | 16.9531 | 60 | 60 | 5133.0399
10:45:54;902 | 15.7913 | 60.6 | 60 | 5188.123 | 11:29:29;902 | 16.9524 | 60 | 60 | 5132.8805
10:45:55;152 | 15.7909 | 60.6 | 60 | 5187.783 | 11:29:30;152 | 16.9479 | 60 | 60 | 5132.9005
10:45:55;402 | 15.7926 | 60.6 | 60 | 5188.1026 | 11:29:30;402 | 16.9387 | 60 | 60 | 5132.8805
10:45:55;652 | 15.7922 | 60.6 | 60 | 5188.2628 | 11:29:30;652 | 16.9315 | 60 | 60 | 5133.1202
10:45:55;902 | 15.7825 | 60.6 | 60 | 5188.4626 | 11:29:30;902 | 16.9278 | 60 | 60 | 5133.0599
10:45:56;152 | 15.7728 | 60.6 | 60 | 5188.143 | 11:29:31;152 | 16.9251 | 60 | 60 | 5133.0599
10:45:56;402 | 15.771 | 60.6 | 60 | 5188.2029 | 11:29:31;402 | 16.9214 | 60 | 60 | 5133.2801
10:45:56;652 | 15.7669 | 60.6 | 60 | 5188.6827 | 11:29:31;652 | 16.9129 | 60 | 60 | 5133.8798
10:45:56;902 | 15.7626 | 60.6 | 60 | 5188.2428 | 11:29:31;902 | 16.9 | 60 | 60 | 5133.6001
10:45:57;152 | 15.76 | 60.6 | 60 | 5188.5225 | 11:29:32;152 | 16.8908 | 60 | 60 | 5132.9401
10:45:57;402 | 15.7482 | 60.6 | 60 | 5188.8429 | 11:29:32;402 | 16.8883 | 60 | 60 | 5133.2601
10:45:57;652 | 15.7308 | 60.6 | 60 | 5189.5629 | 11:29:32;652 | 16.8842 | 60 | 60 | 5132.9605
10:45:57;902 | 15.7239 | 60.6 | 60 | 5189.1629 | 11:29:32;902 | 16.8723 | 60 | 60 | 5133.1802
10:45:58;152 | 15.7309 | 60.6 | 60 | 5188.8225 | 11:29:33;152 | 16.8643 | 60 | 60 | 5133.5401
10:45:58;402 | 15.7341 | 60.6 | 60 | 5188.743 | 11:29:33;402 | 16.8658 | 60 | 60 | 5133.3004
10:45:58;652 | 15.7282 | 60.6 | 60 | 5188.743 | 11:29:33;652 | 16.8665 | 60 | 60 | 5133.3604
10:45:58;902 | 15.7273 | 60.6 | 60 | 5189.1629 | 11:29:33;902 | 16.8656 | 60 | 60 | 5133.8002
10:45:59;152 | 15.7283 | 60.6 | 60 | 5188.723 | 11:29:34;152 | 16.8657 | 60 | 60 | 5133.5601
10:45:59;402 | 15.7193 | 60.6 | 60 | 5189.6028 | 11:29:34;402 | 16.8607 | 60 | 60 | 5132.98
10:45:59;652 | 15.7095 | 60.6 | 60 | 5189.0027 | 11:29:34;652 | 16.8523 | 60 | 60 | 5132.8805
10:45:59;902 | 15.7109 | 60.6 | 60 | 5188.6827 | 11:29:34;902 | 16.8476 | 60 | 60 | 5133.4603
10:46:00;152 | 15.7138 | 60.6 | 60 | 5189.0826 | 11:29:35;152 | 16.8421 | 60 | 60 | 5133.98
10:46:00;402 | 15.7069 | 60.6 | 60 | 5189.9224 | 11:29:35;402 | 16.834 | 60 | 60 | 5134.3803
10:46:00;652 | 15.6965 | 60.6 | 60 | 5189.723 | 11:29:35;652 | 16.8285 | 60 | 60 | 5134.2805
10:46:00;902 | 15.6888 | 60.6 | 60 | 5189.5025 | 11:29:35;902 | 16.8272 | 60 | 60 | 5134.0799
10:46:01;152 | 15.6828 | 60.6 | 60 | 5189.0627 | 11:29:36;152 | 16.8312 | 60 | 60 | 5133.5601
10:46:01;402 | 15.6818 | 60.6 | 60 | 5189.5225 | 11:29:36;402 | 16.834 | 60 | 60 | 5133.4806
10:46:01;652 | 15.6859 | 60.6 | 60 | 5189.4825 | 11:29:36;652 | 16.832 | 60 | 60 | 5133.62
10:46:01;902 | 15.6903 | 60.6 | 60 | 5189.2428 | 11:29:36;902 | 16.8347 | 60 | 60 | 5133.7603
10:46:02;152 | 15.6909 | 60.6 | 60 | 5189.3827 | 11:29:37;152 | 16.8389 | 60 | 60 | 5133.7803
10:46:02;402 | 15.6871 | 60.6 | 60 | 5189.2228 | 11:29:37;402 | 16.8368 | 60 | 60 | 5134.66
10:46:02;652 | 15.6843 | 60.6 | 60 | 5189.2828 | 11:29:37;652 | 16.836 | 60 | 60 | 5134.02
10:46:02;902 | 15.6837 | 60.6 | 60 | 5189.1026 | 11:29:37;902 | 16.8383 | 60 | 60 | 5133.2801
10:46:03;152 | 15.6788 | 60.6 | 60 | 5189.4825 | 11:29:38;152 | 16.8359 | 60 | 60 | 5133.4203
10:46:03;402 | 15.6687 | 60.6 | 60 | 5189.4426 | 11:29:38;402 | 16.8328 | 60 | 60 | 5133.5202
10:46:03;652 | 15.6655 | 60.6 | 60 | 5188.743 | 11:29:38;652 | 16.8326 | 60 | 60 | 5133.9005
10:46:03;902 | 15.6692 | 60.6 | 60 | 5188.783 | 11:29:38;902 | 16.8317 | 60 | 60 | 5134.1202
10:46:04;152 | 15.6691 | 60.6 | 60 | 5189.0427 | 11:29:39;152 | 16.8303 | 60 | 60 | 5133.7204
10:46:04;402 | 15.6655 | 60.6 | 60 | 5188.6428 | 11:29:39;402 | 16.8306 | 60 | 60 | 5133.9205
10:46:04;652 | 15.6625 | 60.6 | 60 | 5189.1829 | 11:29:39;652 | 16.8328 | 60 | 60 | 5133.98
10:46:04;902 | 15.6614 | 60.6 | 60 | 5188.9628 | 11:29:39;902 | 16.832 | 60 | 60 | 5134.3404
10:46:05;152 | 15.6597 | 60.6 | 60 | 5188.8625 | 11:29:40;152 | 16.825 | 60 | 60 | 5134.5202
10:46:05;402 | 15.6542 | 60.6 | 60 | 5188.9428 | 11:29:40;402 | 16.8181 | 60 | 60 | 5133.9804
10:46:05;652 | 15.6477 | 60.6 | 60 | 5189.0826 | 11:29:40;652 | 16.8182 | 60 | 60 | 5134.1402
10:46:05;902 | 15.643 | 60.6 | 60 | 5189.2228 | 11:29:40;902 | 16.8218 | 60 | 60 | 5134.4599
10:46:06;152 | 15.6346 | 60.6 | 60 | 5189.143 | 11:29:41;152 | 16.8223 | 60 | 60 | 5134.62
10:46:06;402 | 15.6295 | 60.6 | 60 | 5189.0027 | 11:29:41;402 | 16.8226 | 60 | 60 | 5134.4199
10:46:06;652 | 15.6295 | 60.6 | 60 | 5188.743 | 11:29:41;652 | 16.8256 | 60 | 60 | 5133.7204
10:46:06;902 | 15.6282 | 60.6 | 60 | 5188.4626 | 11:29:41;902 | 16.8292 | 60 | 60 | 5133.6001
10:46:07;152 | 15.6282 | 60.6 | 60 | 5188.723 | 11:29:42;152 | 16.8317 | 60 | 60 | 5133.62
10:46:07;402 | 15.6308 | 60.6 | 60 | 5189.2428 | 11:29:42;402 | 16.832 | 60 | 60 | 5133.3999
10:46:07;652 | 15.6282 | 60.6 | 60 | 5189.3631 | 11:29:42;652 | 16.8305 | 60 | 60 | 5133.4798
10:46:07;902 | 15.6198 | 60.6 | 60 | 5188.9827 | 11:29:42;902 | 16.831 | 60 | 60 | 5134.1602
10:46:08;152 | 15.6175 | 60.6 | 60 | 5189.0826 | 11:29:43;152 | 16.8307 | 60 | 60 | 5134.3004
10:46:08;402 | 15.6211 | 60.6 | 60 | 5189.4626 | 11:29:43;402 | 16.8288 | 60 | 60 | 5134.02
10:46:08;652 | 15.6186 | 60.6 | 60 | 5189.2029 | 11:29:43;652 | 16.8294 | 60 | 60 | 5133.7204
10:46:08;902 | 15.6151 | 60.6 | 60 | 5189.6428 | 11:29:43;902 | 16.8269 | 60 | 60 | 5134.68
10:46:09;152 | 15.6253 | 60.6 | 60 | 5189.2029 | 11:29:44;152 | 16.8236 | 60 | 60 | 5134.8602
10:46:09;402 | 15.6414 | 60.6 | 60 | 5188.5429 | 11:29:44;402 | 16.8263 | 60 | 60 | 5134.4599
10:46:09;652 | 15.647 | 60.6 | 60 | 5188.1829 | 11:29:44;652 | 16.8283 | 60 | 60 | 5134.2002
10:46:09;902 | 15.6414 | 60.6 | 60 | 5189.1026 | 11:29:44;902 | 16.8267 | 60 | 60 | 5134.2002
10:46:10;152 | 15.6366 | 60.6 | 60 | 5189.1026 | 11:29:45;152 | 16.8276 | 60 | 60 | 5134.5202
10:46:10;402 | 15.6358 | 60.6 | 60 | 5189.3423 | 11:29:45;402 | 16.8302 | 60 | 60 | 5134.4599
10:46:10;652 | 15.6258 | 60.6 | 60 | 5190.3231 | 11:29:45;652 | 16.829 | 60 | 60 | 5134.62
10:46:10;902 | 15.6028 | 60.6 | 60 | 5190.6428 | 11:29:45;902 | 16.8274 | 60 | 60 | 5134.64
10:46:11;152 | 15.584 | 60.6 | 60 | 5191.3431 | 11:29:46;152 | 16.8268 | 60 | 60 | 5134.1602
10:46:11;402 | 15.5785 | 60.6 | 60 | 5191.763 | 11:29:46;402 | 16.8237 | 60 | 60 | 5134.3803
10:46:11;652 | 15.5782 | 60.6 | 60 | 5191.9224 | 11:29:46;652 | 16.8182 | 60 | 60 | 5134.7603
10:46:11;902 | 15.5798 | 60.6 | 60 | 5191.3231 | 11:29:46;902 | 16.8105 | 60 | 60 | 5135.0799
10:46:12;152 | 15.5867 | 60.6 | 60 | 5190.9428 | 11:29:47;152 | 16.8065 | 60 | 60 | 5134.9201
10:46:12;402 | 15.5965 | 60.6 | 60 | 5191.1229 | 11:29:47;402 | 16.8091 | 60 | 60 | 5134.4798
10:46:12;652 | 15.6023 | 60.6 | 60 | 5191.3231 | 11:29:47;652 | 16.8134 | 60 | 60 | 5135.1003
10:46:12;902 | 15.5999 | 60.6 | 60 | 5191.5025 | 11:29:47;902 | 16.819 | 60 | 60 | 5134.8805
10:46:13;152 | 15.5919 | 60.6 | 60 | 5191.7231 | 11:29:48;152 | 16.8215 | 60 | 60 | 5134.8002
10:46:13;402 | 15.5839 | 60.6 | 60 | 5191.8029 | 11:29:48;402 | 16.8196 | 60 | 60 | 5134.9205
10:46:13;652 | 15.5763 | 60.6 | 60 | 5192.3431 | 11:29:48;652 | 16.819 | 60 | 60 | 5134.5601
10:46:13;902 | 15.5666 | 60.6 | 60 | 5192.763 | 11:29:48;902 | 16.818 | 60 | 60 | 5135.0599
10:46:14;152 | 15.5611 | 60.6 | 60 | 5192.3231 | 11:29:49;152 | 16.8173 | 60 | 60 | 5135.1202
10:46:14;402 | 15.563 | 60.6 | 60 | 5191.9628 | 11:29:49;402 | 16.8187 | 60 | 60 | 5134.9404
10:46:14;652 | 15.5671 | 60.6 | 60 | 5191.3231 | 11:29:49;652 | 16.8222 | 60 | 60 | 5134.4003
10:46:14;902 | 15.5673 | 60.6 | 60 | 5191.2029 | 11:29:49;902 | 16.83 | 60 | 60 | 5134.64
10:46:15;152 | 15.5631 | 60.6 | 60 | 5190.6827 | 11:29:50;152 | 16.8391 | 60 | 60 | 5134.5801
10:46:15;402 | 15.5593 | 60.6 | 60 | 5190.2628 | 11:29:50;402 | 16.8404 | 60 | 60 | 5135.1802
10:46:15;652 | 15.5554 | 60.6 | 60 | 5190.0427 | 11:29:50;652 | 16.8345 | 60 | 60 | 5135.3604
10:46:15;902 | 15.5471 | 60.6 | 60 | 5190.783 | 11:29:50;902 | 16.8333 | 60 | 60 | 5134.7803
10:46:16;152 | 15.5345 | 60.6 | 60 | 5190.2029 | 11:29:51;152 | 16.8395 | 60 | 60 | 5134.4603
10:46:16;402 | 15.5263 | 60.6 | 60 | 5190.143 | 11:29:51;402 | 16.8437 | 60 | 60 | 5134.64
10:46:16;652 | 15.5185 | 60.6 | 60 | 5190.4026 | 11:29:51;652 | 16.8422 | 60 | 60 | 5134.98
10:46:16;902 | 15.5106 | 60.6 | 60 | 5189.6428 | 11:29:51;902 | 16.8391 | 60 | 60 | 5135.0399
10:46:17;152 | 15.5108 | 60.6 | 60 | 5189.6428 | 11:29:52;152 | 16.8356 | 60 | 60 | 5135.3204
10:46:17;402 | 15.5146 | 60.6 | 60 | 5188.9428 | 11:29:52;402 | 16.831 | 60 | 60 | 5135.7403
10:46:17;652 | 15.5163 | 60.6 | 60 | 5188.2029 | 11:29:52;652 | 16.8294 | 60 | 60 | 5135.2601
10:46:17;902 | 15.5212 | 60.6 | 60 | 5188.143 | 11:29:52;902 | 16.8344 | 60 | 60 | 5134.8798
10:46:18;152 | 15.5262 | 60.6 | 60 | 5188.123 | 11:29:53;152 | 16.8391 | 60 | 60 | 5134.7203
10:46:18;402 | 15.5222 | 60.6 | 60 | 5187.783 | 11:29:53;402 | 16.8363 | 60 | 60 | 5134.9005
10:46:18;652 | 15.5219 | 60.6 | 60 | 5188.4426 | 11:29:53;652 | 16.8281 | 60 | 60 | 5135.8602
10:46:18;902 | 15.5285 | 60.6 | 60 | 5188.5025 | 11:29:53;902 | 16.8193 | 60 | 60 | 5135.8402
10:46:19;152 | 15.5341 | 60.6 | 60 | 5188.0427 | 11:29:54;152 | 16.8135 | 60 | 60 | 5135.4798
10:46:19;402 | 15.5371 | 60.6 | 60 | 5188.2828 | 11:29:54;402 | 16.8124 | 60 | 60 | 5135.96
10:46:19;652 | 15.5435 | 60.6 | 60 | 5188.1829 | 11:29:54;652 | 16.811 | 60 | 60 | 5135.96
10:46:19;902 | 15.561 | 60.6 | 60 | 5187.8026 | 11:29:54;902 | 16.8066 | 60 | 60 | 5135.8805
10:46:20;152 | 15.5746 | 60.6 | 60 | 5187.8825 | 11:29:55;152 | 16.8055 | 60 | 60 | 5136.1202
10:46:20;402 | 15.5797 | 60.6 | 60 | 5187.3827 | 11:29:55;402 | 16.8088 | 60 | 60 | 5135.8805
10:46:20;652 | 15.5958 | 60.6 | 60 | 5187.6028 | 11:29:55;652 | 16.8067 | 60 | 60 | 5136.0399
10:46:20;902 | 15.6119 | 60.6 | 60 | 5188.0227 | 11:29:55;902 | 16.7975 | 60 | 60 | 5136.3404
10:46:21;152 | 15.6146 | 60.6 | 60 | 5188.6827 | 11:29:56;152 | 16.7887 | 60 | 60 | 5136.3004
10:46:21;402 | 15.6184 | 60.6 | 60 | 5188.7027 | 11:29:56;402 | 16.7806 | 60 | 60 | 5136.64
10:46:21;652 | 15.6228 | 60.6 | 60 | 5188.6228 | 11:29:56;652 | 16.7723 | 60 | 60 | 5136.66
10:46:21;902 | 15.625 | 60.6 | 60 | 5188.6627 | 11:29:56;902 | 16.7693 | 60 | 60 | 5136.3204
10:46:22;152 | 15.6319 | 60.6 | 60 | 5188.5828 | 11:29:57;152 | 16.767 | 60 | 60 | 5136.62
10:46:22;402 | 15.6405 | 60.6 | 60 | 5188.723 | 11:29:57;402 | 16.7574 | 60 | 60 | 5137.1602
10:46:22;652 | 15.6495 | 60.6 | 60 | 5188.4026 | 11:29:57;652 | 16.7461 | 60 | 60 | 5136.7003
10:46:22;902 | 15.6584 | 60.6 | 60 | 5188.743 | 11:29:57;902 | 16.7365 | 60 | 60 | 5136.8602
10:46:23;152 | 15.6676 | 60.6 | 60 | 5189.2628 | 11:29:58;152 | 16.7239 | 60 | 60 | 5136.7602
10:46:23;402 | 15.6814 | 60.6 | 60 | 5189.3231 | 11:29:58;402 | 16.708 | 60 | 60 | 5136.4203
10:46:23;652 | 15.692 | 60.6 | 60 | 5189.143 | 11:29:58;652 | 16.6884 | 60 | 60 | 5136.2601
10:46:23;902 | 15.6886 | 60.6 | 60 | 5189.9628 | 11:29:58;902 | 16.6739 | 60 | 60 | 5136.4798
10:46:24;152 | 15.68 | 60.6 | 60 | 5189.9224 | 11:29:59;152 | 16.6698 | 60 | 60 | 5136.2401
10:46:24;402 | 15.6813 | 60.6 | 60 | 5189.423 | 11:29:59;402 | 16.6634 | 60 | 60 | 5136.8805
10:46:24;652 | 15.6904 | 60.6 | 60 | 5190.123 | 11:29:59;652 | 16.6506 | 60 | 60 | 5136.8002
10:46:24;902 | 15.6929 | 60.6 | 60 | 5190.8029 | 11:29:59;902 | 16.6379 | 60 | 60 | 5136.2804
10:46:25;152 | 15.6899 | 60.6 | 60 | 5190.1829 | 11:30:00;152 | 16.6305 | 60 | 60 | 5136.9404
10:46:25;402 | 15.6967 | 60.6 | 60 | 5190.4426 | 11:30:00;402 | 16.627 | 60 | 60 | 5136.96
10:46:25;652 | 15.7037 | 60.6 | 60 | 5190.8429 | 11:30:00;652 | 16.6173 | 60 | 60 | 5136.8402
10:46:25;902 | 15.6988 | 60.6 | 60 | 5191.1429 | 11:30:00;902 | 16.6075 | 60 | 60 | 5136.1402
10:46:26;152 | 15.6916 | 60.6 | 60 | 5190.9628 | 11:30:01;152 | 16.6085 | 60 | 60 | 5135.8002
10:46:26;402 | 15.6892 | 60.6 | 60 | 5190.9827 | 11:30:01;402 | 16.6097 | 60 | 60 | 5136.0399
10:46:26;652 | 15.6891 | 60.6 | 60 | 5191.1429 | 11:30:01;652 | 16.6053 | 60 | 60 | 5136
10:46:26;902 | 15.6886 | 60.6 | 60 | 5190.8829 | 11:30:01;902 | 16.6034 | 60 | 60 | 5135.6799
10:46:27;152 | 15.6875 | 60.6 | 60 | 5190.9428 | 11:30:02;152 | 16.604 | 60 | 60 | 5135.7403
10:46:27;402 | 15.6845 | 60.6 | 60 | 5190.6428 | 11:30:02;402 | 16.6018 | 60 | 60 | 5135.5801
10:46:27;652 | 15.673 | 60.6 | 60 | 5190.4226 | 11:30:02;652 | 16.6011 | 60 | 60 | 5136.1802
10:46:27;902 | 15.6584 | 60.6 | 60 | 5190.3827 | 11:30:02;902 | 16.6026 | 60 | 60 | 5135.7602
10:46:28;152 | 15.65 | 60.6 | 60 | 5190.6028 | 11:30:03;152 | 16.6016 | 60 | 60 | 5135.4399
10:46:28;402 | 15.6404 | 60.6 | 60 | 5190.7027 | 11:30:03;402 | 16.6001 | 60 | 60 | 5135.7203
10:46:28;652 | 15.6274 | 60.6 | 60 | 5191.4026 | 11:30:03;652 | 16.6021 | 60 | 60 | 5135.7803
10:46:28;902 | 15.6167 | 60.6 | 60 | 5190.3031 | 11:30:03;902 | 16.6074 | 60 | 60 | 5134.7803
10:46:29;152 | 15.6066 | 60.6 | 60 | 5190.0826 | 11:30:04;152 | 16.6155 | 60 | 60 | 5134.8402
10:46:29;402 | 15.5923 | 60.6 | 60 | 5190.4426 | 11:30:04;402 | 16.6234 | 60 | 60 | 5134.98
10:46:29;652 | 15.5759 | 60.6 | 60 | 5190.1026 | 11:30:04;652 | 16.628 | 60 | 60 | 5135.3404
10:46:29;902 | 15.5638 | 60.6 | 60 | 5189.8029 | 11:30:04;902 | 16.6336 | 60 | 60 | 5135.3803
10:46:30;152 | 15.5616 | 60.6 | 60 | 5189.6028 | 11:30:05;152 | 16.6428 | 60 | 60 | 5134.7203
10:46:30;402 | 15.5593 | 60.6 | 60 | 5190.0427 | 11:30:05;402 | 16.6542 | 60 | 60 | 5134.0599
10:46:30;652 | 15.5501 | 60.6 | 60 | 5190.6028 | 11:30:05;652 | 16.6659 | 60 | 60 | 5134.4203
10:46:30;902 | 15.547 | 60.6 | 60 | 5189.9224 | 11:30:05;902 | 16.6722 | 60 | 60 | 5134.7403
10:46:31;152 | 15.5459 | 60.6 | 60 | 5189.5629 | 11:30:06;152 | 16.6698 | 60 | 60 | 5134.5202
10:46:31;402 | 15.5377 | 60.6 | 60 | 5189.6228 | 11:30:06;402 | 16.6688 | 60 | 60 | 5134.4998
10:46:31;652 | 15.5316 | 60.6 | 60 | 5189.5025 | 11:30:06;652 | 16.6772 | 60 | 60 | 5134.1602
10:46:31;902 | 15.5323 | 60.6 | 60 | 5189.3631 | 11:30:06;902 | 16.6873 | 60 | 60 | 5134.5401
10:46:32;152 | 15.5316 | 60.6 | 60 | 5189.4426 | 11:30:07;152 | 16.6924 | 60 | 60 | 5135.1202
10:46:32;402 | 15.5304 | 60.6 | 60 | 5189.0427 | 11:30:07;402 | 16.6963 | 60 | 60 | 5135.3204
10:46:32;652 | 15.5308 | 60.6 | 60 | 5189.2029 | 11:30:07;652 | 16.7022 | 60 | 60 | 5134.3004
10:46:32;902 | 15.5328 | 60.6 | 60 | 5188.9224 | 11:30:07;902 | 16.7078 | 60 | 60 | 5134.4998
10:46:33;152 | 15.5384 | 60.6 | 60 | 5188.763 | 11:30:08;152 | 16.7114 | 60 | 60 | 5134.66
10:46:33;402 | 15.5475 | 60.6 | 60 | 5188.9628 | 11:30:08;402 | 16.7143 | 60 | 60 | 5134.5401
10:46:33;652 | 15.5592 | 60.6 | 60 | 5189.0427 | 11:30:08;652 | 16.7207 | 60 | 60 | 5134.2601
10:46:33;902 | 15.5668 | 60.6 | 60 | 5189.463 | 11:30:08;902 | 16.73 | 60 | 60 | 5134.5202
10:46:34;152 | 15.5686 | 60.6 | 60 | 5189.9827 | 11:30:09;152 | 16.7377 | 60 | 60 | 5134.66
10:46:34;402 | 15.5721 | 60.6 | 60 | 5189.5428 | 11:30:09;402 | 16.7443 | 60 | 60 | 5135.0799
10:46:34;652 | 15.578 | 60.6 | 60 | 5189.1629 | 11:30:09;652 | 16.7481 | 60 | 60 | 5135.0004
10:46:34;902 | 15.5807 | 60.6 | 60 | 5189.1026 | 11:30:09;902 | 16.7489 | 60 | 60 | 5134.3803
10:46:35;152 | 15.5803 | 60.6 | 60 | 5189.8825 | 11:30:10;152 | 16.7546 | 60 | 60 | 5134.8002
10:46:35;402 | 15.5799 | 60.6 | 60 | 5189.7027 | 11:30:10;402 | 16.7654 | 60 | 60 | 5134.4402
10:46:35;652 | 15.5833 | 60.6 | 60 | 5189.2029 | 11:30:10;652 | 16.7744 | 60 | 60 | 5134.68
10:46:35;902 | 15.5886 | 60.6 | 60 | 5189.2428 | 11:30:10;902 | 16.7806 | 60 | 60 | 5134.9205
10:46:36;152 | 15.5907 | 60.6 | 60 | 5189.143 | 11:30:11;152 | 16.786 | 60 | 60 | 5134.6001
10:46:36;402 | 15.5893 | 60.6 | 60 | 5189.4825 | 11:30:11;402 | 16.7895 | 60 | 60 | 5134.2002
10:46:36;652 | 15.5861 | 60.6 | 60 | 5189.9032 | 11:30:11;652 | 16.79 | 60 | 60 | 5133.9005
10:46:36;902 | 15.5871 | 60.6 | 60 | 5190.0627 | 11:30:11;902 | 16.7892 | 60 | 60 | 5134.1202
10:46:37;152 | 15.5914 | 60.6 | 60 | 5190.0227 | 11:30:12;152 | 16.7883 | 60 | 60 | 5134.3803
10:46:37;402 | 15.5912 | 60.6 | 60 | 5189.8029 | 11:30:12;402 | 16.7875 | 60 | 60 | 5133.9201
10:46:37;652 | 15.5934 | 60.6 | 60 | 5190.1829 | 11:30:12;652 | 16.7869 | 60 | 60 | 5134.4599
10:46:37;902 | 15.6031 | 60.6 | 60 | 5190.6228 | 11:30:12;902 | 16.7864 | 60 | 60 | 5134
10:46:38;152 | 15.6163 | 60.6 | 60 | 5190.1026 | 11:30:13;152 | 16.7867 | 60 | 60 | 5134.0599
10:46:38;402 | 15.6246 | 60.6 | 60 | 5189.9628 | 11:30:13;402 | 16.7875 | 60 | 60 | 5133.7403
10:46:38;652 | 15.627 | 60.6 | 60 | 5190.763 | 11:30:13;652 | 16.7893 | 60 | 60 | 5134.1402
10:46:38;902 | 15.6316 | 60.6 | 60 | 5190.4226 | 11:30:13;902 | 16.7929 | 60 | 60 | 5133.8202
10:46:39;152 | 15.6368 | 60.6 | 60 | 5190.1026 | 11:30:14;152 | 16.7935 | 60 | 60 | 5133.4599
10:46:39;402 | 15.6361 | 60.6 | 60 | 5190.0627 | 11:30:14;402 | 16.7909 | 60 | 60 | 5133.4399
10:46:39;652 | 15.627 | 60.6 | 60 | 5190.5225 | 11:30:14;652 | 16.7887 | 60 | 60 | 5133.0999
10:46:39;902 | 15.6192 | 60.6 | 60 | 5190.8429 | 11:30:14;902 | 16.7881 | 60 | 60 | 5133.4798
10:46:40;152 | 15.6191 | 60.6 | 60 | 5189.9024 | 11:30:15;152 | 16.7922 | 60 | 60 | 5133.3404
10:46:40;402 | 15.6211 | 60.6 | 60 | 5189.6028 | 11:30:15;402 | 16.8006 | 60 | 60 | 5133.2401
10:46:40;652 | 15.6177 | 60.6 | 60 | 5190.0227 | 11:30:15;652 | 16.8076 | 60 | 60 | 5133.3204
10:46:40;902 | 15.6096 | 60.6 | 60 | 5190.3427 | 11:30:15;902 | 16.8121 | 60 | 60 | 5133.4599
10:46:41;152 | 15.6094 | 60.6 | 60 | 5189.6827 | 11:30:16;152 | 16.8178 | 60 | 60 | 5133.2801
10:46:41;402 | 15.6139 | 60.6 | 60 | 5189.5225 | 11:30:16;402 | 16.827 | 60 | 60 | 5133.0799
10:46:41;652 | 15.6106 | 60.6 | 60 | 5190.1829 | 11:30:16;652 | 16.8397 | 60 | 60 | 5133.0399
10:46:41;902 | 15.6045 | 60.6 | 60 | 5189.5025 | 11:30:16;902 | 16.8512 | 60 | 60 | 5132.9401
10:46:42;152 | 15.5971 | 60.6 | 60 | 5189.4626 | 11:30:17;152 | 16.86 | 60 | 60 | 5133.2801
10:46:42;402 | 15.5867 | 60.6 | 60 | 5189.5629 | 11:30:17;402 | 16.8679 | 60 | 60 | 5133.0399
10:46:42;652 | 15.5792 | 60.6 | 60 | 5189.3031 | 11:30:17;652 | 16.8751 | 60 | 60 | 5132.9404
10:46:42;902 | 15.5767 | 60.6 | 60 | 5189.123 | 11:30:17;902 | 16.8816 | 60 | 60 | 5133.3404
10:46:43;152 | 15.577 | 60.6 | 60 | 5189.3631 | 11:30:18;152 | 16.8861 | 60 | 60 | 5133.1802
10:46:43;402 | 15.5779 | 60.6 | 60 | 5189.4426 | 11:30:18;402 | 16.886 | 60 | 60 | 5133.6001
10:46:43;652 | 15.5788 | 60.6 | 60 | 5189.2428 | 11:30:18;652 | 16.8838 | 60 | 60 | 5134.0599
10:46:43;902 | 15.5839 | 60.6 | 60 | 5188.4626 | 11:30:18;902 | 16.8849 | 60 | 60 | 5134.3004
10:46:44;152 | 15.5942 | 60.6 | 60 | 5188.5629 | 11:30:19;152 | 16.8863 | 60 | 60 | 5133.8601
10:46:44;402 | 15.6034 | 60.6 | 60 | 5188.3231 | 11:30:19;402 | 16.8872 | 60 | 60 | 5133.2201
10:46:44;652 | 15.6096 | 60.6 | 60 | 5188.2228 | 11:30:19;652 | 16.8896 | 60 | 60 | 5132.9005
10:46:44;902 | 15.6206 | 60.6 | 60 | 5188.123 | 11:30:19;902 | 16.8918 | 60 | 60 | 5133.2601
10:46:45;152 | 15.6354 | 60.6 | 60 | 5188.3627 | 11:30:20;152 | 16.8938 | 60 | 60 | 5133.66
10:46:45;402 | 15.6388 | 60.6 | 60 | 5188.0826 | 11:30:20;402 | 16.8956 | 60 | 60 | 5134
10:46:45;652 | 15.6391 | 60.6 | 60 | 5188.0427 | 11:30:20;652 | 16.8972 | 60 | 60 | 5134.2601
10:46:45;902 | 15.654 | 60.6 | 60 | 5187.6228 | 11:30:20;902 | 16.8981 | 60 | 60 | 5133.9404
10:46:46;152 | 15.671 | 60.6 | 60 | 5187.2828 | 11:30:21;152 | 16.899 | 60 | 60 | 5133.1602
10:46:46;402 | 15.6802 | 60.6 | 60 | 5187.1829 | 11:30:21;402 | 16.9004 | 60 | 60 | 5133.68
10:46:46;652 | 15.6871 | 60.6 | 60 | 5187.4626 | 11:30:21;652 | 16.902 | 60 | 60 | 5133.9005
10:46:46;902 | 15.6971 | 60.6 | 60 | 5187.3028 | 11:30:21;902 | 16.9049 | 60 | 60 | 5133.2601
10:46:47;152 | 15.7115 | 60.6 | 60 | 5187.3631 | 11:30:22;152 | 16.906 | 60 | 60 | 5133.1602
10:46:47;402 | 15.7207 | 60.6 | 60 | 5187.5828 | 11:30:22;402 | 16.9042 | 60 | 60 | 5133.4003
10:46:47;652 | 15.7238 | 60.6 | 60 | 5187.6428 | 11:30:22;652 | 16.9023 | 60 | 60 | 5133.3204
10:46:47;902 | 15.73 | 60.6 | 60 | 5187.1629 | 11:30:22;902 | 16.9 | 60 | 60 | 5132.9005
10:46:48;152 | 15.7395 | 60.6 | 60 | 5186.9424 | 11:30:23;152 | 16.8951 | 60 | 60 | 5133.2002
10:46:48;402 | 15.749 | 60.6 | 60 | 5187.0227 | 11:30:23;402 | 16.8877 | 60 | 60 | 5133.0204
10:46:48;652 | 15.7571 | 60.6 | 60 | 5187.2429 | 11:30:23;652 | 16.8813 | 60 | 60 | 5133.0399
10:46:48;902 | 15.7641 | 60.6 | 60 | 5187.4226 | 11:30:23;902 | 16.8807 | 60 | 60 | 5133.4998
10:46:49;152 | 15.7737 | 60.6 | 60 | 5187.6228 | 11:30:24;152 | 16.8841 | 60 | 60 | 5133.6401
10:46:49;402 | 15.7842 | 60.6 | 60 | 5187.7027 | 11:30:24;402 | 16.8848 | 60 | 60 | 5132.8202
10:46:49;652 | 15.7868 | 60.6 | 60 | 5188.2029 | 11:30:24;652 | 16.8861 | 60 | 60 | 5132.4998
10:46:49;902 | 15.7824 | 60.6 | 60 | 5188.2029 | 11:30:24;902 | 16.8959 | 60 | 60 | 5132.06
10:46:50;152 | 15.7819 | 60.6 | 60 | 5188.4026 | 11:30:25;152 | 16.9056 | 60 | 60 | 5132
10:46:50;402 | 15.7846 | 60.6 | 60 | 5188.2029 | 11:30:25;402 | 16.9008 | 60 | 60 | 5132.5202
10:46:50;652 | 15.7856 | 60.6 | 60 | 5188.4226 | 11:30:25;652 | 16.8926 | 60 | 60 | 5132.9005
10:46:50;902 | 15.7856 | 60.6 | 60 | 5188.6627 | 11:30:25;902 | 16.8947 | 60 | 60 | 5132.8202
10:46:51;152 | 15.7819 | 60.6 | 60 | 5188.8425 | 11:30:26;152 | 16.9013 | 60 | 60 | 5133.0999
10:46:51;402 | 15.779 | 60.6 | 60 | 5188.6228 | 11:30:26;402 | 16.9045 | 60 | 60 | 5133.0599
10:46:51;652 | 15.7761 | 60.6 | 60 | 5188.3423 | 11:30:26;652 | 16.9036 | 60 | 60 | 5132.3404
10:46:51;902 | 15.77 | 60.6 | 60 | 5188.4426 | 11:30:26;902 | 16.9059 | 60 | 60 | 5131.8602
10:46:52;152 | 15.7669 | 60.6 | 60 | 5189.0227 | 11:30:27;152 | 16.914 | 60 | 60 | 5132.0999
10:46:52;402 | 15.7654 | 60.6 | 60 | 5189.0227 | 11:30:27;402 | 16.9194 | 60 | 60 | 5131.8002
10:46:52;652 | 15.7618 | 60.6 | 60 | 5189.123 | 11:30:27;652 | 16.9237 | 60 | 60 | 5131.06
10:46:52;902 | 15.7556 | 60.6 | 60 | 5189.0826 | 11:30:27;902 | 16.9305 | 60 | 60 | 5131.4798
10:46:53;152 | 15.7545 | 60.6 | 60 | 5189.2428 | 11:30:28;152 | 16.9286 | 60 | 60 | 5132.1203
10:46:53;402 | 15.7578 | 60.6 | 60 | 5188.9024 | 11:30:28;402 | 16.9198 | 60 | 60 | 5131.9804
10:46:53;652 | 15.7518 | 60.6 | 60 | 5189.3627 | 11:30:28;652 | 16.9229 | 60 | 60 | 5131.3404
10:46:53;902 | 15.7381 | 60.6 | 60 | 5189.4226 | 11:30:28;902 | 16.9356 | 60 | 60 | 5131.1602
10:46:54;152 | 15.7341 | 60.6 | 60 | 5189.1829 | 11:30:29;152 | 16.9407 | 60 | 60 | 5131.6401
10:46:54;402 | 15.7384 | 60.6 | 60 | 5189.4626 | 11:30:29;402 | 16.9414 | 60 | 60 | 5131.5006
10:46:54;652 | 15.7311 | 60.6 | 60 | 5189.8029 | 11:30:29;652 | 16.9504 | 60 | 60 | 5130.8002
10:46:54;902 | 15.7152 | 60.6 | 60 | 5189.5025 | 11:30:29;902 | 16.9617 | 60 | 60 | 5130.7
10:46:55;152 | 15.7085 | 60.6 | 60 | 5189.123 | 11:30:30;152 | 16.9692 | 60 | 60 | 5130.4799
10:46:55;402 | 15.7051 | 60.6 | 60 | 5189.0826 | 11:30:30;402 | 16.9786 | 60 | 60 | 5130.1802
10:46:55;652 | 15.6933 | 60.6 | 60 | 5189.3631 | 11:30:30;652 | 16.9904 | 60 | 60 | 5130.6001
10:46:55;902 | 15.6819 | 60.6 | 60 | 5189.1026 | 11:30:30;902 | 16.9973 | 60 | 60 | 5130.1203
10:46:56;152 | 15.6784 | 60.6 | 60 | 5189.0027 | 11:30:31;152 | 17 | 60 | 60 | 5130.7
10:46:56;402 | 15.6735 | 60.6 | 60 | 5189.2228 | 11:30:31;402 | 17.0045 | 60 | 60 | 5130.3204
10:46:56;652 | 15.6644 | 60.6 | 60 | 5189.4226 | 11:30:31;652 | 17.0106 | 60 | 60 | 5129.7203
10:46:56;902 | 15.6616 | 60.6 | 60 | 5189.3431 | 11:30:31;902 | 17.0179 | 60 | 60 | 5129.9401
10:46:57;152 | 15.6624 | 60.6 | 60 | 5189.4825 | 11:30:32;152 | 17.0227 | 60 | 60 | 5130.0799
10:46:57;402 | 15.6587 | 60.6 | 60 | 5189.4626 | 11:30:32;402 | 17.0279 | 60 | 60 | 5129.66
10:46:57;652 | 15.6533 | 60.6 | 60 | 5188.9024 | 11:30:32;652 | 17.0414 | 60 | 60 | 5129.5801
10:46:57;902 | 15.6513 | 60.6 | 60 | 5188.723 | 11:30:32;902 | 17.0545 | 60 | 60 | 5129.7403
10:46:58;152 | 15.6527 | 60.6 | 60 | 5188.6627 | 11:30:33;152 | 17.0633 | 60 | 60 | 5129.68
10:46:58;402 | 15.6499 | 60.6 | 60 | 5188.8429 | 11:30:33;402 | 17.0736 | 60 | 60 | 5129.7
10:46:58;652 | 15.6412 | 60.6 | 60 | 5188.743 | 11:30:33;652 | 17.0851 | 60 | 60 | 5129.6001
10:46:58;902 | 15.6422 | 60.6 | 60 | 5188.3431 | 11:30:33;902 | 17.0974 | 60 | 60 | 5129.4998
10:46:59;152 | 15.6509 | 60.6 | 60 | 5188.783 | 11:30:34;152 | 17.1101 | 60 | 60 | 5129.1802
10:46:59;402 | 15.6544 | 60.6 | 60 | 5188.3431 | 11:30:34;402 | 17.1293 | 60 | 60 | 5129.2601
10:46:59;652 | 15.6552 | 60.6 | 60 | 5188.6028 | 11:30:34;652 | 17.1483 | 60 | 60 | 5129.9006
10:46:59;902 | 15.6624 | 60.6 | 60 | 5188.143 | 11:30:34;902 | 17.1578 | 60 | 60 | 5129.7403
10:47:00;152 | 15.6719 | 60.6 | 60 | 5187.763 | 11:30:35;152 | 17.1657 | 60 | 60 | 5129.4599
10:47:00;402 | 15.6697 | 60.6 | 60 | 5188.4026 | 11:30:35;402 | 17.177 | 60 | 60 | 5129.5602
10:47:00;652 | 15.6641 | 60.6 | 60 | 5188.5025 | 11:30:35;652 | 17.1855 | 60 | 60 | 5129.3804
10:47:00;902 | 15.6673 | 60.6 | 60 | 5188.4226 | 11:30:35;902 | 17.1888 | 60 | 60 | 5129.4399
10:47:01;152 | 15.6739 | 60.6 | 60 | 5188.0826 | 11:30:36;152 | 17.1945 | 60 | 60 | 5129.6201
10:47:01;402 | 15.6778 | 60.6 | 60 | 5188.2228 | 11:30:36;402 | 17.2019 | 60 | 60 | 5129.9006
10:47:01;652 | 15.6805 | 60.6 | 60 | 5187.9225 | 11:30:36;652 | 17.209 | 60 | 60 | 5129.9601
10:47:01;902 | 15.6854 | 60.6 | 60 | 5188.0427 | 11:30:36;902 | 17.2142 | 60 | 60 | 5129.4799
10:47:02;152 | 15.6918 | 60.6 | 60 | 5187.823 | 11:30:37;152 | 17.221 | 60 | 60 | 5130.06
10:47:02;402 | 15.6966 | 60.6 | 60 | 5187.803 | 11:30:37;402 | 17.2302 | 60 | 60 | 5129.9601
10:47:02;652 | 15.7003 | 60.6 | 60 | 5187.783 | 11:30:37;652 | 17.2392 | 60 | 60 | 5129.8003
10:47:02;902 | 15.7059 | 60.6 | 60 | 5188.0627 | 11:30:37;902 | 17.2469 | 60 | 60 | 5129.7803
10:47:03;152 | 15.7106 | 60.6 | 60 | 5187.6028 | 11:30:38;152 | 17.2468 | 60 | 60 | 5129.2002
10:47:03;402 | 15.714 | 60.6 | 60 | 5187.5429 | 11:30:38;402 | 17.2467 | 60 | 60 | 5128.8402
10:47:03;652 | 15.7232 | 60.6 | 60 | 5187.3028 | 11:30:38;652 | 17.2515 | 60 | 60 | 5129.5402
10:47:03;902 | 15.7285 | 60.6 | 60 | 5187.743 | 11:30:38;902 | 17.2564 | 60 | 60 | 5129.8802
10:47:04;152 | 15.7243 | 60.6 | 60 | 5187.8429 | 11:30:39;152 | 17.2604 | 60 | 60 | 5130.1203
10:47:04;402 | 15.7268 | 60.6 | 60 | 5187.5025 | 11:30:39;402 | 17.2611 | 60 | 60 | 5129.8203
10:47:04;652 | 15.7412 | 60.6 | 60 | 5186.9225 | 11:30:39;652 | 17.2586 | 60 | 60 | 5129.3604
10:47:04;902 | 15.7479 | 60.6 | 60 | 5187.4826 | 11:30:39;902 | 17.2555 | 60 | 60 | 5129.8402
10:47:05;152 | 15.742 | 60.6 | 60 | 5187.6228 | 11:30:40;152 | 17.2503 | 60 | 60 | 5129.8802
10:47:05;402 | 15.7432 | 60.6 | 60 | 5187.2228 | 11:30:40;402 | 17.2388 | 60 | 60 | 5130.0799
10:47:05;652 | 15.7579 | 60.6 | 60 | 5187.0027 | 11:30:40;652 | 17.2283 | 60 | 60 | 5129.4998
10:47:05;902 | 15.767 | 60.6 | 60 | 5187.2828 | 11:30:40;902 | 17.226 | 60 | 60 | 5129.6201
10:47:06;152 | 15.7635 | 60.6 | 60 | 5187.2228 | 11:30:41;152 | 17.2255 | 60 | 60 | 5130.3204
10:47:06;402 | 15.7627 | 60.6 | 60 | 5186.5429 | 11:30:41;402 | 17.2198 | 60 | 60 | 5130.5202
10:47:06;652 | 15.7717 | 60.6 | 60 | 5186.6028 | 11:30:41;652 | 17.2094 | 60 | 60 | 5130.7203
10:47:06;902 | 15.7797 | 60.6 | 60 | 5187.2429 | 11:30:41;902 | 17.2048 | 60 | 60 | 5130.1802
10:47:07;152 | 15.7785 | 60.6 | 60 | 5187.6028 | 11:30:42;152 | 17.2023 | 60 | 60 | 5129.9205
10:47:07;402 | 15.7776 | 60.6 | 60 | 5187.2228 | 11:30:42;402 | 17.1932 | 60 | 60 | 5130.1802
10:47:07;652 | 15.7844 | 60.6 | 60 | 5187.4026 | 11:30:42;652 | 17.1832 | 60 | 60 | 5130.7603
10:47:07;902 | 15.7877 | 60.6 | 60 | 5187.9628 | 11:30:42;902 | 17.1766 | 60 | 60 | 5130.7203
10:47:08;152 | 15.781 | 60.6 | 60 | 5187.9033 | 11:30:43;152 | 17.1745 | 60 | 60 | 5130.5402
10:47:08;402 | 15.7803 | 60.6 | 60 | 5187.5025 | 11:30:43;402 | 17.1752 | 60 | 60 | 5129.8802
10:47:08;652 | 15.7913 | 60.6 | 60 | 5187.7027 | 11:30:43;652 | 17.1702 | 60 | 60 | 5130.3004
10:47:08;902 | 15.7975 | 60.6 | 60 | 5187.6228 | 11:30:43;902 | 17.164 | 60 | 60 | 5130.3804
10:47:09;152 | 15.7955 | 60.6 | 60 | 5187.5025 | 11:30:44;152 | 17.1613 | 60 | 60 | 5130.68
10:47:09;402 | 15.7979 | 60.6 | 60 | 5187.9628 | 11:30:44;402 | 17.1555 | 60 | 60 | 5130.8602
10:47:09;652 | 15.8028 | 60.6 | 60 | 5188.0427 | 11:30:44;652 | 17.1509 | 60 | 60 | 5130.8997
10:47:09;902 | 15.8038 | 60.6 | 60 | 5187.6627 | 11:30:44;902 | 17.1489 | 60 | 60 | 5130.8802
10:47:10;152 | 15.803 | 60.6 | 60 | 5188.2828 | 11:30:45;152 | 17.1417 | 60 | 60 | 5130.9405
10:47:10;402 | 15.7994 | 60.6 | 60 | 5188.6627 | 11:30:45;402 | 17.1347 | 60 | 60 | 5131.2801
10:47:10;652 | 15.7959 | 60.6 | 60 | 5187.763 | 11:30:45;652 | 17.1338 | 60 | 60 | 5130.98
10:47:10;902 | 15.8005 | 60.6 | 60 | 5188.3827 | 11:30:45;902 | 17.1308 | 60 | 60 | 5130.68
10:47:11;152 | 15.8045 | 60.6 | 60 | 5188.3231 | 11:30:46;152 | 17.1238 | 60 | 60 | 5130.7403
10:47:11;402 | 15.8003 | 60.6 | 60 | 5188.0627 | 11:30:46;402 | 17.1166 | 60 | 60 | 5130.7403
10:47:11;652 | 15.7981 | 60.6 | 60 | 5188.1629 | 11:30:46;652 | 17.1096 | 60 | 60 | 5131.0999
10:47:11;902 | 15.7985 | 60.6 | 60 | 5188.5025 | 11:30:46;902 | 17.0998 | 60 | 60 | 5130.8002
10:47:12;152 | 15.7967 | 60.6 | 60 | 5188.7027 | 11:30:47;152 | 17.0911 | 60 | 60 | 5130.7203
10:47:12;402 | 15.7938 | 60.6 | 60 | 5188.6228 | 11:30:47;402 | 17.0879 | 60 | 60 | 5130.7803
10:47:12;652 | 15.7904 | 60.6 | 60 | 5189.143 | 11:30:47;652 | 17.0844 | 60 | 60 | 5131.02
10:47:12;902 | 15.7899 | 60.6 | 60 | 5188.9224 | 11:30:47;902 | 17.0786 | 60 | 60 | 5130.7803
10:47:13;152 | 15.7906 | 60.6 | 60 | 5188.4426 | 11:30:48;152 | 17.0776 | 60 | 60 | 5130.9405
10:47:13;402 | 15.7921 | 60.6 | 60 | 5187.743 | 11:30:48;402 | 17.0813 | 60 | 60 | 5131.1203
10:47:13;652 | 15.7945 | 60.6 | 60 | 5188.4826 | 11:30:48;652 | 17.0804 | 60 | 60 | 5131.1403
10:47:13;902 | 15.7914 | 60.6 | 60 | 5188.3827 | 11:30:48;902 | 17.0776 | 60 | 60 | 5131.3804
10:47:14;152 | 15.7814 | 60.6 | 60 | 5188.723 | 11:30:49;152 | 17.0755 | 60 | 60 | 5131.1403
10:47:14;402 | 15.7728 | 60.6 | 60 | 5188.5025 | 11:30:49;402 | 17.0707 | 60 | 60 | 5131.4203
10:47:14;652 | 15.7709 | 60.6 | 60 | 5188.4026 | 11:30:49;652 | 17.0677 | 60 | 60 | 5131.0999
10:47:14;902 | 15.7664 | 60.6 | 60 | 5188.4426 | 11:30:49;902 | 17.0679 | 60 | 60 | 5131.3004
10:47:15;152 | 15.7545 | 60.6 | 60 | 5189.143 | 11:30:50;152 | 17.0658 | 60 | 60 | 5131.5202
10:47:15;402 | 15.7466 | 60.6 | 60 | 5188.6627 | 11:30:50;402 | 17.0649 | 60 | 60 | 5131.6401
10:47:15;652 | 15.7467 | 60.6 | 60 | 5188.6627 | 11:30:50;652 | 17.0727 | 60 | 60 | 5131.3204
10:47:15;902 | 15.7454 | 60.6 | 60 | 5189.2428 | 11:30:50;902 | 17.0796 | 60 | 60 | 5130.8002
10:47:16;152 | 15.7324 | 60.6 | 60 | 5188.823 | 11:30:51;152 | 17.0745 | 60 | 60 | 5131.3004
10:47:16;402 | 15.7204 | 60.6 | 60 | 5188.4826 | 11:30:51;402 | 17.0666 | 60 | 60 | 5131.5602
10:47:16;652 | 15.721 | 60.6 | 60 | 5188.2828 | 11:30:51;652 | 17.0664 | 60 | 60 | 5131.9197
10:47:16;902 | 15.7201 | 60.6 | 60 | 5188.4226 | 11:30:51;902 | 17.0654 | 60 | 60 | 5131.9005
10:47:17;152 | 15.7127 | 60.6 | 60 | 5187.763 | 11:30:52;152 | 17.06 | 59.8 | 60 | 5130.6103
10:47:17;402 | 15.7077 | 60.6 | 60 | 5188.0227 | 11:30:52;402 | 17.0588 | 59.8 | 60 | 5129.0263
10:47:17;652 | 15.706 | 60.6 | 60 | 5188.783 | 11:30:52;652 | 17.0546 | 59.8 | 60 | 5128.0431
10:47:17;902 | 15.7022 | 60.6 | 60 | 5188.4626 | 11:30:52;902 | 17.0436 | 59.8 | 60 | 5126.9397
10:47:18;152 | 15.6957 | 60.6 | 60 | 5188.4626 | 11:30:53;152 | 17.0389 | 59.8 | 60 | 5125.116
10:47:18;402 | 15.6953 | 60.6 | 60 | 5188.3028 | 11:30:53;402 | 17.0464 | 59.8 | 60 | 5124.0126
10:47:18;652 | 15.6981 | 60.6 | 60 | 5188.3431 | 11:30:53;652 | 17.0516 | 59.8 | 60 | 5123.2692
10:47:18;902 | 15.6983 | 60.6 | 60 | 5187.9628 | 11:30:53;902 | 17.0438 | 59.8 | 60 | 5121.8653
10:47:19;152 | 15.7001 | 60.6 | 60 | 5188.3028 | 11:30:54;152 | 17.0412 | 59.8 | 60 | 5121.042
10:47:19;402 | 15.7001 | 60.6 | 60 | 5187.9628 | 11:30:54;402 | 17.0582 | 59.8 | 60 | 5119.1987
10:47:19;652 | 15.7001 | 60.6 | 60 | 5187.6228 | 11:30:54;652 | 17.08 | 59.8 | 60 | 5118.2551
10:47:19;902 | 15.7016 | 60.6 | 60 | 5187.6627 | 11:30:54;902 | 17.0962 | 59.8 | 60 | 5117.6515
10:47:20;152 | 15.7004 | 60.6 | 60 | 5187.7027 | 11:30:55;152 | 17.1194 | 59.8 | 60 | 5115.5881
10:47:20;402 | 15.7031 | 60.6 | 60 | 5187.5629 | 11:30:55;402 | 17.1573 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:47:20;652 | 15.7092 | 60.6 | 60 | 5187.8625 | 11:30:55;652 | 17.2 | 59.8 | 60 | 5115.0326
10:47:20;902 | 15.711 | 60.6 | 60 | 5188.3028 | 11:30:55;902 | 17.2452 | 59.8 | 60 | 5114.6527
10:47:21;152 | 15.7179 | 60.6 | 60 | 5188.0826 | 11:30:56;152 | 17.2966 | 59.8 | 60 | 5115.0526
10:47:21;402 | 15.7302 | 60.6 | 60 | 5188.0027 | 11:30:56;402 | 17.3518 | 59.8 | 60 | 5115.2328
10:47:21;652 | 15.7333 | 60.6 | 60 | 5187.6827 | 11:30:56;652 | 17.4119 | 59.8 | 60 | 5115.0326
10:47:21;902 | 15.7284 | 60.6 | 60 | 5188.2828 | 11:30:56;902 | 17.4785 | 59.8 | 60 | 5115.3531
10:47:22;152 | 15.7282 | 60.6 | 60 | 5188.0227 | 11:30:57;152 | 17.549 | 59.8 | 60 | 5115.7126
10:47:22;402 | 15.7342 | 60.6 | 60 | 5187.8629 | 11:30:57;402 | 17.6191 | 59.8 | 60 | 5115.6727
10:47:22;652 | 15.74 | 60.6 | 60 | 5187.743 | 11:30:57;652 | 17.6901 | 59.8 | 60 | 5115.9523
10:47:22;902 | 15.7438 | 60.6 | 60 | 5187.7027 | 11:30:57;902 | 17.7646 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:47:23;152 | 15.7472 | 60.6 | 60 | 5187.3431 | 11:30:58;152 | 17.838 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:47:23;402 | 15.75 | 60.6 | 60 | 5187.2228 | 11:30:58;402 | 17.9074 | 59.8 | 60 | 5115.5728
10:47:23;652 | 15.7519 | 60.6 | 60 | 5187.4626 | 11:30:58;652 | 17.9726 | 59.8 | 60 | 5115.4925
10:47:23;902 | 15.754 | 60.6 | 60 | 5187.9628 | 11:30:58;902 | 18.0343 | 59.8 | 60 | 5115.6527
10:47:24;152 | 15.7599 | 60.6 | 60 | 5187.7027 | 11:30:59;152 | 18.096 | 59.8 | 60 | 5115.6927
10:47:24;402 | 15.7666 | 60.6 | 60 | 5187.4626 | 11:30:59;402 | 18.1597 | 59.8 | 60 | 5116.3123
10:47:24;652 | 15.7633 | 60.6 | 60 | 5187.9024 | 11:30:59;652 | 18.2235 | 59.8 | 60 | 5116.3926
10:47:24;902 | 15.7552 | 60.6 | 60 | 5187.2828 | 11:30:59;902 | 18.2835 | 59.8 | 60 | 5116.2927
10:47:25;152 | 15.7552 | 60.6 | 60 | 5187.1026 | 11:31:00;152 | 18.3401 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:47:25;402 | 15.7588 | 60.6 | 60 | 5187.3232 | 11:31:00;402 | 18.3971 | 59.8 | 60 | 5115.9927
10:47:25;652 | 15.7638 | 60.6 | 60 | 5187.0027 | 11:31:00;652 | 18.4517 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:47:25;902 | 15.7718 | 60.6 | 60 | 5186.9828 | 11:31:00;902 | 18.4987 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:47:26;152 | 15.7767 | 60.6 | 60 | 5186.5429 | 11:31:01;152 | 18.5373 | 59.8 | 60 | 5116.3123
10:47:26;402 | 15.7843 | 60.6 | 60 | 5186.6428 | 11:31:01;402 | 18.5704 | 59.8 | 60 | 5116.1326
10:47:26;652 | 15.8001 | 60.6 | 60 | 5186.2828 | 11:31:01;652 | 18.5998 | 59.8 | 60 | 5116.8125
10:47:26;902 | 15.809 | 60.6 | 60 | 5186.8429 | 11:31:01;902 | 18.6226 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:47:27;152 | 15.8027 | 60.6 | 60 | 5187.3223 | 11:31:02;152 | 18.6412 | 59.8 | 60 | 5116.8125
10:47:27;402 | 15.7979 | 60.6 | 60 | 5186.743 | 11:31:02;402 | 18.6592 | 59.8 | 60 | 5116.4526
10:47:27;652 | 15.8126 | 60.6 | 60 | 5185.6428 | 11:31:02;652 | 18.6703 | 59.8 | 60 | 5116.6327
10:47:27;902 | 15.8307 | 60.6 | 60 | 5185.5629 | 11:31:02;902 | 18.6763 | 59.8 | 60 | 5116.7126
10:47:28;152 | 15.8365 | 60.6 | 60 | 5185.8825 | 11:31:03;152 | 18.6828 | 59.8 | 60 | 5116.2124
10:47:28;402 | 15.8503 | 60.6 | 60 | 5185.6428 | 11:31:03;402 | 18.6894 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:47:28;652 | 15.881 | 60.6 | 60 | 5185.0826 | 11:31:03;652 | 18.6909 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:47:28;902 | 15.8976 | 60.6 | 60 | 5184.9828 | 11:31:03;902 | 18.6829 | 59.8 | 60 | 5116.4526
10:47:29;152 | 15.8933 | 60.6 | 60 | 5184.6827 | 11:31:04;152 | 18.6684 | 59.8 | 60 | 5116.7322
10:47:29;402 | 15.9028 | 60.6 | 60 | 5184.0827 | 11:31:04;402 | 18.6532 | 59.8 | 60 | 5116.5324
10:47:29;652 | 15.9262 | 60.6 | 60 | 5184.2029 | 11:31:04;652 | 18.6395 | 59.8 | 60 | 5116.9927
10:47:29;902 | 15.9387 | 60.6 | 60 | 5183.9225 | 11:31:04;902 | 18.6258 | 59.8 | 60 | 5117.2923
10:47:30;152 | 15.945 | 60.6 | 60 | 5183.6628 | 11:31:05;152 | 18.6091 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:47:30;402 | 15.9593 | 60.6 | 60 | 5183.6428 | 11:31:05;402 | 18.5883 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:47:30;652 | 15.9743 | 60.6 | 60 | 5183.823 | 11:31:05;652 | 18.5692 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:47:30;902 | 15.9842 | 60.6 | 60 | 5184.2029 | 11:31:05;902 | 18.5557 | 59.8 | 60 | 5117.2528
10:47:31;152 | 15.9924 | 60.6 | 60 | 5184.0027 | 11:31:06;152 | 18.5414 | 59.8 | 60 | 5117.4725
10:47:31;402 | 15.9989 | 60.6 | 60 | 5183.4826 | 11:31:06;402 | 18.5227 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:47:31;652 | 16.0083 | 60.6 | 60 | 5183.6228 | 11:31:06;652 | 18.5025 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:47:31;902 | 16.0221 | 60.6 | 60 | 5183.7431 | 11:31:06;902 | 18.4776 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:47:32;152 | 16.0327 | 60.6 | 60 | 5184.2429 | 11:31:07;152 | 18.4483 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:47:32;402 | 16.0386 | 60.6 | 60 | 5183.6428 | 11:31:07;402 | 18.4223 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:47:32;652 | 16.0531 | 60.6 | 60 | 5183.0827 | 11:31:07;652 | 18.4033 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:47:32;902 | 16.0765 | 60.6 | 60 | 5182.783 | 11:31:07;902 | 18.386 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:47:33;152 | 16.0862 | 60.6 | 60 | 5182.7027 | 11:31:08;152 | 18.3633 | 59.8 | 60 | 5117.8524
10:47:33;402 | 16.0838 | 60.6 | 60 | 5182.823 | 11:31:08;402 | 18.3408 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:47:33;652 | 16.0863 | 60.6 | 60 | 5183.3827 | 11:31:08;652 | 18.3268 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:47:33;902 | 16.0964 | 60.6 | 60 | 5183.2828 | 11:31:08;902 | 18.3184 | 59.8 | 60 | 5117.6926
10:47:34;152 | 16.1128 | 60.6 | 60 | 5182.7027 | 11:31:09;152 | 18.3068 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:47:34;402 | 16.1173 | 60.6 | 60 | 5183.0228 | 11:31:09;402 | 18.2892 | 59.8 | 60 | 5117.9324
10:47:34;652 | 16.1046 | 60.6 | 60 | 5183.5026 | 11:31:09;652 | 18.2614 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:47:34;902 | 16.1056 | 60.6 | 60 | 5182.9632 | 11:31:09;902 | 18.225 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:47:35;152 | 16.1287 | 60.6 | 60 | 5182.5026 | 11:31:10;152 | 18.2073 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:47:35;402 | 16.1445 | 60.6 | 60 | 5182.7027 | 11:31:10;402 | 18.209 | 59.8 | 60 | 5119.2524
10:47:35;652 | 16.1414 | 60.6 | 60 | 5183.9025 | 11:31:10;652 | 18.1972 | 59.8 | 60 | 5118.8529
10:47:35;902 | 16.1356 | 60.6 | 60 | 5183.7027 | 11:31:10;902 | 18.1784 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:47:36;152 | 16.1425 | 60.6 | 60 | 5183.5629 | 11:31:11;152 | 18.1757 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:47:36;402 | 16.1542 | 60.6 | 60 | 5183.5629 | 11:31:11;402 | 18.1784 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:47:36;652 | 16.1596 | 60.6 | 60 | 5183.143 | 11:31:11;652 | 18.1688 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:47:36;902 | 16.1643 | 60.6 | 60 | 5183.2229 | 11:31:11;902 | 18.1518 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:47:37;152 | 16.1737 | 60.6 | 60 | 5183.5425 | 11:31:12;152 | 18.1392 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:47:37;402 | 16.1835 | 60.6 | 60 | 5183.3224 | 11:31:12;402 | 18.1304 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:47:37;652 | 16.1845 | 60.6 | 60 | 5183.163 | 11:31:12;652 | 18.1202 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:47:37;902 | 16.1797 | 60.6 | 60 | 5183.6029 | 11:31:12;902 | 18.1076 | 59.8 | 60 | 5120.0526
10:47:38;152 | 16.1783 | 60.6 | 60 | 5183.8429 | 11:31:13;152 | 18.0933 | 59.8 | 60 | 5119.8524
10:47:38;402 | 16.1742 | 60.6 | 60 | 5183.3431 | 11:31:13;402 | 18.0843 | 59.8 | 60 | 5119.9727
10:47:38;652 | 16.17 | 60.6 | 60 | 5183.2229 | 11:31:13;652 | 18.084 | 59.8 | 60 | 5119.8524
10:47:38;902 | 16.1724 | 60.6 | 60 | 5184.3232 | 11:31:13;902 | 18.0818 | 59.8 | 60 | 5120.2927
10:47:39;152 | 16.1736 | 60.6 | 60 | 5184.0627 | 11:31:14;152 | 18.0751 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:47:39;402 | 16.1811 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:31:14;402 | 18.0674 | 59.8 | 60 | 5120.3726
10:47:39;652 | 16.1872 | 60.6 | 60 | 5183.8825 | 11:31:14;652 | 18.0581 | 59.8 | 60 | 5120.5124
10:47:39;902 | 16.1754 | 60.6 | 60 | 5184.1226 | 11:31:14;902 | 18.0499 | 59.8 | 60 | 5120.1928
10:47:40;152 | 16.1648 | 60.6 | 60 | 5184.1027 | 11:31:15;152 | 18.044 | 59.8 | 60 | 5120.5727
10:47:40;402 | 16.1632 | 60.6 | 60 | 5184.143 | 11:31:15;402 | 18.0381 | 59.8 | 60 | 5120.1529
10:47:40;652 | 16.1613 | 60.6 | 60 | 5184.2229 | 11:31:15;652 | 18.0304 | 59.8 | 60 | 5120.733
10:47:40;902 | 16.1621 | 60.6 | 60 | 5183.8825 | 11:31:15;902 | 18.0259 | 59.8 | 60 | 5119.8524
10:47:41;152 | 16.156 | 60.6 | 60 | 5183.7227 | 11:31:16;152 | 18.03 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:47:41;402 | 16.1483 | 60.6 | 60 | 5183.8429 | 11:31:16;402 | 18.0329 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:47:41;652 | 16.151 | 60.6 | 60 | 5183.9029 | 11:31:16;652 | 18.0309 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:47:41;902 | 16.1509 | 60.6 | 60 | 5183.6029 | 11:31:16;902 | 18.0294 | 59.8 | 60 | 5119.9323
10:47:42;152 | 16.143 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:31:17;152 | 18.0309 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:47:42;402 | 16.1395 | 60.6 | 60 | 5183.6628 | 11:31:17;402 | 18.03 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:47:42;652 | 16.1394 | 60.6 | 60 | 5183.5425 | 11:31:17;652 | 18.0239 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:47:42;902 | 16.1302 | 60.6 | 60 | 5183.9828 | 11:31:17;902 | 18.0231 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:47:43;152 | 16.1281 | 60.6 | 60 | 5183.6628 | 11:31:18;152 | 18.028 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:47:43;402 | 16.1415 | 60.6 | 60 | 5183.6628 | 11:31:18;402 | 18.0328 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:47:43;652 | 16.142 | 60.6 | 60 | 5184.0027 | 11:31:18;652 | 18.0389 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:47:43;902 | 16.1251 | 60.6 | 60 | 5183.4426 | 11:31:18;902 | 18.0467 | 59.8 | 60 | 5117.9324
10:47:44;152 | 16.12 | 60.6 | 60 | 5183.1226 | 11:31:19;152 | 18.0538 | 59.8 | 60 | 5117.6726
10:47:44;402 | 16.1273 | 60.6 | 60 | 5183.5829 | 11:31:19;402 | 18.0613 | 59.8 | 60 | 5117.6527
10:47:44;652 | 16.1233 | 60.6 | 60 | 5184.0227 | 11:31:19;652 | 18.0708 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:47:44;902 | 16.1154 | 60.6 | 60 | 5183.9225 | 11:31:19;902 | 18.0803 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:47:45;152 | 16.1194 | 60.6 | 60 | 5183.0027 | 11:31:20;152 | 18.0869 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:47:45;402 | 16.1191 | 60.6 | 60 | 5183.1829 | 11:31:20;402 | 18.092 | 59.8 | 60 | 5117.8924
10:47:45;652 | 16.1028 | 60.6 | 60 | 5183.6827 | 11:31:20;652 | 18.0956 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:47:45;902 | 16.0876 | 60.6 | 60 | 5183.7227 | 11:31:20;902 | 18.1014 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:47:46;152 | 16.0843 | 60.6 | 60 | 5183.7227 | 11:31:21;152 | 18.1122 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:47:46;402 | 16.0858 | 60.6 | 60 | 5183.2828 | 11:31:21;402 | 18.1223 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:47:46;652 | 16.0862 | 60.6 | 60 | 5183.6428 | 11:31:21;652 | 18.1311 | 59.8 | 60 | 5117.0526
10:47:46;902 | 16.0875 | 60.6 | 60 | 5183.3232 | 11:31:21;902 | 18.1414 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:47:47;152 | 16.085 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:31:22;152 | 18.152 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:47:47;402 | 16.0773 | 60.6 | 60 | 5183.8625 | 11:31:22;402 | 18.1633 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:47:47;652 | 16.0759 | 60.6 | 60 | 5184.3028 | 11:31:22;652 | 18.1742 | 59.8 | 60 | 5116.4526
10:47:47;902 | 16.0883 | 60.6 | 60 | 5183.9424 | 11:31:22;902 | 18.1811 | 59.8 | 60 | 5116.9527
10:47:48;152 | 16.1009 | 60.6 | 60 | 5183.9225 | 11:31:23;152 | 18.1834 | 59.8 | 60 | 5117.0127
10:47:48;402 | 16.0989 | 60.6 | 60 | 5184.3631 | 11:31:23;402 | 18.1852 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:47:48;652 | 16.0902 | 60.6 | 60 | 5184.143 | 11:31:23;652 | 18.1899 | 59.8 | 60 | 5115.9927
10:47:48;902 | 16.0885 | 60.6 | 60 | 5184.0227 | 11:31:23;902 | 18.1961 | 59.8 | 60 | 5116.2728
10:47:49;152 | 16.0958 | 60.6 | 60 | 5184.2229 | 11:31:24;152 | 18.2018 | 59.8 | 60 | 5116.7126
10:47:49;402 | 16.1021 | 60.6 | 60 | 5184.2828 | 11:31:24;402 | 18.2087 | 59.8 | 60 | 5116.1729
10:47:49;652 | 16.1074 | 60.6 | 60 | 5183.783 | 11:31:24;652 | 18.2196 | 59.8 | 60 | 5115.733
10:47:49;902 | 16.1188 | 60.6 | 60 | 5183.9424 | 11:31:24;902 | 18.2297 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:47:50;152 | 16.1255 | 60.6 | 60 | 5184.5025 | 11:31:25;152 | 18.2342 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:47:50;402 | 16.1133 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:31:25;402 | 18.2386 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:47:50;652 | 16.1007 | 60.6 | 60 | 5185.2628 | 11:31:25;652 | 18.2479 | 59.8 | 60 | 5116.0726
10:47:50;902 | 16.1055 | 60.6 | 60 | 5185.0627 | 11:31:25;902 | 18.2561 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:47:51;152 | 16.1114 | 60.6 | 60 | 5184.8429 | 11:31:26;152 | 18.2595 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:47:51;402 | 16.1018 | 60.6 | 60 | 5184.8026 | 11:31:26;402 | 18.2631 | 59.8 | 60 | 5116.6527
10:47:51;652 | 16.0945 | 60.6 | 60 | 5184.783 | 11:31:26;652 | 18.2699 | 59.8 | 60 | 5116.9527
10:47:51;902 | 16.1005 | 60.6 | 60 | 5184.2429 | 11:31:26;902 | 18.2784 | 59.8 | 60 | 5117.0326
10:47:52;152 | 16.101 | 60.6 | 60 | 5185.0627 | 11:31:27;152 | 18.2862 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:47:52;402 | 16.0887 | 60.6 | 60 | 5185.2029 | 11:31:27;402 | 18.2933 | 59.8 | 60 | 5116.753
10:47:52;652 | 16.0719 | 60.6 | 60 | 5184.9828 | 11:31:27;652 | 18.2997 | 59.8 | 60 | 5116.7522
10:47:52;902 | 16.061 | 60.6 | 60 | 5185.3627 | 11:31:27;902 | 18.3053 | 59.8 | 60 | 5116.753
10:47:53;152 | 16.0582 | 60.6 | 60 | 5184.763 | 11:31:28;152 | 18.3104 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:47:53;402 | 16.0553 | 60.6 | 60 | 5184.3631 | 11:31:28;402 | 18.315 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:47:53;652 | 16.0506 | 60.6 | 60 | 5185.1027 | 11:31:28;652 | 18.3193 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:47:53;902 | 16.0466 | 60.6 | 60 | 5185.0826 | 11:31:28;902 | 18.3241 | 59.8 | 60 | 5116.5728
10:47:54;152 | 16.0456 | 60.6 | 60 | 5185.3827 | 11:31:29;152 | 18.3313 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:47:54;402 | 16.0464 | 60.6 | 60 | 5185.2828 | 11:31:29;402 | 18.3385 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:47:54;652 | 16.045 | 60.6 | 60 | 5184.9025 | 11:31:29;652 | 18.3413 | 59.8 | 60 | 5116.8125
10:47:54;902 | 16.041 | 60.6 | 60 | 5185.443 | 11:31:29;902 | 18.3413 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:47:55;152 | 16.0338 | 60.6 | 60 | 5185.183 | 11:31:30;152 | 18.3444 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:47:55;402 | 16.0257 | 60.6 | 60 | 5184.7431 | 11:31:30;402 | 18.3489 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:47:55;652 | 16.0202 | 60.6 | 60 | 5185.0227 | 11:31:30;652 | 18.3486 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:47:55;902 | 16.0155 | 60.6 | 60 | 5185.7231 | 11:31:30;902 | 18.3439 | 59.8 | 60 | 5117.7729
10:47:56;152 | 16.0096 | 60.6 | 60 | 5185.4227 | 11:31:31;152 | 18.3378 | 59.8 | 60 | 5117.6327
10:47:56;402 | 16.0057 | 60.6 | 60 | 5185.3827 | 11:31:31;402 | 18.3328 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:47:56;652 | 16.0036 | 60.6 | 60 | 5184.9828 | 11:31:31;652 | 18.3269 | 59.8 | 60 | 5117.4526
10:47:56;902 | 15.9983 | 60.6 | 60 | 5184.6028 | 11:31:31;902 | 18.317 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:47:57;152 | 15.9883 | 60.6 | 60 | 5185.2029 | 11:31:32;152 | 18.3121 | 59.8 | 60 | 5117.6726
10:47:57;402 | 15.9798 | 60.6 | 60 | 5185.4826 | 11:31:32;402 | 18.3145 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:47:57;652 | 15.9769 | 60.6 | 60 | 5185.3431 | 11:31:32;652 | 18.3124 | 59.8 | 60 | 5117.2923
10:47:57;902 | 15.9735 | 60.6 | 60 | 5185.4027 | 11:31:32;902 | 18.3038 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:47:58;152 | 15.9652 | 60.6 | 60 | 5185.9828 | 11:31:33;152 | 18.2918 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:47:58;402 | 15.9544 | 60.6 | 60 | 5186.3028 | 11:31:33;402 | 18.2794 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:47:58;652 | 15.9493 | 60.6 | 60 | 5185.9432 | 11:31:33;652 | 18.2687 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:47:58;902 | 15.9503 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:31:33;902 | 18.2585 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:47:59;152 | 15.9464 | 60.6 | 60 | 5186.2029 | 11:31:34;152 | 18.2505 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:47:59;402 | 15.9395 | 60.6 | 60 | 5185.9025 | 11:31:34;402 | 18.2461 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:47:59;652 | 15.9379 | 60.6 | 60 | 5185.803 | 11:31:34;652 | 18.2371 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:47:59;902 | 15.94 | 60.6 | 60 | 5185.823 | 11:31:34;902 | 18.2232 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:48:00;152 | 15.9366 | 60.6 | 60 | 5186.783 | 11:31:35;152 | 18.2178 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:48:00;402 | 15.9244 | 60.6 | 60 | 5187.2029 | 11:31:35;402 | 18.2205 | 59.8 | 60 | 5118.1329
10:48:00;652 | 15.9158 | 60.6 | 60 | 5186.3827 | 11:31:35;652 | 18.2153 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:48:00;902 | 15.9183 | 60.6 | 60 | 5186.1226 | 11:31:35;902 | 18.2026 | 59.8 | 60 | 5118.2728
10:48:01;152 | 15.9174 | 60.6 | 60 | 5186.2429 | 11:31:36;152 | 18.1963 | 59.8 | 60 | 5118.2524
10:48:01;402 | 15.9106 | 60.6 | 60 | 5186.3831 | 11:31:36;402 | 18.1955 | 59.8 | 60 | 5118.1329
10:48:01;652 | 15.9045 | 60.6 | 60 | 5186.3232 | 11:31:36;652 | 18.1908 | 59.8 | 60 | 5118.2328
10:48:01;902 | 15.8974 | 60.6 | 60 | 5186.5629 | 11:31:36;902 | 18.1828 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:48:02;152 | 15.891 | 60.6 | 60 | 5186.8825 | 11:31:37;152 | 18.1776 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:48:02;402 | 15.8879 | 60.6 | 60 | 5186.9232 | 11:31:37;402 | 18.1761 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:48:02;652 | 15.8876 | 60.6 | 60 | 5186.803 | 11:31:37;652 | 18.1735 | 59.8 | 60 | 5118.3926
10:48:02;902 | 15.8839 | 60.6 | 60 | 5187.0627 | 11:31:37;902 | 18.1638 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:48:03;152 | 15.8798 | 60.6 | 60 | 5186.9828 | 11:31:38;152 | 18.1533 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:03;402 | 15.881 | 60.6 | 60 | 5187.2029 | 11:31:38;402 | 18.1493 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:48:03;652 | 15.8823 | 60.6 | 60 | 5187.6028 | 11:31:38;652 | 18.1496 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:48:03;902 | 15.8846 | 60.6 | 60 | 5187.0027 | 11:31:38;902 | 18.1461 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:04;152 | 15.8886 | 60.6 | 60 | 5186.9025 | 11:31:39;152 | 18.139 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:48:04;402 | 15.8895 | 60.6 | 60 | 5187.2828 | 11:31:39;402 | 18.1364 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:48:04;652 | 15.8932 | 60.6 | 60 | 5187.2628 | 11:31:39;652 | 18.1309 | 59.8 | 60 | 5118.7322
10:48:04;902 | 15.8983 | 60.6 | 60 | 5187.3431 | 11:31:39;902 | 18.1194 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:48:05;152 | 15.8976 | 60.6 | 60 | 5187.6428 | 11:31:40;152 | 18.1191 | 59.8 | 60 | 5118.4925
10:48:05;402 | 15.9004 | 60.6 | 60 | 5187.3028 | 11:31:40;402 | 18.1299 | 59.8 | 60 | 5118.7126
10:48:05;652 | 15.9003 | 60.6 | 60 | 5187.9024 | 11:31:40;652 | 18.1292 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:48:05;902 | 15.8888 | 60.6 | 60 | 5188.4426 | 11:31:40;902 | 18.1203 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:06;152 | 15.8827 | 60.6 | 60 | 5187.803 | 11:31:41;152 | 18.1206 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:48:06;402 | 15.8908 | 60.6 | 60 | 5187.3431 | 11:31:41;402 | 18.1208 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:48:06;652 | 15.8973 | 60.6 | 60 | 5187.4426 | 11:31:41;652 | 18.1115 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:48:06;902 | 15.8864 | 60.6 | 60 | 5187.0627 | 11:31:41;902 | 18.107 | 59.8 | 60 | 5118.2927
10:48:07;152 | 15.8739 | 60.6 | 60 | 5186.3224 | 11:31:42;152 | 18.1066 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:48:07;402 | 15.8774 | 60.6 | 60 | 5186.5025 | 11:31:42;402 | 18.0937 | 59.8 | 60 | 5118.8129
10:48:07;652 | 15.874 | 60.6 | 60 | 5187.0826 | 11:31:42;652 | 18.0775 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:07;902 | 15.8599 | 60.6 | 60 | 5187.1026 | 11:31:42;902 | 18.0788 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:08;152 | 15.8586 | 60.6 | 60 | 5186.8429 | 11:31:43;152 | 18.0866 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:48:08;402 | 15.8602 | 60.6 | 60 | 5187.2029 | 11:31:43;402 | 18.086 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:48:08;652 | 15.8447 | 60.6 | 60 | 5187.763 | 11:31:43;652 | 18.0885 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:48:08;902 | 15.8241 | 60.6 | 60 | 5187.2429 | 11:31:43;902 | 18.0947 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:48:09;152 | 15.825 | 60.6 | 60 | 5186.743 | 11:31:44;152 | 18.0935 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:48:09;402 | 15.8453 | 60.6 | 60 | 5186.4826 | 11:31:44;402 | 18.0923 | 59.8 | 60 | 5118.3926
10:48:09;652 | 15.8558 | 60.6 | 60 | 5186.9025 | 11:31:44;652 | 18.1004 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:48:09;902 | 15.8481 | 60.6 | 60 | 5186.9424 | 11:31:44;902 | 18.1057 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:48:10;152 | 15.8474 | 60.6 | 60 | 5186.6627 | 11:31:45;152 | 18.1006 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:48:10;402 | 15.8557 | 60.6 | 60 | 5186.1226 | 11:31:45;402 | 18.0955 | 59.8 | 60 | 5118.4925
10:48:10;652 | 15.8557 | 60.6 | 60 | 5186.2229 | 11:31:45;652 | 18.0983 | 59.8 | 60 | 5118.2328
10:48:10;902 | 15.8485 | 60.6 | 60 | 5186.3831 | 11:31:45;902 | 18.1048 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:48:11;152 | 15.8453 | 60.6 | 60 | 5186.3028 | 11:31:46;152 | 18.1058 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:48:11;402 | 15.8466 | 60.6 | 60 | 5186.2628 | 11:31:46;402 | 18.103 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:48:11;652 | 15.8514 | 60.6 | 60 | 5185.6228 | 11:31:46;652 | 18.106 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:48:11;902 | 15.8615 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:31:46;902 | 18.1182 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:48:12;152 | 15.8656 | 60.6 | 60 | 5185.823 | 11:31:47;152 | 18.129 | 59.8 | 60 | 5118.4925
10:48:12;402 | 15.8569 | 60.6 | 60 | 5186.3431 | 11:31:47;402 | 18.1296 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:48:12;652 | 15.85 | 60.6 | 60 | 5186.3431 | 11:31:47;652 | 18.1303 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:48:12;902 | 15.8525 | 60.6 | 60 | 5185.823 | 11:31:47;902 | 18.142 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:48:13;152 | 15.855 | 60.6 | 60 | 5186.3424 | 11:31:48;152 | 18.1551 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:48:13;402 | 15.8521 | 60.6 | 60 | 5186.143 | 11:31:48;402 | 18.1554 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:48:13;652 | 15.8461 | 60.6 | 60 | 5185.8429 | 11:31:48;652 | 18.147 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:48:13;902 | 15.8432 | 60.6 | 60 | 5185.8625 | 11:31:48;902 | 18.1411 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:48:14;152 | 15.8505 | 60.6 | 60 | 5185.2828 | 11:31:49;152 | 18.1437 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:48:14;402 | 15.8624 | 60.6 | 60 | 5185.2029 | 11:31:49;402 | 18.1486 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:48:14;652 | 15.8711 | 60.6 | 60 | 5185.4426 | 11:31:49;652 | 18.1475 | 59.8 | 60 | 5117.7729
10:48:14;902 | 15.8761 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:31:49;902 | 18.1462 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:48:15;152 | 15.878 | 60.6 | 60 | 5185.1226 | 11:31:50;152 | 18.1504 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:48:15;402 | 15.8763 | 60.6 | 60 | 5184.9628 | 11:31:50;402 | 18.1573 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:48:15;652 | 15.8721 | 60.6 | 60 | 5185.1027 | 11:31:50;652 | 18.1638 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:48:15;902 | 15.8813 | 60.6 | 60 | 5185.2628 | 11:31:50;902 | 18.169 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:48:16;152 | 15.9003 | 60.6 | 60 | 5184.763 | 11:31:51;152 | 18.1702 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:48:16;402 | 15.9173 | 60.6 | 60 | 5184.163 | 11:31:51;402 | 18.167 | 59.8 | 60 | 5117.8524
10:48:16;652 | 15.9257 | 60.6 | 60 | 5184.7227 | 11:31:51;652 | 18.1648 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:48:16;902 | 15.9221 | 60.6 | 60 | 5184.4426 | 11:31:51;902 | 18.1664 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:48:17;152 | 15.9264 | 60.6 | 60 | 5184.3627 | 11:31:52;152 | 18.162 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:48:17;402 | 15.9414 | 60.6 | 60 | 5185.0227 | 11:31:52;402 | 18.1484 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:48:17;652 | 15.9531 | 60.6 | 60 | 5184.9628 | 11:31:52;652 | 18.1388 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:48:17;902 | 15.9624 | 60.6 | 60 | 5184.803 | 11:31:52;902 | 18.1361 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:48:18;152 | 15.9736 | 60.6 | 60 | 5185.183 | 11:31:53;152 | 18.1297 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:48:18;402 | 15.9834 | 60.6 | 60 | 5185.2029 | 11:31:53;402 | 18.1214 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:48:18;652 | 15.9917 | 60.6 | 60 | 5185.2628 | 11:31:53;652 | 18.1174 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:48:18;902 | 16.0006 | 60.6 | 60 | 5184.763 | 11:31:53;902 | 18.1131 | 59.8 | 60 | 5120.0726
10:48:19;152 | 16.0079 | 60.6 | 60 | 5184.783 | 11:31:54;152 | 18.1144 | 59.8 | 60 | 5120.2524
10:48:19;402 | 16.0139 | 60.6 | 60 | 5185.0627 | 11:31:54;402 | 18.1203 | 59.8 | 60 | 5119.8524
10:48:19;652 | 16.0207 | 60.6 | 60 | 5184.823 | 11:31:54;652 | 18.1176 | 59.8 | 60 | 5120.2527
10:48:19;902 | 16.0275 | 60.6 | 60 | 5184.3631 | 11:31:54;902 | 18.1138 | 59.8 | 60 | 5120.4725
10:48:20;152 | 16.0317 | 60.6 | 60 | 5184.9628 | 11:31:55;152 | 18.1127 | 59.8 | 60 | 5120.4924
10:48:20;402 | 16.0343 | 60.6 | 60 | 5184.8629 | 11:31:55;402 | 18.1098 | 59.8 | 60 | 5120.3926
10:48:20;652 | 16.0378 | 60.6 | 60 | 5184.4826 | 11:31:55;652 | 18.107 | 59.8 | 60 | 5120.3726
10:48:20;902 | 16.0414 | 60.6 | 60 | 5184.4626 | 11:31:55;902 | 18.1082 | 59.8 | 60 | 5120.6327
10:48:21;152 | 16.0393 | 60.6 | 60 | 5184.7431 | 11:31:56;152 | 18.1149 | 59.8 | 60 | 5120.3926
10:48:21;402 | 16.0328 | 60.6 | 60 | 5184.6628 | 11:31:56;402 | 18.1172 | 59.8 | 60 | 5120.0526
10:48:21;652 | 16.0302 | 60.6 | 60 | 5184.803 | 11:31:56;652 | 18.1172 | 59.8 | 60 | 5120.1729
10:48:21;902 | 16.0313 | 60.6 | 60 | 5184.7027 | 11:31:56;902 | 18.1179 | 59.8 | 60 | 5119.6726
10:48:22;152 | 16.0315 | 60.6 | 60 | 5184.5025 | 11:31:57;152 | 18.1169 | 59.8 | 60 | 5119.5928
10:48:22;402 | 16.0346 | 60.6 | 60 | 5184.0427 | 11:31:57;402 | 18.1124 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:48:22;652 | 16.0434 | 60.6 | 60 | 5183.9225 | 11:31:57;652 | 18.1031 | 59.8 | 60 | 5119.7929
10:48:22;902 | 16.0469 | 60.6 | 60 | 5184.4626 | 11:31:57;902 | 18.0943 | 59.8 | 60 | 5120.0926
10:48:23;152 | 16.0433 | 60.6 | 60 | 5184.4626 | 11:31:58;152 | 18.0829 | 59.8 | 60 | 5120.2527
10:48:23;402 | 16.0464 | 60.6 | 60 | 5183.7227 | 11:31:58;402 | 18.0732 | 59.8 | 60 | 5120.3726
10:48:23;652 | 16.0536 | 60.6 | 60 | 5184.4227 | 11:31:58;652 | 18.0737 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:48:23;902 | 16.0522 | 60.6 | 60 | 5185.0227 | 11:31:58;902 | 18.0779 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:48:24;152 | 16.0482 | 60.6 | 60 | 5184.3028 | 11:31:59;152 | 18.081 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:48:24;402 | 16.0564 | 60.6 | 60 | 5183.9025 | 11:31:59;402 | 18.0792 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:48:24;652 | 16.0674 | 60.6 | 60 | 5184.2828 | 11:31:59;652 | 18.0748 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:48:24;902 | 16.0707 | 60.6 | 60 | 5184.0627 | 11:31:59;902 | 18.0726 | 59.8 | 60 | 5119.3323
10:48:25;152 | 16.0722 | 60.6 | 60 | 5183.6228 | 11:32:00;152 | 18.0684 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:48:25;402 | 16.0775 | 60.6 | 60 | 5184.163 | 11:32:00;402 | 18.0586 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:48:25;652 | 16.0809 | 60.6 | 60 | 5184.3627 | 11:32:00;652 | 18.0499 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:25;902 | 16.0808 | 60.6 | 60 | 5183.1226 | 11:32:00;902 | 18.0509 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:48:26;152 | 16.0784 | 60.6 | 60 | 5183.5425 | 11:32:01;152 | 18.0511 | 59.8 | 60 | 5118.1529
10:48:26;402 | 16.079 | 60.6 | 60 | 5183.783 | 11:32:01;402 | 18.0466 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:48:26;652 | 16.0814 | 60.6 | 60 | 5183.8629 | 11:32:01;652 | 18.0471 | 59.8 | 60 | 5118.333
10:48:26;902 | 16.0787 | 60.6 | 60 | 5184.4826 | 11:32:01;902 | 18.0513 | 59.8 | 60 | 5117.8524
10:48:27;152 | 16.0793 | 60.6 | 60 | 5183.9225 | 11:32:02;152 | 18.0486 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:48:27;402 | 16.089 | 60.6 | 60 | 5183.4426 | 11:32:02;402 | 18.0427 | 59.8 | 60 | 5118.0926
10:48:27;652 | 16.102 | 60.6 | 60 | 5183.1027 | 11:32:02;652 | 18.0439 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:48:27;902 | 16.116 | 60.6 | 60 | 5182.8829 | 11:32:02;902 | 18.0489 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:48:28;152 | 16.131 | 60.6 | 60 | 5183.0827 | 11:32:03;152 | 18.045 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:48:28;402 | 16.1383 | 60.6 | 60 | 5183.2029 | 11:32:03;402 | 18.0334 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:28;652 | 16.1394 | 60.6 | 60 | 5183.143 | 11:32:03;652 | 18.03 | 59.8 | 60 | 5118.2724
10:48:28;902 | 16.1416 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:32:03;902 | 18.0405 | 59.8 | 60 | 5117.7522
10:48:29;152 | 16.1419 | 60.6 | 60 | 5183.7431 | 11:32:04;152 | 18.0544 | 59.8 | 60 | 5117.7126
10:48:29;402 | 16.1379 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:32:04;402 | 18.0598 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:48:29;652 | 16.1362 | 60.6 | 60 | 5182.9424 | 11:32:04;652 | 18.0583 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:48:29;902 | 16.137 | 60.6 | 60 | 5182.783 | 11:32:04;902 | 18.0599 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:48:30;152 | 16.1338 | 60.6 | 60 | 5182.8829 | 11:32:05;152 | 18.0652 | 59.8 | 60 | 5119.1928
10:48:30;402 | 16.1295 | 60.6 | 60 | 5182.9424 | 11:32:05;402 | 18.0702 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:48:30;652 | 16.1315 | 60.6 | 60 | 5182.823 | 11:32:05;652 | 18.0714 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:48:30;902 | 16.1317 | 60.6 | 60 | 5182.5425 | 11:32:05;902 | 18.0756 | 59.8 | 60 | 5119.9527
10:48:31;152 | 16.1217 | 60.6 | 60 | 5182.843 | 11:32:06;152 | 18.0834 | 59.8 | 60 | 5119.6926
10:48:31;402 | 16.1125 | 60.6 | 60 | 5183.1226 | 11:32:06;402 | 18.0833 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:31;652 | 16.1117 | 60.6 | 60 | 5183.2429 | 11:32:06;652 | 18.0846 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:48:31;902 | 16.1158 | 60.6 | 60 | 5183.2029 | 11:32:06;902 | 18.0971 | 59.8 | 60 | 5119.2324
10:48:32;152 | 16.1193 | 60.6 | 60 | 5182.763 | 11:32:07;152 | 18.1045 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:48:32;402 | 16.1199 | 60.6 | 60 | 5183.1226 | 11:32:07;402 | 18.1002 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:48:32;652 | 16.1244 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:32:07;652 | 18.0976 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:48:32;902 | 16.137 | 60.6 | 60 | 5182.5629 | 11:32:07;902 | 18.105 | 59.8 | 60 | 5119.4525
10:48:33;152 | 16.1535 | 60.6 | 60 | 5182.0028 | 11:32:08;152 | 18.1189 | 59.8 | 60 | 5119.6726
10:48:33;402 | 16.1705 | 60.6 | 60 | 5181.8825 | 11:32:08;402 | 18.1192 | 59.8 | 60 | 5120.2328
10:48:33;652 | 16.1808 | 60.6 | 60 | 5182.6827 | 11:32:08;652 | 18.1073 | 59.8 | 60 | 5119.8924
10:48:33;902 | 16.1785 | 60.6 | 60 | 5182.8625 | 11:32:08;902 | 18.1048 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:48:34;152 | 16.1819 | 60.6 | 60 | 5181.7027 | 11:32:09;152 | 18.1106 | 59.8 | 60 | 5119.9124
10:48:34;402 | 16.1965 | 60.6 | 60 | 5181.7227 | 11:32:09;402 | 18.1123 | 59.8 | 60 | 5120.0526
10:48:34;652 | 16.1924 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:32:09;652 | 18.1028 | 59.8 | 60 | 5120.0526
10:48:34;902 | 16.1758 | 60.6 | 60 | 5182.6228 | 11:32:09;902 | 18.0932 | 59.8 | 60 | 5120.5727
10:48:35;152 | 16.1816 | 60.6 | 60 | 5182.2628 | 11:32:10;152 | 18.0911 | 59.8 | 60 | 5120.1529
10:48:35;402 | 16.2076 | 60.6 | 60 | 5181.4427 | 11:32:10;402 | 18.0871 | 59.8 | 60 | 5120.3123
10:48:35;652 | 16.2194 | 60.6 | 60 | 5181.803 | 11:32:10;652 | 18.0778 | 59.8 | 60 | 5120.1729
10:48:35;902 | 16.2068 | 60.6 | 60 | 5182.3831 | 11:32:10;902 | 18.0651 | 59.8 | 60 | 5120.6926
10:48:36;152 | 16.1968 | 60.6 | 60 | 5182.3028 | 11:32:11;152 | 18.0595 | 59.8 | 60 | 5120.0126
10:48:36;402 | 16.2123 | 60.6 | 60 | 5182.0028 | 11:32:11;402 | 18.0623 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:48:36;652 | 16.2352 | 60.6 | 60 | 5182.5425 | 11:32:11;652 | 18.0625 | 59.8 | 60 | 5119.2724
10:48:36;902 | 16.2373 | 60.6 | 60 | 5181.8829 | 11:32:11;902 | 18.0589 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:37;152 | 16.2381 | 60.6 | 60 | 5181.443 | 11:32:12;152 | 18.053 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:37;402 | 16.2517 | 60.6 | 60 | 5181.5829 | 11:32:12;402 | 18.0523 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:48:37;652 | 16.2578 | 60.6 | 60 | 5181.3424 | 11:32:12;652 | 18.0591 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:48:37;902 | 16.2547 | 60.6 | 60 | 5181.6628 | 11:32:12;902 | 18.063 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:48:38;152 | 16.2546 | 60.6 | 60 | 5181.4027 | 11:32:13;152 | 18.0623 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:48:38;402 | 16.2616 | 60.6 | 60 | 5180.7227 | 11:32:13;402 | 18.0618 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:48:38;652 | 16.2672 | 60.6 | 60 | 5180.9828 | 11:32:13;652 | 18.0599 | 59.8 | 60 | 5119.2923
10:48:38;902 | 16.268 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:32:13;902 | 18.0596 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:48:39;152 | 16.2784 | 60.6 | 60 | 5181.2829 | 11:32:14;152 | 18.0606 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:48:39;402 | 16.3038 | 60.6 | 60 | 5181.4231 | 11:32:14;402 | 18.0551 | 59.8 | 60 | 5119.1928
10:48:39;652 | 16.3195 | 60.6 | 60 | 5181.4227 | 11:32:14;652 | 18.0509 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:48:39;902 | 16.3012 | 60.6 | 60 | 5182.0627 | 11:32:14;902 | 18.0584 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:48:40;152 | 16.2835 | 60.6 | 60 | 5181.9025 | 11:32:15;152 | 18.0636 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:40;402 | 16.2985 | 60.6 | 60 | 5181.783 | 11:32:15;402 | 18.059 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:48:40;652 | 16.3184 | 60.6 | 60 | 5181.8625 | 11:32:15;652 | 18.0554 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:48:40;902 | 16.3229 | 60.6 | 60 | 5182.0827 | 11:32:15;902 | 18.0571 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:48:41;152 | 16.3155 | 60.6 | 60 | 5182.3228 | 11:32:16;152 | 18.057 | 59.8 | 60 | 5119.1928
10:48:41;402 | 16.3043 | 60.6 | 60 | 5181.9025 | 11:32:16;402 | 18.0559 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:48:41;652 | 16.3042 | 60.6 | 60 | 5182.163 | 11:32:16;652 | 18.0589 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:48:41;902 | 16.3092 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:32:16;902 | 18.0612 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:48:42;152 | 16.3037 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:32:17;152 | 18.0592 | 59.8 | 60 | 5119.2923
10:48:42;402 | 16.2989 | 60.6 | 60 | 5183.1027 | 11:32:17;402 | 18.063 | 59.8 | 60 | 5119.2527
10:48:42;652 | 16.3017 | 60.6 | 60 | 5182.783 | 11:32:17;652 | 18.0693 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:48:42;902 | 16.2931 | 60.6 | 60 | 5183.0827 | 11:32:17;902 | 18.0674 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:48:43;152 | 16.2707 | 60.6 | 60 | 5183.1226 | 11:32:18;152 | 18.065 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:48:43;402 | 16.267 | 60.6 | 60 | 5183.4826 | 11:32:18;402 | 18.0671 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:48:43;652 | 16.2816 | 60.6 | 60 | 5183.3623 | 11:32:18;652 | 18.0688 | 59.8 | 60 | 5119.2923
10:48:43;902 | 16.2798 | 60.6 | 60 | 5183.4426 | 11:32:18;902 | 18.0696 | 59.8 | 60 | 5119.6726
10:48:44;152 | 16.2615 | 60.6 | 60 | 5183.783 | 11:32:19;152 | 18.07 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:48:44;402 | 16.2507 | 60.6 | 60 | 5183.7027 | 11:32:19;402 | 18.0689 | 59.8 | 60 | 5119.4525
10:48:44;652 | 16.2483 | 60.6 | 60 | 5183.5629 | 11:32:19;652 | 18.0742 | 59.8 | 60 | 5119.9527
10:48:44;902 | 16.2402 | 60.6 | 60 | 5183.2628 | 11:32:19;902 | 18.0802 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:48:45;152 | 16.2278 | 60.6 | 60 | 5183.7431 | 11:32:20;152 | 18.0765 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:48:45;402 | 16.2192 | 60.6 | 60 | 5183.8429 | 11:32:20;402 | 18.0741 | 59.8 | 60 | 5119.9727
10:48:45;652 | 16.2109 | 60.6 | 60 | 5184.3631 | 11:32:20;652 | 18.0726 | 59.8 | 60 | 5119.7126
10:48:45;902 | 16.1992 | 60.6 | 60 | 5184.763 | 11:32:20;902 | 18.0688 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:48:46;152 | 16.1876 | 60.6 | 60 | 5184.2828 | 11:32:21;152 | 18.0695 | 59.8 | 60 | 5119.7126
10:48:46;402 | 16.1793 | 60.6 | 60 | 5184.183 | 11:32:21;402 | 18.0703 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:48:46;652 | 16.1738 | 60.6 | 60 | 5183.8629 | 11:32:21;652 | 18.0705 | 59.8 | 60 | 5120.1729
10:48:46;902 | 16.1645 | 60.6 | 60 | 5184.143 | 11:32:21;902 | 18.0714 | 59.8 | 60 | 5120.2128
10:48:47;152 | 16.1498 | 60.6 | 60 | 5183.4626 | 11:32:22;152 | 18.0686 | 59.8 | 60 | 5120.3526
10:48:47;402 | 16.1378 | 60.6 | 60 | 5183.3631 | 11:32:22;402 | 18.0637 | 59.8 | 60 | 5119.9527
10:48:47;652 | 16.1318 | 60.6 | 60 | 5184.1226 | 11:32:22;652 | 18.0652 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:48:47;902 | 16.1248 | 60.6 | 60 | 5184.823 | 11:32:22;902 | 18.072 | 59.8 | 60 | 5119.9727
10:48:48;152 | 16.1127 | 60.6 | 60 | 5184.3831 | 11:32:23;152 | 18.0707 | 59.8 | 60 | 5119.8524
10:48:48;402 | 16.101 | 60.6 | 60 | 5184.3631 | 11:32:23;402 | 18.0633 | 59.8 | 60 | 5119.7529
10:48:48;652 | 16.0929 | 60.6 | 60 | 5184.6228 | 11:32:23;652 | 18.0664 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:48:48;902 | 16.0862 | 60.6 | 60 | 5184.6228 | 11:32:23;902 | 18.077 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:48:49;152 | 16.0837 | 60.6 | 60 | 5184.7227 | 11:32:24;152 | 18.0837 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:48:49;402 | 16.0832 | 60.6 | 60 | 5184.9025 | 11:32:24;402 | 18.0849 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:48:49;652 | 16.0813 | 60.6 | 60 | 5184.6028 | 11:32:24;652 | 18.0853 | 59.8 | 60 | 5119.6327
10:48:49;902 | 16.0807 | 60.6 | 60 | 5184.4826 | 11:32:24;902 | 18.0863 | 59.8 | 60 | 5119.733
10:48:50;152 | 16.0803 | 60.6 | 60 | 5184.6827 | 11:32:25;152 | 18.084 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:48:50;402 | 16.0759 | 60.6 | 60 | 5184.9432 | 11:32:25;402 | 18.0807 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:48:50;652 | 16.0688 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:32:25;652 | 18.0788 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:48:50;902 | 16.0636 | 60.6 | 60 | 5185.3232 | 11:32:25;902 | 18.0771 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:48:51;152 | 16.0616 | 60.6 | 60 | 5184.7431 | 11:32:26;152 | 18.0771 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:48:51;402 | 16.0596 | 60.6 | 60 | 5185.2229 | 11:32:26;402 | 18.0763 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:48:51;652 | 16.0524 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:32:26;652 | 18.0679 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:48:51;902 | 16.0427 | 60.6 | 60 | 5184.6628 | 11:32:26;902 | 18.0583 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:48:52;152 | 16.0374 | 60.6 | 60 | 5185.803 | 11:32:27;152 | 18.058 | 59.8 | 60 | 5118.733
10:48:52;402 | 16.0361 | 60.6 | 60 | 5185.4626 | 11:32:27;402 | 18.0579 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:48:52;652 | 16.0359 | 60.6 | 60 | 5185.3232 | 11:32:27;652 | 18.0486 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:48:52;902 | 16.0361 | 60.6 | 60 | 5186.1026 | 11:32:27;902 | 18.0402 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:48:53;152 | 16.0326 | 60.6 | 60 | 5185.3224 | 11:32:28;152 | 18.0438 | 59.8 | 60 | 5118.2927
10:48:53;402 | 16.0259 | 60.6 | 60 | 5185.3232 | 11:32:28;402 | 18.0503 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:48:53;652 | 16.02 | 60.6 | 60 | 5185.3627 | 11:32:28;652 | 18.0466 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:48:53;902 | 16.0157 | 60.6 | 60 | 5185.6827 | 11:32:28;902 | 18.0383 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:48:54;152 | 16.0118 | 60.6 | 60 | 5186.0627 | 11:32:29;152 | 18.0382 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:48:54;402 | 16.0078 | 60.6 | 60 | 5185.783 | 11:32:29;402 | 18.0411 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:48:54;652 | 16.0017 | 60.6 | 60 | 5186.0427 | 11:32:29;652 | 18.038 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:48:54;902 | 15.9884 | 60.6 | 60 | 5186.2229 | 11:32:29;902 | 18.035 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:48:55;152 | 15.9702 | 60.6 | 60 | 5185.783 | 11:32:30;152 | 18.0405 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:48:55;402 | 15.9594 | 60.6 | 60 | 5186.1629 | 11:32:30;402 | 18.0463 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:48:55;652 | 15.9563 | 60.6 | 60 | 5186.1026 | 11:32:30;652 | 18.0442 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:48:55;902 | 15.9529 | 60.6 | 60 | 5186.1829 | 11:32:30;902 | 18.0446 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:48:56;152 | 15.9469 | 60.6 | 60 | 5186.6827 | 11:32:31;152 | 18.0525 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:48:56;402 | 15.9413 | 60.6 | 60 | 5186.4826 | 11:32:31;402 | 18.0567 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:56;652 | 15.9418 | 60.6 | 60 | 5186.3827 | 11:32:31;652 | 18.0565 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:48:56;902 | 15.9466 | 60.6 | 60 | 5186.8429 | 11:32:31;902 | 18.0603 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:48:57;152 | 15.9438 | 60.6 | 60 | 5187.1026 | 11:32:32;152 | 18.0695 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:48:57;402 | 15.9317 | 60.6 | 60 | 5186.5629 | 11:32:32;402 | 18.0796 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:48:57;652 | 15.9282 | 60.6 | 60 | 5186.2029 | 11:32:32;652 | 18.0866 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:48:57;902 | 15.9314 | 60.6 | 60 | 5186.3627 | 11:32:32;902 | 18.0903 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:48:58;152 | 15.9268 | 60.6 | 60 | 5186.1629 | 11:32:33;152 | 18.0929 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:58;402 | 15.9223 | 60.6 | 60 | 5186.143 | 11:32:33;402 | 18.0957 | 59.8 | 60 | 5119.2927
10:48:58;652 | 15.9258 | 60.6 | 60 | 5186.0427 | 11:32:33;652 | 18.1001 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:48:58;902 | 15.9292 | 60.6 | 60 | 5186.3028 | 11:32:33;902 | 18.1082 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:48:59;152 | 15.924 | 60.6 | 60 | 5186.2029 | 11:32:34;152 | 18.115 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:48:59;402 | 15.9161 | 60.6 | 60 | 5186.3627 | 11:32:34;402 | 18.1165 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:48:59;652 | 15.9094 | 60.6 | 60 | 5186.0227 | 11:32:34;652 | 18.1188 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:48:59;902 | 15.9031 | 60.6 | 60 | 5186.2628 | 11:32:34;902 | 18.1224 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:49:00;152 | 15.902 | 60.6 | 60 | 5185.9424 | 11:32:35;152 | 18.1213 | 59.8 | 60 | 5119.2727
10:49:00;402 | 15.9015 | 60.6 | 60 | 5185.763 | 11:32:35;402 | 18.1217 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:49:00;652 | 15.8964 | 60.6 | 60 | 5186.2029 | 11:32:35;652 | 18.131 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:49:00;902 | 15.8934 | 60.6 | 60 | 5186.0627 | 11:32:35;902 | 18.1378 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:49:01;152 | 15.8911 | 60.6 | 60 | 5186.0027 | 11:32:36;152 | 18.1319 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:49:01;402 | 15.8843 | 60.6 | 60 | 5186.4426 | 11:32:36;402 | 18.1288 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:49:01;652 | 15.8815 | 60.6 | 60 | 5186.4626 | 11:32:36;652 | 18.1377 | 59.8 | 60 | 5118.733
10:49:01;902 | 15.8829 | 60.6 | 60 | 5186.0027 | 11:32:36;902 | 18.1413 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:49:02;152 | 15.8857 | 60.6 | 60 | 5185.823 | 11:32:37;152 | 18.1353 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:49:02;402 | 15.8933 | 60.6 | 60 | 5185.5629 | 11:32:37;402 | 18.1361 | 59.8 | 60 | 5118.3522
10:49:02;652 | 15.8995 | 60.6 | 60 | 5185.8629 | 11:32:37;652 | 18.1432 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:49:02;902 | 15.8967 | 60.6 | 60 | 5186.1226 | 11:32:37;902 | 18.1408 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:49:03;152 | 15.8963 | 60.6 | 60 | 5185.7431 | 11:32:38;152 | 18.1316 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:49:03;402 | 15.9072 | 60.6 | 60 | 5185.3831 | 11:32:38;402 | 18.1286 | 59.8 | 60 | 5119.3926
10:49:03;652 | 15.9107 | 60.6 | 60 | 5185.5629 | 11:32:38;652 | 18.1291 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:49:03;902 | 15.9009 | 60.6 | 60 | 5185.9628 | 11:32:38;902 | 18.1234 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:49:04;152 | 15.9017 | 60.6 | 60 | 5185.4027 | 11:32:39;152 | 18.1195 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:49:04;402 | 15.9139 | 60.6 | 60 | 5185.6228 | 11:32:39;402 | 18.1248 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:49:04;652 | 15.9141 | 60.6 | 60 | 5185.823 | 11:32:39;652 | 18.1272 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:49:04;902 | 15.9088 | 60.6 | 60 | 5186.3028 | 11:32:39;902 | 18.1218 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:49:05;152 | 15.9157 | 60.6 | 60 | 5185.8629 | 11:32:40;152 | 18.1186 | 59.8 | 60 | 5118.8129
10:49:05;402 | 15.9244 | 60.6 | 60 | 5185.7231 | 11:32:40;402 | 18.1196 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:49:05;652 | 15.9207 | 60.6 | 60 | 5186.2029 | 11:32:40;652 | 18.1193 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:49:05;902 | 15.9083 | 60.6 | 60 | 5185.9028 | 11:32:40;902 | 18.1176 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:49:06;152 | 15.8995 | 60.6 | 60 | 5185.7231 | 11:32:41;152 | 18.1155 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:49:06;402 | 15.8978 | 60.6 | 60 | 5185.8825 | 11:32:41;402 | 18.1087 | 59.8 | 60 | 5119.333
10:49:06;652 | 15.9016 | 60.6 | 60 | 5185.7431 | 11:32:41;652 | 18.0984 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:49:06;902 | 15.9116 | 60.6 | 60 | 5185.5629 | 11:32:41;902 | 18.0901 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:49:07;152 | 15.9212 | 60.6 | 60 | 5185.9628 | 11:32:42;152 | 18.0854 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:49:07;402 | 15.9215 | 60.6 | 60 | 5185.6827 | 11:32:42;402 | 18.0849 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:49:07;652 | 15.9184 | 60.6 | 60 | 5186.2628 | 11:32:42;652 | 18.0882 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:49:07;902 | 15.9201 | 60.6 | 60 | 5185.803 | 11:32:42;902 | 18.0867 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:49:08;152 | 15.927 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:32:43;152 | 18.0758 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:49:08;402 | 15.9294 | 60.6 | 60 | 5185.6628 | 11:32:43;402 | 18.0687 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:49:08;652 | 15.9251 | 60.6 | 60 | 5186.0027 | 11:32:43;652 | 18.0736 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:49:08;902 | 15.9244 | 60.6 | 60 | 5185.9628 | 11:32:43;902 | 18.0755 | 59.8 | 60 | 5119.2524
10:49:09;152 | 15.9273 | 60.6 | 60 | 5185.9028 | 11:32:44;152 | 18.0679 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:49:09;402 | 15.9288 | 60.6 | 60 | 5185.803 | 11:32:44;402 | 18.067 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:49:09;652 | 15.9328 | 60.6 | 60 | 5185.3631 | 11:32:44;652 | 18.0736 | 59.8 | 60 | 5119.2524
10:49:09;902 | 15.939 | 60.6 | 60 | 5185.163 | 11:32:44;902 | 18.0751 | 59.8 | 60 | 5118.4126
10:49:10;152 | 15.9401 | 60.6 | 60 | 5185.6028 | 11:32:45;152 | 18.0758 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:49:10;402 | 15.9377 | 60.6 | 60 | 5185.183 | 11:32:45;402 | 18.0802 | 59.8 | 60 | 5119.7925
10:49:10;652 | 15.9356 | 60.6 | 60 | 5185.0826 | 11:32:45;652 | 18.0827 | 59.8 | 60 | 5119.7929
10:49:10;902 | 15.9393 | 60.6 | 60 | 5184.9828 | 11:32:45;902 | 18.0857 | 59.8 | 60 | 5119.6926
10:49:11;152 | 15.9449 | 60.6 | 60 | 5185.1027 | 11:32:46;152 | 18.0862 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:49:11;402 | 15.9399 | 60.6 | 60 | 5185.5025 | 11:32:46;402 | 18.0823 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:49:11;652 | 15.9339 | 60.6 | 60 | 5185.2628 | 11:32:46;652 | 18.0854 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:49:11;902 | 15.938 | 60.6 | 60 | 5184.7227 | 11:32:46;902 | 18.0928 | 59.8 | 60 | 5120.0326
10:49:12;152 | 15.9418 | 60.6 | 60 | 5184.9828 | 11:32:47;152 | 18.0915 | 59.8 | 60 | 5120.4525
10:49:12;402 | 15.9461 | 60.6 | 60 | 5184.5629 | 11:32:47;402 | 18.0871 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:49:12;652 | 15.9582 | 60.6 | 60 | 5185.1027 | 11:32:47;652 | 18.0855 | 59.8 | 60 | 5119.5125
10:49:12;902 | 15.9651 | 60.6 | 60 | 5185.6428 | 11:32:47;902 | 18.0868 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:49:13;152 | 15.9629 | 60.6 | 60 | 5185.4227 | 11:32:48;152 | 18.09 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:49:13;402 | 15.9646 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:32:48;402 | 18.0849 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:49:13;652 | 15.9767 | 60.6 | 60 | 5185.6628 | 11:32:48;652 | 18.077 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:49:13;902 | 15.9933 | 60.6 | 60 | 5185.3232 | 11:32:48;902 | 18.0816 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:49:14;152 | 16.0007 | 60.6 | 60 | 5185.4626 | 11:32:49;152 | 18.0883 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:49:14;402 | 15.9975 | 60.6 | 60 | 5186.0427 | 11:32:49;402 | 18.0863 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:49:14;652 | 16.0071 | 60.6 | 60 | 5185.4227 | 11:32:49;652 | 18.081 | 59.8 | 60 | 5119.6327
10:49:14;902 | 16.0265 | 60.6 | 60 | 5185.3224 | 11:32:49;902 | 18.0797 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:49:15;152 | 16.0351 | 60.6 | 60 | 5185.4626 | 11:32:50;152 | 18.0842 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:49:15;402 | 16.028 | 60.6 | 60 | 5185.3232 | 11:32:50;402 | 18.0857 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:49:15;652 | 16.016 | 60.6 | 60 | 5185.4626 | 11:32:50;652 | 18.0769 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:49:15;902 | 16.0166 | 60.6 | 60 | 5185.2628 | 11:32:50;902 | 18.0691 | 59.8 | 60 | 5118.5324
10:49:16;152 | 16.0182 | 60.6 | 60 | 5185.6428 | 11:32:51;152 | 18.0694 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:49:16;402 | 16.0083 | 60.6 | 60 | 5185.4426 | 11:32:51;402 | 18.0663 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:49:16;652 | 16.0035 | 60.6 | 60 | 5185.2828 | 11:32:51;652 | 18.0626 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:49:16;902 | 16.0074 | 60.6 | 60 | 5184.8625 | 11:32:51;902 | 18.0669 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:49:17;152 | 16.0059 | 60.6 | 60 | 5184.6228 | 11:32:52;152 | 18.0711 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:49:17;402 | 15.9975 | 60.6 | 60 | 5184.823 | 11:32:52;402 | 18.0706 | 59.8 | 60 | 5118.7126
10:49:17;652 | 15.9865 | 60.6 | 60 | 5185.0627 | 11:32:52;652 | 18.0763 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:49:17;902 | 15.9802 | 60.6 | 60 | 5185.3831 | 11:32:52;902 | 18.0834 | 59.8 | 60 | 5118.1928
10:49:18;152 | 15.981 | 60.6 | 60 | 5184.8629 | 11:32:53;152 | 18.0776 | 59.8 | 60 | 5118.4325
10:49:18;402 | 15.9839 | 60.6 | 60 | 5185.163 | 11:32:53;402 | 18.0654 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:49:18;652 | 15.9801 | 60.6 | 60 | 5184.8426 | 11:32:53;652 | 18.0638 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:49:18;902 | 15.969 | 60.6 | 60 | 5184.9232 | 11:32:53;902 | 18.0755 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:49:19;152 | 15.962 | 60.6 | 60 | 5184.9424 | 11:32:54;152 | 18.0833 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:49:19;402 | 15.9716 | 60.6 | 60 | 5184.3028 | 11:32:54;402 | 18.077 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:49:19;652 | 15.9787 | 60.6 | 60 | 5184.163 | 11:32:54;652 | 18.0719 | 59.8 | 60 | 5117.2923
10:49:19;902 | 15.9723 | 60.6 | 60 | 5184.7227 | 11:32:54;902 | 18.0768 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:49:20;152 | 15.9753 | 60.6 | 60 | 5184.7027 | 11:32:55;152 | 18.0838 | 59.8 | 60 | 5117.6726
10:49:20;402 | 15.9899 | 60.6 | 60 | 5184.3232 | 11:32:55;402 | 18.0893 | 59.8 | 60 | 5117.9324
10:49:20;652 | 15.9971 | 60.6 | 60 | 5184.5425 | 11:32:55;652 | 18.0922 | 59.8 | 60 | 5117.9727
10:49:20;902 | 15.997 | 60.6 | 60 | 5184.3831 | 11:32:55;902 | 18.0964 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:49:21;152 | 15.9951 | 60.6 | 60 | 5184.6028 | 11:32:56;152 | 18.1051 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:49:21;402 | 15.991 | 60.6 | 60 | 5184.7027 | 11:32:56;402 | 18.1152 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:49:21;652 | 15.9967 | 60.6 | 60 | 5184.4826 | 11:32:56;652 | 18.1229 | 59.8 | 60 | 5117.5324
10:49:21;902 | 16.002 | 60.6 | 60 | 5184.3232 | 11:32:56;902 | 18.1317 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:49:22;152 | 15.9977 | 60.6 | 60 | 5183.803 | 11:32:57;152 | 18.1439 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:49:22;402 | 15.9927 | 60.6 | 60 | 5184.4826 | 11:32:57;402 | 18.1533 | 59.8 | 60 | 5117.0326
10:49:22;652 | 15.9881 | 60.6 | 60 | 5184.7027 | 11:32:57;652 | 18.1536 | 59.8 | 60 | 5117.2923
10:49:22;902 | 15.984 | 60.6 | 60 | 5184.4826 | 11:32:57;902 | 18.1519 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:49:23;152 | 15.981 | 60.6 | 60 | 5184.5629 | 11:32:58;152 | 18.1558 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:49:23;402 | 15.9784 | 60.6 | 60 | 5184.183 | 11:32:58;402 | 18.1622 | 59.8 | 60 | 5117.4325
10:49:23;652 | 15.9768 | 60.6 | 60 | 5184.3431 | 11:32:58;652 | 18.1663 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:49:23;902 | 15.9764 | 60.6 | 60 | 5184.7431 | 11:32:58;902 | 18.1678 | 59.8 | 60 | 5116.7925
10:49:24;152 | 15.9772 | 60.6 | 60 | 5184.823 | 11:32:59;152 | 18.1706 | 59.8 | 60 | 5116.9527
10:49:24;402 | 15.9825 | 60.6 | 60 | 5185.0027 | 11:32:59;402 | 18.1782 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:49:24;652 | 15.9868 | 60.6 | 60 | 5184.9025 | 11:32:59;652 | 18.1873 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:49:24;902 | 15.9807 | 60.6 | 60 | 5185.163 | 11:32:59;902 | 18.1937 | 59.8 | 60 | 5117.3726
10:49:25;152 | 15.9789 | 60.6 | 60 | 5185.1027 | 11:33:00;152 | 18.1963 | 59.8 | 60 | 5118.1729
10:49:25;402 | 15.9941 | 60.6 | 60 | 5184.803 | 11:33:00;402 | 18.1998 | 59.8 | 60 | 5117.8524
10:49:25;652 | 16.0131 | 60.6 | 60 | 5183.9025 | 11:33:00;652 | 18.2075 | 59.8 | 60 | 5117.0926
10:49:25;902 | 16.0221 | 60.6 | 60 | 5184.5828 | 11:33:00;902 | 18.2151 | 59.8 | 60 | 5117.2528
10:49:26;152 | 16.0201 | 60.6 | 60 | 5184.9225 | 11:33:01;152 | 18.2173 | 59.8 | 60 | 5116.8125
10:49:26;402 | 16.0203 | 60.6 | 60 | 5184.6428 | 11:33:01;402 | 18.2191 | 59.8 | 60 | 5116.8924
10:49:26;652 | 16.031 | 60.6 | 60 | 5184.9225 | 11:33:01;652 | 18.2209 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:49:26;902 | 16.0361 | 60.6 | 60 | 5185.0427 | 11:33:01;902 | 18.22 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:49:27;152 | 16.0333 | 60.6 | 60 | 5184.783 | 11:33:02;152 | 18.2238 | 59.8 | 60 | 5117.7126
10:49:27;402 | 16.0353 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:33:02;402 | 18.2327 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:49:27;652 | 16.0436 | 60.6 | 60 | 5185.2828 | 11:33:02;652 | 18.2386 | 59.8 | 60 | 5117.7529
10:49:27;902 | 16.0523 | 60.6 | 60 | 5185.1027 | 11:33:02;902 | 18.2408 | 59.8 | 60 | 5117.6726
10:49:28;152 | 16.0553 | 60.6 | 60 | 5185.5629 | 11:33:03;152 | 18.2435 | 59.8 | 60 | 5117.3522
10:49:28;402 | 16.0552 | 60.6 | 60 | 5185.6827 | 11:33:03;402 | 18.2453 | 59.8 | 60 | 5117.4325
10:49:28;652 | 16.0576 | 60.6 | 60 | 5185.3424 | 11:33:03;652 | 18.2435 | 59.8 | 60 | 5117.9527
10:49:28;902 | 16.0572 | 60.6 | 60 | 5185.7027 | 11:33:03;902 | 18.2421 | 59.8 | 60 | 5117.9324
10:49:29;152 | 16.0511 | 60.6 | 60 | 5186.0027 | 11:33:04;152 | 18.248 | 59.8 | 60 | 5117.0127
10:49:29;402 | 16.0437 | 60.6 | 60 | 5185.8629 | 11:33:04;402 | 18.2577 | 59.8 | 60 | 5116.6327
10:49:29;652 | 16.0454 | 60.6 | 60 | 5185.163 | 11:33:04;652 | 18.262 | 59.8 | 60 | 5116.9124
10:49:29;902 | 16.0559 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:33:04;902 | 18.262 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:49:30;152 | 16.0561 | 60.6 | 60 | 5186.0227 | 11:33:05;152 | 18.2626 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:49:30;402 | 16.0462 | 60.6 | 60 | 5186.5629 | 11:33:05;402 | 18.2621 | 59.8 | 60 | 5116.753
10:49:30;652 | 16.0391 | 60.6 | 60 | 5186.4426 | 11:33:05;652 | 18.2552 | 59.8 | 60 | 5117.2128
10:49:30;902 | 16.0339 | 60.6 | 60 | 5186.0227 | 11:33:05;902 | 18.248 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:49:31;152 | 16.0277 | 60.6 | 60 | 5185.783 | 11:33:06;152 | 18.2511 | 59.8 | 60 | 5117.2128
10:49:31;402 | 16.0218 | 60.6 | 60 | 5185.8225 | 11:33:06;402 | 18.259 | 59.8 | 60 | 5117.3926
10:49:31;652 | 16.0169 | 60.6 | 60 | 5186.7027 | 11:33:06;652 | 18.262 | 59.8 | 60 | 5117.3726
10:49:31;902 | 16.0166 | 60.6 | 60 | 5186.4227 | 11:33:06;902 | 18.2595 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:49:32;152 | 16.0158 | 60.6 | 60 | 5185.6827 | 11:33:07;152 | 18.2586 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:49:32;402 | 16.0096 | 60.6 | 60 | 5185.7431 | 11:33:07;402 | 18.2694 | 59.8 | 60 | 5116.9927
10:49:32;652 | 15.9973 | 60.6 | 60 | 5186.2229 | 11:33:07;652 | 18.2857 | 59.8 | 60 | 5116.7522
10:49:32;902 | 15.9847 | 60.6 | 60 | 5186.0427 | 11:33:07;902 | 18.2908 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:49:33;152 | 15.9853 | 60.6 | 60 | 5185.8426 | 11:33:08;152 | 18.2892 | 59.8 | 60 | 5116.9927
10:49:33;402 | 15.9848 | 60.6 | 60 | 5186.1226 | 11:33:08;402 | 18.2952 | 59.8 | 60 | 5116.8129
10:49:33;652 | 15.9752 | 60.6 | 60 | 5186.2429 | 11:33:08;652 | 18.3016 | 59.8 | 60 | 5116.6927
10:49:33;902 | 15.9708 | 60.6 | 60 | 5186.4626 | 11:33:08;902 | 18.2938 | 59.8 | 60 | 5117.4526
10:49:34;152 | 15.9619 | 60.6 | 60 | 5186.9225 | 11:33:09;152 | 18.2833 | 59.8 | 60 | 5117.4725
10:49:34;402 | 15.9464 | 60.6 | 60 | 5186.2229 | 11:33:09;402 | 18.2851 | 59.8 | 60 | 5117.4725
10:49:34;652 | 15.9401 | 60.6 | 60 | 5186.763 | 11:33:09;652 | 18.2899 | 59.8 | 60 | 5117.5728
10:49:34;902 | 15.9365 | 60.6 | 60 | 5187.0826 | 11:33:09;902 | 18.2913 | 59.8 | 60 | 5117.4526
10:49:35;152 | 15.93 | 60.6 | 60 | 5186.6428 | 11:33:10;152 | 18.2917 | 59.8 | 60 | 5117.3726
10:49:35;402 | 15.9256 | 60.6 | 60 | 5186.8829 | 11:33:10;402 | 18.29 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:49:35;652 | 15.9256 | 60.6 | 60 | 5186.763 | 11:33:10;652 | 18.2889 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:49:35;902 | 15.9238 | 60.6 | 60 | 5186.783 | 11:33:10;902 | 18.2879 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:49:36;152 | 15.9156 | 60.6 | 60 | 5187.0027 | 11:33:11;152 | 18.2845 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:49:36;402 | 15.9054 | 60.6 | 60 | 5186.763 | 11:33:11;402 | 18.2791 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:49:36;652 | 15.898 | 60.6 | 60 | 5186.4626 | 11:33:11;652 | 18.2747 | 59.8 | 60 | 5117.5324
10:49:36;902 | 15.8972 | 60.6 | 60 | 5186.803 | 11:33:11;902 | 18.2715 | 59.8 | 60 | 5117.0926
10:49:37;152 | 15.8999 | 60.6 | 60 | 5186.4426 | 11:33:12;152 | 18.2687 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:49:37;402 | 15.9023 | 60.6 | 60 | 5186.2628 | 11:33:12;402 | 18.2665 | 59.8 | 60 | 5117.2128
10:49:37;652 | 15.8999 | 60.6 | 60 | 5187.0427 | 11:33:12;652 | 18.268 | 59.8 | 60 | 5116.7126
10:49:37;902 | 15.8892 | 60.6 | 60 | 5187.1629 | 11:33:12;902 | 18.2726 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:49:38;152 | 15.8805 | 60.6 | 60 | 5186.4426 | 11:33:13;152 | 18.2735 | 59.8 | 60 | 5117.0127
10:49:38;402 | 15.8848 | 60.6 | 60 | 5186.3028 | 11:33:13;402 | 18.2686 | 59.8 | 60 | 5117.2927
10:49:38;652 | 15.8882 | 60.6 | 60 | 5186.1829 | 11:33:13;652 | 18.2654 | 59.8 | 60 | 5116.7929
10:49:38;902 | 15.8793 | 60.6 | 60 | 5186.6028 | 11:33:13;902 | 18.2697 | 59.8 | 60 | 5117.2324
10:49:39;152 | 15.8695 | 60.6 | 60 | 5186.6428 | 11:33:14;152 | 18.2722 | 59.8 | 60 | 5116.6327
10:49:39;402 | 15.8691 | 60.6 | 60 | 5186.2029 | 11:33:14;402 | 18.2664 | 59.8 | 60 | 5116.5928
10:49:39;652 | 15.8681 | 60.6 | 60 | 5186.4227 | 11:33:14;652 | 18.2631 | 59.8 | 60 | 5116.8924
10:49:39;902 | 15.8567 | 60.6 | 60 | 5186.803 | 11:33:14;902 | 18.2663 | 59.8 | 60 | 5116.5324
10:49:40;152 | 15.8436 | 60.6 | 60 | 5186.9025 | 11:33:15;152 | 18.2658 | 59.8 | 60 | 5116.4925
10:49:40;402 | 15.8383 | 60.6 | 60 | 5185.9225 | 11:33:15;402 | 18.2601 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:49:40;652 | 15.8385 | 60.6 | 60 | 5185.7027 | 11:33:15;652 | 18.2587 | 59.8 | 60 | 5116.5528
10:49:40;902 | 15.8435 | 60.6 | 60 | 5185.5828 | 11:33:15;902 | 18.264 | 59.8 | 60 | 5116.1928
10:49:41;152 | 15.8586 | 60.6 | 60 | 5185.3627 | 11:33:16;152 | 18.2654 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:49:41;402 | 15.8653 | 60.6 | 60 | 5185.9424 | 11:33:16;402 | 18.2624 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:49:41;652 | 15.8587 | 60.6 | 60 | 5186.2429 | 11:33:16;652 | 18.263 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:49:41;902 | 15.8579 | 60.6 | 60 | 5185.5429 | 11:33:16;902 | 18.2632 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:49:42;152 | 15.8594 | 60.6 | 60 | 5185.3232 | 11:33:17;152 | 18.2604 | 59.8 | 60 | 5116.1928
10:49:42;402 | 15.8602 | 60.6 | 60 | 5185.0227 | 11:33:17;402 | 18.2565 | 59.8 | 60 | 5116.4925
10:49:42;652 | 15.8663 | 60.6 | 60 | 5185.8429 | 11:33:17;652 | 18.2513 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:49:42;902 | 15.8666 | 60.6 | 60 | 5185.6827 | 11:33:17;902 | 18.248 | 59.8 | 60 | 5116.2328
10:49:43;152 | 15.8657 | 60.6 | 60 | 5185.2229 | 11:33:18;152 | 18.2469 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:49:43;402 | 15.8819 | 60.6 | 60 | 5185.4626 | 11:33:18;402 | 18.246 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:49:43;652 | 15.8952 | 60.6 | 60 | 5185.3627 | 11:33:18;652 | 18.2422 | 59.8 | 60 | 5116.773
10:49:43;902 | 15.8902 | 60.6 | 60 | 5185.4826 | 11:33:18;902 | 18.2359 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:49:44;152 | 15.8908 | 60.6 | 60 | 5184.8629 | 11:33:19;152 | 18.2347 | 59.8 | 60 | 5116.8125
10:49:44;402 | 15.9083 | 60.6 | 60 | 5184.0227 | 11:33:19;402 | 18.2442 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:49:44;652 | 15.9182 | 60.6 | 60 | 5184.403 | 11:33:19;652 | 18.2527 | 59.8 | 60 | 5116.8325
10:49:44;902 | 15.9111 | 60.6 | 60 | 5184.8829 | 11:33:19;902 | 18.2523 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:49:45;152 | 15.9106 | 60.6 | 60 | 5184.783 | 11:33:20;152 | 18.253 | 59.8 | 60 | 5117.0526
10:49:45;402 | 15.9222 | 60.6 | 60 | 5184.5225 | 11:33:20;402 | 18.2624 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:49:45;652 | 15.9297 | 60.6 | 60 | 5184.6827 | 11:33:20;652 | 18.2758 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:49:45;902 | 15.9371 | 60.6 | 60 | 5183.9025 | 11:33:20;902 | 18.2815 | 59.8 | 60 | 5116.4526
10:49:46;152 | 15.9517 | 60.6 | 60 | 5184.0627 | 11:33:21;152 | 18.2817 | 59.8 | 60 | 5116.8724
10:49:46;402 | 15.9615 | 60.6 | 60 | 5185.2429 | 11:33:21;402 | 18.2886 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:49:46;652 | 15.9662 | 60.6 | 60 | 5184.8829 | 11:33:21;652 | 18.3001 | 59.8 | 60 | 5117.0326
10:49:46;902 | 15.9836 | 60.6 | 60 | 5184.2828 | 11:33:21;902 | 18.3055 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:49:47;152 | 16.0074 | 60.6 | 60 | 5184.4626 | 11:33:22;152 | 18.3111 | 59.8 | 60 | 5116.2528
10:49:47;402 | 16.0183 | 60.6 | 60 | 5184.5629 | 11:33:22;402 | 18.3181 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:49:47;652 | 16.0248 | 60.6 | 60 | 5184.5225 | 11:33:22;652 | 18.3201 | 59.8 | 60 | 5116.3127
10:49:47;902 | 16.0351 | 60.6 | 60 | 5184.5828 | 11:33:22;902 | 18.3195 | 59.8 | 60 | 5116.2728
10:49:48;152 | 16.0442 | 60.6 | 60 | 5184.143 | 11:33:23;152 | 18.3198 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:49:48;402 | 16.0518 | 60.6 | 60 | 5184.9025 | 11:33:23;402 | 18.3219 | 59.8 | 60 | 5116.2723
10:49:48;652 | 16.0598 | 60.6 | 60 | 5184.783 | 11:33:23;652 | 18.3239 | 59.8 | 60 | 5116.4526
10:49:48;902 | 16.0728 | 60.6 | 60 | 5184.403 | 11:33:23;902 | 18.3186 | 59.8 | 60 | 5116.4326
10:49:49;152 | 16.0896 | 60.6 | 60 | 5183.9828 | 11:33:24;152 | 18.3138 | 59.8 | 60 | 5116.1529
10:49:49;402 | 16.094 | 60.6 | 60 | 5184.5828 | 11:33:24;402 | 18.3161 | 59.8 | 60 | 5115.9523
10:49:49;652 | 16.0883 | 60.6 | 60 | 5184.3631 | 11:33:24;652 | 18.3142 | 59.8 | 60 | 5116.2528
10:49:49;902 | 16.0954 | 60.6 | 60 | 5183.7227 | 11:33:24;902 | 18.3094 | 59.8 | 60 | 5116.2328
10:49:50;152 | 16.1075 | 60.6 | 60 | 5183.5425 | 11:33:25;152 | 18.3096 | 59.8 | 60 | 5116.0127
10:49:50;402 | 16.1164 | 60.6 | 60 | 5183.3232 | 11:33:25;402 | 18.3123 | 59.8 | 60 | 5116.1529
10:49:50;652 | 16.1293 | 60.6 | 60 | 5183.0027 | 11:33:25;652 | 18.3084 | 59.8 | 60 | 5115.9727
10:49:50;902 | 16.1266 | 60.6 | 60 | 5183.2029 | 11:33:25;902 | 18.3012 | 59.8 | 60 | 5115.8924
10:49:51;152 | 16.1143 | 60.6 | 60 | 5183.3028 | 11:33:26;152 | 18.3028 | 59.8 | 60 | 5115.5528
10:49:51;402 | 16.1143 | 60.6 | 60 | 5183.4031 | 11:33:26;402 | 18.31 | 59.8 | 60 | 5115.4725
10:49:51;652 | 16.1146 | 60.6 | 60 | 5182.763 | 11:33:26;652 | 18.311 | 59.8 | 60 | 5115.773
10:49:51;902 | 16.1098 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:33:26;902 | 18.3092 | 59.8 | 60 | 5115.6927
10:49:52;152 | 16.1192 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:33:27;152 | 18.3132 | 59.8 | 60 | 5115.1529
10:49:52;402 | 16.1361 | 60.6 | 60 | 5182.2628 | 11:33:27;402 | 18.3203 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:49:52;652 | 16.1393 | 60.6 | 60 | 5182.1027 | 11:33:27;652 | 18.3231 | 59.8 | 60 | 5115.8125
10:49:52;902 | 16.1348 | 60.6 | 60 | 5182.2628 | 11:33:27;902 | 18.3267 | 59.8 | 60 | 5115.3926
10:49:53;152 | 16.1285 | 60.6 | 60 | 5182.2628 | 11:33:28;152 | 18.3361 | 59.8 | 60 | 5115.1326
10:49:53;402 | 16.1314 | 60.6 | 60 | 5181.6428 | 11:33:28;402 | 18.3489 | 59.8 | 60 | 5115.3727
10:49:53;652 | 16.1458 | 60.6 | 60 | 5181.8426 | 11:33:28;652 | 18.3565 | 59.8 | 60 | 5115.3523
10:49:53;902 | 16.1538 | 60.6 | 60 | 5182.4626 | 11:33:28;902 | 18.3519 | 59.8 | 60 | 5115.2328
10:49:54;152 | 16.158 | 60.6 | 60 | 5182.163 | 11:33:29;152 | 18.345 | 59.8 | 60 | 5115.0526
10:49:54;402 | 16.1733 | 60.6 | 60 | 5181.9828 | 11:33:29;402 | 18.3482 | 59.8 | 60 | 5115.1326
10:49:54;652 | 16.1849 | 60.6 | 60 | 5181.8829 | 11:33:29;652 | 18.3551 | 59.8 | 60 | 5115.1929
10:49:54;902 | 16.1883 | 60.6 | 60 | 5181.5425 | 11:33:29;902 | 18.3607 | 59.8 | 60 | 5114.7925
10:49:55;152 | 16.1989 | 60.6 | 60 | 5181.9029 | 11:33:30;152 | 18.3685 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:49:55;402 | 16.2099 | 60.6 | 60 | 5182.0627 | 11:33:30;402 | 18.3748 | 59.8 | 60 | 5114.6127
10:49:55;652 | 16.2131 | 60.6 | 60 | 5181.7227 | 11:33:30;652 | 18.3794 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:49:55;902 | 16.2175 | 60.6 | 60 | 5181.5829 | 11:33:30;902 | 18.3914 | 59.8 | 60 | 5114.1126
10:49:56;152 | 16.2254 | 60.6 | 60 | 5181.4227 | 11:33:31;152 | 18.4085 | 59.8 | 60 | 5114.0926
10:49:56;402 | 16.2311 | 60.6 | 60 | 5181.1226 | 11:33:31;402 | 18.4136 | 59.8 | 60 | 5114.3127
10:49:56;652 | 16.2351 | 60.6 | 60 | 5180.7431 | 11:33:31;652 | 18.4079 | 59.8 | 60 | 5114.9324
10:49:56;902 | 16.2387 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:33:31;902 | 18.4102 | 59.8 | 60 | 5114.7929
10:49:57;152 | 16.2421 | 60.6 | 60 | 5181.823 | 11:33:32;152 | 18.4196 | 59.8 | 60 | 5114.2328
10:49:57;402 | 16.2483 | 60.6 | 60 | 5181.6029 | 11:33:32;402 | 18.4258 | 59.8 | 60 | 5114.5324
10:49:57;652 | 16.2673 | 60.6 | 60 | 5181.1426 | 11:33:32;652 | 18.4315 | 59.8 | 60 | 5114.4526
10:49:57;902 | 16.2827 | 60.6 | 60 | 5181.0627 | 11:33:32;902 | 18.4369 | 59.8 | 60 | 5114.4326
10:49:58;152 | 16.2823 | 60.6 | 60 | 5181.6827 | 11:33:33;152 | 18.4397 | 59.8 | 60 | 5114.6127
10:49:58;402 | 16.2844 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:33:33;402 | 18.4429 | 59.8 | 60 | 5114.5528
10:49:58;652 | 16.2958 | 60.6 | 60 | 5181.0028 | 11:33:33;652 | 18.4472 | 59.8 | 60 | 5114.4725
10:49:58;902 | 16.3021 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:33:33;902 | 18.4482 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:49:59;152 | 16.2975 | 60.6 | 60 | 5181.4231 | 11:33:34;152 | 18.4461 | 59.8 | 60 | 5113.9324
10:49:59;402 | 16.3016 | 60.6 | 60 | 5180.8625 | 11:33:34;402 | 18.4451 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:49:59;652 | 16.3125 | 60.6 | 60 | 5181.4227 | 11:33:34;652 | 18.4464 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:49:59;902 | 16.3133 | 60.6 | 60 | 5181.7027 | 11:33:34;902 | 18.4505 | 59.8 | 60 | 5114.7522
10:50:00;152 | 16.3094 | 60.6 | 60 | 5181.2029 | 11:33:35;152 | 18.4525 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:50:00;402 | 16.3218 | 60.6 | 60 | 5180.6827 | 11:33:35;402 | 18.4517 | 59.8 | 60 | 5114.2328
10:50:00;652 | 16.3445 | 60.6 | 60 | 5180.3827 | 11:33:35;652 | 18.4525 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:50:00;902 | 16.3494 | 60.6 | 60 | 5181.0627 | 11:33:35;902 | 18.4559 | 59.8 | 60 | 5114.773
10:50:01;152 | 16.334 | 60.6 | 60 | 5181.5425 | 11:33:36;152 | 18.4604 | 59.8 | 60 | 5114.773
10:50:01;402 | 16.3158 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:33:36;402 | 18.4632 | 59.8 | 60 | 5114.9727
10:50:01;652 | 16.3154 | 60.6 | 60 | 5181.3424 | 11:33:36;652 | 18.4668 | 59.8 | 60 | 5114.3523
10:50:01;902 | 16.3281 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:33:36;902 | 18.4729 | 59.8 | 60 | 5113.773
10:50:02;152 | 16.332 | 60.6 | 60 | 5181.1829 | 11:33:37;152 | 18.4792 | 59.8 | 60 | 5114.4725
10:50:02;402 | 16.3251 | 60.6 | 60 | 5181.2429 | 11:33:37;402 | 18.4848 | 59.8 | 60 | 5114.4725
10:50:02;652 | 16.3144 | 60.6 | 60 | 5181.6029 | 11:33:37;652 | 18.4885 | 59.8 | 60 | 5114.4526
10:50:02;902 | 16.3077 | 60.6 | 60 | 5181.9628 | 11:33:37;902 | 18.4917 | 59.8 | 60 | 5114.7322
10:50:03;152 | 16.3093 | 60.6 | 60 | 5181.4027 | 11:33:38;152 | 18.4954 | 59.8 | 60 | 5114.3323
10:50:03;402 | 16.3145 | 60.6 | 60 | 5181.4227 | 11:33:38;402 | 18.4986 | 59.8 | 60 | 5114.3123
10:50:03;652 | 16.3218 | 60.6 | 60 | 5181.3228 | 11:33:38;652 | 18.5009 | 59.8 | 60 | 5114.4126
10:50:03;902 | 16.3339 | 60.6 | 60 | 5180.9425 | 11:33:38;902 | 18.4991 | 59.8 | 60 | 5115.2128
10:50:04;152 | 16.3396 | 60.6 | 60 | 5181.4427 | 11:33:39;152 | 18.4942 | 59.8 | 60 | 5115.3727
10:50:04;402 | 16.3243 | 60.6 | 60 | 5181.3827 | 11:33:39;402 | 18.4993 | 59.8 | 60 | 5114.5324
10:50:04;652 | 16.3146 | 60.6 | 60 | 5181.5425 | 11:33:39;652 | 18.5114 | 59.8 | 60 | 5113.9927
10:50:04;902 | 16.331 | 60.6 | 60 | 5181.3827 | 11:33:39;902 | 18.5136 | 59.8 | 60 | 5114.5324
10:50:05;152 | 16.3456 | 60.6 | 60 | 5181.9029 | 11:33:40;152 | 18.5098 | 59.8 | 60 | 5114.6727
10:50:05;402 | 16.3402 | 60.6 | 60 | 5182.4626 | 11:33:40;402 | 18.5118 | 59.8 | 60 | 5114.2128
10:50:05;652 | 16.3356 | 60.6 | 60 | 5182.3028 | 11:33:40;652 | 18.5209 | 59.8 | 60 | 5114.3523
10:50:05;902 | 16.3418 | 60.6 | 60 | 5181.6628 | 11:33:40;902 | 18.5286 | 59.8 | 60 | 5114.9927
10:50:06;152 | 16.3462 | 60.6 | 60 | 5181.3224 | 11:33:41;152 | 18.5307 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:50:06;402 | 16.348 | 60.6 | 60 | 5181.6029 | 11:33:41;402 | 18.5286 | 59.8 | 60 | 5115.7726
10:50:06;652 | 16.343 | 60.6 | 60 | 5182.0028 | 11:33:41;652 | 18.5288 | 59.8 | 60 | 5115.1126
10:50:06;902 | 16.3286 | 60.6 | 60 | 5182.3623 | 11:33:41;902 | 18.5343 | 59.8 | 60 | 5115.1326
10:50:07;152 | 16.3218 | 60.6 | 60 | 5181.9628 | 11:33:42;152 | 18.5363 | 59.8 | 60 | 5115.2328
10:50:07;402 | 16.33 | 60.6 | 60 | 5181.2829 | 11:33:42;402 | 18.5322 | 59.8 | 60 | 5115.3123
10:50:07;652 | 16.3286 | 60.6 | 60 | 5181.2829 | 11:33:42;652 | 18.5271 | 59.8 | 60 | 5115.2328
10:50:07;902 | 16.3132 | 60.6 | 60 | 5182.0228 | 11:33:42;902 | 18.5184 | 59.8 | 60 | 5115.3323
10:50:08;152 | 16.3056 | 60.6 | 60 | 5182.3028 | 11:33:43;152 | 18.5048 | 59.8 | 60 | 5115.3926
10:50:08;402 | 16.3084 | 60.6 | 60 | 5181.4227 | 11:33:43;402 | 18.4952 | 59.8 | 60 | 5115.1126
10:50:08;652 | 16.3187 | 60.6 | 60 | 5181.2029 | 11:33:43;652 | 18.4902 | 59.8 | 60 | 5115.2923
10:50:08;902 | 16.327 | 60.6 | 60 | 5181.8629 | 11:33:43;902 | 18.4822 | 59.8 | 60 | 5115.6727
10:50:09;152 | 16.3192 | 60.6 | 60 | 5182.0427 | 11:33:44;152 | 18.4712 | 59.8 | 60 | 5115.4126
10:50:09;402 | 16.3011 | 60.6 | 60 | 5182.1226 | 11:33:44;402 | 18.4636 | 59.8 | 60 | 5115.1929
10:50:09;652 | 16.2909 | 60.6 | 60 | 5181.9828 | 11:33:44;652 | 18.4589 | 59.8 | 60 | 5115.2923
10:50:09;902 | 16.2917 | 60.6 | 60 | 5181.6628 | 11:33:44;902 | 18.4496 | 59.8 | 60 | 5115.5528
10:50:10;152 | 16.2937 | 60.6 | 60 | 5181.5026 | 11:33:45;152 | 18.4434 | 59.8 | 60 | 5115.2728
10:50:10;402 | 16.2903 | 60.6 | 60 | 5181.9628 | 11:33:45;402 | 18.4457 | 59.8 | 60 | 5115.2328
10:50:10;652 | 16.281 | 60.6 | 60 | 5182.2229 | 11:33:45;652 | 18.4481 | 59.8 | 60 | 5115.5324
10:50:10;902 | 16.2748 | 60.6 | 60 | 5181.803 | 11:33:45;902 | 18.4473 | 59.8 | 60 | 5115.4925
10:50:11;152 | 16.267 | 60.6 | 60 | 5182.2429 | 11:33:46;152 | 18.4445 | 59.8 | 60 | 5115.6327
10:50:11;402 | 16.25 | 60.6 | 60 | 5181.9828 | 11:33:46;402 | 18.4381 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:50:11;652 | 16.2442 | 60.6 | 60 | 5181.9225 | 11:33:46;652 | 18.4308 | 59.8 | 60 | 5115.3523
10:50:11;902 | 16.2564 | 60.6 | 60 | 5182.0427 | 11:33:46;902 | 18.4245 | 59.8 | 60 | 5115.8725
10:50:12;152 | 16.2612 | 60.6 | 60 | 5182.3827 | 11:33:47;152 | 18.417 | 59.8 | 60 | 5116.4326
10:50:12;402 | 16.2475 | 60.6 | 60 | 5182.7431 | 11:33:47;402 | 18.4089 | 59.8 | 60 | 5115.9124
10:50:12;652 | 16.2315 | 60.6 | 60 | 5182.6628 | 11:33:47;652 | 18.403 | 59.8 | 60 | 5115.1326
10:50:12;902 | 16.222 | 60.6 | 60 | 5182.8829 | 11:33:47;902 | 18.3994 | 59.8 | 60 | 5115.8325
10:50:13;152 | 16.2155 | 60.6 | 60 | 5182.843 | 11:33:48;152 | 18.3952 | 59.8 | 60 | 5115.7925
10:50:13;402 | 16.2153 | 60.6 | 60 | 5182.4626 | 11:33:48;402 | 18.389 | 59.8 | 60 | 5115.5528
10:50:13;652 | 16.224 | 60.6 | 60 | 5182.3632 | 11:33:48;652 | 18.3827 | 59.8 | 60 | 5115.733
10:50:13;902 | 16.2318 | 60.6 | 60 | 5182.5829 | 11:33:48;902 | 18.3787 | 59.8 | 60 | 5115.8325
10:50:14;152 | 16.2311 | 60.6 | 60 | 5182.9025 | 11:33:49;152 | 18.3744 | 59.8 | 60 | 5115.9523
10:50:14;402 | 16.224 | 60.6 | 60 | 5183.1027 | 11:33:49;402 | 18.368 | 59.8 | 60 | 5115.6727
10:50:14;652 | 16.2119 | 60.6 | 60 | 5183.5226 | 11:33:49;652 | 18.3617 | 59.8 | 60 | 5115.6727
10:50:14;902 | 16.1999 | 60.6 | 60 | 5184.3165 | 11:33:49;902 | 18.3553 | 59.8 | 60 | 5115.6327
10:50:15;152 | 16.1983 | 60.6 | 60 | 5184.7599 | 11:33:50;152 | 18.3497 | 59.8 | 60 | 5115.6527
10:50:15;402 | 16.2039 | 60.6 | 60 | 5186.0631 | 11:33:50;402 | 18.3472 | 59.8 | 60 | 5116.0526
10:50:15;652 | 16.2032 | 60.6 | 60 | 5187.4665 | 11:33:50;652 | 18.3441 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:50:15;902 | 16.1977 | 60.6 | 60 | 5188.8104 | 11:33:50;902 | 18.3375 | 59.8 | 60 | 5116.4925
10:50:16;152 | 16.1953 | 60.6 | 60 | 5189.9937 | 11:33:51;152 | 18.3309 | 59.8 | 60 | 5116.2923
10:50:16;402 | 16.1927 | 60.6 | 60 | 5191.7371 | 11:33:51;402 | 18.327 | 59.8 | 60 | 5115.9324
10:50:16;652 | 16.1766 | 60.6 | 60 | 5193.3603 | 11:33:51;652 | 18.3241 | 59.8 | 60 | 5115.9523
10:50:16;902 | 16.1455 | 60.6 | 60 | 5194.2839 | 11:33:51;902 | 18.3208 | 59.8 | 60 | 5116.0926
10:50:17;152 | 16.1205 | 60.6 | 60 | 5195.1076 | 11:33:52;152 | 18.3189 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:50:17;402 | 16.1072 | 60.6 | 60 | 5196.0916 | 11:33:52;402 | 18.3211 | 59.8 | 60 | 5116.4925
10:50:17;652 | 16.0825 | 60.6 | 60 | 5197.4151 | 11:33:52;652 | 18.3245 | 59.8 | 60 | 5116.5728
10:50:17;902 | 16.0394 | 60.6 | 60 | 5198.7978 | 11:33:52;902 | 18.3258 | 59.8 | 60 | 5116.7126
10:50:18;152 | 15.9929 | 60.8 | 60 | 5200.4104 | 11:33:53;152 | 18.3278 | 59.8 | 60 | 5116.3123
10:50:18;402 | 15.9513 | 60.8 | 60 | 5200.2702 | 11:33:53;402 | 18.3309 | 59.8 | 60 | 5116.2128
10:50:18;652 | 15.9031 | 60.8 | 60 | 5200.2702 | 11:33:53;652 | 18.3336 | 59.8 | 60 | 5116.1928
10:50:18;902 | 15.8305 | 60.8 | 60 | 5200.7903 | 11:33:53;902 | 18.3361 | 59.8 | 60 | 5115.6527
10:50:19;152 | 15.7533 | 60.8 | 60 | 5200.6102 | 11:33:54;152 | 18.3373 | 59.8 | 60 | 5116.4326
10:50:19;402 | 15.6912 | 60.8 | 60 | 5200.1902 | 11:33:54;402 | 18.3377 | 59.8 | 60 | 5116.8524
10:50:19;652 | 15.622 | 60.8 | 60 | 5200.5902 | 11:33:54;652 | 18.3399 | 59.8 | 60 | 5117.0726
10:50:19;902 | 15.5305 | 60.8 | 60 | 5201.4104 | 11:33:54;902 | 18.3433 | 59.8 | 60 | 5116.2923
10:50:20;152 | 15.43 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:33:55;152 | 18.3463 | 59.8 | 60 | 5116.1928
10:50:20;402 | 15.3382 | 60.8 | 60 | 5201.4104 | 11:33:55;402 | 18.3465 | 59.8 | 60 | 5116.2328
10:50:20;652 | 15.2548 | 60.8 | 60 | 5201.2102 | 11:33:55;652 | 18.3431 | 59.8 | 60 | 5115.9927
10:50:20;902 | 15.1624 | 60.8 | 60 | 5201.3505 | 11:33:55;902 | 18.3416 | 59.8 | 60 | 5116.2328
10:50:21;152 | 15.0619 | 60.8 | 60 | 5201.3305 | 11:33:56;152 | 18.3411 | 59.8 | 60 | 5115.8924
10:50:21;402 | 14.9633 | 60.8 | 60 | 5201.3505 | 11:33:56;402 | 18.3383 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:50:21;652 | 14.871 | 60.8 | 60 | 5201.2905 | 11:33:56;652 | 18.3348 | 59.8 | 60 | 5116.6726
10:50:21;902 | 14.7913 | 60.8 | 60 | 5200.9306 | 11:33:56;902 | 18.3334 | 59.8 | 60 | 5116.4126
10:50:22;152 | 14.7178 | 60.8 | 60 | 5200.9901 | 11:33:57;152 | 18.3346 | 59.8 | 60 | 5116.6527
10:50:22;402 | 14.649 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:33:57;402 | 18.3325 | 59.8 | 60 | 5116.2128
10:50:22;652 | 14.5898 | 60.8 | 60 | 5201.3105 | 11:33:57;652 | 18.3247 | 59.8 | 60 | 5116.3926
10:50:22;902 | 14.5441 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:33:57;902 | 18.3209 | 59.8 | 60 | 5116.3323
10:50:23;152 | 14.5068 | 60.8 | 60 | 5201.5502 | 11:33:58;152 | 18.3231 | 59.8 | 60 | 5116.5528
10:50:23;402 | 14.4657 | 60.8 | 60 | 5201.9306 | 11:33:58;402 | 18.3215 | 59.8 | 60 | 5117.0526
10:50:23;652 | 14.4156 | 60.8 | 60 | 5202.2701 | 11:33:58;652 | 18.3149 | 59.8 | 60 | 5117.5324
10:50:23;902 | 14.3581 | 60.8 | 60 | 5202.6301 | 11:33:58;902 | 18.3121 | 59.8 | 60 | 5116.5125
10:50:24;152 | 14.3188 | 60.8 | 60 | 5202.6301 | 11:33:59;152 | 18.3146 | 59.8 | 60 | 5116.4326
10:50:24;402 | 14.312 | 60.8 | 60 | 5201.5502 | 11:33:59;402 | 18.3141 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:50:24;652 | 14.3115 | 60.8 | 60 | 5200.9705 | 11:33:59;652 | 18.3088 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:50:24;902 | 14.3051 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:33:59;902 | 18.3032 | 59.8 | 60 | 5117.1529
10:50:25;152 | 14.2996 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:34:00;152 | 18.2987 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:50:25;402 | 14.2914 | 60.8 | 60 | 5201.9905 | 11:34:00;402 | 18.2947 | 59.8 | 60 | 5117.4126
10:50:25;652 | 14.2892 | 60.8 | 60 | 5201.7104 | 11:34:00;652 | 18.291 | 59.8 | 60 | 5117.2927
10:50:25;902 | 14.3006 | 60.8 | 60 | 5201.2905 | 11:34:00;902 | 18.288 | 59.8 | 60 | 5117.0326
10:50:26;152 | 14.2958 | 60.8 | 60 | 5202.1303 | 11:34:01;152 | 18.2858 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:50:26;402 | 14.2723 | 60.8 | 60 | 5202.6301 | 11:34:01;402 | 18.2834 | 59.8 | 60 | 5117.3926
10:50:26;652 | 14.2726 | 60.8 | 60 | 5202.3305 | 11:34:01;652 | 18.2803 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:50:26;902 | 14.2971 | 60.8 | 60 | 5201.6102 | 11:34:01;902 | 18.278 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:50:27;152 | 14.3118 | 60.8 | 60 | 5202.1104 | 11:34:02;152 | 18.2777 | 59.8 | 60 | 5117.1329
10:50:27;402 | 14.3192 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:34:02;402 | 18.2771 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:50:27;652 | 14.3474 | 60.8 | 60 | 5201.3105 | 11:34:02;652 | 18.275 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:50:27;902 | 14.3897 | 60.8 | 60 | 5201.09 | 11:34:02;902 | 18.2732 | 59.8 | 60 | 5117.3522
10:50:28;152 | 14.4147 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:34:03;152 | 18.2735 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:50:28;402 | 14.4283 | 60.8 | 60 | 5201.1503 | 11:34:03;402 | 18.279 | 59.8 | 60 | 5117.1729
10:50:28;652 | 14.4442 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:34:03;652 | 18.2832 | 59.8 | 60 | 5117.2728
10:50:28;902 | 14.4543 | 60.8 | 60 | 5201.9306 | 11:34:03;902 | 18.2799 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:50:29;152 | 14.4696 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:34:04;152 | 18.2751 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:50:29;402 | 14.4964 | 60.8 | 60 | 5201.7504 | 11:34:04;402 | 18.2734 | 59.8 | 60 | 5117.4526
10:50:29;652 | 14.5209 | 60.8 | 60 | 5201.8906 | 11:34:04;652 | 18.2678 | 59.8 | 60 | 5117.7529
10:50:29;902 | 14.5379 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:34:04;902 | 18.2596 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:50:30;152 | 14.556 | 60.8 | 60 | 5201.1303 | 11:34:05;152 | 18.2581 | 59.8 | 60 | 5117.7126
10:50:30;402 | 14.5739 | 60.8 | 60 | 5201.2502 | 11:34:05;402 | 18.2593 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:50:30;652 | 14.5837 | 60.8 | 60 | 5202.0105 | 11:34:05;652 | 18.2579 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:50:30;902 | 14.5966 | 60.8 | 60 | 5201.7304 | 11:34:05;902 | 18.2587 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:50:31;152 | 14.6185 | 60.8 | 60 | 5200.9505 | 11:34:06;152 | 18.2597 | 59.8 | 60 | 5117.3926
10:50:31;402 | 14.6393 | 60.8 | 60 | 5200.7504 | 11:34:06;402 | 18.2516 | 59.8 | 60 | 5117.9527
10:50:31;652 | 14.6469 | 60.8 | 60 | 5201.1104 | 11:34:06;652 | 18.2419 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:50:31;902 | 14.6489 | 60.8 | 60 | 5201.3705 | 11:34:06;902 | 18.242 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:50:32;152 | 14.6572 | 60.8 | 60 | 5201.7104 | 11:34:07;152 | 18.2412 | 59.8 | 60 | 5118.4126
10:50:32;402 | 14.6656 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:34:07;402 | 18.2283 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:50:32;652 | 14.6681 | 60.8 | 60 | 5202.1503 | 11:34:07;652 | 18.2118 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:50:32;902 | 14.6652 | 60.8 | 60 | 5201.5306 | 11:34:07;902 | 18.203 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:50:33;152 | 14.661 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:34:08;152 | 18.2002 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:50:33;402 | 14.661 | 60.8 | 60 | 5201.2502 | 11:34:08;402 | 18.1985 | 59.8 | 60 | 5118.2328
10:50:33;652 | 14.6631 | 60.8 | 60 | 5201.3705 | 11:34:08;652 | 18.1968 | 59.8 | 60 | 5118.6527
10:50:33;902 | 14.6561 | 60.8 | 60 | 5201.5107 | 11:34:08;902 | 18.1949 | 59.8 | 60 | 5118.0726
10:50:34;152 | 14.6475 | 60.8 | 60 | 5201.2102 | 11:34:09;152 | 18.1926 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:50:34;402 | 14.6522 | 60.8 | 60 | 5201.2701 | 11:34:09;402 | 18.191 | 59.8 | 60 | 5117.5125
10:50:34;652 | 14.6605 | 60.8 | 60 | 5201.69 | 11:34:09;652 | 18.1891 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:50:34;902 | 14.6598 | 60.8 | 60 | 5201.9905 | 11:34:09;902 | 18.1846 | 59.8 | 60 | 5117.7726
10:50:35;152 | 14.6426 | 60.8 | 60 | 5201.7903 | 11:34:10;152 | 18.1786 | 59.8 | 60 | 5118.1925
10:50:35;402 | 14.6185 | 60.8 | 60 | 5201.5103 | 11:34:10;402 | 18.1721 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:50:35;652 | 14.6098 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:34:10;652 | 18.1663 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:50:35;902 | 14.6207 | 60.8 | 60 | 5201.3705 | 11:34:10;902 | 18.1674 | 59.8 | 60 | 5118.3926
10:50:36;152 | 14.6276 | 60.8 | 60 | 5201.3705 | 11:34:11;152 | 18.1702 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:50:36;402 | 14.6161 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:34:11;402 | 18.164 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:50:36;652 | 14.5986 | 60.8 | 60 | 5202.2502 | 11:34:11;652 | 18.1598 | 59.8 | 60 | 5117.9527
10:50:36;902 | 14.5904 | 60.8 | 60 | 5201.7504 | 11:34:11;902 | 18.1684 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:50:37;152 | 14.6014 | 60.8 | 60 | 5200.9106 | 11:34:12;152 | 18.1747 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:50:37;402 | 14.6149 | 60.8 | 60 | 5201.05 | 11:34:12;402 | 18.1694 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:50:37;652 | 14.6169 | 60.8 | 60 | 5201.4104 | 11:34:12;652 | 18.1663 | 59.8 | 60 | 5117.8125
10:50:37;902 | 14.6131 | 60.8 | 60 | 5201.2701 | 11:34:12;902 | 18.1665 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:50:38;152 | 14.6147 | 60.8 | 60 | 5201.7703 | 11:34:13;152 | 18.1613 | 59.8 | 60 | 5118.4126
10:50:38;402 | 14.625 | 60.8 | 60 | 5201.7504 | 11:34:13;402 | 18.1561 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:50:38;652 | 14.6275 | 60.8 | 60 | 5201.69 | 11:34:13;652 | 18.1529 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:50:38;902 | 14.625 | 60.8 | 60 | 5201.5702 | 11:34:13;902 | 18.1466 | 59.8 | 60 | 5118.7529
10:50:39;152 | 14.632 | 60.8 | 60 | 5201.0105 | 11:34:14;152 | 18.1398 | 59.8 | 60 | 5118.4725
10:50:39;402 | 14.6351 | 60.8 | 60 | 5201.0708 | 11:34:14;402 | 18.1383 | 59.8 | 60 | 5118.2527
10:50:39;652 | 14.6296 | 60.8 | 60 | 5201.3705 | 11:34:14;652 | 18.1367 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:50:39;902 | 14.6357 | 60.8 | 60 | 5200.9106 | 11:34:14;902 | 18.1302 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:50:40;152 | 14.6467 | 60.8 | 60 | 5200.3105 | 11:34:15;152 | 18.1256 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:50:40;402 | 14.6494 | 60.8 | 60 | 5199.5702 | 11:34:15;402 | 18.1277 | 59.8 | 60 | 5118.7726
10:50:40;652 | 14.6462 | 60.8 | 60 | 5200.3305 | 11:34:15;652 | 18.1321 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:50:40;902 | 14.6222 | 60.8 | 60 | 5201.2701 | 11:34:15;902 | 18.1319 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:50:41;152 | 14.5922 | 60.8 | 60 | 5201.3105 | 11:34:16;152 | 18.1288 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:50:41;402 | 14.5956 | 60.8 | 60 | 5200.9106 | 11:34:16;402 | 18.1289 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:50:41;652 | 14.614 | 60.8 | 60 | 5200.5303 | 11:34:16;652 | 18.1325 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:50:41;902 | 14.6166 | 60.8 | 60 | 5200.5303 | 11:34:16;902 | 18.1327 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:50:42;152 | 14.621 | 60.8 | 60 | 5200.3305 | 11:34:17;152 | 18.1267 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:50:42;402 | 14.6303 | 60.8 | 60 | 5200.1503 | 11:34:17;402 | 18.1191 | 59.8 | 60 | 5119.3323
10:50:42;652 | 14.632 | 60.8 | 60 | 5200.2102 | 11:34:17;652 | 18.1135 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:50:42;902 | 14.6282 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:34:17;902 | 18.1142 | 59.8 | 60 | 5119.2724
10:50:43;152 | 14.6261 | 60.8 | 60 | 5200.7903 | 11:34:18;152 | 18.1153 | 59.8 | 60 | 5119.7126
10:50:43;402 | 14.6452 | 60.8 | 60 | 5199.7904 | 11:34:18;402 | 18.1077 | 59.8 | 60 | 5119.3323
10:50:43;652 | 14.6759 | 60.8 | 60 | 5200.07 | 11:34:18;652 | 18.1021 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:50:43;902 | 14.685 | 60.8 | 60 | 5200.1503 | 11:34:18;902 | 18.104 | 59.8 | 60 | 5119.4525
10:50:44;152 | 14.6806 | 60.8 | 60 | 5200.6701 | 11:34:19;152 | 18.0992 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:50:44;402 | 14.6821 | 60.8 | 60 | 5201.1503 | 11:34:19;402 | 18.0956 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:50:44;652 | 14.6889 | 60.8 | 60 | 5200.3904 | 11:34:19;652 | 18.0975 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:50:44;902 | 14.7033 | 60.8 | 60 | 5199.9505 | 11:34:19;902 | 18.0883 | 59.8 | 60 | 5119.7322
10:50:45;152 | 14.7135 | 60.8 | 60 | 5200.0105 | 11:34:20;152 | 18.0767 | 59.8 | 60 | 5120.0126
10:50:45;402 | 14.7043 | 60.8 | 60 | 5200.5306 | 11:34:20;402 | 18.0801 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:50:45;652 | 14.6916 | 60.8 | 60 | 5201.1503 | 11:34:20;652 | 18.0903 | 59.8 | 60 | 5120.0326
10:50:45;902 | 14.6925 | 60.8 | 60 | 5199.9505 | 11:34:20;902 | 18.093 | 59.8 | 60 | 5119.5125
10:50:46;152 | 14.7003 | 60.8 | 60 | 5200.0101 | 11:34:21;152 | 18.0884 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:50:46;402 | 14.71 | 60.8 | 60 | 5200.2502 | 11:34:21;402 | 18.0869 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:50:46;652 | 14.7176 | 60.8 | 60 | 5200.4707 | 11:34:21;652 | 18.0881 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:50:46;902 | 14.7254 | 60.8 | 60 | 5199.8906 | 11:34:21;902 | 18.0836 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:50:47;152 | 14.7362 | 60.8 | 60 | 5199.2502 | 11:34:22;152 | 18.083 | 59.8 | 60 | 5119.6926
10:50:47;402 | 14.7379 | 60.8 | 60 | 5199.7304 | 11:34:22;402 | 18.087 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:50:47;652 | 14.7251 | 60.8 | 60 | 5200.1503 | 11:34:22;652 | 18.0826 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:50:47;902 | 14.7125 | 60.8 | 60 | 5200.4104 | 11:34:22;902 | 18.0763 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:50:48;152 | 14.7038 | 60.8 | 60 | 5200.6102 | 11:34:23;152 | 18.0774 | 59.8 | 60 | 5119.4924
10:50:48;402 | 14.6796 | 60.8 | 60 | 5200.9705 | 11:34:23;402 | 18.0832 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:50:48;652 | 14.6472 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:34:23;652 | 18.0849 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:50:48;902 | 14.6382 | 60.8 | 60 | 5200.1503 | 11:34:23;902 | 18.0762 | 59.8 | 60 | 5119.333
10:50:49;152 | 14.646 | 60.8 | 60 | 5200.1703 | 11:34:24;152 | 18.0702 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:50:49;402 | 14.6534 | 60.8 | 60 | 5200.2102 | 11:34:24;402 | 18.0765 | 59.8 | 60 | 5118.8724
10:50:49;652 | 14.6639 | 60.8 | 60 | 5200.7703 | 11:34:24;652 | 18.0789 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:50:49;902 | 14.6693 | 60.8 | 60 | 5200.9106 | 11:34:24;902 | 18.0713 | 59.8 | 60 | 5118.7929
10:50:50;152 | 14.6688 | 60.8 | 60 | 5201.1104 | 11:34:25;152 | 18.0683 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:50:50;402 | 14.6756 | 60.8 | 60 | 5201.2102 | 11:34:25;402 | 18.0732 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:50:50;652 | 14.6917 | 60.8 | 60 | 5200.5502 | 11:34:25;652 | 18.0754 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:50:50;902 | 14.6993 | 60.8 | 60 | 5201.05 | 11:34:25;902 | 18.0776 | 59.8 | 60 | 5118.5125
10:50:51;152 | 14.6941 | 60.8 | 60 | 5200.69 | 11:34:26;152 | 18.0846 | 59.8 | 60 | 5118.6726
10:50:51;402 | 14.7045 | 60.8 | 60 | 5200.9306 | 11:34:26;402 | 18.0865 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:50:51;652 | 14.7247 | 60.8 | 60 | 5200.8503 | 11:34:26;652 | 18.0783 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:50:51;902 | 14.7283 | 60.8 | 60 | 5201.5103 | 11:34:26;902 | 18.071 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:50:52;152 | 14.7186 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:34:27;152 | 18.073 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:50:52;402 | 14.7186 | 60.8 | 60 | 5201.3505 | 11:34:27;402 | 18.0735 | 59.8 | 60 | 5118.7925
10:50:52;652 | 14.7248 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:34:27;652 | 18.0702 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:50:52;902 | 14.7157 | 60.8 | 60 | 5201.6301 | 11:34:27;902 | 18.0709 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:50:53;152 | 14.71 | 60.8 | 60 | 5201.3305 | 11:34:28;152 | 18.074 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:50:53;402 | 14.712 | 60.8 | 60 | 5201.07 | 11:34:28;402 | 18.0782 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:50:53;652 | 14.7081 | 60.8 | 60 | 5200.8906 | 11:34:28;652 | 18.0844 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:50:53;902 | 14.6944 | 60.8 | 60 | 5201.3105 | 11:34:28;902 | 18.0877 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:50:54;152 | 14.6642 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:34:29;152 | 18.0894 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:50:54;402 | 14.6346 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:34:29;402 | 18.0964 | 59.8 | 60 | 5118.733
10:50:54;652 | 14.6311 | 60.8 | 60 | 5201.3505 | 11:34:29;652 | 18.1021 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:50:54;902 | 14.6416 | 60.8 | 60 | 5201.9505 | 11:34:29;902 | 18.1011 | 59.8 | 60 | 5119.0126
10:50:55;152 | 14.6352 | 60.8 | 60 | 5201.7104 | 11:34:30;152 | 18.1029 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:50:55;402 | 14.6347 | 60.8 | 60 | 5201.6701 | 11:34:30;402 | 18.1027 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:50:55;652 | 14.6497 | 60.8 | 60 | 5201.5103 | 11:34:30;652 | 18.0938 | 59.8 | 60 | 5119.4525
10:50:55;902 | 14.6508 | 60.8 | 60 | 5201.0301 | 11:34:30;902 | 18.0921 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:50:56;152 | 14.6426 | 60.8 | 60 | 5201.1303 | 11:34:31;152 | 18.0944 | 59.8 | 60 | 5119.3131
10:50:56;402 | 14.6282 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:34:31;402 | 18.0865 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:50:56;652 | 14.6079 | 60.8 | 60 | 5201.8103 | 11:34:31;652 | 18.0846 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:50:56;902 | 14.5923 | 60.8 | 60 | 5201.9306 | 11:34:31;902 | 18.0941 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:50:57;152 | 14.5848 | 60.8 | 60 | 5201.6301 | 11:34:32;152 | 18.0945 | 59.8 | 60 | 5119.2527
10:50:57;402 | 14.5836 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:34:32;402 | 18.0871 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:50:57;652 | 14.5904 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:34:32;652 | 18.0879 | 59.8 | 60 | 5118.8924
10:50:57;902 | 14.5982 | 60.8 | 60 | 5201.3105 | 11:34:32;902 | 18.0905 | 59.8 | 60 | 5118.6127
10:50:58;152 | 14.6037 | 60.8 | 60 | 5201.1703 | 11:34:33;152 | 18.0843 | 59.8 | 60 | 5119.1529
10:50:58;402 | 14.613 | 60.8 | 60 | 5201.07 | 11:34:33;402 | 18.0752 | 59.8 | 60 | 5119.7925
10:50:58;652 | 14.6225 | 60.8 | 60 | 5201.5306 | 11:34:33;652 | 18.0703 | 59.8 | 60 | 5119.1125
10:50:58;902 | 14.6169 | 60.8 | 60 | 5201.5302 | 11:34:33;902 | 18.0711 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:50:59;152 | 14.6022 | 60.8 | 60 | 5201.3904 | 11:34:34;152 | 18.074 | 59.8 | 60 | 5118.6327
10:50:59;402 | 14.5942 | 60.8 | 60 | 5201.4707 | 11:34:34;402 | 18.0765 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:50:59;652 | 14.5843 | 60.8 | 60 | 5202.1303 | 11:34:34;652 | 18.0764 | 59.8 | 60 | 5119.0926
10:50:59;902 | 14.5799 | 60.8 | 60 | 5202.2502 | 11:34:34;902 | 18.0771 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:51:00;152 | 14.5949 | 60.8 | 60 | 5201.69 | 11:34:35;152 | 18.0804 | 59.8 | 60 | 5118.2923
10:51:00;402 | 14.6068 | 60.8 | 60 | 5202.0105 | 11:34:35;402 | 18.0808 | 59.8 | 60 | 5118.7126
10:51:00;652 | 14.6092 | 60.8 | 60 | 5201.6301 | 11:34:35;652 | 18.0777 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:51:00;902 | 14.6239 | 60.8 | 60 | 5201.8103 | 11:34:35;902 | 18.0839 | 59.8 | 60 | 5118.9124
10:51:01;152 | 14.6455 | 60.8 | 60 | 5200.8906 | 11:34:36;152 | 18.0969 | 59.8 | 60 | 5118.8125
10:51:01;402 | 14.6579 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:34:36;402 | 18.0994 | 59.8 | 60 | 5119.1928
10:51:01;652 | 14.6495 | 60.8 | 60 | 5201.8103 | 11:34:36;652 | 18.098 | 59.8 | 60 | 5118.5528
10:51:01;902 | 14.6422 | 60.8 | 60 | 5201.3105 | 11:34:36;902 | 18.1032 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:51:02;152 | 14.6514 | 60.8 | 60 | 5201.3705 | 11:34:37;152 | 18.107 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:51:02;402 | 14.6371 | 60.8 | 60 | 5202.6905 | 11:34:37;402 | 18.1052 | 59.8 | 60 | 5118.6926
10:51:02;652 | 14.606 | 60.8 | 60 | 5202.7903 | 11:34:37;652 | 18.1027 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:51:02;902 | 14.6008 | 60.8 | 60 | 5202.0105 | 11:34:37;902 | 18.1028 | 59.8 | 60 | 5119.0326
10:51:03;152 | 14.6134 | 60.8 | 60 | 5201.7703 | 11:34:38;152 | 18.1058 | 59.8 | 60 | 5118.9527
10:51:03;402 | 14.624 | 60.8 | 60 | 5201.9505 | 11:34:38;402 | 18.1108 | 59.8 | 60 | 5119.0526
10:51:03;652 | 14.6286 | 60.8 | 60 | 5201.8103 | 11:34:38;652 | 18.1154 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:51:03;902 | 14.622 | 60.8 | 60 | 5202.0304 | 11:34:38;902 | 18.1171 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:51:04;152 | 14.6084 | 60.8 | 60 | 5202.1303 | 11:34:39;152 | 18.1186 | 59.8 | 60 | 5118.5728
10:51:04;402 | 14.6024 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:34:39;402 | 18.1222 | 59.8 | 60 | 5118.5928
10:51:04;652 | 14.5997 | 60.8 | 60 | 5201.4899 | 11:34:39;652 | 18.1248 | 59.8 | 60 | 5118.7726
10:51:04;902 | 14.5997 | 60.8 | 60 | 5201.1503 | 11:34:39;902 | 18.1248 | 59.8 | 60 | 5118.9323
10:51:05;152 | 14.5904 | 60.8 | 60 | 5201.5302 | 11:34:40;152 | 18.1242 | 59.8 | 60 | 5118.8129
10:51:05;402 | 14.5766 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:34:40;402 | 18.1216 | 59.8 | 60 | 5118.9727
10:51:05;652 | 14.5811 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:34:40;652 | 18.1176 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:51:05;902 | 14.5715 | 60.8 | 60 | 5202.1104 | 11:34:40;902 | 18.1166 | 59.8 | 60 | 5118.2128
10:51:06;152 | 14.5454 | 60.8 | 60 | 5202.2502 | 11:34:41;152 | 18.1164 | 59.8 | 60 | 5118.2527
10:51:06;402 | 14.5504 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:34:41;402 | 18.1123 | 59.8 | 60 | 5118.3726
10:51:06;652 | 14.5729 | 60.8 | 60 | 5201.2102 | 11:34:41;652 | 18.1097 | 59.8 | 60 | 5118.4525
10:51:06;902 | 14.5653 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:34:41;902 | 18.1126 | 59.8 | 60 | 5118.0326
10:51:07;152 | 14.5455 | 60.8 | 60 | 5201.9705 | 11:34:42;152 | 18.1132 | 59.8 | 60 | 5118.2724
10:51:07;402 | 14.541 | 60.8 | 60 | 5201.69 | 11:34:42;402 | 18.106 | 59.8 | 60 | 5118.3926
10:51:07;652 | 14.5454 | 60.8 | 60 | 5202.1903 | 11:34:42;652 | 18.1016 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:51:07;902 | 14.5399 | 60.8 | 60 | 5202.9505 | 11:34:42;902 | 18.1077 | 59.8 | 60 | 5118.0127
10:51:08;152 | 14.5264 | 60.8 | 60 | 5202.6701 | 11:34:43;152 | 18.1142 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:51:08;402 | 14.522 | 60.8 | 60 | 5202.6501 | 11:34:43;402 | 18.1093 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:51:08;652 | 14.5244 | 60.8 | 60 | 5202.4304 | 11:34:43;652 | 18.101 | 59.8 | 60 | 5118.2128
10:51:08;902 | 14.5308 | 60.8 | 60 | 5202.5902 | 11:34:43;902 | 18.1051 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:51:09;152 | 14.5374 | 60.8 | 60 | 5202.7104 | 11:34:44;152 | 18.1163 | 59.8 | 60 | 5117.6127
10:51:09;402 | 14.5307 | 60.8 | 60 | 5202.8103 | 11:34:44;402 | 18.123 | 59.8 | 60 | 5117.8924
10:51:09;652 | 14.5198 | 60.8 | 60 | 5203.2905 | 11:34:44;652 | 18.1288 | 59.8 | 60 | 5118.2328
10:51:09;902 | 14.5229 | 60.8 | 60 | 5202.7504 | 11:34:44;902 | 18.137 | 59.8 | 60 | 5117.7925
10:51:10;152 | 14.5361 | 60.8 | 60 | 5202.3105 | 11:34:45;152 | 18.1429 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:51:10;402 | 14.5356 | 60.8 | 60 | 5203.3305 | 11:34:45;402 | 18.1463 | 59.8 | 60 | 5117.5528
10:51:10;652 | 14.5107 | 60.8 | 60 | 5203.2701 | 11:34:45;652 | 18.1543 | 59.8 | 60 | 5117.8724
10:51:10;902 | 14.4903 | 60.8 | 60 | 5202.7104 | 11:34:45;902 | 18.1641 | 59.8 | 60 | 5117.8325
10:51:11;152 | 14.5007 | 60.8 | 60 | 5202.8103 | 11:34:46;152 | 18.1659 | 59.8 | 60 | 5118.1125
10:51:11;402 | 14.5132 | 60.8 | 60 | 5202.8502 | 11:34:46;402 | 18.1649 | 59.8 | 60 | 5117.9124
10:51:11;652 | 14.4998 | 60.8 | 60 | 5202.8906 | 11:34:46;652 | 18.1702 | 59.8 | 60 | 5117.9527
10:51:11;902 | 14.4915 | 60.8 | 60 | 5203.4707 | 11:34:46;902 | 18.1792 | 59.8 | 60 | 5117.733
10:51:12;152 | 14.4927 | 60.8 | 60 | 5203.09 | 11:34:47;152 | 18.1863 | 59.8 | 60 | 5117.4526
10:51:12;402 | 14.4877 | 60.8 | 60 | 5202.8706 | 11:34:47;402 | 18.1914 | 59.8 | 60 | 5116.9927
10:51:12;652 | 14.5001 | 60.8 | 60 | 5202.5103 | 11:34:47;652 | 18.1935 | 59.8 | 60 | 5116.9927
10:51:12;902 | 14.5249 | 60.8 | 60 | 5203.2102 | 11:34:47;902 | 18.1914 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:51:13;152 | 14.5336 | 60.8 | 60 | 5203.2302 | 11:34:48;152 | 18.1871 | 59.8 | 60 | 5117.9927
10:51:13;402 | 14.5433 | 60.8 | 60 | 5202.5502 | 11:34:48;402 | 18.1855 | 59.8 | 60 | 5118.0526
10:51:13;652 | 14.5545 | 60.8 | 60 | 5203.05 | 11:34:48;652 | 18.1874 | 59.8 | 60 | 5117.6527
10:51:13;902 | 14.5324 | 60.8 | 60 | 5203.2502 | 11:34:48;902 | 18.1897 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:51:14;152 | 14.5065 | 60.8 | 60 | 5202.4104 | 11:34:49;152 | 18.1918 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:51:14;402 | 14.521 | 60.8 | 60 | 5202.01 | 11:34:49;402 | 18.1934 | 59.8 | 60 | 5117.6327
10:51:14;652 | 14.5402 | 60.8 | 60 | 5202.5107 | 11:34:49;652 | 18.1932 | 59.8 | 60 | 5117.4925
10:51:14;902 | 14.5264 | 60.8 | 60 | 5202.7703 | 11:34:49;902 | 18.1911 | 59.8 | 60 | 5117.6926
10:51:15;152 | 14.5086 | 60.8 | 60 | 5202.8906 | 11:34:50;152 | 18.1893 | 59.8 | 60 | 5117.8125
10:51:15;402 | 14.5023 | 60.8 | 60 | 5202.3704 | 11:34:50;402 | 18.1925 | 59.8 | 60 | 5118.1329
10:51:15;652 | 14.4997 | 60.8 | 60 | 5201.7703 | 11:34:50;652 | 18.2023 | 59.8 | 60 | 5117.7726
10:51:15;902 | 14.495 | 60.8 | 60 | 5201.6301 | 11:34:50;902 | 18.2106 | 59.8 | 60 | 5117.3331
10:51:16;152 | 14.495 | 60.8 | 60 | 5202.1303 | 11:34:51;152 | 18.2139 | 59.8 | 60 | 5117.3522
10:51:16;402 | 14.5008 | 60.8 | 60 | 5202.3105 | 11:34:51;402 | 18.2171 | 59.8 | 60 | 5117.0926
10:51:16;652 | 14.4995 | 60.8 | 60 | 5202.5302 | 11:34:51;652 | 18.2219 | 59.8 | 60 | 5117.5928
10:51:16;902 | 14.4991 | 60.8 | 60 | 5202.4503 | 11:34:51;902 | 18.2265 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:51:17;152 | 14.4927 | 60.8 | 60 | 5202.5902 | 11:34:52;152 | 18.2293 | 59.8 | 60 | 5117.2328
10:51:17;402 | 14.4727 | 60.8 | 60 | 5202.7104 | 11:34:52;402 | 18.2318 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:51:17;652 | 14.4665 | 60.8 | 60 | 5202.6701 | 11:34:52;652 | 18.2361 | 59.8 | 60 | 5116.2927
10:51:17;902 | 14.4806 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:34:52;902 | 18.2388 | 59.8 | 60 | 5116.8325
10:51:18;152 | 14.4916 | 60.8 | 60 | 5201.7504 | 11:34:53;152 | 18.2402 | 59.8 | 60 | 5117.0526
10:51:18;402 | 14.4993 | 60.8 | 60 | 5201.4503 | 11:34:53;402 | 18.2441 | 59.8 | 60 | 5117.1928
10:51:18;652 | 14.5169 | 60.8 | 60 | 5201.8906 | 11:34:53;652 | 18.2473 | 59.8 | 60 | 5117.1125
10:51:18;902 | 14.5471 | 60.8 | 60 | 5201.2102 | 11:34:53;902 | 18.2445 | 59.8 | 60 | 5117.0926
10:51:19;152 | 14.572 | 60.8 | 60 | 5201.4104 | 11:34:54;152 | 18.243 | 59.8 | 60 | 5116.8724
10:51:19;402 | 14.5686 | 60.8 | 60 | 5202.6102 | 11:34:54;402 | 18.2481 | 59.8 | 60 | 5117.0127
10:51:19;652 | 14.5503 | 60.8 | 60 | 5202.8706 | 11:34:54;652 | 18.2496 | 59.8 | 60 | 5116.9727
10:51:19;902 | 14.5448 | 60.8 | 60 | 5202.4503 | 11:34:54;902 | 18.2461 | 59.8 | 60 | 5116.8325
10:51:20;152 | 14.5452 | 60.8 | 60 | 5203.07 | 11:34:55;152 | 18.2492 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:51:20;402 | 14.5439 | 60.8 | 60 | 5202.4503 | 11:34:55;402 | 18.2597 | 59.8 | 60 | 5116.5324
10:51:20;652 | 14.5607 | 60.8 | 60 | 5201.2302 | 11:34:55;652 | 18.2642 | 59.8 | 60 | 5116.6327
10:51:20;902 | 14.5947 | 60.8 | 60 | 5200.8906 | 11:34:55;902 | 18.259 | 59.8 | 60 | 5116.4925
10:51:21;152 | 14.6033 | 60.8 | 60 | 5202.0504 | 11:34:56;152 | 18.2616 | 59.8 | 60 | 5116.3123
10:51:21;402 | 14.5823 | 60.8 | 60 | 5202.3504 | 11:34:56;402 | 18.2757 | 59.8 | 60 | 5116.2528
10:51:21;652 | 14.5745 | 60.8 | 60 | 5201.5302 | 11:34:56;652 | 18.2843 | 59.8 | 60 | 5116.3323
10:51:21;902 | 14.5753 | 60.8 | 60 | 5201.7703 | 11:34:56;902 | 18.2864 | 59.8 | 60 | 5116.3726
10:51:22;152 | 14.5661 | 60.8 | 60 | 5202.05 | 11:34:57;152 | 18.2935 | 59.8 | 60 | 5116.6127
10:51:22;402 | 14.5555 | 60.8 | 60 | 5202.4707 | 11:34:57;402 | 18.3064 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:51:22;652 | 14.5442 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:34:57;652 | 18.316 | 59.8 | 60 | 5115.4925
10:51:22;902 | 14.5318 | 60.8 | 60 | 5202.2302 | 11:34:57;902 | 18.3176 | 59.8 | 60 | 5115.733
10:51:23;152 | 14.5314 | 60.8 | 60 | 5201.8906 | 11:34:58;152 | 18.3173 | 59.8 | 60 | 5116.1326
10:51:23;402 | 14.544 | 60.8 | 60 | 5201.6102 | 11:34:58;402 | 18.3192 | 59.8 | 60 | 5116.0726
10:51:23;652 | 14.5489 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:34:58;652 | 18.3219 | 59.8 | 60 | 5116.2528
10:51:23;902 | 14.5346 | 60.8 | 60 | 5202.1703 | 11:34:58;902 | 18.3277 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:51:24;152 | 14.5179 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:34:59;152 | 18.3372 | 59.8 | 60 | 5116.0326
10:51:24;402 | 14.5173 | 60.8 | 60 | 5201.7703 | 11:34:59;402 | 18.3448 | 59.8 | 60 | 5115.7726
10:51:24;652 | 14.5126 | 60.8 | 60 | 5202.3704 | 11:34:59;652 | 18.3486 | 59.8 | 60 | 5115.753
10:51:24;902 | 14.4943 | 60.8 | 60 | 5202.1703 | 11:34:59;902 | 18.3515 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:51:25;152 | 14.4848 | 60.8 | 60 | 5202.1903 | 11:35:00;152 | 18.3516 | 59.8 | 60 | 5115.6927
10:51:25;402 | 14.4906 | 60.8 | 60 | 5202.8706 | 11:35:00;402 | 18.351 | 59.8 | 60 | 5115.5928
10:51:25;652 | 14.5049 | 60.8 | 60 | 5202.7703 | 11:35:00;652 | 18.3583 | 59.8 | 60 | 5115.3123
10:51:25;902 | 14.5197 | 60.8 | 60 | 5202.1104 | 11:35:00;902 | 18.3704 | 59.8 | 60 | 5114.9927
10:51:26;152 | 14.5303 | 60.8 | 60 | 5202.1703 | 11:35:01;152 | 18.3763 | 59.8 | 60 | 5114.9727
10:51:26;402 | 14.5355 | 60.8 | 60 | 5202.7304 | 11:35:01;402 | 18.3775 | 59.8 | 60 | 5114.9927
10:51:26;652 | 14.533 | 60.8 | 60 | 5202.7504 | 11:35:01;652 | 18.3829 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:51:26;902 | 14.5279 | 60.8 | 60 | 5202.7304 | 11:35:01;902 | 18.3902 | 59.8 | 60 | 5115.2328
10:51:27;152 | 14.5288 | 60.8 | 60 | 5202.6102 | 11:35:02;152 | 18.3921 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:51:27;402 | 14.5305 | 60.8 | 60 | 5202.6905 | 11:35:02;402 | 18.3879 | 59.8 | 60 | 5114.6927
10:51:27;652 | 14.531 | 60.8 | 60 | 5202.6905 | 11:35:02;652 | 18.3874 | 59.8 | 60 | 5114.9523
10:51:27;902 | 14.535 | 60.8 | 60 | 5202.6102 | 11:35:02;902 | 18.3944 | 59.8 | 60 | 5114.4326
10:51:28;152 | 14.5357 | 60.8 | 60 | 5202.8906 | 11:35:03;152 | 18.398 | 59.8 | 60 | 5114.0526
10:51:28;402 | 14.5394 | 60.8 | 60 | 5202.6701 | 11:35:03;402 | 18.3958 | 59.8 | 60 | 5114.9124
10:51:28;652 | 14.5516 | 60.8 | 60 | 5202.7104 | 11:35:03;652 | 18.394 | 59.8 | 60 | 5115.5728
10:51:28;902 | 14.5502 | 60.8 | 60 | 5203.4304 | 11:35:03;902 | 18.3957 | 59.8 | 60 | 5115.1729
10:51:29;152 | 14.5338 | 60.8 | 60 | 5203.4899 | 11:35:04;152 | 18.4018 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:51:29;402 | 14.5297 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:35:04;402 | 18.4085 | 59.8 | 60 | 5113.9523
10:51:29;652 | 14.5348 | 60.8 | 60 | 5203.6905 | 11:35:04;652 | 18.4091 | 59.8 | 60 | 5113.7326
10:51:29;902 | 14.5339 | 60.8 | 60 | 5203.2102 | 11:35:04;902 | 18.4066 | 59.8 | 60 | 5113.8125
10:51:30;152 | 14.5367 | 60.8 | 60 | 5202.6905 | 11:35:05;152 | 18.4078 | 59.8 | 60 | 5114.6927
10:51:30;402 | 14.5439 | 60.8 | 60 | 5203.01 | 11:35:05;402 | 18.4116 | 59.8 | 60 | 5115.1529
10:51:30;652 | 14.538 | 60.8 | 60 | 5203.6701 | 11:35:05;652 | 18.4148 | 59.8 | 60 | 5115.0127
10:51:30;902 | 14.5337 | 60.8 | 60 | 5203.1103 | 11:35:05;902 | 18.4184 | 59.8 | 60 | 5114.0526
10:51:31;152 | 14.5428 | 60.8 | 60 | 5202.7104 | 11:35:06;152 | 18.4222 | 59.8 | 60 | 5113.6527
10:51:31;402 | 14.5341 | 60.8 | 60 | 5202.8502 | 11:35:06;402 | 18.4242 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:51:31;652 | 14.5028 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:35:06;652 | 18.4251 | 59.8 | 60 | 5114.7126
10:51:31;902 | 14.4848 | 60.8 | 60 | 5203.8303 | 11:35:06;902 | 18.4261 | 59.8 | 60 | 5114.5928
10:51:32;152 | 14.486 | 60.8 | 60 | 5203.5901 | 11:35:07;152 | 18.4294 | 59.8 | 60 | 5114.3323
10:51:32;402 | 14.4887 | 60.8 | 60 | 5203.9106 | 11:35:07;402 | 18.436 | 59.8 | 60 | 5113.6727
10:51:32;652 | 14.4915 | 60.8 | 60 | 5203.5901 | 11:35:07;652 | 18.4409 | 59.8 | 60 | 5113.6927
10:51:32;902 | 14.494 | 60.8 | 60 | 5203.3704 | 11:35:07;902 | 18.4425 | 59.8 | 60 | 5114.3123
10:51:33;152 | 14.4897 | 60.8 | 60 | 5203.6101 | 11:35:08;152 | 18.4466 | 59.8 | 60 | 5114.4725
10:51:33;402 | 14.4762 | 60.8 | 60 | 5203.0105 | 11:35:08;402 | 18.4555 | 59.8 | 60 | 5114.0127
10:51:33;652 | 14.4664 | 60.8 | 60 | 5203.1103 | 11:35:08;652 | 18.4631 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:51:33;902 | 14.4627 | 60.8 | 60 | 5203.7903 | 11:35:08;902 | 18.4639 | 59.8 | 60 | 5114.2128
10:51:34;152 | 14.4551 | 60.8 | 60 | 5203.8706 | 11:35:09;152 | 18.4611 | 59.8 | 60 | 5114.0526
10:51:34;402 | 14.4486 | 60.8 | 60 | 5203.4699 | 11:35:09;402 | 18.4641 | 59.8 | 60 | 5113.9324
10:51:34;652 | 14.4404 | 60.8 | 60 | 5203.6101 | 11:35:09;652 | 18.4774 | 59.8 | 60 | 5113.6328
10:51:34;902 | 14.4268 | 60.8 | 60 | 5203.8706 | 11:35:09;902 | 18.4914 | 59.8 | 60 | 5114.0127
10:51:35;152 | 14.4266 | 60.8 | 60 | 5203.5107 | 11:35:10;152 | 18.4977 | 59.8 | 60 | 5114.1325
10:51:35;402 | 14.4318 | 60.8 | 60 | 5203.6905 | 11:35:10;402 | 18.5002 | 59.8 | 60 | 5114.0326
10:51:35;652 | 14.4191 | 60.8 | 60 | 5204.2701 | 11:35:10;652 | 18.5025 | 59.8 | 60 | 5113.753
10:51:35;902 | 14.4083 | 60.8 | 60 | 5203.9705 | 11:35:10;902 | 18.506 | 59.8 | 60 | 5114.1529
10:51:36;152 | 14.4114 | 60.8 | 60 | 5204.03 | 11:35:11;152 | 18.5105 | 59.8 | 60 | 5114.0526
10:51:36;402 | 14.4024 | 60.8 | 60 | 5203.9106 | 11:35:11;402 | 18.5145 | 59.8 | 60 | 5113.7926
10:51:36;652 | 14.3821 | 60.8 | 60 | 5203.4304 | 11:35:11;652 | 18.5197 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:51:36;902 | 14.3785 | 60.8 | 60 | 5203.2102 | 11:35:11;902 | 18.5272 | 59.8 | 60 | 5114.3727
10:51:37;152 | 14.3899 | 60.8 | 60 | 5203.6101 | 11:35:12;152 | 18.5343 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:51:37;402 | 14.3934 | 60.8 | 60 | 5203.9305 | 11:35:12;402 | 18.5386 | 59.8 | 60 | 5113.8125
10:51:37;652 | 14.3879 | 60.8 | 60 | 5203.8906 | 11:35:12;652 | 18.5439 | 59.8 | 60 | 5113.5125
10:51:37;902 | 14.3847 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:35:12;902 | 18.5501 | 59.8 | 60 | 5113.9523
10:51:38;152 | 14.395 | 60.8 | 60 | 5203.8303 | 11:35:13;152 | 18.5479 | 59.8 | 60 | 5114.0127
10:51:38;402 | 14.4156 | 60.8 | 60 | 5203.8303 | 11:35:13;402 | 18.5385 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:51:38;652 | 14.4237 | 60.8 | 60 | 5204.1303 | 11:35:13;652 | 18.5366 | 59.8 | 60 | 5114.0926
10:51:38;902 | 14.4208 | 60.8 | 60 | 5204.2102 | 11:35:13;902 | 18.5432 | 59.8 | 60 | 5113.8325
10:51:39;152 | 14.4215 | 60.8 | 60 | 5203.6701 | 11:35:14;152 | 18.5463 | 59.8 | 60 | 5114.2524
10:51:39;402 | 14.4273 | 60.8 | 60 | 5203.3904 | 11:35:14;402 | 18.5424 | 59.8 | 60 | 5114.1729
10:51:39;652 | 14.4319 | 60.8 | 60 | 5204.2701 | 11:35:14;652 | 18.5407 | 59.8 | 60 | 5114.4925
10:51:39;902 | 14.4299 | 60.8 | 60 | 5204.7304 | 11:35:14;902 | 18.5456 | 59.8 | 60 | 5114.0326
10:51:40;152 | 14.4316 | 60.8 | 60 | 5204.7703 | 11:35:15;152 | 18.5486 | 59.8 | 60 | 5113.4326
10:51:40;402 | 14.4431 | 60.8 | 60 | 5204.5502 | 11:35:15;402 | 18.5465 | 59.8 | 60 | 5113.5728
10:51:40;652 | 14.4488 | 60.8 | 60 | 5204.5702 | 11:35:15;652 | 18.5438 | 59.8 | 60 | 5113.9324
10:51:40;902 | 14.4466 | 60.8 | 60 | 5204.9505 | 11:35:15;902 | 18.5419 | 59.8 | 60 | 5114.3523
10:51:41;152 | 14.45 | 60.8 | 60 | 5204.4707 | 11:35:16;152 | 18.5437 | 59.8 | 60 | 5113.8525
10:51:41;402 | 14.4626 | 60.8 | 60 | 5204.3904 | 11:35:16;402 | 18.5525 | 59.8 | 60 | 5113.3123
10:51:41;652 | 14.4726 | 60.8 | 60 | 5204.8303 | 11:35:16;652 | 18.5615 | 59.8 | 60 | 5113.2128
10:51:41;902 | 14.4718 | 60.8 | 60 | 5204.7903 | 11:35:16;902 | 18.5628 | 59.8 | 60 | 5113.4326
10:51:42;152 | 14.4681 | 60.8 | 60 | 5204.0899 | 11:35:17;152 | 18.5621 | 59.8 | 60 | 5113.5325
10:51:42;402 | 14.4712 | 60.8 | 60 | 5203.6301 | 11:35:17;402 | 18.5648 | 59.8 | 60 | 5113.5325
10:51:42;652 | 14.4823 | 60.8 | 60 | 5203.0105 | 11:35:17;652 | 18.563 | 59.8 | 60 | 5112.9727
10:51:42;902 | 14.4836 | 60.8 | 60 | 5203.2102 | 11:35:17;902 | 18.5566 | 59.8 | 60 | 5113.2328
10:51:43;152 | 14.4684 | 60.8 | 60 | 5203.3504 | 11:35:18;152 | 18.5504 | 59.8 | 60 | 5113.4526
10:51:43;402 | 14.4654 | 60.8 | 60 | 5203.07 | 11:35:18;402 | 18.5428 | 59.8 | 60 | 5114.1929
10:51:43;652 | 14.4769 | 60.8 | 60 | 5202.5902 | 11:35:18;652 | 18.5327 | 59.8 | 60 | 5114.753
10:51:43;902 | 14.4752 | 60.8 | 60 | 5202.6701 | 11:35:18;902 | 18.5235 | 59.8 | 60 | 5114.5728
10:51:44;152 | 14.46 | 60.8 | 60 | 5202.8303 | 11:35:19;152 | 18.5166 | 59.8 | 60 | 5114.2328
10:51:44;402 | 14.4479 | 60.8 | 60 | 5202.1703 | 11:35:19;402 | 18.5102 | 59.8 | 60 | 5114.5324
10:51:44;652 | 14.4456 | 60.8 | 60 | 5202.3904 | 11:35:19;652 | 18.5031 | 59.8 | 60 | 5115.1929
10:51:44;902 | 14.4453 | 60.8 | 60 | 5202.2701 | 11:35:19;902 | 18.497 | 59.8 | 60 | 5115.9324
10:51:45;152 | 14.4402 | 60.8 | 60 | 5202.3504 | 11:35:20;152 | 18.4999 | 59.8 | 60 | 5115.8525
10:51:45;402 | 14.4321 | 60.8 | 60 | 5202.6905 | 11:35:20;402 | 18.5077 | 59.8 | 60 | 5116.1125
10:51:45;652 | 14.4319 | 60.8 | 60 | 5201.6701 | 11:35:20;652 | 18.5039 | 59.8 | 60 | 5116.4725
10:51:45;902 | 14.4446 | 60.8 | 60 | 5200.7104 | 11:35:20;902 | 18.4903 | 59.8 | 60 | 5116.3523
10:51:46;152 | 14.4605 | 60.8 | 60 | 5200.2905 | 11:35:21;152 | 18.4789 | 59.8 | 60 | 5116.9324
10:51:46;402 | 14.4711 | 60.8 | 60 | 5200.6102 | 11:35:21;402 | 18.4704 | 59.8 | 60 | 5117.3323
10:51:46;652 | 14.4771 | 60.8 | 60 | 5200.8702 | 11:35:21;652 | 18.4628 | 59.8 | 60 | 5117.4725
10:51:46;902 | 14.4846 | 60.8 | 60 | 5200.4503 | 11:35:21;902 | 18.4535 | 59.8 | 60 | 5117.7925
10:51:47;152 | 14.4978 | 60.8 | 60 | 5200.3305 | 11:35:22;152 | 18.4396 | 59.8 | 60 | 5118.3323
10:51:47;402 | 14.5047 | 60.8 | 60 | 5200.7104 | 11:35:22;402 | 18.4269 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:51:47;652 | 14.4946 | 60.8 | 60 | 5201.5103 | 11:35:22;652 | 18.4177 | 59.8 | 60 | 5118.3123
10:51:47;902 | 14.4895 | 60.8 | 60 | 5201.2502 | 11:35:22;902 | 18.4068 | 59.8 | 60 | 5118.8524
10:51:48;152 | 14.5013 | 60.8 | 60 | 5200.8303 | 11:35:23;152 | 18.3945 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:51:48;402 | 14.5192 | 60.8 | 60 | 5200.9705 | 11:35:23;402 | 18.3804 | 59.8 | 60 | 5119.1729
10:51:48;652 | 14.5412 | 60.8 | 60 | 5200.5702 | 11:35:23;652 | 18.368 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:51:48;902 | 14.559 | 60.8 | 60 | 5199.5099 | 11:35:23;902 | 18.3591 | 59.8 | 60 | 5119.5125
10:51:49;152 | 14.5753 | 60.8 | 60 | 5199.7704 | 11:35:24;152 | 18.3413 | 59.8 | 60 | 5119.7126
10:51:49;402 | 14.5953 | 60.8 | 60 | 5199.4304 | 11:35:24;402 | 18.3182 | 59.8 | 60 | 5119.9927
10:51:49;652 | 14.6129 | 60.8 | 60 | 5198.8702 | 11:35:24;652 | 18.2981 | 59.8 | 60 | 5120.1329
10:51:49;902 | 14.6211 | 60.8 | 60 | 5198.8503 | 11:35:24;902 | 18.2783 | 59.8 | 60 | 5120.3526
10:51:50;152 | 14.6266 | 60.8 | 60 | 5198.7304 | 11:35:25;152 | 18.2593 | 59.8 | 60 | 5120.713
10:51:50;402 | 14.6377 | 60.8 | 60 | 5199.2102 | 11:35:25;402 | 18.2365 | 59.8 | 60 | 5121.2923
10:51:50;652 | 14.6387 | 60.8 | 60 | 5199.5702 | 11:35:25;652 | 18.2154 | 59.8 | 60 | 5121.0926
10:51:50;902 | 14.6289 | 60.8 | 60 | 5199.8702 | 11:35:25;902 | 18.2048 | 59.8 | 60 | 5120.5124
10:51:51;152 | 14.6348 | 60.8 | 60 | 5199.1303 | 11:35:26;152 | 18.1901 | 59.8 | 60 | 5120.8125
10:51:51;402 | 14.6634 | 60.8 | 60 | 5198.4304 | 11:35:26;402 | 18.1603 | 59.8 | 60 | 5121.4924
10:51:51;652 | 14.6985 | 60.8 | 60 | 5198.2702 | 11:35:26;652 | 18.1284 | 59.8 | 60 | 5121.6127
10:51:51;902 | 14.7328 | 60.8 | 60 | 5197.7704 | 11:35:26;902 | 18.1047 | 59.8 | 60 | 5121.7529
10:51:52;152 | 14.7558 | 60.8 | 60 | 5198.09 | 11:35:27;152 | 18.0886 | 59.8 | 60 | 5121.6527
10:51:52;402 | 14.7723 | 60.8 | 60 | 5198.05 | 11:35:27;402 | 18.0714 | 59.8 | 60 | 5121.4924
10:51:52;652 | 14.7943 | 60.8 | 60 | 5197.9106 | 11:35:27;652 | 18.0517 | 59.8 | 60 | 5122.0526
10:51:52;902 | 14.8138 | 60.8 | 60 | 5197.6901 | 11:35:27;902 | 18.0365 | 59.8 | 60 | 5121.713
10:51:53;152 | 14.8224 | 60.8 | 60 | 5197.5902 | 11:35:28;152 | 18.0219 | 59.8 | 60 | 5121.2723
10:51:53;402 | 14.8239 | 60.8 | 60 | 5197.7304 | 11:35:28;402 | 18.007 | 59.8 | 60 | 5122.2723
10:51:53;652 | 14.8324 | 60.8 | 60 | 5197.8503 | 11:35:28;652 | 17.9922 | 59.8 | 60 | 5121.6726
10:51:53;902 | 14.8484 | 60.8 | 60 | 5198.1703 | 11:35:28;902 | 17.977 | 59.8 | 60 | 5122.0326
10:51:54;152 | 14.8557 | 60.8 | 60 | 5198.6102 | 11:35:29;152 | 17.9612 | 59.8 | 60 | 5121.8129
10:51:54;402 | 14.8651 | 60.8 | 60 | 5198.4704 | 11:35:29;402 | 17.9437 | 59.8 | 60 | 5121.7929
10:51:54;652 | 14.8898 | 60.8 | 60 | 5197.8303 | 11:35:29;652 | 17.9295 | 59.8 | 60 | 5121.7925
10:51:54;902 | 14.9103 | 60.8 | 60 | 5197.5902 | 11:35:29;902 | 17.9182 | 59.8 | 60 | 5121.1928
10:51:55;152 | 14.9204 | 60.8 | 60 | 5197.5702 | 11:35:30;152 | 17.9108 | 59.8 | 60 | 5121.3526
10:51:55;402 | 14.9322 | 60.8 | 60 | 5197.7304 | 11:35:30;402 | 17.9036 | 59.8 | 60 | 5121.4325
10:51:55;652 | 14.9453 | 60.8 | 60 | 5197.3305 | 11:35:30;652 | 17.8863 | 59.8 | 60 | 5121.1329
10:51:55;902 | 14.9521 | 60.8 | 60 | 5197.3105 | 11:35:30;902 | 17.8753 | 59.8 | 60 | 5120.5927
10:51:56;152 | 14.9578 | 60.8 | 60 | 5197.4907 | 11:35:31;152 | 17.8782 | 59.8 | 60 | 5120.6327
10:51:56;402 | 14.9618 | 60.8 | 60 | 5197.3105 | 11:35:31;402 | 17.8735 | 59.8 | 60 | 5121.5528
10:51:56;652 | 14.9588 | 60.8 | 60 | 5197.07 | 11:35:31;652 | 17.8612 | 59.8 | 60 | 5120.9124
10:51:56;902 | 14.9504 | 60.8 | 60 | 5198.0101 | 11:35:31;902 | 17.8586 | 59.8 | 60 | 5120.5528
10:51:57;152 | 14.9361 | 60.8 | 60 | 5198.5107 | 11:35:32;152 | 17.8594 | 59.8 | 60 | 5120.4725
10:51:57;402 | 14.9309 | 60.8 | 60 | 5197.9702 | 11:35:32;402 | 17.8532 | 59.8 | 60 | 5120.2128
10:51:57;652 | 14.939 | 60.8 | 60 | 5197.5702 | 11:35:32;652 | 17.846 | 59.8 | 60 | 5120.0526
10:51:57;902 | 14.9383 | 60.8 | 60 | 5197.7105 | 11:35:32;902 | 17.8494 | 59.8 | 60 | 5120.1529
10:51:58;152 | 14.9269 | 60.8 | 60 | 5197.9705 | 11:35:33;152 | 17.8605 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:51:58;402 | 14.9192 | 60.8 | 60 | 5198.1703 | 11:35:33;402 | 17.8627 | 59.8 | 60 | 5119.9323
10:51:58;652 | 14.9188 | 60.8 | 60 | 5198.05 | 11:35:33;652 | 17.8577 | 59.8 | 60 | 5120.1729
10:51:58;902 | 14.9271 | 60.8 | 60 | 5197.3705 | 11:35:33;902 | 17.8561 | 59.8 | 60 | 5120.5727
10:51:59;152 | 14.9386 | 60.8 | 60 | 5197.5702 | 11:35:34;152 | 17.8643 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:51:59;402 | 14.9442 | 60.8 | 60 | 5197.6102 | 11:35:34;402 | 17.8766 | 59.8 | 60 | 5118.4925
10:51:59;652 | 14.9493 | 60.8 | 60 | 5197.05 | 11:35:34;652 | 17.8847 | 59.8 | 60 | 5118.9927
10:51:59;902 | 14.9548 | 60.8 | 60 | 5197.7105 | 11:35:34;902 | 17.8886 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:52:00;152 | 14.947 | 60.8 | 60 | 5198.4704 | 11:35:35;152 | 17.8923 | 59.8 | 60 | 5119.9727
10:52:00;402 | 14.9337 | 60.8 | 60 | 5198.4704 | 11:35:35;402 | 17.9018 | 59.8 | 60 | 5119.8924
10:52:00;652 | 14.9346 | 60.8 | 60 | 5198.4907 | 11:35:35;652 | 17.9123 | 59.8 | 60 | 5119.2328
10:52:00;902 | 14.9362 | 60.8 | 60 | 5198.6501 | 11:35:35;902 | 17.9163 | 59.8 | 60 | 5119.5125
10:52:01;152 | 14.9254 | 60.8 | 60 | 5198.6301 | 11:35:36;152 | 17.9219 | 59.8 | 60 | 5119.4725
10:52:01;402 | 14.921 | 60.8 | 60 | 5198.5702 | 11:35:36;402 | 17.9317 | 59.8 | 60 | 5119.3726
10:52:01;652 | 14.924 | 60.8 | 60 | 5198.09 | 11:35:36;652 | 17.9386 | 59.8 | 60 | 5119.9124
10:52:01;902 | 14.924 | 60.8 | 60 | 5198.3305 | 11:35:36;902 | 17.9469 | 59.8 | 60 | 5119.2128
10:52:02;152 | 14.9298 | 60.8 | 60 | 5198.1503 | 11:35:37;152 | 17.9567 | 59.8 | 60 | 5119.4325
10:52:02;402 | 14.9352 | 60.8 | 60 | 5198.6901 | 11:35:37;402 | 17.9629 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:52:02;652 | 14.9275 | 60.8 | 60 | 5198.8303 | 11:35:37;652 | 17.9716 | 59.8 | 60 | 5119.5928
10:52:02;902 | 14.9148 | 60.8 | 60 | 5199.1503 | 11:35:37;902 | 17.9828 | 59.8 | 60 | 5119.6527
10:52:03;152 | 14.9082 | 60.8 | 60 | 5199.1703 | 11:35:38;152 | 17.9869 | 59.8 | 60 | 5119.5328
10:52:03;402 | 14.8985 | 60.8 | 60 | 5200.0301 | 11:35:38;402 | 17.9898 | 59.8 | 60 | 5119.1329
10:52:03;652 | 14.8749 | 60.8 | 60 | 5200.2502 | 11:35:38;652 | 17.997 | 59.8 | 60 | 5119.9323
10:52:03;902 | 14.8575 | 60.8 | 60 | 5199.2302 | 11:35:38;902 | 18.0023 | 59.8 | 60 | 5120.4325
10:52:04;152 | 14.8555 | 60.8 | 60 | 5199.3505 | 11:35:39;152 | 17.9981 | 59.8 | 60 | 5120.3323
10:52:04;402 | 14.8599 | 60.8 | 60 | 5199.1703 | 11:35:39;402 | 17.9949 | 59.8 | 60 | 5120.7529
10:52:04;652 | 14.8711 | 60.8 | 60 | 5198.9106 | 11:35:39;652 | 18.0019 | 59.8 | 60 | 5120.8724
10:52:04;902 | 14.8787 | 60.8 | 60 | 5198.7304 | 11:35:39;902 | 18.0056 | 59.8 | 60 | 5120.4325
10:52:05;152 | 14.8756 | 60.8 | 60 | 5198.3904 | 11:35:40;152 | 18.009 | 59.8 | 60 | 5120.6127
10:52:05;402 | 14.8681 | 60.8 | 60 | 5198.5702 | 11:35:40;402 | 18.0202 | 59.8 | 60 | 5120.733
10:52:05;652 | 14.8544 | 60.8 | 60 | 5199.2702 | 11:35:40;652 | 18.0312 | 59.8 | 60 | 5120.3526
10:52:05;902 | 14.8333 | 60.8 | 60 | 5200.0301 | 11:35:40;902 | 18.0355 | 59.8 | 60 | 5120.2128
10:52:06;152 | 14.8207 | 60.8 | 60 | 5199.8906 | 11:35:41;152 | 18.0422 | 59.8 | 60 | 5120.2128
10:52:06;402 | 14.8251 | 60.8 | 60 | 5199.8503 | 11:35:41;402 | 18.051 | 59.8 | 60 | 5120.5124
10:52:06;652 | 14.8326 | 60.8 | 60 | 5199.2102 | 11:35:41;652 | 18.0496 | 59.8 | 60 | 5120.713
10:52:06;902 | 14.8416 | 60.8 | 60 | 5198.7304 | 11:35:41;902 | 18.0443 | 59.8 | 60 | 5120.5528
10:52:07;152 | 14.8529 | 60.8 | 60 | 5199.2302 | 11:35:42;152 | 18.0492 | 59.8 | 60 | 5120.3123
10:52:07;402 | 14.8533 | 60.8 | 60 | 5199.4703 | 11:35:42;402 | 18.058 | 59.8 | 60 | 5120.6127
10:52:07;652 | 14.8469 | 60.8 | 60 | 5199.4503 | 11:35:42;652 | 18.0551 | 59.8 | 60 | 5120.3323
10:52:07;902 | 14.8375 | 60.8 | 60 | 5199.3904 | 11:35:42;902 | 18.0482 | 59.8 | 60 | 5120.6926
10:52:08;152 | 14.8178 | 60.8 | 60 | 5199.5303 | 11:35:43;152 | 18.0473 | 59.8 | 60 | 5120.2927
10:52:08;402 | 14.7931 | 60.8 | 60 | 5200.09 | 11:35:43;402 | 18.0535 | 59.8 | 60 | 5119.8325
10:52:08;652 | 14.7736 | 60.8 | 60 | 5200.1703 | 11:35:43;652 | 18.0528 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:52:08;902 | 14.7645 | 60.8 | 60 | 5199.7904 | 11:35:43;902 | 18.0394 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:52:09;152 | 14.7617 | 60.8 | 60 | 5199.7704 | 11:35:44;152 | 18.0302 | 59.8 | 60 | 5120.2923
10:52:09;402 | 14.7597 | 60.8 | 60 | 5199.9106 | 11:35:44;402 | 18.0302 | 59.8 | 60 | 5120.0926
10:52:09;652 | 14.7592 | 60.8 | 60 | 5199.9501 | 11:35:44;652 | 18.0302 | 59.8 | 60 | 5120.2324
10:52:09;902 | 14.7677 | 60.8 | 60 | 5199.8906 | 11:35:44;902 | 18.0271 | 59.8 | 60 | 5120.2128
10:52:10;152 | 14.7796 | 60.8 | 60 | 5199.5502 | 11:35:45;152 | 18.0267 | 59.8 | 60 | 5120.2328
10:52:10;402 | 14.7775 | 60.8 | 60 | 5199.5099 | 11:35:45;402 | 18.0278 | 59.8 | 60 | 5120.1125
10:52:10;652 | 14.7694 | 60.8 | 60 | 5200.5702 | 11:35:45;652 | 18.0301 | 59.8 | 60 | 5119.7726
10:52:10;902 | 14.766 | 60.8 | 60 | 5200.7903 | 11:35:45;902 | 18.0339 | 59.8 | 60 | 5118.8325
10:52:11;152 | 14.7562 | 60.8 | 60 | 5201.1303 | 11:35:46;152 | 18.0348 | 59.8 | 60 | 5119.2727
10:52:11;402 | 14.7481 | 60.8 | 60 | 5201.1303 | 11:35:46;402 | 18.0319 | 59.8 | 60 | 5119.7929
10:52:11;652 | 14.7561 | 60.8 | 60 | 5200.9905 | 11:35:46;652 | 18.024 | 59.8 | 60 | 5120.1529
10:52:11;902 | 14.7565 | 60.8 | 60 | 5201.1303 | 11:35:46;902 | 18.0175 | 59.8 | 60 | 5119.8924
10:52:12;152 | 14.7418 | 60.8 | 60 | 5201.5302 | 11:35:47;152 | 18.0168 | 59.8 | 60 | 5120.0926
10:52:12;402 | 14.7308 | 60.8 | 60 | 5201.2905 | 11:35:47;402 | 18.0168 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:52:12;652 | 14.7246 | 60.8 | 60 | 5201.1104 | 11:35:47;652 | 18.0167 | 59.8 | 60 | 5119.7126
10:52:12;902 | 14.7138 | 60.8 | 60 | 5201.0304 | 11:35:47;902 | 18.0166 | 59.8 | 60 | 5119.8724
10:52:13;152 | 14.7 | 60.8 | 60 | 5201.09 | 11:35:48;152 | 18.0166 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:52:13;402 | 14.6877 | 60.8 | 60 | 5201.6301 | 11:35:48;402 | 18.016 | 59.8 | 60 | 5119.3526
10:52:13;652 | 14.676 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:35:48;652 | 18.0122 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:52:13;902 | 14.6713 | 60.8 | 60 | 5202.4907 | 11:35:48;902 | 18.0064 | 59.8 | 60 | 5120.0926
10:52:14;152 | 14.6708 | 60.8 | 60 | 5202.8103 | 11:35:49;152 | 18.0028 | 59.8 | 60 | 5119.5728
10:52:14;402 | 14.6629 | 60.8 | 60 | 5202.5103 | 11:35:49;402 | 17.9994 | 59.8 | 60 | 5119.3123
10:52:14;652 | 14.6539 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:35:49;652 | 17.9964 | 59.8 | 60 | 5119.2927
10:52:14;902 | 14.6545 | 60.8 | 60 | 5201.1503 | 11:35:49;902 | 17.9917 | 59.8 | 60 | 5119.5528
10:52:15;152 | 14.6584 | 60.8 | 60 | 5201.2905 | 11:35:50;152 | 17.9892 | 59.8 | 60 | 5119.7726
10:52:15;402 | 14.6537 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:35:50;402 | 17.9922 | 59.8 | 60 | 5120.2923
10:52:15;652 | 14.6377 | 60.8 | 60 | 5202.5302 | 11:35:50;652 | 17.9945 | 59.8 | 60 | 5120.4924
10:52:15;902 | 14.6193 | 60.8 | 60 | 5202.7504 | 11:35:50;902 | 17.9987 | 59.8 | 60 | 5119.9727
10:52:16;152 | 14.6049 | 60.8 | 60 | 5203.6101 | 11:35:51;152 | 18.0061 | 59.8 | 60 | 5119.6127
10:52:16;402 | 14.5896 | 60.8 | 60 | 5203.3305 | 11:35:51;402 | 18.0083 | 59.8 | 60 | 5119.0726
10:52:16;652 | 14.5804 | 60.8 | 60 | 5202.8103 | 11:35:51;652 | 18.0035 | 59.8 | 60 | 5119.4126
10:52:16;902 | 14.5791 | 60.8 | 60 | 5202.4104 | 11:35:51;902 | 17.9997 | 59.8 | 60 | 5119.4525
10:52:17;152 | 14.5718 | 60.8 | 60 | 5202.3105 | 11:35:52;152 | 18.0053 | 59.8 | 60 | 5118.3291
10:52:17;402 | 14.5631 | 60.8 | 60 | 5201.9505 | 11:35:52;402 | 18.009 | 59.8 | 60 | 5116.9856
10:52:17;652 | 14.5612 | 60.8 | 60 | 5201.7104 | 11:35:52;652 | 17.9997 | 59.8 | 60 | 5115.9026
10:52:17;902 | 14.5593 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:35:52;902 | 18.0007 | 59.8 | 60 | 5114.6786
10:52:18;152 | 14.5481 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:35:53;152 | 18.0174 | 59.8 | 60 | 5113.0749
10:52:18;402 | 14.5314 | 60.8 | 60 | 5202.2502 | 11:35:53;402 | 18.0281 | 59.8 | 60 | 5111.6312
10:52:18;652 | 14.5222 | 60.8 | 60 | 5201.4707 | 11:35:53;652 | 18.0306 | 59.8 | 60 | 5110.5881
10:52:18;902 | 14.5209 | 60.8 | 60 | 5201.7104 | 11:35:53;902 | 18.0387 | 59.8 | 60 | 5109.5447
10:52:19;152 | 14.519 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:35:54;152 | 18.057 | 59.8 | 60 | 5107.7413
10:52:19;402 | 14.5182 | 60.8 | 60 | 5201.4304 | 11:35:54;402 | 18.0726 | 59.8 | 60 | 5107.4577
10:52:19;652 | 14.5248 | 60.8 | 60 | 5201.4503 | 11:35:54;652 | 18.0812 | 59.8 | 60 | 5105.8138
10:52:19;902 | 14.5298 | 60.8 | 60 | 5201.8906 | 11:35:54;902 | 18.1068 | 59.8 | 60 | 5104.4303
10:52:20;152 | 14.5227 | 60.8 | 60 | 5202.1303 | 11:35:55;152 | 18.1523 | 59.8 | 60 | 5103.4072
10:52:20;402 | 14.5161 | 60.8 | 60 | 5202.0105 | 11:35:55;402 | 18.1913 | 59.6 | 60 | 5103.0053
10:52:20;652 | 14.5185 | 60.8 | 60 | 5201.9505 | 11:35:55;652 | 18.2269 | 59.6 | 60 | 5102.5251
10:52:20;902 | 14.518 | 60.8 | 60 | 5202.1503 | 11:35:55;902 | 18.2785 | 59.6 | 60 | 5101.7249
10:52:21;152 | 14.5117 | 60.8 | 60 | 5201.7304 | 11:35:56;152 | 18.341 | 59.6 | 60 | 5101.7049
10:52:21;402 | 14.5127 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:35:56;402 | 18.4021 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:52:21;652 | 14.5196 | 60.8 | 60 | 5202.2502 | 11:35:56;652 | 18.4599 | 59.6 | 60 | 5102.5651
10:52:21;902 | 14.5182 | 60.8 | 60 | 5202.3105 | 11:35:56;902 | 18.5302 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:52:22;152 | 14.5176 | 60.8 | 60 | 5202.05 | 11:35:57;152 | 18.6148 | 59.6 | 60 | 5101.645
10:52:22;402 | 14.5341 | 60.8 | 60 | 5201.4707 | 11:35:57;402 | 18.6878 | 59.6 | 60 | 5101.4851
10:52:22;652 | 14.5531 | 60.8 | 60 | 5201.1902 | 11:35:57;652 | 18.7537 | 59.6 | 60 | 5102.0453
10:52:22;902 | 14.5569 | 60.8 | 60 | 5200.9705 | 11:35:57;902 | 18.8351 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:52:23;152 | 14.5534 | 60.8 | 60 | 5201.1303 | 11:35:58;152 | 18.9204 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:52:23;402 | 14.5611 | 60.8 | 60 | 5201.2701 | 11:35:58;402 | 18.9945 | 59.6 | 60 | 5101.6054
10:52:23;652 | 14.5791 | 60.8 | 60 | 5201.69 | 11:35:58;652 | 19.0683 | 59.6 | 60 | 5101.6653
10:52:23;902 | 14.5812 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:35:58;902 | 19.1437 | 59.6 | 60 | 5102.245
10:52:24;152 | 14.5685 | 60.8 | 60 | 5202.05 | 11:35:59;152 | 19.2132 | 59.6 | 60 | 5102.285
10:52:24;402 | 14.5689 | 60.8 | 60 | 5201.4707 | 11:35:59;402 | 19.2787 | 59.6 | 60 | 5102.4252
10:52:24;652 | 14.5824 | 60.8 | 60 | 5201.0105 | 11:35:59;652 | 19.3434 | 59.6 | 60 | 5101.7249
10:52:24;902 | 14.5926 | 60.8 | 60 | 5201.3505 | 11:35:59;902 | 19.4076 | 59.6 | 60 | 5100.965
10:52:25;152 | 14.602 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:36:00;152 | 19.4663 | 59.6 | 60 | 5101.7648
10:52:25;402 | 14.6106 | 60.8 | 60 | 5201.4104 | 11:36:00;402 | 19.5175 | 59.6 | 60 | 5101.945
10:52:25;652 | 14.6111 | 60.8 | 60 | 5201.9306 | 11:36:00;652 | 19.5658 | 59.6 | 60 | 5101.3649
10:52:25;902 | 14.6086 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:36:00;902 | 19.6119 | 59.6 | 60 | 5101.0453
10:52:26;152 | 14.6044 | 60.8 | 60 | 5202.4707 | 11:36:01;152 | 19.6557 | 59.6 | 60 | 5101.2251
10:52:26;402 | 14.5971 | 60.8 | 60 | 5202.3904 | 11:36:01;402 | 19.6923 | 59.6 | 60 | 5101.625
10:52:26;652 | 14.5918 | 60.8 | 60 | 5201.8303 | 11:36:01;652 | 19.7152 | 59.6 | 60 | 5102.1647
10:52:26;902 | 14.5931 | 60.8 | 60 | 5202.2102 | 11:36:01;902 | 19.7389 | 59.6 | 60 | 5102.1847
10:52:27;152 | 14.605 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:36:02;152 | 19.7734 | 59.6 | 60 | 5101.5651
10:52:27;402 | 14.6165 | 60.8 | 60 | 5202.6301 | 11:36:02;402 | 19.8022 | 59.6 | 60 | 5101.2451
10:52:27;652 | 14.618 | 60.8 | 60 | 5202.6102 | 11:36:02;652 | 19.8159 | 59.6 | 60 | 5101.6054
10:52:27;902 | 14.6165 | 60.8 | 60 | 5202.1703 | 11:36:02;902 | 19.8269 | 59.6 | 60 | 5101.4851
10:52:28;152 | 14.6126 | 60.8 | 60 | 5202.6301 | 11:36:03;152 | 19.8413 | 59.6 | 60 | 5101.5854
10:52:28;402 | 14.5995 | 60.8 | 60 | 5202.5107 | 11:36:03;402 | 19.8528 | 59.6 | 60 | 5101.925
10:52:28;652 | 14.5831 | 60.8 | 60 | 5201.6701 | 11:36:03;652 | 19.8611 | 59.6 | 60 | 5101.8052
10:52:28;902 | 14.5828 | 60.8 | 60 | 5201.7304 | 11:36:03;902 | 19.8665 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:52:29;152 | 14.5923 | 60.8 | 60 | 5202.5107 | 11:36:04;152 | 19.8665 | 59.6 | 60 | 5102.2051
10:52:29;402 | 14.5876 | 60.8 | 60 | 5202.8706 | 11:36:04;402 | 19.8662 | 59.6 | 60 | 5102.1048
10:52:29;652 | 14.5804 | 60.8 | 60 | 5202.2302 | 11:36:04;652 | 19.869 | 59.6 | 60 | 5101.9051
10:52:29;902 | 14.5885 | 60.8 | 60 | 5202.3704 | 11:36:04;902 | 19.865 | 59.6 | 60 | 5102.2251
10:52:30;152 | 14.6026 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:36:05;152 | 19.8528 | 59.6 | 60 | 5101.6054
10:52:30;402 | 14.6139 | 60.8 | 60 | 5201.7104 | 11:36:05;402 | 19.8419 | 59.6 | 60 | 5101.5051
10:52:30;652 | 14.6185 | 60.8 | 60 | 5201.4104 | 11:36:05;652 | 19.8348 | 59.6 | 60 | 5101.5651
10:52:30;902 | 14.6118 | 60.8 | 60 | 5201.8503 | 11:36:05;902 | 19.8223 | 59.6 | 60 | 5101.3449
10:52:31;152 | 14.5994 | 60.8 | 60 | 5202.6501 | 11:36:06;152 | 19.8081 | 59.6 | 60 | 5101.4053
10:52:31;402 | 14.5927 | 60.8 | 60 | 5202.3305 | 11:36:06;402 | 19.8023 | 59.6 | 60 | 5101.3449
10:52:31;652 | 14.594 | 60.8 | 60 | 5202.1503 | 11:36:06;652 | 19.7944 | 59.6 | 60 | 5101.5854
10:52:31;902 | 14.5973 | 60.8 | 60 | 5201.7504 | 11:36:06;902 | 19.7742 | 59.6 | 60 | 5102.3449
10:52:32;152 | 14.5972 | 60.8 | 60 | 5202.3305 | 11:36:07;152 | 19.7526 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:52:32;402 | 14.5967 | 60.8 | 60 | 5201.9501 | 11:36:07;402 | 19.7429 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:32;652 | 14.6052 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:36:07;652 | 19.7369 | 59.6 | 60 | 5101.5251
10:52:32;902 | 14.6136 | 60.8 | 60 | 5201.7504 | 11:36:07;902 | 19.7216 | 59.6 | 60 | 5101.5651
10:52:33;152 | 14.608 | 60.8 | 60 | 5201.4907 | 11:36:08;152 | 19.7034 | 59.6 | 60 | 5102.0853
10:52:33;402 | 14.6007 | 60.8 | 60 | 5202.2302 | 11:36:08;402 | 19.6863 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:52:33;652 | 14.5917 | 60.8 | 60 | 5202.1703 | 11:36:08;652 | 19.667 | 59.6 | 60 | 5102.0453
10:52:33;902 | 14.5818 | 60.8 | 60 | 5201.6301 | 11:36:08;902 | 19.6558 | 59.6 | 60 | 5102.265
10:52:34;152 | 14.5774 | 60.8 | 60 | 5201.8103 | 11:36:09;152 | 19.6508 | 59.6 | 60 | 5101.5651
10:52:34;402 | 14.5697 | 60.8 | 60 | 5202.4503 | 11:36:09;402 | 19.6309 | 59.6 | 60 | 5102.265
10:52:34;652 | 14.5607 | 60.8 | 60 | 5202.7703 | 11:36:09;652 | 19.6037 | 59.6 | 60 | 5102.5451
10:52:34;902 | 14.5547 | 60.8 | 60 | 5201.9106 | 11:36:09;902 | 19.5935 | 59.6 | 60 | 5102.0253
10:52:35;152 | 14.5485 | 60.8 | 60 | 5201.8906 | 11:36:10;152 | 19.591 | 59.6 | 60 | 5102.0053
10:52:35;402 | 14.5407 | 60.8 | 60 | 5202.3904 | 11:36:10;402 | 19.5769 | 59.6 | 60 | 5102.4252
10:52:35;652 | 14.5347 | 60.8 | 60 | 5202.4304 | 11:36:10;652 | 19.5568 | 59.6 | 60 | 5102.7448
10:52:35;902 | 14.5301 | 60.8 | 60 | 5202.0301 | 11:36:10;902 | 19.5435 | 59.6 | 60 | 5102.325
10:52:36;152 | 14.5241 | 60.8 | 60 | 5202.7304 | 11:36:11;152 | 19.5425 | 59.6 | 60 | 5102.2051
10:52:36;402 | 14.5185 | 60.8 | 60 | 5202.7104 | 11:36:11;402 | 19.5396 | 59.6 | 60 | 5102.5854
10:52:36;652 | 14.5095 | 60.8 | 60 | 5203.1103 | 11:36:11;652 | 19.5219 | 59.6 | 60 | 5102.8451
10:52:36;902 | 14.4945 | 60.8 | 60 | 5203.7304 | 11:36:11;902 | 19.5094 | 59.6 | 60 | 5102.4851
10:52:37;152 | 14.4877 | 60.8 | 60 | 5203.7104 | 11:36:12;152 | 19.5073 | 59.6 | 60 | 5102.4851
10:52:37;402 | 14.4866 | 60.8 | 60 | 5203.4907 | 11:36:12;402 | 19.5009 | 59.6 | 60 | 5102.2251
10:52:37;652 | 14.4766 | 60.8 | 60 | 5203.09 | 11:36:12;652 | 19.491 | 59.6 | 60 | 5102.4252
10:52:37;902 | 14.4803 | 60.8 | 60 | 5202.9705 | 11:36:12;902 | 19.4819 | 59.6 | 60 | 5102.6054
10:52:38;152 | 14.4955 | 60.8 | 60 | 5203.3704 | 11:36:13;152 | 19.4745 | 59.6 | 60 | 5102.4053
10:52:38;402 | 14.4898 | 60.8 | 60 | 5203.6301 | 11:36:13;402 | 19.4678 | 59.6 | 60 | 5102.4053
10:52:38;652 | 14.4803 | 60.8 | 60 | 5203.7304 | 11:36:13;652 | 19.4577 | 59.6 | 60 | 5102.6054
10:52:38;902 | 14.4797 | 60.8 | 60 | 5203.7504 | 11:36:13;902 | 19.4523 | 59.6 | 60 | 5102.3449
10:52:39;152 | 14.4676 | 60.8 | 60 | 5204.0899 | 11:36:14;152 | 19.4545 | 59.6 | 60 | 5102.6046
10:52:39;402 | 14.4518 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:36:14;402 | 19.4514 | 59.6 | 60 | 5102.3853
10:52:39;652 | 14.4458 | 60.8 | 60 | 5204.1103 | 11:36:14;652 | 19.4459 | 59.6 | 60 | 5102.7249
10:52:39;902 | 14.4486 | 60.8 | 60 | 5204.0908 | 11:36:14;902 | 19.4457 | 59.6 | 60 | 5102.6254
10:52:40;152 | 14.4634 | 60.8 | 60 | 5204.2102 | 11:36:15;152 | 19.4498 | 59.6 | 60 | 5102.3449
10:52:40;402 | 14.4686 | 60.8 | 60 | 5204.1303 | 11:36:15;402 | 19.4532 | 59.6 | 60 | 5102.325
10:52:40;652 | 14.454 | 60.8 | 60 | 5203.7304 | 11:36:15;652 | 19.4538 | 59.6 | 60 | 5101.9051
10:52:40;902 | 14.4548 | 60.8 | 60 | 5203.1303 | 11:36:15;902 | 19.4578 | 59.6 | 60 | 5101.7848
10:52:41;152 | 14.4748 | 60.8 | 60 | 5203.2905 | 11:36:16;152 | 19.4651 | 59.6 | 60 | 5101.8451
10:52:41;402 | 14.4805 | 60.8 | 60 | 5203.7903 | 11:36:16;402 | 19.465 | 59.6 | 60 | 5102.3649
10:52:41;652 | 14.4693 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:36:16;652 | 19.4602 | 59.6 | 60 | 5102.245
10:52:41;902 | 14.4588 | 60.8 | 60 | 5203.6905 | 11:36:16;902 | 19.4643 | 59.6 | 60 | 5101.6254
10:52:42;152 | 14.4551 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:36:17;152 | 19.4743 | 59.6 | 60 | 5101.8451
10:52:42;402 | 14.4532 | 60.8 | 60 | 5204.3504 | 11:36:17;402 | 19.4767 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:42;652 | 14.4462 | 60.8 | 60 | 5204.2905 | 11:36:17;652 | 19.4708 | 59.6 | 60 | 5101.9854
10:52:42;902 | 14.4394 | 60.8 | 60 | 5204.07 | 11:36:17;902 | 19.4668 | 59.6 | 60 | 5101.9854
10:52:43;152 | 14.4469 | 60.8 | 60 | 5203.9705 | 11:36:18;152 | 19.4724 | 59.6 | 60 | 5101.8451
10:52:43;402 | 14.4574 | 60.8 | 60 | 5203.6501 | 11:36:18;402 | 19.4833 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:43;652 | 14.4527 | 60.8 | 60 | 5203.8502 | 11:36:18;652 | 19.4887 | 59.6 | 60 | 5102.2251
10:52:43;902 | 14.444 | 60.8 | 60 | 5204.3305 | 11:36:18;902 | 19.4878 | 59.6 | 60 | 5102.3649
10:52:44;152 | 14.4421 | 60.8 | 60 | 5204.2102 | 11:36:19;152 | 19.4949 | 59.6 | 60 | 5101.5854
10:52:44;402 | 14.4387 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:36:19;402 | 19.5098 | 59.6 | 60 | 5100.925
10:52:44;652 | 14.4274 | 60.8 | 60 | 5203.9505 | 11:36:19;652 | 19.5134 | 59.6 | 60 | 5101.4851
10:52:44;902 | 14.4083 | 60.8 | 60 | 5204.5901 | 11:36:19;902 | 19.5049 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:52:45;152 | 14.3978 | 60.8 | 60 | 5204.05 | 11:36:20;152 | 19.5059 | 59.6 | 60 | 5101.6649
10:52:45;402 | 14.3983 | 60.8 | 60 | 5204.5702 | 11:36:20;402 | 19.5114 | 59.6 | 60 | 5101.9051
10:52:45;652 | 14.3857 | 60.8 | 60 | 5205.3704 | 11:36:20;652 | 19.5037 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:52:45;902 | 14.3709 | 60.8 | 60 | 5205.2102 | 11:36:20;902 | 19.4961 | 59.6 | 60 | 5102.245
10:52:46;152 | 14.3678 | 60.8 | 60 | 5204.6301 | 11:36:21;152 | 19.5003 | 59.6 | 60 | 5102.0053
10:52:46;402 | 14.3649 | 60.8 | 60 | 5204.6301 | 11:36:21;402 | 19.5062 | 59.6 | 60 | 5101.8651
10:52:46;652 | 14.3612 | 60.8 | 60 | 5204.5506 | 11:36:21;652 | 19.5061 | 59.6 | 60 | 5102.265
10:52:46;902 | 14.3593 | 60.8 | 60 | 5204.7104 | 11:36:21;902 | 19.5041 | 59.6 | 60 | 5102.0053
10:52:47;152 | 14.3557 | 60.8 | 60 | 5204.5106 | 11:36:22;152 | 19.5056 | 59.6 | 60 | 5101.8651
10:52:47;402 | 14.3521 | 60.8 | 60 | 5204.1903 | 11:36:22;402 | 19.5105 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:47;652 | 14.3507 | 60.8 | 60 | 5204.3704 | 11:36:22;652 | 19.5159 | 59.6 | 60 | 5102.0253
10:52:47;902 | 14.3491 | 60.8 | 60 | 5204.1703 | 11:36:22;902 | 19.5159 | 59.6 | 60 | 5102.285
10:52:48;152 | 14.3503 | 60.8 | 60 | 5204.9106 | 11:36:23;152 | 19.513 | 59.6 | 60 | 5102.0053
10:52:48;402 | 14.348 | 60.8 | 60 | 5205.1503 | 11:36:23;402 | 19.5137 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:52:48;652 | 14.3353 | 60.8 | 60 | 5204.6701 | 11:36:23;652 | 19.5161 | 59.6 | 60 | 5101.7648
10:52:48;902 | 14.3255 | 60.8 | 60 | 5204.6904 | 11:36:23;902 | 19.5182 | 59.6 | 60 | 5102.245
10:52:49;152 | 14.3262 | 60.8 | 60 | 5204.5702 | 11:36:24;152 | 19.5201 | 59.6 | 60 | 5102.6849
10:52:49;402 | 14.3264 | 60.8 | 60 | 5204.4303 | 11:36:24;402 | 19.5219 | 59.6 | 60 | 5102.1252
10:52:49;652 | 14.3295 | 60.8 | 60 | 5204.1303 | 11:36:24;652 | 19.5276 | 59.6 | 60 | 5101.6254
10:52:49;902 | 14.3288 | 60.8 | 60 | 5204.6101 | 11:36:24;902 | 19.536 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:50;152 | 14.3172 | 60.8 | 60 | 5204.7504 | 11:36:25;152 | 19.5367 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:50;402 | 14.3194 | 60.8 | 60 | 5204.1503 | 11:36:25;402 | 19.5307 | 59.6 | 60 | 5101.965
10:52:50;652 | 14.3359 | 60.8 | 60 | 5203.9705 | 11:36:25;652 | 19.532 | 59.6 | 60 | 5101.4053
10:52:50;902 | 14.3447 | 60.8 | 60 | 5204.4303 | 11:36:25;902 | 19.5435 | 59.6 | 60 | 5101.3649
10:52:51;152 | 14.3481 | 60.8 | 60 | 5204.5901 | 11:36:26;152 | 19.5539 | 59.6 | 60 | 5101.4252
10:52:51;402 | 14.3594 | 60.8 | 60 | 5203.09 | 11:36:26;402 | 19.5496 | 59.6 | 60 | 5101.6649
10:52:51;652 | 14.3694 | 60.8 | 60 | 5203.1503 | 11:36:26;652 | 19.5333 | 59.6 | 60 | 5101.7249
10:52:51;902 | 14.3677 | 60.8 | 60 | 5203.2302 | 11:36:26;902 | 19.5311 | 59.6 | 60 | 5102.1452
10:52:52;152 | 14.3616 | 60.8 | 60 | 5203.2905 | 11:36:27;152 | 19.5428 | 59.6 | 60 | 5101.7449
10:52:52;402 | 14.3583 | 60.8 | 60 | 5203.8906 | 11:36:27;402 | 19.5433 | 59.6 | 60 | 5101.6849
10:52:52;652 | 14.3571 | 60.8 | 60 | 5203.5706 | 11:36:27;652 | 19.5333 | 59.6 | 60 | 5101.7848
10:52:52;902 | 14.3638 | 60.8 | 60 | 5202.9106 | 11:36:27;902 | 19.5312 | 59.6 | 60 | 5102.0453
10:52:53;152 | 14.3817 | 60.8 | 60 | 5202.3305 | 11:36:28;152 | 19.538 | 59.6 | 60 | 5102.1252
10:52:53;402 | 14.401 | 60.8 | 60 | 5202.6701 | 11:36:28;402 | 19.5391 | 59.6 | 60 | 5102.4851
10:52:53;652 | 14.4148 | 60.8 | 60 | 5203.1903 | 11:36:28;652 | 19.5347 | 59.6 | 60 | 5102.4053
10:52:53;902 | 14.4293 | 60.8 | 60 | 5202.5702 | 11:36:28;902 | 19.5419 | 59.6 | 60 | 5101.3849
10:52:54;152 | 14.446 | 60.8 | 60 | 5202.8303 | 11:36:29;152 | 19.5547 | 59.6 | 60 | 5101.6254
10:52:54;402 | 14.4526 | 60.8 | 60 | 5202.6102 | 11:36:29;402 | 19.553 | 59.6 | 60 | 5101.8052
10:52:54;652 | 14.4492 | 60.8 | 60 | 5203.3904 | 11:36:29;652 | 19.5483 | 59.6 | 60 | 5101.7249
10:52:54;902 | 14.4475 | 60.8 | 60 | 5203.2102 | 11:36:29;902 | 19.5538 | 59.6 | 60 | 5102.285
10:52:55;152 | 14.4498 | 60.8 | 60 | 5203.01 | 11:36:30;152 | 19.5541 | 59.6 | 60 | 5101.7049
10:52:55;402 | 14.4516 | 60.8 | 60 | 5202.8906 | 11:36:30;402 | 19.546 | 59.6 | 60 | 5101.6254
10:52:55;652 | 14.4558 | 60.8 | 60 | 5202.3704 | 11:36:30;652 | 19.5494 | 59.6 | 60 | 5101.1647
10:52:55;902 | 14.4659 | 60.8 | 60 | 5202.9305 | 11:36:30;902 | 19.5641 | 59.6 | 60 | 5100.2251
10:52:56;152 | 14.4759 | 60.8 | 60 | 5202.8103 | 11:36:31;152 | 19.5764 | 59.6 | 60 | 5099.8651
10:52:56;402 | 14.4881 | 60.8 | 60 | 5202.6301 | 11:36:31;402 | 19.5866 | 59.6 | 60 | 5098.945
10:52:56;652 | 14.4976 | 60.8 | 60 | 5202.9905 | 11:36:31;652 | 19.5978 | 59.6 | 60 | 5098.4852
10:52:56;902 | 14.491 | 60.8 | 60 | 5203.4707 | 11:36:31;902 | 19.6036 | 59.6 | 60 | 5098.5651
10:52:57;152 | 14.4813 | 60.8 | 60 | 5203.5901 | 11:36:32;152 | 19.6012 | 59.6 | 60 | 5098.0054
10:52:57;402 | 14.4806 | 60.8 | 60 | 5203.3305 | 11:36:32;402 | 19.5967 | 59.6 | 60 | 5097.945
10:52:57;652 | 14.48 | 60.8 | 60 | 5203.7304 | 11:36:32;652 | 19.59 | 59.6 | 60 | 5098.1848
10:52:57;902 | 14.4754 | 60.8 | 60 | 5203.9106 | 11:36:32;902 | 19.5807 | 59.6 | 60 | 5098.305
10:52:58;152 | 14.4761 | 60.8 | 60 | 5203.3305 | 11:36:33;152 | 19.5722 | 59.6 | 60 | 5097.5451
10:52:58;402 | 14.4942 | 60.8 | 60 | 5202.9705 | 11:36:33;402 | 19.5633 | 59.6 | 60 | 5097.5052
10:52:58;652 | 14.5202 | 60.8 | 60 | 5202.4907 | 11:36:33;652 | 19.5526 | 59.6 | 60 | 5097.6054
10:52:58;902 | 14.5319 | 60.8 | 60 | 5202.9305 | 11:36:33;902 | 19.5503 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:52:59;152 | 14.53 | 60.8 | 60 | 5203.3904 | 11:36:34;152 | 19.5608 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:52:59;402 | 14.5287 | 60.8 | 60 | 5203.3704 | 11:36:34;402 | 19.5694 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:52:59;652 | 14.527 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:36:34;652 | 19.5634 | 59.6 | 60 | 5096.665
10:52:59;902 | 14.5164 | 60.8 | 60 | 5203.7304 | 11:36:34;902 | 19.5543 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:53:00;152 | 14.5044 | 60.8 | 60 | 5203.4503 | 11:36:35;152 | 19.5539 | 59.6 | 60 | 5095.645
10:53:00;402 | 14.5012 | 60.8 | 60 | 5203.2102 | 11:36:35;402 | 19.5507 | 59.6 | 60 | 5095.6047
10:53:00;652 | 14.5016 | 60.8 | 60 | 5202.6905 | 11:36:35;652 | 19.5407 | 59.6 | 60 | 5095.305
10:53:00;902 | 14.4998 | 60.8 | 60 | 5202.7903 | 11:36:35;902 | 19.5327 | 59.6 | 60 | 5095.1856
10:53:01;152 | 14.4961 | 60.8 | 60 | 5202.4907 | 11:36:36;152 | 19.5276 | 59.6 | 60 | 5095.4049
10:53:01;402 | 14.4946 | 60.8 | 60 | 5202.09 | 11:36:36;402 | 19.5229 | 59.6 | 60 | 5095.0853
10:53:01;652 | 14.4937 | 60.8 | 60 | 5203.1303 | 11:36:36;652 | 19.5245 | 59.6 | 60 | 5094.8048
10:53:01;902 | 14.4804 | 60.8 | 60 | 5203.2302 | 11:36:36;902 | 19.5337 | 59.6 | 60 | 5094.6055
10:53:02;152 | 14.4582 | 60.8 | 60 | 5202.8906 | 11:36:37;152 | 19.538 | 59.6 | 60 | 5094.4652
10:53:02;402 | 14.451 | 60.8 | 60 | 5203.1903 | 11:36:37;402 | 19.5359 | 59.6 | 60 | 5094.2651
10:53:02;652 | 14.4457 | 60.8 | 60 | 5203.7504 | 11:36:37;652 | 19.5409 | 59.6 | 60 | 5093.8252
10:53:02;902 | 14.4267 | 60.8 | 60 | 5203.9305 | 11:36:37;902 | 19.548 | 59.6 | 60 | 5093.8048
10:53:03;152 | 14.415 | 60.8 | 60 | 5203.3504 | 11:36:38;152 | 19.5424 | 59.6 | 60 | 5094.6055
10:53:03;402 | 14.4163 | 60.8 | 60 | 5203.8502 | 11:36:38;402 | 19.5328 | 59.6 | 60 | 5094.0853
10:53:03;652 | 14.42 | 60.8 | 60 | 5202.7504 | 11:36:38;652 | 19.5312 | 59.6 | 60 | 5093.0254
10:53:03;902 | 14.4243 | 60.8 | 60 | 5203.2502 | 11:36:38;902 | 19.5321 | 59.6 | 60 | 5092.9251
10:53:04;152 | 14.4168 | 60.8 | 60 | 5203.9305 | 11:36:39;152 | 19.5309 | 59.6 | 60 | 5093.305
10:53:04;402 | 14.4055 | 60.8 | 60 | 5203.7903 | 11:36:39;402 | 19.5288 | 59.6 | 60 | 5093.2851
10:53:04;652 | 14.4153 | 60.8 | 60 | 5203.8502 | 11:36:39;652 | 19.5272 | 59.6 | 60 | 5093.1053
10:53:04;902 | 14.4245 | 60.8 | 60 | 5203.9505 | 11:36:39;902 | 19.5251 | 59.6 | 60 | 5093.0853
10:53:05;152 | 14.4143 | 60.8 | 60 | 5204.2502 | 11:36:40;152 | 19.521 | 59.6 | 60 | 5093.1252
10:53:05;402 | 14.4062 | 60.8 | 60 | 5203.8303 | 11:36:40;402 | 19.5165 | 59.6 | 60 | 5093.4852
10:53:05;652 | 14.4183 | 60.8 | 60 | 5203.1503 | 11:36:40;652 | 19.5128 | 59.6 | 60 | 5093.645
10:53:05;902 | 14.4386 | 60.8 | 60 | 5203.3504 | 11:36:40;902 | 19.5064 | 59.6 | 60 | 5093.5452
10:53:06;152 | 14.4408 | 60.8 | 60 | 5203.2502 | 11:36:41;152 | 19.4993 | 59.6 | 60 | 5094.1848
10:53:06;402 | 14.4299 | 60.8 | 60 | 5203.3704 | 11:36:41;402 | 19.5032 | 59.6 | 60 | 5094.2247
10:53:06;652 | 14.4293 | 60.8 | 60 | 5203.1703 | 11:36:41;652 | 19.5077 | 59.6 | 60 | 5094.2651
10:53:06;902 | 14.4377 | 60.8 | 60 | 5203.1303 | 11:36:41;902 | 19.5038 | 59.6 | 60 | 5094.1448
10:53:07;152 | 14.4354 | 60.8 | 60 | 5203.4707 | 11:36:42;152 | 19.5046 | 59.6 | 60 | 5093.7449
10:53:07;402 | 14.4143 | 60.8 | 60 | 5204.3704 | 11:36:42;402 | 19.5148 | 59.6 | 60 | 5093.5452
10:53:07;652 | 14.4018 | 60.8 | 60 | 5204.2302 | 11:36:42;652 | 19.5225 | 59.6 | 60 | 5093.8452
10:53:07;902 | 14.4141 | 60.8 | 60 | 5203.5302 | 11:36:42;902 | 19.5193 | 59.6 | 60 | 5094.345
10:53:08;152 | 14.4297 | 60.8 | 60 | 5203.8303 | 11:36:43;152 | 19.5151 | 59.6 | 60 | 5094.0054
10:53:08;402 | 14.432 | 60.8 | 60 | 5204.5702 | 11:36:43;402 | 19.519 | 59.6 | 60 | 5094.2851
10:53:08;652 | 14.4255 | 60.8 | 60 | 5204.1503 | 11:36:43;652 | 19.5282 | 59.6 | 60 | 5094.0054
10:53:08;902 | 14.4315 | 60.8 | 60 | 5203.4707 | 11:36:43;902 | 19.5333 | 59.6 | 60 | 5093.8452
10:53:09;152 | 14.4529 | 60.8 | 60 | 5203.1103 | 11:36:44;152 | 19.5274 | 59.6 | 60 | 5094.345
10:53:09;402 | 14.4635 | 60.8 | 60 | 5203.2502 | 11:36:44;402 | 19.5134 | 59.6 | 60 | 5094.4049
10:53:09;652 | 14.4584 | 60.8 | 60 | 5203.5702 | 11:36:44;652 | 19.5039 | 59.6 | 60 | 5094.5252
10:53:09;902 | 14.4619 | 60.8 | 60 | 5202.7304 | 11:36:44;902 | 19.5102 | 59.6 | 60 | 5094.305
10:53:10;152 | 14.4818 | 60.8 | 60 | 5202.3704 | 11:36:45;152 | 19.5283 | 59.6 | 60 | 5093.985
10:53:10;402 | 14.505 | 60.8 | 60 | 5201.9306 | 11:36:45;402 | 19.5394 | 59.6 | 60 | 5093.4652
10:53:10;652 | 14.5151 | 60.8 | 60 | 5201.5306 | 11:36:45;652 | 19.5567 | 59.6 | 60 | 5093.305
10:53:10;902 | 14.511 | 60.8 | 60 | 5201.6501 | 11:36:45;902 | 19.5821 | 59.6 | 60 | 5092.9051
10:53:11;152 | 14.5124 | 60.8 | 60 | 5201.8906 | 11:36:46;152 | 19.5875 | 59.6 | 60 | 5093.2247
10:53:11;402 | 14.5139 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:36:46;402 | 19.576 | 59.6 | 60 | 5093.0849
10:53:11;652 | 14.505 | 60.8 | 60 | 5201.6102 | 11:36:46;652 | 19.563 | 59.6 | 60 | 5093.345
10:53:11;902 | 14.4984 | 60.8 | 60 | 5201.4907 | 11:36:46;902 | 19.5597 | 59.6 | 60 | 5093.4453
10:53:12;152 | 14.5007 | 60.8 | 60 | 5201.4304 | 11:36:47;152 | 19.5619 | 59.6 | 60 | 5093.0653
10:53:12;402 | 14.504 | 60.8 | 60 | 5200.9306 | 11:36:47;402 | 19.5572 | 59.6 | 60 | 5092.5252
10:53:12;652 | 14.502 | 60.8 | 60 | 5201.1703 | 11:36:47;652 | 19.5495 | 59.6 | 60 | 5092.4653
10:53:12;902 | 14.5034 | 60.8 | 60 | 5200.9306 | 11:36:47;902 | 19.5529 | 59.6 | 60 | 5092.325
10:53:13;152 | 14.5158 | 60.8 | 60 | 5200.5702 | 11:36:48;152 | 19.5591 | 59.6 | 60 | 5092.4852
10:53:13;402 | 14.5249 | 60.8 | 60 | 5200.45 | 11:36:48;402 | 19.5511 | 59.6 | 60 | 5092.8652
10:53:13;652 | 14.5311 | 60.8 | 60 | 5199.9505 | 11:36:48;652 | 19.5343 | 59.6 | 60 | 5093.0254
10:53:13;902 | 14.548 | 60.8 | 60 | 5199.4304 | 11:36:48;902 | 19.5154 | 59.6 | 60 | 5093.2851
10:53:14;152 | 14.5715 | 60.8 | 60 | 5198.9705 | 11:36:49;152 | 19.5013 | 59.6 | 60 | 5092.8851
10:53:14;402 | 14.5901 | 60.8 | 60 | 5199.2902 | 11:36:49;402 | 19.503 | 59.6 | 60 | 5091.9451
10:53:14;652 | 14.5984 | 60.8 | 60 | 5198.7904 | 11:36:49;652 | 19.5039 | 59.6 | 60 | 5092.5851
10:53:14;902 | 14.6003 | 60.8 | 60 | 5198.4907 | 11:36:49;902 | 19.4966 | 59.6 | 60 | 5092.9451
10:53:15;152 | 14.6031 | 60.8 | 60 | 5198.8906 | 11:36:50;152 | 19.4956 | 59.6 | 60 | 5092.7449
10:53:15;402 | 14.6162 | 60.8 | 60 | 5198.5507 | 11:36:50;402 | 19.4945 | 59.6 | 60 | 5092.8248
10:53:15;652 | 14.6352 | 60.8 | 60 | 5199.1303 | 11:36:50;652 | 19.4772 | 59.6 | 60 | 5093.305
10:53:15;902 | 14.6529 | 60.8 | 60 | 5198.6901 | 11:36:50;902 | 19.4484 | 59.6 | 60 | 5093.7649
10:53:16;152 | 14.6734 | 60.8 | 60 | 5198.1303 | 11:36:51;152 | 19.4381 | 59.6 | 60 | 5093.4049
10:53:16;402 | 14.6949 | 60.8 | 60 | 5197.3904 | 11:36:51;402 | 19.4581 | 59.6 | 60 | 5093.1852
10:53:16;652 | 14.7219 | 60.8 | 60 | 5197.6901 | 11:36:51;652 | 19.4731 | 59.6 | 60 | 5093.1648
10:53:16;902 | 14.7475 | 60.8 | 60 | 5197.9901 | 11:36:51;902 | 19.4607 | 59.6 | 60 | 5094.0054
10:53:17;152 | 14.7593 | 60.8 | 60 | 5198.2702 | 11:36:52;152 | 19.4376 | 59.6 | 60 | 5094.1848
10:53:17;402 | 14.7693 | 60.8 | 60 | 5197.5702 | 11:36:52;402 | 19.4305 | 59.6 | 60 | 5094.5252
10:53:17;652 | 14.789 | 60.8 | 60 | 5197.4907 | 11:36:52;652 | 19.4386 | 59.6 | 60 | 5094.6055
10:53:17;902 | 14.8034 | 60.8 | 60 | 5197.9505 | 11:36:52;902 | 19.4396 | 59.6 | 60 | 5094.4253
10:53:18;152 | 14.803 | 60.8 | 60 | 5198.2702 | 11:36:53;152 | 19.4249 | 59.6 | 60 | 5095.0853
10:53:18;402 | 14.8045 | 60.8 | 60 | 5198.4104 | 11:36:53;402 | 19.42 | 59.6 | 60 | 5094.645
10:53:18;652 | 14.82 | 60.8 | 60 | 5198.1503 | 11:36:53;652 | 19.4424 | 59.6 | 60 | 5094.4253
10:53:18;902 | 14.845 | 60.8 | 60 | 5197.9705 | 11:36:53;902 | 19.4574 | 59.6 | 60 | 5095.365
10:53:19;152 | 14.8702 | 60.8 | 60 | 5197.9106 | 11:36:54;152 | 19.4429 | 59.6 | 60 | 5095.3849
10:53:19;402 | 14.8888 | 60.8 | 60 | 5197.5902 | 11:36:54;402 | 19.4277 | 59.6 | 60 | 5095.1448
10:53:19;652 | 14.9149 | 60.8 | 60 | 5197.0305 | 11:36:54;652 | 19.4303 | 59.6 | 60 | 5094.7849
10:53:19;902 | 14.9426 | 60.8 | 60 | 5196.4304 | 11:36:54;902 | 19.439 | 59.6 | 60 | 5094.965
10:53:20;152 | 14.9428 | 60.8 | 60 | 5197.05 | 11:36:55;152 | 19.4401 | 59.6 | 60 | 5095.665
10:53:20;402 | 14.9341 | 60.8 | 60 | 5197.6302 | 11:36:55;402 | 19.4363 | 59.6 | 60 | 5095.6246
10:53:20;652 | 14.9376 | 60.8 | 60 | 5197.5099 | 11:36:55;652 | 19.4416 | 59.6 | 60 | 5095.5251
10:53:20;902 | 14.9413 | 60.8 | 60 | 5197.9505 | 11:36:55;902 | 19.4429 | 59.6 | 60 | 5096.1848
10:53:21;152 | 14.938 | 60.8 | 60 | 5198.1507 | 11:36:56;152 | 19.4312 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:53:21;402 | 14.9366 | 60.8 | 60 | 5197.8702 | 11:36:56;402 | 19.4365 | 59.6 | 60 | 5096.0253
10:53:21;652 | 14.9384 | 60.8 | 60 | 5198.4104 | 11:36:56;652 | 19.4633 | 59.6 | 60 | 5095.965
10:53:21;902 | 14.9378 | 60.8 | 60 | 5199.1503 | 11:36:56;902 | 19.4786 | 59.6 | 60 | 5096.2451
10:53:22;152 | 14.9345 | 60.8 | 60 | 5198.7504 | 11:36:57;152 | 19.4829 | 59.6 | 60 | 5095.8452
10:53:22;402 | 14.9453 | 60.8 | 60 | 5198.3305 | 11:36:57;402 | 19.4908 | 59.6 | 60 | 5095.8652
10:53:22;652 | 14.9707 | 60.8 | 60 | 5197.5902 | 11:36:57;652 | 19.4942 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:53:22;902 | 14.9821 | 60.8 | 60 | 5197.4504 | 11:36:57;902 | 19.498 | 59.6 | 60 | 5095.7049
10:53:23;152 | 14.981 | 60.8 | 60 | 5197.7304 | 11:36:58;152 | 19.5153 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:53:23;402 | 14.9788 | 60.8 | 60 | 5198.3705 | 11:36:58;402 | 19.5278 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:53:23;652 | 14.9736 | 60.8 | 60 | 5198.9505 | 11:36:58;652 | 19.5267 | 59.6 | 60 | 5095.5651
10:53:23;902 | 14.96 | 60.8 | 60 | 5198.8103 | 11:36:58;902 | 19.5293 | 59.6 | 60 | 5095.985
10:53:24;152 | 14.9482 | 60.8 | 60 | 5199.1303 | 11:36:59;152 | 19.5313 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:53:24;402 | 14.9475 | 60.8 | 60 | 5199.2702 | 11:36:59;402 | 19.5305 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:53:24;652 | 14.9384 | 60.8 | 60 | 5199.9505 | 11:36:59;652 | 19.5348 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:53:24;902 | 14.9235 | 60.8 | 60 | 5199.9905 | 11:36:59;902 | 19.5456 | 59.6 | 60 | 5095.2651
10:53:25;152 | 14.923 | 60.8 | 60 | 5199.4104 | 11:37:00;152 | 19.5622 | 59.6 | 60 | 5094.7849
10:53:25;402 | 14.9261 | 60.8 | 60 | 5199.4703 | 11:37:00;402 | 19.5664 | 59.6 | 60 | 5094.945
10:53:25;652 | 14.9271 | 60.8 | 60 | 5199.4304 | 11:37:00;652 | 19.5641 | 59.6 | 60 | 5095.2651
10:53:25;902 | 14.9299 | 60.8 | 60 | 5198.9306 | 11:37:00;902 | 19.5661 | 59.6 | 60 | 5095.1248
10:53:26;152 | 14.9272 | 60.8 | 60 | 5199.0105 | 11:37:01;152 | 19.5631 | 59.6 | 60 | 5095.0849
10:53:26;402 | 14.9129 | 60.8 | 60 | 5199.3105 | 11:37:01;402 | 19.5515 | 59.6 | 60 | 5095.2851
10:53:26;652 | 14.8956 | 60.8 | 60 | 5199.4104 | 11:37:01;652 | 19.5428 | 59.6 | 60 | 5095.325
10:53:26;902 | 14.8914 | 60.8 | 60 | 5198.9905 | 11:37:01;902 | 19.547 | 59.6 | 60 | 5094.4852
10:53:27;152 | 14.8869 | 60.8 | 60 | 5198.9306 | 11:37:02;152 | 19.5543 | 59.6 | 60 | 5094.4852
10:53:27;402 | 14.874 | 60.8 | 60 | 5199.1902 | 11:37:02;402 | 19.5463 | 59.6 | 60 | 5095.1652
10:53:27;652 | 14.8693 | 60.8 | 60 | 5198.7704 | 11:37:02;652 | 19.5293 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:53:27;902 | 14.869 | 60.8 | 60 | 5198.9705 | 11:37:02;902 | 19.5273 | 59.6 | 60 | 5095.1848
10:53:28;152 | 14.861 | 60.8 | 60 | 5198.8103 | 11:37:03;152 | 19.5341 | 59.6 | 60 | 5095.4652
10:53:28;402 | 14.8558 | 60.8 | 60 | 5198.0301 | 11:37:03;402 | 19.5324 | 59.6 | 60 | 5095.685
10:53:28;652 | 14.8685 | 60.8 | 60 | 5197.4304 | 11:37:03;652 | 19.5225 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:53:28;902 | 14.8867 | 60.8 | 60 | 5197.4104 | 11:37:03;902 | 19.5143 | 59.6 | 60 | 5095.4652
10:53:29;152 | 14.8838 | 60.8 | 60 | 5197.9905 | 11:37:04;152 | 19.5152 | 59.6 | 60 | 5094.8252
10:53:29;402 | 14.862 | 60.8 | 60 | 5198.3305 | 11:37:04;402 | 19.5224 | 59.6 | 60 | 5095.3849
10:53:29;652 | 14.8469 | 60.8 | 60 | 5198.0504 | 11:37:04;652 | 19.5192 | 59.6 | 60 | 5095.5052
10:53:29;902 | 14.847 | 60.8 | 60 | 5198.1703 | 11:37:04;902 | 19.5088 | 59.6 | 60 | 5095.0853
10:53:30;152 | 14.8453 | 60.8 | 60 | 5198.3505 | 11:37:05;152 | 19.5045 | 59.6 | 60 | 5094.9251
10:53:30;402 | 14.8399 | 60.8 | 60 | 5198.11 | 11:37:05;402 | 19.5013 | 59.6 | 60 | 5094.985
10:53:30;652 | 14.8345 | 60.8 | 60 | 5197.6901 | 11:37:05;652 | 19.4928 | 59.6 | 60 | 5095.5651
10:53:30;902 | 14.8281 | 60.8 | 60 | 5197.5702 | 11:37:05;902 | 19.4874 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:53:31;152 | 14.8305 | 60.8 | 60 | 5197.2902 | 11:37:06;152 | 19.4906 | 59.6 | 60 | 5095.5452
10:53:31;402 | 14.838 | 60.8 | 60 | 5197.4899 | 11:37:06;402 | 19.4995 | 59.6 | 60 | 5095.5251
10:53:31;652 | 14.8398 | 60.8 | 60 | 5197.2702 | 11:37:06;652 | 19.4981 | 59.6 | 60 | 5095.7049
10:53:31;902 | 14.8464 | 60.8 | 60 | 5197.3705 | 11:37:06;902 | 19.4796 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:53:32;152 | 14.8596 | 60.8 | 60 | 5197.11 | 11:37:07;152 | 19.4755 | 59.6 | 60 | 5095.5851
10:53:32;402 | 14.8622 | 60.8 | 60 | 5197.4504 | 11:37:07;402 | 19.486 | 59.6 | 60 | 5095.2651
10:53:32;652 | 14.8528 | 60.8 | 60 | 5198.1703 | 11:37:07;652 | 19.4904 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:53:32;902 | 14.8511 | 60.8 | 60 | 5197.6502 | 11:37:07;902 | 19.4936 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:53:33;152 | 14.8534 | 60.8 | 60 | 5197.5099 | 11:37:08;152 | 19.4933 | 59.6 | 60 | 5096.0054
10:53:33;402 | 14.8474 | 60.8 | 60 | 5198.5902 | 11:37:08;402 | 19.4877 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:53:33;652 | 14.8452 | 60.8 | 60 | 5198.5706 | 11:37:08;652 | 19.4747 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:53:33;902 | 14.8462 | 60.8 | 60 | 5198.7904 | 11:37:08;902 | 19.4733 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:53:34;152 | 14.8348 | 60.8 | 60 | 5199.5902 | 11:37:09;152 | 19.489 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:53:34;402 | 14.8134 | 60.8 | 60 | 5199.4907 | 11:37:09;402 | 19.5075 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:53:34;652 | 14.8118 | 60.8 | 60 | 5199.1303 | 11:37:09;652 | 19.5238 | 59.6 | 60 | 5095.4652
10:53:34;902 | 14.8405 | 60.8 | 60 | 5199.2502 | 11:37:09;902 | 19.5252 | 59.6 | 60 | 5095.5452
10:53:35;152 | 14.8644 | 60.8 | 60 | 5199.5902 | 11:37:10;152 | 19.5157 | 59.6 | 60 | 5095.965
10:53:35;402 | 14.8697 | 60.8 | 60 | 5198.6501 | 11:37:10;402 | 19.5123 | 59.6 | 60 | 5096.325
10:53:35;652 | 14.8752 | 60.8 | 60 | 5198.6701 | 11:37:10;652 | 19.5201 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:53:35;902 | 14.8814 | 60.8 | 60 | 5199.1104 | 11:37:10;902 | 19.5271 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:53:36;152 | 14.8766 | 60.8 | 60 | 5199.4899 | 11:37:11;152 | 19.5167 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:53:36;402 | 14.8659 | 60.8 | 60 | 5199.8906 | 11:37:11;402 | 19.5024 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:53:36;652 | 14.8632 | 60.8 | 60 | 5199.5702 | 11:37:11;652 | 19.5159 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:53:36;902 | 14.8631 | 60.8 | 60 | 5199.9106 | 11:37:11;902 | 19.5407 | 59.6 | 60 | 5095.5647
10:53:37;152 | 14.8608 | 60.8 | 60 | 5199.6301 | 11:37:12;152 | 19.5544 | 59.6 | 60 | 5095.6246
10:53:37;402 | 14.8634 | 60.8 | 60 | 5199.5099 | 11:37:12;402 | 19.5647 | 59.6 | 60 | 5095.4049
10:53:37;652 | 14.8706 | 60.8 | 60 | 5199.4104 | 11:37:12;652 | 19.5646 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:53:37;902 | 14.877 | 60.8 | 60 | 5199.7504 | 11:37:12;902 | 19.5494 | 59.6 | 60 | 5095.945
10:53:38;152 | 14.8794 | 60.8 | 60 | 5199.4907 | 11:37:13;152 | 19.5359 | 59.6 | 60 | 5095.685
10:53:38;402 | 14.878 | 60.8 | 60 | 5198.9106 | 11:37:13;402 | 19.5366 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:53:38;652 | 14.8738 | 60.8 | 60 | 5199.05 | 11:37:13;652 | 19.5379 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:53:38;902 | 14.8653 | 60.8 | 60 | 5199.6301 | 11:37:13;902 | 19.5329 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:53:39;152 | 14.8577 | 60.8 | 60 | 5200.0301 | 11:37:14;152 | 19.54 | 59.6 | 60 | 5095.8452
10:53:39;402 | 14.8558 | 60.8 | 60 | 5199.7304 | 11:37:14;402 | 19.552 | 59.6 | 60 | 5095.5251
10:53:39;652 | 14.8529 | 60.8 | 60 | 5198.9705 | 11:37:14;652 | 19.5472 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:53:39;902 | 14.8456 | 60.8 | 60 | 5198.9505 | 11:37:14;902 | 19.542 | 59.6 | 60 | 5095.4253
10:53:40;152 | 14.8362 | 60.8 | 60 | 5198.9505 | 11:37:15;152 | 19.5397 | 59.6 | 60 | 5095.7449
10:53:40;402 | 14.8262 | 60.8 | 60 | 5198.3505 | 11:37:15;402 | 19.5336 | 59.6 | 60 | 5095.7049
10:53:40;652 | 14.8191 | 60.8 | 60 | 5198.4704 | 11:37:15;652 | 19.535 | 59.6 | 60 | 5095.345
10:53:40;902 | 14.8148 | 60.8 | 60 | 5199.09 | 11:37:15;902 | 19.5314 | 59.6 | 60 | 5095.5452
10:53:41;152 | 14.8152 | 60.8 | 60 | 5199.4503 | 11:37:16;152 | 19.5231 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:53:41;402 | 14.8162 | 60.8 | 60 | 5198.6501 | 11:37:16;402 | 19.5211 | 59.6 | 60 | 5095.7449
10:53:41;652 | 14.8115 | 60.8 | 60 | 5198.2103 | 11:37:16;652 | 19.523 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:53:41;902 | 14.8116 | 60.8 | 60 | 5198.05 | 11:37:16;902 | 19.517 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:53:42;152 | 14.8158 | 60.8 | 60 | 5197.8906 | 11:37:17;152 | 19.5025 | 59.6 | 60 | 5096.1248
10:53:42;402 | 14.8185 | 60.8 | 60 | 5197.3505 | 11:37:17;402 | 19.4966 | 59.6 | 60 | 5095.345
10:53:42;652 | 14.8255 | 60.8 | 60 | 5197.6701 | 11:37:17;652 | 19.5018 | 59.6 | 60 | 5095.2651
10:53:42;902 | 14.8308 | 60.8 | 60 | 5197.8906 | 11:37:17;902 | 19.5024 | 59.6 | 60 | 5095.0653
10:53:43;152 | 14.8321 | 60.8 | 60 | 5197.6701 | 11:37:18;152 | 19.4786 | 59.6 | 60 | 5095.5851
10:53:43;402 | 14.8396 | 60.8 | 60 | 5197.1504 | 11:37:18;402 | 19.4413 | 59.6 | 60 | 5095.8252
10:53:43;652 | 14.8511 | 60.8 | 60 | 5197.0301 | 11:37:18;652 | 19.4302 | 59.6 | 60 | 5095.6054
10:53:43;902 | 14.8505 | 60.8 | 60 | 5197.3105 | 11:37:18;902 | 19.4391 | 59.6 | 60 | 5096.1053
10:53:44;152 | 14.836 | 60.8 | 60 | 5198.4104 | 11:37:19;152 | 19.4331 | 59.6 | 60 | 5096.665
10:53:44;402 | 14.8224 | 60.8 | 60 | 5198.11 | 11:37:19;402 | 19.4155 | 59.6 | 60 | 5095.9051
10:53:44;652 | 14.8195 | 60.8 | 60 | 5198.07 | 11:37:19;652 | 19.414 | 59.6 | 60 | 5095.6854
10:53:44;902 | 14.8216 | 60.8 | 60 | 5198.11 | 11:37:19;902 | 19.4278 | 59.6 | 60 | 5095.1448
10:53:45;152 | 14.8203 | 60.8 | 60 | 5198.0301 | 11:37:20;152 | 19.43 | 59.6 | 60 | 5095.365
10:53:45;402 | 14.8177 | 60.8 | 60 | 5197.9505 | 11:37:20;402 | 19.4225 | 59.6 | 60 | 5095.4253
10:53:45;652 | 14.8198 | 60.8 | 60 | 5197.8303 | 11:37:20;652 | 19.4162 | 59.6 | 60 | 5095.4453
10:53:45;902 | 14.8326 | 60.8 | 60 | 5197.3904 | 11:37:20;902 | 19.3896 | 59.6 | 60 | 5096.1648
10:53:46;152 | 14.8584 | 60.8 | 60 | 5196.9106 | 11:37:21;152 | 19.3469 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:53:46;402 | 14.8852 | 60.8 | 60 | 5197.1504 | 11:37:21;402 | 19.329 | 59.6 | 60 | 5096.5847
10:53:46;652 | 14.8936 | 60.8 | 60 | 5197.6102 | 11:37:21;652 | 19.3421 | 59.6 | 60 | 5095.5251
10:53:46;902 | 14.8866 | 60.8 | 60 | 5197.4907 | 11:37:21;902 | 19.3451 | 59.6 | 60 | 5095.9251
10:53:47;152 | 14.8787 | 60.8 | 60 | 5197.5099 | 11:37:22;152 | 19.3283 | 59.6 | 60 | 5095.7649
10:53:47;402 | 14.8729 | 60.8 | 60 | 5197.8906 | 11:37:22;402 | 19.3234 | 59.6 | 60 | 5095.8652
10:53:47;652 | 14.871 | 60.8 | 60 | 5198.05 | 11:37:22;652 | 19.3275 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:53:47;902 | 14.8751 | 60.8 | 60 | 5198.2103 | 11:37:22;902 | 19.3222 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:53:48;152 | 14.8918 | 60.8 | 60 | 5198.1903 | 11:37:23;152 | 19.3192 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:53:48;402 | 14.9233 | 60.8 | 60 | 5197.5303 | 11:37:23;402 | 19.3262 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:53:48;652 | 14.9426 | 60.8 | 60 | 5197.6102 | 11:37:23;652 | 19.3338 | 59.6 | 60 | 5096.2047
10:53:48;902 | 14.9468 | 60.8 | 60 | 5197.6502 | 11:37:23;902 | 19.3305 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:53:49;152 | 14.9601 | 60.8 | 60 | 5197.3705 | 11:37:24;152 | 19.3174 | 59.6 | 60 | 5096.7849
10:53:49;402 | 14.9645 | 60.8 | 60 | 5197.4104 | 11:37:24;402 | 19.3135 | 59.6 | 60 | 5096.4852
10:53:49;652 | 14.9541 | 60.8 | 60 | 5197.6701 | 11:37:24;652 | 19.3215 | 59.6 | 60 | 5096.7449
10:53:49;902 | 14.952 | 60.8 | 60 | 5197.2302 | 11:37:24;902 | 19.3265 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:53:50;152 | 14.9583 | 60.8 | 60 | 5197.5902 | 11:37:25;152 | 19.3284 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:53:50;402 | 14.9631 | 60.8 | 60 | 5197.9505 | 11:37:25;402 | 19.3392 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:53:50;652 | 14.9648 | 60.8 | 60 | 5198.2103 | 11:37:25;652 | 19.3566 | 59.6 | 60 | 5096.685
10:53:50;902 | 14.9601 | 60.8 | 60 | 5197.6502 | 11:37:25;902 | 19.3651 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:53:51;152 | 14.9486 | 60.8 | 60 | 5197.6901 | 11:37:26;152 | 19.3654 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:53:51;402 | 14.9398 | 60.8 | 60 | 5197.8906 | 11:37:26;402 | 19.3768 | 59.6 | 60 | 5096.1252
10:53:51;652 | 14.9378 | 60.8 | 60 | 5198.2302 | 11:37:26;652 | 19.3911 | 59.6 | 60 | 5096.2451
10:53:51;902 | 14.9363 | 60.8 | 60 | 5197.9306 | 11:37:26;902 | 19.3931 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:53:52;152 | 14.9357 | 60.8 | 60 | 5197.8906 | 11:37:27;152 | 19.3892 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:53:52;402 | 14.9433 | 60.8 | 60 | 5197.7304 | 11:37:27;402 | 19.3966 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:53:52;652 | 14.9444 | 60.8 | 60 | 5197.2302 | 11:37:27;652 | 19.421 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:53:52;902 | 14.9376 | 60.8 | 60 | 5197.6901 | 11:37:27;902 | 19.4365 | 59.6 | 60 | 5096.1448
10:53:53;152 | 14.9364 | 60.8 | 60 | 5198.2702 | 11:37:28;152 | 19.4358 | 59.6 | 60 | 5096.1648
10:53:53;402 | 14.9369 | 60.8 | 60 | 5198.4899 | 11:37:28;402 | 19.4474 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:53:53;652 | 14.9475 | 60.8 | 60 | 5197.7704 | 11:37:28;652 | 19.4575 | 59.6 | 60 | 5096.1053
10:53:53;902 | 14.9581 | 60.8 | 60 | 5197.8103 | 11:37:28;902 | 19.4423 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:53:54;152 | 14.9441 | 60.8 | 60 | 5198.6301 | 11:37:29;152 | 19.4238 | 59.6 | 60 | 5096.6054
10:53:54;402 | 14.9307 | 60.8 | 60 | 5198.3105 | 11:37:29;402 | 19.4345 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:53:54;652 | 14.9437 | 60.8 | 60 | 5197.6901 | 11:37:29;652 | 19.4515 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:53:54;902 | 14.957 | 60.8 | 60 | 5197.8103 | 11:37:29;902 | 19.4485 | 59.6 | 60 | 5096.8851
10:53:55;152 | 14.9518 | 60.8 | 60 | 5198.5702 | 11:37:30;152 | 19.4566 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:53:55;402 | 14.9482 | 60.8 | 60 | 5198.3305 | 11:37:30;402 | 19.4769 | 59.6 | 60 | 5095.8652
10:53:55;652 | 14.9485 | 60.8 | 60 | 5198.0301 | 11:37:30;652 | 19.4899 | 59.6 | 60 | 5095.6454
10:53:55;902 | 14.9431 | 60.8 | 60 | 5197.6502 | 11:37:30;902 | 19.4921 | 59.6 | 60 | 5096.345
10:53:56;152 | 14.9425 | 60.8 | 60 | 5197.5502 | 11:37:31;152 | 19.484 | 59.6 | 60 | 5096.7849
10:53:56;402 | 14.9474 | 60.8 | 60 | 5197.5107 | 11:37:31;402 | 19.477 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:53:56;652 | 14.9542 | 60.8 | 60 | 5197.07 | 11:37:31;652 | 19.4931 | 59.6 | 60 | 5095.5251
10:53:56;902 | 14.9661 | 60.8 | 60 | 5196.9106 | 11:37:31;902 | 19.5109 | 59.6 | 60 | 5095.8851
10:53:57;152 | 14.9712 | 60.8 | 60 | 5197.6302 | 11:37:32;152 | 19.494 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:53:57;402 | 14.961 | 60.8 | 60 | 5196.9905 | 11:37:32;402 | 19.4639 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:53:57;652 | 14.9504 | 60.8 | 60 | 5196.7904 | 11:37:32;652 | 19.4554 | 59.6 | 60 | 5096.7648
10:53:57;902 | 14.9492 | 60.8 | 60 | 5197.3105 | 11:37:32;902 | 19.4684 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:53:58;152 | 14.9549 | 60.8 | 60 | 5197.05 | 11:37:33;152 | 19.4763 | 59.6 | 60 | 5096.0253
10:53:58;402 | 14.9579 | 60.8 | 60 | 5196.9506 | 11:37:33;402 | 19.4677 | 59.6 | 60 | 5096.325
10:53:58;652 | 14.9541 | 60.8 | 60 | 5196.4704 | 11:37:33;652 | 19.4556 | 59.6 | 60 | 5096.665
10:53:58;902 | 14.9537 | 60.8 | 60 | 5196.5502 | 11:37:33;902 | 19.4517 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:53:59;152 | 14.9567 | 60.8 | 60 | 5196.8702 | 11:37:34;152 | 19.453 | 59.6 | 60 | 5097.0453
10:53:59;402 | 14.9548 | 60.8 | 60 | 5197.2902 | 11:37:34;402 | 19.4461 | 59.6 | 60 | 5097.0253
10:53:59;652 | 14.946 | 60.8 | 60 | 5197.2502 | 11:37:34;652 | 19.4294 | 59.6 | 60 | 5096.8252
10:53:59;902 | 14.9325 | 60.8 | 60 | 5197.4504 | 11:37:34;902 | 19.4077 | 59.6 | 60 | 5097.2047
10:54:00;152 | 14.9235 | 60.8 | 60 | 5197.4704 | 11:37:35;152 | 19.3899 | 59.6 | 60 | 5096.985
10:54:00;402 | 14.9232 | 60.8 | 60 | 5197.7904 | 11:37:35;402 | 19.3966 | 59.6 | 60 | 5096.5451
10:54:00;652 | 14.9244 | 60.8 | 60 | 5197.8702 | 11:37:35;652 | 19.4141 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:54:00;902 | 14.9277 | 60.8 | 60 | 5196.9306 | 11:37:35;902 | 19.397 | 59.6 | 60 | 5097.4053
10:54:01;152 | 14.9307 | 60.8 | 60 | 5197.1303 | 11:37:36;152 | 19.3629 | 59.6 | 60 | 5097.1648
10:54:01;402 | 14.9259 | 60.8 | 60 | 5197.5107 | 11:37:36;402 | 19.3549 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:54:01;652 | 14.9201 | 60.8 | 60 | 5197.3904 | 11:37:36;652 | 19.3511 | 59.6 | 60 | 5097.3849
10:54:01;902 | 14.9168 | 60.8 | 60 | 5197.6701 | 11:37:36;902 | 19.3343 | 59.6 | 60 | 5098.0054
10:54:02;152 | 14.916 | 60.8 | 60 | 5198.2302 | 11:37:37;152 | 19.3214 | 59.6 | 60 | 5098.1652
10:54:02;402 | 14.9221 | 60.8 | 60 | 5198.09 | 11:37:37;402 | 19.3113 | 59.6 | 60 | 5098.4652
10:54:02;652 | 14.9265 | 60.8 | 60 | 5198.7704 | 11:37:37;652 | 19.3036 | 59.6 | 60 | 5097.965
10:54:02;902 | 14.9193 | 60.8 | 60 | 5199.2502 | 11:37:37;902 | 19.3034 | 59.6 | 60 | 5097.4453
10:54:03;152 | 14.9104 | 60.8 | 60 | 5199.5502 | 11:37:38;152 | 19.3058 | 59.6 | 60 | 5097.4253
10:54:03;402 | 14.9087 | 60.8 | 60 | 5199.5303 | 11:37:38;402 | 19.3046 | 59.6 | 60 | 5097.7848
10:54:03;652 | 14.909 | 60.8 | 60 | 5198.8303 | 11:37:38;652 | 19.2969 | 59.6 | 60 | 5098.4852
10:54:03;902 | 14.9129 | 60.8 | 60 | 5199.07 | 11:37:38;902 | 19.2927 | 59.6 | 60 | 5098.645
10:54:04;152 | 14.9227 | 60.8 | 60 | 5198.8303 | 11:37:39;152 | 19.2999 | 59.6 | 60 | 5098.1052
10:54:04;402 | 14.9347 | 60.8 | 60 | 5198.4304 | 11:37:39;402 | 19.3101 | 59.6 | 60 | 5097.7249
10:54:04;652 | 14.9421 | 60.8 | 60 | 5198.1303 | 11:37:39;652 | 19.3136 | 59.6 | 60 | 5098.4453
10:54:04;902 | 14.9388 | 60.8 | 60 | 5197.8303 | 11:37:39;902 | 19.3131 | 59.6 | 60 | 5098.9051
10:54:05;152 | 14.9275 | 60.8 | 60 | 5198.8906 | 11:37:40;152 | 19.3171 | 59.6 | 60 | 5099.0853
10:54:05;402 | 14.9171 | 60.8 | 60 | 5199.6301 | 11:37:40;402 | 19.3352 | 59.6 | 60 | 5098.625
10:54:05;652 | 14.9165 | 60.8 | 60 | 5198.7904 | 11:37:40;652 | 19.3536 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:54:05;902 | 14.9331 | 60.8 | 60 | 5198.7104 | 11:37:40;902 | 19.3566 | 59.6 | 60 | 5098.9051
10:54:06;152 | 14.9396 | 60.8 | 60 | 5199.3105 | 11:37:41;152 | 19.3591 | 59.6 | 60 | 5098.285
10:54:06;402 | 14.9272 | 60.8 | 60 | 5198.8503 | 11:37:41;402 | 19.3641 | 59.6 | 60 | 5098.4453
10:54:06;652 | 14.9294 | 60.8 | 60 | 5198.5303 | 11:37:41;652 | 19.3638 | 59.6 | 60 | 5098.5451
10:54:06;902 | 14.9335 | 60.8 | 60 | 5198.5107 | 11:37:41;902 | 19.3711 | 59.6 | 60 | 5098.0453
10:54:07;152 | 14.9186 | 60.8 | 60 | 5198.6102 | 11:37:42;152 | 19.3873 | 59.6 | 60 | 5097.8851
10:54:07;402 | 14.9022 | 60.8 | 60 | 5198.8303 | 11:37:42;402 | 19.3952 | 59.6 | 60 | 5098.965
10:54:07;652 | 14.8855 | 60.8 | 60 | 5198.7704 | 11:37:42;652 | 19.3888 | 59.6 | 60 | 5098.265
10:54:07;902 | 14.8713 | 60.8 | 60 | 5198.6701 | 11:37:42;902 | 19.3912 | 59.6 | 60 | 5097.985
10:54:08;152 | 14.8653 | 60.8 | 60 | 5198.6102 | 11:37:43;152 | 19.4071 | 59.6 | 60 | 5098.7249
10:54:08;402 | 14.853 | 60.8 | 60 | 5198.8702 | 11:37:43;402 | 19.4134 | 59.6 | 60 | 5098.365
10:54:08;652 | 14.8407 | 60.8 | 60 | 5199.5107 | 11:37:43;652 | 19.4139 | 59.6 | 60 | 5098.0054
10:54:08;902 | 14.8377 | 60.8 | 60 | 5199.2702 | 11:37:43;902 | 19.4196 | 59.6 | 60 | 5098.2451
10:54:09;152 | 14.8372 | 60.8 | 60 | 5198.9106 | 11:37:44;152 | 19.4294 | 59.6 | 60 | 5098.7848
10:54:09;402 | 14.8318 | 60.8 | 60 | 5199.2902 | 11:37:44;402 | 19.4385 | 59.6 | 60 | 5099.5251
10:54:09;652 | 14.8203 | 60.8 | 60 | 5199.5902 | 11:37:44;652 | 19.4452 | 59.6 | 60 | 5099.3649
10:54:09;902 | 14.8113 | 60.8 | 60 | 5199.2102 | 11:37:44;902 | 19.4539 | 59.6 | 60 | 5098.8252
10:54:10;152 | 14.8115 | 60.8 | 60 | 5199.5306 | 11:37:45;152 | 19.4588 | 59.6 | 60 | 5098.9051
10:54:10;402 | 14.8017 | 60.8 | 60 | 5200.0101 | 11:37:45;402 | 19.4543 | 59.6 | 60 | 5098.7049
10:54:10;652 | 14.7862 | 60.8 | 60 | 5200.07 | 11:37:45;652 | 19.4607 | 59.6 | 60 | 5099.0054
10:54:10;902 | 14.7881 | 60.8 | 60 | 5199.9905 | 11:37:45;902 | 19.4801 | 59.6 | 60 | 5098.8851
10:54:11;152 | 14.7954 | 60.8 | 60 | 5199.8702 | 11:37:46;152 | 19.4875 | 59.6 | 60 | 5098.9051
10:54:11;402 | 14.7927 | 60.8 | 60 | 5200.1104 | 11:37:46;402 | 19.4805 | 59.6 | 60 | 5099.1248
10:54:11;652 | 14.7857 | 60.8 | 60 | 5199.8103 | 11:37:46;652 | 19.4741 | 59.6 | 60 | 5099.4053
10:54:11;902 | 14.7779 | 60.8 | 60 | 5200.4503 | 11:37:46;902 | 19.4736 | 59.6 | 60 | 5099.285
10:54:12;152 | 14.7678 | 60.8 | 60 | 5200.0304 | 11:37:47;152 | 19.4683 | 59.6 | 60 | 5099.665
10:54:12;402 | 14.7603 | 60.8 | 60 | 5200.1503 | 11:37:47;402 | 19.4474 | 59.6 | 60 | 5100.4452
10:54:12;652 | 14.7559 | 60.8 | 60 | 5200.7104 | 11:37:47;652 | 19.4249 | 59.6 | 60 | 5101.1052
10:54:12;902 | 14.7549 | 60.8 | 60 | 5200.1902 | 11:37:47;902 | 19.4133 | 59.6 | 60 | 5101.3849
10:54:13;152 | 14.7595 | 60.8 | 60 | 5200.2702 | 11:37:48;152 | 19.4038 | 59.6 | 60 | 5101.6254
10:54:13;402 | 14.7496 | 60.8 | 60 | 5200.3505 | 11:37:48;402 | 19.3916 | 59.6 | 60 | 5101.6454
10:54:13;652 | 14.7333 | 60.8 | 60 | 5199.7504 | 11:37:48;652 | 19.3877 | 59.6 | 60 | 5101.1848
10:54:13;902 | 14.7427 | 60.8 | 60 | 5199.9901 | 11:37:48;902 | 19.3955 | 59.6 | 60 | 5101.305
10:54:14;152 | 14.7541 | 60.8 | 60 | 5200.2302 | 11:37:49;152 | 19.4008 | 59.6 | 60 | 5101.0853
10:54:14;402 | 14.7461 | 60.8 | 60 | 5199.7104 | 11:37:49;402 | 19.3975 | 59.6 | 60 | 5101.1656
10:54:14;652 | 14.7401 | 60.8 | 60 | 5199.4907 | 11:37:49;652 | 19.3882 | 59.6 | 60 | 5101.7049
10:54:14;902 | 14.7376 | 60.8 | 60 | 5199.9905 | 11:37:49;902 | 19.3669 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:54:15;152 | 14.7262 | 60.8 | 60 | 5200.2302 | 11:37:50;152 | 19.338 | 59.6 | 60 | 5102.6653
10:54:15;402 | 14.7195 | 60.8 | 60 | 5200.1902 | 11:37:50;402 | 19.32 | 59.6 | 60 | 5102.0453
10:54:15;652 | 14.721 | 60.8 | 60 | 5200.1902 | 11:37:50;652 | 19.3146 | 59.6 | 60 | 5102.4053
10:54:15;902 | 14.7192 | 60.8 | 60 | 5200.3505 | 11:37:50;902 | 19.3073 | 59.6 | 60 | 5101.945
10:54:16;152 | 14.7156 | 60.8 | 60 | 5200.07 | 11:37:51;152 | 19.298 | 59.6 | 60 | 5102.0253
10:54:16;402 | 14.7134 | 60.8 | 60 | 5199.5303 | 11:37:51;402 | 19.2927 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:54:16;652 | 14.7136 | 60.8 | 60 | 5200.1703 | 11:37:51;652 | 19.2894 | 59.6 | 60 | 5101.645
10:54:16;902 | 14.7135 | 60.8 | 60 | 5200.5107 | 11:37:51;902 | 19.2919 | 59.6 | 60 | 5101.7449
10:54:17;152 | 14.7105 | 60.8 | 60 | 5200.5902 | 11:37:52;152 | 19.2937 | 59.6 | 60 | 5102.2251
10:54:17;402 | 14.7061 | 60.8 | 60 | 5200.3705 | 11:37:52;402 | 19.2803 | 59.6 | 60 | 5102.6653
10:54:17;652 | 14.7009 | 60.8 | 60 | 5200.1104 | 11:37:52;652 | 19.2584 | 59.6 | 60 | 5102.9051
10:54:17;902 | 14.6957 | 60.8 | 60 | 5200.09 | 11:37:52;902 | 19.2421 | 59.6 | 60 | 5103.0652
10:54:18;152 | 14.6943 | 60.8 | 60 | 5199.8503 | 11:37:53;152 | 19.228 | 59.6 | 60 | 5103.6054
10:54:18;402 | 14.7024 | 60.8 | 60 | 5199.8103 | 11:37:53;402 | 19.2119 | 59.6 | 60 | 5104.285
10:54:18;652 | 14.7196 | 60.8 | 60 | 5199.2902 | 11:37:53;652 | 19.2076 | 59.6 | 60 | 5103.8051
10:54:18;902 | 14.7322 | 60.8 | 60 | 5198.5107 | 11:37:53;902 | 19.2237 | 59.6 | 60 | 5102.9051
10:54:19;152 | 14.7324 | 60.8 | 60 | 5198.3505 | 11:37:54;152 | 19.2383 | 59.6 | 60 | 5103.8651
10:54:19;402 | 14.7318 | 60.8 | 60 | 5198.9106 | 11:37:54;402 | 19.2355 | 59.6 | 60 | 5103.6849
10:54:19;652 | 14.7392 | 60.8 | 60 | 5199.2102 | 11:37:54;652 | 19.2368 | 59.6 | 60 | 5102.625
10:54:19;902 | 14.7422 | 60.8 | 60 | 5199.7104 | 11:37:54;902 | 19.2523 | 59.6 | 60 | 5103.1847
10:54:20;152 | 14.7304 | 60.8 | 60 | 5200.3505 | 11:37:55;152 | 19.2585 | 59.6 | 60 | 5103.4452
10:54:20;402 | 14.7166 | 60.8 | 60 | 5200.05 | 11:37:55;402 | 19.25 | 59.6 | 60 | 5103.3049
10:54:20;652 | 14.7271 | 60.8 | 60 | 5199.6102 | 11:37:55;652 | 19.249 | 59.6 | 60 | 5103.3649
10:54:20;902 | 14.7614 | 60.8 | 60 | 5199.2502 | 11:37:55;902 | 19.2602 | 59.6 | 60 | 5103.3649
10:54:21;152 | 14.7827 | 60.8 | 60 | 5198.8303 | 11:37:56;152 | 19.2753 | 59.6 | 60 | 5103.265
10:54:21;402 | 14.7832 | 60.8 | 60 | 5199.1703 | 11:37:56;402 | 19.2894 | 59.6 | 60 | 5103.4053
10:54:21;652 | 14.7823 | 60.8 | 60 | 5199.1902 | 11:37:56;652 | 19.3011 | 59.6 | 60 | 5103.645
10:54:21;902 | 14.7885 | 60.8 | 60 | 5198.8103 | 11:37:56;902 | 19.3176 | 59.6 | 60 | 5103.0453
10:54:22;152 | 14.7988 | 60.8 | 60 | 5199.5107 | 11:37:57;152 | 19.3426 | 59.6 | 60 | 5102.1052
10:54:22;402 | 14.8052 | 60.8 | 60 | 5199.4703 | 11:37:57;402 | 19.3644 | 59.6 | 60 | 5102.6054
10:54:22;652 | 14.8009 | 60.8 | 60 | 5199.8303 | 11:37:57;652 | 19.3735 | 59.6 | 60 | 5102.7848
10:54:22;902 | 14.7883 | 60.8 | 60 | 5200.2302 | 11:37:57;902 | 19.3764 | 59.6 | 60 | 5102.8451
10:54:23;152 | 14.7839 | 60.8 | 60 | 5200.0101 | 11:37:58;152 | 19.3863 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:54:23;402 | 14.7983 | 60.8 | 60 | 5199.7704 | 11:37:58;402 | 19.4027 | 59.6 | 60 | 5102.5451
10:54:23;652 | 14.8161 | 60.8 | 60 | 5199.3904 | 11:37:58;652 | 19.4129 | 59.6 | 60 | 5103.3449
10:54:23;902 | 14.8224 | 60.8 | 60 | 5198.8303 | 11:37:58;902 | 19.4238 | 59.6 | 60 | 5102.5251
10:54:24;152 | 14.828 | 60.8 | 60 | 5198.4704 | 11:37:59;152 | 19.4441 | 59.6 | 60 | 5102.265
10:54:24;402 | 14.8295 | 60.8 | 60 | 5198.4907 | 11:37:59;402 | 19.461 | 59.6 | 60 | 5101.8451
10:54:24;652 | 14.8176 | 60.8 | 60 | 5198.9505 | 11:37:59;652 | 19.4723 | 59.6 | 60 | 5101.8851
10:54:24;902 | 14.8001 | 60.8 | 60 | 5200.09 | 11:37:59;902 | 19.486 | 59.6 | 60 | 5102.1647
10:54:25;152 | 14.7813 | 60.8 | 60 | 5200.1703 | 11:38:00;152 | 19.4981 | 59.6 | 60 | 5102.4851
10:54:25;402 | 14.7699 | 60.8 | 60 | 5199.3505 | 11:38:00;402 | 19.4985 | 59.6 | 60 | 5102.5451
10:54:25;652 | 14.7657 | 60.8 | 60 | 5199.4104 | 11:38:00;652 | 19.4913 | 59.6 | 60 | 5102.5854
10:54:25;902 | 14.7608 | 60.8 | 60 | 5199.8303 | 11:38:00;902 | 19.4949 | 59.6 | 60 | 5102.965
10:54:26;152 | 14.7586 | 60.8 | 60 | 5199.6501 | 11:38:01;152 | 19.5082 | 59.6 | 60 | 5102.1847
10:54:26;402 | 14.7667 | 60.8 | 60 | 5199.5107 | 11:38:01;402 | 19.5157 | 59.6 | 60 | 5102.5251
10:54:26;652 | 14.7846 | 60.8 | 60 | 5199.5902 | 11:38:01;652 | 19.5197 | 59.6 | 60 | 5102.4452
10:54:26;902 | 14.7996 | 60.8 | 60 | 5199.07 | 11:38:01;902 | 19.5247 | 59.6 | 60 | 5101.9854
10:54:27;152 | 14.8044 | 60.8 | 60 | 5199.05 | 11:38:02;152 | 19.5268 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:54:27;402 | 14.8044 | 60.8 | 60 | 5199.5902 | 11:38:02;402 | 19.5276 | 59.6 | 60 | 5102.5854
10:54:27;652 | 14.8029 | 60.8 | 60 | 5199.8702 | 11:38:02;652 | 19.527 | 59.6 | 60 | 5102.7648
10:54:27;902 | 14.7951 | 60.8 | 60 | 5200.3105 | 11:38:02;902 | 19.5251 | 59.6 | 60 | 5102.5051
10:54:28;152 | 14.7853 | 60.8 | 60 | 5199.6102 | 11:38:03;152 | 19.5196 | 59.6 | 60 | 5101.8052
10:54:28;402 | 14.7855 | 60.8 | 60 | 5199.8906 | 11:38:03;402 | 19.5139 | 59.6 | 60 | 5102.2251
10:54:28;652 | 14.7859 | 60.8 | 60 | 5200.2905 | 11:38:03;652 | 19.5154 | 59.6 | 60 | 5102.6649
10:54:28;902 | 14.7846 | 60.8 | 60 | 5199.6301 | 11:38:03;902 | 19.5156 | 59.6 | 60 | 5102.245
10:54:29;152 | 14.7904 | 60.8 | 60 | 5199.6301 | 11:38:04;152 | 19.5109 | 59.6 | 60 | 5102.8851
10:54:29;402 | 14.802 | 60.8 | 60 | 5199.4907 | 11:38:04;402 | 19.5057 | 59.6 | 60 | 5102.7848
10:54:29;652 | 14.804 | 60.8 | 60 | 5199.1303 | 11:38:04;652 | 19.4973 | 59.6 | 60 | 5102.6046
10:54:29;902 | 14.7982 | 60.8 | 60 | 5199.0105 | 11:38:04;902 | 19.4924 | 59.6 | 60 | 5102.7848
10:54:30;152 | 14.7992 | 60.8 | 60 | 5199.2302 | 11:38:05;152 | 19.4928 | 59.6 | 60 | 5102.7249
10:54:30;402 | 14.7945 | 60.8 | 60 | 5199.6102 | 11:38:05;402 | 19.4843 | 59.6 | 60 | 5102.1656
10:54:30;652 | 14.7802 | 60.8 | 60 | 5200.07 | 11:38:05;652 | 19.4726 | 59.6 | 60 | 5102.6849
10:54:30;902 | 14.7727 | 60.8 | 60 | 5198.8103 | 11:38:05;902 | 19.4676 | 59.6 | 60 | 5102.8451
10:54:31;152 | 14.7754 | 60.8 | 60 | 5199.2102 | 11:38:06;152 | 19.4626 | 59.6 | 60 | 5102.7448
10:54:31;402 | 14.7695 | 60.8 | 60 | 5199.6501 | 11:38:06;402 | 19.4575 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:54:31;652 | 14.7658 | 60.8 | 60 | 5199.3105 | 11:38:06;652 | 19.4494 | 59.6 | 60 | 5102.965
10:54:31;902 | 14.7905 | 60.8 | 60 | 5198.6102 | 11:38:06;902 | 19.4364 | 59.6 | 60 | 5102.6849
10:54:32;152 | 14.8121 | 60.8 | 60 | 5198.8702 | 11:38:07;152 | 19.4195 | 59.6 | 60 | 5102.625
10:54:32;402 | 14.8103 | 60.8 | 60 | 5199.1503 | 11:38:07;402 | 19.4021 | 59.6 | 60 | 5102.5854
10:54:32;652 | 14.8056 | 60.8 | 60 | 5199.07 | 11:38:07;652 | 19.3914 | 59.6 | 60 | 5102.7648
10:54:32;902 | 14.7963 | 60.8 | 60 | 5199.3705 | 11:38:07;902 | 19.3833 | 59.6 | 60 | 5102.5451
10:54:33;152 | 14.7811 | 60.8 | 60 | 5199.9306 | 11:38:08;152 | 19.371 | 59.6 | 60 | 5102.3853
10:54:33;402 | 14.7721 | 60.8 | 60 | 5199.9905 | 11:38:08;402 | 19.3517 | 59.6 | 60 | 5102.7448
10:54:33;652 | 14.7645 | 60.8 | 60 | 5200.1902 | 11:38:08;652 | 19.332 | 59.6 | 60 | 5102.7249
10:54:33;902 | 14.7538 | 60.8 | 60 | 5200.4707 | 11:38:08;902 | 19.3193 | 59.6 | 60 | 5103.0053
10:54:34;152 | 14.7506 | 60.8 | 60 | 5200.1703 | 11:38:09;152 | 19.3132 | 59.6 | 60 | 5102.5451
10:54:34;402 | 14.7633 | 60.8 | 60 | 5199.8702 | 11:38:09;402 | 19.3112 | 59.6 | 60 | 5102.1252
10:54:34;652 | 14.7751 | 60.8 | 60 | 5200.4304 | 11:38:09;652 | 19.3025 | 59.6 | 60 | 5102.3449
10:54:34;902 | 14.7677 | 60.8 | 60 | 5200.5902 | 11:38:09;902 | 19.2852 | 59.6 | 60 | 5102.305
10:54:35;152 | 14.7591 | 60.8 | 60 | 5200.7504 | 11:38:10;152 | 19.2759 | 59.6 | 60 | 5102.7249
10:54:35;402 | 14.7522 | 60.8 | 60 | 5201.2502 | 11:38:10;402 | 19.2745 | 59.6 | 60 | 5102.6054
10:54:35;652 | 14.7357 | 60.8 | 60 | 5201.3505 | 11:38:10;652 | 19.2705 | 59.6 | 60 | 5102.9051
10:54:35;902 | 14.713 | 60.8 | 60 | 5201.4899 | 11:38:10;902 | 19.2666 | 59.6 | 60 | 5102.7848
10:54:36;152 | 14.701 | 60.8 | 60 | 5201.1902 | 11:38:11;152 | 19.2646 | 59.6 | 60 | 5102.2251
10:54:36;402 | 14.7016 | 60.8 | 60 | 5201.5902 | 11:38:11;402 | 19.2653 | 59.6 | 60 | 5102.925
10:54:36;652 | 14.7031 | 60.8 | 60 | 5201.5107 | 11:38:11;652 | 19.2685 | 59.6 | 60 | 5102.8051
10:54:36;902 | 14.706 | 60.8 | 60 | 5202.2102 | 11:38:11;902 | 19.2707 | 59.6 | 60 | 5102.245
10:54:37;152 | 14.7059 | 60.8 | 60 | 5202.2701 | 11:38:12;152 | 19.2702 | 59.6 | 60 | 5102.7448
10:54:37;402 | 14.6966 | 60.8 | 60 | 5201.7703 | 11:38:12;402 | 19.2691 | 59.6 | 60 | 5102.8451
10:54:37;652 | 14.6977 | 60.8 | 60 | 5202.1104 | 11:38:12;652 | 19.2721 | 59.6 | 60 | 5102.7848
10:54:37;902 | 14.6968 | 60.8 | 60 | 5201.8702 | 11:38:12;902 | 19.2809 | 59.6 | 60 | 5103.2051
10:54:38;152 | 14.6731 | 60.8 | 60 | 5201.8303 | 11:38:13;152 | 19.2905 | 59.6 | 60 | 5102.965
10:54:38;402 | 14.648 | 60.8 | 60 | 5202.5502 | 11:38:13;402 | 19.3076 | 59.6 | 60 | 5102.8451
10:54:38;652 | 14.6315 | 60.8 | 60 | 5202.5506 | 11:38:13;652 | 19.3244 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:54:38;902 | 14.6184 | 60.8 | 60 | 5202.07 | 11:38:13;902 | 19.3239 | 59.6 | 60 | 5103.245
10:54:39;152 | 14.6069 | 60.8 | 60 | 5202.5902 | 11:38:14;152 | 19.3151 | 59.6 | 60 | 5103.5251
10:54:39;402 | 14.5979 | 60.8 | 60 | 5202.5103 | 11:38:14;402 | 19.3169 | 59.6 | 60 | 5103.0253
10:54:39;652 | 14.5886 | 60.8 | 60 | 5202.8502 | 11:38:14;652 | 19.3276 | 59.6 | 60 | 5103.3049
10:54:39;902 | 14.5774 | 60.8 | 60 | 5203.0304 | 11:38:14;902 | 19.3357 | 59.6 | 60 | 5103.265
10:54:40;152 | 14.5721 | 60.8 | 60 | 5202.5902 | 11:38:15;152 | 19.3478 | 59.6 | 60 | 5102.925
10:54:40;402 | 14.5706 | 60.8 | 60 | 5202.3305 | 11:38:15;402 | 19.3602 | 59.6 | 60 | 5102.7249
10:54:40;652 | 14.5604 | 60.8 | 60 | 5203.1503 | 11:38:15;652 | 19.3704 | 59.6 | 60 | 5103.3049
10:54:40;902 | 14.5417 | 60.8 | 60 | 5202.9505 | 11:38:15;902 | 19.3862 | 59.6 | 60 | 5102.8851
10:54:41;152 | 14.524 | 60.8 | 60 | 5202.8906 | 11:38:16;152 | 19.4008 | 59.6 | 60 | 5102.3449
10:54:41;402 | 14.5084 | 60.8 | 60 | 5203.3305 | 11:38:16;402 | 19.4093 | 59.6 | 60 | 5102.925
10:54:41;652 | 14.497 | 60.8 | 60 | 5203.5901 | 11:38:16;652 | 19.4081 | 59.6 | 60 | 5103.285
10:54:41;902 | 14.491 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:38:16;902 | 19.4028 | 59.6 | 60 | 5102.4252
10:54:42;152 | 14.4847 | 60.8 | 60 | 5203.7304 | 11:38:17;152 | 19.4163 | 59.6 | 60 | 5102.265
10:54:42;402 | 14.4801 | 60.8 | 60 | 5204.1303 | 11:38:17;402 | 19.4405 | 59.6 | 60 | 5102.1052
10:54:42;652 | 14.4709 | 60.8 | 60 | 5204.5106 | 11:38:17;652 | 19.4448 | 59.6 | 60 | 5102.8051
10:54:42;902 | 14.464 | 60.8 | 60 | 5204.4707 | 11:38:17;902 | 19.4364 | 59.6 | 60 | 5102.8051
10:54:43;152 | 14.4655 | 60.8 | 60 | 5204.1303 | 11:38:18;152 | 19.4496 | 59.6 | 60 | 5101.6054
10:54:43;402 | 14.453 | 60.8 | 60 | 5204.5901 | 11:38:18;402 | 19.4701 | 59.6 | 60 | 5101.2251
10:54:43;652 | 14.4369 | 60.8 | 60 | 5205.1103 | 11:38:18;652 | 19.4719 | 59.6 | 60 | 5101.5051
10:54:43;902 | 14.4378 | 60.8 | 60 | 5204.8906 | 11:38:18;902 | 19.4743 | 59.6 | 60 | 5101.5846
10:54:44;152 | 14.4507 | 60.8 | 60 | 5203.8303 | 11:38:19;152 | 19.4835 | 59.6 | 60 | 5101.6649
10:54:44;402 | 14.4573 | 60.8 | 60 | 5204.6101 | 11:38:19;402 | 19.4839 | 59.6 | 60 | 5102.0848
10:54:44;652 | 14.4374 | 60.8 | 60 | 5205.4503 | 11:38:19;652 | 19.4827 | 59.6 | 60 | 5101.4652
10:54:44;902 | 14.4116 | 60.8 | 60 | 5205.3504 | 11:38:19;902 | 19.495 | 59.6 | 60 | 5100.305
10:54:45;152 | 14.4145 | 60.8 | 60 | 5205.1303 | 11:38:20;152 | 19.507 | 59.6 | 60 | 5099.945
10:54:45;402 | 14.4293 | 60.8 | 60 | 5205.0105 | 11:38:20;402 | 19.4959 | 59.6 | 60 | 5100.6254
10:54:45;652 | 14.4324 | 60.8 | 60 | 5204.3904 | 11:38:20;652 | 19.472 | 59.6 | 60 | 5101.1452
10:54:45;902 | 14.4303 | 60.8 | 60 | 5204.5901 | 11:38:20;902 | 19.4605 | 59.6 | 60 | 5101.4452
10:54:46;152 | 14.4351 | 60.8 | 60 | 5204.6701 | 11:38:21;152 | 19.4615 | 59.6 | 60 | 5101.5251
10:54:46;402 | 14.4498 | 60.8 | 60 | 5203.7504 | 11:38:21;402 | 19.4618 | 59.6 | 60 | 5101.6653
10:54:46;652 | 14.4538 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:38:21;652 | 19.4549 | 59.6 | 60 | 5101.5651
10:54:46;902 | 14.4328 | 60.8 | 60 | 5204.8906 | 11:38:21;902 | 19.4434 | 59.6 | 60 | 5100.8451
10:54:47;152 | 14.4017 | 60.8 | 60 | 5205.07 | 11:38:22;152 | 19.4335 | 59.6 | 60 | 5100.8052
10:54:47;402 | 14.3848 | 60.8 | 60 | 5205.2302 | 11:38:22;402 | 19.4266 | 59.6 | 60 | 5100.9854
10:54:47;652 | 14.3811 | 60.8 | 60 | 5205.4503 | 11:38:22;652 | 19.4172 | 59.6 | 60 | 5100.8851
10:54:47;902 | 14.3695 | 60.8 | 60 | 5205.0105 | 11:38:22;902 | 19.4085 | 59.6 | 60 | 5101.2451
10:54:48;152 | 14.3554 | 60.8 | 60 | 5204.7104 | 11:38:23;152 | 19.4016 | 59.6 | 60 | 5101.3449
10:54:48;402 | 14.3519 | 60.8 | 60 | 5204.2302 | 11:38:23;402 | 19.3934 | 59.6 | 60 | 5101.5647
10:54:48;652 | 14.347 | 60.8 | 60 | 5204.4303 | 11:38:23;652 | 19.3942 | 59.6 | 60 | 5100.8651
10:54:48;902 | 14.3287 | 60.8 | 60 | 5204.1703 | 11:38:23;902 | 19.4009 | 59.6 | 60 | 5101.2251
10:54:49;152 | 14.317 | 60.8 | 60 | 5203.9505 | 11:38:24;152 | 19.3919 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:54:49;402 | 14.325 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:38:24;402 | 19.3697 | 59.6 | 60 | 5101.8651
10:54:49;652 | 14.3278 | 60.8 | 60 | 5204.3904 | 11:38:24;652 | 19.3552 | 59.6 | 60 | 5101.945
10:54:49;902 | 14.3154 | 60.8 | 60 | 5204.6101 | 11:38:24;902 | 19.3498 | 59.6 | 60 | 5101.9051
10:54:50;152 | 14.3042 | 60.8 | 60 | 5204.6301 | 11:38:25;152 | 19.347 | 59.6 | 60 | 5101.7648
10:54:50;402 | 14.3006 | 60.8 | 60 | 5204.6101 | 11:38:25;402 | 19.3519 | 59.6 | 60 | 5101.5651
10:54:50;652 | 14.2985 | 60.8 | 60 | 5205.0508 | 11:38:25;652 | 19.3596 | 59.6 | 60 | 5102.3449
10:54:50;902 | 14.2919 | 60.8 | 60 | 5205.5103 | 11:38:25;902 | 19.3544 | 59.6 | 60 | 5102.6254
10:54:51;152 | 14.2836 | 60.8 | 60 | 5205.2502 | 11:38:26;152 | 19.3493 | 59.6 | 60 | 5102.2051
10:54:51;402 | 14.275 | 60.8 | 60 | 5205.3704 | 11:38:26;402 | 19.3534 | 59.6 | 60 | 5102.7049
10:54:51;652 | 14.2757 | 60.8 | 60 | 5204.9505 | 11:38:26;652 | 19.3493 | 59.6 | 60 | 5103.1448
10:54:51;902 | 14.2923 | 60.8 | 60 | 5204.6701 | 11:38:26;902 | 19.3436 | 59.6 | 60 | 5103.265
10:54:52;152 | 14.3016 | 60.8 | 60 | 5204.6501 | 11:38:27;152 | 19.3527 | 59.6 | 60 | 5103.1052
10:54:52;402 | 14.2902 | 60.8 | 60 | 5205.07 | 11:38:27;402 | 19.3698 | 59.6 | 60 | 5102.8451
10:54:52;652 | 14.2763 | 60.8 | 60 | 5205.0508 | 11:38:27;652 | 19.3836 | 59.6 | 60 | 5102.3853
10:54:52;902 | 14.281 | 60.8 | 60 | 5205.0707 | 11:38:27;902 | 19.3942 | 59.6 | 60 | 5102.2051
10:54:53;152 | 14.2984 | 60.8 | 60 | 5205.2102 | 11:38:28;152 | 19.4036 | 59.6 | 60 | 5101.8252
10:54:53;402 | 14.3005 | 60.8 | 60 | 5205.3704 | 11:38:28;402 | 19.414 | 59.6 | 60 | 5102.0053
10:54:53;652 | 14.2895 | 60.8 | 60 | 5205.5502 | 11:38:28;652 | 19.4287 | 59.6 | 60 | 5102.1252
10:54:53;902 | 14.2977 | 60.8 | 60 | 5205.07 | 11:38:28;902 | 19.4433 | 59.6 | 60 | 5102.7249
10:54:54;152 | 14.3176 | 60.8 | 60 | 5204.3704 | 11:38:29;152 | 19.4496 | 59.6 | 60 | 5102.8051
10:54:54;402 | 14.3233 | 60.8 | 60 | 5204.7304 | 11:38:29;402 | 19.4565 | 59.6 | 60 | 5102.4652
10:54:54;652 | 14.3247 | 60.8 | 60 | 5204.6904 | 11:38:29;652 | 19.4686 | 59.6 | 60 | 5102.5651
10:54:54;902 | 14.3293 | 60.8 | 60 | 5204.6501 | 11:38:29;902 | 19.4728 | 59.6 | 60 | 5102.8051
10:54:55;152 | 14.3259 | 60.8 | 60 | 5205.9904 | 11:38:30;152 | 19.4747 | 59.6 | 60 | 5102.265
10:54:55;402 | 14.3196 | 60.8 | 60 | 5205.3305 | 11:38:30;402 | 19.4816 | 59.6 | 60 | 5102.0652
10:54:55;652 | 14.3142 | 60.8 | 60 | 5205.9705 | 11:38:30;652 | 19.4928 | 59.6 | 60 | 5102.1052
10:54:55;902 | 14.3062 | 60.8 | 60 | 5206.9505 | 11:38:30;902 | 19.5101 | 59.6 | 60 | 5101.0653
10:54:56;152 | 14.3007 | 60.8 | 60 | 5206.3105 | 11:38:31;152 | 19.5222 | 59.6 | 60 | 5100.7848
10:54:56;402 | 14.2972 | 60.8 | 60 | 5205.7903 | 11:38:31;402 | 19.5186 | 59.6 | 60 | 5101.4851
10:54:56;652 | 14.2984 | 60.8 | 60 | 5205.5502 | 11:38:31;652 | 19.5136 | 59.6 | 60 | 5101.1647
10:54:56;902 | 14.307 | 60.8 | 60 | 5205.4503 | 11:38:31;902 | 19.5214 | 59.6 | 60 | 5100.925
10:54:57;152 | 14.3116 | 60.8 | 60 | 5205.4103 | 11:38:32;152 | 19.5328 | 59.6 | 60 | 5100.7848
10:54:57;402 | 14.3078 | 60.8 | 60 | 5205.5901 | 11:38:32;402 | 19.531 | 59.6 | 60 | 5101.0053
10:54:57;652 | 14.3086 | 60.8 | 60 | 5204.5103 | 11:38:32;652 | 19.5232 | 59.6 | 60 | 5100.7249
10:54:57;902 | 14.3161 | 60.8 | 60 | 5204.2102 | 11:38:32;902 | 19.5301 | 59.6 | 60 | 5100.4053
10:54:58;152 | 14.314 | 60.8 | 60 | 5204.2502 | 11:38:33;152 | 19.5459 | 59.6 | 60 | 5099.8252
10:54:58;402 | 14.304 | 60.8 | 60 | 5204.2502 | 11:38:33;402 | 19.551 | 59.6 | 60 | 5099.6054
10:54:58;652 | 14.2999 | 60.8 | 60 | 5203.9106 | 11:38:33;652 | 19.5471 | 59.6 | 60 | 5099.305
10:54:58;902 | 14.3007 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:38:33;902 | 19.5512 | 59.6 | 60 | 5099.2451
10:54:59;152 | 14.2943 | 60.8 | 60 | 5203.9305 | 11:38:34;152 | 19.556 | 59.6 | 60 | 5099.0453
10:54:59;402 | 14.2825 | 60.8 | 60 | 5204.03 | 11:38:34;402 | 19.552 | 59.6 | 60 | 5098.3449
10:54:59;652 | 14.2862 | 60.8 | 60 | 5204.2302 | 11:38:34;652 | 19.5515 | 59.6 | 60 | 5098.2047
10:54:59;902 | 14.3028 | 60.8 | 60 | 5203.8706 | 11:38:34;902 | 19.5571 | 59.6 | 60 | 5097.325
10:55:00;152 | 14.3136 | 60.8 | 60 | 5203.5502 | 11:38:35;152 | 19.5693 | 59.6 | 60 | 5096.4253
10:55:00;402 | 14.3144 | 60.8 | 60 | 5203.5901 | 11:38:35;402 | 19.5929 | 59.6 | 60 | 5096.4453
10:55:00;652 | 14.3139 | 60.8 | 60 | 5203.6905 | 11:38:35;652 | 19.6051 | 59.6 | 60 | 5097.2451
10:55:00;902 | 14.3191 | 60.8 | 60 | 5203.5702 | 11:38:35;902 | 19.5856 | 59.6 | 60 | 5097.2047
10:55:01;152 | 14.333 | 60.8 | 60 | 5203.5901 | 11:38:36;152 | 19.5567 | 59.6 | 60 | 5096.7053
10:55:01;402 | 14.3447 | 60.8 | 60 | 5204.3305 | 11:38:36;402 | 19.5356 | 59.6 | 60 | 5097.1848
10:55:01;652 | 14.3415 | 60.8 | 60 | 5204.6904 | 11:38:36;652 | 19.517 | 59.6 | 60 | 5097.5855
10:55:01;902 | 14.3438 | 60.8 | 60 | 5204.5901 | 11:38:36;902 | 19.4984 | 59.6 | 60 | 5097.6254
10:55:02;152 | 14.3664 | 60.8 | 60 | 5203.2701 | 11:38:37;152 | 19.4838 | 59.6 | 60 | 5097.4652
10:55:02;402 | 14.3939 | 60.8 | 60 | 5203.05 | 11:38:37;402 | 19.4752 | 59.6 | 60 | 5097.0653
10:55:02;652 | 14.4119 | 60.8 | 60 | 5203.4899 | 11:38:37;652 | 19.4725 | 59.6 | 60 | 5096.1248
10:55:02;902 | 14.4195 | 60.8 | 60 | 5203.5107 | 11:38:37;902 | 19.4774 | 59.6 | 60 | 5096.0453
10:55:03;152 | 14.4237 | 60.8 | 60 | 5203.5706 | 11:38:38;152 | 19.4717 | 59.6 | 60 | 5096.6246
10:55:03;402 | 14.4324 | 60.8 | 60 | 5202.9305 | 11:38:38;402 | 19.4481 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:55:03;652 | 14.4413 | 60.8 | 60 | 5203.2302 | 11:38:38;652 | 19.4297 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:55:03;902 | 14.4345 | 60.8 | 60 | 5204.2502 | 11:38:38;902 | 19.4207 | 59.6 | 60 | 5096.345
10:55:04;152 | 14.4242 | 60.8 | 60 | 5203.8103 | 11:38:39;152 | 19.4081 | 59.6 | 60 | 5097.2451
10:55:04;402 | 14.4299 | 60.8 | 60 | 5202.8303 | 11:38:39;402 | 19.3966 | 59.6 | 60 | 5097.0054
10:55:04;652 | 14.4313 | 60.8 | 60 | 5203.5702 | 11:38:39;652 | 19.3931 | 59.6 | 60 | 5096.6047
10:55:04;902 | 14.4231 | 60.8 | 60 | 5204.0105 | 11:38:39;902 | 19.3894 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:55:05;152 | 14.4307 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:38:40;152 | 19.3804 | 59.6 | 60 | 5096.7053
10:55:05;402 | 14.4475 | 60.8 | 60 | 5203.7703 | 11:38:40;402 | 19.372 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:55:05;652 | 14.4528 | 60.8 | 60 | 5203.3305 | 11:38:40;652 | 19.372 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:55:05;902 | 14.4507 | 60.8 | 60 | 5203.4503 | 11:38:40;902 | 19.3722 | 59.6 | 60 | 5096.305
10:55:06;152 | 14.4507 | 60.8 | 60 | 5203.6101 | 11:38:41;152 | 19.371 | 59.6 | 60 | 5096.285
10:55:06;402 | 14.4513 | 60.8 | 60 | 5203.0105 | 11:38:41;402 | 19.3725 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:55:06;652 | 14.4465 | 60.8 | 60 | 5202.7504 | 11:38:41;652 | 19.3633 | 59.6 | 60 | 5096.1448
10:55:06;902 | 14.4397 | 60.8 | 60 | 5203.1503 | 11:38:41;902 | 19.3498 | 59.6 | 60 | 5095.7849
10:55:07;152 | 14.4394 | 60.8 | 60 | 5202.8706 | 11:38:42;152 | 19.3477 | 59.6 | 60 | 5096.7049
10:55:07;402 | 14.4441 | 60.8 | 60 | 5202.9705 | 11:38:42;402 | 19.3494 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:55:07;652 | 14.4447 | 60.8 | 60 | 5203.2502 | 11:38:42;652 | 19.3505 | 59.6 | 60 | 5096.0253
10:55:07;902 | 14.4416 | 60.8 | 60 | 5203.4304 | 11:38:42;902 | 19.3511 | 59.6 | 60 | 5095.8252
10:55:08;152 | 14.4402 | 60.8 | 60 | 5203.3504 | 11:38:43;152 | 19.3519 | 59.6 | 60 | 5095.8048
10:55:08;402 | 14.4425 | 60.8 | 60 | 5203.1703 | 11:38:43;402 | 19.3575 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:55:08;652 | 14.4431 | 60.8 | 60 | 5203.6501 | 11:38:43;652 | 19.3571 | 59.6 | 60 | 5096.2251
10:55:08;902 | 14.4433 | 60.8 | 60 | 5203.1503 | 11:38:43;902 | 19.3449 | 59.6 | 60 | 5096.8452
10:55:09;152 | 14.4457 | 60.8 | 60 | 5203.3105 | 11:38:44;152 | 19.3344 | 59.6 | 60 | 5096.0054
10:55:09;402 | 14.4417 | 60.8 | 60 | 5203.3904 | 11:38:44;402 | 19.3388 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:55:09;652 | 14.4373 | 60.8 | 60 | 5203.5302 | 11:38:44;652 | 19.3492 | 59.6 | 60 | 5097.0253
10:55:09;902 | 14.4376 | 60.8 | 60 | 5204.01 | 11:38:44;902 | 19.354 | 59.6 | 60 | 5097.0453
10:55:10;152 | 14.4384 | 60.8 | 60 | 5204.4303 | 11:38:45;152 | 19.354 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:55:10;402 | 14.4426 | 60.8 | 60 | 5204.1503 | 11:38:45;402 | 19.3563 | 59.6 | 60 | 5096.5052
10:55:10;652 | 14.449 | 60.8 | 60 | 5203.8706 | 11:38:45;652 | 19.3648 | 59.6 | 60 | 5096.1848
10:55:10;902 | 14.447 | 60.8 | 60 | 5204.1503 | 11:38:45;902 | 19.3764 | 59.6 | 60 | 5096.3849
10:55:11;152 | 14.4394 | 60.8 | 60 | 5204.1903 | 11:38:46;152 | 19.3816 | 59.6 | 60 | 5096.8652
10:55:11;402 | 14.4369 | 60.8 | 60 | 5204.4707 | 11:38:46;402 | 19.3826 | 59.6 | 60 | 5096.5651
10:55:11;652 | 14.438 | 60.8 | 60 | 5204.3904 | 11:38:46;652 | 19.3885 | 59.6 | 60 | 5096.4652
10:55:11;902 | 14.4375 | 60.8 | 60 | 5204.9106 | 11:38:46;902 | 19.3925 | 59.6 | 60 | 5096.6254
10:55:12;152 | 14.4343 | 60.8 | 60 | 5204.7504 | 11:38:47;152 | 19.3901 | 59.6 | 60 | 5096.365
10:55:12;402 | 14.4331 | 60.8 | 60 | 5204.01 | 11:38:47;402 | 19.3956 | 59.6 | 60 | 5096.945
10:55:12;652 | 14.4342 | 60.8 | 60 | 5204.0899 | 11:38:47;652 | 19.4052 | 59.6 | 60 | 5096.5251
10:55:12;902 | 14.4277 | 60.8 | 60 | 5204.2701 | 11:38:47;902 | 19.4077 | 59.6 | 60 | 5096.4049
10:55:13;152 | 14.4169 | 60.8 | 60 | 5204.2701 | 11:38:48;152 | 19.4067 | 59.6 | 60 | 5096.6047
10:55:13;402 | 14.4138 | 60.8 | 60 | 5204.1503 | 11:38:48;402 | 19.3989 | 59.6 | 60 | 5097.365
10:55:13;652 | 14.4092 | 60.8 | 60 | 5204.3105 | 11:38:48;652 | 19.3894 | 59.6 | 60 | 5097.0453
10:55:13;902 | 14.3919 | 60.8 | 60 | 5204.7104 | 11:38:48;902 | 19.3857 | 59.6 | 60 | 5096.8048
10:55:14;152 | 14.3765 | 60.8 | 60 | 5204.8103 | 11:38:49;152 | 19.3823 | 59.6 | 60 | 5096.9051
10:55:14;402 | 14.3793 | 60.8 | 60 | 5203.9305 | 11:38:49;402 | 19.3745 | 59.6 | 60 | 5096.965
10:55:14;652 | 14.3891 | 60.8 | 60 | 5203.6701 | 11:38:49;652 | 19.3652 | 59.6 | 60 | 5096.4652
11:00:54;902 | 17.5597 | 60 | 60 | 5153.7476 | 11:38:49;902 | 19.3588 | 59.6 | 60 | 5096.4253
11:00:55;152 | 17.4893 | 60 | 60 | 5153.3477 | 11:38:50;152 | 19.3512 | 59.6 | 60 | 5096.5451
11:00:55;402 | 17.4092 | 60 | 60 | 5152.9477 | 11:38:50;402 | 19.3439 | 59.6 | 60 | 5096.5251
11:00:55;652 | 17.3197 | 60 | 60 | 5153.028 | 11:38:50;652 | 19.3415 | 59.6 | 60 | 5096.6246
11:00:55;902 | 17.2296 | 60 | 60 | 5153.5079 | 11:38:50;902 | 19.3404 | 59.6 | 60 | 5096.7249
11:00:56;152 | 17.1341 | 60 | 60 | 5153.1275 | 11:38:51;152 | 19.3364 | 59.6 | 60 | 5096.685
11:00:56;402 | 17.0286 | 60 | 60 | 5153.5874 | 11:38:51;402 | 19.3301 | 59.6 | 60 | 5096.0054
11:00:56;652 | 16.9327 | 60 | 60 | 5153.3876 | 11:38:51;652 | 19.318 | 59.6 | 60 | 5096.5851
11:00:56;902 | 16.8523 | 60 | 60 | 5153.0077 | 11:38:51;902 | 19.2962 | 59.6 | 60 | 5096.6254
11:00:57;152 | 16.7726 | 60 | 60 | 5153.428 | 11:38:52;152 | 19.2891 | 59.6 | 60 | 5096.4453
11:00:57;402 | 16.6933 | 60 | 60 | 5153.1076 | 11:38:52;402 | 19.3012 | 59.6 | 60 | 5096.4453
11:00:57;652 | 16.6206 | 60 | 60 | 5152.8878 | 11:38:52;652 | 19.3003 | 59.6 | 60 | 5096.8252
11:00:57;902 | 16.5573 | 60 | 60 | 5152.4679 | 11:38:52;902 | 19.2774 | 59.6 | 60 | 5096.5451
11:00:58;152 | 16.4973 | 60 | 60 | 5152.6074 | 11:38:53;152 | 19.2544 | 59.6 | 60 | 5096.8048
11:00:58;402 | 16.4244 | 60 | 60 | 5152.4879 | 11:38:53;402 | 19.2414 | 59.6 | 60 | 5097.365
11:00:58;652 | 16.3548 | 60 | 60 | 5152.3077 | 11:38:53;652 | 19.2322 | 59.6 | 60 | 5097.7049
11:00:58;902 | 16.3089 | 60 | 60 | 5152.2878 | 11:38:53;902 | 19.235 | 59.6 | 60 | 5096.965
11:00:59;152 | 16.2643 | 60 | 60 | 5152.9078 | 11:38:54;152 | 19.2422 | 59.6 | 60 | 5096.5251
11:00:59;402 | 16.2144 | 60 | 60 | 5153.0876 | 11:38:54;402 | 19.2419 | 59.6 | 60 | 5096.8851
11:00:59;652 | 16.1792 | 60 | 60 | 5152.6273 | 11:38:54;652 | 19.239 | 59.6 | 60 | 5097.5651
11:00:59;902 | 16.1599 | 60 | 60 | 5152.6677 | 11:38:54;902 | 19.2395 | 59.6 | 60 | 5096.8452
11:01:00;152 | 16.1365 | 60 | 60 | 5152.7676 | 11:38:55;152 | 19.2438 | 59.6 | 60 | 5096.7049
11:01:00;402 | 16.1122 | 60 | 60 | 5152.2878 | 11:38:55;402 | 19.2397 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:00;652 | 16.108 | 60 | 60 | 5151.5678 | 11:38:55;652 | 19.23 | 59.6 | 60 | 5096.965
11:01:00;902 | 16.1137 | 60 | 60 | 5151.7876 | 11:38:55;902 | 19.2292 | 59.6 | 60 | 5096.8048
11:01:01;152 | 16.1092 | 60 | 60 | 5152.2678 | 11:38:56;152 | 19.235 | 59.6 | 60 | 5096.945
11:01:01;402 | 16.0973 | 60 | 60 | 5152.5479 | 11:38:56;402 | 19.232 | 59.6 | 60 | 5096.8048
11:01:01;652 | 16.0906 | 60 | 60 | 5152.9677 | 11:38:56;652 | 19.2196 | 59.6 | 60 | 5096.7249
11:01:01;902 | 16.0945 | 60 | 60 | 5152.9278 | 11:38:56;902 | 19.2168 | 59.6 | 60 | 5096.6654
11:01:02;152 | 16.1043 | 60 | 60 | 5152.7676 | 11:38:57;152 | 19.2292 | 59.6 | 60 | 5096.7449
11:01:02;402 | 16.1132 | 60 | 60 | 5152.5878 | 11:38:57;402 | 19.2349 | 59.6 | 60 | 5096.665
11:01:02;652 | 16.1236 | 60 | 60 | 5152.1875 | 11:38:57;652 | 19.2264 | 59.6 | 60 | 5096.5651
11:01:02;902 | 16.1385 | 60 | 60 | 5151.8275 | 11:38:57;902 | 19.2178 | 59.6 | 60 | 5096.7449
11:01:03;152 | 16.1513 | 60 | 60 | 5152.1875 | 11:38:58;152 | 19.2088 | 59.6 | 60 | 5097.0853
11:01:03;402 | 16.163 | 60 | 60 | 5152.5079 | 11:38:58;402 | 19.1958 | 59.6 | 60 | 5097.5855
11:01:03;652 | 16.178 | 60 | 60 | 5153.088 | 11:38:58;652 | 19.1959 | 59.6 | 60 | 5096.965
11:01:03;902 | 16.1928 | 60 | 60 | 5152.4879 | 11:38:58;902 | 19.216 | 59.6 | 60 | 5096.7249
11:01:04;152 | 16.2066 | 60 | 60 | 5152.3477 | 11:38:59;152 | 19.2328 | 59.6 | 60 | 5097.2047
11:01:04;402 | 16.2199 | 60 | 60 | 5152.6082 | 11:38:59;402 | 19.2415 | 59.6 | 60 | 5097.345
11:01:04;652 | 16.2386 | 60 | 60 | 5152.6877 | 11:38:59;652 | 19.2615 | 59.6 | 60 | 5096.4852
11:01:04;902 | 16.2535 | 60 | 60 | 5153.428 | 11:38:59;902 | 19.291 | 59.6 | 60 | 5096.2251
11:01:05;152 | 16.2524 | 60 | 60 | 5153.5674 | 11:39:00;152 | 19.3107 | 59.6 | 60 | 5096.3849
11:01:05;402 | 16.2574 | 60 | 60 | 5153.5874 | 11:39:00;402 | 19.3146 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:05;652 | 16.2756 | 60 | 60 | 5154.108 | 11:39:00;652 | 19.3155 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:05;902 | 16.2824 | 60 | 60 | 5154.0876 | 11:39:00;902 | 19.3223 | 59.6 | 60 | 5097.1248
11:01:06;152 | 16.2864 | 60 | 60 | 5154.6273 | 11:39:01;152 | 19.3279 | 59.6 | 60 | 5097.6047
11:01:06;402 | 16.3047 | 60 | 60 | 5154.6877 | 11:39:01;402 | 19.3294 | 59.6 | 60 | 5096.945
11:01:06;652 | 16.3294 | 60 | 60 | 5154.5674 | 11:39:01;652 | 19.3395 | 59.6 | 60 | 5097.325
11:01:06;902 | 16.3464 | 60 | 60 | 5155.0081 | 11:39:01;902 | 19.3639 | 59.6 | 60 | 5096.965
11:01:07;152 | 16.3505 | 60 | 60 | 5155.1076 | 11:39:02;152 | 19.3872 | 59.6 | 60 | 5096.5651
11:01:07;402 | 16.3505 | 60 | 60 | 5155.428 | 11:39:02;402 | 19.396 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:07;652 | 16.3595 | 60 | 60 | 5155.4076 | 11:39:02;652 | 19.4032 | 59.6 | 60 | 5097.0054
11:01:07;902 | 16.3742 | 60 | 60 | 5155.1875 | 11:39:02;902 | 19.4249 | 59.6 | 60 | 5096.4852
11:01:08;152 | 16.3741 | 60 | 60 | 5155.2074 | 11:39:03;152 | 19.4424 | 59.6 | 60 | 5096.5851
11:01:08;402 | 16.3641 | 60 | 60 | 5155.0081 | 11:39:03;402 | 19.4381 | 59.6 | 60 | 5096.5651
11:01:08;652 | 16.3607 | 60 | 60 | 5155.0676 | 11:39:03;652 | 19.4324 | 59.6 | 60 | 5096.6654
11:01:08;902 | 16.3604 | 60 | 60 | 5155.2074 | 11:39:03;902 | 19.4361 | 59.6 | 60 | 5097.1253
11:01:09;152 | 16.3563 | 60 | 60 | 5155.5278 | 11:39:04;152 | 19.4346 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:09;402 | 16.352 | 60 | 60 | 5155.7875 | 11:39:04;402 | 19.4253 | 59.6 | 60 | 5096.7049
11:01:09;652 | 16.3504 | 60 | 60 | 5155.6074 | 11:39:04;652 | 19.4198 | 59.6 | 60 | 5096.7249
11:01:09;902 | 16.344 | 60 | 60 | 5155.6273 | 11:39:04;902 | 19.4173 | 59.6 | 60 | 5096.8452
11:01:10;152 | 16.3293 | 60 | 60 | 5155.9873 | 11:39:05;152 | 19.4162 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:10;402 | 16.3116 | 60 | 60 | 5155.8878 | 11:39:05;402 | 19.4139 | 59.6 | 60 | 5096.9051
11:01:10;652 | 16.2959 | 60 | 60 | 5155.5678 | 11:39:05;652 | 19.404 | 59.6 | 60 | 5097.1448
11:01:10;902 | 16.2862 | 60 | 60 | 5156.4879 | 11:39:05;902 | 19.3904 | 59.6 | 60 | 5097.5855
11:01:11;152 | 16.2762 | 60 | 60 | 5156.3876 | 11:39:06;152 | 19.3774 | 59.6 | 60 | 5097.9251
11:01:11;402 | 16.2585 | 60 | 60 | 5156.2478 | 11:39:06;402 | 19.3662 | 59.6 | 60 | 5097.4053
11:01:11;652 | 16.2415 | 60 | 60 | 5156.1875 | 11:39:06;652 | 19.3612 | 59.6 | 60 | 5097.0453
11:01:11;902 | 16.2385 | 60 | 60 | 5155.6273 | 11:39:06;902 | 19.3602 | 59.6 | 60 | 5096.9051
11:01:12;152 | 16.2368 | 60 | 60 | 5155.2478 | 11:39:07;152 | 19.3561 | 59.6 | 60 | 5097.1848
11:01:12;402 | 16.2239 | 60 | 60 | 5155.448 | 11:39:07;402 | 19.3475 | 59.6 | 60 | 5097.0253
11:01:12;652 | 16.2084 | 60 | 60 | 5154.8479 | 11:39:07;652 | 19.3435 | 59.6 | 60 | 5096.8851
11:01:12;902 | 16.1941 | 60 | 60 | 5154.9677 | 11:39:07;902 | 19.3427 | 59.6 | 60 | 5096.7449
11:01:13;152 | 16.1787 | 60 | 60 | 5155.428 | 11:39:08;152 | 19.3283 | 59.6 | 60 | 5097.2451
11:01:13;402 | 16.171 | 60 | 60 | 5155.2274 | 11:39:08;402 | 19.3092 | 59.6 | 60 | 5097.985
11:01:13;652 | 16.1722 | 60 | 60 | 5154.7675 | 11:39:08;652 | 19.3013 | 59.6 | 60 | 5097.305
11:01:13;902 | 16.162 | 60 | 60 | 5155.4679 | 11:39:08;902 | 19.2916 | 59.6 | 60 | 5096.7849
11:01:14;152 | 16.1448 | 60 | 60 | 5155.088 | 11:39:09;152 | 19.274 | 59.6 | 60 | 5096.9051
11:01:14;402 | 16.1433 | 60 | 60 | 5154.3077 | 11:39:09;402 | 19.2612 | 59.6 | 60 | 5097.2451
11:01:14;652 | 16.1507 | 60 | 60 | 5154.7076 | 11:39:09;652 | 19.2542 | 59.6 | 60 | 5097.2451
11:01:14;902 | 16.1454 | 60 | 60 | 5155.0876 | 11:39:09;902 | 19.2513 | 59.6 | 60 | 5097.285
11:01:15;152 | 16.1325 | 60 | 60 | 5154.7276 | 11:39:10;152 | 19.2561 | 59.6 | 60 | 5096.9251
11:01:15;402 | 16.1267 | 60 | 60 | 5155.6677 | 11:39:10;402 | 19.2594 | 59.6 | 60 | 5096.8452
11:01:15;652 | 16.1258 | 60 | 60 | 5156.028 | 11:39:10;652 | 19.2504 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:15;902 | 16.1214 | 60 | 60 | 5155.3876 | 11:39:10;902 | 19.2444 | 59.6 | 60 | 5096.6246
11:01:16;152 | 16.117 | 60 | 60 | 5156.3077 | 11:39:11;152 | 19.2523 | 59.6 | 60 | 5097.0054
11:01:16;402 | 16.1193 | 60 | 60 | 5156.6074 | 11:39:11;402 | 19.2567 | 59.6 | 60 | 5097.305
11:01:16;652 | 16.124 | 60 | 60 | 5155.448 | 11:39:11;652 | 19.2532 | 59.6 | 60 | 5097.1049
11:01:16;902 | 16.1216 | 60 | 60 | 5156.1475 | 11:39:11;902 | 19.2583 | 59.6 | 60 | 5096.7049
11:01:17;152 | 16.1096 | 60 | 60 | 5156.2877 | 11:39:12;152 | 19.2695 | 59.6 | 60 | 5096.645
11:01:17;402 | 16.1082 | 60 | 60 | 5156.1076 | 11:39:12;402 | 19.2704 | 59.6 | 60 | 5097.1452
11:01:17;652 | 16.1292 | 60 | 60 | 5156.0476 | 11:39:12;652 | 19.2629 | 59.6 | 60 | 5098.0853
11:01:17;902 | 16.1465 | 60 | 60 | 5155.8478 | 11:39:12;902 | 19.2658 | 59.6 | 60 | 5097.305
11:01:18;152 | 16.1491 | 60 | 60 | 5155.8878 | 11:39:13;152 | 19.2818 | 59.6 | 60 | 5096.7049
11:01:18;402 | 16.1613 | 60 | 60 | 5155.5678 | 11:39:13;402 | 19.2934 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:18;652 | 16.1802 | 60 | 60 | 5155.2478 | 11:39:13;652 | 19.2925 | 59.6 | 60 | 5096.4253
11:01:18;902 | 16.1812 | 60 | 60 | 5155.4679 | 11:39:13;902 | 19.2924 | 59.6 | 60 | 5096.3849
11:01:19;152 | 16.1786 | 60 | 60 | 5155.1275 | 11:39:14;152 | 19.3041 | 59.6 | 60 | 5096.685
11:01:19;402 | 16.1875 | 60 | 60 | 5155.1275 | 11:39:14;402 | 19.318 | 59.6 | 60 | 5097.365
11:01:19;652 | 16.1818 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:39:14;652 | 19.3178 | 59.6 | 60 | 5097.3849
11:01:19;902 | 16.1616 | 60 | 60 | 5155.2074 | 11:39:14;902 | 19.3141 | 59.6 | 60 | 5096.965
11:01:20;152 | 16.1587 | 60 | 60 | 5155.6677 | 11:39:15;152 | 19.3226 | 59.6 | 60 | 5096.6654
11:01:20;402 | 16.1672 | 60 | 60 | 5155.4879 | 11:39:15;402 | 19.3299 | 59.6 | 60 | 5096.9051
11:01:20;652 | 16.1646 | 60 | 60 | 5155.428 | 11:39:15;652 | 19.3267 | 59.6 | 60 | 5096.5451
11:01:20;902 | 16.1532 | 60 | 60 | 5155.9677 | 11:39:15;902 | 19.3258 | 59.6 | 60 | 5096.685
11:01:21;152 | 16.1515 | 60 | 60 | 5155.1875 | 11:39:16;152 | 19.3321 | 59.6 | 60 | 5096.945
11:01:21;402 | 16.1703 | 60 | 60 | 5154.6877 | 11:39:16;402 | 19.335 | 59.6 | 60 | 5096.665
11:01:21;652 | 16.1816 | 60 | 60 | 5154.5278 | 11:39:16;652 | 19.3285 | 59.6 | 60 | 5097.285
11:01:21;902 | 16.1722 | 60 | 60 | 5154.7876 | 11:39:16;902 | 19.3197 | 59.6 | 60 | 5097.1848
11:01:22;152 | 16.17 | 60 | 60 | 5154.6273 | 11:39:17;152 | 19.3185 | 59.6 | 60 | 5097.1648
11:01:22;402 | 16.1711 | 60 | 60 | 5154.7876 | 11:39:17;402 | 19.31 | 59.6 | 60 | 5097.5855
11:01:22;652 | 16.1597 | 60 | 60 | 5155.4879 | 11:39:17;652 | 19.2898 | 59.6 | 60 | 5097.5651
11:01:22;902 | 16.1535 | 60 | 60 | 5154.6877 | 11:39:17;902 | 19.2824 | 59.6 | 60 | 5097.265
11:01:23;152 | 16.1588 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:39:18;152 | 19.2879 | 59.6 | 60 | 5097.6653
11:01:23;402 | 16.1632 | 60 | 60 | 5154.8878 | 11:39:18;402 | 19.2887 | 59.6 | 60 | 5097.265
11:01:23;652 | 16.1668 | 60 | 60 | 5154.448 | 11:39:18;652 | 19.2853 | 59.6 | 60 | 5097.2451
11:01:23;902 | 16.1633 | 60 | 60 | 5154.6677 | 11:39:18;902 | 19.2864 | 59.6 | 60 | 5097.6454
11:01:24;152 | 16.1538 | 60 | 60 | 5154.0676 | 11:39:19;152 | 19.2882 | 59.6 | 60 | 5098.4053
11:01:24;402 | 16.1629 | 60 | 60 | 5153.9278 | 11:39:19;402 | 19.2795 | 59.6 | 60 | 5098.965
11:01:24;652 | 16.1835 | 60 | 60 | 5153.9677 | 11:39:19;652 | 19.2663 | 59.6 | 60 | 5098.665
11:01:24;902 | 16.1874 | 60 | 60 | 5154.448 | 11:39:19;902 | 19.2611 | 59.6 | 60 | 5098.4453
11:01:25;152 | 16.1781 | 60 | 60 | 5155.3077 | 11:39:20;152 | 19.2585 | 59.6 | 60 | 5098.1648
11:01:25;402 | 16.1732 | 60 | 60 | 5155.048 | 11:39:20;402 | 19.2529 | 59.6 | 60 | 5098.285
11:01:25;652 | 16.1773 | 60 | 60 | 5155.4875 | 11:39:20;652 | 19.2492 | 59.6 | 60 | 5098.4652
11:01:25;902 | 16.1867 | 60 | 60 | 5155.6677 | 11:39:20;902 | 19.2491 | 59.6 | 60 | 5098.0653
11:01:26;152 | 16.1987 | 60 | 60 | 5155.4879 | 11:39:21;152 | 19.2478 | 59.6 | 60 | 5098.1448
11:01:26;402 | 16.2095 | 60 | 60 | 5154.8279 | 11:39:21;402 | 19.2432 | 59.6 | 60 | 5098.2047
11:01:26;652 | 16.219 | 60 | 60 | 5155.1076 | 11:39:21;652 | 19.2383 | 59.6 | 60 | 5098.1052
11:01:26;902 | 16.2311 | 60 | 60 | 5155.2677 | 11:39:21;902 | 19.2394 | 59.6 | 60 | 5098.5855
11:01:27;152 | 16.2327 | 60 | 60 | 5155.6074 | 11:39:22;152 | 19.2428 | 59.6 | 60 | 5098.7449
11:01:27;402 | 16.2212 | 60 | 60 | 5155.6074 | 11:39:22;402 | 19.2412 | 59.6 | 60 | 5098.8651
11:01:27;652 | 16.2252 | 60 | 60 | 5155.6481 | 11:39:22;652 | 19.238 | 59.6 | 60 | 5098.7249
11:01:27;902 | 16.2401 | 60 | 60 | 5156.4076 | 11:39:22;902 | 19.2404 | 59.6 | 60 | 5098.625
11:01:28;152 | 16.2328 | 60 | 60 | 5156.4076 | 11:39:23;152 | 19.2466 | 59.6 | 60 | 5098.2047
11:01:28;402 | 16.2211 | 60 | 60 | 5155.4076 | 11:39:23;402 | 19.2409 | 59.6 | 60 | 5098.5451
11:01:28;652 | 16.2336 | 60 | 60 | 5155.3277 | 11:39:23;652 | 19.2275 | 59.6 | 60 | 5098.1052
11:01:28;902 | 16.2488 | 60 | 60 | 5155.5874 | 11:39:23;902 | 19.231 | 59.6 | 60 | 5098.1052
11:01:29;152 | 16.2473 | 60 | 60 | 5155.5678 | 11:39:24;152 | 19.2484 | 59.6 | 60 | 5098.285
11:01:29;402 | 16.2404 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:39:24;402 | 19.2541 | 59.6 | 60 | 5098.4852
11:01:29;652 | 16.2319 | 60 | 60 | 5155.7675 | 11:39:24;652 | 19.2508 | 59.6 | 60 | 5098.3449
11:01:29;902 | 16.2182 | 60 | 60 | 5156.5278 | 11:39:24;902 | 19.2538 | 59.6 | 60 | 5098.1648
11:01:30;152 | 16.2051 | 60 | 60 | 5156.3077 | 11:39:25;152 | 19.2567 | 59.6 | 60 | 5098.0453
11:01:30;402 | 16.195 | 60 | 60 | 5155.7875 | 11:39:25;402 | 19.2566 | 59.6 | 60 | 5097.965
11:01:30;652 | 16.1886 | 60 | 60 | 5155.9677 | 11:39:25;652 | 19.2619 | 59.6 | 60 | 5097.7848
11:01:30;902 | 16.1822 | 60 | 60 | 5156.6074 | 11:39:25;902 | 19.2716 | 59.6 | 60 | 5098.0253
11:01:31;152 | 16.1745 | 60 | 60 | 5156.3077 | 11:39:26;152 | 19.2806 | 59.6 | 60 | 5097.9251
11:01:31;402 | 16.1784 | 60 | 60 | 5155.1275 | 11:39:26;402 | 19.2915 | 59.6 | 60 | 5097.8651
11:01:31;652 | 16.1887 | 60 | 60 | 5155.9278 | 11:39:26;652 | 19.3014 | 59.6 | 60 | 5097.5847
11:01:31;902 | 16.1927 | 60 | 60 | 5155.428 | 11:39:26;902 | 19.3061 | 59.6 | 60 | 5097.3849
11:01:32;152 | 16.1957 | 60 | 60 | 5154.6477 | 11:39:27;152 | 19.3048 | 59.6 | 60 | 5097.4053
11:01:32;402 | 16.1973 | 60 | 60 | 5154.8075 | 11:39:27;402 | 19.3022 | 59.6 | 60 | 5097.5052
11:01:32;652 | 16.193 | 60 | 60 | 5154.9477 | 11:39:27;652 | 19.3074 | 59.6 | 60 | 5097.685
11:01:32;902 | 16.1848 | 60 | 60 | 5155.0081 | 11:39:27;902 | 19.3147 | 59.6 | 60 | 5097.325
11:01:33;152 | 16.1755 | 60 | 60 | 5155.028 | 11:39:28;152 | 19.3117 | 59.6 | 60 | 5097.4652
11:01:33;402 | 16.1698 | 60 | 60 | 5154.7276 | 11:39:28;402 | 19.2992 | 59.6 | 60 | 5097.9251
11:01:33;652 | 16.1693 | 60 | 60 | 5154.8479 | 11:39:28;652 | 19.2904 | 59.6 | 60 | 5097.6054
11:01:33;902 | 16.1641 | 60 | 60 | 5155.3477 | 11:39:28;902 | 19.2949 | 59.6 | 60 | 5097.305
11:01:34;152 | 16.1581 | 60 | 60 | 5154.6877 | 11:39:29;152 | 19.3027 | 59.6 | 60 | 5097.4453
11:01:34;402 | 16.1686 | 60 | 60 | 5155.1475 | 11:39:29;402 | 19.2994 | 59.6 | 60 | 5097.5052
11:01:34;652 | 16.1803 | 60 | 60 | 5154.108 | 11:39:29;652 | 19.2935 | 59.6 | 60 | 5097.265
11:01:34;902 | 16.1794 | 60 | 60 | 5154.2478 | 11:39:29;902 | 19.301 | 59.6 | 60 | 5097.305
11:01:35;152 | 16.1774 | 60 | 60 | 5154.7276 | 11:39:30;152 | 19.3151 | 59.6 | 60 | 5096.965
11:01:35;402 | 16.1738 | 60 | 60 | 5155.088 | 11:39:30;402 | 19.32 | 59.6 | 60 | 5096.8652
11:01:35;652 | 16.1713 | 60 | 60 | 5155.068 | 11:39:30;652 | 19.3214 | 59.6 | 60 | 5097.365
11:01:35;902 | 16.1741 | 60 | 60 | 5155.3876 | 11:39:30;902 | 19.3286 | 59.6 | 60 | 5097.6047
11:01:36;152 | 16.1762 | 60 | 60 | 5155.3677 | 11:39:31;152 | 19.3329 | 59.6 | 60 | 5097.305
11:01:36;402 | 16.183 | 60 | 60 | 5154.9677 | 11:39:31;402 | 19.3294 | 59.6 | 60 | 5096.985
11:01:36;652 | 16.1987 | 60 | 60 | 5154.5478 | 11:39:31;652 | 19.3249 | 59.6 | 60 | 5096.8452
11:01:36;902 | 16.2119 | 60 | 60 | 5154.9078 | 11:39:31;902 | 19.323 | 59.6 | 60 | 5097.1648
11:01:37;152 | 16.2165 | 60 | 60 | 5154.5474 | 11:39:32;152 | 19.3237 | 59.6 | 60 | 5097.5052
11:01:37;402 | 16.2189 | 60 | 60 | 5154.7276 | 11:39:32;402 | 19.3242 | 59.6 | 60 | 5097.7449
11:01:37;652 | 16.2216 | 60 | 60 | 5155.1076 | 11:39:32;652 | 19.321 | 59.6 | 60 | 5097.1253
11:01:37;902 | 16.2184 | 60 | 60 | 5155.9078 | 11:39:32;902 | 19.316 | 59.6 | 60 | 5097.6454
11:01:38;152 | 16.2057 | 60 | 60 | 5156.088 | 11:39:33;152 | 19.3074 | 59.6 | 60 | 5097.5251
11:01:38;402 | 16.1834 | 60 | 60 | 5156.3077 | 11:39:33;402 | 19.2957 | 59.6 | 60 | 5097.4652
11:01:38;652 | 16.1638 | 60 | 60 | 5157.3876 | 11:39:33;652 | 19.29 | 59.6 | 60 | 5097.6454
11:01:38;902 | 16.1644 | 60 | 60 | 5157.1675 | 11:39:33;902 | 19.2866 | 59.6 | 60 | 5098.4453
11:01:39;152 | 16.1799 | 60 | 60 | 5157.1475 | 11:39:34;152 | 19.2728 | 59.6 | 60 | 5099.4452
11:01:39;402 | 16.186 | 60 | 60 | 5156.8678 | 11:39:34;402 | 19.2602 | 59.6 | 60 | 5099.965
11:01:39;652 | 16.1745 | 60 | 60 | 5157.3277 | 11:39:34;652 | 19.2649 | 59.6 | 60 | 5099.8851
11:01:39;902 | 16.1708 | 60 | 60 | 5157.1875 | 11:39:34;902 | 19.2767 | 59.6 | 60 | 5099.4852
11:01:40;152 | 16.1819 | 60 | 60 | 5156.7076 | 11:39:35;152 | 19.28 | 59.6 | 60 | 5099.7049
11:01:40;402 | 16.1828 | 60 | 60 | 5156.9278 | 11:39:35;402 | 19.2764 | 59.6 | 60 | 5099.7449
11:01:40;652 | 16.1686 | 60 | 60 | 5157.028 | 11:39:35;652 | 19.2755 | 59.6 | 60 | 5100.285
11:01:40;902 | 16.1559 | 60 | 60 | 5157.0676 | 11:39:35;902 | 19.2815 | 59.6 | 60 | 5100.9051
11:01:41;152 | 16.151 | 60 | 60 | 5157.1475 | 11:39:36;152 | 19.2879 | 59.6 | 60 | 5101.0453
11:01:41;402 | 16.1443 | 60 | 60 | 5157.5079 | 11:39:36;402 | 19.2891 | 59.6 | 60 | 5100.9854
11:01:41;652 | 16.1374 | 60 | 60 | 5157.5478 | 11:39:36;652 | 19.2888 | 59.6 | 60 | 5101.4053
11:01:41;902 | 16.1391 | 60 | 60 | 5157.4879 | 11:39:36;902 | 19.2884 | 59.6 | 60 | 5102.3649
11:01:42;152 | 16.142 | 60 | 60 | 5157.2074 | 11:39:37;152 | 19.2895 | 59.6 | 60 | 5102.4252
11:01:42;402 | 16.142 | 60 | 60 | 5157.3077 | 11:39:37;402 | 19.2952 | 59.6 | 60 | 5101.9051
11:01:42;652 | 16.1445 | 60 | 60 | 5157.2678 | 11:39:37;652 | 19.3058 | 59.6 | 60 | 5101.6054
11:01:42;902 | 16.1456 | 60 | 60 | 5157.9078 | 11:39:37;902 | 19.3185 | 59.6 | 60 | 5101.6454
11:01:43;152 | 16.1362 | 60 | 60 | 5157.7476 | 11:39:38;152 | 19.3255 | 59.6 | 60 | 5102.1647
11:01:43;402 | 16.116 | 60 | 60 | 5156.8678 | 11:39:38;402 | 19.3187 | 59.6 | 60 | 5103.325
11:01:43;652 | 16.1019 | 60 | 60 | 5156.7276 | 11:39:38;652 | 19.3081 | 59.6 | 60 | 5102.6054
11:01:43;902 | 16.1034 | 60 | 60 | 5156.428 | 11:39:38;902 | 19.3091 | 59.6 | 60 | 5102.925
11:01:44;152 | 16.1021 | 60 | 60 | 5156.4679 | 11:39:39;152 | 19.3026 | 59.6 | 60 | 5103.8851
11:01:44;402 | 16.0924 | 60 | 60 | 5156.2877 | 11:39:39;402 | 19.2899 | 59.6 | 60 | 5103.5654
11:01:44;652 | 16.0942 | 60 | 60 | 5155.8878 | 11:39:39;652 | 19.301 | 59.6 | 60 | 5103.2051
11:01:44;902 | 16.1035 | 60 | 60 | 5156.2274 | 11:39:39;902 | 19.3172 | 59.6 | 60 | 5103.3449
11:01:45;152 | 16.1002 | 60 | 60 | 5156.4679 | 11:39:40;152 | 19.316 | 59.6 | 60 | 5103.8451
11:01:45;402 | 16.0958 | 60 | 60 | 5155.6677 | 11:39:40;402 | 19.3145 | 59.6 | 60 | 5103.6054
11:01:45;652 | 16.0996 | 60 | 60 | 5155.3677 | 11:39:40;652 | 19.3235 | 59.6 | 60 | 5103.0053
11:01:45;902 | 16.0906 | 60 | 60 | 5155.3876 | 11:39:40;902 | 19.332 | 59.6 | 60 | 5103.6849
11:01:46;152 | 16.072 | 60 | 60 | 5154.448 | 11:39:41;152 | 19.3324 | 59.6 | 60 | 5103.625
11:01:46;402 | 16.0667 | 60 | 60 | 5154.8878 | 11:39:41;402 | 19.3313 | 59.6 | 60 | 5103.7648
11:01:46;652 | 16.065 | 60 | 60 | 5154.6477 | 11:39:41;652 | 19.3357 | 59.6 | 60 | 5103.9854
11:01:46;902 | 16.0601 | 60 | 60 | 5154.7675 | 11:39:41;902 | 19.3397 | 59.6 | 60 | 5104.0053
11:01:47;152 | 16.0728 | 60 | 60 | 5154.1875 | 11:39:42;152 | 19.3427 | 59.6 | 60 | 5103.5451
11:01:47;402 | 16.0928 | 60 | 60 | 5153.7876 | 11:39:42;402 | 19.3538 | 59.6 | 60 | 5103.6649
11:01:47;652 | 16.0957 | 60 | 60 | 5153.5079 | 11:39:42;652 | 19.3723 | 59.6 | 60 | 5103.7049
11:01:47;902 | 16.0985 | 60 | 60 | 5153.1875 | 11:39:42;902 | 19.384 | 59.6 | 60 | 5103.7448
11:01:48;152 | 16.1106 | 60 | 60 | 5153.048 | 11:39:43;152 | 19.3853 | 59.6 | 60 | 5103.6054
11:01:48;402 | 16.1225 | 60 | 60 | 5152.5674 | 11:39:43;402 | 19.3891 | 59.6 | 60 | 5103.5251
11:01:48;652 | 16.1405 | 60 | 60 | 5152.2678 | 11:39:43;652 | 19.4032 | 59.6 | 60 | 5103.1052
11:01:48;902 | 16.1541 | 60 | 60 | 5152.6677 | 11:39:43;902 | 19.4128 | 59.6 | 60 | 5102.8651
11:01:49;152 | 16.1454 | 60 | 60 | 5152.7277 | 11:39:44;152 | 19.4134 | 59.6 | 60 | 5102.7249
11:01:49;402 | 16.1517 | 60 | 60 | 5152.3477 | 11:39:44;402 | 19.4197 | 59.6 | 60 | 5102.5451
11:01:49;652 | 16.1866 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:39:44;652 | 19.4234 | 59.6 | 60 | 5103.3449
11:01:49;902 | 16.2038 | 60 | 60 | 5152.4879 | 11:39:44;902 | 19.4189 | 59.6 | 60 | 5103.6849
11:01:50;152 | 16.1962 | 60 | 60 | 5152.5479 | 11:39:45;152 | 19.4191 | 59.6 | 60 | 5102.8051
11:01:50;402 | 16.2075 | 60 | 60 | 5152.5474 | 11:39:45;402 | 19.4327 | 59.6 | 60 | 5102.5251
11:01:50;652 | 16.2417 | 60 | 60 | 5152.3876 | 11:39:45;652 | 19.4489 | 59.6 | 60 | 5102.8051
11:01:50;902 | 16.2612 | 60 | 60 | 5152.2274 | 11:39:45;902 | 19.4486 | 59.6 | 60 | 5102.8851
11:01:51;152 | 16.2683 | 60 | 60 | 5152.1475 | 11:39:46;152 | 19.4469 | 59.6 | 60 | 5102.5651
11:01:51;402 | 16.2836 | 60 | 60 | 5152.3277 | 11:39:46;402 | 19.4629 | 59.6 | 60 | 5102.305
11:01:51;652 | 16.3001 | 60 | 60 | 5152.8275 | 11:39:46;652 | 19.4782 | 59.6 | 60 | 5101.925
11:01:51;902 | 16.3044 | 60 | 60 | 5153.2274 | 11:39:46;902 | 19.4769 | 59.6 | 60 | 5102.1452
11:01:52;152 | 16.3145 | 60 | 60 | 5153.9278 | 11:39:47;152 | 19.4734 | 59.6 | 60 | 5102.4851
11:01:52;402 | 16.3369 | 60 | 60 | 5153.8479 | 11:39:47;402 | 19.4758 | 59.6 | 60 | 5102.4851
11:01:52;652 | 16.3494 | 60 | 60 | 5153.6273 | 11:39:47;652 | 19.4819 | 59.6 | 60 | 5101.8851
11:01:52;902 | 16.3559 | 60 | 60 | 5153.6273 | 11:39:47;902 | 19.4936 | 59.6 | 60 | 5101.7648
11:01:53;152 | 16.3697 | 60 | 60 | 5153.7276 | 11:39:48;152 | 19.5029 | 59.6 | 60 | 5101.5854
11:01:53;402 | 16.3785 | 60 | 60 | 5153.5474 | 11:39:48;402 | 19.5085 | 59.6 | 60 | 5101.3649
11:01:53;652 | 16.3804 | 60 | 60 | 5153.9278 | 11:39:48;652 | 19.5172 | 59.6 | 60 | 5101.2651
11:01:53;902 | 16.3876 | 60 | 60 | 5153.5278 | 11:39:48;902 | 19.5263 | 59.6 | 60 | 5101.5854
11:01:54;152 | 16.3954 | 60 | 60 | 5153.9477 | 11:39:49;152 | 19.5326 | 59.6 | 60 | 5101.1248
11:01:54;402 | 16.3989 | 60 | 60 | 5153.5874 | 11:39:49;402 | 19.5339 | 59.6 | 60 | 5101.325
11:01:54;652 | 16.406 | 60 | 60 | 5153.7476 | 11:39:49;652 | 19.5284 | 59.6 | 60 | 5101.3449
11:01:54;902 | 16.4163 | 60 | 60 | 5153.5678 | 11:39:49;902 | 19.5247 | 59.6 | 60 | 5100.8451
11:01:55;152 | 16.4211 | 60 | 60 | 5153.5079 | 11:39:50;152 | 19.5299 | 59.6 | 60 | 5100.7449
11:01:55;402 | 16.4221 | 60 | 60 | 5154.1475 | 11:39:50;402 | 19.5366 | 59.6 | 60 | 5100.4452
11:01:55;652 | 16.4279 | 60 | 60 | 5153.9877 | 11:39:50;652 | 19.535 | 59.6 | 60 | 5100.6653
11:01:55;902 | 16.4368 | 60 | 60 | 5153.5278 | 11:39:50;902 | 19.5301 | 59.6 | 60 | 5100.965
11:01:56;152 | 16.4378 | 60 | 60 | 5153.6273 | 11:39:51;152 | 19.5312 | 59.6 | 60 | 5100.925
11:01:56;402 | 16.4373 | 60 | 60 | 5153.2878 | 11:39:51;402 | 19.5336 | 59.6 | 60 | 5100.2651
11:01:56;652 | 16.4459 | 60 | 60 | 5152.6474 | 11:39:51;652 | 19.5272 | 59.6 | 60 | 5100.5855
11:01:56;902 | 16.4534 | 60 | 60 | 5152.9677 | 11:39:51;902 | 19.5107 | 59.6 | 60 | 5100.7848
11:01:57;152 | 16.4501 | 60 | 60 | 5152.8878 | 11:39:52;152 | 19.4981 | 59.6 | 60 | 5100.3849
11:01:57;402 | 16.4468 | 60 | 60 | 5152.5874 | 11:39:52;402 | 19.4938 | 59.6 | 60 | 5100.3449
11:01:57;652 | 16.4484 | 60 | 60 | 5152.2075 | 11:39:52;652 | 19.4818 | 59.6 | 60 | 5101.2451
11:01:57;902 | 16.4413 | 60 | 60 | 5152.6474 | 11:39:52;902 | 19.464 | 59.6 | 60 | 5101.4452
11:01:58;152 | 16.4329 | 60 | 60 | 5152.6677 | 11:39:53;152 | 19.4532 | 59.6 | 60 | 5101.0853
11:01:58;402 | 16.4357 | 60 | 60 | 5152.108 | 11:39:53;402 | 19.4462 | 59.6 | 60 | 5100.5855
11:01:58;652 | 16.4394 | 60 | 60 | 5151.448 | 11:39:53;652 | 19.4306 | 59.6 | 60 | 5100.6649
11:01:58;902 | 16.4366 | 60 | 60 | 5151.2478 | 11:39:53;902 | 19.4115 | 59.6 | 60 | 5101.1647
11:01:59;152 | 16.4316 | 60 | 60 | 5151.7476 | 11:39:54;152 | 19.4036 | 59.6 | 60 | 5100.9051
11:01:59;402 | 16.433 | 60 | 60 | 5151.448 | 11:39:54;402 | 19.4041 | 59.6 | 60 | 5100.8651
11:01:59;652 | 16.4314 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:39:54;652 | 19.3976 | 59.6 | 60 | 5101.7249
11:01:59;902 | 16.425 | 60 | 60 | 5152.1076 | 11:39:54;902 | 19.3852 | 59.6 | 60 | 5101.8851
11:02:00;152 | 16.4299 | 60 | 60 | 5151.1276 | 11:39:55;152 | 19.3807 | 59.6 | 60 | 5101.7049
11:02:00;402 | 16.4405 | 60 | 60 | 5150.9478 | 11:39:55;402 | 19.3793 | 59.6 | 60 | 5101.6849
11:02:00;652 | 16.4346 | 60 | 60 | 5151.5479 | 11:39:55;652 | 19.3688 | 59.6 | 60 | 5101.4053
11:02:00;902 | 16.4235 | 60 | 60 | 5151.6074 | 11:39:55;902 | 19.3523 | 59.6 | 60 | 5101.0253
11:02:01;152 | 16.4319 | 60 | 60 | 5151.1675 | 11:39:56;152 | 19.3439 | 59.6 | 60 | 5100.6254
11:02:01;402 | 16.4379 | 60 | 60 | 5151.5279 | 11:39:56;402 | 19.3385 | 59.6 | 60 | 5101.1647
11:02:01;652 | 16.4248 | 60 | 60 | 5151.7277 | 11:39:56;652 | 19.3229 | 59.6 | 60 | 5101.7449
11:02:01;902 | 16.4248 | 60 | 60 | 5151.0281 | 11:39:56;902 | 19.3045 | 59.6 | 60 | 5102.245
11:02:02;152 | 16.4381 | 60 | 60 | 5151.068 | 11:39:57;152 | 19.301 | 59.6 | 60 | 5101.4252
11:02:02;402 | 16.4432 | 60 | 60 | 5151.428 | 11:39:57;402 | 19.3037 | 59.6 | 60 | 5101.625
11:02:02;652 | 16.4498 | 60 | 60 | 5151.0876 | 11:39:57;652 | 19.2919 | 59.6 | 60 | 5102.1647
11:02:02;902 | 16.4578 | 60 | 60 | 5150.7077 | 11:39:57;902 | 19.2829 | 59.6 | 60 | 5101.7049
11:02:03;152 | 16.4616 | 60 | 60 | 5151.088 | 11:39:58;152 | 19.2946 | 59.6 | 60 | 5101.6649
11:02:03;402 | 16.4704 | 60 | 60 | 5151.3077 | 11:39:58;402 | 19.3017 | 59.6 | 60 | 5101.625
11:02:03;652 | 16.4821 | 60 | 60 | 5151.3077 | 11:39:58;652 | 19.2945 | 59.6 | 60 | 5101.4652
11:02:03;902 | 16.4875 | 60 | 60 | 5151.2478 | 11:39:58;902 | 19.2914 | 59.6 | 60 | 5101.4452
11:02:04;152 | 16.4943 | 60 | 60 | 5151.0481 | 11:39:59;152 | 19.2974 | 59.6 | 60 | 5100.9051
11:02:04;402 | 16.5095 | 60 | 60 | 5150.8075 | 11:39:59;402 | 19.3032 | 59.6 | 60 | 5101.5451
11:02:04;652 | 16.5199 | 60 | 60 | 5150.7277 | 11:39:59;652 | 19.3056 | 59.6 | 60 | 5101.8052
11:02:04;902 | 16.5186 | 60 | 60 | 5150.9478 | 11:39:59;902 | 19.3133 | 59.6 | 60 | 5101.625
11:02:05;152 | 16.5204 | 60 | 60 | 5151.0481 | 11:40:00;152 | 19.3245 | 59.6 | 60 | 5101.1052
11:02:05;402 | 16.5306 | 60 | 60 | 5150.9877 | 11:40:00;402 | 19.325 | 59.6 | 60 | 5100.8851
11:02:05;652 | 16.5362 | 60 | 60 | 5151.0077 | 11:40:00;652 | 19.3211 | 59.6 | 60 | 5100.7648
11:02:05;902 | 16.5373 | 60 | 60 | 5151.4076 | 11:40:00;902 | 19.3314 | 59.6 | 60 | 5100.3649
11:02:06;152 | 16.5424 | 60 | 60 | 5151.0077 | 11:40:01;152 | 19.3442 | 59.6 | 60 | 5101.1252
11:02:06;402 | 16.5485 | 60 | 60 | 5150.2274 | 11:40:01;402 | 19.3388 | 59.6 | 60 | 5101.2651
11:02:06;652 | 16.5518 | 60 | 60 | 5150.2678 | 11:40:01;652 | 19.3364 | 59.6 | 60 | 5101.2451
11:02:06;902 | 16.5542 | 60 | 60 | 5150.6677 | 11:40:01;902 | 19.3562 | 59.6 | 60 | 5100.6653
11:02:07;152 | 16.5548 | 60 | 60 | 5150.8075 | 11:40:02;152 | 19.3762 | 59.6 | 60 | 5100.9854
11:02:07;402 | 16.5477 | 60 | 60 | 5151.0281 | 11:40:02;402 | 19.3781 | 59.6 | 60 | 5101.7049
11:02:07;652 | 16.5403 | 60 | 60 | 5151.2075 | 11:40:02;652 | 19.3736 | 59.6 | 60 | 5101.7249
11:02:07;902 | 16.5474 | 60 | 60 | 5150.3477 | 11:44:44;152 | 17.3959 | 60 | 60 | 5129.0999
11:02:08;152 | 16.5573 | 60 | 60 | 5149.8075 | 11:44:44;402 | 17.391 | 60 | 60 | 5129.5801
11:02:08;402 | 16.5577 | 60 | 60 | 5150.0876 | 11:44:44;652 | 17.3888 | 60 | 60 | 5129.3005
11:02:08;652 | 16.5598 | 60 | 60 | 5150.7077 | 11:44:44;902 | 17.3845 | 60 | 60 | 5129.5602
11:02:08;902 | 16.5643 | 60 | 60 | 5150.468 | 11:44:45;152 | 17.3742 | 60 | 60 | 5129.5602
11:02:09;152 | 16.5677 | 60 | 60 | 5150.8075 | 11:44:45;402 | 17.3663 | 60 | 60 | 5129.6001
11:02:09;402 | 16.5726 | 60 | 60 | 5150.9278 | 11:44:45;652 | 17.365 | 60 | 60 | 5129.02
11:02:09;652 | 16.5752 | 60 | 60 | 5150.5878 | 11:44:45;902 | 17.3598 | 60 | 60 | 5128.8003
11:02:09;902 | 16.5816 | 60 | 60 | 5150.2878 | 11:44:46;152 | 17.3517 | 60 | 60 | 5129
11:02:10;152 | 16.5917 | 60 | 60 | 5150.3477 | 11:44:46;402 | 17.344 | 60 | 60 | 5129.9405
11:02:10;402 | 16.5971 | 60 | 60 | 5150.1476 | 11:44:46;652 | 17.3371 | 60 | 60 | 5129.6001
11:02:10;652 | 16.6015 | 60 | 60 | 5150.3277 | 11:44:46;902 | 17.3303 | 60 | 60 | 5129.7
11:02:10;902 | 16.6057 | 60 | 60 | 5150.068 | 11:44:47;152 | 17.3191 | 60 | 60 | 5129.8997
11:02:11;152 | 16.6133 | 60 | 60 | 5150.2274 | 11:44:47;402 | 17.3049 | 60 | 60 | 5130.04
11:02:11;402 | 16.622 | 60 | 60 | 5150.0077 | 11:44:47;652 | 17.2955 | 60 | 60 | 5129.8802
11:02:11;652 | 16.6281 | 60 | 60 | 5150.1875 | 11:44:47;902 | 17.2912 | 60 | 60 | 5130.4599
11:02:11;902 | 16.6308 | 60 | 60 | 5150.1476 | 11:44:48;152 | 17.2915 | 60 | 60 | 5130.04
11:02:12;152 | 16.6315 | 60 | 60 | 5149.7476 | 11:44:48;402 | 17.2878 | 60 | 60 | 5130.66
11:02:12;402 | 16.6346 | 60 | 60 | 5150.0281 | 11:44:48;652 | 17.2838 | 60 | 60 | 5130.4203
11:02:12;652 | 16.6407 | 60 | 60 | 5150.3477 | 11:44:48;902 | 17.2896 | 60 | 60 | 5130.04
11:02:12;902 | 16.6524 | 60 | 60 | 5150.1675 | 11:44:49;152 | 17.2931 | 60 | 60 | 5130.06
11:02:13;152 | 16.6688 | 60 | 60 | 5150.4276 | 11:44:49;402 | 17.2935 | 60 | 60 | 5130.3604
11:02:13;402 | 16.6731 | 60 | 60 | 5150.4879 | 11:44:49;652 | 17.2993 | 60 | 60 | 5130.4003
11:02:13;652 | 16.6653 | 60 | 60 | 5150.2274 | 11:44:49;902 | 17.3088 | 60 | 60 | 5130.3804
11:02:13;902 | 16.6627 | 60 | 60 | 5149.8679 | 11:44:50;152 | 17.3173 | 60 | 60 | 5130.3804
11:02:14;152 | 16.6701 | 60 | 60 | 5149.6074 | 11:44:50;402 | 17.3161 | 60 | 60 | 5131.2002
11:02:14;402 | 16.6736 | 60 | 60 | 5149.4276 | 11:44:50;652 | 17.3107 | 60 | 60 | 5131.4199
11:02:14;652 | 16.6678 | 60 | 60 | 5149.9079 | 11:44:50;902 | 17.3191 | 60 | 60 | 5131.1203
11:02:14;902 | 16.6638 | 60 | 60 | 5150.0077 | 11:44:51;152 | 17.3334 | 60 | 60 | 5131.3604
11:02:15;152 | 16.664 | 60 | 60 | 5150.1675 | 11:44:51;402 | 17.3321 | 60 | 60 | 5131.3204
11:02:15;402 | 16.6624 | 60 | 60 | 5150.3477 | 11:44:51;652 | 17.3255 | 60 | 60 | 5131.5202
11:02:15;652 | 16.6557 | 60 | 60 | 5150.5479 | 11:44:51;902 | 17.3332 | 60 | 60 | 5131.4003
11:02:15;902 | 16.653 | 60 | 60 | 5150.1076 | 11:44:52;152 | 17.3447 | 60 | 60 | 5131.34
11:02:16;152 | 16.6589 | 60 | 60 | 5149.7077 | 11:44:52;402 | 17.3519 | 60 | 60 | 5131.4599
11:02:16;402 | 16.6621 | 60 | 60 | 5149.8679 | 11:44:52;652 | 17.3667 | 60 | 60 | 5131.5801
11:02:16;652 | 16.656 | 60 | 60 | 5150.0077 | 11:44:52;902 | 17.382 | 60 | 60 | 5131.2401
11:02:16;902 | 16.6501 | 60 | 60 | 5149.3677 | 11:44:53;152 | 17.3902 | 60 | 60 | 5131.5801
11:02:17;152 | 16.6494 | 60 | 60 | 5149.3077 | 11:44:53;402 | 17.4035 | 60 | 60 | 5131.6201
11:02:17;402 | 16.6486 | 60 | 60 | 5150.448 | 11:44:53;652 | 17.4276 | 60 | 60 | 5131.6001
11:02:17;652 | 16.6382 | 60 | 60 | 5150.0273 | 11:44:53;902 | 17.4567 | 60 | 60 | 5131.3999
11:02:17;902 | 16.6232 | 60 | 60 | 5150.6677 | 11:44:54;152 | 17.4774 | 60 | 60 | 5131.3004
11:02:18;152 | 16.6194 | 60 | 60 | 5151.0281 | 11:44:54;402 | 17.4881 | 60 | 60 | 5131.68
11:02:18;402 | 16.6185 | 60 | 60 | 5150.7277 | 11:44:54;652 | 17.5034 | 60 | 60 | 5131.0999
11:02:18;652 | 16.6143 | 60 | 60 | 5150.6877 | 11:44:54;902 | 17.5277 | 60 | 60 | 5131.1802
11:02:18;902 | 16.6175 | 60 | 60 | 5150.6877 | 11:44:55;152 | 17.5459 | 60 | 60 | 5131.04
11:02:19;152 | 16.6206 | 60 | 60 | 5150.2075 | 11:44:55;402 | 17.5588 | 60 | 60 | 5131
11:02:19;402 | 16.6201 | 60 | 60 | 5150.7676 | 11:44:55;652 | 17.5796 | 60 | 60 | 5130.8802
11:02:19;652 | 16.6182 | 60 | 60 | 5151.6677 | 11:44:55;902 | 17.5966 | 60 | 60 | 5131.2401
11:02:19;902 | 16.6032 | 60 | 60 | 5152.0481 | 11:44:56;152 | 17.599 | 60 | 60 | 5131.5401
11:02:20;152 | 16.5803 | 60 | 60 | 5152.5079 | 11:44:56;402 | 17.607 | 60 | 60 | 5131.4199
11:02:20;402 | 16.5711 | 60 | 60 | 5151.7876 | 11:44:56;652 | 17.6283 | 60 | 60 | 5130.5402
11:02:20;652 | 16.5674 | 60 | 60 | 5152.2075 | 11:44:56;902 | 17.638 | 60 | 60 | 5131.0799
11:02:20;902 | 16.5534 | 60 | 60 | 5152.6273 | 11:44:57;152 | 17.6302 | 60 | 60 | 5131.5006
11:02:21;152 | 16.539 | 60 | 60 | 5152.6474 | 11:44:57;402 | 17.6343 | 60 | 60 | 5131.2002
11:02:21;402 | 16.5327 | 60 | 60 | 5152.5674 | 11:44:57;652 | 17.6545 | 60 | 60 | 5131.0999
11:02:21;652 | 16.5312 | 60 | 60 | 5152.9078 | 11:44:57;902 | 17.6616 | 60 | 60 | 5130.8997
11:02:21;902 | 16.529 | 60 | 60 | 5152.5878 | 11:44:58;152 | 17.6592 | 60 | 60 | 5130.3404
11:02:22;152 | 16.5184 | 60 | 60 | 5153.0876 | 11:44:58;402 | 17.6653 | 60 | 60 | 5130.4599
11:02:22;402 | 16.5006 | 60 | 60 | 5153.5278 | 11:44:58;652 | 17.6743 | 60 | 60 | 5131.2601
11:02:22;652 | 16.4912 | 60 | 60 | 5153.8878 | 11:44:58;902 | 17.682 | 60 | 60 | 5131.38
11:02:22;902 | 16.4885 | 60 | 60 | 5153.8479 | 11:44:59;152 | 17.6929 | 60 | 60 | 5130.7203
11:02:23;152 | 16.4779 | 60 | 60 | 5154.2478 | 11:44:59;402 | 17.7005 | 60 | 60 | 5130.3804
11:02:23;402 | 16.4654 | 60 | 60 | 5155.448 | 11:44:59;652 | 17.6996 | 60 | 60 | 5130.2801
11:02:23;652 | 16.4511 | 60 | 60 | 5155.4679 | 11:44:59;902 | 17.7016 | 60 | 60 | 5130.68
11:02:23;902 | 16.4366 | 60 | 60 | 5154.9677 | 11:45:00;152 | 17.706 | 60 | 60 | 5131
11:02:24;152 | 16.4315 | 60 | 60 | 5155.5478 | 11:45:00;402 | 17.7063 | 60 | 60 | 5130.7203
11:02:24;402 | 16.432 | 60 | 60 | 5155.0876 | 11:45:00;652 | 17.7085 | 60 | 60 | 5129.9401
11:02:24;652 | 16.4302 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:45:00;902 | 17.7098 | 60 | 60 | 5129.5198
11:02:24;902 | 16.4179 | 60 | 60 | 5155.5478 | 11:45:01;152 | 17.7052 | 60 | 60 | 5129.68
11:02:25;152 | 16.4029 | 60 | 60 | 5155.4879 | 11:45:01;402 | 17.704 | 60 | 60 | 5129.6201
11:02:25;402 | 16.3993 | 60 | 60 | 5155.5079 | 11:45:01;652 | 17.7023 | 60 | 60 | 5130.06
11:02:25;652 | 16.3982 | 60 | 60 | 5155.6677 | 11:45:01;902 | 17.6935 | 60 | 60 | 5130.4399
11:02:25;902 | 16.3841 | 60 | 60 | 5155.7076 | 11:45:02;152 | 17.6889 | 60 | 60 | 5129.7603
11:02:26;152 | 16.3618 | 60 | 60 | 5155.9477 | 11:45:02;402 | 17.6913 | 60 | 60 | 5130.02
11:02:26;402 | 16.3478 | 60 | 60 | 5156.428 | 11:45:02;652 | 17.6888 | 60 | 60 | 5130.4599
11:02:26;652 | 16.3402 | 60 | 60 | 5155.9278 | 11:45:02;902 | 17.6754 | 60 | 60 | 5130.9405
11:02:26;902 | 16.3267 | 60 | 60 | 5155.6877 | 11:45:03;152 | 17.6682 | 60 | 60 | 5130.3204
11:02:27;152 | 16.3141 | 60 | 60 | 5155.6877 | 11:45:03;402 | 17.6784 | 60 | 60 | 5129.3005
11:02:27;402 | 16.3057 | 60 | 60 | 5155.068 | 11:45:03;652 | 17.6818 | 60 | 60 | 5129.9401
11:02:27;652 | 16.2979 | 60 | 60 | 5154.7076 | 11:45:03;902 | 17.6686 | 60 | 60 | 5130.3604
11:02:27;902 | 16.2854 | 60 | 60 | 5155.048 | 11:45:04;152 | 17.6608 | 60 | 60 | 5130.02
11:02:28;152 | 16.2585 | 60 | 60 | 5155.428 | 11:45:04;402 | 17.6635 | 60 | 60 | 5130.1602
11:02:28;402 | 16.2316 | 60 | 60 | 5155.3477 | 11:45:04;652 | 17.6662 | 60 | 60 | 5130.2401
11:02:28;652 | 16.2121 | 60 | 60 | 5155.1675 | 11:45:04;902 | 17.6618 | 60 | 60 | 5130.3004
11:02:28;902 | 16.1885 | 60 | 60 | 5155.3077 | 11:45:05;152 | 17.6558 | 60 | 60 | 5130.5602
11:02:29;152 | 16.169 | 60 | 60 | 5155.9078 | 11:45:05;402 | 17.6586 | 60 | 60 | 5130.4599
11:02:29;402 | 16.159 | 60 | 60 | 5155.9278 | 11:45:05;652 | 17.6602 | 60 | 60 | 5130.7403
11:02:29;652 | 16.1544 | 60 | 60 | 5155.1275 | 11:45:05;902 | 17.6537 | 60 | 60 | 5130.8802
11:02:29;902 | 16.1588 | 60 | 60 | 5154.5478 | 11:45:06;152 | 17.6498 | 60 | 60 | 5130.9601
11:02:30;152 | 16.1643 | 60 | 60 | 5153.9477 | 11:45:06;402 | 17.6471 | 60 | 60 | 5131.4399
11:02:30;402 | 16.1646 | 60 | 60 | 5153.9677 | 11:45:06;652 | 17.6409 | 60 | 60 | 5131.04
11:02:30;652 | 16.167 | 60 | 60 | 5154.2478 | 11:45:06;902 | 17.6355 | 60 | 60 | 5130.9205
11:02:30;902 | 16.1594 | 60 | 60 | 5154.3477 | 11:45:07;152 | 17.6297 | 60 | 60 | 5131.6401
11:02:31;152 | 16.1497 | 60 | 60 | 5153.7476 | 11:45:07;402 | 17.6205 | 60 | 60 | 5132.2201
11:02:31;402 | 16.1556 | 60 | 60 | 5153.2075 | 11:45:07;652 | 17.6127 | 60 | 60 | 5132.3004
11:02:31;652 | 16.1515 | 60 | 60 | 5154.028 | 11:45:07;902 | 17.611 | 60 | 60 | 5131.8402
11:02:31;902 | 16.1324 | 60 | 60 | 5153.8075 | 11:45:08;152 | 17.6132 | 60 | 60 | 5131.9401
11:02:32;152 | 16.1282 | 60 | 60 | 5153.3477 | 11:45:08;402 | 17.6144 | 60 | 60 | 5132.5202
11:02:32;402 | 16.145 | 60 | 60 | 5153.1275 | 11:45:08;652 | 17.6105 | 60 | 60 | 5132.1602
11:02:32;652 | 16.1613 | 60 | 60 | 5152.5674 | 11:45:08;902 | 17.6041 | 60 | 60 | 5132.1802
11:02:32;902 | 16.1751 | 60 | 60 | 5153.1675 | 11:45:09;152 | 17.5965 | 60 | 60 | 5132.7803
11:02:33;152 | 16.1885 | 60 | 60 | 5154.1675 | 11:45:09;402 | 17.5851 | 60 | 60 | 5133.6001
11:02:33;402 | 16.1882 | 60 | 60 | 5153.8679 | 11:45:09;652 | 17.573 | 60 | 60 | 5133.2601
11:02:33;652 | 16.1916 | 60 | 60 | 5153.4679 | 11:45:09;902 | 17.5682 | 60 | 60 | 5133.0799
11:02:33;902 | 16.2134 | 60 | 60 | 5153.6677 | 11:45:10;152 | 17.5694 | 60 | 60 | 5132.8805
11:02:34;152 | 16.2258 | 60 | 60 | 5153.5874 | 11:45:10;402 | 17.5674 | 60 | 60 | 5133.2401
11:02:34;402 | 16.2302 | 60 | 60 | 5153.4076 | 11:45:10;652 | 17.5567 | 60 | 60 | 5133.8002
11:02:34;652 | 16.2506 | 60 | 60 | 5153.3876 | 11:45:10;902 | 17.5424 | 60 | 60 | 5133.9201
11:02:34;902 | 16.271 | 60 | 60 | 5153.6677 | 11:45:11;152 | 17.535 | 60 | 60 | 5134
11:02:35;152 | 16.2749 | 60 | 60 | 5154.028 | 11:45:11;402 | 17.5315 | 59.8 | 60 | 5132.4767
11:02:35;402 | 16.2845 | 60 | 60 | 5153.9677 | 11:45:11;652 | 17.5207 | 59.8 | 60 | 5131.5731
11:02:35;652 | 16.3037 | 60 | 60 | 5154.0077 | 11:45:11;902 | 17.5053 | 59.8 | 60 | 5130.2699
11:02:35;902 | 16.3105 | 60 | 60 | 5153.6677 | 11:45:12;152 | 17.4949 | 59.8 | 60 | 5128.926
11:02:36;152 | 16.3065 | 60 | 60 | 5153.7876 | 11:45:12;402 | 17.4872 | 59.8 | 60 | 5127.9229
11:02:36;402 | 16.3023 | 60 | 60 | 5154.2074 | 11:45:12;652 | 17.4785 | 59.8 | 60 | 5127.0592
11:02:36;652 | 16.3097 | 60 | 60 | 5154.088 | 11:45:12;902 | 17.4713 | 59.8 | 60 | 5125.8951
11:02:36;902 | 16.3237 | 60 | 60 | 5154.3477 | 11:45:13;152 | 17.4697 | 59.8 | 60 | 5124.7322
11:02:37;152 | 16.325 | 60 | 60 | 5154.6281 | 11:45:13;402 | 17.4721 | 59.8 | 60 | 5123.5085
11:02:37;402 | 16.321 | 60 | 60 | 5154.7276 | 11:45:13;652 | 17.474 | 59.8 | 60 | 5121.9852
11:02:37;652 | 16.3216 | 60 | 60 | 5154.3277 | 11:45:13;902 | 17.4779 | 59.8 | 60 | 5121.5215
11:02:37;902 | 16.3284 | 60 | 60 | 5153.4076 | 11:45:14;152 | 17.4879 | 59.8 | 60 | 5119.9977
11:02:38;152 | 16.3386 | 60 | 60 | 5153.3876 | 11:45:14;402 | 17.4999 | 59.8 | 60 | 5118.7945
11:02:38;402 | 16.3319 | 60 | 60 | 5154.0676 | 11:45:14;652 | 17.5188 | 59.8 | 60 | 5118.3123
11:02:38;652 | 16.3177 | 60 | 60 | 5154.2677 | 11:45:14;902 | 17.5547 | 59.8 | 60 | 5118.5728
11:02:38;902 | 16.3175 | 60 | 60 | 5154.068 | 11:45:15;152 | 17.602 | 59.8 | 60 | 5118.5324
11:02:39;152 | 16.3214 | 60 | 60 | 5153.9078 | 11:45:15;402 | 17.6517 | 59.8 | 60 | 5118.7529
11:02:39;402 | 16.3183 | 60 | 60 | 5154.3477 | 11:45:15;652 | 17.7043 | 59.8 | 60 | 5118.9323
11:02:39;652 | 16.3105 | 60 | 60 | 5154.7076 | 11:45:15;902 | 17.7615 | 59.8 | 60 | 5118.5728
11:02:39;902 | 16.3172 | 60 | 60 | 5154.4679 | 11:45:16;152 | 17.8239 | 59.8 | 60 | 5118.3123
11:02:40;152 | 16.3278 | 60 | 60 | 5154.3277 | 11:45:16;402 | 17.8868 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:02:40;402 | 16.3226 | 60 | 60 | 5154.2677 | 11:45:16;652 | 17.9448 | 59.8 | 60 | 5118.3522
11:02:40;652 | 16.3248 | 60 | 60 | 5153.5278 | 11:45:16;902 | 18.0072 | 59.8 | 60 | 5119.3123
11:02:40;902 | 16.3343 | 60 | 60 | 5154.1675 | 11:45:17;152 | 18.0773 | 59.8 | 60 | 5119.6327
11:02:41;152 | 16.3295 | 60 | 60 | 5154.428 | 11:45:17;402 | 18.1419 | 59.8 | 60 | 5119.9323
11:02:41;402 | 16.3144 | 60 | 60 | 5154.4679 | 11:45:17;652 | 18.2037 | 59.8 | 60 | 5119.8125
11:02:41;652 | 16.305 | 60 | 60 | 5154.7476 | 11:45:17;902 | 18.268 | 59.8 | 60 | 5119.9927
11:02:41;902 | 16.3107 | 60 | 60 | 5154.5874 | 11:45:18;152 | 18.331 | 59.8 | 60 | 5119.9124
11:02:42;152 | 16.3119 | 60 | 60 | 5154.6677 | 11:45:18;402 | 18.3998 | 59.8 | 60 | 5118.9927
11:02:42;402 | 16.2989 | 60 | 60 | 5154.7476 | 11:45:18;652 | 18.4693 | 59.8 | 60 | 5118.9727
11:02:42;652 | 16.301 | 60 | 60 | 5154.3077 | 11:45:18;902 | 18.523 | 59.8 | 60 | 5119.2124
11:02:42;902 | 16.3193 | 60 | 60 | 5153.5479 | 11:45:19;152 | 18.5677 | 59.8 | 60 | 5119.7726
11:02:43;152 | 16.3235 | 60 | 60 | 5153.8075 | 11:45:19;402 | 18.6195 | 59.8 | 60 | 5119.9527
11:02:43;402 | 16.3179 | 60 | 60 | 5153.5874 | 11:45:19;652 | 18.6725 | 59.8 | 60 | 5119.7929
11:02:43;652 | 16.313 | 60 | 60 | 5153.9677 | 11:45:19;902 | 18.7098 | 59.8 | 60 | 5119.8524
11:02:43;902 | 16.2983 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:45:20;152 | 18.7388 | 59.8 | 60 | 5119.5328
11:02:44;152 | 16.2904 | 60 | 60 | 5154.5674 | 11:45:20;402 | 18.7749 | 59.8 | 60 | 5119.9527
11:02:44;402 | 16.294 | 60 | 60 | 5154.0876 | 11:45:20;652 | 18.8084 | 59.8 | 60 | 5119.6127
11:02:44;652 | 16.2934 | 60 | 60 | 5153.9877 | 11:45:20;902 | 18.8306 | 59.8 | 60 | 5119.2128
11:02:44;902 | 16.2978 | 60 | 60 | 5153.6677 | 11:45:21;152 | 18.8521 | 59.8 | 60 | 5119.0526
11:02:45;152 | 16.3049 | 60 | 60 | 5153.6677 | 11:45:21;402 | 18.866 | 59.8 | 60 | 5119.8524
11:02:45;402 | 16.3062 | 60 | 60 | 5153.7676 | 11:45:21;652 | 18.8714 | 59.8 | 60 | 5119.5928
11:02:45;652 | 16.3113 | 60 | 60 | 5153.2678 | 11:45:21;902 | 18.8835 | 59.8 | 60 | 5119.0526
11:02:45;902 | 16.3174 | 60 | 60 | 5153.1076 | 11:45:22;152 | 18.8973 | 59.8 | 60 | 5119.0726
11:02:46;152 | 16.3089 | 60 | 60 | 5154.2074 | 11:45:22;402 | 18.907 | 59.8 | 60 | 5118.5324
11:02:46;402 | 16.303 | 60 | 60 | 5153.6877 | 11:45:22;652 | 18.9125 | 59.8 | 60 | 5118.3726
11:02:46;652 | 16.3117 | 60 | 60 | 5153.428 | 11:45:22;902 | 18.9074 | 59.8 | 60 | 5119.2128
11:02:46;902 | 16.3121 | 60 | 60 | 5153.1675 | 11:45:23;152 | 18.8998 | 59.8 | 60 | 5118.7729
11:02:47;152 | 16.3015 | 60 | 60 | 5153.028 | 11:45:23;402 | 18.9049 | 59.8 | 60 | 5118.4126
11:02:47;402 | 16.3058 | 60 | 60 | 5153.0876 | 11:45:23;652 | 18.906 | 59.8 | 60 | 5119.1125
11:02:47;652 | 16.3209 | 60 | 60 | 5153.448 | 11:45:23;902 | 18.8817 | 59.8 | 60 | 5119.3131
11:02:47;902 | 16.3185 | 60 | 60 | 5153.5079 | 11:45:24;152 | 18.8507 | 59.8 | 60 | 5118.4725
11:02:48;152 | 16.3102 | 60 | 60 | 5153.5674 | 11:45:24;402 | 18.8395 | 59.8 | 60 | 5117.8125
11:02:48;402 | 16.3155 | 60 | 60 | 5153.2274 | 11:45:24;652 | 18.8344 | 59.8 | 60 | 5118.4725
11:02:48;652 | 16.3282 | 60 | 60 | 5152.9477 | 11:45:24;902 | 18.8119 | 59.8 | 60 | 5118.9527
11:02:48;902 | 16.3323 | 60 | 60 | 5153.0472 | 11:45:25;152 | 18.7899 | 59.8 | 60 | 5118.8325
11:02:49;152 | 16.319 | 60 | 60 | 5153.6677 | 11:45:25;402 | 18.7869 | 59.8 | 60 | 5119.0926
11:02:49;402 | 16.3111 | 60 | 60 | 5153.2878 | 11:45:25;652 | 18.7822 | 59.8 | 60 | 5118.8924
11:02:49;652 | 16.3277 | 60 | 60 | 5152.4879 | 11:45:25;902 | 18.7631 | 59.8 | 60 | 5118.9727
11:02:49;902 | 16.3413 | 60 | 60 | 5152.5474 | 11:45:26;152 | 18.7498 | 59.8 | 60 | 5118.4325
11:02:50;152 | 16.3322 | 60 | 60 | 5153.0876 | 11:45:26;402 | 18.7413 | 59.8 | 60 | 5118.5928
11:02:50;402 | 16.3284 | 60 | 60 | 5152.1875 | 11:45:26;652 | 18.72 | 59.8 | 60 | 5119.0326
11:02:50;652 | 16.3441 | 60 | 60 | 5151.4679 | 11:45:26;902 | 18.6996 | 59.8 | 60 | 5119.0526
11:02:50;902 | 16.3573 | 60 | 60 | 5152.1475 | 11:45:27;152 | 18.6973 | 59.8 | 60 | 5118.5728
11:02:51;152 | 16.3551 | 60 | 60 | 5153.068 | 11:45:27;402 | 18.6997 | 59.8 | 60 | 5118.7126
11:02:51;402 | 16.3475 | 60 | 60 | 5153.0077 | 11:45:27;652 | 18.6865 | 59.8 | 60 | 5118.8724
11:02:51;652 | 16.3512 | 60 | 60 | 5152.6074 | 11:45:27;902 | 18.6645 | 59.8 | 60 | 5118.8524
11:02:51;902 | 16.3633 | 60 | 60 | 5152.1076 | 11:45:28;152 | 18.6559 | 59.8 | 60 | 5118.3926
11:02:52;152 | 16.3662 | 60 | 60 | 5152.7676 | 11:45:28;402 | 18.6531 | 59.8 | 60 | 5118.4325
11:02:52;402 | 16.365 | 60 | 60 | 5152.428 | 11:45:28;652 | 18.6453 | 59.8 | 60 | 5118.2927
11:02:52;652 | 16.3739 | 60 | 60 | 5152.0876 | 11:45:28;902 | 18.6477 | 59.8 | 60 | 5117.733
11:02:52;902 | 16.3839 | 60 | 60 | 5151.9877 | 11:45:29;152 | 18.659 | 59.8 | 60 | 5117.7925
11:02:53;152 | 16.3848 | 60 | 60 | 5152.6877 | 11:45:29;402 | 18.659 | 59.8 | 60 | 5117.7126
11:02:53;402 | 16.3877 | 60 | 60 | 5152.6877 | 11:45:29;652 | 18.6471 | 59.8 | 60 | 5117.7126
11:02:53;652 | 16.3961 | 60 | 60 | 5152.3477 | 11:45:29;902 | 18.6372 | 59.8 | 60 | 5118.1729
11:02:53;902 | 16.393 | 60 | 60 | 5152.8479 | 11:45:30;152 | 18.6297 | 59.8 | 60 | 5118.0526
11:02:54;152 | 16.3872 | 60 | 60 | 5152.8479 | 11:45:30;402 | 18.6242 | 59.8 | 60 | 5118.1928
11:02:54;402 | 16.3975 | 60 | 60 | 5152.9477 | 11:45:30;652 | 18.6278 | 59.8 | 60 | 5117.9324
11:02:54;652 | 16.4053 | 60 | 60 | 5153.1675 | 11:45:30;902 | 18.6432 | 59.8 | 60 | 5117.6327
11:02:54;902 | 16.3943 | 60 | 60 | 5153.2878 | 11:45:31;152 | 18.6629 | 59.8 | 60 | 5117.3123
11:02:55;152 | 16.3912 | 60 | 60 | 5153.4679 | 11:45:31;402 | 18.673 | 59.8 | 60 | 5117.0526
11:02:55;402 | 16.4095 | 60 | 60 | 5152.9677 | 11:45:31;652 | 18.6692 | 59.8 | 60 | 5117.0926
11:02:55;652 | 16.4262 | 60 | 60 | 5152.8878 | 11:45:31;902 | 18.6693 | 59.8 | 60 | 5116.4326
11:02:55;902 | 16.4258 | 60 | 60 | 5153.1275 | 11:45:32;152 | 18.68 | 59.8 | 60 | 5115.7522
11:02:56;152 | 16.4207 | 60 | 60 | 5153.2678 | 11:45:32;402 | 18.6837 | 59.8 | 60 | 5116.1326
11:02:56;402 | 16.4305 | 60 | 60 | 5152.8075 | 11:45:32;652 | 18.6796 | 59.8 | 60 | 5115.9324
11:02:56;652 | 16.4464 | 60 | 60 | 5152.6877 | 11:45:32;902 | 18.6825 | 59.8 | 60 | 5115.8725
11:02:56;902 | 16.4446 | 60 | 60 | 5152.8878 | 11:45:33;152 | 18.6903 | 59.8 | 60 | 5115.8725
11:02:57;152 | 16.4319 | 60 | 60 | 5153.1875 | 11:45:33;402 | 18.6991 | 59.8 | 60 | 5115.4126
11:02:57;402 | 16.4327 | 60 | 60 | 5153.4879 | 11:45:33;652 | 18.7094 | 59.8 | 60 | 5115.3123
11:02:57;652 | 16.4389 | 60 | 60 | 5153.2478 | 11:45:33;902 | 18.7187 | 59.8 | 60 | 5115.4925
11:02:57;902 | 16.4361 | 60 | 60 | 5153.4879 | 11:45:34;152 | 18.7272 | 59.8 | 60 | 5115.3123
11:02:58;152 | 16.43 | 60 | 60 | 5153.6074 | 11:45:34;402 | 18.7338 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:02:58;402 | 16.4318 | 60 | 60 | 5153.3677 | 11:45:34;652 | 18.7363 | 59.8 | 60 | 5115.7929
11:02:58;652 | 16.4444 | 60 | 60 | 5153.0077 | 11:45:34;902 | 18.7386 | 59.8 | 60 | 5115.7726
11:02:58;902 | 16.4483 | 60 | 60 | 5153.1076 | 11:45:35;152 | 18.751 | 59.8 | 60 | 5116.1529
11:02:59;152 | 16.4394 | 60 | 60 | 5153.3277 | 11:45:35;402 | 18.7694 | 59.8 | 60 | 5115.8725
11:02:59;402 | 16.4319 | 60 | 60 | 5153.1279 | 11:45:35;652 | 18.7881 | 59.8 | 60 | 5115.2328
11:02:59;652 | 16.4344 | 60 | 60 | 5153.0077 | 11:45:35;902 | 18.8191 | 59.8 | 60 | 5114.6328
11:02:59;902 | 16.4388 | 60 | 60 | 5152.9477 | 11:45:36;152 | 18.8567 | 59.8 | 60 | 5114.3331
11:03:00;152 | 16.432 | 60 | 60 | 5153.4879 | 11:45:36;402 | 18.8794 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:03:00;402 | 16.4208 | 60 | 60 | 5153.5278 | 11:45:36;652 | 18.8903 | 59.8 | 60 | 5114.0926
11:03:00;652 | 16.42 | 60 | 60 | 5152.4679 | 11:45:36;902 | 18.8968 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:03:00;902 | 16.4238 | 60 | 60 | 5152.2478 | 11:45:37;152 | 18.8957 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:03:01;152 | 16.4224 | 60 | 60 | 5152.2075 | 11:45:37;402 | 18.8942 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:03:01;402 | 16.4197 | 60 | 60 | 5151.4679 | 11:45:37;652 | 18.9028 | 59.8 | 60 | 5114.5125
11:03:01;652 | 16.4165 | 60 | 60 | 5151.3477 | 11:45:37;902 | 18.9166 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:03:01;902 | 16.4183 | 60 | 60 | 5151.1675 | 11:45:38;152 | 18.9268 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:03:02;152 | 16.4198 | 60 | 60 | 5151.5279 | 11:45:38;402 | 18.9381 | 59.8 | 60 | 5114.3727
11:03:02;402 | 16.4097 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:45:38;652 | 18.959 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:03:02;652 | 16.3992 | 60 | 60 | 5151.8878 | 11:45:38;902 | 18.9836 | 59.8 | 60 | 5114.0526
11:03:02;902 | 16.3981 | 60 | 60 | 5152.0481 | 11:45:39;152 | 18.9994 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:03:03;152 | 16.3961 | 60 | 60 | 5151.108 | 11:45:39;402 | 19.0068 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:03:03;402 | 16.393 | 60 | 60 | 5151.0876 | 11:45:39;652 | 19.0121 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:03:03;652 | 16.394 | 60 | 60 | 5151.5079 | 11:45:39;902 | 19.0147 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:03:03;902 | 16.3938 | 60 | 60 | 5151.1675 | 11:45:40;152 | 19.0108 | 59.8 | 60 | 5113.8125
11:03:04;152 | 16.3999 | 60 | 60 | 5150.5079 | 11:45:40;402 | 19.0055 | 59.8 | 60 | 5114.2328
11:03:04;402 | 16.4155 | 60 | 60 | 5150.9478 | 11:45:40;652 | 19.0083 | 59.8 | 60 | 5113.3727
11:03:04;652 | 16.4223 | 60 | 60 | 5151.7077 | 11:45:40;902 | 19.0149 | 59.8 | 60 | 5113.7926
11:03:04;902 | 16.4167 | 60 | 60 | 5151.3277 | 11:45:41;152 | 19.0182 | 59.8 | 60 | 5114.4925
11:03:05;152 | 16.4204 | 60 | 60 | 5151.3277 | 11:45:41;402 | 19.0267 | 59.8 | 60 | 5113.5928
11:03:05;402 | 16.4366 | 60 | 60 | 5151.3277 | 11:45:41;652 | 19.0456 | 59.8 | 60 | 5112.5525
11:03:05;652 | 16.4457 | 60 | 60 | 5151.4679 | 11:45:41;902 | 19.0625 | 59.8 | 60 | 5112.5525
11:03:05;902 | 16.4444 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:45:42;152 | 19.0688 | 59.8 | 60 | 5112.9124
11:03:06;152 | 16.4478 | 60 | 60 | 5151.7476 | 11:45:42;402 | 19.0762 | 59.8 | 60 | 5112.8924
11:03:06;402 | 16.4636 | 60 | 60 | 5151.8075 | 11:45:42;652 | 19.0887 | 59.8 | 60 | 5113.0527
11:03:06;652 | 16.4792 | 60 | 60 | 5151.3477 | 11:45:42;902 | 19.0912 | 59.8 | 60 | 5112.9927
11:03:06;902 | 16.4827 | 60 | 60 | 5151.9477 | 11:45:43;152 | 19.0876 | 59.8 | 60 | 5113.3123
11:03:07;152 | 16.4862 | 60 | 60 | 5151.8878 | 11:45:43;402 | 19.089 | 59.8 | 60 | 5113.0127
11:03:07;402 | 16.4966 | 60 | 60 | 5151.2274 | 11:45:43;652 | 19.0919 | 59.8 | 60 | 5112.8924
11:03:07;652 | 16.5099 | 60 | 60 | 5151.8878 | 11:45:43;902 | 19.0937 | 59.8 | 60 | 5112.753
11:03:07;902 | 16.522 | 60 | 60 | 5152.7876 | 11:45:44;152 | 19.0923 | 59.8 | 60 | 5113.3323
11:03:08;152 | 16.5233 | 60 | 60 | 5152.4879 | 11:45:44;402 | 19.095 | 59.8 | 60 | 5112.8325
11:03:08;402 | 16.5224 | 60 | 60 | 5152.4679 | 11:45:44;652 | 19.1059 | 59.8 | 60 | 5113.2927
11:03:08;652 | 16.5332 | 60 | 60 | 5152.1875 | 11:45:44;902 | 19.106 | 59.8 | 60 | 5113.5728
11:03:08;902 | 16.5449 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:45:45;152 | 19.1003 | 59.8 | 60 | 5112.753
11:03:09;152 | 16.5462 | 60 | 60 | 5152.3477 | 11:45:45;402 | 19.1072 | 59.8 | 60 | 5112.8924
11:03:09;402 | 16.541 | 60 | 60 | 5152.2878 | 11:45:45;652 | 19.1172 | 59.8 | 60 | 5113.6527
11:03:09;652 | 16.5367 | 60 | 60 | 5151.7077 | 11:45:45;902 | 19.1298 | 59.8 | 60 | 5113.0527
11:03:09;902 | 16.536 | 60 | 60 | 5152.088 | 11:45:46;152 | 19.1484 | 59.8 | 60 | 5112.8125
11:03:10;152 | 16.5371 | 60 | 60 | 5152.1475 | 11:45:46;402 | 19.1625 | 59.8 | 60 | 5112.9727
11:03:10;402 | 16.5384 | 60 | 60 | 5152.4076 | 11:45:46;652 | 19.174 | 59.8 | 60 | 5112.8325
11:03:10;652 | 16.5387 | 60 | 60 | 5152.3277 | 11:45:46;902 | 19.1829 | 59.8 | 60 | 5112.5728
11:03:10;902 | 16.5328 | 60 | 60 | 5151.9278 | 11:45:47;152 | 19.1837 | 59.8 | 60 | 5112.5125
11:03:11;152 | 16.5236 | 60 | 60 | 5151.6877 | 11:45:47;402 | 19.177 | 59.8 | 60 | 5112.4126
11:03:11;402 | 16.5172 | 60 | 60 | 5152.448 | 11:45:47;652 | 19.1689 | 59.8 | 60 | 5112.1529
11:03:11;652 | 16.512 | 60 | 60 | 5152.3876 | 11:45:47;902 | 19.1675 | 59.8 | 60 | 5112.3323
11:03:11;902 | 16.5093 | 60 | 60 | 5151.9278 | 11:45:48;152 | 19.1741 | 59.8 | 60 | 5112.3323
11:03:12;152 | 16.5066 | 60 | 60 | 5152.3477 | 11:45:48;402 | 19.1833 | 59.8 | 60 | 5112.2928
11:03:12;402 | 16.4998 | 60 | 60 | 5152.1675 | 11:45:48;652 | 19.1843 | 59.8 | 60 | 5112.3926
11:03:12;652 | 16.4937 | 60 | 60 | 5152.088 | 11:45:48;902 | 19.1804 | 59.8 | 60 | 5111.8125
11:03:12;902 | 16.4899 | 60 | 60 | 5152.4879 | 11:45:49;152 | 19.1825 | 59.8 | 60 | 5111.8725
11:03:13;152 | 16.4916 | 60 | 60 | 5152.068 | 11:45:49;402 | 19.1811 | 59.8 | 60 | 5112.5728
11:03:13;402 | 16.4947 | 60 | 60 | 5152.4076 | 11:45:49;652 | 19.1661 | 59.8 | 60 | 5112.753
11:03:13;652 | 16.4884 | 60 | 60 | 5152.068 | 11:45:49;902 | 19.1514 | 59.8 | 60 | 5113.4326
11:03:13;902 | 16.4829 | 60 | 60 | 5151.6474 | 11:45:50;152 | 19.1415 | 59.8 | 60 | 5113.3331
11:03:14;152 | 16.4838 | 60 | 60 | 5151.7077 | 11:45:50;402 | 19.1332 | 59.8 | 60 | 5113.4326
11:03:14;402 | 16.477 | 60 | 60 | 5152.2274 | 11:45:50;652 | 19.1315 | 59.8 | 60 | 5113.7926
11:03:14;652 | 16.466 | 60 | 60 | 5152.0077 | 11:45:50;902 | 19.1336 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:03:14;902 | 16.4633 | 60 | 60 | 5152.0472 | 11:45:51;152 | 19.1423 | 59.8 | 60 | 5113.4925
11:03:15;152 | 16.4607 | 60 | 60 | 5152.2274 | 11:45:51;402 | 19.156 | 59.8 | 60 | 5113.2328
11:03:15;402 | 16.4494 | 60 | 60 | 5152.4679 | 11:45:51;652 | 19.1631 | 59.8 | 60 | 5112.9927
11:03:15;652 | 16.4414 | 60 | 60 | 5152.448 | 11:45:51;902 | 19.1674 | 59.8 | 60 | 5113.2128
11:03:15;902 | 16.4438 | 60 | 60 | 5152.6273 | 11:45:52;152 | 19.1664 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:03:16;152 | 16.4518 | 60 | 60 | 5152.0876 | 11:45:52;402 | 19.1459 | 59.8 | 60 | 5114.0127
11:03:16;402 | 16.4556 | 60 | 60 | 5152.7077 | 11:45:52;652 | 19.1246 | 59.8 | 60 | 5113.753
11:03:16;652 | 16.4491 | 60 | 60 | 5153.2678 | 11:45:52;902 | 19.1218 | 59.8 | 60 | 5114.0726
11:03:16;902 | 16.4397 | 60 | 60 | 5152.8878 | 11:45:53;152 | 19.1213 | 59.8 | 60 | 5114.2528
11:03:17;152 | 16.4316 | 60 | 60 | 5153.448 | 11:45:53;402 | 19.1198 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:03:17;402 | 16.4211 | 60 | 60 | 5153.6273 | 11:45:53;652 | 19.126 | 59.8 | 60 | 5113.7929
11:03:17;652 | 16.405 | 60 | 60 | 5153.7276 | 11:45:53;902 | 19.1374 | 59.8 | 60 | 5113.1325
11:03:17;902 | 16.3908 | 60 | 60 | 5154.108 | 11:45:54;152 | 19.1458 | 59.8 | 60 | 5113.5125
11:03:18;152 | 16.3842 | 60 | 60 | 5154.1875 | 11:45:54;402 | 19.1461 | 59.8 | 60 | 5113.2924
11:03:18;402 | 16.371 | 60 | 60 | 5154.428 | 11:45:54;652 | 19.1449 | 59.8 | 60 | 5113.5728
11:03:18;652 | 16.3592 | 60 | 60 | 5154.6477 | 11:45:54;902 | 19.1415 | 59.8 | 60 | 5114.2724
11:03:18;902 | 16.362 | 60 | 60 | 5153.8679 | 11:45:55;152 | 19.1321 | 59.8 | 60 | 5114.1529
11:03:19;152 | 16.3598 | 60 | 60 | 5154.2677 | 11:45:55;402 | 19.1178 | 59.8 | 60 | 5114.5728
11:03:19;402 | 16.3503 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:45:55;652 | 19.1051 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:03:19;652 | 16.3446 | 60 | 60 | 5154.8279 | 11:45:55;902 | 19.1016 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:03:19;902 | 16.342 | 60 | 60 | 5154.6074 | 11:45:56;152 | 19.1085 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:03:20;152 | 16.3387 | 60 | 60 | 5154.9278 | 11:45:56;402 | 19.1142 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:03:20;402 | 16.3298 | 60 | 60 | 5155.4076 | 11:45:56;652 | 19.1151 | 59.8 | 60 | 5113.6328
11:03:20;652 | 16.3264 | 60 | 60 | 5155.1275 | 11:45:56;902 | 19.1215 | 59.8 | 60 | 5112.9124
11:03:20;902 | 16.3356 | 60 | 60 | 5155.0876 | 11:45:57;152 | 19.1323 | 59.8 | 60 | 5112.4526
11:03:21;152 | 16.3401 | 60 | 60 | 5155.2478 | 11:45:57;402 | 19.1332 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:03:21;402 | 16.3332 | 60 | 60 | 5154.9877 | 11:45:57;652 | 19.1191 | 59.8 | 60 | 5114.3727
11:03:21;652 | 16.3322 | 60 | 60 | 5154.2478 | 11:45:57;902 | 19.1046 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:03:21;902 | 16.3396 | 60 | 60 | 5154.4879 | 11:45:58;152 | 19.0954 | 59.8 | 60 | 5114.2528
11:03:22;152 | 16.3334 | 60 | 60 | 5154.448 | 11:45:58;402 | 19.0891 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:03:22;402 | 16.3158 | 60 | 60 | 5154.3477 | 11:45:58;652 | 19.0836 | 59.8 | 60 | 5114.7126
11:03:22;652 | 16.308 | 60 | 60 | 5154.3477 | 11:45:58;902 | 19.0795 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:03:22;902 | 16.3071 | 60 | 60 | 5154.5079 | 11:45:59;152 | 19.0772 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:03:23;152 | 16.301 | 60 | 60 | 5154.428 | 11:45:59;402 | 19.0771 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:03:23;402 | 16.295 | 60 | 60 | 5154.6273 | 11:45:59;652 | 19.0785 | 59.8 | 60 | 5114.2728
11:03:23;652 | 16.2976 | 60 | 60 | 5153.8479 | 11:45:59;902 | 19.0778 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:03:23;902 | 16.3039 | 60 | 60 | 5153.7476 | 11:46:00;152 | 19.0744 | 59.8 | 60 | 5114.2328
11:03:24;152 | 16.3069 | 60 | 60 | 5153.2478 | 11:46:00;402 | 19.0649 | 59.8 | 60 | 5115.3727
11:03:24;402 | 16.3044 | 60 | 60 | 5154.0077 | 11:46:00;652 | 19.0489 | 59.8 | 60 | 5115.0926
11:03:24;652 | 16.3012 | 60 | 60 | 5152.6273 | 11:46:00;902 | 19.0385 | 59.8 | 60 | 5115.3323
11:03:24;902 | 16.3077 | 60 | 60 | 5151.6074 | 11:46:01;152 | 19.038 | 59.8 | 60 | 5115.3531
11:03:25;152 | 16.3123 | 60 | 60 | 5152.6282 | 11:46:01;402 | 19.0369 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:03:25;402 | 16.3014 | 60 | 60 | 5152.9278 | 11:46:01;652 | 19.0328 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:03:25;652 | 16.2931 | 60 | 60 | 5152.7277 | 11:46:01;902 | 19.0286 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:03:25;902 | 16.3004 | 60 | 60 | 5152.7476 | 11:46:02;152 | 19.0284 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:03:26;152 | 16.3047 | 60 | 60 | 5152.7077 | 11:46:02;402 | 19.0343 | 59.8 | 60 | 5113.6527
11:03:26;402 | 16.2968 | 60 | 60 | 5152.6273 | 11:46:02;652 | 19.0292 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:03:26;652 | 16.2881 | 60 | 60 | 5152.428 | 11:46:02;902 | 19.0076 | 59.8 | 60 | 5115.1929
11:03:26;902 | 16.2887 | 60 | 60 | 5152.3477 | 11:46:03;152 | 18.9893 | 59.8 | 60 | 5115.7925
11:03:27;152 | 16.2991 | 60 | 60 | 5152.068 | 11:46:03;402 | 18.9846 | 59.8 | 60 | 5115.0526
11:03:27;402 | 16.3101 | 60 | 60 | 5151.7277 | 11:46:03;652 | 18.9859 | 59.8 | 60 | 5114.2528
11:03:27;652 | 16.3176 | 60 | 60 | 5151.2678 | 11:46:03;902 | 18.9918 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:03:27;902 | 16.3231 | 60 | 60 | 5151.9278 | 11:46:04;152 | 18.9985 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:03:28;152 | 16.3287 | 60 | 60 | 5151.5479 | 11:46:04;402 | 18.9962 | 59.8 | 60 | 5114.0526
11:03:28;402 | 16.3336 | 60 | 60 | 5151.2878 | 11:46:04;652 | 18.9933 | 59.8 | 60 | 5114.2328
11:03:28;652 | 16.3385 | 60 | 60 | 5151.7277 | 11:46:04;902 | 18.9985 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:03:28;902 | 16.3472 | 60 | 60 | 5151.4076 | 11:46:05;152 | 19.0033 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:03:29;152 | 16.3567 | 60 | 60 | 5151.7876 | 11:46:05;402 | 18.997 | 59.8 | 60 | 5114.0127
11:03:29;402 | 16.3621 | 60 | 60 | 5151.8479 | 11:46:05;652 | 18.9933 | 59.8 | 60 | 5114.3323
11:03:29;652 | 16.3649 | 60 | 60 | 5151.6274 | 11:46:05;902 | 18.9996 | 59.8 | 60 | 5114.7126
11:03:29;902 | 16.3726 | 60 | 60 | 5151.7277 | 11:46:06;152 | 19.0046 | 59.8 | 60 | 5114.5125
11:03:30;152 | 16.3843 | 60 | 60 | 5151.5678 | 11:46:06;402 | 19.0086 | 59.8 | 60 | 5113.753
11:03:30;402 | 16.3938 | 60 | 60 | 5151.7676 | 11:46:06;652 | 19.0126 | 59.8 | 60 | 5113.4126
11:03:30;652 | 16.4048 | 60 | 60 | 5151.8075 | 11:46:06;902 | 19.0202 | 59.8 | 60 | 5113.3926
11:03:30;902 | 16.4206 | 60 | 60 | 5151.3677 | 11:46:07;152 | 19.0293 | 59.8 | 60 | 5113.4526
11:03:31;152 | 16.4331 | 60 | 60 | 5151.1476 | 11:46:07;402 | 19.0358 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:03:31;402 | 16.4408 | 60 | 60 | 5151.0077 | 11:46:07;652 | 19.0407 | 59.8 | 60 | 5113.5728
11:03:31;652 | 16.4475 | 60 | 60 | 5151.5874 | 11:46:07;902 | 19.0416 | 59.8 | 60 | 5113.4725
11:03:31;902 | 16.4548 | 60 | 60 | 5151.3477 | 11:46:08;152 | 19.0384 | 59.8 | 60 | 5113.8325
11:03:32;152 | 16.4676 | 60 | 60 | 5151.5479 | 11:46:08;402 | 19.0349 | 59.8 | 60 | 5114.2528
11:03:32;402 | 16.4833 | 60 | 60 | 5151.4679 | 11:46:08;652 | 19.0325 | 59.8 | 60 | 5113.0726
11:03:32;652 | 16.4911 | 60 | 60 | 5151.2878 | 11:46:08;902 | 19.0324 | 59.8 | 60 | 5113.4526
11:03:32;902 | 16.5003 | 60 | 60 | 5151.1675 | 11:46:09;152 | 19.0322 | 59.8 | 60 | 5113.5525
11:03:33;152 | 16.52 | 60 | 60 | 5150.8075 | 11:46:09;402 | 19.033 | 59.8 | 60 | 5113.2524
11:03:33;402 | 16.5384 | 60 | 60 | 5151.0481 | 11:46:09;652 | 19.0464 | 59.8 | 60 | 5112.8325
11:03:33;652 | 16.5483 | 60 | 60 | 5151.0481 | 11:46:09;902 | 19.0591 | 59.8 | 60 | 5113.0926
11:03:33;902 | 16.5557 | 60 | 60 | 5151.0481 | 11:46:10;152 | 19.0548 | 59.8 | 60 | 5113.4326
11:03:34;152 | 16.5648 | 60 | 60 | 5151.2478 | 11:46:10;402 | 19.0507 | 59.8 | 60 | 5113.2328
11:03:34;402 | 16.5678 | 60 | 60 | 5151.5079 | 11:46:10;652 | 19.0523 | 59.8 | 60 | 5113.1529
11:03:34;652 | 16.5653 | 60 | 60 | 5150.7277 | 11:46:10;902 | 19.0526 | 59.8 | 60 | 5113.7326
11:03:34;902 | 16.5702 | 60 | 60 | 5150.6074 | 11:46:11;152 | 19.052 | 59.8 | 60 | 5113.5525
11:03:35;152 | 16.5787 | 60 | 60 | 5151.068 | 11:46:11;402 | 19.0534 | 59.8 | 60 | 5112.9124
11:03:35;402 | 16.5804 | 60 | 60 | 5151.1875 | 11:46:11;652 | 19.068 | 59.8 | 60 | 5112.9124
11:03:35;652 | 16.5789 | 60 | 60 | 5151.0481 | 11:46:11;902 | 19.0882 | 59.8 | 60 | 5112.753
11:03:35;902 | 16.5862 | 60 | 60 | 5150.9678 | 11:46:12;152 | 19.0952 | 59.8 | 60 | 5112.6527
11:03:36;152 | 16.5939 | 60 | 60 | 5150.5874 | 11:46:12;402 | 19.0942 | 59.8 | 60 | 5112.9124
11:03:36;402 | 16.5853 | 60 | 60 | 5151.0876 | 11:46:12;652 | 19.1013 | 59.8 | 60 | 5112.3523
11:03:36;652 | 16.5764 | 60 | 60 | 5150.5874 | 11:46:12;902 | 19.1126 | 59.8 | 60 | 5112.7123
11:03:36;902 | 16.5844 | 60 | 60 | 5150.7077 | 11:46:13;152 | 19.1071 | 59.8 | 60 | 5113.3926
11:03:37;152 | 16.5876 | 60 | 60 | 5150.8275 | 11:46:13;402 | 19.0973 | 59.8 | 60 | 5113.3523
11:03:37;402 | 16.5759 | 60 | 60 | 5150.9278 | 11:46:13;652 | 19.0994 | 59.8 | 60 | 5113.4925
11:03:37;652 | 16.5743 | 60 | 60 | 5150.8479 | 11:46:13;902 | 19.1014 | 59.8 | 60 | 5113.4126
11:03:37;902 | 16.5875 | 60 | 60 | 5151.2878 | 11:46:14;152 | 19.1049 | 59.8 | 60 | 5112.9927
11:03:38;152 | 16.5964 | 60 | 60 | 5151.3077 | 11:46:14;402 | 19.1149 | 59.8 | 60 | 5113.1729
11:03:38;402 | 16.5969 | 60 | 60 | 5151.6274 | 11:46:14;652 | 19.1266 | 59.8 | 60 | 5112.9927
11:03:38;652 | 16.6028 | 60 | 60 | 5150.8878 | 11:46:14;902 | 19.1371 | 59.8 | 60 | 5112.7326
11:03:38;902 | 16.6175 | 60 | 60 | 5150.468 | 11:46:15;152 | 19.1389 | 59.8 | 60 | 5112.8924
11:03:39;152 | 16.6266 | 60 | 60 | 5151.0281 | 11:46:15;402 | 19.1367 | 59.8 | 60 | 5112.5728
11:03:39;402 | 16.6279 | 60 | 60 | 5151.1276 | 11:46:15;652 | 19.1349 | 59.8 | 60 | 5112.6727
11:03:39;652 | 16.6284 | 60 | 60 | 5150.8679 | 11:46:15;902 | 19.1283 | 59.8 | 60 | 5113.0127
11:03:39;902 | 16.6275 | 60 | 60 | 5150.7876 | 11:46:16;152 | 19.1218 | 59.8 | 60 | 5113.3123
11:03:40;152 | 16.6299 | 60 | 60 | 5150.9877 | 11:46:16;402 | 19.1171 | 59.8 | 60 | 5113.5325
11:03:40;402 | 16.6308 | 60 | 60 | 5151.1076 | 11:46:16;652 | 19.1153 | 59.8 | 60 | 5113.4725
11:03:40;652 | 16.6244 | 60 | 60 | 5150.8479 | 11:46:16;902 | 19.1206 | 59.8 | 60 | 5113.7722
11:03:40;902 | 16.623 | 60 | 60 | 5150.2878 | 11:46:17;152 | 19.1269 | 59.8 | 60 | 5113.6927
11:03:41;152 | 16.6262 | 60 | 60 | 5150.2075 | 11:46:17;402 | 19.1346 | 59.8 | 60 | 5113.5125
11:03:41;402 | 16.6237 | 60 | 60 | 5150.3477 | 11:46:17;652 | 19.1456 | 59.8 | 60 | 5112.6727
11:03:41;652 | 16.6201 | 60 | 60 | 5150.2878 | 11:46:17;902 | 19.1442 | 59.8 | 60 | 5113.4526
11:03:41;902 | 16.6173 | 60 | 60 | 5150.7476 | 11:46:18;152 | 19.1324 | 59.8 | 60 | 5114.2924
11:03:42;152 | 16.609 | 60 | 60 | 5151.2274 | 11:46:18;402 | 19.1263 | 59.8 | 60 | 5113.9324
11:03:42;402 | 16.6011 | 60 | 60 | 5150.4076 | 11:46:18;652 | 19.1162 | 59.8 | 60 | 5114.2328
11:03:42;652 | 16.5976 | 60 | 60 | 5150.4879 | 11:46:18;902 | 19.0959 | 59.8 | 60 | 5114.5728
11:03:42;902 | 16.5895 | 60 | 60 | 5150.8275 | 11:46:19;152 | 19.0871 | 59.8 | 60 | 5114.753
11:03:43;152 | 16.5748 | 60 | 60 | 5150.9078 | 11:46:19;402 | 19.0951 | 59.8 | 60 | 5114.5324
11:03:43;402 | 16.5647 | 60 | 60 | 5151.108 | 11:46:19;652 | 19.1033 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:03:43;652 | 16.5569 | 60 | 60 | 5152.0077 | 11:46:19;902 | 19.1103 | 59.8 | 60 | 5113.8325
11:03:43;902 | 16.5487 | 60 | 60 | 5151.9877 | 11:46:20;152 | 19.121 | 59.8 | 60 | 5113.2528
11:03:44;152 | 16.5412 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:46:20;402 | 19.1233 | 59.8 | 60 | 5113.4725
11:03:44;402 | 16.5323 | 60 | 60 | 5151.7876 | 11:46:20;652 | 19.1131 | 59.8 | 60 | 5113.8325
11:03:44;652 | 16.5323 | 60 | 60 | 5151.1076 | 11:46:20;902 | 19.1041 | 59.8 | 60 | 5114.3323
11:03:44;902 | 16.5371 | 60 | 60 | 5151.8075 | 11:46:21;152 | 19.0946 | 59.8 | 60 | 5114.5324
11:03:45;152 | 16.5395 | 60 | 60 | 5151.9678 | 11:46:21;402 | 19.0799 | 59.8 | 60 | 5114.773
11:03:45;402 | 16.5443 | 60 | 60 | 5152.0876 | 11:46:21;652 | 19.0715 | 59.8 | 60 | 5114.9124
11:03:45;652 | 16.5505 | 60 | 60 | 5151.7077 | 11:46:21;902 | 19.07 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:03:45;902 | 16.5552 | 60 | 60 | 5151.4679 | 11:46:22;152 | 19.0653 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:03:46;152 | 16.5566 | 60 | 60 | 5151.6677 | 11:46:22;402 | 19.066 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:03:46;402 | 16.5489 | 60 | 60 | 5152.1275 | 11:46:22;652 | 19.0734 | 59.8 | 60 | 5114.5324
11:03:46;652 | 16.5402 | 60 | 60 | 5151.7476 | 11:46:22;902 | 19.0782 | 59.8 | 60 | 5114.2924
11:03:46;902 | 16.5422 | 60 | 60 | 5151.7277 | 11:46:23;152 | 19.0808 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:03:47;152 | 16.5451 | 60 | 60 | 5151.5479 | 11:46:23;402 | 19.0756 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:03:47;402 | 16.5397 | 60 | 60 | 5151.1076 | 11:46:23;652 | 19.057 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:03:47;652 | 16.5318 | 60 | 60 | 5151.5279 | 11:46:23;902 | 19.0373 | 59.8 | 60 | 5114.9324
11:03:47;902 | 16.5291 | 60 | 60 | 5151.068 | 11:46:24;152 | 19.0285 | 59.8 | 60 | 5114.6927
11:03:48;152 | 16.5361 | 60 | 60 | 5150.448 | 11:46:24;402 | 19.0233 | 59.8 | 60 | 5115.2528
11:03:48;402 | 16.5457 | 60 | 60 | 5150.5075 | 11:46:24;652 | 19.0136 | 59.8 | 60 | 5115.3926
11:03:48;652 | 16.5448 | 60 | 60 | 5150.5279 | 11:46:24;902 | 19.0035 | 59.8 | 60 | 5114.8325
11:03:48;902 | 16.54 | 60 | 60 | 5149.9079 | 11:46:25;152 | 19.0046 | 59.8 | 60 | 5114.5928
11:03:49;152 | 16.5439 | 60 | 60 | 5149.8879 | 11:46:25;402 | 19.0154 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:03:49;402 | 16.5503 | 60 | 60 | 5149.6282 | 11:46:25;652 | 19.0213 | 59.8 | 60 | 5114.7122
11:03:49;652 | 16.5487 | 60 | 60 | 5149.3877 | 11:46:25;902 | 19.0214 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:03:49;902 | 16.5512 | 60 | 60 | 5149.088 | 11:46:26;152 | 19.0193 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:03:50;152 | 16.5677 | 60 | 60 | 5148.7077 | 11:46:26;402 | 19.0108 | 59.8 | 60 | 5115.0326
11:03:50;402 | 16.5808 | 60 | 60 | 5149.068 | 11:46:26;652 | 18.9967 | 59.8 | 60 | 5114.6727
11:03:50;652 | 16.5827 | 60 | 60 | 5149.3677 | 11:46:26;902 | 18.9859 | 59.8 | 60 | 5115.2128
11:03:50;902 | 16.5924 | 60 | 60 | 5148.4879 | 11:46:27;152 | 18.9849 | 59.8 | 60 | 5116.0726
11:03:51;152 | 16.613 | 60 | 60 | 5147.8276 | 11:46:27;402 | 18.9894 | 59.8 | 60 | 5115.5324
11:03:51;402 | 16.6304 | 60 | 60 | 5147.5874 | 11:46:27;652 | 18.9928 | 59.8 | 60 | 5115.6727
11:03:51;652 | 16.6378 | 60 | 60 | 5147.5479 | 11:46:27;902 | 18.9972 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:03:51;902 | 16.6409 | 60 | 60 | 5147.3078 | 11:46:28;152 | 19.0032 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:03:52;152 | 16.648 | 60 | 60 | 5147.1276 | 11:46:28;402 | 19.0003 | 59.8 | 60 | 5114.773
11:03:52;402 | 16.6582 | 60 | 60 | 5147.0078 | 11:46:28;652 | 18.985 | 59.8 | 60 | 5115.0926
11:03:52;652 | 16.676 | 60 | 60 | 5146.7477 | 11:46:28;902 | 18.9711 | 59.8 | 60 | 5114.9324
11:03:52;902 | 16.6929 | 60 | 60 | 5146.8879 | 11:46:29;152 | 18.9637 | 59.8 | 60 | 5115.0526
11:03:53;152 | 16.6995 | 60 | 60 | 5146.8276 | 11:46:29;402 | 18.9547 | 59.8 | 60 | 5115.4126
11:03:53;402 | 16.7136 | 60 | 60 | 5146.3477 | 11:46:29;652 | 18.9434 | 59.8 | 60 | 5115.5125
11:03:53;652 | 16.7403 | 60 | 60 | 5145.8276 | 11:46:29;902 | 18.9358 | 59.8 | 60 | 5115.2128
11:03:53;902 | 16.7635 | 60 | 60 | 5146.1676 | 11:46:30;152 | 18.931 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:03:54;152 | 16.7746 | 60 | 60 | 5146.1476 | 11:46:30;402 | 18.9281 | 59.8 | 60 | 5115.1326
11:03:54;402 | 16.7864 | 60 | 60 | 5145.3078 | 11:46:30;652 | 18.9348 | 59.8 | 60 | 5115.1729
11:03:54;652 | 16.8076 | 60 | 60 | 5145.6274 | 11:46:30;902 | 18.9478 | 59.8 | 60 | 5115.0326
11:03:54;902 | 16.8229 | 60 | 60 | 5146.0481 | 11:46:31;152 | 18.9525 | 59.8 | 60 | 5114.5125
11:03:55;152 | 16.8241 | 60 | 60 | 5145.7277 | 11:46:31;402 | 18.9461 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:03:55;402 | 16.8304 | 60 | 60 | 5144.9079 | 11:46:31;652 | 18.9368 | 59.8 | 60 | 5114.4526
11:03:55;652 | 16.8459 | 60 | 60 | 5145.2075 | 11:46:31;902 | 18.9309 | 59.8 | 60 | 5114.5728
11:03:55;902 | 16.8597 | 60 | 60 | 5145.5479 | 11:46:32;152 | 18.9276 | 59.8 | 60 | 5114.753
11:03:56;152 | 16.8765 | 60 | 60 | 5145.2275 | 11:46:32;402 | 18.9247 | 59.8 | 60 | 5114.7722
11:03:56;402 | 16.8944 | 60 | 60 | 5145.2275 | 11:46:32;652 | 18.9261 | 59.8 | 60 | 5115.3123
11:03:56;652 | 16.9084 | 60 | 60 | 5145.5479 | 11:46:32;902 | 18.9337 | 59.8 | 60 | 5114.773
11:03:56;902 | 16.9244 | 60 | 60 | 5145.2475 | 11:46:33;152 | 18.9415 | 59.8 | 60 | 5114.5928
11:03:57;152 | 16.9422 | 60 | 60 | 5144.9678 | 11:46:33;402 | 18.9485 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:03:57;402 | 16.9549 | 60 | 60 | 5144.6878 | 11:46:33;652 | 18.9579 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:03:57;652 | 16.9597 | 60 | 60 | 5145.2275 | 11:46:33;902 | 18.9657 | 59.8 | 60 | 5113.5928
11:03:57;902 | 16.9714 | 60 | 60 | 5145.0876 | 11:46:34;152 | 18.9655 | 59.8 | 60 | 5113.8125
11:03:58;152 | 16.9923 | 60 | 60 | 5145.0681 | 11:46:34;402 | 18.9591 | 59.8 | 60 | 5114.1126
11:03:58;402 | 17.0046 | 60 | 60 | 5144.9478 | 11:46:34;652 | 18.9583 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:03:58;652 | 17.0088 | 60 | 60 | 5145.2678 | 11:46:34;902 | 18.9647 | 59.8 | 60 | 5114.4526
11:03:58;902 | 17.0145 | 60 | 60 | 5145.2878 | 11:46:35;152 | 18.9636 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:03:59;152 | 17.0266 | 60 | 60 | 5145.508 | 11:46:35;402 | 18.9579 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:03:59;402 | 17.0365 | 60 | 60 | 5145.5479 | 11:46:35;652 | 18.9651 | 59.8 | 60 | 5114.3323
11:03:59;652 | 17.0402 | 60 | 60 | 5145.9079 | 11:46:35;902 | 18.9815 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:03:59;902 | 17.0468 | 60 | 60 | 5144.9878 | 11:46:36;152 | 18.9906 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:04:00;152 | 17.0548 | 60 | 60 | 5145.488 | 11:46:36;402 | 18.9935 | 59.8 | 60 | 5113.6927
11:04:00;402 | 17.0609 | 60 | 60 | 5146.3078 | 11:46:36;652 | 19.0022 | 59.8 | 60 | 5113.4526
11:04:00;652 | 17.0674 | 60 | 60 | 5145.8879 | 11:46:36;902 | 19.0106 | 59.8 | 60 | 5113.4126
11:04:00;902 | 17.0727 | 60 | 60 | 5146.3877 | 11:46:37;152 | 19.0081 | 59.8 | 60 | 5114.0926
11:04:01;152 | 17.0741 | 60 | 60 | 5146.5679 | 11:46:37;402 | 19.0019 | 59.8 | 60 | 5114.1529
11:04:01;402 | 17.0718 | 60 | 60 | 5147.0078 | 11:46:37;652 | 18.9983 | 59.8 | 60 | 5113.9324
11:04:01;652 | 17.0721 | 60 | 60 | 5146.2075 | 11:46:37;902 | 18.9905 | 59.8 | 60 | 5113.9324
11:04:01;902 | 17.0848 | 60 | 60 | 5145.9278 | 11:46:38;152 | 18.9833 | 59.8 | 60 | 5113.7522
11:04:02;152 | 17.0909 | 60 | 60 | 5146.5878 | 11:46:38;402 | 18.9855 | 59.8 | 60 | 5113.9324
11:04:02;402 | 17.0815 | 60 | 60 | 5146.9678 | 11:46:38;652 | 18.9955 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:04:02;652 | 17.079 | 60 | 60 | 5146.7676 | 11:46:38;902 | 19.0057 | 59.8 | 60 | 5114.1529
11:04:02;902 | 17.0802 | 60 | 60 | 5146.6282 | 11:46:39;152 | 19.0136 | 59.8 | 60 | 5114.0726
11:04:03;152 | 17.0771 | 60 | 60 | 5146.5076 | 11:46:39;402 | 19.0253 | 59.8 | 60 | 5113.9523
11:04:03;402 | 17.0769 | 60 | 60 | 5147.1276 | 11:46:39;652 | 19.0398 | 59.8 | 60 | 5113.753
11:04:03;652 | 17.0718 | 60 | 60 | 5147.0277 | 11:46:39;902 | 19.0496 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:04:03;902 | 17.0579 | 60 | 60 | 5146.9278 | 11:46:40;152 | 19.054 | 59.8 | 60 | 5113.8725
11:04:04;152 | 17.0449 | 60 | 60 | 5147.468 | 11:46:40;402 | 19.0545 | 59.8 | 60 | 5113.4925
11:04:04;402 | 17.0319 | 60 | 60 | 5147.3078 | 11:46:40;652 | 19.0514 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:04:04;652 | 17.0237 | 60 | 60 | 5146.6074 | 11:46:40;902 | 19.0516 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:04:04;902 | 17.0243 | 60 | 60 | 5146.1276 | 11:46:41;152 | 19.0572 | 59.8 | 60 | 5114.3123
11:04:05;152 | 17.0257 | 60 | 60 | 5146.5076 | 11:46:41;402 | 19.0583 | 59.8 | 60 | 5114.2728
11:04:05;402 | 17.0233 | 60 | 60 | 5146.6274 | 11:46:41;652 | 19.0529 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:04:05;652 | 17.0172 | 60 | 60 | 5146.3877 | 11:46:41;902 | 19.0527 | 59.8 | 60 | 5114.3127
11:04:05;902 | 16.9991 | 60 | 60 | 5147.2475 | 11:46:42;152 | 19.0603 | 59.8 | 60 | 5114.6727
11:04:06;152 | 16.9824 | 60 | 60 | 5146.7077 | 11:46:42;402 | 19.0618 | 59.8 | 60 | 5114.4526
11:04:06;402 | 16.9806 | 60 | 60 | 5146.9678 | 11:46:42;652 | 19.0509 | 59.8 | 60 | 5115.0326
11:04:06;652 | 16.9759 | 60 | 60 | 5146.4879 | 11:46:42;902 | 19.0423 | 59.8 | 60 | 5115.0926
11:04:06;902 | 16.968 | 60 | 60 | 5146.6274 | 11:46:43;152 | 19.0468 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:04:07;152 | 16.9622 | 60 | 60 | 5146.0881 | 11:46:43;402 | 19.0537 | 59.8 | 60 | 5114.6927
11:04:07;402 | 16.9591 | 60 | 60 | 5146.1276 | 11:46:43;652 | 19.0548 | 59.8 | 60 | 5114.6328
11:04:07;652 | 16.9565 | 60 | 60 | 5146.3078 | 11:46:43;902 | 19.0533 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:04:07;902 | 16.9484 | 60 | 60 | 5146.4076 | 11:46:44;152 | 19.0512 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:04:08;152 | 16.9414 | 60 | 60 | 5146.1876 | 11:46:44;402 | 19.0508 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:04:08;402 | 16.9392 | 60 | 60 | 5146.0078 | 11:46:44;652 | 19.0518 | 59.8 | 60 | 5114.4725
11:04:08;652 | 16.9328 | 60 | 60 | 5146.3877 | 11:46:44;902 | 19.053 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:04:08;902 | 16.9222 | 60 | 60 | 5146.448 | 11:46:45;152 | 19.0548 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:04:09;152 | 16.9143 | 60 | 60 | 5146.8679 | 11:46:45;402 | 19.056 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:04:09;402 | 16.9103 | 60 | 60 | 5147.0277 | 11:46:45;652 | 19.0549 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:04:09;652 | 16.9083 | 60 | 60 | 5146.9877 | 11:46:45;902 | 19.0541 | 59.8 | 60 | 5114.3727
11:04:09;902 | 16.9045 | 60 | 60 | 5146.6877 | 11:46:46;152 | 19.054 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:04:10;152 | 16.9008 | 60 | 60 | 5146.2878 | 11:46:46;402 | 19.0507 | 59.8 | 60 | 5114.8125
11:04:10;402 | 16.903 | 60 | 60 | 5146.6474 | 11:46:46;652 | 19.0412 | 59.8 | 60 | 5115.1929
11:04:10;652 | 16.9074 | 60 | 60 | 5146.7876 | 11:46:46;902 | 19.0276 | 59.8 | 60 | 5115.6527
11:04:10;902 | 16.9083 | 60 | 60 | 5147.0481 | 11:46:47;152 | 19.0196 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:04:11;152 | 16.9058 | 60 | 60 | 5147.0673 | 11:46:47;402 | 19.0179 | 59.8 | 60 | 5114.5324
11:04:11;402 | 16.9096 | 60 | 60 | 5146.8679 | 11:46:47;652 | 19.0131 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:04:11;652 | 16.9168 | 60 | 60 | 5146.3677 | 11:46:47;902 | 19.0049 | 59.8 | 60 | 5115.0726
11:04:11;902 | 16.9115 | 60 | 60 | 5146.6074 | 11:46:48;152 | 19.0008 | 59.8 | 60 | 5114.6927
11:04:12;152 | 16.9046 | 60 | 60 | 5146.4276 | 11:46:48;402 | 19.001 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:04:12;402 | 16.9101 | 60 | 60 | 5146.3278 | 11:46:48;652 | 19.005 | 59.8 | 60 | 5114.2128
11:04:12;652 | 16.9156 | 60 | 60 | 5146.468 | 11:46:48;902 | 19.0104 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:04:12;902 | 16.9136 | 60 | 60 | 5146.6674 | 11:46:49;152 | 19.0076 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:04:13;152 | 16.9175 | 60 | 60 | 5146.5079 | 11:46:49;402 | 18.9977 | 59.8 | 60 | 5114.7322
11:04:13;402 | 16.9229 | 60 | 60 | 5146.3677 | 11:46:49;652 | 18.9937 | 59.8 | 60 | 5114.5928
11:04:13;652 | 16.9239 | 60 | 60 | 5146.8879 | 11:46:49;902 | 18.9969 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:04:13;902 | 16.9208 | 60 | 60 | 5147.1276 | 11:46:50;152 | 18.9926 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:04:14;152 | 16.9195 | 60 | 60 | 5146.5675 | 11:46:50;402 | 18.9798 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:04:14;402 | 16.9237 | 60 | 60 | 5146.5874 | 11:46:50;652 | 18.9735 | 59.8 | 60 | 5114.6328
11:04:14;652 | 16.9259 | 60 | 60 | 5146.7676 | 11:46:50;902 | 18.9794 | 59.8 | 60 | 5114.0926
11:04:14;902 | 16.9251 | 60 | 60 | 5147.0481 | 11:46:51;152 | 18.9818 | 59.8 | 60 | 5114.4526
11:04:15;152 | 16.9271 | 60 | 60 | 5146.6674 | 11:46:51;402 | 18.9725 | 59.8 | 60 | 5114.4925
11:04:15;402 | 16.9337 | 60 | 60 | 5146.6274 | 11:46:51;652 | 18.9685 | 59.8 | 60 | 5114.5528
11:04:15;652 | 16.9365 | 60 | 60 | 5146.7876 | 11:46:51;902 | 18.9759 | 59.8 | 60 | 5114.1126
11:04:15;902 | 16.935 | 60 | 60 | 5146.8276 | 11:46:52;152 | 18.9792 | 59.8 | 60 | 5114.2924
11:04:16;152 | 16.9374 | 60 | 60 | 5146.9678 | 11:46:52;402 | 18.9722 | 59.8 | 60 | 5115.0326
11:04:16;402 | 16.9456 | 60 | 60 | 5146.468 | 11:46:52;652 | 18.9697 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:04:16;652 | 16.9475 | 60 | 60 | 5146.4879 | 11:46:52;902 | 18.982 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:04:16;902 | 16.9439 | 60 | 60 | 5146.3278 | 11:46:53;152 | 18.9951 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:04:17;152 | 16.9435 | 60 | 60 | 5146.5679 | 11:46:53;402 | 18.997 | 59.8 | 60 | 5113.8924
11:04:17;402 | 16.9454 | 60 | 60 | 5146.3877 | 11:46:53;652 | 18.9976 | 59.8 | 60 | 5113.753
11:04:17;652 | 16.9448 | 60 | 60 | 5146.7676 | 11:46:53;902 | 19.0035 | 59.8 | 60 | 5113.5728
11:04:17;902 | 16.94 | 60 | 60 | 5146.7277 | 11:46:54;152 | 19.0041 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:04:18;152 | 16.9378 | 60 | 60 | 5147.2678 | 11:46:54;402 | 18.9961 | 59.8 | 60 | 5114.4925
11:04:18;402 | 16.9379 | 60 | 60 | 5146.5475 | 11:46:54;652 | 18.995 | 59.8 | 60 | 5114.2128
11:04:18;652 | 16.9349 | 60 | 60 | 5146.0681 | 11:46:54;902 | 19.0059 | 59.8 | 60 | 5114.2924
11:04:18;902 | 16.9293 | 60 | 60 | 5146.6877 | 11:46:55;152 | 19.0112 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:04:19;152 | 16.9274 | 60 | 60 | 5146.9478 | 11:46:55;402 | 19.0048 | 59.8 | 60 | 5114.2924
11:04:19;402 | 16.9302 | 60 | 60 | 5146.9877 | 11:46:55;652 | 19.0061 | 59.8 | 60 | 5114.4725
11:04:19;652 | 16.9343 | 60 | 60 | 5146.8475 | 11:46:55;902 | 19.0206 | 59.8 | 60 | 5114.2528
11:04:19;902 | 16.9314 | 60 | 60 | 5146.6474 | 11:46:56;152 | 19.0329 | 59.8 | 60 | 5114.0726
11:04:20;152 | 16.9213 | 60 | 60 | 5146.8879 | 11:46:56;402 | 19.0377 | 59.8 | 60 | 5113.2128
11:04:20;402 | 16.9197 | 60 | 60 | 5147.2678 | 11:46:56;652 | 19.0419 | 59.8 | 60 | 5113.1529
11:04:20;652 | 16.9212 | 60 | 60 | 5147.2475 | 11:46:56;902 | 19.0466 | 59.8 | 60 | 5113.7926
11:04:20;902 | 16.9141 | 60 | 60 | 5147.0078 | 11:46:57;152 | 19.0451 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:04:21;152 | 16.9049 | 60 | 60 | 5146.5279 | 11:46:57;402 | 19.0403 | 59.8 | 60 | 5114.7522
11:04:21;402 | 16.9087 | 60 | 60 | 5146.4276 | 11:46:57;652 | 19.044 | 59.8 | 60 | 5114.6727
11:04:21;652 | 16.9107 | 60 | 60 | 5146.9278 | 11:46:57;902 | 19.0527 | 59.8 | 60 | 5114.5728
11:04:21;902 | 16.894 | 60 | 60 | 5147.7276 | 11:46:58;152 | 19.0508 | 59.8 | 60 | 5114.2924
11:04:22;152 | 16.8868 | 60 | 60 | 5147.3677 | 11:46:58;402 | 19.0448 | 59.8 | 60 | 5113.6727
11:04:22;402 | 16.8933 | 60 | 60 | 5146.8276 | 11:46:58;652 | 19.0525 | 59.8 | 60 | 5113.7126
11:04:22;652 | 16.893 | 60 | 60 | 5146.468 | 11:46:58;902 | 19.0666 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:04:22;902 | 16.8886 | 60 | 60 | 5146.8679 | 11:46:59;152 | 19.0728 | 59.8 | 60 | 5113.8129
11:04:23;152 | 16.8884 | 60 | 60 | 5147.4276 | 11:46:59;402 | 19.0743 | 59.8 | 60 | 5113.3323
11:04:23;402 | 16.8889 | 60 | 60 | 5147.0876 | 11:46:59;652 | 19.0773 | 59.8 | 60 | 5113.5728
11:04:23;652 | 16.8834 | 60 | 60 | 5146.6674 | 11:46:59;902 | 19.0772 | 59.8 | 60 | 5113.3523
11:04:23;902 | 16.8777 | 60 | 60 | 5146.7676 | 11:47:00;152 | 19.0761 | 59.8 | 60 | 5113.6727
11:04:24;152 | 16.8749 | 60 | 60 | 5146.8276 | 11:47:00;402 | 19.0753 | 59.8 | 60 | 5113.5928
11:04:24;402 | 16.8692 | 60 | 60 | 5146.6274 | 11:47:00;652 | 19.0677 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:04:24;652 | 16.8654 | 60 | 60 | 5147.1076 | 11:47:00;902 | 19.0577 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:04:24;902 | 16.87 | 60 | 60 | 5146.6274 | 11:47:01;152 | 19.0594 | 59.8 | 60 | 5113.2728
11:04:25;152 | 16.8743 | 60 | 60 | 5146.2878 | 11:47:01;402 | 19.0694 | 59.8 | 60 | 5113.3523
11:04:25;402 | 16.8751 | 60 | 60 | 5146.6474 | 11:47:01;652 | 19.0735 | 59.8 | 60 | 5113.5125
11:04:25;652 | 16.8798 | 60 | 60 | 5146.8879 | 11:47:01;902 | 19.0769 | 59.8 | 60 | 5113.7126
11:04:25;902 | 16.8852 | 60 | 60 | 5146.4076 | 11:47:02;152 | 19.0797 | 59.8 | 60 | 5113.6727
11:04:26;152 | 16.8848 | 60 | 60 | 5146.448 | 11:47:02;402 | 19.0769 | 59.8 | 60 | 5113.0527
11:04:26;402 | 16.8854 | 60 | 60 | 5146.5679 | 11:47:02;652 | 19.0734 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:04:26;652 | 16.8893 | 60 | 60 | 5146.5679 | 11:47:02;902 | 19.0687 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:04:26;902 | 16.89 | 60 | 60 | 5146.2075 | 11:47:03;152 | 19.0593 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:04:27;152 | 16.8903 | 60 | 60 | 5146.2678 | 11:47:03;402 | 19.055 | 59.8 | 60 | 5114.5324
11:04:27;402 | 16.8943 | 60 | 60 | 5146.2475 | 11:47:03;652 | 19.062 | 59.8 | 60 | 5114.2328
11:04:27;652 | 16.8976 | 60 | 60 | 5146.5874 | 11:47:03;902 | 19.0679 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:04:27;902 | 16.902 | 60 | 60 | 5146.8076 | 11:47:04;152 | 19.0695 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:04:28;152 | 16.9111 | 60 | 60 | 5146.4076 | 11:47:04;402 | 19.078 | 59.8 | 60 | 5114.4925
11:04:28;402 | 16.9186 | 60 | 60 | 5146.5679 | 11:47:04;652 | 19.0885 | 59.8 | 60 | 5114.2524
11:04:28;652 | 16.9212 | 60 | 60 | 5146.3477 | 11:47:04;902 | 19.0869 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:04:28;902 | 16.9216 | 60 | 60 | 5146.0673 | 11:47:05;152 | 19.0747 | 59.8 | 60 | 5114.8325
11:04:29;152 | 16.9229 | 60 | 60 | 5146.0881 | 11:47:05;402 | 19.0635 | 59.8 | 60 | 5115.0326
11:04:29;402 | 16.9285 | 60 | 60 | 5146.2678 | 11:47:05;652 | 19.0625 | 59.8 | 60 | 5114.6923
11:04:29;652 | 16.9335 | 60 | 60 | 5146.2475 | 11:47:05;902 | 19.064 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:04:29;902 | 16.932 | 60 | 60 | 5146.468 | 11:47:06;152 | 19.054 | 59.8 | 60 | 5115.8329
11:04:30;152 | 16.9318 | 60 | 60 | 5145.7676 | 11:47:06;402 | 19.0408 | 59.8 | 60 | 5115.5324
11:04:30;402 | 16.9348 | 60 | 60 | 5145.8076 | 11:47:06;652 | 19.0357 | 59.8 | 60 | 5115.3123
11:04:30;652 | 16.9367 | 60 | 60 | 5146.0673 | 11:47:06;902 | 19.036 | 59.8 | 60 | 5115.3523
11:04:30;902 | 16.938 | 60 | 60 | 5146.5675 | 11:47:07;152 | 19.0346 | 59.8 | 60 | 5114.9727
11:04:31;152 | 16.9433 | 60 | 60 | 5146.7077 | 11:47:07;402 | 19.029 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:04:31;402 | 16.9477 | 60 | 60 | 5146.0078 | 11:47:07;652 | 19.0261 | 59.8 | 60 | 5115.5528
11:04:31;652 | 16.9454 | 60 | 60 | 5145.7077 | 11:47:07;902 | 19.0285 | 59.8 | 60 | 5115.9523
11:04:31;902 | 16.9434 | 60 | 60 | 5146.2275 | 11:47:08;152 | 19.0314 | 59.8 | 60 | 5115.7126
11:04:32;152 | 16.9451 | 60 | 60 | 5146.7077 | 11:47:08;402 | 19.0316 | 59.8 | 60 | 5115.9927
11:04:32;402 | 16.9462 | 60 | 60 | 5146.9678 | 11:47:08;652 | 19.0287 | 59.8 | 60 | 5116.4526
11:04:32;652 | 16.9459 | 60 | 60 | 5146.4076 | 11:47:08;902 | 19.023 | 59.8 | 60 | 5116.2923
11:04:32;902 | 16.9481 | 60 | 60 | 5146.0481 | 11:47:09;152 | 19.0152 | 59.8 | 60 | 5116.5125
11:04:33;152 | 16.9516 | 60 | 60 | 5146.7676 | 11:47:09;402 | 19.0064 | 59.8 | 60 | 5116.2324
11:04:33;402 | 16.9556 | 60 | 60 | 5146.2678 | 11:47:09;652 | 18.9978 | 59.8 | 60 | 5115.9727
11:04:33;652 | 16.9614 | 60 | 60 | 5146.4276 | 11:47:09;902 | 18.9898 | 59.8 | 60 | 5116.1928
11:04:33;902 | 16.9673 | 60 | 60 | 5146.3278 | 11:47:10;152 | 18.9815 | 59.8 | 60 | 5116.2528
11:04:34;152 | 16.9741 | 60 | 60 | 5146.4276 | 11:47:10;402 | 18.9725 | 59.8 | 60 | 5116.2128
11:04:34;402 | 16.9813 | 60 | 60 | 5146.1676 | 11:47:10;652 | 18.9639 | 59.8 | 60 | 5116.6127
11:04:34;652 | 16.9856 | 60 | 60 | 5146.3877 | 11:47:10;902 | 18.9525 | 59.8 | 60 | 5116.2923
11:04:34;902 | 16.9879 | 60 | 60 | 5146.6274 | 11:47:11;152 | 18.9374 | 59.8 | 60 | 5115.9727
11:04:35;152 | 16.9906 | 60 | 60 | 5146.4276 | 11:47:11;402 | 18.9201 | 59.8 | 60 | 5115.8924
11:04:35;402 | 16.9928 | 60 | 60 | 5146.0277 | 11:47:11;652 | 18.8972 | 59.8 | 60 | 5116.6927
11:04:35;652 | 16.9937 | 60 | 60 | 5146.2075 | 11:47:11;902 | 18.873 | 59.8 | 60 | 5117.1529
11:04:35;902 | 16.9919 | 60 | 60 | 5146.8076 | 11:47:12;152 | 18.8579 | 59.8 | 60 | 5116.6327
11:04:36;152 | 16.9889 | 60 | 60 | 5146.7277 | 11:47:12;402 | 18.8505 | 59.8 | 60 | 5116.9124
11:04:36;402 | 16.992 | 60 | 60 | 5145.6674 | 11:47:12;652 | 18.8458 | 59.8 | 60 | 5116.5728
11:04:36;652 | 16.9993 | 60 | 60 | 5145.6274 | 11:47:12;902 | 18.8444 | 59.8 | 60 | 5116.2328
11:04:36;902 | 16.998 | 60 | 60 | 5146.0681 | 11:47:13;152 | 18.8437 | 59.8 | 60 | 5116.0326
11:04:37;152 | 16.9842 | 60 | 60 | 5146.9278 | 11:47:13;402 | 18.8428 | 59.8 | 60 | 5115.733
11:04:37;402 | 16.9763 | 60 | 60 | 5146.1276 | 11:47:13;652 | 18.8395 | 59.8 | 60 | 5116.2524
11:04:37;652 | 16.982 | 60 | 60 | 5145.6474 | 11:47:13;902 | 18.8332 | 59.8 | 60 | 5117.2324
11:04:37;902 | 16.9837 | 60 | 60 | 5146.2075 | 11:47:14;152 | 18.8249 | 59.8 | 60 | 5117.0726
11:04:38;152 | 16.9791 | 60 | 60 | 5145.8879 | 11:47:14;402 | 18.8182 | 59.8 | 60 | 5117.1329
11:04:38;402 | 16.9824 | 60 | 60 | 5145.468 | 11:47:14;652 | 18.8133 | 59.8 | 60 | 5117.1125
11:04:38;652 | 16.992 | 60 | 60 | 5145.8679 | 11:47:14;902 | 18.8075 | 59.8 | 60 | 5116.6726
11:04:38;902 | 16.9914 | 60 | 60 | 5146.3477 | 11:47:15;152 | 18.8026 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:04:39;152 | 16.9771 | 60 | 60 | 5145.4076 | 11:47:15;402 | 18.8058 | 59.8 | 60 | 5116.9527
11:04:39;402 | 16.9744 | 60 | 60 | 5145.0481 | 11:47:15;652 | 18.8171 | 59.8 | 60 | 5117.1329
11:04:39;652 | 16.9931 | 60 | 60 | 5144.8679 | 11:47:15;902 | 18.8287 | 59.8 | 60 | 5116.9324
11:04:39;902 | 17.0011 | 60 | 60 | 5145.2475 | 11:47:16;152 | 18.8347 | 59.8 | 60 | 5117.0526
11:04:40;152 | 16.9933 | 60 | 60 | 5145.0481 | 11:47:16;402 | 18.8325 | 59.8 | 60 | 5117.2728
11:04:40;402 | 16.9979 | 60 | 60 | 5144.4476 | 11:47:16;652 | 18.8292 | 59.8 | 60 | 5116.8724
11:04:40;652 | 17.0035 | 60 | 60 | 5144.6878 | 11:47:16;902 | 18.8254 | 59.8 | 60 | 5117.2728
11:04:40;902 | 16.9959 | 60 | 60 | 5145.2075 | 11:47:17;152 | 18.8148 | 59.8 | 60 | 5117.8524
11:04:41;152 | 16.9953 | 60 | 60 | 5144.9878 | 11:47:17;402 | 18.8023 | 59.8 | 60 | 5117.9927
11:04:41;402 | 16.9988 | 60 | 60 | 5145.2475 | 11:47:17;652 | 18.7944 | 59.8 | 60 | 5117.5928
11:04:41;652 | 16.9973 | 60 | 60 | 5144.8679 | 11:47:17;902 | 18.7912 | 59.8 | 60 | 5117.3726
11:04:41;902 | 17.0017 | 60 | 60 | 5144.5875 | 11:47:18;152 | 18.7908 | 59.8 | 60 | 5118.2728
11:04:42;152 | 17.0099 | 60 | 60 | 5144.8276 | 11:47:18;402 | 18.7909 | 59.8 | 60 | 5118.0526
11:04:42;402 | 17.0194 | 60 | 60 | 5144.7277 | 11:47:18;652 | 18.7907 | 59.8 | 60 | 5117.3331
11:04:42;652 | 17.0342 | 60 | 60 | 5143.9079 | 11:47:18;902 | 18.7914 | 59.8 | 60 | 5117.3926
11:04:42;902 | 17.0428 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:47:19;152 | 18.7897 | 59.8 | 60 | 5117.7729
11:04:43;152 | 17.0359 | 60 | 60 | 5144.508 | 11:47:19;402 | 18.7797 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:04:43;402 | 17.0227 | 60 | 60 | 5145.0273 | 11:47:19;652 | 18.7648 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:04:43;652 | 17.0169 | 60 | 60 | 5144.3078 | 11:47:19;902 | 18.7534 | 59.8 | 60 | 5118.4725
11:04:43;902 | 17.0239 | 60 | 60 | 5144.0881 | 11:47:20;152 | 18.7441 | 59.8 | 60 | 5118.733
11:04:44;152 | 17.0352 | 60 | 60 | 5144.3278 | 11:47:20;402 | 18.7344 | 59.8 | 60 | 5118.6926
11:04:44;402 | 17.0463 | 60 | 60 | 5144.7077 | 11:47:20;652 | 18.7286 | 59.8 | 60 | 5118.3726
11:04:44;652 | 17.0611 | 60 | 60 | 5144.6474 | 11:47:20;902 | 18.7294 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:04:44;902 | 17.0702 | 60 | 60 | 5143.7676 | 11:47:21;152 | 18.7378 | 59.8 | 60 | 5117.8125
11:04:45;152 | 17.0691 | 60 | 60 | 5144.1276 | 11:47:21;402 | 18.749 | 59.8 | 60 | 5117.7126
11:04:45;402 | 17.0727 | 60 | 60 | 5144.1676 | 11:47:21;652 | 18.7551 | 59.8 | 60 | 5117.4325
11:04:45;652 | 17.0838 | 60 | 60 | 5144.108 | 11:47:21;902 | 18.7564 | 59.8 | 60 | 5117.4725
11:04:45;902 | 17.0873 | 60 | 60 | 5143.9478 | 11:47:22;152 | 18.7554 | 59.8 | 60 | 5117.733
11:04:46;152 | 17.0896 | 60 | 60 | 5143.5475 | 11:47:22;402 | 18.7479 | 59.8 | 60 | 5118.2328
11:04:46;402 | 17.0957 | 60 | 60 | 5144.2075 | 11:47:22;652 | 18.7308 | 59.8 | 60 | 5118.6527
11:04:46;652 | 17.0942 | 60 | 60 | 5144.7676 | 11:47:22;902 | 18.7091 | 59.8 | 60 | 5118.8524
11:04:46;902 | 17.089 | 60 | 60 | 5144.8679 | 11:47:23;152 | 18.6943 | 59.8 | 60 | 5119.3726
11:04:47;152 | 17.0896 | 60 | 60 | 5144.488 | 11:47:23;402 | 18.695 | 59.8 | 60 | 5119.1729
11:04:47;402 | 17.0994 | 60 | 60 | 5144.3078 | 11:47:23;652 | 18.704 | 59.8 | 60 | 5119.1928
11:04:47;652 | 17.1117 | 60 | 60 | 5144.7277 | 11:47:23;902 | 18.7052 | 59.8 | 60 | 5118.5928
11:04:47;902 | 17.1158 | 60 | 60 | 5144.3278 | 11:47:24;152 | 18.7014 | 59.8 | 60 | 5118.1529
11:04:48;152 | 17.1173 | 60 | 60 | 5144.3278 | 11:47:24;402 | 18.7013 | 59.8 | 60 | 5118.5324
11:04:48;402 | 17.124 | 60 | 60 | 5144.3278 | 11:47:24;652 | 18.6974 | 59.8 | 60 | 5118.9527
11:04:48;652 | 17.1231 | 60 | 60 | 5144.4277 | 11:47:24;902 | 18.6864 | 59.8 | 60 | 5119.0126
11:04:48;902 | 17.1119 | 60 | 60 | 5145.0277 | 11:47:25;152 | 18.6754 | 59.8 | 60 | 5119.9323
11:04:49;152 | 17.1097 | 60 | 60 | 5145.2678 | 11:47:25;402 | 18.6674 | 59.8 | 60 | 5119.7126
11:04:49;402 | 17.1176 | 60 | 60 | 5144.5679 | 11:47:25;652 | 18.6595 | 59.8 | 60 | 5119.7925
11:04:49;652 | 17.1235 | 60 | 60 | 5144.6075 | 11:47:25;902 | 18.6546 | 59.8 | 60 | 5119.3123
11:04:49;902 | 17.1242 | 60 | 60 | 5145.2878 | 11:47:26;152 | 18.6558 | 59.8 | 60 | 5119.4725
11:04:50;152 | 17.1257 | 60 | 60 | 5145.2075 | 11:47:26;402 | 18.6576 | 59.8 | 60 | 5118.7729
11:04:50;402 | 17.138 | 60 | 60 | 5145.0481 | 11:47:26;652 | 18.6622 | 59.8 | 60 | 5117.9927
11:04:50;652 | 17.1497 | 60 | 60 | 5144.6274 | 11:47:26;902 | 18.6664 | 59.8 | 60 | 5118.5125
11:04:50;902 | 17.1457 | 60 | 60 | 5144.6878 | 11:47:27;152 | 18.6567 | 59.8 | 60 | 5119.5728
11:04:51;152 | 17.1371 | 60 | 60 | 5145.3477 | 11:47:27;402 | 18.6403 | 59.8 | 60 | 5119.5125
11:04:51;402 | 17.1344 | 60 | 60 | 5145.4076 | 11:47:27;652 | 18.6286 | 59.8 | 60 | 5120.0526
11:04:51;652 | 17.1374 | 60 | 60 | 5145.4277 | 11:47:27;902 | 18.6178 | 59.8 | 60 | 5119.6926
11:04:51;902 | 17.1343 | 60 | 60 | 5145.7277 | 11:47:28;152 | 18.611 | 59.8 | 60 | 5119.6926
11:04:52;152 | 17.1185 | 60 | 60 | 5145.3477 | 11:47:28;402 | 18.615 | 59.8 | 60 | 5119.7522
11:04:52;402 | 17.1101 | 60 | 60 | 5145.5874 | 11:47:28;652 | 18.6207 | 59.8 | 60 | 5119.1125
11:04:52;652 | 17.1124 | 60 | 60 | 5145.9478 | 11:47:28;902 | 18.6262 | 59.8 | 60 | 5119.1125
11:04:52;902 | 17.1099 | 60 | 60 | 5145.8076 | 11:47:29;152 | 18.6345 | 59.8 | 60 | 5118.8125
11:04:53;152 | 17.1141 | 60 | 60 | 5145.3278 | 11:47:29;402 | 18.6339 | 59.8 | 60 | 5118.4925
11:04:53;402 | 17.1238 | 60 | 60 | 5145.3877 | 11:47:29;652 | 18.6243 | 59.8 | 60 | 5118.3726
11:04:53;652 | 17.1214 | 60 | 60 | 5145.7876 | 11:47:29;902 | 18.6162 | 59.8 | 60 | 5118.5125
11:04:53;902 | 17.1145 | 60 | 60 | 5145.6674 | 11:47:30;152 | 18.6035 | 59.8 | 60 | 5119.2727
11:04:54;152 | 17.1128 | 60 | 60 | 5145.5275 | 11:47:30;402 | 18.5744 | 59.8 | 60 | 5119.8924
11:04:54;402 | 17.1087 | 60 | 60 | 5146.0473 | 11:47:30;652 | 18.55 | 59.8 | 60 | 5119.6926
11:04:54;652 | 17.0893 | 60 | 60 | 5146.1076 | 11:47:30;902 | 18.5505 | 59.8 | 60 | 5119.8325
11:04:54;902 | 17.0777 | 60 | 60 | 5145.8475 | 11:47:31;152 | 18.5605 | 59.8 | 60 | 5119.1729
11:04:55;152 | 17.0845 | 60 | 60 | 5145.8076 | 11:47:31;402 | 18.5703 | 59.8 | 60 | 5118.9527
11:04:55;402 | 17.0807 | 60 | 60 | 5145.8679 | 11:47:31;652 | 18.585 | 59.8 | 60 | 5118.4525
11:04:55;652 | 17.0694 | 60 | 60 | 5145.9079 | 11:47:31;902 | 18.6031 | 59.8 | 60 | 5117.3127
11:04:55;902 | 17.0696 | 60 | 60 | 5145.3477 | 11:47:32;152 | 18.6176 | 59.8 | 60 | 5116.8724
11:04:56;152 | 17.0723 | 60 | 60 | 5145.3477 | 11:47:32;402 | 18.6215 | 59.8 | 60 | 5117.6527
11:04:56;402 | 17.0608 | 60 | 60 | 5146.0481 | 11:47:32;652 | 18.6116 | 59.8 | 60 | 5117.8524
11:04:56;652 | 17.039 | 60 | 60 | 5146.2475 | 11:47:32;902 | 18.5974 | 59.8 | 60 | 5118.0726
11:04:56;902 | 17.0232 | 60 | 60 | 5145.7277 | 11:47:33;152 | 18.5876 | 59.8 | 60 | 5119.1529
11:04:57;152 | 17.0109 | 60 | 60 | 5145.3677 | 11:47:33;402 | 18.5806 | 59.8 | 60 | 5119.8724
11:04:57;402 | 16.9959 | 60 | 60 | 5145.6474 | 11:47:33;652 | 18.5802 | 59.8 | 60 | 5119.4325
11:04:57;652 | 16.9814 | 60 | 60 | 5145.9478 | 11:47:33;902 | 18.5949 | 59.8 | 60 | 5118.9323
11:04:57;902 | 16.9783 | 60 | 60 | 5145.6474 | 11:47:34;152 | 18.6181 | 59.8 | 60 | 5118.5728
11:04:58;152 | 16.9887 | 60 | 60 | 5145.488 | 11:47:34;402 | 18.6388 | 59.8 | 60 | 5117.3726
11:04:58;402 | 16.9876 | 60 | 60 | 5145.6074 | 11:47:34;652 | 18.6561 | 59.8 | 60 | 5117.733
11:04:58;652 | 16.9763 | 60 | 60 | 5144.9278 | 11:47:34;902 | 18.6699 | 59.8 | 60 | 5117.4325
11:04:58;902 | 16.9765 | 60 | 60 | 5144.9478 | 11:47:35;152 | 18.6774 | 59.8 | 60 | 5117.6926
11:04:59;152 | 16.9748 | 60 | 60 | 5145.6074 | 11:47:35;402 | 18.6741 | 59.8 | 60 | 5117.8924
11:04:59;402 | 16.9643 | 60 | 60 | 5145.7876 | 11:47:35;652 | 18.662 | 59.8 | 60 | 5118.7522
11:04:59;652 | 16.9663 | 60 | 60 | 5145.448 | 11:47:35;902 | 18.6488 | 59.8 | 60 | 5118.8325
11:04:59;902 | 16.9724 | 60 | 60 | 5145.2678 | 11:47:36;152 | 18.6394 | 59.8 | 60 | 5118.8524
11:05:00;152 | 16.9678 | 60 | 60 | 5145.6474 | 11:47:36;402 | 18.6365 | 59.8 | 60 | 5118.7726
11:05:00;402 | 16.9623 | 60 | 60 | 5145.5679 | 11:47:36;652 | 18.6403 | 59.8 | 60 | 5118.5928
11:05:00;652 | 16.9617 | 60 | 60 | 5145.468 | 11:47:36;902 | 18.6469 | 59.8 | 60 | 5118.2128
11:05:00;902 | 16.9694 | 60 | 60 | 5144.9878 | 11:47:37;152 | 18.6563 | 59.8 | 60 | 5117.733
11:05:01;152 | 16.9781 | 60 | 60 | 5144.9079 | 11:47:37;402 | 18.6697 | 59.8 | 60 | 5117.3522
11:05:01;402 | 16.9787 | 60 | 60 | 5145.5479 | 11:47:37;652 | 18.6787 | 59.8 | 60 | 5117.7929
11:05:01;652 | 16.981 | 60 | 60 | 5145.128 | 11:47:37;902 | 18.6763 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:05:01;902 | 16.9937 | 60 | 60 | 5144.7077 | 11:47:38;152 | 18.6671 | 59.8 | 60 | 5118.2527
11:05:02;152 | 17.0042 | 60 | 60 | 5145.2275 | 11:47:38;402 | 18.6629 | 59.8 | 60 | 5118.3522
11:05:02;402 | 17.0008 | 60 | 60 | 5145.6878 | 11:47:38;652 | 18.6653 | 59.8 | 60 | 5118.3323
11:05:02;652 | 16.9966 | 60 | 60 | 5145.488 | 11:47:38;902 | 18.6687 | 59.8 | 60 | 5117.9727
11:05:02;902 | 17.0029 | 60 | 60 | 5144.6878 | 11:47:39;152 | 18.6763 | 59.8 | 60 | 5117.7729
11:05:03;152 | 17.0116 | 60 | 60 | 5144.8276 | 11:47:39;402 | 18.6941 | 59.8 | 60 | 5117.8524
11:05:03;402 | 17.0158 | 60 | 60 | 5144.9278 | 11:47:39;652 | 18.7124 | 59.8 | 60 | 5117.6926
11:05:03;652 | 17.0181 | 60 | 60 | 5145.1276 | 11:47:39;902 | 18.7194 | 59.8 | 60 | 5117.9727
11:05:03;902 | 17.0221 | 60 | 60 | 5145.3078 | 11:47:40;152 | 18.7187 | 59.8 | 60 | 5118.8924
11:05:04;152 | 17.0284 | 60 | 60 | 5145.1476 | 11:47:40;402 | 18.7116 | 59.8 | 60 | 5118.8524
11:05:04;402 | 17.0298 | 60 | 60 | 5145.0876 | 11:47:40;652 | 18.7025 | 59.8 | 60 | 5119.0326
11:05:04;652 | 17.0273 | 60 | 60 | 5145.3278 | 11:47:40;902 | 18.6995 | 59.8 | 60 | 5118.8125
11:05:04;902 | 17.0282 | 60 | 60 | 5145.2075 | 11:47:41;152 | 18.6985 | 59.8 | 60 | 5118.6327
11:05:05;152 | 17.0301 | 60 | 60 | 5145.4076 | 11:47:41;402 | 18.6967 | 59.8 | 60 | 5118.9927
11:05:05;402 | 17.0377 | 60 | 60 | 5145.2475 | 11:47:41;652 | 18.6997 | 59.8 | 60 | 5118.4725
11:05:05;652 | 17.0451 | 60 | 60 | 5145.4277 | 11:47:41;902 | 18.711 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:05:05;902 | 17.048 | 60 | 60 | 5145.2678 | 11:47:42;152 | 18.7247 | 59.8 | 60 | 5118.0127
11:05:06;152 | 17.0545 | 60 | 60 | 5144.9478 | 11:47:42;402 | 18.731 | 59.8 | 60 | 5117.3123
11:05:06;402 | 17.0597 | 60 | 60 | 5144.8475 | 11:47:42;652 | 18.7308 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:05:06;652 | 17.0654 | 60 | 60 | 5145.2475 | 11:47:42;902 | 18.7284 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:05:06;902 | 17.0704 | 60 | 60 | 5145.1476 | 11:47:43;152 | 18.7221 | 59.8 | 60 | 5118.1529
11:05:07;152 | 17.0651 | 60 | 60 | 5144.9878 | 11:47:43;402 | 18.7111 | 59.8 | 60 | 5118.5324
11:05:07;402 | 17.0546 | 60 | 60 | 5145.5675 | 11:47:43;652 | 18.6989 | 59.8 | 60 | 5119.1729
11:05:07;652 | 17.0528 | 60 | 60 | 5145.4277 | 11:47:43;902 | 18.6929 | 59.8 | 60 | 5119.0926
11:05:07;902 | 17.0615 | 60 | 60 | 5145.2678 | 11:47:44;152 | 18.6996 | 59.8 | 60 | 5118.8924
11:05:08;152 | 17.0629 | 60 | 60 | 5145.5479 | 11:47:44;402 | 18.7108 | 59.8 | 60 | 5118.5728
11:05:08;402 | 17.0485 | 60 | 60 | 5145.468 | 11:47:44;652 | 18.7175 | 59.8 | 60 | 5118.6327
11:05:08;652 | 17.0474 | 60 | 60 | 5144.2878 | 11:47:44;902 | 18.7246 | 59.8 | 60 | 5118.5324
11:05:08;902 | 17.0603 | 60 | 60 | 5144.9678 | 11:47:45;152 | 18.7343 | 59.8 | 60 | 5118.5928
11:05:09;152 | 17.058 | 60 | 60 | 5145.6474 | 11:47:45;402 | 18.7309 | 59.8 | 60 | 5118.9727
11:05:09;402 | 17.0552 | 60 | 60 | 5144.7676 | 11:47:45;652 | 18.7133 | 59.8 | 60 | 5119.3526
11:05:09;652 | 17.0588 | 60 | 60 | 5144.7077 | 11:47:45;902 | 18.7006 | 59.8 | 60 | 5119.1729
11:05:09;902 | 17.0524 | 60 | 60 | 5145.2678 | 11:47:46;152 | 18.6934 | 59.8 | 60 | 5119.5528
11:05:10;152 | 17.0453 | 60 | 60 | 5145.7477 | 11:47:46;402 | 18.6819 | 59.8 | 60 | 5120.1928
11:05:10;402 | 17.0505 | 60 | 60 | 5145.6274 | 11:47:46;652 | 18.6741 | 59.8 | 60 | 5119.6926
11:05:10;652 | 17.0578 | 60 | 60 | 5145.1476 | 11:47:46;902 | 18.6801 | 59.8 | 60 | 5119.1125
11:05:10;902 | 17.0637 | 60 | 60 | 5144.9678 | 11:47:47;152 | 18.6915 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:05:11;152 | 17.0756 | 60 | 60 | 5144.9678 | 11:47:47;402 | 18.6989 | 59.8 | 60 | 5118.4126
11:05:11;402 | 17.0858 | 60 | 60 | 5145.1276 | 11:47:47;652 | 18.7035 | 59.8 | 60 | 5118.3323
11:05:11;652 | 17.0821 | 60 | 60 | 5144.8276 | 11:47:47;902 | 18.7034 | 59.8 | 60 | 5118.9527
11:05:11;902 | 17.0782 | 60 | 60 | 5144.7676 | 11:47:48;152 | 18.6929 | 59.8 | 60 | 5119.2128
11:05:12;152 | 17.0852 | 60 | 60 | 5144.7876 | 11:47:48;402 | 18.6825 | 59.8 | 60 | 5118.4925
11:05:12;402 | 17.0783 | 60 | 60 | 5145.6274 | 11:47:48;652 | 18.6777 | 59.8 | 60 | 5118.733
11:05:12;652 | 17.0643 | 60 | 60 | 5145.2075 | 11:47:48;902 | 18.6658 | 59.8 | 60 | 5119.1928
11:05:12;902 | 17.0645 | 60 | 60 | 5144.8076 | 11:47:49;152 | 18.6539 | 59.8 | 60 | 5119.2527
11:05:13;152 | 17.0646 | 60 | 60 | 5144.0673 | 11:47:49;402 | 18.6537 | 59.8 | 60 | 5119.2128
11:05:13;402 | 17.0615 | 60 | 60 | 5144.8276 | 11:47:49;652 | 18.6541 | 59.8 | 60 | 5119.1529
11:05:13;652 | 17.0571 | 60 | 60 | 5144.7676 | 11:47:49;902 | 18.6514 | 59.8 | 60 | 5118.9124
11:05:13;902 | 17.0539 | 60 | 60 | 5144.6274 | 11:47:50;152 | 18.6532 | 59.8 | 60 | 5119.0926
11:05:14;152 | 17.0571 | 60 | 60 | 5144.8879 | 11:47:50;402 | 18.6551 | 59.8 | 60 | 5119.1729
11:05:14;402 | 17.0529 | 60 | 60 | 5145.0673 | 11:47:50;652 | 18.6521 | 59.8 | 60 | 5118.6527
11:05:14;652 | 17.0514 | 60 | 60 | 5145.3677 | 11:47:50;902 | 18.646 | 59.8 | 60 | 5118.2128
11:05:14;902 | 17.0647 | 60 | 60 | 5144.9478 | 11:47:51;152 | 18.6383 | 59.8 | 60 | 5118.5928
11:05:15;152 | 17.0658 | 60 | 60 | 5144.6878 | 11:47:51;402 | 18.6314 | 59.8 | 60 | 5118.3131
11:05:15;402 | 17.0549 | 60 | 60 | 5144.5479 | 11:47:51;652 | 18.6242 | 59.8 | 60 | 5118.1329
11:05:15;652 | 17.0565 | 60 | 60 | 5144.6474 | 11:47:51;902 | 18.6166 | 59.8 | 60 | 5117.6726
11:05:15;902 | 17.0619 | 60 | 60 | 5144.8879 | 11:47:52;152 | 18.6103 | 59.8 | 60 | 5118.6127
11:05:16;152 | 17.0709 | 60 | 60 | 5144.8475 | 11:47:52;402 | 18.6053 | 59.8 | 60 | 5119.1529
11:05:16;402 | 17.0886 | 60 | 60 | 5144.5475 | 11:47:52;652 | 18.6005 | 59.8 | 60 | 5118.4126
11:05:16;652 | 17.0996 | 60 | 60 | 5144.7277 | 11:47:52;902 | 18.5963 | 59.8 | 60 | 5118.5125
11:05:16;902 | 17.1021 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:47:53;152 | 18.59 | 59.8 | 60 | 5118.6127
11:05:17;152 | 17.1063 | 60 | 60 | 5144.468 | 11:47:53;402 | 18.5825 | 59.8 | 60 | 5118.0926
11:05:17;402 | 17.1133 | 60 | 60 | 5144.6474 | 11:47:53;652 | 18.5824 | 59.8 | 60 | 5117.9527
11:05:17;652 | 17.1133 | 60 | 60 | 5144.7277 | 11:47:53;902 | 18.5944 | 59.8 | 60 | 5117.7929
11:05:17;902 | 17.1102 | 60 | 60 | 5144.6274 | 11:47:54;152 | 18.6098 | 59.8 | 60 | 5117.4325
11:05:18;152 | 17.117 | 60 | 60 | 5144.0681 | 11:47:54;402 | 18.6198 | 59.8 | 60 | 5117.3123
11:05:18;402 | 17.1227 | 60 | 60 | 5144.2878 | 11:47:54;652 | 18.6252 | 59.8 | 60 | 5117.7729
11:05:18;652 | 17.1239 | 60 | 60 | 5143.6878 | 11:47:54;902 | 18.6284 | 59.8 | 60 | 5117.4725
11:05:18;902 | 17.1222 | 60 | 60 | 5144.0473 | 11:47:55;152 | 18.6313 | 59.8 | 60 | 5117.5528
11:05:19;152 | 17.1112 | 60 | 60 | 5144.6075 | 11:47:55;402 | 18.632 | 59.8 | 60 | 5117.3123
11:05:19;402 | 17.1052 | 60 | 60 | 5144.3877 | 11:47:55;652 | 18.6314 | 59.8 | 60 | 5116.6127
11:05:19;652 | 17.1047 | 60 | 60 | 5144.3477 | 11:47:55;902 | 18.6365 | 59.8 | 60 | 5117.3127
11:05:19;902 | 17.0978 | 60 | 60 | 5144.7077 | 11:47:56;152 | 18.648 | 59.8 | 60 | 5117.2528
11:05:20;152 | 17.0975 | 60 | 60 | 5144.488 | 11:47:56;402 | 18.6575 | 59.8 | 60 | 5117.8724
11:05:20;402 | 17.1027 | 60 | 60 | 5144.2275 | 11:47:56;652 | 18.6603 | 59.8 | 60 | 5117.8125
11:05:20;652 | 17.0994 | 60 | 60 | 5144.1276 | 11:47:56;902 | 18.6661 | 59.8 | 60 | 5118.2128
11:05:20;902 | 17.0976 | 60 | 60 | 5144.2275 | 11:47:57;152 | 18.6806 | 59.8 | 60 | 5117.5125
11:05:21;152 | 17.0992 | 60 | 60 | 5144.3677 | 11:47:57;402 | 18.6944 | 59.8 | 60 | 5117.4126
11:05:21;402 | 17.1011 | 60 | 60 | 5144.6474 | 11:47:57;652 | 18.7031 | 59.8 | 60 | 5118.0127
11:05:21;652 | 17.1049 | 60 | 60 | 5145.0078 | 11:47:57;902 | 18.7108 | 59.8 | 60 | 5117.8724
11:05:21;902 | 17.1058 | 60 | 60 | 5145.108 | 11:47:58;152 | 18.7181 | 59.8 | 60 | 5117.733
11:05:22;152 | 17.1097 | 60 | 60 | 5144.0277 | 11:47:58;402 | 18.7222 | 59.8 | 60 | 5117.6726
11:05:22;402 | 17.1165 | 60 | 60 | 5144.2075 | 11:47:58;652 | 18.7241 | 59.8 | 60 | 5118.3323
11:05:22;652 | 17.1165 | 60 | 60 | 5144.0681 | 11:47:58;902 | 18.7282 | 59.8 | 60 | 5118.4525
11:05:22;902 | 17.1136 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:47:59;152 | 18.7363 | 59.8 | 60 | 5118.0127
11:05:23;152 | 17.1158 | 60 | 60 | 5144.0481 | 11:47:59;402 | 18.7454 | 59.8 | 60 | 5117.5324
11:05:23;402 | 17.1236 | 60 | 60 | 5144.0681 | 11:47:59;652 | 18.7534 | 59.8 | 60 | 5116.9324
11:05:23;652 | 17.1339 | 60 | 60 | 5144.0681 | 11:47:59;902 | 18.7585 | 59.8 | 60 | 5116.773
11:05:23;902 | 17.1409 | 60 | 60 | 5143.9279 | 11:48:00;152 | 18.7608 | 59.8 | 60 | 5117.4526
11:05:24;152 | 17.1473 | 60 | 60 | 5144.0881 | 11:48:00;402 | 18.76 | 59.8 | 60 | 5117.2927
11:05:24;402 | 17.1474 | 60 | 60 | 5144.6674 | 11:48:00;652 | 18.7563 | 59.8 | 60 | 5116.8724
11:05:24;652 | 17.1343 | 60 | 60 | 5145.0277 | 11:48:00;902 | 18.7533 | 59.8 | 60 | 5116.8129
11:05:24;902 | 17.1266 | 60 | 60 | 5144.1276 | 11:48:01;152 | 18.7522 | 59.8 | 60 | 5116.6726
11:05:25;152 | 17.1373 | 60 | 60 | 5143.7277 | 11:48:01;402 | 18.7436 | 59.8 | 60 | 5116.5728
11:05:25;402 | 17.1464 | 60 | 60 | 5144.0473 | 11:48:01;652 | 18.7299 | 59.8 | 60 | 5116.6527
11:05:25;652 | 17.141 | 60 | 60 | 5144.5279 | 11:48:01;902 | 18.7267 | 59.8 | 60 | 5116.8724
11:05:25;902 | 17.1407 | 60 | 60 | 5144.6274 | 11:48:02;152 | 18.7325 | 59.8 | 60 | 5116.9124
11:05:26;152 | 17.145 | 60 | 60 | 5144.3677 | 11:48:02;402 | 18.7368 | 59.8 | 60 | 5116.6327
11:05:26;402 | 17.147 | 60 | 60 | 5144.2878 | 11:48:02;652 | 18.7394 | 59.8 | 60 | 5116.9324
11:05:26;652 | 17.1518 | 60 | 60 | 5143.8679 | 11:48:02;902 | 18.7437 | 59.8 | 60 | 5116.773
11:05:26;902 | 17.1523 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:48:03;152 | 18.7504 | 59.8 | 60 | 5116.2128
11:05:27;152 | 17.1419 | 60 | 60 | 5144.6274 | 11:48:03;402 | 18.7601 | 59.8 | 60 | 5116.0526
11:05:27;402 | 17.1418 | 60 | 60 | 5144.3278 | 11:48:03;652 | 18.7723 | 59.8 | 60 | 5116.4526
11:05:27;652 | 17.1501 | 60 | 60 | 5144.1676 | 11:48:03;902 | 18.7825 | 59.8 | 60 | 5116.3127
11:05:27;902 | 17.1466 | 60 | 60 | 5144.0873 | 11:48:04;152 | 18.7856 | 59.8 | 60 | 5116.4725
11:05:28;152 | 17.137 | 60 | 60 | 5144.488 | 11:48:04;402 | 18.7816 | 59.8 | 60 | 5116.1729
11:05:28;402 | 17.1334 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:48:04;652 | 18.7831 | 59.8 | 60 | 5116.3523
11:05:28;652 | 17.1321 | 60 | 60 | 5144.2674 | 11:48:04;902 | 18.7936 | 59.8 | 60 | 5116.3726
11:05:28;902 | 17.1246 | 60 | 60 | 5144.2275 | 11:48:05;152 | 18.8023 | 59.8 | 60 | 5116.8529
11:05:29;152 | 17.1173 | 60 | 60 | 5144.5679 | 11:48:05;402 | 18.8124 | 59.8 | 60 | 5116.6726
11:05:29;402 | 17.1194 | 60 | 60 | 5143.9478 | 11:48:05;652 | 18.8315 | 59.8 | 60 | 5115.8525
11:05:29;652 | 17.1277 | 60 | 60 | 5143.9678 | 11:48:05;902 | 18.8473 | 59.8 | 60 | 5116.0326
11:05:29;902 | 17.1344 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:48:06;152 | 18.8489 | 59.8 | 60 | 5116.3331
11:05:30;152 | 17.1368 | 60 | 60 | 5143.9478 | 11:48:06;402 | 18.8466 | 59.8 | 60 | 5116.4725
11:05:30;402 | 17.1328 | 60 | 60 | 5144.1876 | 11:48:06;652 | 18.8538 | 59.8 | 60 | 5116.5125
11:05:30;652 | 17.1261 | 60 | 60 | 5144.5279 | 11:48:06;902 | 18.8666 | 59.8 | 60 | 5116.6726
11:05:30;902 | 17.124 | 60 | 60 | 5144.6274 | 11:48:07;152 | 18.8756 | 59.8 | 60 | 5116.4925
11:05:31;152 | 17.1244 | 60 | 60 | 5144.7676 | 11:48:07;402 | 18.8809 | 59.8 | 60 | 5116.6527
11:05:31;402 | 17.1251 | 60 | 60 | 5144.7876 | 11:48:07;652 | 18.8838 | 59.8 | 60 | 5116.2923
11:05:31;652 | 17.1275 | 60 | 60 | 5143.9478 | 11:48:07;902 | 18.8863 | 59.8 | 60 | 5116.0726
11:05:31;902 | 17.1376 | 60 | 60 | 5143.6482 | 11:48:08;152 | 18.8889 | 59.8 | 60 | 5115.9523
11:05:32;152 | 17.1449 | 60 | 60 | 5143.4476 | 11:48:08;402 | 18.8928 | 59.8 | 60 | 5115.6927
11:05:32;402 | 17.1315 | 60 | 60 | 5144.488 | 11:48:08;652 | 18.8973 | 59.8 | 60 | 5116.3926
11:05:32;652 | 17.1201 | 60 | 60 | 5144.2075 | 11:48:08;902 | 18.8963 | 59.8 | 60 | 5117.1529
11:05:32;902 | 17.1282 | 60 | 60 | 5143.8276 | 11:48:09;152 | 18.8918 | 59.8 | 60 | 5116.0526
11:05:33;152 | 17.1375 | 60 | 60 | 5144.0481 | 11:48:09;402 | 18.8907 | 59.8 | 60 | 5115.9523
11:05:33;402 | 17.1333 | 60 | 60 | 5144.468 | 11:48:09;652 | 18.8944 | 59.8 | 60 | 5116.1125
11:05:33;652 | 17.1233 | 60 | 60 | 5144.5675 | 11:48:09;902 | 18.9016 | 59.8 | 60 | 5116.3926
11:05:33;902 | 17.1213 | 60 | 60 | 5144.508 | 11:48:10;152 | 18.9068 | 59.8 | 60 | 5115.8325
11:05:34;152 | 17.1239 | 60 | 60 | 5144.2878 | 11:48:10;402 | 18.9087 | 59.8 | 60 | 5116.2728
11:05:34;402 | 17.1241 | 60 | 60 | 5143.8276 | 11:48:10;652 | 18.9097 | 59.8 | 60 | 5115.8325
11:05:34;652 | 17.1225 | 60 | 60 | 5144.2275 | 11:48:10;902 | 18.9085 | 59.8 | 60 | 5116.0127
11:05:34;902 | 17.1203 | 60 | 60 | 5143.8679 | 11:48:11;152 | 18.9063 | 59.8 | 60 | 5115.9727
11:05:35;152 | 17.1139 | 60 | 60 | 5143.8476 | 11:48:11;402 | 18.9037 | 59.8 | 60 | 5116.3523
11:05:35;402 | 17.1084 | 60 | 60 | 5144.1077 | 11:48:11;652 | 18.8947 | 59.8 | 60 | 5117.0926
11:05:35;652 | 17.112 | 60 | 60 | 5144.3477 | 11:48:11;902 | 18.8828 | 59.8 | 60 | 5116.753
11:05:35;902 | 17.1132 | 60 | 60 | 5144.7277 | 11:48:12;152 | 18.8813 | 59.8 | 60 | 5115.773
11:05:36;152 | 17.1074 | 60 | 60 | 5144.7477 | 11:48:12;402 | 18.888 | 59.8 | 60 | 5116.0726
11:05:36;402 | 17.105 | 60 | 60 | 5144.8679 | 11:48:12;652 | 18.8908 | 59.8 | 60 | 5116.4326
11:05:36;652 | 17.1049 | 60 | 60 | 5145.0273 | 11:48:12;902 | 18.8889 | 59.8 | 60 | 5116.4925
11:05:36;902 | 17.1062 | 60 | 60 | 5145.0481 | 11:48:13;152 | 18.8878 | 59.8 | 60 | 5116.4925
11:05:37;152 | 17.1074 | 60 | 60 | 5144.468 | 11:48:13;402 | 18.8885 | 59.8 | 60 | 5116.1529
11:05:37;402 | 17.1042 | 60 | 60 | 5144.6674 | 11:48:13;652 | 18.8886 | 59.8 | 60 | 5116.6726
11:05:37;652 | 17.1047 | 60 | 60 | 5144.2075 | 11:48:13;902 | 18.8899 | 59.8 | 60 | 5117.0526
11:05:37;902 | 17.1144 | 60 | 60 | 5144.2475 | 11:48:14;152 | 18.894 | 59.8 | 60 | 5116.5728
11:05:38;152 | 17.1254 | 60 | 60 | 5144.5675 | 11:48:14;402 | 18.9001 | 59.8 | 60 | 5116.0926
11:05:38;402 | 17.1246 | 60 | 60 | 5144.508 | 11:48:14;652 | 18.9056 | 59.8 | 60 | 5115.8325
11:05:38;652 | 17.1176 | 60 | 60 | 5144.9678 | 11:48:14;902 | 18.9085 | 59.8 | 60 | 5115.5728
11:05:38;902 | 17.1195 | 60 | 60 | 5144.3677 | 11:48:15;152 | 18.9082 | 59.8 | 60 | 5115.733
11:05:39;152 | 17.1222 | 60 | 60 | 5144.468 | 11:48:15;402 | 18.9037 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:05:39;402 | 17.1145 | 60 | 60 | 5144.6078 | 11:48:15;652 | 18.8935 | 59.8 | 60 | 5115.6527
11:05:39;652 | 17.1104 | 60 | 60 | 5144.5479 | 11:48:15;902 | 18.8837 | 59.8 | 60 | 5115.5528
11:05:39;902 | 17.1106 | 60 | 60 | 5145.0673 | 11:48:16;152 | 18.8788 | 59.8 | 60 | 5115.733
11:05:40;152 | 17.099 | 60 | 60 | 5145.488 | 11:48:16;402 | 18.8748 | 59.8 | 60 | 5115.5125
11:05:40;402 | 17.0843 | 60 | 60 | 5145.6878 | 11:48:16;652 | 18.8718 | 59.8 | 60 | 5115.6927
11:05:40;652 | 17.0768 | 60 | 60 | 5145.8879 | 11:48:16;902 | 18.8714 | 59.8 | 60 | 5115.8329
11:05:40;902 | 17.071 | 60 | 60 | 5146.0473 | 11:48:17;152 | 18.8678 | 59.8 | 60 | 5115.733
11:05:41;152 | 17.0634 | 60 | 60 | 5146.6877 | 11:48:17;402 | 18.8564 | 59.8 | 60 | 5115.9124
11:05:41;402 | 17.0603 | 60 | 60 | 5146.8679 | 11:48:17;652 | 18.8454 | 59.8 | 60 | 5116.0127
11:05:41;652 | 17.0586 | 60 | 60 | 5146.8276 | 11:48:17;902 | 18.8387 | 59.8 | 60 | 5116.0526
11:05:41;902 | 17.0507 | 60 | 60 | 5147.3278 | 11:48:18;152 | 18.8322 | 59.8 | 60 | 5115.8525
11:05:42;152 | 17.0449 | 60 | 60 | 5146.9278 | 11:48:18;402 | 18.8248 | 59.8 | 60 | 5116.0526
11:05:42;402 | 17.0439 | 60 | 60 | 5146.6674 | 11:48:18;652 | 18.82 | 59.8 | 60 | 5115.7925
11:05:42;652 | 17.0422 | 60 | 60 | 5147.0881 | 11:48:18;902 | 18.8175 | 59.8 | 60 | 5115.9124
11:05:42;902 | 17.0403 | 60 | 60 | 5147.0078 | 11:48:19;152 | 18.8141 | 59.8 | 60 | 5116.2324
11:05:43;152 | 17.039 | 60 | 60 | 5147.6074 | 11:48:19;402 | 18.8144 | 59.8 | 60 | 5116.2723
11:05:43;402 | 17.0305 | 60 | 60 | 5148.1675 | 11:48:19;652 | 18.8198 | 59.8 | 60 | 5115.8924
11:05:43;652 | 17.0165 | 60 | 60 | 5147.8076 | 11:48:19;902 | 18.8239 | 59.8 | 60 | 5116.2723
11:05:43;902 | 17.0054 | 60 | 60 | 5147.8076 | 11:48:20;152 | 18.8223 | 59.8 | 60 | 5115.8725
11:05:44;152 | 16.9949 | 60 | 60 | 5147.9678 | 11:48:20;402 | 18.819 | 59.8 | 60 | 5116.0326
11:05:44;402 | 16.9872 | 60 | 60 | 5148.1276 | 11:48:20;652 | 18.8164 | 59.8 | 60 | 5116.4925
11:05:44;652 | 16.9824 | 60 | 60 | 5148.1276 | 11:48:20;902 | 18.8141 | 59.8 | 60 | 5116.4126
11:05:44;902 | 16.9762 | 60 | 60 | 5148.2475 | 11:48:21;152 | 18.8125 | 59.8 | 60 | 5116.8724
11:05:45;152 | 16.9671 | 60 | 60 | 5148.1276 | 11:48:21;402 | 18.8153 | 59.8 | 60 | 5116.753
11:05:45;402 | 16.957 | 60 | 60 | 5148.0481 | 11:48:21;652 | 18.8216 | 59.8 | 60 | 5116.1326
11:05:45;652 | 16.9428 | 60 | 60 | 5147.7276 | 11:48:21;902 | 18.8336 | 59.8 | 60 | 5116.0726
11:05:45;902 | 16.9254 | 60 | 60 | 5147.5878 | 11:48:22;152 | 18.8574 | 59.8 | 60 | 5115.2328
11:05:46;152 | 16.9158 | 60 | 60 | 5147.9079 | 11:48:22;402 | 18.8822 | 59.8 | 60 | 5114.9927
11:05:46;402 | 16.9021 | 60 | 60 | 5147.2678 | 11:48:22;652 | 18.8986 | 59.8 | 60 | 5115.8725
11:05:46;652 | 16.8823 | 60 | 60 | 5146.9678 | 11:48:22;902 | 18.9071 | 59.8 | 60 | 5115.2328
11:05:46;902 | 16.8757 | 60 | 60 | 5146.6877 | 11:48:23;152 | 18.9108 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:05:47;152 | 16.8737 | 60 | 60 | 5146.8879 | 11:48:23;402 | 18.9136 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:05:47;402 | 16.8674 | 60 | 60 | 5147.5479 | 11:48:23;652 | 18.9152 | 59.8 | 60 | 5114.753
11:05:47;652 | 16.8654 | 60 | 60 | 5147.3477 | 11:48:23;902 | 18.9122 | 59.8 | 60 | 5114.6727
11:05:47;902 | 16.8658 | 60 | 60 | 5146.7077 | 11:48:24;152 | 18.9054 | 59.8 | 60 | 5114.5125
11:05:48;152 | 16.8591 | 60 | 60 | 5146.1276 | 11:48:24;402 | 18.8992 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:05:48;402 | 16.8446 | 60 | 60 | 5146.7077 | 11:48:24;652 | 18.8989 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:05:48;652 | 16.8345 | 60 | 60 | 5146.5079 | 11:48:24;902 | 18.9083 | 59.8 | 60 | 5114.9927
11:05:48;902 | 16.8324 | 60 | 60 | 5146.5475 | 11:48:25;152 | 18.9153 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:05:49;152 | 16.8316 | 60 | 60 | 5146.2275 | 11:48:25;402 | 18.9129 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:05:49;402 | 16.8329 | 60 | 60 | 5146.0876 | 11:48:25;652 | 18.915 | 59.8 | 60 | 5115.0726
11:05:49;652 | 16.8352 | 60 | 60 | 5146.8679 | 11:48:25;902 | 18.9249 | 59.8 | 60 | 5114.6328
11:05:49;902 | 16.8368 | 60 | 60 | 5146.4276 | 11:48:26;152 | 18.9331 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:05:50;152 | 16.8383 | 60 | 60 | 5146.1276 | 11:48:26;402 | 18.9396 | 59.8 | 60 | 5115.3926
11:05:50;402 | 16.8401 | 60 | 60 | 5146.0078 | 11:48:26;652 | 18.9508 | 59.8 | 60 | 5115.4326
11:05:50;652 | 16.8424 | 60 | 60 | 5146.1676 | 11:48:26;902 | 18.9623 | 59.8 | 60 | 5115.5324
11:05:50;902 | 16.8436 | 60 | 60 | 5146.0078 | 11:48:27;152 | 18.9709 | 59.8 | 60 | 5115.0127
11:05:51;152 | 16.8457 | 60 | 60 | 5146.8777 | 11:48:27;402 | 18.9807 | 59.8 | 60 | 5114.8125
11:05:51;402 | 16.8488 | 60 | 60 | 5148.2612 | 11:48:27;652 | 18.9884 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:05:51;652 | 16.8561 | 60 | 60 | 5149.605 | 11:48:27;902 | 18.994 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:05:51;902 | 16.8694 | 60 | 60 | 5150.6286 | 11:48:28;152 | 19.0023 | 59.8 | 60 | 5114.6927
11:05:52;152 | 16.8759 | 60 | 60 | 5152.1115 | 11:48:28;402 | 19.0041 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:05:52;402 | 16.8747 | 60 | 60 | 5154.1354 | 11:48:28;652 | 18.9934 | 59.8 | 60 | 5114.8325
11:05:52;652 | 16.8766 | 60 | 60 | 5155.0186 | 11:48:28;902 | 18.9878 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:05:52;902 | 16.8831 | 60 | 60 | 5155.5823 | 11:48:29;152 | 18.9926 | 59.8 | 60 | 5114.3926
11:05:53;152 | 16.8865 | 60 | 60 | 5157.066 | 11:48:29;402 | 18.9965 | 59.8 | 60 | 5114.8125
11:05:53;402 | 16.8747 | 60 | 60 | 5158.6892 | 11:48:29;652 | 18.998 | 59.8 | 60 | 5115.0926
11:05:53;652 | 16.8467 | 60 | 60 | 5160.0327 | 11:48:29;902 | 19.0056 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:05:53;902 | 16.8147 | 60 | 60 | 5161.4761 | 11:48:30;152 | 19.0213 | 59.8 | 60 | 5113.5125
11:05:54;152 | 16.7775 | 60 | 60 | 5163.2998 | 11:48:30;402 | 19.0344 | 59.8 | 60 | 5113.0127
11:05:54;402 | 16.7316 | 60.2 | 60 | 5164.1956 | 11:48:30;652 | 19.0352 | 59.8 | 60 | 5113.5928
11:05:54;652 | 16.6808 | 60.2 | 60 | 5164.2552 | 11:48:30;902 | 19.0374 | 59.8 | 60 | 5112.8725
11:05:54;902 | 16.6234 | 60.2 | 60 | 5164.9351 | 11:48:31;152 | 19.0493 | 59.8 | 60 | 5112.4526
11:05:55;152 | 16.5534 | 60.2 | 60 | 5164.8752 | 11:48:31;402 | 19.0546 | 59.8 | 60 | 5112.3926
11:05:55;402 | 16.4758 | 60.2 | 60 | 5164.4553 | 11:48:31;652 | 19.0554 | 59.8 | 60 | 5112.4126
11:05:55;652 | 16.4007 | 60.2 | 60 | 5164.9551 | 11:48:31;902 | 19.0578 | 59.8 | 60 | 5112.0127
11:05:55;902 | 16.3216 | 60.2 | 60 | 5165.6954 | 11:48:32;152 | 19.0587 | 59.8 | 60 | 5112.3926
11:05:56;152 | 16.2379 | 60.2 | 60 | 5165.5152 | 11:48:32;402 | 19.0634 | 59.8 | 60 | 5112.8725
11:05:56;402 | 16.1569 | 60.2 | 60 | 5165.0554 | 11:48:32;652 | 19.0766 | 59.8 | 60 | 5112.3523
11:05:56;652 | 16.0743 | 60.2 | 60 | 5165.5752 | 11:48:32;902 | 19.0935 | 59.8 | 60 | 5111.6927
11:05:56;902 | 15.9862 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:48:33;152 | 19.1006 | 59.8 | 60 | 5111.9524
11:05:57;152 | 15.8984 | 60.2 | 60 | 5165.355 | 11:48:33;402 | 19.1031 | 59.8 | 60 | 5112.1529
11:05:57;402 | 15.8162 | 60.2 | 60 | 5165.2156 | 11:48:33;652 | 19.1103 | 59.8 | 60 | 5111.8725
11:05:57;652 | 15.7422 | 60.2 | 60 | 5165.0754 | 11:48:33;902 | 19.1164 | 59.8 | 60 | 5112.2328
11:05:57;902 | 15.6705 | 60.2 | 60 | 5165.6155 | 11:48:34;152 | 19.1197 | 59.8 | 60 | 5112.8525
11:05:58;152 | 15.5961 | 60.2 | 60 | 5166.2751 | 11:48:34;402 | 19.1192 | 59.8 | 60 | 5112.5728
11:05:58;402 | 15.5286 | 60.2 | 60 | 5165.9751 | 11:48:34;652 | 19.1134 | 59.8 | 60 | 5112.0127
11:05:58;652 | 15.4699 | 60.2 | 60 | 5165.6155 | 11:48:34;902 | 19.109 | 59.8 | 60 | 5112.4526
11:05:58;902 | 15.4074 | 60.2 | 60 | 5165.6155 | 11:48:35;152 | 19.1137 | 59.8 | 60 | 5112.5325
11:05:59;152 | 15.3439 | 60.2 | 60 | 5165.4353 | 11:48:35;402 | 19.1245 | 59.8 | 60 | 5112.2924
11:05:59;402 | 15.2944 | 60.2 | 60 | 5165.6155 | 11:48:35;652 | 19.1359 | 59.8 | 60 | 5111.5125
11:05:59;652 | 15.2554 | 60.2 | 60 | 5165.6754 | 11:48:35;902 | 19.1507 | 59.8 | 60 | 5111.0527
11:05:59;902 | 15.212 | 60.2 | 60 | 5165.4553 | 11:48:36;152 | 19.1668 | 59.8 | 60 | 5111.4526
11:06:00;152 | 15.1647 | 60.2 | 60 | 5165.675 | 11:48:36;402 | 19.1789 | 59.8 | 60 | 5111.4726
11:06:00;402 | 15.1308 | 60.2 | 60 | 5165.5752 | 11:48:36;652 | 19.1853 | 59.8 | 60 | 5111.6927
11:06:00;652 | 15.1193 | 60.2 | 60 | 5165.1553 | 11:48:36;902 | 19.1891 | 59.8 | 60 | 5111.3523
11:06:00;902 | 15.1112 | 60.2 | 60 | 5165.1153 | 11:48:37;152 | 19.1959 | 59.8 | 60 | 5111.3123
11:06:01;152 | 15.09 | 60.2 | 60 | 5165.2148 | 11:48:37;402 | 19.2029 | 59.8 | 60 | 5111.2128
11:06:01;402 | 15.0716 | 60.2 | 60 | 5165.1553 | 11:48:37;652 | 19.2087 | 59.8 | 60 | 5111.4726
11:06:01;652 | 15.0702 | 60.2 | 60 | 5165.5552 | 11:48:37;902 | 19.2136 | 59.8 | 60 | 5111.8125
11:06:01;902 | 15.0656 | 60.2 | 60 | 5165.5352 | 11:48:38;152 | 19.2168 | 59.8 | 60 | 5111.5728
11:06:02;152 | 15.0553 | 60.2 | 60 | 5164.7749 | 11:48:38;402 | 19.2222 | 59.8 | 60 | 5111.6527
11:06:02;402 | 15.0588 | 60.2 | 60 | 5165.0154 | 11:48:38;652 | 19.2305 | 59.8 | 60 | 5111.8525
11:06:02;652 | 15.0671 | 60.2 | 60 | 5165.2356 | 11:48:38;902 | 19.2361 | 59.8 | 60 | 5112.2524
11:06:02;902 | 15.0739 | 60.2 | 60 | 5165.4154 | 11:48:39;152 | 19.239 | 59.8 | 60 | 5112.4126
11:06:03;152 | 15.0905 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:48:39;402 | 19.2368 | 59.8 | 60 | 5112.5728
11:06:03;402 | 15.1117 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:48:39;652 | 19.2344 | 59.8 | 60 | 5112.8924
11:06:03;652 | 15.1242 | 60.2 | 60 | 5165.2156 | 11:48:39;902 | 19.2386 | 59.8 | 60 | 5112.9523
11:06:03;902 | 15.1369 | 60.2 | 60 | 5165.1752 | 11:48:40;152 | 19.251 | 59.8 | 60 | 5112.6927
11:06:04;152 | 15.1533 | 60.2 | 60 | 5164.8952 | 11:48:40;402 | 19.2605 | 59.8 | 60 | 5112.9727
11:06:04;402 | 15.1647 | 60.2 | 60 | 5165.0354 | 11:48:40;652 | 19.2571 | 59.8 | 60 | 5112.7323
11:06:04;652 | 15.1756 | 60.2 | 60 | 5165.2156 | 11:48:40;902 | 19.2526 | 59.8 | 60 | 5112.9324
11:06:04;902 | 15.188 | 60.2 | 60 | 5165.3151 | 11:48:41;152 | 19.2518 | 59.8 | 60 | 5113.4725
11:06:05;152 | 15.2002 | 60.2 | 60 | 5165.0154 | 11:48:41;402 | 19.2517 | 59.8 | 60 | 5113.3323
11:06:05;402 | 15.2183 | 60.2 | 60 | 5164.9551 | 11:48:41;652 | 19.2479 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:06:05;652 | 15.2422 | 60.2 | 60 | 5164.8752 | 11:48:41;902 | 19.2384 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:06:05;902 | 15.2634 | 60.2 | 60 | 5165.1956 | 11:48:42;152 | 19.233 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:06:06;152 | 15.2814 | 60.2 | 60 | 5165.5752 | 11:48:42;402 | 19.2333 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:06:06;402 | 15.3006 | 60.2 | 60 | 5165.755 | 11:48:42;652 | 19.2297 | 59.8 | 60 | 5113.8528
11:06:06;652 | 15.3151 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:48:42;902 | 19.2271 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:06:06;902 | 15.3287 | 60.2 | 60 | 5165.4553 | 11:48:43;152 | 19.2245 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:06:07;152 | 15.3461 | 60.2 | 60 | 5165.2156 | 11:48:43;402 | 19.2074 | 59.8 | 60 | 5114.1529
11:06:07;402 | 15.3573 | 60.2 | 60 | 5165.2356 | 11:48:43;652 | 19.1858 | 59.8 | 60 | 5114.0127
11:06:07;652 | 15.3615 | 60.2 | 60 | 5165.9751 | 11:48:43;902 | 19.1784 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:06:07;902 | 15.3708 | 60.2 | 60 | 5166.0154 | 11:48:44;152 | 19.1808 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:06:08;152 | 15.3826 | 60.2 | 60 | 5165.7154 | 11:48:44;402 | 19.1785 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:06:08;402 | 15.3829 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:48:44;652 | 19.1722 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:06:08;652 | 15.3786 | 60.2 | 60 | 5165.375 | 11:48:44;902 | 19.1732 | 59.8 | 60 | 5114.0726
11:06:08;902 | 15.3851 | 60.2 | 60 | 5165.5955 | 11:48:45;152 | 19.1758 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:06:09;152 | 15.3895 | 60.2 | 60 | 5166.0954 | 11:48:45;402 | 19.1676 | 59.8 | 60 | 5113.7722
11:06:09;402 | 15.3797 | 60.2 | 60 | 5166.2951 | 11:48:45;652 | 19.1508 | 59.8 | 60 | 5113.8325
11:06:09;652 | 15.3684 | 60.2 | 60 | 5166.2551 | 11:48:45;902 | 19.1379 | 59.8 | 60 | 5113.7326
11:06:09;902 | 15.3648 | 60.2 | 60 | 5166.7349 | 11:48:46;152 | 19.1224 | 59.8 | 60 | 5114.2528
11:06:10;152 | 15.3647 | 60.2 | 60 | 5166.8353 | 11:48:46;402 | 19.1007 | 59.8 | 60 | 5114.5528
11:06:10;402 | 15.3644 | 60.2 | 60 | 5166.375 | 11:48:46;652 | 19.0852 | 59.8 | 60 | 5113.773
11:06:10;652 | 15.3616 | 60.2 | 60 | 5166.4753 | 11:48:46;902 | 19.0713 | 59.8 | 60 | 5113.2728
11:06:10;902 | 15.3504 | 60.2 | 60 | 5166.3151 | 11:48:47;152 | 19.0577 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:06:11;152 | 15.3461 | 60.2 | 60 | 5166.0554 | 11:48:47;402 | 19.0548 | 59.8 | 60 | 5113.8924
11:06:11;402 | 15.3529 | 60.2 | 60 | 5165.5552 | 11:48:47;652 | 19.058 | 59.8 | 60 | 5113.8725
11:06:11;652 | 15.3417 | 60.2 | 60 | 5166.1757 | 11:48:47;902 | 19.0538 | 59.8 | 60 | 5114.1529
11:06:11;902 | 15.3171 | 60.2 | 60 | 5166.7354 | 11:48:48;152 | 19.0448 | 59.8 | 60 | 5113.8725
11:06:12;152 | 15.3112 | 60.2 | 60 | 5166.4154 | 11:48:48;402 | 19.0408 | 59.8 | 60 | 5113.4925
11:06:12;402 | 15.3176 | 60.2 | 60 | 5165.6954 | 11:48:48;652 | 19.0353 | 59.8 | 60 | 5113.7126
11:06:12;652 | 15.3083 | 60.2 | 60 | 5166.395 | 11:48:48;902 | 19.0247 | 59.8 | 60 | 5114.4925
11:06:12;902 | 15.2896 | 60.2 | 60 | 5167.2551 | 11:48:49;152 | 19.0195 | 59.8 | 60 | 5114.7126
11:06:13;152 | 15.2822 | 60.2 | 60 | 5166.5955 | 11:48:49;402 | 19.0195 | 59.8 | 60 | 5114.3727
11:06:13;402 | 15.2825 | 60.2 | 60 | 5166.4353 | 11:48:49;652 | 19.0187 | 59.8 | 60 | 5114.1126
11:06:13;652 | 15.2793 | 60.2 | 60 | 5167.0554 | 11:48:49;902 | 19.0225 | 59.8 | 60 | 5114.0726
11:06:13;902 | 15.2711 | 60.2 | 60 | 5167.395 | 11:48:50;152 | 19.0336 | 59.8 | 60 | 5113.7326
11:06:14;152 | 15.261 | 60.2 | 60 | 5166.9152 | 11:48:50;402 | 19.0457 | 59.8 | 60 | 5113.6527
11:06:14;402 | 15.2525 | 60.2 | 60 | 5166.5152 | 11:48:50;652 | 19.0456 | 59.8 | 60 | 5114.1529
11:06:14;652 | 15.2484 | 60.2 | 60 | 5166.4553 | 11:48:50;902 | 19.0317 | 59.8 | 60 | 5113.773
11:06:14;902 | 15.244 | 60.2 | 60 | 5166.355 | 11:48:51;152 | 19.0206 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:06:15;152 | 15.2449 | 60.2 | 60 | 5166.1553 | 11:48:51;402 | 19.0155 | 59.8 | 60 | 5113.9927
11:06:15;402 | 15.2522 | 60.2 | 60 | 5166.0954 | 11:48:51;652 | 19.006 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:06:15;652 | 15.248 | 60.2 | 60 | 5167.0753 | 11:48:51;902 | 18.9915 | 59.8 | 60 | 5114.753
11:06:15;902 | 15.2337 | 60.2 | 60 | 5166.8752 | 11:48:52;152 | 18.986 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:06:16;152 | 15.2285 | 60.2 | 60 | 5165.4952 | 11:48:52;402 | 18.9969 | 59.8 | 60 | 5113.9124
11:06:16;402 | 15.2335 | 60.2 | 60 | 5165.3151 | 11:48:52;652 | 19.011 | 59.8 | 60 | 5114.2728
11:06:16;652 | 15.2323 | 60.2 | 60 | 5165.715 | 11:48:52;902 | 19.0186 | 59.8 | 60 | 5113.7123
11:06:16;902 | 15.2247 | 60.2 | 60 | 5165.8752 | 11:48:53;152 | 19.0254 | 59.8 | 60 | 5113.2328
11:06:17;152 | 15.2229 | 60.2 | 60 | 5165.755 | 11:48:53;402 | 19.0303 | 59.8 | 60 | 5113.6527
11:06:17;402 | 15.229 | 60.2 | 60 | 5166.1353 | 11:48:53;652 | 19.025 | 59.8 | 60 | 5113.5728
11:06:17;652 | 15.2319 | 60.2 | 60 | 5166.355 | 11:48:53;902 | 19.0124 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:06:17;902 | 15.2292 | 60.2 | 60 | 5166.0554 | 11:48:54;152 | 19.0065 | 59.8 | 60 | 5114.0326
11:06:18;152 | 15.2352 | 60.2 | 60 | 5165.4154 | 11:48:54;402 | 19.0043 | 59.8 | 60 | 5113.6927
11:06:18;402 | 15.2523 | 60.2 | 60 | 5165.0754 | 11:48:54;652 | 19.0035 | 59.8 | 60 | 5113.8129
11:06:18;652 | 15.261 | 60.2 | 60 | 5165.1553 | 11:48:54;902 | 19.0114 | 59.8 | 60 | 5113.5525
11:06:18;902 | 15.2484 | 60.2 | 60 | 5165.7949 | 11:48:55;152 | 19.0211 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:06:19;152 | 15.2377 | 60.2 | 60 | 5165.7949 | 11:48:55;402 | 19.0263 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:06:19;402 | 15.2537 | 60.2 | 60 | 5164.5352 | 11:48:55;652 | 19.032 | 59.8 | 60 | 5113.2328
11:06:19;652 | 15.2683 | 60.2 | 60 | 5164.5956 | 11:48:55;902 | 19.042 | 59.8 | 60 | 5113.3926
11:06:19;902 | 15.2607 | 60.2 | 60 | 5164.4353 | 11:48:56;152 | 19.0442 | 59.8 | 60 | 5114.0926
11:06:20;152 | 15.2615 | 60.2 | 60 | 5164.2148 | 11:48:56;402 | 19.0379 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:06:20;402 | 15.2682 | 60.2 | 60 | 5164.9951 | 11:48:56;652 | 19.0371 | 59.8 | 60 | 5114.6328
11:06:20;652 | 15.2652 | 60.2 | 60 | 5165.0554 | 11:48:56;902 | 19.0406 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:06:20;902 | 15.2712 | 60.2 | 60 | 5164.3351 | 11:48:57;152 | 19.0398 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:06:21;152 | 15.2887 | 60.2 | 60 | 5163.8149 | 11:48:57;402 | 19.0405 | 59.8 | 60 | 5113.8525
11:06:21;402 | 15.3038 | 60.2 | 60 | 5163.7949 | 11:48:57;652 | 19.0484 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:06:21;652 | 15.3113 | 60.2 | 60 | 5164.4953 | 11:48:57;902 | 19.0621 | 59.8 | 60 | 5113.7126
11:06:21;902 | 15.3156 | 60.2 | 60 | 5165.0154 | 11:48:58;152 | 19.0752 | 59.8 | 60 | 5113.6727
11:06:22;152 | 15.3273 | 60.2 | 60 | 5164.5153 | 11:48:58;402 | 19.0795 | 59.8 | 60 | 5113.0726
11:06:22;402 | 15.3416 | 60.2 | 60 | 5164.375 | 11:48:58;652 | 19.0787 | 59.8 | 60 | 5113.7326
11:06:22;652 | 15.354 | 60.2 | 60 | 5164.2951 | 11:48:58;902 | 19.0726 | 59.8 | 60 | 5114.1126
11:06:22;902 | 15.3694 | 60.2 | 60 | 5164.5752 | 11:48:59;152 | 19.0615 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:06:23;152 | 15.3772 | 60.2 | 60 | 5164.4753 | 11:48:59;402 | 19.0522 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:06:23;402 | 15.38 | 60.2 | 60 | 5164.7354 | 11:48:59;652 | 19.0509 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:06:23;652 | 15.3917 | 60.2 | 60 | 5164.6355 | 11:48:59;902 | 19.0575 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:06:23;902 | 15.4013 | 60.2 | 60 | 5163.8952 | 11:49:00;152 | 19.0639 | 59.8 | 60 | 5113.9727
11:06:24;152 | 15.4008 | 60.2 | 60 | 5164.2955 | 11:49:00;402 | 19.0697 | 59.8 | 60 | 5113.6128
11:06:24;402 | 15.3971 | 60.2 | 60 | 5164.4953 | 11:49:00;652 | 19.0786 | 59.8 | 60 | 5113.3926
11:06:24;652 | 15.3993 | 60.2 | 60 | 5164.2951 | 11:49:00;902 | 19.085 | 59.8 | 60 | 5112.9727
11:06:24;902 | 15.4124 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:01;152 | 19.0848 | 59.8 | 60 | 5112.8325
11:06:25;152 | 15.4191 | 60.2 | 60 | 5164.2352 | 11:49:01;402 | 19.0775 | 59.8 | 60 | 5113.3727
11:06:25;402 | 15.4081 | 60.2 | 60 | 5164.2552 | 11:49:01;652 | 19.0626 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:06:25;652 | 15.4047 | 60.2 | 60 | 5164.375 | 11:49:01;902 | 19.0465 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:06:25;902 | 15.4198 | 60.2 | 60 | 5164.3351 | 11:49:02;152 | 19.0343 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:06:26;152 | 15.4296 | 60.2 | 60 | 5164.5352 | 11:49:02;402 | 19.0235 | 59.8 | 60 | 5114.4526
11:06:26;402 | 15.4228 | 60.2 | 60 | 5164.5752 | 11:49:02;652 | 19.0236 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:06:26;652 | 15.4293 | 60.2 | 60 | 5163.9152 | 11:49:02;902 | 19.0374 | 59.8 | 60 | 5113.7926
11:06:26;902 | 15.452 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:03;152 | 19.0481 | 59.8 | 60 | 5113.5928
11:06:27;152 | 15.4493 | 60.2 | 60 | 5164.735 | 11:49:03;402 | 19.0515 | 59.8 | 60 | 5113.6727
11:06:27;402 | 15.4364 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:03;652 | 19.0539 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:06:27;652 | 15.4441 | 60.2 | 60 | 5163.5352 | 11:49:03;902 | 19.0567 | 59.8 | 60 | 5114.2328
11:06:27;902 | 15.4465 | 60.2 | 60 | 5163.7749 | 11:49:04;152 | 19.0551 | 59.8 | 60 | 5114.9324
11:06:28;152 | 15.4323 | 60.2 | 60 | 5163.9152 | 11:49:04;402 | 19.0427 | 59.8 | 60 | 5115.3127
11:06:28;402 | 15.421 | 60.2 | 60 | 5164.5352 | 11:49:04;652 | 19.028 | 59.8 | 60 | 5115.3727
11:06:28;652 | 15.4179 | 60.2 | 60 | 5164.4353 | 11:49:04;902 | 19.023 | 59.8 | 60 | 5115.6727
11:06:28;902 | 15.4207 | 60.2 | 60 | 5164.1752 | 11:49:05;152 | 19.0229 | 59.8 | 60 | 5116.0326
11:06:29;152 | 15.4368 | 60.2 | 60 | 5163.7749 | 11:49:05;402 | 19.025 | 59.8 | 60 | 5115.5928
11:06:29;402 | 15.4516 | 60.2 | 60 | 5163.7949 | 11:49:05;652 | 19.0365 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:06:29;652 | 15.4503 | 60.2 | 60 | 5163.4553 | 11:49:05;902 | 19.0537 | 59.8 | 60 | 5115.4126
11:06:29;902 | 15.4555 | 60.2 | 60 | 5163.0954 | 11:49:06;152 | 19.062 | 59.8 | 60 | 5114.9324
11:06:30;152 | 15.4628 | 60.2 | 60 | 5163.6555 | 11:49:06;402 | 19.0578 | 59.8 | 60 | 5114.7929
11:06:30;402 | 15.4577 | 60.2 | 60 | 5163.9951 | 11:49:06;652 | 19.0538 | 59.8 | 60 | 5114.1325
11:06:30;652 | 15.4609 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:06;902 | 19.0537 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:06:30;902 | 15.4715 | 60.2 | 60 | 5163.8552 | 11:49:07;152 | 19.046 | 59.8 | 60 | 5114.8325
11:06:31;152 | 15.4764 | 60.2 | 60 | 5163.6754 | 11:49:07;402 | 19.0321 | 59.8 | 60 | 5115.1529
11:06:31;402 | 15.487 | 60.2 | 60 | 5163.4753 | 11:49:07;652 | 19.0199 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:06:31;652 | 15.4946 | 60.2 | 60 | 5163.5552 | 11:49:07;902 | 19.0096 | 59.8 | 60 | 5115.3323
11:06:31;902 | 15.4902 | 60.2 | 60 | 5163.5552 | 11:49:08;152 | 19.0057 | 59.8 | 60 | 5114.9727
11:06:32;152 | 15.4945 | 60.2 | 60 | 5163.2751 | 11:49:08;402 | 19.0091 | 59.8 | 60 | 5114.5728
11:06:32;402 | 15.5074 | 60.2 | 60 | 5163.4553 | 11:49:08;652 | 19.0106 | 59.8 | 60 | 5114.3123
11:06:32;652 | 15.5054 | 60.2 | 60 | 5163.5752 | 11:49:08;902 | 19.011 | 59.8 | 60 | 5113.7126
11:06:32;902 | 15.4951 | 60.2 | 60 | 5163.735 | 11:49:09;152 | 19.0103 | 59.8 | 60 | 5114.0127
11:06:33;152 | 15.4917 | 60.2 | 60 | 5163.2552 | 11:49:09;402 | 18.9978 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:06:33;402 | 15.4919 | 60.2 | 60 | 5163.355 | 11:49:09;652 | 18.9797 | 59.8 | 60 | 5114.9927
11:06:33;652 | 15.493 | 60.2 | 60 | 5163.6155 | 11:49:09;902 | 18.9701 | 59.8 | 60 | 5114.4725
11:06:33;902 | 15.4963 | 60.2 | 60 | 5163.5153 | 11:49:10;152 | 18.9663 | 59.8 | 60 | 5114.9324
11:06:34;152 | 15.5 | 60.2 | 60 | 5163.6355 | 11:49:10;402 | 18.9634 | 59.8 | 60 | 5114.9727
11:06:34;402 | 15.5036 | 60.2 | 60 | 5163.715 | 11:49:10;652 | 18.9597 | 59.8 | 60 | 5115.8525
11:06:34;652 | 15.4972 | 60.2 | 60 | 5164.1752 | 11:49:10;902 | 18.9501 | 59.8 | 60 | 5115.6927
11:06:34;902 | 15.4859 | 60.2 | 60 | 5163.6355 | 11:49:11;152 | 18.945 | 59.8 | 60 | 5115.5324
11:06:35;152 | 15.4915 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:11;402 | 18.9559 | 59.8 | 60 | 5115.1529
11:06:35;402 | 15.4989 | 60.2 | 60 | 5164.2951 | 11:49:11;652 | 18.9736 | 59.8 | 60 | 5114.5928
11:06:35;652 | 15.4986 | 60.2 | 60 | 5163.6555 | 11:49:11;902 | 18.9814 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:06:35;902 | 15.5023 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:12;152 | 18.9804 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:06:36;152 | 15.5029 | 60.2 | 60 | 5164.2555 | 11:49:12;402 | 18.9788 | 59.8 | 60 | 5115.3523
11:06:36;402 | 15.5007 | 60.2 | 60 | 5164.2951 | 11:49:12;652 | 18.9742 | 59.8 | 60 | 5115.2927
11:06:36;652 | 15.4979 | 60.2 | 60 | 5164.8552 | 11:49:12;902 | 18.9643 | 59.8 | 60 | 5116.0926
11:06:36;902 | 15.4899 | 60.2 | 60 | 5164.8552 | 11:49:13;152 | 18.9515 | 59.8 | 60 | 5116.9727
11:06:37;152 | 15.486 | 60.2 | 60 | 5164.1752 | 11:49:13;402 | 18.943 | 59.8 | 60 | 5117.2128
11:06:37;402 | 15.4898 | 60.2 | 60 | 5163.7949 | 11:49:13;652 | 18.9472 | 59.8 | 60 | 5116.4725
11:06:37;652 | 15.4952 | 60.2 | 60 | 5163.8752 | 11:49:13;902 | 18.9584 | 59.8 | 60 | 5115.6127
11:06:37;902 | 15.4968 | 60.2 | 60 | 5164.1553 | 11:49:14;152 | 18.9661 | 59.8 | 60 | 5115.2927
11:06:38;152 | 15.4927 | 60.2 | 60 | 5164.8752 | 11:49:14;402 | 18.9694 | 59.8 | 60 | 5115.5528
11:06:38;402 | 15.488 | 60.2 | 60 | 5164.5956 | 11:49:14;652 | 18.9721 | 59.8 | 60 | 5115.5728
11:06:38;652 | 15.4859 | 60.2 | 60 | 5164.1553 | 11:49:14;902 | 18.9762 | 59.8 | 60 | 5114.7126
11:06:38;902 | 15.4739 | 60.2 | 60 | 5164.735 | 11:49:15;152 | 18.9745 | 59.8 | 60 | 5114.8525
11:06:39;152 | 15.4583 | 60.2 | 60 | 5164.8353 | 11:49:15;402 | 18.9607 | 59.8 | 60 | 5115.2328
11:06:39;402 | 15.4621 | 60.2 | 60 | 5164.8552 | 11:49:15;652 | 18.9396 | 59.8 | 60 | 5115.6327
11:06:39;652 | 15.475 | 60.2 | 60 | 5165.0354 | 11:49:15;902 | 18.924 | 59.8 | 60 | 5115.4126
11:06:39;902 | 15.4751 | 60.2 | 60 | 5165.0754 | 11:49:16;152 | 18.9148 | 59.8 | 60 | 5115.0326
11:06:40;152 | 15.463 | 60.2 | 60 | 5164.5752 | 11:49:16;402 | 18.9055 | 59.8 | 60 | 5114.7126
11:06:40;402 | 15.4578 | 60.2 | 60 | 5164.395 | 11:49:16;652 | 18.9017 | 59.8 | 60 | 5114.4725
11:06:40;652 | 15.4621 | 60.2 | 60 | 5164.735 | 11:49:16;902 | 18.9073 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:06:40;902 | 15.453 | 60.2 | 60 | 5165.5955 | 11:49:17;152 | 18.9086 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:06:41;152 | 15.4314 | 60.2 | 60 | 5164.5153 | 11:49:17;402 | 18.8977 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:06:41;402 | 15.4289 | 60.2 | 60 | 5163.9152 | 11:49:17;652 | 18.8909 | 59.8 | 60 | 5114.9124
11:06:41;652 | 15.4357 | 60.2 | 60 | 5163.755 | 11:49:17;902 | 18.8984 | 59.8 | 60 | 5114.6927
11:06:41;902 | 15.4224 | 60.2 | 60 | 5163.9751 | 11:49:18;152 | 18.8992 | 59.8 | 60 | 5115.1929
11:06:42;152 | 15.4068 | 60.2 | 60 | 5164.3151 | 11:49:18;402 | 18.8841 | 59.8 | 60 | 5115.3523
11:06:42;402 | 15.4099 | 60.2 | 60 | 5164.2951 | 11:49:18;652 | 18.8699 | 59.8 | 60 | 5114.8924
11:06:42;652 | 15.4105 | 60.2 | 60 | 5164.6555 | 11:49:18;902 | 18.8694 | 59.8 | 60 | 5114.8129
11:06:42;902 | 15.3994 | 60.2 | 60 | 5164.1553 | 11:49:19;152 | 18.88 | 59.8 | 60 | 5115.2528
11:06:43;152 | 15.405 | 60.2 | 60 | 5163.4353 | 11:49:19;402 | 18.8872 | 59.8 | 60 | 5115.6127
11:06:43;402 | 15.4196 | 60.2 | 60 | 5163.6754 | 11:49:19;652 | 18.89 | 59.8 | 60 | 5115.3926
11:06:43;652 | 15.415 | 60.2 | 60 | 5163.6954 | 11:49:19;902 | 18.8945 | 59.8 | 60 | 5114.7522
11:06:43;902 | 15.4036 | 60.2 | 60 | 5163.6355 | 11:49:20;152 | 18.9002 | 59.8 | 60 | 5114.733
11:06:44;152 | 15.4044 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:20;402 | 18.9079 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:06:44;402 | 15.4148 | 60.2 | 60 | 5163.9951 | 11:49:20;652 | 18.9184 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:06:44;652 | 15.4184 | 60.2 | 60 | 5164.355 | 11:49:20;902 | 18.9329 | 59.8 | 60 | 5114.5728
11:06:44;902 | 15.4145 | 60.2 | 60 | 5164.1549 | 11:49:21;152 | 18.9461 | 59.8 | 60 | 5114.7126
11:06:45;152 | 15.4178 | 60.2 | 60 | 5163.6754 | 11:49:21;402 | 18.9533 | 59.8 | 60 | 5114.4126
11:06:45;402 | 15.4255 | 60.2 | 60 | 5163.2356 | 11:49:21;652 | 18.9561 | 59.8 | 60 | 5114.2927
11:06:45;652 | 15.4195 | 60.2 | 60 | 5163.5552 | 11:49:21;902 | 18.9574 | 59.8 | 60 | 5114.6127
11:06:45;902 | 15.4093 | 60.2 | 60 | 5163.8149 | 11:49:22;152 | 18.9603 | 59.8 | 60 | 5114.1929
11:06:46;152 | 15.4107 | 60.2 | 60 | 5163.6954 | 11:49:22;402 | 18.9622 | 59.8 | 60 | 5114.3523
11:06:46;402 | 15.4144 | 60.2 | 60 | 5164.0754 | 11:49:22;652 | 18.9609 | 59.8 | 60 | 5114.8725
11:06:46;652 | 15.416 | 60.2 | 60 | 5164.3351 | 11:49:22;902 | 18.968 | 59.8 | 60 | 5114.7322
11:06:46;902 | 15.4153 | 60.2 | 60 | 5164.1153 | 11:49:23;152 | 18.9869 | 59.8 | 60 | 5115.2328
11:06:47;152 | 15.4133 | 60.2 | 60 | 5164.0155 | 11:49:23;402 | 18.995 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:06:47;402 | 15.4166 | 60.2 | 60 | 5163.6155 | 11:49:23;652 | 18.9918 | 59.8 | 60 | 5114.9523
11:06:47;652 | 15.4215 | 60.2 | 60 | 5164.2555 | 11:49:23;902 | 18.9962 | 59.8 | 60 | 5114.5528
11:06:47;902 | 15.4145 | 60.2 | 60 | 5164.2751 | 11:49:24;152 | 19.0043 | 59.8 | 60 | 5114.5324
11:06:48;152 | 15.4133 | 60.2 | 60 | 5164.1949 | 11:49:24;402 | 19.0103 | 59.8 | 60 | 5114.9124
11:06:48;402 | 15.4204 | 60.2 | 60 | 5163.9551 | 11:49:24;652 | 19.0144 | 59.8 | 60 | 5115.2728
11:06:48;652 | 15.4189 | 60.2 | 60 | 5164.3155 | 11:49:24;902 | 19.0185 | 59.8 | 60 | 5114.4925
11:06:48;902 | 15.4231 | 60.2 | 60 | 5164.0354 | 11:49:25;152 | 19.0188 | 59.8 | 60 | 5114.4326
11:06:49;152 | 15.4336 | 60.2 | 60 | 5163.9351 | 11:49:25;402 | 19.014 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:06:49;402 | 15.4374 | 60.2 | 60 | 5164.1956 | 11:49:25;652 | 19.0134 | 59.8 | 60 | 5114.1729
11:06:49;652 | 15.4326 | 60.2 | 60 | 5164.3351 | 11:49:25;902 | 19.0134 | 59.8 | 60 | 5114.3323
11:06:49;902 | 15.4327 | 60.2 | 60 | 5163.755 | 11:49:26;152 | 19.0134 | 59.8 | 60 | 5114.5125
11:06:50;152 | 15.4411 | 60.2 | 60 | 5163.8353 | 11:49:26;402 | 19.0189 | 59.8 | 60 | 5114.6527
11:06:50;402 | 15.4379 | 60.2 | 60 | 5164.0954 | 11:49:26;652 | 19.0198 | 59.8 | 60 | 5114.733
11:06:50;652 | 15.4328 | 60.2 | 60 | 5164.4553 | 11:49:26;902 | 19.015 | 59.8 | 60 | 5114.8125
11:06:50;902 | 15.4409 | 60.2 | 60 | 5164.4353 | 11:49:27;152 | 19.0137 | 59.8 | 60 | 5114.9124
11:06:51;152 | 15.448 | 60.2 | 60 | 5164.675 | 11:49:27;402 | 19.0149 | 59.8 | 60 | 5115.4725
11:06:51;402 | 15.4473 | 60.2 | 60 | 5164.755 | 11:49:27;652 | 19.0053 | 59.8 | 60 | 5115.9927
11:06:51;652 | 15.4497 | 60.2 | 60 | 5165.2951 | 11:49:27;902 | 18.9828 | 59.8 | 60 | 5116.3323
11:06:51;902 | 15.4598 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:49:28;152 | 18.9643 | 59.8 | 60 | 5116.5324
11:06:52;152 | 15.468 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:49:28;402 | 18.9588 | 59.8 | 60 | 5116.7929
11:06:52;402 | 15.4715 | 60.2 | 60 | 5165.1749 | 11:49:28;652 | 18.9602 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:06:52;652 | 15.4711 | 60.2 | 60 | 5165.1749 | 11:49:28;902 | 18.9577 | 59.8 | 60 | 5117.0326
11:06:52;902 | 15.4663 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:49:29;152 | 18.9528 | 59.8 | 60 | 5116.8524
11:06:53;152 | 15.4651 | 60.2 | 60 | 5165.4952 | 11:49:29;402 | 18.9547 | 59.8 | 60 | 5116.4526
11:06:53;402 | 15.471 | 60.2 | 60 | 5165.6355 | 11:49:29;652 | 18.957 | 59.8 | 60 | 5116.3323
11:06:53;652 | 15.462 | 60.2 | 60 | 5165.8752 | 11:49:29;902 | 18.9565 | 59.8 | 60 | 5116.2128
11:06:53;902 | 15.4448 | 60.2 | 60 | 5165.8752 | 11:49:30;152 | 18.9598 | 59.8 | 60 | 5115.9523
11:06:54;152 | 15.4415 | 60.2 | 60 | 5165.5352 | 11:49:30;402 | 18.9561 | 59.8 | 60 | 5116.5324
11:06:54;402 | 15.4374 | 60.2 | 60 | 5165.6954 | 11:49:30;652 | 18.945 | 59.8 | 60 | 5116.8724
11:06:54;652 | 15.4277 | 60.2 | 60 | 5165.9551 | 11:49:30;902 | 18.935 | 59.8 | 60 | 5116.9927
11:06:54;902 | 15.4203 | 60.2 | 60 | 5165.5352 | 11:49:31;152 | 18.9254 | 59.8 | 60 | 5116.2128
11:06:55;152 | 15.4147 | 60.2 | 60 | 5165.3151 | 11:49:31;402 | 18.9163 | 59.8 | 60 | 5116.0926
11:06:55;402 | 15.399 | 60.2 | 60 | 5166.0354 | 11:49:31;652 | 18.9099 | 59.8 | 60 | 5116.9927
11:06:55;652 | 15.3756 | 60.2 | 60 | 5165.7949 | 11:49:31;902 | 18.9095 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:06:55;902 | 15.3643 | 60.2 | 60 | 5165.355 | 11:49:32;152 | 18.9109 | 59.8 | 60 | 5117.2128
11:06:56;152 | 15.3603 | 60.2 | 60 | 5165.1956 | 11:49:32;402 | 18.9003 | 59.8 | 60 | 5117.4725
11:06:56;402 | 15.3464 | 60.2 | 60 | 5166.0154 | 11:49:32;652 | 18.8834 | 59.8 | 60 | 5117.1928
11:06:56;652 | 15.3299 | 60.2 | 60 | 5166.1956 | 11:49:32;902 | 18.8749 | 59.8 | 60 | 5117.5125
11:06:56;902 | 15.324 | 60.2 | 60 | 5166.1153 | 11:49:33;152 | 18.8699 | 59.8 | 60 | 5117.7726
11:06:57;152 | 15.3245 | 60.2 | 60 | 5166.3151 | 11:49:33;402 | 18.8605 | 59.8 | 60 | 5118.1125
11:06:57;402 | 15.3242 | 60.2 | 60 | 5166.1553 | 11:49:33;652 | 18.8517 | 59.8 | 60 | 5118.2527
11:06:57;652 | 15.3229 | 60.2 | 60 | 5166.2551 | 11:49:33;902 | 18.8529 | 59.8 | 60 | 5117.6726
11:06:57;902 | 15.3186 | 60.2 | 60 | 5165.9351 | 11:49:34;152 | 18.8627 | 59.8 | 60 | 5117.1529
11:06:58;152 | 15.3136 | 60.2 | 60 | 5165.5955 | 11:49:34;402 | 18.8645 | 59.8 | 60 | 5117.1329
11:06:58;402 | 15.3092 | 60.2 | 60 | 5165.9954 | 11:49:34;652 | 18.8544 | 59.8 | 60 | 5117.2923
11:06:58;652 | 15.3074 | 60.2 | 60 | 5166.1353 | 11:49:34;902 | 18.8427 | 59.8 | 60 | 5116.9124
11:06:58;902 | 15.3075 | 60.2 | 60 | 5166.0554 | 11:49:35;152 | 18.8308 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:06:59;152 | 15.2917 | 60.2 | 60 | 5166.1757 | 11:49:35;402 | 18.8198 | 59.8 | 60 | 5117.4126
11:06:59;402 | 15.2793 | 60.2 | 60 | 5165.0754 | 11:49:35;652 | 18.8095 | 59.8 | 60 | 5118.0726
11:06:59;652 | 15.2853 | 60.2 | 60 | 5165.1153 | 11:49:35;902 | 18.8022 | 59.8 | 60 | 5118.6527
11:06:59;902 | 15.2838 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:49:36;152 | 18.8015 | 59.8 | 60 | 5118.4725
11:07:00;152 | 15.2718 | 60.2 | 60 | 5165.8353 | 11:49:36;402 | 18.8016 | 59.8 | 60 | 5117.6726
11:07:00;402 | 15.2694 | 60.2 | 60 | 5164.9751 | 11:49:36;652 | 18.7974 | 59.8 | 60 | 5117.7925
11:07:00;652 | 15.2792 | 60.2 | 60 | 5165.0354 | 11:49:36;902 | 18.7912 | 59.8 | 60 | 5117.4325
11:07:00;902 | 15.2808 | 60.2 | 60 | 5165.4952 | 11:49:37;152 | 18.7894 | 59.8 | 60 | 5117.1125
11:07:01;152 | 15.2678 | 60.2 | 60 | 5165.5352 | 11:49:37;402 | 18.7863 | 59.8 | 60 | 5117.1329
11:07:01;402 | 15.2655 | 60.2 | 60 | 5165.1949 | 11:49:37;652 | 18.7837 | 59.8 | 60 | 5116.8924
11:07:01;652 | 15.2825 | 60.2 | 60 | 5165.3151 | 11:49:37;902 | 18.7802 | 59.8 | 60 | 5117.3726
11:07:01;902 | 15.2831 | 60.2 | 60 | 5165.2555 | 11:49:38;152 | 18.7654 | 59.8 | 60 | 5118.0926
11:07:02;152 | 15.2682 | 60.2 | 60 | 5165.4553 | 11:49:38;402 | 18.7491 | 59.8 | 60 | 5117.8924
11:07:02;402 | 15.2711 | 60.2 | 60 | 5164.9152 | 11:49:38;652 | 18.7364 | 59.8 | 60 | 5117.5728
11:07:02;652 | 15.2829 | 60.2 | 60 | 5164.715 | 11:49:38;902 | 18.7255 | 59.8 | 60 | 5118.3323
11:07:02;902 | 15.2856 | 60.2 | 60 | 5165.5955 | 11:49:39;152 | 18.7212 | 59.8 | 60 | 5117.9927
11:07:03;152 | 15.289 | 60.2 | 60 | 5165.7154 | 11:49:39;402 | 18.7306 | 59.8 | 60 | 5117.5125
11:07:03;402 | 15.3028 | 60.2 | 60 | 5165.1749 | 11:49:39;652 | 18.7411 | 59.8 | 60 | 5117.3726
11:07:03;652 | 15.3101 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:49:39;902 | 18.7397 | 59.8 | 60 | 5117.4325
11:07:03;902 | 15.2968 | 60.2 | 60 | 5165.5152 | 11:49:40;152 | 18.7309 | 59.8 | 60 | 5117.9124
11:07:04;152 | 15.2894 | 60.2 | 60 | 5165.7154 | 11:49:40;402 | 18.7266 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:07:04;402 | 15.3034 | 60.2 | 60 | 5165.6754 | 11:49:40;652 | 18.7248 | 59.8 | 60 | 5118.0726
11:07:04;652 | 15.3143 | 60.2 | 60 | 5166.0154 | 11:49:40;902 | 18.7176 | 59.8 | 60 | 5117.8724
11:07:04;902 | 15.318 | 60.2 | 60 | 5165.7749 | 11:49:41;152 | 18.7075 | 59.8 | 60 | 5117.8924
11:07:05;152 | 15.3265 | 60.2 | 60 | 5165.4553 | 11:49:41;402 | 18.6961 | 59.8 | 60 | 5118.2527
11:07:05;402 | 15.3372 | 60.2 | 60 | 5165.2156 | 11:49:41;652 | 18.6846 | 59.8 | 60 | 5118.2527
11:07:05;652 | 15.3509 | 60.2 | 60 | 5165.5752 | 11:49:41;902 | 18.6792 | 59.8 | 60 | 5118.3726
11:07:05;902 | 15.3547 | 60.2 | 60 | 5165.8552 | 11:49:42;152 | 18.6783 | 59.8 | 60 | 5118.8924
11:07:06;152 | 15.3439 | 60.2 | 60 | 5165.7553 | 11:49:42;402 | 18.6749 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:07:06;402 | 15.3432 | 60.2 | 60 | 5165.9152 | 11:49:42;652 | 18.671 | 59.8 | 60 | 5118.8325
11:07:06;652 | 15.3551 | 60.2 | 60 | 5165.6155 | 11:49:42;902 | 18.6695 | 59.8 | 60 | 5118.3323
11:07:06;902 | 15.3567 | 60.2 | 60 | 5165.8952 | 11:49:43;152 | 18.6716 | 59.8 | 60 | 5117.9927
11:07:07;152 | 15.3465 | 60.2 | 60 | 5165.6355 | 11:49:43;402 | 18.6782 | 59.8 | 60 | 5118.2128
11:07:07;402 | 15.3499 | 60.2 | 60 | 5165.355 | 11:49:43;652 | 18.6822 | 59.8 | 60 | 5118.2128
11:07:07;652 | 15.3603 | 60.2 | 60 | 5165.6355 | 11:49:43;902 | 18.6772 | 59.8 | 60 | 5118.4325
11:07:07;902 | 15.3553 | 60.2 | 60 | 5165.6155 | 11:49:44;152 | 18.6682 | 59.8 | 60 | 5118.4925
11:07:08;152 | 15.3516 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:49:44;402 | 18.6659 | 59.8 | 60 | 5118.2728
11:07:08;402 | 15.357 | 60.2 | 60 | 5165.0554 | 11:49:44;652 | 18.6659 | 59.8 | 60 | 5118.4525
11:07:08;652 | 15.3554 | 60.2 | 60 | 5165.0754 | 11:49:44;902 | 18.662 | 59.8 | 60 | 5118.5324
11:07:08;902 | 15.35 | 60.2 | 60 | 5165.4753 | 11:49:45;152 | 18.661 | 59.8 | 60 | 5117.7529
11:07:09;152 | 15.3452 | 60.2 | 60 | 5165.9551 | 11:49:45;402 | 18.6597 | 59.8 | 60 | 5118.4725
11:07:09;402 | 15.3366 | 60.2 | 60 | 5165.7949 | 11:49:45;652 | 18.65 | 59.8 | 60 | 5118.6926
11:07:09;652 | 15.3276 | 60.2 | 60 | 5165.375 | 11:49:45;902 | 18.6422 | 59.8 | 60 | 5118.2724
11:07:09;902 | 15.3266 | 60.2 | 60 | 5165.355 | 11:49:46;152 | 18.6476 | 59.8 | 60 | 5118.7925
11:07:10;152 | 15.3313 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:49:46;402 | 18.6465 | 59.8 | 60 | 5119.2727
11:07:10;402 | 15.3296 | 60.2 | 60 | 5165.3151 | 11:49:46;652 | 18.6329 | 59.8 | 60 | 5119.733
11:07:10;652 | 15.3214 | 60.2 | 60 | 5165.355 | 11:49:46;902 | 18.6254 | 59.8 | 60 | 5119.5328
11:07:10;902 | 15.3192 | 60.2 | 60 | 5165.0154 | 11:49:47;152 | 18.6283 | 59.8 | 60 | 5119.4924
11:07:11;152 | 15.3241 | 60.2 | 60 | 5164.7749 | 11:49:47;402 | 18.6344 | 59.8 | 60 | 5119.4126
11:07:11;402 | 15.3252 | 60.2 | 60 | 5165.3151 | 11:49:47;652 | 18.6451 | 59.8 | 60 | 5119.1125
11:07:11;652 | 15.3234 | 60.2 | 60 | 5165.5352 | 11:49:47;902 | 18.6591 | 59.8 | 60 | 5118.3123
11:07:11;902 | 15.3254 | 60.2 | 60 | 5165.8952 | 11:49:48;152 | 18.6658 | 59.8 | 60 | 5118.2128
11:07:12;152 | 15.3322 | 60.2 | 60 | 5165.375 | 11:49:48;402 | 18.6653 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:07:12;402 | 15.3365 | 60.2 | 60 | 5165.2951 | 11:49:48;652 | 18.6678 | 59.8 | 60 | 5118.3926
11:07:12;652 | 15.3311 | 60.2 | 60 | 5165.8952 | 11:49:48;902 | 18.6722 | 59.8 | 60 | 5118.6926
11:07:12;902 | 15.3298 | 60.2 | 60 | 5165.4353 | 11:49:49;152 | 18.6665 | 59.8 | 60 | 5118.9927
11:07:13;152 | 15.3421 | 60.2 | 60 | 5165.2751 | 11:49:49;402 | 18.652 | 59.8 | 60 | 5119.1329
11:07:13;402 | 15.3509 | 60.2 | 60 | 5165.375 | 11:49:49;652 | 18.6533 | 59.8 | 60 | 5118.6726
11:07:13;652 | 15.3473 | 60.2 | 60 | 5165.9751 | 11:49:49;902 | 18.671 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:07:13;902 | 15.3417 | 60.2 | 60 | 5166.0354 | 11:49:50;152 | 18.6782 | 59.8 | 60 | 5119.2128
11:07:14;152 | 15.3477 | 60.2 | 60 | 5165.6555 | 11:49:50;402 | 18.6847 | 59.8 | 60 | 5118.6726
11:07:14;402 | 15.3571 | 60.2 | 60 | 5165.2552 | 11:49:50;652 | 18.6955 | 59.8 | 60 | 5118.4925
11:07:14;652 | 15.3528 | 60.2 | 60 | 5166.2156 | 11:49:50;902 | 18.6929 | 59.8 | 60 | 5118.0526
11:07:14;902 | 15.3492 | 60.2 | 60 | 5165.9751 | 11:49:51;152 | 18.6812 | 59.8 | 60 | 5118.1529
11:07:15;152 | 15.3606 | 60.2 | 60 | 5165.2951 | 11:49:51;402 | 18.6729 | 59.8 | 60 | 5118.9124
11:07:15;402 | 15.369 | 60.2 | 60 | 5165.8752 | 11:49:51;652 | 18.665 | 59.8 | 60 | 5118.7529
11:07:15;652 | 15.3621 | 60.2 | 60 | 5166.4553 | 11:49:51;902 | 18.6581 | 59.8 | 60 | 5118.4126
11:07:15;902 | 15.357 | 60.2 | 60 | 5166.4154 | 11:49:52;152 | 18.6555 | 59.8 | 60 | 5118.8724
11:07:16;152 | 15.3609 | 60.2 | 60 | 5166.4952 | 11:49:52;402 | 18.6558 | 59.8 | 60 | 5118.6926
11:07:16;402 | 15.3617 | 60.2 | 60 | 5165.9351 | 11:49:52;652 | 18.655 | 59.8 | 60 | 5118.9323
11:07:16;652 | 15.3551 | 60.2 | 60 | 5166.1353 | 11:49:52;902 | 18.6562 | 59.8 | 60 | 5119.5125
11:07:16;902 | 15.3451 | 60.2 | 60 | 5166.9351 | 11:49:53;152 | 18.6606 | 59.8 | 60 | 5119.1928
11:07:17;152 | 15.3336 | 60.2 | 60 | 5167.395 | 11:49:53;402 | 18.6606 | 59.8 | 60 | 5118.8724
11:07:17;402 | 15.3233 | 60.2 | 60 | 5166.8353 | 11:49:53;652 | 18.6537 | 59.8 | 60 | 5118.5125
11:07:17;652 | 15.313 | 60.2 | 60 | 5167.2751 | 11:49:53;902 | 18.6479 | 59.8 | 60 | 5118.4525
11:07:17;902 | 15.2985 | 60.2 | 60 | 5166.6754 | 11:49:54;152 | 18.6476 | 59.8 | 60 | 5119.0126
11:07:18;152 | 15.2877 | 60.2 | 60 | 5166.1757 | 11:49:54;402 | 18.6479 | 59.8 | 60 | 5119.1329
11:07:18;402 | 15.2866 | 60.2 | 60 | 5166.2951 | 11:49:54;652 | 18.6466 | 59.8 | 60 | 5118.3522
11:07:18;652 | 15.2842 | 60.2 | 60 | 5166.395 | 11:49:54;902 | 18.6501 | 59.8 | 60 | 5118.1928
11:07:18;902 | 15.274 | 60.2 | 60 | 5167.1756 | 11:49:55;152 | 18.6602 | 59.8 | 60 | 5117.4725
11:07:19;152 | 15.2636 | 60.2 | 60 | 5166.9551 | 11:49:55;402 | 18.6643 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:07:19;402 | 15.2542 | 60.2 | 60 | 5167.2352 | 11:49:55;652 | 18.6565 | 59.8 | 60 | 5117.7726
11:07:19;652 | 15.2387 | 60.2 | 60 | 5167.2755 | 11:49:55;902 | 18.6478 | 59.8 | 60 | 5117.0926
11:07:19;902 | 15.2181 | 60.2 | 60 | 5167.2951 | 11:49:56;152 | 18.6472 | 59.8 | 60 | 5117.1729
11:07:20;152 | 15.2043 | 60.2 | 60 | 5167.7757 | 11:49:56;402 | 18.6433 | 59.8 | 60 | 5117.3726
11:07:20;402 | 15.1991 | 60.2 | 60 | 5167.8952 | 11:49:56;652 | 18.6367 | 59.8 | 60 | 5117.3522
11:07:20;652 | 15.1933 | 60.2 | 60 | 5168.0554 | 11:49:56;902 | 18.6414 | 59.8 | 60 | 5117.3323
11:07:20;902 | 15.1853 | 60.2 | 60 | 5168.0154 | 11:49:57;152 | 18.6527 | 59.8 | 60 | 5118.0726
11:07:21;152 | 15.1778 | 60.2 | 60 | 5167.5955 | 11:49:57;402 | 18.6612 | 59.8 | 60 | 5118.3726
11:07:21;402 | 15.1718 | 60.2 | 60 | 5167.5552 | 11:49:57;652 | 18.6653 | 59.8 | 60 | 5118.1928
11:07:21;652 | 15.1644 | 60.2 | 60 | 5168.1956 | 11:49:57;902 | 18.6699 | 59.8 | 60 | 5118.2728
11:07:21;902 | 15.151 | 60.2 | 60 | 5168.1756 | 11:49:58;152 | 18.6745 | 59.8 | 60 | 5117.8924
11:07:22;152 | 15.1361 | 60.2 | 60 | 5168.7549 | 11:49:58;402 | 18.6771 | 59.8 | 60 | 5118.4525
11:07:22;402 | 15.1236 | 60.2 | 60 | 5168.5755 | 11:49:58;652 | 18.6816 | 59.8 | 60 | 5118.5125
11:07:22;652 | 15.115 | 60.2 | 60 | 5168.5152 | 11:49:58;902 | 18.6927 | 59.8 | 60 | 5118.2724
11:07:22;902 | 15.1084 | 60.2 | 60 | 5168.8952 | 11:49:59;152 | 18.7106 | 59.8 | 60 | 5118.1329
11:07:23;152 | 15.0972 | 60.2 | 60 | 5168.9751 | 11:49:59;402 | 18.7283 | 59.8 | 60 | 5118.333
11:07:23;402 | 15.0874 | 60.2 | 60 | 5169.4952 | 11:49:59;652 | 18.7445 | 59.8 | 60 | 5117.7126
11:07:23;652 | 15.0839 | 60.2 | 60 | 5168.9954 | 11:49:59;902 | 18.755 | 59.8 | 60 | 5117.3323
11:07:23;902 | 15.0806 | 60.2 | 60 | 5169.0753 | 11:50:00;152 | 18.7591 | 59.8 | 60 | 5117.8325
11:07:24;152 | 15.0759 | 60.2 | 60 | 5169.1756 | 11:50:00;402 | 18.7598 | 59.8 | 60 | 5117.4526
11:07:24;402 | 15.0742 | 60.2 | 60 | 5169.1153 | 11:50:00;652 | 18.7594 | 59.8 | 60 | 5117.7529
11:07:24;652 | 15.0696 | 60.2 | 60 | 5169.9151 | 11:50:00;902 | 18.7584 | 59.8 | 60 | 5118.4126
11:07:24;902 | 15.0571 | 60.2 | 60 | 5169.9551 | 11:50:01;152 | 18.7518 | 59.8 | 60 | 5118.9124
11:07:25;152 | 15.0504 | 60.2 | 60 | 5169.8152 | 11:50:01;402 | 18.7401 | 59.8 | 60 | 5119.2527
11:07:25;402 | 15.0492 | 60.2 | 60 | 5169.9751 | 11:50:01;652 | 18.7318 | 59.8 | 60 | 5119.3123
11:07:25;652 | 15.0422 | 60.2 | 60 | 5170.0154 | 11:50:01;902 | 18.7283 | 59.8 | 60 | 5119.0126
11:07:25;902 | 15.0435 | 60.2 | 60 | 5169.5552 | 11:50:02;152 | 18.7274 | 59.8 | 60 | 5119.0126
11:07:26;152 | 15.0535 | 60.2 | 60 | 5169.5955 | 11:50:02;402 | 18.7322 | 59.8 | 60 | 5118.4925
11:07:26;402 | 15.0521 | 60.2 | 60 | 5169.6155 | 11:50:02;652 | 18.7446 | 59.8 | 60 | 5117.9927
11:07:26;652 | 15.0456 | 60.2 | 60 | 5169.5755 | 11:50:02;902 | 18.7576 | 59.8 | 60 | 5117.4925
11:07:26;902 | 15.0425 | 60.2 | 60 | 5169.8951 | 11:50:03;152 | 18.7599 | 59.8 | 60 | 5117.5928
11:07:27;152 | 15.0356 | 60.2 | 60 | 5170.1756 | 11:50:03;402 | 18.7625 | 59.8 | 60 | 5117.2328
11:07:27;402 | 15.026 | 60.2 | 60 | 5169.8951 | 11:50:03;652 | 18.7696 | 59.8 | 60 | 5117.3522
11:07:27;652 | 15.0181 | 60.2 | 60 | 5170.2551 | 11:50:03;902 | 18.7625 | 59.8 | 60 | 5117.4126
11:07:27;902 | 15.013 | 60.2 | 60 | 5169.8352 | 11:50:04;152 | 18.7434 | 59.8 | 60 | 5117.3123
11:07:28;152 | 15.0116 | 60.2 | 60 | 5169.5955 | 11:50:04;402 | 18.724 | 59.8 | 60 | 5117.5125
11:07:28;402 | 15.0122 | 60.2 | 60 | 5169.8951 | 11:50:04;652 | 18.7085 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:07:28;652 | 15.0127 | 60.2 | 60 | 5170.2551 | 11:50:04;902 | 18.6985 | 59.8 | 60 | 5118.6127
11:07:28;902 | 15.0117 | 60.2 | 60 | 5170.0953 | 11:50:05;152 | 18.6911 | 59.8 | 60 | 5118.8125
11:07:29;152 | 15.0079 | 60.2 | 60 | 5170.6155 | 11:50:05;402 | 18.6865 | 59.8 | 60 | 5118.9527
11:07:29;402 | 15.0031 | 60.2 | 60 | 5170.6155 | 11:50:05;652 | 18.6823 | 59.8 | 60 | 5118.4925
11:07:29;652 | 14.9994 | 60.2 | 60 | 5170.335 | 11:50:05;902 | 18.6787 | 59.8 | 60 | 5119.0926
11:07:29;902 | 14.9949 | 60.2 | 60 | 5170.5152 | 11:50:06;152 | 18.6922 | 59.8 | 60 | 5118.1329
11:07:30;152 | 14.9827 | 60.2 | 60 | 5170.6155 | 11:50:06;402 | 18.7083 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:07:30;402 | 14.9669 | 60.2 | 60 | 5170.2355 | 11:50:06;652 | 18.7038 | 59.8 | 60 | 5118.8924
11:07:30;652 | 14.9633 | 60.2 | 60 | 5169.8152 | 11:50:06;902 | 18.6963 | 59.8 | 60 | 5118.5528
11:07:30;902 | 14.9669 | 60.2 | 60 | 5169.8352 | 11:50:07;152 | 18.6992 | 59.8 | 60 | 5118.5928
11:07:31;152 | 14.9598 | 60.2 | 60 | 5170.6754 | 11:50:07;402 | 18.6994 | 59.8 | 60 | 5118.6726
11:07:31;402 | 14.9466 | 60.2 | 60 | 5170.9151 | 11:50:07;652 | 18.691 | 59.8 | 60 | 5118.3323
11:07:31;652 | 14.9394 | 60.2 | 60 | 5170.315 | 11:50:07;902 | 18.689 | 59.8 | 60 | 5118.0326
11:07:31;902 | 14.9371 | 60.2 | 60 | 5170.5152 | 11:50:08;152 | 18.7051 | 59.8 | 60 | 5117.733
11:07:32;152 | 14.9368 | 60.2 | 60 | 5170.2751 | 11:50:08;402 | 18.7247 | 59.8 | 60 | 5117.1529
11:07:32;402 | 14.9344 | 60.2 | 60 | 5169.7949 | 11:50:08;652 | 18.7336 | 59.8 | 60 | 5116.8325
11:07:32;652 | 14.9247 | 60.2 | 60 | 5170.2751 | 11:50:08;902 | 18.7363 | 59.8 | 60 | 5117.1928
11:07:32;902 | 14.9094 | 60.2 | 60 | 5170.1552 | 11:50:09;152 | 18.7375 | 59.8 | 60 | 5117.0127
11:07:33;152 | 14.8975 | 60.2 | 60 | 5170.2155 | 11:50:09;402 | 18.7381 | 59.8 | 60 | 5117.1125
11:07:33;402 | 14.8967 | 60.2 | 60 | 5171.1956 | 11:50:09;652 | 18.7359 | 59.8 | 60 | 5116.7126
11:07:33;652 | 14.8969 | 60.2 | 60 | 5171.1352 | 11:50:09;902 | 18.732 | 59.8 | 60 | 5116.6527
11:07:33;902 | 14.8949 | 60.2 | 60 | 5170.5755 | 11:50:10;152 | 18.7319 | 59.8 | 60 | 5116.9124
11:07:34;152 | 14.8977 | 60.2 | 60 | 5170.2751 | 11:50:10;402 | 18.7381 | 59.8 | 60 | 5116.4326
11:07:34;402 | 14.8932 | 60.2 | 60 | 5170.6554 | 11:50:10;652 | 18.7457 | 59.8 | 60 | 5116.2728
11:07:34;652 | 14.881 | 60.2 | 60 | 5170.955 | 11:50:10;902 | 18.7464 | 59.8 | 60 | 5116.2927
11:07:34;902 | 14.873 | 60.2 | 60 | 5170.7953 | 11:50:11;152 | 18.7413 | 59.8 | 60 | 5115.8591
11:07:35;152 | 14.866 | 60.2 | 60 | 5170.955
11:07:35;402 | 14.8624 | 60.2 | 60 | 5170.7749
11:07:35;652 | 14.868 | 60.2 | 60 | 5170.9151
11:07:35;902 | 14.8679 | 60.2 | 60 | 5170.8552
11:07:36;152 | 14.8563 | 60.2 | 60 | 5170.735
11:07:36;402 | 14.8491 | 60.2 | 60 | 5170.6155
11:07:36;652 | 14.8522 | 60.2 | 60 | 5170.9151
11:07:36;902 | 14.8505 | 60.2 | 60 | 5171.6355
11:07:37;152 | 14.8386 | 60.2 | 60 | 5171.8352
11:07:37;402 | 14.842 | 60.2 | 60 | 5171.2355
11:07:37;652 | 14.8625 | 60.2 | 60 | 5170.6954
11:07:37;902 | 14.8678 | 60.2 | 60 | 5171.6554
11:07:38;152 | 14.8572 | 60.2 | 60 | 5171.8152
11:07:38;402 | 14.8533 | 60.2 | 60 | 5171.4553
11:07:38;652 | 14.8583 | 60.2 | 60 | 5170.9351
11:07:38;902 | 14.8616 | 60.2 | 60 | 5171.2751
11:07:39;152 | 14.8598 | 60.2 | 60 | 5171.375
11:07:39;402 | 14.857 | 60.2 | 60 | 5171.4752
11:07:39;652 | 14.8514 | 60.2 | 60 | 5171.355
11:07:39;902 | 14.8522 | 60.2 | 60 | 5171.1552
11:07:40;152 | 14.8625 | 60.2 | 60 | 5171.2751
11:07:40;402 | 14.8566 | 60.2 | 60 | 5171.1756
11:07:40;652 | 14.8386 | 60.2 | 60 | 5171.6754
11:07:40;902 | 14.8313 | 60.2 | 60 | 5171.9151
11:07:41;152 | 14.8253 | 60.2 | 60 | 5171.6355
11:07:41;402 | 14.8215 | 60.2 | 60 | 5171.1153
11:07:41;652 | 14.8261 | 60.2 | 60 | 5171.0154
11:07:41;902 | 14.8249 | 60.2 | 60 | 5171.5955
11:07:42;152 | 14.8169 | 60.2 | 60 | 5171.5352
11:07:42;402 | 14.8131 | 60.2 | 60 | 5171.4153
11:07:42;652 | 14.8142 | 60.2 | 60 | 5171.4553
11:07:42;902 | 14.8115 | 60.2 | 60 | 5171.6554
11:07:43;152 | 14.8074 | 60.2 | 60 | 5171.735
11:07:43;402 | 14.8098 | 60.2 | 60 | 5171.5755
11:07:43;652 | 14.8133 | 60.2 | 60 | 5171.315
11:07:43;902 | 14.8132 | 60.2 | 60 | 5171.2355
11:07:44;152 | 14.8144 | 60.2 | 60 | 5170.5755
11:07:44;402 | 14.8237 | 60.2 | 60 | 5171.0354
11:07:44;652 | 14.8277 | 60.2 | 60 | 5171.2555
11:07:44;902 | 14.8213 | 60.2 | 60 | 5171.0953
11:07:45;152 | 14.8256 | 60.2 | 60 | 5170.6954
11:07:45;402 | 14.8351 | 60.2 | 60 | 5170.5352
11:07:45;652 | 14.8366 | 60.2 | 60 | 5170.6754
11:07:45;902 | 14.8387 | 60.2 | 60 | 5170.8152
11:07:46;152 | 14.8428 | 60.2 | 60 | 5170.4353
11:07:46;402 | 14.8477 | 60.2 | 60 | 5170.2951
11:07:46;652 | 14.8558 | 60.2 | 60 | 5170.2155
11:07:46;902 | 14.8574 | 60.2 | 60 | 5170.4752
11:07:47;152 | 14.858 | 60.2 | 60 | 5170.6554
11:07:47;402 | 14.8709 | 60.2 | 60 | 5170.1352
11:07:47;652 | 14.8819 | 60.2 | 60 | 5170.335
11:07:47;902 | 14.882 | 60.2 | 60 | 5170.3953
11:07:48;152 | 14.888 | 60.2 | 60 | 5170.3953
11:07:48;402 | 14.8979 | 60.2 | 60 | 5170.2751
11:07:48;652 | 14.9018 | 60.2 | 60 | 5169.9751
11:07:48;902 | 14.9088 | 60.2 | 60 | 5169.9551
11:07:49;152 | 14.9244 | 60.2 | 60 | 5169.4153
11:07:49;402 | 14.933 | 60.2 | 60 | 5170.1352
11:07:49;652 | 14.9276 | 60.2 | 60 | 5170.6754
11:07:49;902 | 14.93 | 60.2 | 60 | 5170.0554
11:07:50;152 | 14.9469 | 60.2 | 60 | 5169.8152
11:07:50;402 | 14.9566 | 60.2 | 60 | 5169.6954
11:07:50;652 | 14.9498 | 60.2 | 60 | 5170.315
11:07:50;902 | 14.9463 | 60.2 | 60 | 5170.7549
11:07:51;152 | 14.958 | 60.2 | 60 | 5170.6554
11:07:51;402 | 14.9639 | 60.2 | 60 | 5169.7153
11:07:51;652 | 14.9575 | 60.2 | 60 | 5169.9551
11:07:51;902 | 14.9579 | 60.2 | 60 | 5169.9751
11:07:52;152 | 14.9646 | 60.2 | 60 | 5170.2551
11:07:52;402 | 14.9649 | 60.2 | 60 | 5169.9551
11:07:52;652 | 14.9589 | 60.2 | 60 | 5170.0953
11:07:52;902 | 14.9572 | 60.2 | 60 | 5170.4752
11:07:53;152 | 14.9598 | 60.2 | 60 | 5170.4952
11:07:53;402 | 14.954 | 60.2 | 60 | 5171.0953
11:07:53;652 | 14.9455 | 60.2 | 60 | 5170.7557
11:07:53;902 | 14.9446 | 60.2 | 60 | 5170.2755
11:07:54;152 | 14.9424 | 60.2 | 60 | 5171.1552
11:07:54;402 | 14.9392 | 60.2 | 60 | 5170.955
11:07:54;652 | 14.9348 | 60.2 | 60 | 5170.8152
11:07:54;902 | 14.9297 | 60.2 | 60 | 5170.5152
11:07:55;152 | 14.9285 | 60.2 | 60 | 5170.4553
11:07:55;402 | 14.924 | 60.2 | 60 | 5171.335
11:07:55;652 | 14.9191 | 60.2 | 60 | 5171.1153
11:07:55;902 | 14.9178 | 60.2 | 60 | 5170.7749
11:07:56;152 | 14.908 | 60.2 | 60 | 5171.1956
11:07:56;402 | 14.8938 | 60.2 | 60 | 5170.4153
11:07:56;652 | 14.8916 | 60.2 | 60 | 5170.2152
11:07:56;902 | 14.8898 | 60.2 | 60 | 5170.9151
11:07:57;152 | 14.8784 | 60.2 | 60 | 5171.2951
11:07:57;402 | 14.877 | 60.2 | 60 | 5170.7557
11:07:57;652 | 14.8886 | 60.2 | 60 | 5170.4952
11:07:57;902 | 14.8914 | 60.2 | 60 | 5170.7549
11:07:58;152 | 14.8847 | 60.2 | 60 | 5170.6954
11:07:58;402 | 14.8809 | 60.2 | 60 | 5170.4553
11:07:58;652 | 14.8822 | 60.2 | 60 | 5170.1352
11:07:58;902 | 14.8829 | 60.2 | 60 | 5169.4153
11:07:59;152 | 14.8797 | 60.2 | 60 | 5170.1153
11:07:59;402 | 14.8766 | 60.2 | 60 | 5170.355
11:07:59;652 | 14.8748 | 60.2 | 60 | 5170.4153
11:07:59;902 | 14.8805 | 60.2 | 60 | 5170.375
11:08:00;152 | 14.8938 | 60.2 | 60 | 5170.4353
11:08:00;402 | 14.9015 | 60.2 | 60 | 5169.9751
11:08:00;652 | 14.9014 | 60.2 | 60 | 5169.9751
11:08:00;902 | 14.9021 | 60.2 | 60 | 5169.8152
11:08:01;152 | 14.9046 | 60.2 | 60 | 5169.8752
11:08:01;402 | 14.9041 | 60.2 | 60 | 5170.1552
11:08:01;652 | 14.9046 | 60.2 | 60 | 5169.7557
11:08:01;902 | 14.9073 | 60.2 | 60 | 5170.0753
11:08:02;152 | 14.9071 | 60.2 | 60 | 5169.7354
11:08:02;402 | 14.9067 | 60.2 | 60 | 5169.7949
11:08:02;652 | 14.9085 | 60.2 | 60 | 5170.335
11:08:02;902 | 14.9125 | 60.2 | 60 | 5170.2551
11:08:03;152 | 14.9263 | 60.2 | 60 | 5170.0154
11:08:03;402 | 14.94 | 60.2 | 60 | 5170.6155
11:08:03;652 | 14.9388 | 60.2 | 60 | 5170.5352
11:08:03;902 | 14.9368 | 60.2 | 60 | 5169.8951
11:08:04;152 | 14.9446 | 60.2 | 60 | 5170.4553
11:08:04;402 | 14.951 | 60.2 | 60 | 5170.2352
11:08:04;652 | 14.9521 | 60.2 | 60 | 5170.2352
11:08:04;902 | 14.9488 | 60.2 | 60 | 5170.5955
11:08:05;152 | 14.94 | 60.2 | 60 | 5170.9351
11:08:05;402 | 14.9383 | 60.2 | 60 | 5171.1352
11:08:05;652 | 14.9451 | 60.2 | 60 | 5170.7353
11:08:05;902 | 14.9453 | 60.2 | 60 | 5170.5152
11:08:06;152 | 14.9356 | 60.2 | 60 | 5170.7153
11:08:06;402 | 14.9332 | 60.2 | 60 | 5170.4553
11:08:06;652 | 14.9408 | 60.2 | 60 | 5170.5152
11:08:06;902 | 14.9334 | 60.2 | 60 | 5170.9351
11:08:07;152 | 14.916 | 60.2 | 60 | 5170.5955
11:08:07;402 | 14.9094 | 60.2 | 60 | 5170.335
11:08:07;652 | 14.9053 | 60.2 | 60 | 5170.8552
11:08:07;902 | 14.8979 | 60.2 | 60 | 5171.5552
11:08:08;152 | 14.8966 | 60.2 | 60 | 5170.8752
11:08:08;402 | 14.8994 | 60.2 | 60 | 5170.8951
11:08:08;652 | 14.9035 | 60.2 | 60 | 5170.9351
11:08:08;902 | 14.9078 | 60.2 | 60 | 5170.8951
11:08:09;152 | 14.9104 | 60.2 | 60 | 5170.8152
11:08:09;402 | 14.9136 | 60.2 | 60 | 5170.9351
11:08:09;652 | 14.9083 | 60.2 | 60 | 5170.9351
11:08:09;902 | 14.8961 | 60.2 | 60 | 5171.1153
11:08:10;152 | 14.8947 | 60.2 | 60 | 5170.6355
11:08:10;402 | 14.9019 | 60.2 | 60 | 5170.6954
11:08:10;652 | 14.9058 | 60.2 | 60 | 5170.3953
11:08:10;902 | 14.91 | 60.2 | 60 | 5169.9551
11:08:11;152 | 14.9139 | 60.2 | 60 | 5169.7549
11:08:11;402 | 14.914 | 60.2 | 60 | 5169.4353
11:08:11;652 | 14.9194 | 60.2 | 60 | 5170.1352
11:08:11;902 | 14.9272 | 60.2 | 60 | 5169.6355
11:08:12;152 | 14.9285 | 60.2 | 60 | 5169.0753
11:08:12;402 | 14.9257 | 60.2 | 60 | 5169.9551
11:08:12;652 | 14.9259 | 60.2 | 60 | 5169.5955
11:08:12;902 | 14.9316 | 60.2 | 60 | 5169.375
11:08:13;152 | 14.9415 | 60.2 | 60 | 5169.1552
11:08:13;402 | 14.9474 | 60.2 | 60 | 5169.4952
11:08:13;652 | 14.9442 | 60.2 | 60 | 5169.6554
11:08:13;902 | 14.9448 | 60.2 | 60 | 5168.9152
11:08:14;152 | 14.9552 | 60.2 | 60 | 5168.4952
11:08:14;402 | 14.9645 | 60.2 | 60 | 5168.1153
11:08:14;652 | 14.9622 | 60.2 | 60 | 5168.7349
11:08:14;902 | 14.9584 | 60.2 | 60 | 5168.695
11:08:15;152 | 14.9669 | 60.2 | 60 | 5168.0554
11:08:15;402 | 14.9778 | 60.2 | 60 | 5168.5152
11:08:15;652 | 14.9789 | 60.2 | 60 | 5168.375
11:08:15;902 | 14.9814 | 60.2 | 60 | 5167.9954
11:08:16;152 | 14.9922 | 60.2 | 60 | 5168.2555
11:08:16;402 | 15.0002 | 60.2 | 60 | 5168.355
11:08:16;652 | 15.0019 | 60.2 | 60 | 5167.9954
11:08:16;902 | 15.0066 | 60.2 | 60 | 5167.6355
11:08:17;152 | 15.0178 | 60.2 | 60 | 5167.6355
11:08:17;402 | 15.0302 | 60.2 | 60 | 5167.6954
11:08:17;652 | 15.0372 | 60.2 | 60 | 5168.4153
11:08:17;902 | 15.0399 | 60.2 | 60 | 5168.0554
11:08:18;152 | 15.046 | 60.2 | 60 | 5167.2751
11:08:18;402 | 15.0503 | 60.2 | 60 | 5167.7949
11:08:18;652 | 15.0518 | 60.2 | 60 | 5167.4154
11:08:18;902 | 15.0616 | 60.2 | 60 | 5167.355
11:08:19;152 | 15.0787 | 60.2 | 60 | 5167.1353
11:08:19;402 | 15.0957 | 60.2 | 60 | 5166.5152
11:08:19;652 | 15.1084 | 60.2 | 60 | 5166.375
11:08:19;902 | 15.1172 | 60.2 | 60 | 5166.715
11:08:20;152 | 15.1249 | 60.2 | 60 | 5166.5955
11:08:20;402 | 15.1338 | 60.2 | 60 | 5166.7553
11:08:20;652 | 15.1458 | 60.2 | 60 | 5167.0953
11:08:20;902 | 15.1623 | 60.2 | 60 | 5166.9152
11:08:21;152 | 15.1756 | 60.2 | 60 | 5166.6155
11:08:21;402 | 15.1783 | 60.2 | 60 | 5166.7549
11:08:21;652 | 15.1783 | 60.2 | 60 | 5166.7549
11:08:21;902 | 15.1864 | 60.2 | 60 | 5166.4553
11:08:22;152 | 15.1974 | 60.2 | 60 | 5166.4952
11:08:22;402 | 15.2013 | 60.2 | 60 | 5166.715
11:08:22;652 | 15.2029 | 60.2 | 60 | 5166.5352
11:08:22;902 | 15.2124 | 60.2 | 60 | 5166.1353
11:08:23;152 | 15.2291 | 60.2 | 60 | 5166.4154
11:08:23;402 | 15.2434 | 60.2 | 60 | 5166.6754
11:08:23;652 | 15.2513 | 60.2 | 60 | 5166.375
11:08:23;902 | 15.2557 | 60.2 | 60 | 5166.3351
11:08:24;152 | 15.2617 | 60.2 | 60 | 5165.8752
11:08:24;402 | 15.2669 | 60.2 | 60 | 5165.9351
11:08:24;652 | 15.2683 | 60.2 | 60 | 5165.9152
11:08:24;902 | 15.2663 | 60.2 | 60 | 5166.2755
11:08:25;152 | 15.2615 | 60.2 | 60 | 5166.5352
11:08:25;402 | 15.2591 | 60.2 | 60 | 5166.4154
11:08:25;652 | 15.2629 | 60.2 | 60 | 5166.395
11:08:25;902 | 15.2653 | 60.2 | 60 | 5166.0753
11:08:26;152 | 15.2635 | 60.2 | 60 | 5166.0554
11:08:26;402 | 15.2704 | 60.2 | 60 | 5165.7949
11:08:26;652 | 15.2833 | 60.2 | 60 | 5165.9152
11:08:26;902 | 15.2875 | 60.2 | 60 | 5166.1553
11:08:27;152 | 15.2859 | 60.2 | 60 | 5166.2951
11:08:27;402 | 15.2939 | 60.2 | 60 | 5165.7749
11:08:27;652 | 15.3081 | 60.2 | 60 | 5165.5552
11:08:27;902 | 15.3116 | 60.2 | 60 | 5165.8952
11:08:28;152 | 15.3008 | 60.2 | 60 | 5165.9751
11:08:28;402 | 15.2929 | 60.2 | 60 | 5165.755
11:08:28;652 | 15.297 | 60.2 | 60 | 5165.2352
11:08:28;902 | 15.3001 | 60.2 | 60 | 5165.4753
11:08:29;152 | 15.2925 | 60.2 | 60 | 5166.0354
11:08:29;402 | 15.2851 | 60.2 | 60 | 5165.2951
11:08:29;652 | 15.2915 | 60.2 | 60 | 5165.5752
11:08:29;902 | 15.2977 | 60.2 | 60 | 5166.0154
11:08:30;152 | 15.2894 | 60.2 | 60 | 5165.735
11:08:30;402 | 15.2813 | 60.2 | 60 | 5165.5752
11:08:30;652 | 15.2859 | 60.2 | 60 | 5165.3151
11:08:30;902 | 15.2944 | 60.2 | 60 | 5165.0154
11:08:31;152 | 15.294 | 60.2 | 60 | 5165.7154
11:08:31;402 | 15.2877 | 60.2 | 60 | 5165.5955
11:08:31;652 | 15.2911 | 60.2 | 60 | 5165.4154
11:08:31;902 | 15.2989 | 60.2 | 60 | 5165.1956
11:08:32;152 | 15.2966 | 60.2 | 60 | 5165.2156
11:08:32;402 | 15.2985 | 60.2 | 60 | 5164.7154
11:08:32;652 | 15.3118 | 60.2 | 60 | 5164.4353
11:08:32;902 | 15.3129 | 60.2 | 60 | 5165.9954
11:08:33;152 | 15.3 | 60.2 | 60 | 5165.6954
11:08:33;402 | 15.3028 | 60.2 | 60 | 5165.0754
11:08:33;652 | 15.3171 | 60.2 | 60 | 5165.6954
11:08:33;902 | 15.3132 | 60.2 | 60 | 5165.6754
11:08:34;152 | 15.3097 | 60.2 | 60 | 5165.0954
11:08:34;402 | 15.3284 | 60.2 | 60 | 5165.4154
11:08:34;652 | 15.3419 | 60.2 | 60 | 5165.8552
11:08:34;902 | 15.3381 | 60.2 | 60 | 5166.0753
11:08:35;152 | 15.338 | 60.2 | 60 | 5165.6754
11:08:35;402 | 15.349 | 60.2 | 60 | 5166.0753
11:08:35;652 | 15.3553 | 60.2 | 60 | 5166.395
11:08:35;902 | 15.3523 | 60.2 | 60 | 5165.9351
11:08:36;152 | 15.3492 | 60.2 | 60 | 5166.0753
11:08:36;402 | 15.3476 | 60.2 | 60 | 5165.695
11:08:36;652 | 15.3461 | 60.2 | 60 | 5166.0154
11:08:36;902 | 15.3433 | 60.2 | 60 | 5165.8952
11:08:37;152 | 15.3388 | 60.2 | 60 | 5165.9954
11:08:37;402 | 15.3363 | 60.2 | 60 | 5166.6555
11:08:37;652 | 15.3322 | 60.2 | 60 | 5166.355
11:08:37;902 | 15.3286 | 60.2 | 60 | 5166.1153
11:08:38;152 | 15.3258 | 60.2 | 60 | 5166.8552
11:08:38;402 | 15.3165 | 60.2 | 60 | 5167.1153
11:08:38;652 | 15.3044 | 60.2 | 60 | 5167.9351
11:08:38;902 | 15.2941 | 60.2 | 60 | 5167.375
11:08:39;152 | 15.2854 | 60.2 | 60 | 5166.8952
11:08:39;402 | 15.2821 | 60.2 | 60 | 5166.7553
11:08:39;652 | 15.2858 | 60.2 | 60 | 5166.4753
11:08:39;902 | 15.2835 | 60.2 | 60 | 5166.5752
11:08:40;152 | 15.2702 | 60.2 | 60 | 5166.6754
11:08:40;402 | 15.2572 | 60.2 | 60 | 5167.1153
11:08:40;652 | 15.2518 | 60.2 | 60 | 5167.5352
11:08:40;902 | 15.2464 | 60.2 | 60 | 5167.375
11:08:41;152 | 15.2382 | 60.2 | 60 | 5167.395
11:08:41;402 | 15.2346 | 60.2 | 60 | 5168.0753
11:08:41;652 | 15.2298 | 60.2 | 60 | 5167.7349
11:08:41;902 | 15.2204 | 60.2 | 60 | 5167.3151
11:08:42;152 | 15.2172 | 60.2 | 60 | 5167.5552
11:08:42;402 | 15.2191 | 60.2 | 60 | 5167.675
11:08:42;652 | 15.216 | 60.2 | 60 | 5167.7154
11:08:42;902 | 15.2124 | 60.2 | 60 | 5167.7749
11:08:43;152 | 15.2161 | 60.2 | 60 | 5167.6554
11:08:43;402 | 15.2171 | 60.2 | 60 | 5167.9954
11:08:43;652 | 15.2057 | 60.2 | 60 | 5168.0554
11:08:43;902 | 15.1923 | 60.2 | 60 | 5167.4553
11:08:44;152 | 15.1836 | 60.2 | 60 | 5167.8352
11:08:44;402 | 15.1749 | 60.2 | 60 | 5168.335
11:08:44;652 | 15.1713 | 60.2 | 60 | 5168.3953
11:08:44;902 | 15.1698 | 60.2 | 60 | 5168.8552
11:08:45;152 | 15.1577 | 60.2 | 60 | 5168.5552
11:08:45;402 | 15.1431 | 60.2 | 60 | 5168.9351
11:08:45;652 | 15.1394 | 60.2 | 60 | 5168.5152
11:08:45;902 | 15.1419 | 60.2 | 60 | 5167.5552
11:08:46;152 | 15.1335 | 60.2 | 60 | 5168.9954
11:08:46;402 | 15.1148 | 60.2 | 60 | 5169.2755
11:08:46;652 | 15.1042 | 60.2 | 60 | 5168.6754
11:08:46;902 | 15.101 | 60.2 | 60 | 5168.7757
11:08:47;152 | 15.0941 | 60.2 | 60 | 5168.4753
11:08:47;402 | 15.0871 | 60.2 | 60 | 5169.0753
11:08:47;652 | 15.0858 | 60.2 | 60 | 5168.8952
11:08:47;902 | 15.0814 | 60.2 | 60 | 5169.2951
11:08:48;152 | 15.0757 | 60.2 | 60 | 5169.0753
11:08:48;402 | 15.0781 | 60.2 | 60 | 5168.7549
11:08:48;652 | 15.0812 | 60.2 | 60 | 5169.2751
11:08:48;902 | 15.0753 | 60.2 | 60 | 5169.2551
11:08:49;152 | 15.0628 | 60.2 | 60 | 5169.2751
11:08:49;402 | 15.0547 | 60.2 | 60 | 5168.7349
11:08:49;652 | 15.0495 | 60.2 | 60 | 5168.7749
11:08:49;902 | 15.0394 | 60.2 | 60 | 5168.8752
11:08:50;152 | 15.0348 | 60.2 | 60 | 5168.9551
11:08:50;402 | 15.0391 | 60.2 | 60 | 5168.9152
11:08:50;652 | 15.0378 | 60.2 | 60 | 5169.0154
11:08:50;902 | 15.03 | 60.2 | 60 | 5169.2352
11:08:51;152 | 15.0248 | 60.2 | 60 | 5169.8752
11:08:51;402 | 15.0237 | 60.2 | 60 | 5169.1352
11:08:51;652 | 15.0202 | 60.2 | 60 | 5169.0354
11:08:51;902 | 15.0156 | 60.2 | 60 | 5168.8352
11:08:52;152 | 15.0168 | 60.2 | 60 | 5168.8952
11:08:52;402 | 15.0231 | 60.2 | 60 | 5168.2152
11:08:52;652 | 15.0252 | 60.2 | 60 | 5168.6155
11:08:52;902 | 15.0226 | 60.2 | 60 | 5168.8952
11:08:53;152 | 15.0207 | 60.2 | 60 | 5169.1352
11:08:53;402 | 15.0168 | 60.2 | 60 | 5169.335
11:08:53;652 | 15.0146 | 60.2 | 60 | 5168.9351
11:08:53;902 | 15.0186 | 60.2 | 60 | 5169.0554
11:08:54;152 | 15.0218 | 60.2 | 60 | 5168.9751
11:08:54;402 | 15.0179 | 60.2 | 60 | 5168.695
11:08:54;652 | 15.0085 | 60.2 | 60 | 5168.7154
11:08:54;902 | 15.002 | 60.2 | 60 | 5169.335
11:08:55;152 | 15.0001 | 60.2 | 60 | 5169.4753
11:08:55;402 | 14.9968 | 60.2 | 60 | 5169.2155
11:08:55;652 | 14.9982 | 60.2 | 60 | 5168.8352
11:08:55;902 | 15.0064 | 60.2 | 60 | 5168.8552
11:08:56;152 | 15.0079 | 60.2 | 60 | 5168.6954
11:08:56;402 | 15 | 60.2 | 60 | 5169.2155
11:08:56;652 | 14.9967 | 60.2 | 60 | 5168.7154
11:08:56;902 | 15.0042 | 60.2 | 60 | 5168.9351
11:08:57;152 | 15.0123 | 60.2 | 60 | 5169.6954
11:08:57;402 | 15.0131 | 60.2 | 60 | 5169.2355
11:08:57;652 | 15.0151 | 60.2 | 60 | 5168.8752
11:08:57;902 | 15.0279 | 60.2 | 60 | 5168.4553
11:08:58;152 | 15.044 | 60.2 | 60 | 5168.5955
11:08:58;402 | 15.0519 | 60.2 | 60 | 5168.5755
11:08:58;652 | 15.0516 | 60.2 | 60 | 5168.6954
11:08:58;902 | 15.0549 | 60.2 | 60 | 5168.5352
11:08:59;152 | 15.0632 | 60.2 | 60 | 5168.6554
11:08:59;402 | 15.0683 | 60.2 | 60 | 5168.315
11:08:59;652 | 15.0729 | 60.2 | 60 | 5168.6554
11:08:59;902 | 15.0791 | 60.2 | 60 | 5168.4952
11:09:00;152 | 15.0848 | 60.2 | 60 | 5168.0953
11:09:00;402 | 15.0896 | 60.2 | 60 | 5167.6355
11:09:00;652 | 15.0932 | 60.2 | 60 | 5167.9351
11:09:00;902 | 15.099 | 60.2 | 60 | 5167.9551
11:09:01;152 | 15.1055 | 60.2 | 60 | 5167.5751
11:09:01;402 | 15.1089 | 60.2 | 60 | 5167.8752
11:09:01;652 | 15.112 | 60.2 | 60 | 5168.0953
11:09:01;902 | 15.1181 | 60.2 | 60 | 5167.5955
11:09:02;152 | 15.1222 | 60.2 | 60 | 5167.7749
11:09:02;402 | 15.1181 | 60.2 | 60 | 5167.6954
11:09:02;652 | 15.1101 | 60.2 | 60 | 5167.7549
11:09:02;902 | 15.1057 | 60.2 | 60 | 5167.9751
11:09:03;152 | 15.106 | 60.2 | 60 | 5167.6954
11:09:03;402 | 15.1069 | 60.2 | 60 | 5167.8152
11:09:03;652 | 15.1053 | 60.2 | 60 | 5167.8552
11:09:03;902 | 15.1036 | 60.2 | 60 | 5167.8752
11:09:04;152 | 15.1056 | 60.2 | 60 | 5167.1948
11:09:04;402 | 15.1082 | 60.2 | 60 | 5167.375
11:09:04;652 | 15.1078 | 60.2 | 60 | 5167.4353
11:09:04;902 | 15.1061 | 60.2 | 60 | 5167.5552
11:09:05;152 | 15.1045 | 60.2 | 60 | 5167.6355
11:09:05;402 | 15.1072 | 60.2 | 60 | 5166.9152
11:09:05;652 | 15.1165 | 60.2 | 60 | 5166.5352
11:09:05;902 | 15.1239 | 60.2 | 60 | 5166.9152
11:09:06;152 | 15.1246 | 60.2 | 60 | 5166.7949
11:09:06;402 | 15.1331 | 60.2 | 60 | 5167.1153
11:09:06;652 | 15.147 | 60.2 | 60 | 5167.375
11:09:06;902 | 15.1457 | 60.2 | 60 | 5167.355
11:09:07;152 | 15.1353 | 60.2 | 60 | 5167.1948
11:09:07;402 | 15.1379 | 60.2 | 60 | 5166.8552
11:09:07;652 | 15.1529 | 60.2 | 60 | 5166.4353
11:09:07;902 | 15.1626 | 60.2 | 60 | 5166.9751
11:09:08;152 | 15.1659 | 60.2 | 60 | 5167.0753
11:09:08;402 | 15.1722 | 60.2 | 60 | 5166.6954
11:09:08;652 | 15.1832 | 60.2 | 60 | 5166.7549
11:09:08;902 | 15.1929 | 60.2 | 60 | 5167.1353
11:09:09;152 | 15.2011 | 60.2 | 60 | 5166.5752
11:09:09;402 | 15.2151 | 60.2 | 60 | 5166.4154
11:09:09;652 | 15.2242 | 60.2 | 60 | 5166.355
11:09:09;902 | 15.2211 | 60.2 | 60 | 5166.9152
11:09:10;152 | 15.2173 | 60.2 | 60 | 5167.4353
11:09:10;402 | 15.2149 | 60.2 | 60 | 5166.5352
11:09:10;652 | 15.2166 | 60.2 | 60 | 5166.4154
11:09:10;902 | 15.2212 | 60.2 | 60 | 5166.7349
11:09:11;152 | 15.2202 | 60.2 | 60 | 5167.2551
11:09:11;402 | 15.2132 | 60.2 | 60 | 5167.395
11:09:11;652 | 15.2074 | 60.2 | 60 | 5167.1756
11:09:11;902 | 15.2118 | 60.2 | 60 | 5166.8353
11:09:12;152 | 15.2225 | 60.2 | 60 | 5166.7549
11:09:12;402 | 15.227 | 60.2 | 60 | 5166.8152
11:09:12;652 | 15.2277 | 60.2 | 60 | 5166.9351
11:09:12;902 | 15.2356 | 60.2 | 60 | 5166.5552
11:09:13;152 | 15.2472 | 60.2 | 60 | 5166.675
11:09:13;402 | 15.2496 | 60.2 | 60 | 5166.8552
11:09:13;652 | 15.2466 | 60.2 | 60 | 5167.1153
11:09:13;902 | 15.2521 | 60.2 | 60 | 5166.8552
11:09:14;152 | 15.2617 | 60.2 | 60 | 5166.8952
11:09:14;402 | 15.261 | 60.2 | 60 | 5166.6555
11:09:14;652 | 15.2557 | 60.2 | 60 | 5166.8952
11:09:14;902 | 15.2509 | 60.2 | 60 | 5166.6954
11:09:15;152 | 15.2454 | 60.2 | 60 | 5167.1756
11:09:15;402 | 15.2415 | 60.2 | 60 | 5167.3151
11:09:15;652 | 15.2356 | 60.2 | 60 | 5167.3151
11:09:15;902 | 15.2323 | 60.2 | 60 | 5167.1956
11:09:16;152 | 15.2338 | 60.2 | 60 | 5167.0154
11:09:16;402 | 15.2319 | 60.2 | 60 | 5167.1756
11:09:16;652 | 15.2285 | 60.2 | 60 | 5167.2951
11:09:16;902 | 15.2291 | 60.2 | 60 | 5166.6954
11:09:17;152 | 15.2298 | 60.2 | 60 | 5167.355
11:09:17;402 | 15.2276 | 60.2 | 60 | 5166.3351
11:09:17;652 | 15.2229 | 60.2 | 60 | 5166.6355
11:09:17;902 | 15.2164 | 60.2 | 60 | 5167.2955
11:09:18;152 | 15.2085 | 60.2 | 60 | 5167.355
11:09:18;402 | 15.1997 | 60.2 | 60 | 5166.9551
11:09:18;652 | 15.1945 | 60.2 | 60 | 5166.4753
11:09:18;902 | 15.191 | 60.2 | 60 | 5167.3151
11:09:19;152 | 15.1813 | 60.2 | 60 | 5167.0953
11:09:19;402 | 15.1711 | 60.2 | 60 | 5166.7749
11:09:19;652 | 15.1707 | 60.2 | 60 | 5166.7354
11:09:19;902 | 15.1783 | 60.2 | 60 | 5166.9954
11:09:20;152 | 15.1824 | 60.2 | 60 | 5167.1153
11:09:20;402 | 15.1799 | 60.2 | 60 | 5167.0154
11:09:20;652 | 15.1786 | 60.2 | 60 | 5166.5352
11:09:20;902 | 15.183 | 60.2 | 60 | 5166.4753
11:09:21;152 | 15.1834 | 60.2 | 60 | 5167.0753
11:09:21;402 | 15.1746 | 60.2 | 60 | 5166.9152
11:09:21;652 | 15.1739 | 60.2 | 60 | 5166.4553
11:09:21;902 | 15.1831 | 60.2 | 60 | 5166.7349
11:09:22;152 | 15.1806 | 60.2 | 60 | 5167.4353
11:09:22;402 | 15.1722 | 60.2 | 60 | 5167.1956
11:09:22;652 | 15.1765 | 60.2 | 60 | 5166.9954
11:09:22;902 | 15.1807 | 60.2 | 60 | 5167.0554
11:09:23;152 | 15.1842 | 60.2 | 60 | 5166.5552
11:09:23;402 | 15.1987 | 60.2 | 60 | 5166.8552
11:09:23;652 | 15.2056 | 60.2 | 60 | 5166.5955
11:09:23;902 | 15.1983 | 60.2 | 60 | 5166.5955
11:09:24;152 | 15.1995 | 60.2 | 60 | 5167.2352
11:09:24;402 | 15.2056 | 60.2 | 60 | 5167.5751
11:09:24;652 | 15.2012 | 60.2 | 60 | 5167.5352
11:09:24;902 | 15.1988 | 60.2 | 60 | 5166.8952
11:09:25;152 | 15.2052 | 60.2 | 60 | 5166.395
11:09:25;402 | 15.2118 | 60.2 | 60 | 5166.5152
11:09:25;652 | 15.2143 | 60.2 | 60 | 5166.8752
11:09:25;902 | 15.2113 | 60.2 | 60 | 5167.2152
11:09:26;152 | 15.2106 | 60.2 | 60 | 5166.8152
11:09:26;402 | 15.2138 | 60.2 | 60 | 5166.6555
11:09:26;652 | 15.2082 | 60.2 | 60 | 5166.5552
11:09:26;902 | 15.2027 | 60.2 | 60 | 5166.9954
11:09:27;152 | 15.207 | 60.2 | 60 | 5166.8752
11:09:27;402 | 15.2063 | 60.2 | 60 | 5167.0953
11:09:27;652 | 15.2034 | 60.2 | 60 | 5167.0154
11:09:27;902 | 15.2108 | 60.2 | 60 | 5167.0554
11:09:28;152 | 15.2171 | 60.2 | 60 | 5166.715
11:09:28;402 | 15.2191 | 60.2 | 60 | 5166.8353
11:09:28;652 | 15.2235 | 60.2 | 60 | 5166.2551
11:09:28;902 | 15.2299 | 60.2 | 60 | 5166.2156
11:09:29;152 | 15.2321 | 60.2 | 60 | 5166.7749
11:09:29;402 | 15.2314 | 60.2 | 60 | 5166.6355
11:09:29;652 | 15.2336 | 60.2 | 60 | 5166.7949
11:09:29;902 | 15.236 | 60.2 | 60 | 5166.2551
11:09:30;152 | 15.239 | 60.2 | 60 | 5166.0554
11:09:30;402 | 15.2454 | 60.2 | 60 | 5166.2551
11:09:30;652 | 15.2529 | 60.2 | 60 | 5166.2352
11:09:30;902 | 15.2563 | 60.2 | 60 | 5166.3351
11:09:31;152 | 15.2511 | 60.2 | 60 | 5166.4553
11:09:31;402 | 15.2428 | 60.2 | 60 | 5166.7749
11:09:31;652 | 15.2454 | 60.2 | 60 | 5166.1553
11:09:31;902 | 15.2499 | 60.2 | 60 | 5165.9351
11:09:32;152 | 15.2443 | 60.2 | 60 | 5166.6155
11:09:32;402 | 15.238 | 60.2 | 60 | 5166.6355
11:09:32;652 | 15.2395 | 60.2 | 60 | 5166.395
11:09:32;902 | 15.2447 | 60.2 | 60 | 5166.2751
11:09:33;152 | 15.2496 | 60.2 | 60 | 5166.1153
11:09:33;402 | 15.2563 | 60.2 | 60 | 5166.375
11:09:33;652 | 15.2626 | 60.2 | 60 | 5166.0354
11:09:33;902 | 15.2631 | 60.2 | 60 | 5166.2751
11:09:34;152 | 15.258 | 60.2 | 60 | 5166.355
11:09:34;402 | 15.2624 | 60.2 | 60 | 5165.9551
11:09:34;652 | 15.2743 | 60.2 | 60 | 5165.8552
11:09:34;902 | 15.2737 | 60.2 | 60 | 5165.7749
11:09:35;152 | 15.2687 | 60.2 | 60 | 5165.5955
11:09:35;402 | 15.2719 | 60.2 | 60 | 5165.9954
11:09:35;652 | 15.273 | 60.2 | 60 | 5166.0954
11:09:35;902 | 15.274 | 60.2 | 60 | 5165.9954
11:09:36;152 | 15.2824 | 60.2 | 60 | 5165.9551
11:09:36;402 | 15.2864 | 60.2 | 60 | 5165.6555
11:09:36;652 | 15.2875 | 60.2 | 60 | 5165.3351
11:09:36;902 | 15.2976 | 60.2 | 60 | 5165.1153
11:09:37;152 | 15.3073 | 60.2 | 60 | 5164.6155
11:09:37;402 | 15.3058 | 60.2 | 60 | 5165.0554
11:09:37;652 | 15.2946 | 60.2 | 60 | 5165.4553
11:09:37;902 | 15.2882 | 60.2 | 60 | 5164.7154
11:09:38;152 | 15.2927 | 60.2 | 60 | 5164.3351
11:09:38;402 | 15.2958 | 60.2 | 60 | 5164.6355
11:09:38;652 | 15.2922 | 60.2 | 60 | 5165.0554
11:09:38;902 | 15.2896 | 60.2 | 60 | 5164.7949
11:09:39;152 | 15.2929 | 60.2 | 60 | 5164.1752
11:09:39;402 | 15.2995 | 60.2 | 60 | 5164.1153
11:09:39;652 | 15.3043 | 60.2 | 60 | 5164.7749
11:09:39;902 | 15.301 | 60.2 | 60 | 5165.0154
11:09:40;152 | 15.2987 | 60.2 | 60 | 5164.9751
11:09:40;402 | 15.304 | 60.2 | 60 | 5164.4753
11:09:40;652 | 15.3127 | 60.2 | 60 | 5163.9951
11:09:40;902 | 15.3213 | 60.2 | 60 | 5164.4553
11:09:41;152 | 15.3278 | 60.2 | 60 | 5164.4753
11:09:41;402 | 15.346 | 60.2 | 60 | 5163.9751
11:09:41;652 | 15.3731 | 60.2 | 60 | 5163.9951
11:09:41;902 | 15.3836 | 60.2 | 60 | 5164.2751
11:09:42;152 | 15.3814 | 60.2 | 60 | 5164.1353
11:09:42;402 | 15.3796 | 60.2 | 60 | 5164.4553
11:09:42;652 | 15.3874 | 60.2 | 60 | 5164.1553
11:09:42;902 | 15.4008 | 60.2 | 60 | 5164.5752
11:09:43;152 | 15.4016 | 60.2 | 60 | 5164.4353
11:09:43;402 | 15.4094 | 60.2 | 60 | 5164.2751
11:09:43;652 | 15.4275 | 60.2 | 60 | 5164.4353
11:09:43;902 | 15.4295 | 60.2 | 60 | 5164.6155
11:09:44;152 | 15.4309 | 60.2 | 60 | 5164.7949
11:09:44;402 | 15.4424 | 60.2 | 60 | 5164.5153
11:09:44;652 | 15.4489 | 60.2 | 60 | 5165.2951
11:09:44;902 | 15.4465 | 60.2 | 60 | 5165.0554
11:09:45;152 | 15.443 | 60.2 | 60 | 5164.6555
11:09:45;402 | 15.4501 | 60.2 | 60 | 5164.9751
11:09:45;652 | 15.4595 | 60.2 | 60 | 5165.0754
11:09:45;902 | 15.4537 | 60.2 | 60 | 5165.375
11:09:46;152 | 15.4466 | 60.2 | 60 | 5165.4353
11:09:46;402 | 15.4523 | 60.2 | 60 | 5164.5956
11:09:46;652 | 15.4568 | 60.2 | 60 | 5164.7949
11:09:46;902 | 15.4551 | 60.2 | 60 | 5165.4952
11:09:47;152 | 15.4513 | 60.2 | 60 | 5165.6355
11:09:47;402 | 15.4431 | 60.2 | 60 | 5165.4753
11:09:47;652 | 15.4388 | 60.2 | 60 | 5164.9951
11:09:47;902 | 15.4439 | 60.2 | 60 | 5165.1353
11:09:48;152 | 15.4436 | 60.2 | 60 | 5165.4353
11:09:48;402 | 15.4253 | 60.2 | 60 | 5165.8353
11:09:48;652 | 15.409 | 60.2 | 60 | 5165.8952
11:09:48;902 | 15.408 | 60.2 | 60 | 5165.5552
11:09:49;152 | 15.4006 | 60.2 | 60 | 5165.5955
11:09:49;402 | 15.3843 | 60.2 | 60 | 5165.9954
11:09:49;652 | 15.3747 | 60.2 | 60 | 5165.7354
11:09:49;902 | 15.3685 | 60.2 | 60 | 5165.5752
11:09:50;152 | 15.3567 | 60.2 | 60 | 5165.9954
11:09:50;402 | 15.3429 | 60.2 | 60 | 5165.9152
11:09:50;652 | 15.3357 | 60.2 | 60 | 5165.6754
11:09:50;902 | 15.3332 | 60.2 | 60 | 5165.8952
11:09:51;152 | 15.3242 | 60.2 | 60 | 5166.0954
11:09:51;402 | 15.3125 | 60.2 | 60 | 5165.8952
11:09:51;652 | 15.3087 | 60.2 | 60 | 5165.3351
11:09:51;902 | 15.3078 | 60.2 | 60 | 5165.4753
11:09:52;152 | 15.305 | 60.2 | 60 | 5165.6155
11:09:52;402 | 15.299 | 60.2 | 60 | 5166.0554
11:09:52;652 | 15.293 | 60.2 | 60 | 5165.7949
11:09:52;902 | 15.2892 | 60.2 | 60 | 5165.9551
11:09:53;152 | 15.2765 | 60.2 | 60 | 5166.395
11:09:53;402 | 15.2592 | 60.2 | 60 | 5166.395
11:09:53;652 | 15.2544 | 60.2 | 60 | 5166.4753
11:09:53;902 | 15.2556 | 60.2 | 60 | 5166.2352
11:09:54;152 | 15.2485 | 60.2 | 60 | 5166.2148
11:09:54;402 | 15.2464 | 60.2 | 60 | 5165.9152
11:09:54;652 | 15.251 | 60.2 | 60 | 5166.4154
11:09:54;902 | 15.2463 | 60.2 | 60 | 5166.4753
11:09:55;152 | 15.2446 | 60.2 | 60 | 5166.1553
11:09:55;402 | 15.2511 | 60.2 | 60 | 5166.2751
11:09:55;652 | 15.251 | 60.2 | 60 | 5166.9351
11:09:55;902 | 15.2508 | 60.2 | 60 | 5166.9751
11:09:56;152 | 15.2567 | 60.2 | 60 | 5166.715
11:09:56;402 | 15.2608 | 60.2 | 60 | 5167.1553
11:09:56;652 | 15.2634 | 60.2 | 60 | 5166.8552
11:09:56;902 | 15.2657 | 60.2 | 60 | 5166.9152
11:09:57;152 | 15.2663 | 60.2 | 60 | 5167.0953
11:09:57;402 | 15.2643 | 60.2 | 60 | 5166.8952
11:09:57;652 | 15.2633 | 60.2 | 60 | 5166.8752
11:09:57;902 | 15.2646 | 60.2 | 60 | 5167.0753
11:09:58;152 | 15.261 | 60.2 | 60 | 5167.4952
11:09:58;402 | 15.2483 | 60.2 | 60 | 5167.7749
11:09:58;652 | 15.2365 | 60.2 | 60 | 5167.7949
11:09:58;902 | 15.2349 | 60.2 | 60 | 5167.355
11:09:59;152 | 15.2335 | 60.2 | 60 | 5167.3351
11:09:59;402 | 15.2253 | 60.2 | 60 | 5167.7154
11:09:59;652 | 15.2173 | 60.2 | 60 | 5167.1553
11:09:59;902 | 15.2128 | 60.2 | 60 | 5167.4154
11:10:00;152 | 15.2127 | 60.2 | 60 | 5167.5751
11:10:00;402 | 15.2137 | 60.2 | 60 | 5167.2551
11:10:00;652 | 15.2058 | 60.2 | 60 | 5167.6554
11:10:00;902 | 15.1917 | 60.2 | 60 | 5167.1756
11:10:01;152 | 15.187 | 60.2 | 60 | 5167.0753
11:10:01;402 | 15.1871 | 60.2 | 60 | 5167.5352
11:10:01;652 | 15.1816 | 60.2 | 60 | 5167.6554
11:10:01;902 | 15.1806 | 60.2 | 60 | 5168.2156
11:10:02;152 | 15.1838 | 60.2 | 60 | 5168.1153
11:10:02;402 | 15.1841 | 60.2 | 60 | 5167.9152
11:10:02;652 | 15.1806 | 60.2 | 60 | 5167.7349
11:10:02;902 | 15.1711 | 60.2 | 60 | 5168.0554
11:10:03;152 | 15.1612 | 60.2 | 60 | 5167.8952
11:10:03;402 | 15.1581 | 60.2 | 60 | 5168.0154
11:10:03;652 | 15.1594 | 60.2 | 60 | 5168.2751
11:10:03;902 | 15.1613 | 60.2 | 60 | 5168.4553
11:10:04;152 | 15.1619 | 60.2 | 60 | 5168.8152
11:10:04;402 | 15.1622 | 60.2 | 60 | 5168.4753
11:10:04;652 | 15.1589 | 60.2 | 60 | 5168.2951
11:10:04;902 | 15.1491 | 60.2 | 60 | 5168.4753
11:10:05;152 | 15.1363 | 60.2 | 60 | 5168.5755
11:10:05;402 | 15.1241 | 60.2 | 60 | 5168.5755
11:10:05;652 | 15.114 | 60.2 | 60 | 5168.4553
11:10:05;902 | 15.11 | 60.2 | 60 | 5168.7549
11:10:06;152 | 15.1124 | 60.2 | 60 | 5168.4153
11:10:06;402 | 15.113 | 60.2 | 60 | 5168.6355
11:10:06;652 | 15.1094 | 60.2 | 60 | 5169.0554
11:10:06;902 | 15.1067 | 60.2 | 60 | 5168.8552
11:10:07;152 | 15.106 | 60.2 | 60 | 5168.315
11:10:07;402 | 15.1037 | 60.2 | 60 | 5168.315
11:10:07;652 | 15.0984 | 60.2 | 60 | 5169.1352
11:10:07;902 | 15.0947 | 60.2 | 60 | 5168.9551
11:10:08;152 | 15.0937 | 60.2 | 60 | 5168.8952
11:10:08;402 | 15.0896 | 60.2 | 60 | 5168.8952
11:10:08;652 | 15.0877 | 60.2 | 60 | 5168.5955
11:10:08;902 | 15.0915 | 60.2 | 60 | 5168.6554
11:10:09;152 | 15.0875 | 60.2 | 60 | 5169.315
11:10:09;402 | 15.0744 | 60.2 | 60 | 5169.0953
11:10:09;652 | 15.0717 | 60.2 | 60 | 5168.4353
11:10:09;902 | 15.0685 | 60.2 | 60 | 5168.4153
11:10:10;152 | 15.052 | 60.2 | 60 | 5169.1153
11:10:10;402 | 15.0429 | 60.2 | 60 | 5168.6754
11:10:10;652 | 15.0445 | 60.2 | 60 | 5168.5955
11:10:10;902 | 15.0447 | 60.2 | 60 | 5168.3953