## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
REGISTROS
Fecha: 19 Agosto
Tamaño de Escalón esperado: 2,78 MW
Tiempo de Establecimiento: 41 segundos
| Hora | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Frecuncia simulada [Hz] | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW]
| 06:07:08.069 | -5 | 30.4929 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:08.389 | -4.6667 | 30.3627 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:08.709 | -4.3333 | 30.6388 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:09.029 | -4 | 30.9158 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:09.349 | -3.6667 | 30.6224 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:09.679 | -3.3333 | 30.7295 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:09.989 | -3 | 30.9687 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:10.309 | -2.6667 | 30.588 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:10.639 | -2.3333 | 30.5841 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:10.949 | -2 | 30.8294 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:11.269 | -1.6667 | 30.7159 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:11.589 | -1.3333 | 30.6632 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:11.919 | -1 | 30.8219 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:12.229 | -0.66667 | 30.8396 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:12.549 | -0.33333 | 30.8337 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:12.879 | 0 | 30.554 | 60 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:13.189 | 0.33333 | 30.6474 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:13.509 | 0.66667 | 30.8301 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:13.829 | 1 | 30.6459 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:14.149 | 1 | 30.8452 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:14.469 | 1.3333 | 30.9247 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:14.799 | 1.6667 | 30.7783 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:15.109 | 2 | 30.8457 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:15.429 | 2.3333 | 31.0804 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:15.759 | 2.6667 | 30.8008 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:16.068 | 3 | 30.8962 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:16.388 | 3.3333 | 30.8697 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:16.718 | 3.6667 | 30.8683 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:17.028 | 4 | 30.6709 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:17.348 | 4.3333 | 30.9441 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:17.668 | 4.6667 | 30.8791 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:17.998 | 5 | 30.8514 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:18.308 | 5.3333 | 30.9484 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:18.628 | 5.6667 | 31.0311 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:18.968 | 6 | 31.0352 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:19.258 | 6.3333 | 31.0352 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:19.268 | 6.6667 | 31.0352 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:19.588 | 7 | 31.0302 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:19.908 | 7.3333 | 31.1455 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:20.228 | 7.6667 | 31.1485 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:20.548 | 8 | 31.0652 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:20.878 | 8.3333 | 31.146 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:21.198 | 8.6667 | 31.0453 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:21.508 | 9 | 31.1475 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:21.838 | 9.3333 | 31.3038 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:22.148 | 9.6667 | 31.313 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:22.468 | 10 | 31.3799 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:22.798 | 10.3333 | 31.4134 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:23.108 | 10.6667 | 31.2713 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:23.428 | 11 | 31.3198 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:23.748 | 11.3333 | 31.3833 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:24.078 | 11.6667 | 31.3392 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:24.388 | 12 | 31.373 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:24.708 | 12.3333 | 31.4716 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:25.028 | 12.6667 | 31.3484 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:25.348 | 13 | 31.4662 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:25.668 | 13.3333 | 31.499 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:25.998 | 13.6667 | 31.5988 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:26.308 | 14 | 31.5151 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:26.628 | 14.3333 | 31.7127 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:26.958 | 14.6667 | 31.5558 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:27.268 | 15 | 31.9075 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:27.588 | 15.3333 | 31.6316 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:27.918 | 15.6667 | 31.7501 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:28.228 | 16 | 31.7536 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:28.548 | 16.3333 | 31.6416 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:28.868 | 16.6667 | 31.6789 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:29.188 | 17 | 31.6297 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:29.508 | 17.3333 | 31.6215 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:29.828 | 17.6667 | 32.1851 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:30.158 | 18 | 32.0318 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:30.468 | 18.3333 | 31.6337 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:30.788 | 18.6667 | 31.9807 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:31.118 | 19 | 32.109 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:31.428 | 19.3333 | 31.9658 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:31.748 | 19.6667 | 32.1193 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:32.070 | 20 | 32.38 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:32.390 | 20.3333 | 32.2569 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:32.710 | 20.6667 | 32.1437 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:33.040 | 21 | 32.3894 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:33.350 | 21.3333 | 32.1033 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:33.670 | 21.6667 | 32.071 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:34.000 | 22 | 32.2433 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:34.310 | 22.3333 | 32.1889 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:34.630 | 22.6667 | 32.2513 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:34.950 | 23 | 32.3719 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:35.270 | 23.3333 | 32.4712 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:35.590 | 23.6667 | 32.5945 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:35.910 | 24 | 32.655 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:36.240 | 24.3333 | 32.655 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:36.550 | 24.6667 | 32.2673 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:36.870 | 25 | 32.3484 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:37.190 | 25.3333 | 32.4418 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:37.510 | 25.6667 | 32.4881 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:37.830 | 26 | 32.6081 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:38.160 | 26.3333 | 32.8478 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:38.470 | 26.6667 | 32.6519 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:38.790 | 27 | 32.5627 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:39.120 | 27.3333 | 32.5603 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:39.430 | 27.6667 | 32.6478 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:39.750 | 28 | 32.8189 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:40.070 | 28.3333 | 32.7081 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:40.400 | 28.6667 | 32.8354 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:40.710 | 29 | 32.9501 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:41.030 | 29.3333 | 32.9817 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:41.360 | 29.6667 | 33.1562 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:41.670 | 30 | 33.0025 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:41.990 | 30.3333 | 32.8657 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:42.320 | 30.6667 | 33.1515 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:42.630 | 31 | 32.7541 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:42.950 | 31.3333 | 33.1176 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:43.280 | 31.6667 | 33.1968 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:43.590 | 32 | 32.9415 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:43.910 | 32.3333 | 32.8678 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:44.230 | 32.6667 | 32.9762 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:44.550 | 33 | 33.0402 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:44.870 | 33.3333 | 33.1428 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:45.200 | 33.6667 | 33.4285 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:45.510 | 34 | 33.3338 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:45.830 | 34.3333 | 33.2578 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:46.150 | 34.6667 | 33.4737 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:46.480 | 35 | 32.9953 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:46.790 | 35.3333 | 32.9896 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:47.110 | 35.6667 | 33.1942 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:47.430 | 36 | 33.1356 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:47.750 | 36.3333 | 33.4449 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:48.069 | 36.6667 | 33.4871 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:48.399 | 37 | 33.291 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:48.709 | 37.3333 | 33.1944 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:49.029 | 37.6667 | 33.2363 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:49.359 | 38 | 33.3305 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:49.669 | 38.3333 | 33.1993 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:49.989 | 38.6667 | 33.3426 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:50.309 | 39 | 33.3969 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:50.629 | 39.3333 | 33.4769 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:50.949 | 39.6667 | 33.286 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:51.279 | 40 | 33.3171 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:51.589 | 40.3333 | 33.5227 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:51.909 | 40.6667 | 33.4878 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:52.229 | 41 | 33.313 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:52.559 | 41.3333 | 33.4962 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:52.869 | 41.6667 | 33.3368 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:53.189 | 42 | 33.5621 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:53.519 | 42.3333 | 33.5764 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:53.829 | 42.6667 | 33.4503 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:54.149 | 43 | 33.5236 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:54.479 | 43.3333 | 33.5165 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:54.789 | 43.6667 | 33.3376 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:55.109 | 44 | 33.7486 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:55.439 | 44.3333 | 33.5119 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:55.749 | 44.6667 | 33.5907 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:56.069 | 45 | 33.4145 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:56.399 | 45.3333 | 33.4254 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:56.709 | 45.6667 | 33.2098 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:57.029 | 46 | 33.3459 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:57.349 | 46.3333 | 33.5666 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:57.679 | 46.6667 | 33.4163 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:57.989 | 47 | 33.3385 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:58.309 | 47.3333 | 33.501 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:58.639 | 47.6667 | 33.3304 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:58.949 | 48 | 33.2885 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:59.269 | 48.3333 | 33.5821 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:59.599 | 48.6667 | 33.5744 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:07:59.909 | 49 | 33.4229 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:00.229 | 49.3333 | 33.5472 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:00.549 | 49.6667 | 33.3588 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:00.869 | 50 | 33.3727 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:01.189 | 50.3333 | 33.5012 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:01.519 | 50.6667 | 33.3798 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:01.829 | 51 | 33.3929 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:02.149 | 51.3333 | 33.7045 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:02.479 | 51.6667 | 33.2423 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:02.789 | 52 | 33.2238 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:03.109 | 52.3333 | 33.7403 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:03.429 | 52.6667 | 33.59 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:03.749 | 53 | 33.3863 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:04.069 | 53.3333 | 33.5432 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:04.389 | 53.6667 | 33.5065 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:04.719 | 54 | 33.477 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:05.029 | 54.3333 | 33.4481 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:05.349 | 54.6667 | 33.6292 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:05.669 | 55 | 33.7776 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:05.989 | 55.3333 | 33.2032 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:06.309 | 55.6667 | 33.333 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:06.639 | 56 | 33.474 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:06.949 | 56.3333 | 33.2585 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:07.269 | 56.6667 | 33.5586 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:07.599 | 57 | 33.5523 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:07.909 | 57.3333 | 33.5539 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:08.229 | 57.6667 | 33.3 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:08.549 | 58 | 33.417 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:08.879 | 58.3333 | 33.4641 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:09.189 | 58.6667 | 33.5114 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:09.509 | 59 | 33.4003 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:09.829 | 59.3333 | 33.4461 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:10.149 | 59.6667 | 33.5485 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:10.469 | 60 | 33.6119 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:10.809 | 60.3333 | 33.5218 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:11.109 | 60.6667 | 33.5218 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:11.429 | 61 | 33.4895 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:11.759 | 61.3333 | 33.5353 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:12.069 | 61.6667 | 33.5419 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:12.389 | 62 | 33.1334 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:12.729 | 62.3333 | 33.6254 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:13.029 | 62.6667 | 33.6254 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:13.349 | 63 | 33.1686 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:13.689 | 63.3333 | 33.8054 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:13.989 | 63.6667 | 33.8054 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:14.309 | 64 | 33.2522 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:14.629 | 64.3333 | 33.2526 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:14.959 | 64.6667 | 33.6623 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:15.269 | 65 | 33.485 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:15.589 | 65.3333 | 33.3875 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:15.909 | 65.6667 | 33.5506 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:16.229 | 66 | 33.5506 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:16.549 | 66.3333 | 33.457 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:16.879 | 66.6667 | 33.5382 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:17.189 | 67 | 33.3642 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:17.509 | 67.3333 | 33.5708 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:17.839 | 67.6667 | 33.5819 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:18.149 | 68 | 33.6086 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:18.469 | 68.3333 | 33.5343 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:18.789 | 68.6667 | 33.6742 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:19.109 | 69 | 33.4553 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:19.429 | 69.3333 | 33.3029 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:19.749 | 69.6667 | 33.5648 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:20.079 | 70 | 33.4705 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:20.389 | 70.3333 | 33.2938 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:20.709 | 70.6667 | 33.5591 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:21.039 | 71 | 33.3975 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:21.349 | 71.3333 | 33.551 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:21.669 | 71.6667 | 33.4456 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:21.989 | 72 | 33.7619 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:22.309 | 72.3333 | 33.2095 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:22.629 | 72.6667 | 33.7505 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:22.969 | 73 | 33.4576 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:23.259 | 73.3333 | 33.4576 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:23.269 | 73.6667 | 33.4576 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:23.589 | 74 | 33.5142 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:23.919 | 74.3333 | 33.4532 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:24.229 | 74.6667 | 33.5108 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:24.549 | 75 | 33.6893 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:24.879 | 75.3333 | 33.3188 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:25.189 | 75.6667 | 33.4959 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:25.509 | 76 | 33.4419 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:25.829 | 76.3333 | 33.4711 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:26.149 | 76.6667 | 33.5304 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:26.469 | 77 | 33.4354 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:26.789 | 77.3333 | 33.53 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:27.119 | 77.6667 | 33.386 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:27.429 | 78 | 33.4579 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:27.749 | 78.3333 | 33.5376 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:28.079 | 78.6667 | 33.461 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:28.389 | 79 | 33.4078 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:28.709 | 79.3333 | 33.3476 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:29.039 | 79.6667 | 33.4998 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:29.349 | 80 | 33.7451 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:29.669 | 80.3333 | 33.5935 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:29.989 | 80.6667 | 33.1871 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:30.309 | 81 | 33.5097 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:30.629 | 81.3333 | 33.9107 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:30.969 | 81.6667 | 33.2129 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:31.259 | 82 | 33.2129 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:31.269 | 82.3333 | 33.2129 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:31.589 | 82.6667 | 33.2614 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:31.909 | 83 | 33.5919 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:32.239 | 83.3333 | 33.3561 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:32.549 | 83.6667 | 33.6298 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:32.869 | 84 | 33.7949 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:33.189 | 84.3333 | 33.6427 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:33.509 | 84.6667 | 33.1655 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:33.829 | 85 | 33.4981 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:34.159 | 85.3333 | 33.5691 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:34.469 | 85.6667 | 33.5137 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:34.789 | 86 | 33.5088 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:35.119 | 86.3333 | 33.642 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:35.429 | 86.6667 | 33.5725 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:35.749 | 87 | 33.5649 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:36.068 | 87.3333 | 33.7762 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:36.388 | 87.6667 | 33.5408 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:36.708 | 88 | 33.3568 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:37.028 | 88.3333 | 33.4212 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:37.358 | 88.6667 | 33.2757 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:37.668 | 89 | 33.3242 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:37.988 | 89.3333 | 33.3706 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:38.318 | 89.6667 | 33.7345 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:38.628 | 90 | 33.2413 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:38.948 | 90.3333 | 33.3775 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:39.278 | 90.6667 | 33.4476 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:39.588 | 91 | 33.4485 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:39.908 | 91.3333 | 33.5542 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:40.228 | 91.6667 | 33.3939 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:40.548 | 92 | 33.2467 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:40.868 | 92.3333 | 33.3977 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:41.208 | 92.6667 | 33.3095 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:41.508 | 93 | 33.3095 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:41.828 | 93.3333 | 33.708 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:42.158 | 93.6667 | 33.5719 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:42.468 | 94 | 33.6226 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:42.788 | 94.3333 | 33.6454 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:43.108 | 94.6667 | 33.4294 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:43.438 | 95 | 33.4795 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:43.748 | 95.3333 | 33.4293 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:44.068 | 95.6667 | 33.6147 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:44.398 | 96 | 33.2909 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:44.708 | 96.3333 | 33.3411 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:45.028 | 96.6667 | 33.4891 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:45.348 | 97 | 33.3602 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:45.668 | 97.3333 | 33.4937 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:45.988 | 97.6667 | 33.5611 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:46.318 | 98 | 33.6012 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:46.628 | 98.3333 | 33.4145 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:46.948 | 98.6667 | 33.5305 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:47.278 | 99 | 33.4874 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:47.588 | 99.3333 | 33.503 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:47.908 | 99.6667 | 33.4659 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:48.228 | 100 | 33.3286 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:48.558 | 100.3333 | 33.5705 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:48.868 | 100.6667 | 33.6553 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:49.188 | 101 | 33.3218 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:49.518 | 101.3333 | 33.4804 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:49.828 | 101.6667 | 33.5784 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:50.148 | 102 | 33.3248 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:50.468 | 102.3333 | 33.3457 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:50.788 | 102.6667 | 33.6892 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:51.108 | 103 | 33.3962 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:51.438 | 103.3333 | 33.3991 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:51.748 | 103.6667 | 33.4051 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:52.069 | 104 | 33.6551 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:52.399 | 104.3333 | 33.5454 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:52.709 | 104.6667 | 33.3755 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:53.029 | 105 | 33.4691 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:53.359 | 105.3333 | 33.6963 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:53.669 | 105.6667 | 33.4829 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:53.989 | 106 | 33.5128 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:54.309 | 106.3333 | 33.7878 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:54.639 | 106.6667 | 33.3302 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:54.949 | 107 | 33.2226 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:55.269 | 107.3333 | 33.8518 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:55.599 | 107.6667 | 33.593 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:55.909 | 108 | 33.557 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:56.229 | 108.3333 | 33.4875 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:56.549 | 108.6667 | 33.2464 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:56.869 | 109 | 33.5234 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:57.189 | 109.3333 | 33.4648 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:57.519 | 109.6667 | 33.5334 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:57.829 | 110 | 33.4886 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:58.149 | 110.3333 | 33.5916 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:58.479 | 110.6667 | 33.7247 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:58.789 | 111 | 33.3002 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:59.109 | 111.3333 | 33.4862 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:59.439 | 111.6667 | 33.484 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634
| 06:08:59.749 | 112 | 33.6582 | 59.8 | 33.3966 | 33.5634

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal [MW]: | 50
Fecha : 19 de Agosto
|  | Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo |  | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)*
| Escalón positivo | 1 | 5:31 | 60 | 60.2 | 46.11 | 42.35 | 46 | 60 | 60.2 | -4.4326 |  | 42.35 | 60.2 | 33.54 | 59.8
| Escalón positivo | 2 | 5:36 | 60.2 | 60.4 | 42.35 | 39.12 | 46 | 60.2 | 60.4 | -5.16 |  | 39.12 | 60.4 | 36.34 | 59.6
| Escalón positivo | 3 | 5:41 | 60.4 | 60.6 | 39.12 | 36.02 | 46 | 60.4 | 60.6 | -5.3763 |  | 36.02 | 60.6 | 39.84 | 59.4
| Escalón positivo | 4 | 5:46 | 60.6 | 60.8 | 36.02 | 32.58 | 46 | 60.6 | 60.8 | -4.845 |  | 32.58 | 60.8 | 43.44 | 59.2
| Escalón positivo | 5 | 5:52 | 60.8 | 61 | 32.58 | 29.29 | 46 | 60.8 | 61 | -5.0659 |  | 29.29 | 61 | 46.83 | 59
| Escalón negativo | 6 | 6:07 | 60 | 59.8 | 30.44 | 33.54 | 30 | 60 | 59.8 | -5.3763
| Escalón negativo | 7 | 6:12 | 59.8 | 59.6 | 33.54 | 36.34 | 30 | 59.8 | 59.6 | -5.9524
| Escalón negativo | 8 | 6:17 | 59.6 | 59.4 | 36.34 | 39.84 | 30 | 59.6 | 59.4 | -4.7619
| Escalón negativo | 9 | 6:22 | 59.4 | 59.2 | 39.84 | 43.44 | 30 | 59.4 | 59.2 | -4.6296
| Escalón negativo | 10 | 6:27 | 59.2 | 59 | 43.44 | 46.83 | 30 | 59.2 | 59 | -4.9164
[11 empty] | -5.0516 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Negativos de Frecuencia de 200 mHz
Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina LPT [rpm] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina LPT [rpm]
05:30:53.029 | 46.2116 | 60 | 60 | 3904.0538 | 06:06:00.229 | 30.2588 | 60 | 60 | 3903.2156
05:30:53.349 | 46.2675 | 60 | 60 | 3904.0538 | 06:06:00.559 | 30.2279 | 60 | 60 | 3903.5292
05:30:53.669 | 46.3556 | 60 | 60 | 3904.2558 | 06:06:00.869 | 30.0513 | 60 | 60 | 3903.9844
05:30:53.999 | 46.1089 | 60 | 60 | 3904.3787 | 06:06:01.189 | 30.1169 | 60 | 60 | 3903.9844
05:30:54.309 | 46.0794 | 60 | 60 | 3904.3787 | 06:06:01.509 | 30.3096 | 60 | 60 | 3904.5244
05:30:54.629 | 46.2245 | 60 | 60 | 3904.6875 | 06:06:01.829 | 30.2591 | 60 | 60 | 3904.5244
05:30:54.959 | 46.1372 | 60 | 60 | 3904.768 | 06:06:02.149 | 30.1142 | 60 | 60 | 3904.6864
05:30:55.269 | 46.198 | 60 | 60 | 3904.768 | 06:06:02.479 | 30.3634 | 60 | 60 | 3904.6864
05:30:55.589 | 46.107 | 60 | 60 | 3904.8877 | 06:06:02.789 | 30.1439 | 60 | 60 | 3904.6864
05:30:55.909 | 46.1373 | 60 | 60 | 3904.9306 | 06:06:03.109 | 30.4536 | 60 | 60 | 3904.6864
05:30:56.229 | 46.1373 | 60 | 60 | 3904.9306 | 06:06:03.429 | 30.0603 | 60 | 60 | 3905.9473
05:30:56.549 | 46.0278 | 60 | 60 | 3905.0265 | 06:06:03.759 | 30.1474 | 60 | 60 | 3905.9473
05:30:56.869 | 46.2198 | 60 | 60 | 3905.0455 | 06:06:04.069 | 30.383 | 60 | 60 | 3906.4433
05:30:57.209 | 46.1209 | 60 | 60 | 3905.0212 | 06:06:04.389 | 30.2372 | 60 | 60 | 3906.608
05:30:57.509 | 46.1209 | 60 | 60 | 3905.0212 | 06:06:04.709 | 30.2316 | 60 | 60 | 3906.608
05:30:57.829 | 46.1245 | 60 | 60 | 3905.0212 | 06:06:05.029 | 30.1199 | 60 | 60 | 3906.8069
05:30:58.159 | 46.1041 | 60 | 60 | 3905.0961 | 06:06:05.349 | 30.1613 | 60 | 60 | 3906.8069
05:30:58.469 | 45.9347 | 60 | 60 | 3905.0964 | 06:06:05.679 | 30.1933 | 60 | 60 | 3907.0781
05:30:58.789 | 45.9839 | 60 | 60 | 3905.0964 | 06:06:05.989 | 30.2092 | 60 | 60 | 3907.4721
05:30:59.119 | 46.2264 | 60 | 60 | 3905.1827 | 06:06:06.309 | 30.2637 | 60 | 60 | 3907.4721
05:30:59.429 | 46.0745 | 60 | 60 | 3905.2492 | 06:06:06.639 | 30.1636 | 60 | 60 | 3907.7123
05:30:59.749 | 46.0906 | 60 | 60 | 3905.2492 | 06:06:06.949 | 30.2467 | 60 | 60 | 3907.7624
05:31:00.069 | 46.0687 | 60 | 60 | 3905.3816 | 06:06:07.269 | 30.1367 | 60 | 60 | 3907.7624
05:31:00.389 | 46.0771 | 60 | 60 | 3905.3578 | 06:06:07.589 | 30.1027 | 60 | 60 | 3907.8056
05:31:00.709 | 45.9049 | 60 | 60 | 3905.3578 | 06:06:07.909 | 30.0524 | 60 | 60 | 3907.8755
05:31:01.039 | 46.0881 | 60 | 60 | 3905.3432 | 06:06:08.229 | 29.9795 | 60 | 60 | 3907.8755
05:31:01.349 | 45.9323 | 60 | 60 | 3905.3432 | 06:06:08.549 | 30.0022 | 60 | 60 | 3907.9949
05:31:01.669 | 46.0131 | 60 | 60 | 3905.3501 | 06:06:08.879 | 29.9178 | 60 | 60 | 3908.0304
05:31:01.989 | 46.0889 | 60 | 60 | 3905.4801 | 06:06:09.189 | 30.0426 | 60 | 60 | 3908.0304
05:31:02.309 | 46.0691 | 60 | 60 | 3905.4801 | 06:06:09.509 | 29.996 | 60 | 60 | 3908.0304
05:31:02.629 | 46.0579 | 60 | 60 | 3905.6419 | 06:06:09.839 | 29.9682 | 60 | 60 | 3908.0304
05:31:02.949 | 46.0675 | 60 | 60 | 3905.7537 | 06:06:10.149 | 30.0076 | 60 | 60 | 3908.2129
05:31:03.279 | 46.2458 | 60.2 | 60 | 3905.7537 | 06:06:10.469 | 29.8423 | 60 | 60 | 3908.2129
05:31:03.589 | 46.0212 | 60.2 | 60 | 3905.8464 | 06:06:10.799 | 29.9395 | 60 | 60 | 3908.2129
05:31:03.909 | 45.7713 | 60.2 | 60 | 3905.8464 | 06:06:11.109 | 29.7476 | 60 | 60 | 3908.0007
05:31:04.239 | 46.1413 | 60.2 | 60 | 3905.8464 | 06:06:11.429 | 29.7641 | 60 | 60 | 3907.8675
05:31:04.549 | 45.8687 | 60.2 | 60 | 3906.0789 | 06:06:11.759 | 29.8161 | 60 | 60 | 3907.8675
05:31:04.869 | 45.8785 | 60.2 | 60 | 3906.1419 | 06:06:12.070 | 29.7616 | 60 | 60 | 3907.7968
05:31:05.199 | 45.9319 | 60.2 | 60 | 3906.1419 | 06:06:12.390 | 29.7455 | 60 | 60 | 3907.7661
05:31:05.509 | 46.0252 | 60.2 | 60 | 3906.1191 | 06:06:12.720 | 29.5586 | 60 | 60 | 3907.7661
05:31:05.829 | 46.0374 | 60.2 | 60 | 3906.1191 | 06:06:13.030 | 29.6942 | 60 | 60 | 3907.6898
05:31:06.159 | 45.975 | 60.2 | 60 | 3906.0839 | 06:06:13.350 | 29.6779 | 60 | 60 | 3907.6898
05:31:06.469 | 45.6839 | 60.2 | 60 | 3905.8864 | 06:06:13.680 | 29.6302 | 60 | 60 | 3907.4912
05:31:06.789 | 46.0402 | 60.2 | 60 | 3905.8864 | 06:06:13.990 | 29.6337 | 60 | 60 | 3907.4165
05:31:07.109 | 46.1133 | 60.2 | 60 | 3905.782 | 06:06:14.310 | 29.6396 | 60 | 60 | 3907.4165
05:31:07.429 | 45.9137 | 60.2 | 60 | 3905.7979 | 06:06:14.630 | 29.6474 | 60 | 60 | 3907.3122
05:31:07.749 | 45.5645 | 60.2 | 60 | 3905.7979 | 06:06:14.960 | 29.6444 | 60 | 60 | 3907.1226
05:31:08.079 | 45.8228 | 60.2 | 60 | 3905.71 | 06:06:15.270 | 29.6485 | 60 | 60 | 3907.1226
05:31:08.389 | 45.919 | 60.2 | 60 | 3905.8485 | 06:06:15.590 | 29.6992 | 60 | 60 | 3906.844
05:31:08.709 | 45.6714 | 60.2 | 60 | 3905.8485 | 06:06:15.920 | 29.7231 | 60 | 60 | 3906.844
05:31:09.029 | 45.4093 | 60.2 | 60 | 3905.9534 | 06:06:16.230 | 29.7231 | 60 | 60 | 3906.844
05:31:09.359 | 45.482 | 60.2 | 60 | 3905.9534 | 06:06:16.550 | 29.606 | 60 | 60 | 3906.3477
05:31:09.669 | 45.956 | 60.2 | 60 | 3905.9809 | 06:06:16.870 | 29.6467 | 60 | 60 | 3906.2036
05:31:09.989 | 45.462 | 60.2 | 60 | 3906.1991 | 06:06:17.190 | 29.5752 | 60 | 60 | 3906.2036
05:31:10.309 | 45.3174 | 60.2 | 60 | 3906.1991 | 06:06:17.510 | 29.6663 | 60 | 60 | 3906.0458
05:31:10.629 | 45.5861 | 60.2 | 60 | 3906.3652 | 06:06:17.840 | 29.6733 | 60 | 60 | 3906.0458
05:31:10.949 | 45.4191 | 60.2 | 60 | 3906.5204 | 06:06:18.150 | 29.5799 | 60 | 60 | 3905.7415
05:31:11.279 | 45.2838 | 60.2 | 60 | 3906.5204 | 06:06:18.470 | 29.7959 | 60 | 60 | 3905.4616
05:31:11.589 | 45.4058 | 60.2 | 60 | 3906.728 | 06:06:18.790 | 29.7305 | 60 | 60 | 3905.4616
05:31:11.909 | 45.4631 | 60.2 | 60 | 3906.7576 | 06:06:19.110 | 29.6933 | 60 | 60 | 3905.1332
05:31:12.239 | 45.1425 | 60.2 | 60 | 3906.7576 | 06:06:19.430 | 29.688 | 60 | 60 | 3904.8734
05:31:12.549 | 45.0917 | 60.2 | 60 | 3906.7945 | 06:06:19.760 | 29.7023 | 60 | 60 | 3904.8734
05:31:12.869 | 45.0954 | 60.2 | 60 | 3906.8546 | 06:06:20.070 | 29.7675 | 60 | 60 | 3904.6708
05:31:13.189 | 45.1203 | 60.2 | 60 | 3906.8546 | 06:06:20.390 | 29.7752 | 60 | 60 | 3904.6708
05:31:13.509 | 45.0741 | 60.2 | 60 | 3906.8885 | 06:06:20.710 | 29.7646 | 60 | 60 | 3904.6708
05:31:13.829 | 45.0133 | 60.2 | 60 | 3906.8885 | 06:06:21.040 | 29.7844 | 60 | 60 | 3904.4733
05:31:14.149 | 45.0135 | 60.2 | 60 | 3906.9854 | 06:06:21.350 | 29.7613 | 60 | 60 | 3904.4733
05:31:14.479 | 44.8619 | 60.2 | 60 | 3907.1268 | 06:06:21.680 | 29.7882 | 60 | 60 | 3904.4733
05:31:14.789 | 45.0167 | 60.2 | 60 | 3907.1268 | 06:06:21.990 | 29.8754 | 60 | 60 | 3904.1311
05:31:15.109 | 44.8855 | 60.2 | 60 | 3907.2179 | 06:06:22.310 | 29.9288 | 60 | 60 | 3904.1311
05:31:15.439 | 44.8494 | 60.2 | 60 | 3907.2179 | 06:06:22.630 | 29.7689 | 60 | 60 | 3903.919
05:31:15.749 | 44.9433 | 60.2 | 60 | 3907.2179 | 06:06:22.960 | 29.7729 | 60 | 60 | 3903.919
05:31:16.069 | 44.594 | 60.2 | 60 | 3907.2868 | 06:06:23.270 | 29.8097 | 60 | 60 | 3903.919
05:31:16.389 | 44.5585 | 60.2 | 60 | 3907.3879 | 06:06:23.590 | 29.7206 | 60 | 60 | 3903.919
05:31:16.709 | 44.6538 | 60.2 | 60 | 3907.3879 | 06:06:23.920 | 29.9923 | 60 | 60 | 3903.9968
05:31:17.029 | 44.6467 | 60.2 | 60 | 3907.5005 | 06:06:24.230 | 29.9796 | 60 | 60 | 3903.9968
05:31:17.359 | 44.6151 | 60.2 | 60 | 3907.5005 | 06:06:24.550 | 29.8459 | 60 | 60 | 3903.807
05:31:17.669 | 44.5792 | 60.2 | 60 | 3907.541 | 06:06:24.870 | 29.9008 | 60 | 60 | 3903.6388
05:31:17.989 | 44.5596 | 60.2 | 60 | 3907.6737 | 06:06:25.190 | 29.9018 | 60 | 60 | 3903.6388
05:31:18.319 | 44.6224 | 60.2 | 60 | 3907.6737 | 06:06:25.510 | 29.901 | 60 | 60 | 3903.5946
05:31:18.629 | 44.4524 | 60.2 | 60 | 3907.7677 | 06:06:25.830 | 29.8609 | 60 | 60 | 3903.5946
05:31:18.949 | 44.4484 | 60.2 | 60 | 3907.7899 | 06:06:26.160 | 29.8996 | 60 | 60 | 3903.6023
05:31:19.269 | 44.3935 | 60.2 | 60 | 3907.7899 | 06:06:26.470 | 29.9071 | 60 | 60 | 3903.6023
05:31:19.589 | 44.5346 | 60.2 | 60 | 3907.7868 | 06:06:26.790 | 29.8496 | 60 | 60 | 3903.6023
05:31:19.909 | 44.4073 | 60.2 | 60 | 3907.786 | 06:06:27.120 | 29.9359 | 60 | 60 | 3903.5398
05:31:20.229 | 44.3444 | 60.2 | 60 | 3907.786 | 06:06:27.430 | 29.9634 | 60 | 60 | 3903.4288
05:31:20.559 | 44.3589 | 60.2 | 60 | 3907.8384 | 06:06:27.750 | 29.8205 | 60 | 60 | 3903.4288
05:31:20.869 | 43.7851 | 60.2 | 60 | 3907.9994 | 06:06:28.079 | 29.9227 | 60 | 60 | 3903.4275
05:31:21.189 | 44.3019 | 60.2 | 60 | 3907.9994 | 06:06:28.389 | 30.0572 | 60 | 60 | 3903.4182
05:31:21.519 | 44.405 | 60.2 | 60 | 3908.3161 | 06:06:28.709 | 29.8337 | 60 | 60 | 3903.4182
05:31:21.829 | 44.017 | 60.2 | 60 | 3908.3161 | 06:06:29.029 | 29.8944 | 60 | 60 | 3903.4582
05:31:22.149 | 43.9054 | 60.2 | 60 | 3908.3911 | 06:06:29.349 | 29.9299 | 60 | 60 | 3903.4582
05:31:22.469 | 44.1257 | 60.2 | 60 | 3908.5232 | 06:06:29.669 | 29.9145 | 60 | 60 | 3903.5003
05:31:22.789 | 43.9773 | 60.2 | 60 | 3908.5232 | 06:06:29.999 | 29.8918 | 60 | 60 | 3903.4902
05:31:23.109 | 43.8411 | 60.2 | 60 | 3908.7044 | 06:06:30.309 | 29.9345 | 60 | 60 | 3903.4902
05:31:23.439 | 43.8599 | 60.2 | 60 | 3908.831 | 06:06:30.629 | 29.9625 | 60 | 60 | 3903.4383
05:31:23.749 | 43.966 | 60.2 | 60 | 3908.831 | 06:06:30.959 | 29.9097 | 60 | 60 | 3903.4224
05:31:24.069 | 43.8885 | 60.2 | 60 | 3908.9718 | 06:06:31.269 | 29.9233 | 60 | 60 | 3903.4224
05:31:24.399 | 43.675 | 60.2 | 60 | 3909.0248 | 06:06:31.589 | 30.0338 | 60 | 60 | 3903.5413
05:31:24.709 | 43.7987 | 60.2 | 60 | 3909.0248 | 06:06:31.909 | 29.9975 | 60 | 60 | 3903.6761
05:31:25.029 | 43.7272 | 60.2 | 60 | 3909.0362 | 06:06:32.229 | 29.9795 | 60 | 60 | 3903.6761
05:31:25.349 | 43.8522 | 60.2 | 60 | 3909.0362 | 06:06:32.549 | 30.2983 | 60 | 60 | 3903.8062
05:31:25.679 | 43.619 | 60.2 | 60 | 3909.0457 | 06:06:32.869 | 30.1125 | 60 | 60 | 3903.8062
05:31:25.989 | 43.6317 | 60.2 | 60 | 3908.9663 | 06:06:33.199 | 29.6353 | 60 | 60 | 3903.8062
05:31:26.309 | 43.41 | 60.2 | 60 | 3908.9663 | 06:06:33.509 | 29.9712 | 60 | 60 | 3903.5212
05:31:26.629 | 43.5514 | 60.2 | 60 | 3909.011 | 06:06:33.829 | 30.0073 | 60 | 60 | 3903.5212
05:31:26.949 | 43.7571 | 60.2 | 60 | 3908.9951 | 06:06:34.159 | 29.9656 | 60 | 60 | 3903.5779
05:31:27.269 | 43.5534 | 60.2 | 60 | 3908.9951 | 06:06:34.469 | 29.839 | 60 | 60 | 3903.7702
05:31:27.599 | 43.4964 | 60.2 | 60 | 3908.9038 | 06:06:34.789 | 29.9483 | 60 | 60 | 3903.7702
05:31:27.909 | 43.3624 | 60.2 | 60 | 3908.7528 | 06:06:35.109 | 29.9722 | 60 | 60 | 3903.9163
05:31:28.229 | 43.2739 | 60.2 | 60 | 3908.7528 | 06:06:35.429 | 29.9835 | 60 | 60 | 3903.9402
05:31:28.559 | 43.4815 | 60.2 | 60 | 3908.6771 | 06:06:35.749 | 30.0118 | 60 | 60 | 3903.9402
05:31:28.869 | 43.4738 | 60.2 | 60 | 3908.4716 | 06:06:36.079 | 29.8727 | 60 | 60 | 3903.8928
05:31:29.189 | 43.5209 | 60.2 | 60 | 3908.4716 | 06:06:36.389 | 29.9205 | 60 | 60 | 3904.0207
05:31:29.509 | 43.4031 | 60.2 | 60 | 3908.1943 | 06:06:36.709 | 29.9502 | 60 | 60 | 3904.0207
05:31:29.829 | 43.3137 | 60.2 | 60 | 3908.1943 | 06:06:37.029 | 30.0069 | 60 | 60 | 3904.1348
05:31:30.149 | 43.1054 | 60.2 | 60 | 3908.0296 | 06:06:37.349 | 30.0018 | 60 | 60 | 3904.1348
05:31:30.479 | 43.1942 | 60.2 | 60 | 3907.7044 | 06:06:37.669 | 29.9757 | 60 | 60 | 3904.178
05:31:30.789 | 43.1973 | 60.2 | 60 | 3907.7044 | 06:06:37.989 | 29.9388 | 60 | 60 | 3904.124
05:31:31.109 | 43.2546 | 60.2 | 60 | 3907.4875 | 06:06:38.319 | 30.0186 | 60 | 60 | 3904.124
05:31:31.429 | 43.0083 | 60.2 | 60 | 3907.3463 | 06:06:38.629 | 30.0144 | 60 | 60 | 3904.1221
05:31:31.759 | 42.8586 | 60.2 | 60 | 3907.3463 | 06:06:38.949 | 29.9419 | 60 | 60 | 3904.1663
05:31:32.069 | 43.0979 | 60.2 | 60 | 3907.1303 | 06:06:39.289 | 30.017 | 60 | 60 | 3904.2585
05:31:32.389 | 43.0981 | 60.2 | 60 | 3906.9624 | 06:06:39.589 | 30.017 | 60 | 60 | 3904.2585
05:31:32.719 | 42.6503 | 60.2 | 60 | 3906.9624 | 06:06:39.909 | 30.0102 | 60 | 60 | 3904.29
05:31:33.029 | 42.9498 | 60.2 | 60 | 3906.8148 | 06:06:40.239 | 29.8614 | 60 | 60 | 3904.29
05:31:33.349 | 42.8739 | 60.2 | 60 | 3906.8148 | 06:06:40.549 | 30.0702 | 60 | 60 | 3904.3093
05:31:33.679 | 42.7449 | 60.2 | 60 | 3906.6636 | 06:06:40.869 | 29.9619 | 60 | 60 | 3904.3268
05:31:33.989 | 42.6291 | 60.2 | 60 | 3906.6096 | 06:06:41.189 | 29.9262 | 60 | 60 | 3904.3268
05:31:34.309 | 42.5895 | 60.2 | 60 | 3906.6096 | 06:06:41.509 | 30.0283 | 60 | 60 | 3904.3213
05:31:34.629 | 42.7067 | 60.2 | 60 | 3906.5582 | 06:06:41.829 | 30.0456 | 60 | 60 | 3904.3213
05:31:34.949 | 42.716 | 60.2 | 60 | 3906.5373 | 06:06:42.159 | 29.9123 | 60 | 60 | 3904.3652
05:31:35.269 | 42.7001 | 60.2 | 60 | 3906.5373 | 06:06:42.469 | 30.0493 | 60 | 60 | 3904.3904
05:31:35.599 | 42.5743 | 60.2 | 60 | 3906.4899 | 06:06:42.789 | 29.9894 | 60 | 60 | 3904.3904
05:31:35.909 | 42.6053 | 60.2 | 60 | 3906.5651 | 06:06:43.109 | 30.0553 | 60 | 60 | 3904.3904
05:31:36.229 | 42.6053 | 60.2 | 60 | 3906.5651 | 06:06:43.439 | 29.9995 | 60 | 60 | 3904.3904
05:31:36.549 | 42.4752 | 60.2 | 60 | 3906.7664 | 06:06:43.749 | 29.9604 | 60 | 60 | 3904.3904
05:31:36.869 | 42.7948 | 60.2 | 60 | 3906.8148 | 06:06:44.069 | 30.0343 | 60 | 60 | 3904.2198
05:31:37.189 | 42.8053 | 60.2 | 60 | 3906.8148 | 06:06:44.389 | 30.0913 | 60 | 60 | 3904.2445
05:31:37.509 | 42.2834 | 60.2 | 60 | 3906.8148 | 06:06:44.709 | 29.8915 | 60 | 60 | 3904.2445
05:31:37.839 | 42.0581 | 60.2 | 60 | 3906.8148 | 06:06:45.029 | 30.078 | 60 | 60 | 3904.2108
05:31:38.149 | 42.4172 | 60.2 | 60 | 3907.0805 | 06:06:45.359 | 30.0943 | 60 | 60 | 3904.2108
05:31:38.469 | 42.4661 | 60.2 | 60 | 3907.1498 | 06:06:45.669 | 30.0195 | 60 | 60 | 3904.0943
05:31:38.799 | 42.2874 | 60.2 | 60 | 3907.1498 | 06:06:45.989 | 30.087 | 60 | 60 | 3903.9571
05:31:39.109 | 42.6321 | 60.2 | 60 | 3907.2902 | 06:06:46.319 | 30.0814 | 60 | 60 | 3903.9571
05:31:39.429 | 42.5479 | 60.2 | 60 | 3907.1814 | 06:06:46.629 | 30.0597 | 60 | 60 | 3903.7495
05:31:39.749 | 42.6104 | 60.2 | 60 | 3907.1814 | 06:06:46.949 | 29.9318 | 60 | 60 | 3903.7445
05:31:40.069 | 42.3675 | 60.2 | 60 | 3906.9753 | 06:06:47.279 | 29.9749 | 60 | 60 | 3903.7445
05:31:40.389 | 42.3167 | 60.2 | 60 | 3906.6559 | 06:06:47.589 | 29.9737 | 60 | 60 | 3903.7124
05:31:40.719 | 42.3771 | 60.2 | 60 | 3906.6559 | 06:06:47.909 | 29.9327 | 60 | 60 | 3903.5983
05:31:41.029 | 42.455 | 60.2 | 60 | 3906.6559 | 06:06:48.229 | 30.0691 | 60 | 60 | 3903.5983
05:31:41.349 | 42.5392 | 60.2 | 60 | 3906.6559 | 06:06:48.549 | 30.1172 | 60 | 60 | 3903.4105
05:31:41.679 | 42.3439 | 60.2 | 60 | 3906.1586 | 06:06:48.869 | 30.0724 | 60 | 60 | 3903.2116
05:31:41.989 | 42.3267 | 60.2 | 60 | 3905.8745 | 06:06:49.189 | 30.0897 | 60 | 60 | 3903.2116
05:31:42.309 | 42.3322 | 60.2 | 60 | 3905.8745 | 06:06:49.519 | 29.9644 | 60 | 60 | 3903.0951
05:31:42.629 | 42.4396 | 60.2 | 60 | 3905.5519 | 06:06:49.829 | 30.0088 | 60 | 60 | 3903.0951
05:31:42.959 | 42.476 | 60.2 | 60 | 3905.2955 | 06:06:50.149 | 30.0456 | 60 | 60 | 3903.1287
05:31:43.269 | 42.2613 | 60.2 | 60 | 3905.2955 | 06:06:50.479 | 30.0356 | 60 | 60 | 3903.0821
05:31:43.589 | 42.4831 | 60.2 | 60 | 3905.1073 | 06:06:50.789 | 30.1737 | 60 | 60 | 3903.0821
05:31:43.909 | 42.2601 | 60.2 | 60 | 3904.9515 | 06:06:51.109 | 30.0846 | 60 | 60 | 3902.9479
05:31:44.229 | 42.4143 | 60.2 | 60 | 3904.9515 | 06:06:51.429 | 30.0702 | 60 | 60 | 3902.9479
05:31:44.549 | 42.4543 | 60.2 | 60 | 3904.8596 | 06:06:51.749 | 30.0769 | 60 | 60 | 3902.9479
05:31:44.879 | 42.3239 | 60.2 | 60 | 3904.5445 | 06:06:52.069 | 30.0781 | 60 | 60 | 3902.6748
05:31:45.189 | 42.3828 | 60.2 | 60 | 3904.5445 | 06:06:52.399 | 30.1364 | 60 | 60 | 3902.7003
05:31:45.509 | 42.3467 | 60.2 | 60 | 3904.3597 | 06:06:52.709 | 30.0744 | 60 | 60 | 3902.7003
05:31:45.829 | 42.1523 | 60.2 | 60 | 3904.3597 | 06:06:53.029 | 30.005 | 60 | 60 | 3902.5755
05:31:46.149 | 42.3882 | 60.2 | 60 | 3904.2919 | 06:06:53.359 | 30.1821 | 60 | 60 | 3902.5755
05:31:46.469 | 42.2683 | 60.2 | 60 | 3904.2667 | 06:06:53.669 | 30.1922 | 60 | 60 | 3902.5554
05:31:46.799 | 42.4241 | 60.2 | 60 | 3904.2667 | 06:06:53.989 | 30.2508 | 60 | 60 | 3902.4593
05:31:47.109 | 42.1724 | 60.2 | 60 | 3904.3763 | 06:06:54.309 | 30.4494 | 60 | 60 | 3902.4593
05:31:47.429 | 42.6852 | 60.2 | 60 | 3904.585 | 06:06:54.639 | 30.2908 | 60 | 60 | 3902.4593
05:31:47.759 | 42.4111 | 60.2 | 60 | 3904.585 | 06:06:54.949 | 30.3067 | 60 | 60 | 3902.2212
05:31:48.069 | 42.288 | 60.2 | 60 | 3904.5948 | 06:06:55.269 | 30.3518 | 60 | 60 | 3902.2212
05:31:48.389 | 42.1832 | 60.2 | 60 | 3904.7561 | 06:06:55.589 | 30.3646 | 60 | 60 | 3902.3314
05:31:48.709 | 42.2641 | 60.2 | 60 | 3904.7561 | 06:06:55.909 | 30.4439 | 60 | 60 | 3902.2765
05:31:49.029 | 42.4034 | 60.2 | 60 | 3905.0511 | 06:06:56.229 | 30.3754 | 60 | 60 | 3902.2765
05:31:49.349 | 42.5913 | 60.2 | 60 | 3905.0511 | 06:06:56.559 | 30.329 | 60 | 60 | 3902.1674
05:31:49.669 | 42.1549 | 60.2 | 60 | 3905.233 | 06:06:56.869 | 30.2774 | 60 | 60 | 3901.9826
05:31:49.999 | 42.4076 | 60.2 | 60 | 3905.233 | 06:06:57.189 | 30.3441 | 60 | 60 | 3901.9826
05:31:50.309 | 42.3603 | 60.2 | 60 | 3905.233 | 06:06:57.519 | 30.4927 | 60 | 60 | 3902.0297
05:31:50.629 | 42.2191 | 60.2 | 60 | 3905.233 | 06:06:57.829 | 30.2033 | 60 | 60 | 3902.0297
05:31:50.959 | 42.3388 | 60.2 | 60 | 3906.071 | 06:06:58.149 | 30.3824 | 60 | 60 | 3902.1012
05:31:51.259 | 42.4418 | 60.2 | 60 | 3906.071 | 06:06:58.469 | 30.4608 | 60 | 60 | 3902.2906
05:31:51.269 | 42.4418 | 60.2 | 60 | 3906.071 | 06:06:58.789 | 30.4694 | 60 | 60 | 3902.2906
05:31:51.589 | 42.3314 | 60.2 | 60 | 3906.501 | 06:06:59.109 | 30.5846 | 60 | 60 | 3902.2429
05:31:51.909 | 42.3242 | 60.2 | 60 | 3906.791 | 06:06:59.439 | 30.435 | 60 | 60 | 3902.0281
05:31:52.229 | 42.3263 | 60.2 | 60 | 3906.791 | 06:06:59.749 | 30.4997 | 60 | 60 | 3902.0281
05:31:52.549 | 42.3374 | 60.2 | 60 | 3907.0916 | 06:07:00.069 | 30.7905 | 60 | 60 | 3901.7585
05:31:52.879 | 42.1942 | 60.2 | 60 | 3907.4539 | 06:07:00.389 | 30.7185 | 60 | 60 | 3901.7389
05:31:53.189 | 42.1289 | 60.2 | 60 | 3907.4539 | 06:07:00.719 | 30.4985 | 60 | 60 | 3901.7389
05:31:53.509 | 42.5138 | 60.2 | 60 | 3907.6567 | 06:07:01.029 | 30.5557 | 60 | 60 | 3901.8918
05:31:53.839 | 41.9675 | 60.2 | 60 | 3907.6567 | 06:07:01.349 | 30.9203 | 60 | 60 | 3901.8918
05:31:54.149 | 42.129 | 60.2 | 60 | 3907.8482 | 06:07:01.669 | 30.6737 | 60 | 60 | 3901.7625
05:31:54.469 | 42.6535 | 60.2 | 60 | 3907.8482 | 06:07:01.989 | 30.69 | 60 | 60 | 3901.6664
05:31:54.789 | 42.521 | 60.2 | 60 | 3907.8482 | 06:07:02.309 | 30.6548 | 60 | 60 | 3901.6664
05:31:55.119 | 42.1482 | 60.2 | 60 | 3907.948 | 06:07:02.639 | 30.3108 | 60 | 60 | 3901.4911
05:31:55.429 | 42.1879 | 60.2 | 60 | 3907.9393 | 06:07:02.949 | 30.7157 | 60 | 60 | 3901.5599
05:31:55.749 | 42.5925 | 60.2 | 60 | 3907.9393 | 06:07:03.269 | 30.6661 | 60 | 60 | 3901.5599
05:31:56.069 | 42.1279 | 60.2 | 60 | 3908.0569 | 06:07:03.599 | 30.6587 | 60 | 60 | 3901.5599
05:31:56.389 | 42.2981 | 60.2 | 60 | 3908.1419 | 06:07:03.909 | 30.6382 | 60 | 60 | 3901.7869
05:31:56.709 | 42.1299 | 60.2 | 60 | 3908.1419 | 06:07:04.229 | 30.8248 | 60 | 60 | 3901.7869
05:31:57.039 | 42.3914 | 60.2 | 60 | 3908.2597 | 06:07:04.559 | 30.7679 | 60 | 60 | 3901.8123
05:31:57.349 | 42.3919 | 60.2 | 60 | 3908.2597 | 06:07:04.869 | 30.6813 | 60 | 60 | 3901.5896
05:31:57.669 | 42.0972 | 60.2 | 60 | 3908.2481 | 06:07:05.189 | 30.5888 | 60 | 60 | 3901.5896
05:31:57.999 | 42.2786 | 60.2 | 60 | 3908.5444 | 06:07:05.519 | 30.5392 | 60 | 60 | 3901.5896
05:31:58.309 | 42.5654 | 60.2 | 60 | 3908.5444 | 06:07:05.829 | 30.8302 | 60 | 60 | 3901.5896
05:31:58.629 | 42.2968 | 60.2 | 60 | 3908.6056 | 06:07:06.149 | 30.5719 | 60 | 60 | 3901.5681
05:31:58.959 | 42.1333 | 60.2 | 60 | 3908.4904 | 06:07:06.469 | 30.5745 | 60 | 60 | 3901.5681
05:31:59.269 | 42.456 | 60.2 | 60 | 3908.4904 | 06:07:06.799 | 30.7623 | 60 | 60 | 3901.5681
05:31:59.589 | 42.2874 | 60.2 | 60 | 3908.2266 | 06:07:07.109 | 30.8122 | 60 | 60 | 3901.6624
05:31:59.909 | 42.2303 | 60.2 | 60 | 3908.0174 | 06:07:07.429 | 30.6982 | 60 | 60 | 3901.5062
05:32:00.249 | 42.4739 | 60.2 | 60 | 3907.7597 | 06:07:07.759 | 30.788 | 60 | 60 | 3901.5062
05:32:00.549 | 42.4739 | 60.2 | 60 | 3907.7597 | 06:07:08.069 | 30.4929 | 60 | 60 | 3901.382
05:32:00.869 | 42.1272 | 60.2 | 60 | 3907.4009 | 06:07:08.389 | 30.3627 | 60 | 60 | 3901.4773
05:32:01.199 | 42.2458 | 60.2 | 60 | 3907.4009 | 06:07:08.709 | 30.6388 | 60 | 60 | 3901.4773
05:32:01.509 | 42.0949 | 60.2 | 60 | 3907.0651 | 06:07:09.029 | 30.9158 | 60 | 60 | 3901.6783
05:32:01.829 | 42.1863 | 60.2 | 60 | 3907.0651 | 06:07:09.349 | 30.6224 | 60 | 60 | 3901.6783
05:32:02.159 | 42.3583 | 60.2 | 60 | 3906.6395 | 06:07:09.679 | 30.7295 | 60 | 60 | 3901.614
05:32:02.469 | 42.4212 | 60.2 | 60 | 3906.3596 | 06:07:09.989 | 30.9687 | 60 | 60 | 3901.5565
05:32:02.789 | 42.3195 | 60.2 | 60 | 3906.3596 | 06:07:10.309 | 30.588 | 60 | 60 | 3901.5565
05:32:03.119 | 42.2662 | 60.2 | 60 | 3905.8376 | 06:07:10.639 | 30.5841 | 60 | 60 | 3901.5819
05:32:03.429 | 42.4717 | 60.2 | 60 | 3905.523 | 06:07:10.949 | 30.8294 | 60 | 60 | 3901.5279
05:32:03.749 | 42.3289 | 60.2 | 60 | 3905.523 | 06:07:11.269 | 30.7159 | 60 | 60 | 3901.5279
05:32:04.079 | 42.2508 | 60.2 | 60 | 3905.1843 | 06:07:11.589 | 30.6632 | 60 | 60 | 3901.4826
05:32:04.389 | 42.1193 | 60.2 | 60 | 3904.8554 | 06:07:11.919 | 30.8219 | 60 | 60 | 3901.4826
05:32:04.709 | 42.408 | 60.2 | 60 | 3904.8554 | 06:07:12.229 | 30.8396 | 60 | 60 | 3901.4826
05:32:05.029 | 42.1675 | 60.2 | 60 | 3904.7542 | 06:07:12.549 | 30.8337 | 60 | 60 | 3901.3846
05:32:05.349 | 42.129 | 60.2 | 60 | 3904.7542 | 06:07:12.879 | 30.554 | 60 | 60 | 3901.3841
05:32:05.669 | 42.5742 | 60.2 | 60 | 3904.6147 | 06:07:13.189 | 30.6474 | 59.8 | 60 | 3901.3841
05:32:05.989 | 42.1241 | 60.2 | 60 | 3904.7879 | 06:07:13.509 | 30.8301 | 59.8 | 60 | 3901.4696
05:32:06.319 | 42.2245 | 60.2 | 60 | 3904.7879 | 06:07:13.829 | 30.6459 | 59.8 | 60 | 3901.4696
05:32:06.629 | 42.1577 | 60.2 | 60 | 3904.8623 | 06:07:14.149 | 30.8452 | 59.8 | 60 | 3901.5115
05:32:06.949 | 42.253 | 60.2 | 60 | 3904.9386 | 06:07:14.469 | 30.9247 | 59.8 | 60 | 3901.543
05:32:07.269 | 42.151 | 60.2 | 60 | 3904.9386 | 06:07:14.799 | 30.7783 | 59.8 | 60 | 3901.543
05:32:07.589 | 42.232 | 60.2 | 60 | 3904.8639 | 06:07:15.109 | 30.8457 | 59.8 | 60 | 3901.4802
05:32:07.909 | 42.4337 | 60.2 | 60 | 3904.6962 | 06:07:15.429 | 31.0804 | 59.8 | 60 | 3901.6267
05:32:08.239 | 42.3089 | 60.2 | 60 | 3904.6962 | 06:07:15.759 | 30.8008 | 59.8 | 60 | 3901.6267
05:32:08.549 | 42.1282 | 60.2 | 60 | 3904.562 | 06:07:16.068 | 30.8962 | 59.8 | 60 | 3901.7395
05:32:08.869 | 42.2436 | 60.2 | 60 | 3904.594 | 06:07:16.388 | 30.8697 | 59.8 | 60 | 3901.8804
05:32:09.199 | 42.2374 | 60.2 | 60 | 3904.594 | 06:07:16.718 | 30.8683 | 59.8 | 60 | 3901.8804
05:32:09.509 | 42.1231 | 60.2 | 60 | 3904.4976 | 06:07:17.028 | 30.6709 | 59.8 | 60 | 3902.0043
05:32:09.829 | 42.206 | 60.2 | 60 | 3904.4976 | 06:07:17.348 | 30.9441 | 59.8 | 60 | 3902.0043
05:32:10.149 | 42.4085 | 60.2 | 60 | 3904.5908 | 06:07:17.668 | 30.8791 | 59.8 | 60 | 3902.0109
05:32:10.469 | 42.2271 | 60.2 | 60 | 3904.3657 | 06:07:17.998 | 30.8514 | 59.8 | 60 | 3902.0244
05:32:10.789 | 42.0372 | 60.2 | 60 | 3904.3657 | 06:07:18.308 | 30.9484 | 59.8 | 60 | 3902.0244
05:32:11.119 | 42.1416 | 60.2 | 60 | 3904.2858 | 06:07:18.628 | 31.0311 | 59.8 | 60 | 3902.0244
05:32:11.429 | 42.3741 | 60.2 | 60 | 3904.1706 | 06:07:18.968 | 31.0352 | 59.8 | 60 | 3902.061
05:32:11.749 | 42.2104 | 60.2 | 60 | 3904.1706 | 06:07:19.258 | 31.0352 | 59.8 | 60 | 3902.061
05:32:12.069 | 42.1714 | 60.2 | 60 | 3904.0752 | 06:07:19.268 | 31.0352 | 59.8 | 60 | 3902.061
05:32:12.399 | 42.4032 | 60.2 | 60 | 3903.9484 | 06:07:19.588 | 31.0302 | 59.8 | 60 | 3902.0981
05:32:12.709 | 42.2741 | 60.2 | 60 | 3903.9484 | 06:07:19.908 | 31.1455 | 59.8 | 60 | 3902.1092
05:32:13.029 | 42.2319 | 60.2 | 60 | 3903.6912 | 06:07:20.228 | 31.1485 | 59.8 | 60 | 3902.1092
05:32:13.349 | 42.1586 | 60.2 | 60 | 3903.6912 | 06:07:20.548 | 31.0652 | 59.8 | 60 | 3902.0374
05:32:13.669 | 42.3097 | 60.2 | 60 | 3903.5789 | 06:07:20.878 | 31.146 | 59.8 | 60 | 3901.9487
05:32:13.989 | 42.2735 | 60.2 | 60 | 3903.5003 | 06:07:21.198 | 31.0453 | 59.8 | 60 | 3901.9487
05:32:14.319 | 42.1375 | 60.2 | 60 | 3903.5003 | 06:07:21.508 | 31.1475 | 59.8 | 60 | 3901.9712
05:32:14.629 | 42.2773 | 60.2 | 60 | 3903.4783 | 06:07:21.838 | 31.3038 | 59.8 | 60 | 3901.9712
05:32:14.949 | 42.1792 | 60.2 | 60 | 3903.3231 | 06:07:22.148 | 31.313 | 59.8 | 60 | 3902.0088
05:32:15.279 | 42.3829 | 60.2 | 60 | 3903.3231 | 06:07:22.468 | 31.3799 | 59.8 | 60 | 3901.964
05:32:15.589 | 42.4047 | 60.2 | 60 | 3903.3975 | 06:07:22.798 | 31.4134 | 59.8 | 60 | 3901.964
05:32:15.909 | 42.3977 | 60.2 | 60 | 3903.3636 | 06:07:23.108 | 31.2713 | 59.8 | 60 | 3901.8271
05:32:16.239 | 42.3977 | 60.2 | 60 | 3903.3636 | 06:07:23.428 | 31.3198 | 59.8 | 60 | 3901.8271
05:32:16.549 | 42.3046 | 60.2 | 60 | 3903.3636 | 06:07:23.748 | 31.3833 | 59.8 | 60 | 3901.8271
05:32:16.869 | 42.3075 | 60.2 | 60 | 3903.3636 | 06:07:24.078 | 31.3392 | 59.8 | 60 | 3901.6052
05:32:17.189 | 42.2037 | 60.2 | 60 | 3903.3636 | 06:07:24.388 | 31.373 | 59.8 | 60 | 3901.7016
05:32:17.519 | 42.1937 | 60.2 | 60 | 3903.0943 | 06:07:24.708 | 31.4716 | 59.8 | 60 | 3901.7016
05:32:17.829 | 42.168 | 60.2 | 60 | 3903.0943 | 06:07:25.028 | 31.3484 | 59.8 | 60 | 3901.8234
05:32:18.149 | 42.1947 | 60.2 | 60 | 3902.9611 | 06:07:25.348 | 31.4662 | 59.8 | 60 | 3901.8234
05:32:18.469 | 42.418 | 60.2 | 60 | 3902.7911 | 06:07:25.668 | 31.499 | 59.8 | 60 | 3901.8767
05:32:18.789 | 42.1924 | 60.2 | 60 | 3902.7911 | 06:07:25.998 | 31.5988 | 59.8 | 60 | 3902.0353
05:32:19.109 | 42.1561 | 60.2 | 60 | 3902.7911 | 06:07:26.308 | 31.5151 | 59.8 | 60 | 3902.0353
05:32:19.439 | 42.0213 | 60.2 | 60 | 3902.463 | 06:07:26.628 | 31.7127 | 59.8 | 60 | 3902.3459
05:32:19.749 | 42.238 | 60.2 | 60 | 3902.463 | 06:07:26.958 | 31.5558 | 59.8 | 60 | 3902.7352
05:32:20.069 | 42.234 | 60.2 | 60 | 3902.3915 | 06:07:27.268 | 31.9075 | 59.8 | 60 | 3902.7352
05:32:20.389 | 42.2377 | 60.2 | 60 | 3902.3096 | 06:07:27.588 | 31.6316 | 59.8 | 60 | 3902.9516
05:32:20.709 | 42.1457 | 60.2 | 60 | 3902.3096 | 06:07:27.918 | 31.7501 | 59.8 | 60 | 3902.9484
05:32:21.029 | 42.3521 | 60.2 | 60 | 3902.2223 | 06:07:28.228 | 31.7536 | 59.8 | 60 | 3902.9484
05:32:21.359 | 42.144 | 60.2 | 60 | 3902.2223 | 06:07:28.548 | 31.6416 | 59.8 | 60 | 3902.9002
05:32:21.669 | 42.1142 | 60.2 | 60 | 3902.2302 | 06:07:28.868 | 31.6789 | 59.8 | 60 | 3902.991
05:32:21.989 | 42.3002 | 60.2 | 60 | 3902.2363 | 06:07:29.188 | 31.6297 | 59.8 | 60 | 3902.991
05:32:22.319 | 42.2283 | 60.2 | 60 | 3902.2363 | 06:07:29.508 | 31.6215 | 59.8 | 60 | 3903.1526
05:32:22.629 | 42.1198 | 60.2 | 60 | 3902.3666 | 06:07:29.828 | 32.1851 | 59.8 | 60 | 3903.1526
05:32:22.949 | 42.1394 | 60.2 | 60 | 3902.4103 | 06:07:30.158 | 32.0318 | 59.8 | 60 | 3903.3072
05:32:23.269 | 42.1773 | 60.2 | 60 | 3902.4103 | 06:07:30.468 | 31.6337 | 59.8 | 60 | 3903.3888
05:32:23.599 | 42.1054 | 60.2 | 60 | 3902.4103 | 06:07:30.788 | 31.9807 | 59.8 | 60 | 3903.3888
05:32:23.909 | 42.0584 | 60.2 | 60 | 3902.4002 | 06:07:31.118 | 32.109 | 59.8 | 60 | 3903.3888
05:32:24.229 | 42.2983 | 60.2 | 60 | 3902.4002 | 06:07:31.428 | 31.9658 | 59.8 | 60 | 3903.2855
05:32:24.559 | 42.3125 | 60.2 | 60 | 3902.4722 | 06:07:31.748 | 32.1193 | 59.8 | 60 | 3903.2855
05:32:24.869 | 42.0931 | 60.2 | 60 | 3902.5581 | 06:07:32.070 | 32.38 | 59.8 | 60 | 3903.4606
05:32:25.189 | 42.1033 | 60.2 | 60 | 3902.5581 | 06:07:32.390 | 32.2569 | 59.8 | 60 | 3903.5755
05:32:25.509 | 42.2639 | 60.2 | 60 | 3902.5581 | 06:07:32.710 | 32.1437 | 59.8 | 60 | 3903.5755
05:32:25.829 | 42.3017 | 60.2 | 60 | 3902.5581 | 06:07:33.040 | 32.3894 | 59.8 | 60 | 3903.4111
05:32:26.149 | 42.3265 | 60.2 | 60 | 3902.5859 | 06:07:33.350 | 32.1033 | 59.8 | 60 | 3903.4111
05:32:26.479 | 42.1154 | 60.2 | 60 | 3902.6002 | 06:07:33.670 | 32.071 | 59.8 | 60 | 3903.2718
05:32:26.789 | 42.2478 | 60.2 | 60 | 3902.6002 | 06:07:34.000 | 32.2433 | 59.8 | 60 | 3903.1176
05:32:27.109 | 42.2612 | 60.2 | 60 | 3902.5919 | 06:07:34.310 | 32.1889 | 59.8 | 60 | 3903.1176
05:32:27.439 | 42.2092 | 60.2 | 60 | 3902.6179 | 06:07:34.630 | 32.2513 | 59.8 | 60 | 3903.3581
05:32:27.749 | 42.1871 | 60.2 | 60 | 3902.6179 | 06:07:34.950 | 32.3719 | 59.8 | 60 | 3903.387
05:32:28.069 | 42.1806 | 60.2 | 60 | 3902.6179 | 06:07:35.270 | 32.4712 | 59.8 | 60 | 3903.387
05:32:28.389 | 42.2752 | 60.2 | 60 | 3902.6388 | 06:07:35.590 | 32.5945 | 59.8 | 60 | 3903.1791
05:32:28.719 | 42.1955 | 60.2 | 60 | 3902.6388 | 06:07:35.910 | 32.655 | 59.8 | 60 | 3903.0268
05:32:29.029 | 42.1926 | 60.2 | 60 | 3902.5914 | 06:07:36.240 | 32.655 | 59.8 | 60 | 3903.0268
05:32:29.349 | 42.199 | 60.2 | 60 | 3902.5914 | 06:07:36.550 | 32.2673 | 59.8 | 60 | 3902.7101
05:32:29.669 | 42.1893 | 60.2 | 60 | 3902.6057 | 06:07:36.870 | 32.3484 | 59.8 | 60 | 3902.7101
05:32:29.989 | 42.2842 | 60.2 | 60 | 3902.6846 | 06:07:37.190 | 32.4418 | 59.8 | 60 | 3902.7101
05:32:30.309 | 42.3127 | 60.2 | 60 | 3902.6846 | 06:07:37.510 | 32.4881 | 59.8 | 60 | 3902.8168
05:32:30.639 | 42.1891 | 60.2 | 60 | 3902.6846 | 06:07:37.830 | 32.6081 | 59.8 | 60 | 3902.8168
05:32:30.949 | 42.4195 | 60.2 | 60 | 3902.9428 | 06:07:38.160 | 32.8478 | 59.8 | 60 | 3902.874
05:32:31.269 | 42.377 | 60.2 | 60 | 3902.9428 | 06:07:38.470 | 32.6519 | 59.8 | 60 | 3902.7591
05:32:31.589 | 42.2352 | 60.2 | 60 | 3902.9863 | 06:07:38.790 | 32.5627 | 59.8 | 60 | 3902.7591
05:32:31.909 | 42.348 | 60.2 | 60 | 3902.9863 | 06:07:39.120 | 32.5603 | 59.8 | 60 | 3902.6783
05:32:32.229 | 42.2617 | 60.2 | 60 | 3902.9863 | 06:07:39.430 | 32.6478 | 59.8 | 60 | 3902.7564
05:32:32.559 | 42.0899 | 60.2 | 60 | 3903.3266 | 06:07:39.750 | 32.8189 | 59.8 | 60 | 3902.7564
05:32:32.869 | 42.3132 | 60.2 | 60 | 3903.4582 | 06:07:40.070 | 32.7081 | 59.8 | 60 | 3902.7564
05:32:33.189 | 42.3723 | 60.2 | 60 | 3903.4582 | 06:07:40.400 | 32.8354 | 59.8 | 60 | 3902.7564
05:32:33.519 | 42.2316 | 60.2 | 60 | 3903.5323 | 06:07:40.710 | 32.9501 | 59.8 | 60 | 3902.7564
05:32:33.829 | 42.3466 | 60.2 | 60 | 3903.5323 | 06:07:41.030 | 32.9817 | 59.8 | 60 | 3903.1703
05:32:34.149 | 42.1516 | 60.2 | 60 | 3903.5082 | 06:07:41.360 | 33.1562 | 59.8 | 60 | 3903.1703
05:32:34.469 | 42.2499 | 60.2 | 60 | 3903.5104 | 06:07:41.670 | 33.0025 | 59.8 | 60 | 3903.0763
05:32:34.789 | 42.3335 | 60.2 | 60 | 3903.5104 | 06:07:41.990 | 32.8657 | 59.8 | 60 | 3903.129
05:32:35.109 | 42.3566 | 60.2 | 60 | 3903.5435 | 06:07:42.320 | 33.1515 | 59.8 | 60 | 3903.129
05:32:35.429 | 42.3845 | 60.2 | 60 | 3903.6422 | 06:07:42.630 | 32.7541 | 59.8 | 60 | 3903.4126
05:32:35.759 | 42.3319 | 60.2 | 60 | 3903.6422 | 06:07:42.950 | 33.1176 | 59.8 | 60 | 3903.5549
05:32:36.069 | 42.1573 | 60.2 | 60 | 3903.6171 | 06:07:43.280 | 33.1968 | 59.8 | 60 | 3903.5549
05:32:36.389 | 42.2408 | 60.2 | 60 | 3903.6634 | 06:07:43.590 | 32.9415 | 59.8 | 60 | 3903.6867
05:32:36.709 | 42.2518 | 60.2 | 60 | 3903.6634 | 06:07:43.910 | 32.8678 | 59.8 | 60 | 3903.6512
05:32:37.029 | 42.099 | 60.2 | 60 | 3903.7447 | 06:07:44.230 | 32.9762 | 59.8 | 60 | 3903.6512
05:32:37.349 | 42.3007 | 60.2 | 60 | 3903.7447 | 06:07:44.550 | 33.0402 | 59.8 | 60 | 3903.8446
05:32:37.679 | 42.3673 | 60.2 | 60 | 3903.7935 | 06:07:44.870 | 33.1428 | 59.8 | 60 | 3904.174
05:32:37.989 | 42.1936 | 60.2 | 60 | 3903.9116 | 06:07:45.200 | 33.4285 | 59.8 | 60 | 3904.174
05:32:38.309 | 42.2714 | 60.2 | 60 | 3903.9116 | 06:07:45.510 | 33.3338 | 59.8 | 60 | 3904.174
05:32:38.639 | 42.387 | 60.2 | 60 | 3903.9714 | 06:07:45.830 | 33.2578 | 59.8 | 60 | 3904.174
05:32:38.949 | 42.1632 | 60.2 | 60 | 3904.1608 | 06:07:46.150 | 33.4737 | 59.8 | 60 | 3904.5119
05:32:39.269 | 42.1198 | 60.2 | 60 | 3904.1608 | 06:07:46.480 | 32.9953 | 59.8 | 60 | 3904.6724
05:32:39.599 | 42.2254 | 60.2 | 60 | 3904.1782 | 06:07:46.790 | 32.9896 | 59.8 | 60 | 3904.6724
05:32:39.909 | 42.1364 | 60.2 | 60 | 3904.2725 | 06:07:47.110 | 33.1942 | 59.8 | 60 | 3904.6724
05:32:40.229 | 42.1994 | 60.2 | 60 | 3904.2725 | 06:07:47.430 | 33.1356 | 59.8 | 60 | 3905.2749
05:32:40.549 | 42.1328 | 60.2 | 60 | 3904.3729 | 06:07:47.750 | 33.4449 | 59.8 | 60 | 3905.2749
05:32:40.879 | 42.3467 | 60.2 | 60 | 3904.4288 | 06:07:48.069 | 33.4871 | 59.8 | 60 | 3905.3866
05:32:41.189 | 42.3589 | 60.2 | 60 | 3904.4288 | 06:07:48.399 | 33.291 | 59.8 | 60 | 3905.3901
05:32:41.509 | 42.2409 | 60.2 | 60 | 3904.4004 | 06:07:48.709 | 33.1944 | 59.8 | 60 | 3905.3901
05:32:41.829 | 42.3284 | 60.2 | 60 | 3904.4004 | 06:07:49.029 | 33.2363 | 59.8 | 60 | 3905.478
05:32:42.149 | 42.3376 | 60.2 | 60 | 3904.433 | 06:07:49.359 | 33.3305 | 59.8 | 60 | 3905.478
05:32:42.469 | 42.262 | 60.2 | 60 | 3904.5493 | 06:07:49.669 | 33.1993 | 59.8 | 60 | 3905.4192
05:32:42.799 | 42.3765 | 60.2 | 60 | 3904.5493 | 06:07:49.989 | 33.3426 | 59.8 | 60 | 3905.7219
05:32:43.109 | 42.178 | 60.2 | 60 | 3904.633 | 06:07:50.309 | 33.3969 | 59.8 | 60 | 3905.7219
05:32:43.429 | 42.2823 | 60.2 | 60 | 3904.7389 | 06:07:50.629 | 33.4769 | 59.8 | 60 | 3905.8808
05:32:43.759 | 42.3413 | 60.2 | 60 | 3904.7389 | 06:07:50.949 | 33.286 | 59.8 | 60 | 3905.915
05:32:44.069 | 42.3089 | 60.2 | 60 | 3904.7818 | 06:07:51.279 | 33.3171 | 59.8 | 60 | 3905.915
05:32:44.389 | 42.326 | 60.2 | 60 | 3904.8345 | 06:07:51.589 | 33.5227 | 59.8 | 60 | 3905.8114
05:32:44.709 | 42.3797 | 60.2 | 60 | 3904.8345 | 06:07:51.909 | 33.4878 | 59.8 | 60 | 3905.7998
05:32:45.029 | 42.2144 | 60.2 | 60 | 3904.7913 | 06:07:52.229 | 33.313 | 59.8 | 60 | 3905.7998
05:32:45.349 | 42.2824 | 60.2 | 60 | 3904.7913 | 06:07:52.559 | 33.4962 | 59.8 | 60 | 3905.9846
05:32:45.679 | 42.3432 | 60.2 | 60 | 3904.88 | 06:07:52.869 | 33.3368 | 59.8 | 60 | 3906.0069
05:32:45.989 | 42.2919 | 60.2 | 60 | 3904.88 | 06:07:53.189 | 33.5621 | 59.8 | 60 | 3906.0069
05:32:46.309 | 42.2631 | 60.2 | 60 | 3904.88 | 06:07:53.519 | 33.5764 | 59.8 | 60 | 3906.0296
05:32:46.629 | 42.2146 | 60.2 | 60 | 3905.0471 | 06:07:53.829 | 33.4503 | 59.8 | 60 | 3906.0296
05:32:46.949 | 42.3063 | 60.2 | 60 | 3905.0906 | 06:07:54.149 | 33.5236 | 59.8 | 60 | 3906.0296
05:32:47.269 | 42.3642 | 60.2 | 60 | 3905.0906 | 06:07:54.479 | 33.5165 | 59.8 | 60 | 3906.0834
05:32:47.589 | 42.2782 | 60.2 | 60 | 3905.1769 | 06:07:54.789 | 33.3376 | 59.8 | 60 | 3906.0834
05:32:47.919 | 42.1799 | 60.2 | 60 | 3905.3506 | 06:07:55.109 | 33.7486 | 59.8 | 60 | 3906.3705
05:32:48.229 | 42.4133 | 60.2 | 60 | 3905.3506 | 06:07:55.439 | 33.5119 | 59.8 | 60 | 3906.4835
05:32:48.549 | 42.2613 | 60.2 | 60 | 3905.4796 | 06:07:55.749 | 33.5907 | 59.8 | 60 | 3906.4835
05:32:48.879 | 42.1804 | 60.2 | 60 | 3905.5183 | 06:07:56.069 | 33.4145 | 59.8 | 60 | 3906.558
05:32:49.189 | 42.2223 | 60.2 | 60 | 3905.5183 | 06:07:56.399 | 33.4254 | 59.8 | 60 | 3906.6051
05:32:49.509 | 42.3248 | 60.2 | 60 | 3905.6403 | 06:07:56.709 | 33.2098 | 59.8 | 60 | 3906.6051
05:32:49.829 | 42.3513 | 60.2 | 60 | 3905.6403 | 06:07:57.029 | 33.3459 | 59.8 | 60 | 3906.8726
05:32:50.149 | 42.3135 | 60.2 | 60 | 3905.7812 | 06:07:57.349 | 33.5666 | 59.8 | 60 | 3906.8726
05:32:50.469 | 42.1923 | 60.2 | 60 | 3905.9129 | 06:07:57.679 | 33.4163 | 59.8 | 60 | 3906.8726
05:32:50.799 | 42.4531 | 60.2 | 60 | 3905.9129 | 06:07:57.989 | 33.3385 | 59.8 | 60 | 3907.1713
05:32:51.109 | 42.3748 | 60.2 | 60 | 3905.9041 | 06:07:58.309 | 33.501 | 59.8 | 60 | 3907.1713
05:32:51.429 | 42.0285 | 60.2 | 60 | 3905.9441 | 06:07:58.639 | 33.3304 | 59.8 | 60 | 3907.335
05:32:51.749 | 42.3798 | 60.2 | 60 | 3905.9441 | 06:07:58.949 | 33.2885 | 59.8 | 60 | 3907.6557
05:32:52.079 | 42.2394 | 60.2 | 60 | 3906.0312 | 06:07:59.269 | 33.5821 | 59.8 | 60 | 3907.6557
05:32:52.389 | 42.3471 | 60.2 | 60 | 3906.0312 | 06:07:59.599 | 33.5744 | 59.8 | 60 | 3908.0982
05:32:52.709 | 42.6349 | 60.2 | 60 | 3906.0312 | 06:07:59.909 | 33.4229 | 59.8 | 60 | 3908.3479
05:32:53.039 | 42.1565 | 60.2 | 60 | 3906.0871 | 06:08:00.229 | 33.5472 | 59.8 | 60 | 3908.3479
05:32:53.349 | 42.2877 | 60.2 | 60 | 3906.0871 | 06:08:00.549 | 33.3588 | 59.8 | 60 | 3908.5267
05:32:53.669 | 42.241 | 60.2 | 60 | 3906.1618 | 06:08:00.869 | 33.3727 | 59.8 | 60 | 3908.4636
05:32:53.989 | 42.1191 | 60.2 | 60 | 3906.125 | 06:08:01.189 | 33.5012 | 59.8 | 60 | 3908.4636
05:32:54.309 | 42.3622 | 60.2 | 60 | 3906.125 | 06:08:01.519 | 33.3798 | 59.8 | 60 | 3908.4867
05:32:54.629 | 42.2795 | 60.2 | 60 | 3906.1321 | 06:08:01.829 | 33.3929 | 59.8 | 60 | 3908.4867
05:32:54.959 | 42.1214 | 60.2 | 60 | 3906.1289 | 06:08:02.149 | 33.7045 | 59.8 | 60 | 3908.5786
05:32:55.269 | 42.2979 | 60.2 | 60 | 3906.1289 | 06:08:02.479 | 33.2423 | 59.8 | 60 | 3908.4443
05:32:55.589 | 42.3155 | 60.2 | 60 | 3906.2508 | 06:08:02.789 | 33.2238 | 59.8 | 60 | 3908.4443
05:32:55.919 | 42.174 | 60.2 | 60 | 3906.4973 | 06:08:03.109 | 33.7403 | 59.8 | 60 | 3908.3733
05:32:56.229 | 42.174 | 60.2 | 60 | 3906.4973 | 06:08:03.429 | 33.59 | 59.8 | 60 | 3907.9361
05:32:56.549 | 42.4948 | 60.2 | 60 | 3906.7073 | 06:08:03.749 | 33.3863 | 59.8 | 60 | 3907.9361
05:32:56.869 | 42.3769 | 60.2 | 60 | 3906.8493 | 06:08:04.069 | 33.5432 | 59.8 | 60 | 3907.9361
05:32:57.189 | 42.1515 | 60.2 | 60 | 3906.8493 | 06:08:04.389 | 33.5065 | 59.8 | 60 | 3907.3927
05:32:57.509 | 42.3688 | 60.2 | 60 | 3907.0241 | 06:08:04.719 | 33.477 | 59.8 | 60 | 3907.3927
05:32:57.829 | 42.054 | 60.2 | 60 | 3907.0241 | 06:08:05.029 | 33.4481 | 59.8 | 60 | 3907.2852
05:32:58.159 | 41.5773 | 60.2 | 60 | 3907.2068 | 06:08:05.349 | 33.6292 | 59.8 | 60 | 3907.2852
05:32:58.469 | 42.8422 | 60.2 | 60 | 3907.2394 | 06:08:05.669 | 33.7776 | 59.8 | 60 | 3907.2041
05:32:58.789 | 42.1887 | 60.2 | 60 | 3907.2394 | 06:08:05.989 | 33.2032 | 59.8 | 60 | 3906.7791
05:32:59.109 | 41.8851 | 60.2 | 60 | 3907.2394 | 06:08:06.309 | 33.333 | 59.8 | 60 | 3906.7791
05:32:59.429 | 42.6242 | 60.2 | 60 | 3907.2394 | 06:08:06.639 | 33.474 | 59.8 | 60 | 3906.5127
05:32:59.749 | 42.2645 | 60.2 | 60 | 3907.2394 | 06:08:06.949 | 33.2585 | 59.8 | 60 | 3906.2749
05:33:00.079 | 42.1457 | 60.2 | 60 | 3906.6364 | 06:08:07.269 | 33.5586 | 59.8 | 60 | 3906.2749
05:33:00.389 | 42.6624 | 60.2 | 60 | 3906.6072 | 06:08:07.599 | 33.5523 | 59.8 | 60 | 3906.3649
05:33:00.709 | 42.1622 | 60.2 | 60 | 3906.6072 | 06:08:07.909 | 33.5539 | 59.8 | 60 | 3906.4221
05:33:01.039 | 42.0849 | 60.2 | 60 | 3906.5958 | 06:08:08.229 | 33.3 | 59.8 | 60 | 3906.4221
05:33:01.349 | 42.4391 | 60.2 | 60 | 3906.5958 | 06:08:08.549 | 33.417 | 59.8 | 60 | 3906.4968
05:33:01.669 | 42.2981 | 60.2 | 60 | 3906.5958 | 06:08:08.879 | 33.4641 | 59.8 | 60 | 3906.2873
05:33:01.989 | 42.2223 | 60.2 | 60 | 3906.2545 | 06:08:09.189 | 33.5114 | 59.8 | 60 | 3906.2873
05:33:02.309 | 42.3088 | 60.2 | 60 | 3906.2545 | 06:08:09.509 | 33.4003 | 59.8 | 60 | 3906.0545
05:33:02.629 | 42.5741 | 60.2 | 60 | 3906.1541 | 06:08:09.829 | 33.4461 | 59.8 | 60 | 3906.0545
05:33:02.949 | 42.43 | 60.2 | 60 | 3906.1541 | 06:08:10.149 | 33.5485 | 59.8 | 60 | 3906.0296
05:33:03.279 | 42.3888 | 60.2 | 60 | 3906.1541 | 06:08:10.469 | 33.6119 | 59.8 | 60 | 3906.241
05:33:03.589 | 42.1509 | 60.2 | 60 | 3906.0715 | 06:08:10.809 | 33.5218 | 59.8 | 60 | 3906.2486
05:33:03.909 | 42.2845 | 60.2 | 60 | 3905.902 | 06:08:11.109 | 33.5218 | 59.8 | 60 | 3906.2486
05:33:04.239 | 42.7195 | 60.2 | 60 | 3905.902 | 06:08:11.429 | 33.4895 | 59.8 | 60 | 3906.1729
05:33:04.549 | 42.2857 | 60.2 | 60 | 3905.6229 | 06:08:11.759 | 33.5353 | 59.8 | 60 | 3906.1729
05:33:04.869 | 42.0494 | 60.2 | 60 | 3905.4645 | 06:08:12.069 | 33.5419 | 59.8 | 60 | 3906.2579
05:33:05.189 | 42.18 | 60.2 | 60 | 3905.4645 | 06:08:12.389 | 33.1334 | 59.8 | 60 | 3906.4086
05:33:05.509 | 42.3543 | 60.2 | 60 | 3905.4732 | 06:08:12.729 | 33.6254 | 59.8 | 60 | 3906.6941
05:33:05.829 | 42.4918 | 60.2 | 60 | 3905.4732 | 06:08:13.029 | 33.6254 | 59.8 | 60 | 3906.6941
05:33:06.159 | 42.2181 | 60.2 | 60 | 3905.3106 | 06:08:13.349 | 33.1686 | 59.8 | 60 | 3906.6941
05:33:06.469 | 42.3883 | 60.2 | 60 | 3905.0019 | 06:08:13.689 | 33.8054 | 59.8 | 60 | 3907.6199
05:33:06.789 | 42.3706 | 60.2 | 60 | 3905.0019 | 06:08:13.989 | 33.8054 | 59.8 | 60 | 3907.6199
05:33:07.109 | 42.3332 | 60.2 | 60 | 3904.6933 | 06:08:14.309 | 33.2522 | 59.8 | 60 | 3907.6199
05:33:07.429 | 42.4125 | 60.2 | 60 | 3904.5236 | 06:08:14.629 | 33.2526 | 59.8 | 60 | 3907.6906
05:33:07.749 | 42.4137 | 60.2 | 60 | 3904.5236 | 06:08:14.959 | 33.6623 | 59.8 | 60 | 3907.6946
05:33:08.079 | 42.1964 | 60.2 | 60 | 3904.3766 | 06:08:15.269 | 33.485 | 59.8 | 60 | 3907.6946
05:33:08.389 | 42.4173 | 60.2 | 60 | 3904.3766 | 06:08:15.589 | 33.3875 | 59.8 | 60 | 3907.8164
05:33:08.709 | 42.4469 | 60.2 | 60 | 3904.3766 | 06:08:15.909 | 33.5506 | 59.8 | 60 | 3908.0963
05:33:09.029 | 42.2694 | 60.2 | 60 | 3903.9113 | 06:08:16.229 | 33.5506 | 59.8 | 60 | 3908.0963
05:33:09.359 | 42.5892 | 60.2 | 60 | 3903.9113 | 06:08:16.549 | 33.457 | 59.8 | 60 | 3908.0746
05:33:09.669 | 42.4281 | 60.2 | 60 | 3903.6383 | 06:08:16.879 | 33.5382 | 59.8 | 60 | 3907.9658
05:33:09.989 | 42.4229 | 60.2 | 60 | 3903.4166 | 06:08:17.189 | 33.3642 | 59.8 | 60 | 3907.9658
05:33:10.319 | 42.2776 | 60.2 | 60 | 3903.4166 | 06:08:17.509 | 33.5708 | 59.8 | 60 | 3908.0142
05:33:10.629 | 42.2872 | 60.2 | 60 | 3903.1979 | 06:08:17.839 | 33.5819 | 59.8 | 60 | 3908.0142
05:33:10.949 | 42.3443 | 60.2 | 60 | 3902.986 | 06:08:18.149 | 33.6086 | 59.8 | 60 | 3907.9592
05:33:11.269 | 42.4978 | 60.2 | 60 | 3902.986 | 06:08:18.469 | 33.5343 | 59.8 | 60 | 3907.8646
05:33:11.589 | 42.4063 | 60.2 | 60 | 3902.986 | 06:08:18.789 | 33.6742 | 59.8 | 60 | 3907.8646
05:33:11.909 | 42.2211 | 60.2 | 60 | 3902.5385 | 06:08:19.109 | 33.4553 | 59.8 | 60 | 3907.4224
05:33:12.239 | 42.445 | 60.2 | 60 | 3902.5385 | 06:08:19.429 | 33.3029 | 59.8 | 60 | 3907.1814
05:33:12.549 | 42.2747 | 60.2 | 60 | 3902.3986 | 06:08:19.749 | 33.5648 | 59.8 | 60 | 3907.1814
05:33:12.869 | 42.274 | 60.2 | 60 | 3902.2633 | 06:08:20.079 | 33.4705 | 59.8 | 60 | 3907.1814
05:33:13.189 | 42.4549 | 60.2 | 60 | 3902.2633 | 06:08:20.389 | 33.2938 | 59.8 | 60 | 3906.7754
05:33:13.509 | 42.3591 | 60.2 | 60 | 3902.1534 | 06:08:20.709 | 33.5591 | 59.8 | 60 | 3906.7754
05:33:13.829 | 42.3776 | 60.2 | 60 | 3902.1534 | 06:08:21.039 | 33.3975 | 59.8 | 60 | 3906.532
05:33:14.159 | 42.3835 | 60.2 | 60 | 3901.9545 | 06:08:21.349 | 33.551 | 59.8 | 60 | 3906.532
05:33:14.469 | 42.469 | 60.2 | 60 | 3901.8531 | 06:08:21.669 | 33.4456 | 59.8 | 60 | 3906.1382
05:33:14.789 | 42.3239 | 60.2 | 60 | 3901.8531 | 06:08:21.989 | 33.7619 | 59.8 | 60 | 3906.1382
05:33:15.109 | 42.3777 | 60.2 | 60 | 3901.705 | 06:08:22.309 | 33.2095 | 59.8 | 60 | 3906.1382
05:33:15.439 | 42.3047 | 60.2 | 60 | 3901.6849 | 06:08:22.629 | 33.7505 | 59.8 | 60 | 3905.3501
05:33:15.749 | 42.3388 | 60.2 | 60 | 3901.6849 | 06:08:22.969 | 33.4576 | 59.8 | 60 | 3905.1883
05:33:16.069 | 42.6266 | 60.2 | 60 | 3901.7435 | 06:08:23.259 | 33.4576 | 59.8 | 60 | 3905.1883
05:33:16.399 | 42.5404 | 60.2 | 60 | 3901.6807 | 06:08:23.269 | 33.4576 | 59.8 | 60 | 3905.1883
05:33:16.709 | 42.5062 | 60.2 | 60 | 3901.6807 | 06:08:23.589 | 33.5142 | 59.8 | 60 | 3904.8856
05:33:17.029 | 42.3415 | 60.2 | 60 | 3901.4627 | 06:08:23.919 | 33.4532 | 59.8 | 60 | 3904.6528
05:33:17.359 | 42.3131 | 60.2 | 60 | 3901.4627 | 06:08:24.229 | 33.5108 | 59.8 | 60 | 3904.6528
05:33:17.669 | 42.1852 | 60.2 | 60 | 3901.449 | 06:08:24.549 | 33.6893 | 59.8 | 60 | 3904.5524
05:33:17.989 | 42.2199 | 60.2 | 60 | 3901.5557 | 06:08:24.879 | 33.3188 | 59.8 | 60 | 3904.4272
05:33:18.319 | 42.3003 | 60.2 | 60 | 3901.5557 | 06:08:25.189 | 33.4959 | 59.8 | 60 | 3904.4272
05:33:18.629 | 42.3734 | 60.2 | 60 | 3901.5557 | 06:08:25.509 | 33.4419 | 59.8 | 60 | 3904.1563
05:33:18.949 | 42.3008 | 60.2 | 60 | 3901.7519 | 06:08:25.829 | 33.4711 | 59.8 | 60 | 3904.1563
05:33:19.269 | 42.4523 | 60.2 | 60 | 3901.7519 | 06:08:26.149 | 33.5304 | 59.8 | 60 | 3903.9163
05:33:19.589 | 42.2581 | 60.2 | 60 | 3901.7723 | 06:08:26.469 | 33.4354 | 59.8 | 60 | 3903.741
05:33:19.909 | 42.3184 | 60.2 | 60 | 3901.8976 | 06:08:26.789 | 33.53 | 59.8 | 60 | 3903.741
05:33:20.229 | 42.5612 | 60.2 | 60 | 3901.8976 | 06:08:27.119 | 33.386 | 59.8 | 60 | 3903.8485
05:33:20.559 | 42.3051 | 60.2 | 60 | 3902.1108 | 06:08:27.429 | 33.4579 | 59.8 | 60 | 3903.856
05:33:20.869 | 42.1485 | 60.2 | 60 | 3902.3295 | 06:08:27.749 | 33.5376 | 59.8 | 60 | 3903.856
05:33:21.189 | 42.3683 | 60.2 | 60 | 3902.3295 | 06:08:28.079 | 33.461 | 59.8 | 60 | 3903.745
05:33:21.509 | 42.2035 | 60.2 | 60 | 3902.3671 | 06:08:28.389 | 33.4078 | 59.8 | 60 | 3903.4457
05:33:21.839 | 42.3186 | 60.2 | 60 | 3902.3671 | 06:08:28.709 | 33.3476 | 59.8 | 60 | 3903.4457
05:33:22.149 | 42.4134 | 60.2 | 60 | 3902.3671 | 06:08:29.039 | 33.4998 | 59.8 | 60 | 3903.3734
05:33:22.479 | 42.4112 | 60.2 | 60 | 3902.6756 | 06:08:29.349 | 33.7451 | 59.8 | 60 | 3903.3734
05:33:22.789 | 42.4032 | 60.2 | 60 | 3902.6756 | 06:08:29.669 | 33.5935 | 59.8 | 60 | 3903.1444
05:33:23.109 | 42.4573 | 60.2 | 60 | 3903.008 | 06:08:29.989 | 33.1871 | 59.8 | 60 | 3903.2061
05:33:23.439 | 42.3257 | 60.2 | 60 | 3903.008 | 06:08:30.309 | 33.5097 | 59.8 | 60 | 3903.2061
05:33:23.749 | 42.2792 | 60.2 | 60 | 3903.008 | 06:08:30.629 | 33.9107 | 59.8 | 60 | 3903.0734
05:33:24.068 | 42.3853 | 60.2 | 60 | 3903.6261 | 06:08:30.969 | 33.2129 | 59.8 | 60 | 3902.7318
05:33:24.398 | 42.2932 | 60.2 | 60 | 3903.812 | 06:08:31.259 | 33.2129 | 59.8 | 60 | 3902.7318
05:33:24.708 | 42.4958 | 60.2 | 60 | 3903.812 | 06:08:31.269 | 33.2129 | 59.8 | 60 | 3902.7318
05:33:25.028 | 42.3762 | 60.2 | 60 | 3903.8708 | 06:08:31.589 | 33.2614 | 59.8 | 60 | 3902.6375
05:33:25.348 | 42.2554 | 60.2 | 60 | 3903.8708 | 06:08:31.909 | 33.5919 | 59.8 | 60 | 3902.6375
05:33:25.668 | 42.2824 | 60.2 | 60 | 3903.8655 | 06:08:32.239 | 33.3561 | 59.8 | 60 | 3902.6375
05:33:25.988 | 42.3051 | 60.2 | 60 | 3903.9272 | 06:08:32.549 | 33.6298 | 59.8 | 60 | 3902.7159
05:33:26.308 | 42.3166 | 60.2 | 60 | 3903.9272 | 06:08:32.869 | 33.7949 | 59.8 | 60 | 3902.5141
05:33:26.638 | 42.4195 | 60.2 | 60 | 3903.9849 | 06:08:33.189 | 33.6427 | 59.8 | 60 | 3902.5141
05:33:26.948 | 42.3164 | 60.2 | 60 | 3904.1322 | 06:08:33.509 | 33.1655 | 59.8 | 60 | 3902.1335
05:33:27.268 | 42.4126 | 60.2 | 60 | 3904.1322 | 06:08:33.829 | 33.4981 | 59.8 | 60 | 3902.1335
05:33:27.598 | 42.467 | 60.2 | 60 | 3904.1584 | 06:08:34.159 | 33.5691 | 59.8 | 60 | 3902.0578
05:33:27.908 | 42.4077 | 60.2 | 60 | 3904.1324 | 06:08:34.469 | 33.5137 | 59.8 | 60 | 3902.0578
05:33:28.228 | 42.3418 | 60.2 | 60 | 3904.1324 | 06:08:34.789 | 33.5088 | 59.8 | 60 | 3902.0578
05:33:28.548 | 42.3343 | 60.2 | 60 | 3904.1049 | 06:08:35.119 | 33.642 | 59.8 | 60 | 3902.2551
05:33:28.868 | 42.3638 | 60.2 | 60 | 3904.075 | 06:08:35.429 | 33.5725 | 59.8 | 60 | 3902.2106
05:33:29.188 | 42.4115 | 60.2 | 60 | 3904.075 | 06:08:35.749 | 33.5649 | 59.8 | 60 | 3902.2106
05:33:29.518 | 42.4081 | 60.2 | 60 | 3904.1639 | 06:08:36.068 | 33.7762 | 59.8 | 60 | 3902.0504
05:33:29.828 | 42.4652 | 60.2 | 60 | 3904.1639 | 06:08:36.388 | 33.5408 | 59.8 | 60 | 3902.1113
05:33:30.148 | 42.3701 | 60.2 | 60 | 3904.0832 | 06:08:36.708 | 33.3568 | 59.8 | 60 | 3902.1113
05:33:30.478 | 42.3588 | 60.2 | 60 | 3904.0254 | 06:08:37.028 | 33.4212 | 59.8 | 60 | 3902.0634
05:33:30.788 | 42.315 | 60.2 | 60 | 3904.0254 | 06:08:37.358 | 33.2757 | 59.8 | 60 | 3902.0634
05:33:31.108 | 42.2491 | 60.2 | 60 | 3904.045 | 06:08:37.668 | 33.3242 | 59.8 | 60 | 3902.2185
05:33:31.428 | 42.3528 | 60.2 | 60 | 3904.1422 | 06:08:37.988 | 33.3706 | 59.8 | 60 | 3902.2379
05:33:31.758 | 42.3831 | 60.2 | 60 | 3904.1422 | 06:08:38.318 | 33.7345 | 59.8 | 60 | 3902.2379
05:33:32.068 | 42.2835 | 60.2 | 60 | 3904.1968 | 06:08:38.628 | 33.2413 | 59.8 | 60 | 3902.1195
05:33:32.388 | 42.3392 | 60.2 | 60 | 3904.1968 | 06:08:38.948 | 33.3775 | 59.8 | 60 | 3902.1126
05:33:32.718 | 42.3929 | 60.2 | 60 | 3904.1968 | 06:08:39.278 | 33.4476 | 59.8 | 60 | 3902.1126
05:33:33.028 | 42.3975 | 60.2 | 60 | 3904.2911 | 06:08:39.588 | 33.4485 | 59.8 | 60 | 3902.0835
05:33:33.348 | 42.3229 | 60.2 | 60 | 3904.2911 | 06:08:39.908 | 33.5542 | 59.8 | 60 | 3902.3878
05:33:33.668 | 42.4688 | 60.2 | 60 | 3904.2911 | 06:08:40.228 | 33.3939 | 59.8 | 60 | 3902.3878
05:33:33.988 | 42.3912 | 60.2 | 60 | 3904.3946 | 06:08:40.548 | 33.2467 | 59.8 | 60 | 3902.4979
05:33:34.308 | 42.5045 | 60.2 | 60 | 3904.3946 | 06:08:40.868 | 33.3977 | 59.8 | 60 | 3902.499
05:33:34.638 | 42.2958 | 60.2 | 60 | 3904.6478 | 06:08:41.208 | 33.3095 | 59.8 | 60 | 3902.5125
05:33:34.948 | 42.4364 | 60.2 | 60 | 3904.7489 | 06:08:41.508 | 33.3095 | 59.8 | 60 | 3902.5125
05:33:35.268 | 42.4475 | 60.2 | 60 | 3904.7489 | 06:08:41.828 | 33.708 | 59.8 | 60 | 3902.5125
05:33:35.588 | 42.3667 | 60.2 | 60 | 3904.7489 | 06:08:42.158 | 33.5719 | 59.8 | 60 | 3902.5784
05:33:35.908 | 42.475 | 60.2 | 60 | 3904.8996 | 06:08:42.468 | 33.6226 | 59.8 | 60 | 3902.5869
05:33:36.228 | 42.475 | 60.2 | 60 | 3904.8996 | 06:08:42.788 | 33.6454 | 59.8 | 60 | 3902.5869
05:33:36.558 | 42.2181 | 60.2 | 60 | 3904.9579 | 06:08:43.108 | 33.4294 | 59.8 | 60 | 3902.5869
05:33:36.868 | 42.3294 | 60.2 | 60 | 3905.0948 | 06:08:43.438 | 33.4795 | 59.8 | 60 | 3902.4542
05:33:37.188 | 42.4468 | 60.2 | 60 | 3905.0948 | 06:08:43.748 | 33.4293 | 59.8 | 60 | 3902.4542
05:33:37.508 | 42.3746 | 60.2 | 60 | 3905.2728 | 06:08:44.068 | 33.6147 | 59.8 | 60 | 3902.3356
05:33:37.828 | 42.3748 | 60.2 | 60 | 3905.2728 | 06:08:44.398 | 33.2909 | 59.8 | 60 | 3902.3356
05:33:38.148 | 42.4289 | 60.2 | 60 | 3905.3138 | 06:08:44.708 | 33.3411 | 59.8 | 60 | 3902.3356
05:33:38.468 | 42.3599 | 60.2 | 60 | 3905.3302 | 06:08:45.028 | 33.4891 | 59.8 | 60 | 3902.3356
05:33:38.798 | 42.3068 | 60.2 | 60 | 3905.3302 | 06:08:45.348 | 33.3602 | 59.8 | 60 | 3902.3356
05:33:39.108 | 42.4055 | 60.2 | 60 | 3905.4886 | 06:08:45.668 | 33.4937 | 59.8 | 60 | 3902.4135
05:33:39.428 | 42.3878 | 60.2 | 60 | 3905.518 | 06:08:45.988 | 33.5611 | 59.8 | 60 | 3902.3086
05:33:39.758 | 42.3591 | 60.2 | 60 | 3905.518 | 06:08:46.318 | 33.6012 | 59.8 | 60 | 3902.3086
05:33:40.069 | 42.4109 | 60.2 | 60 | 3905.6557 | 06:08:46.628 | 33.4145 | 59.8 | 60 | 3902.1402
05:33:40.389 | 42.4547 | 60.2 | 60 | 3905.6205 | 06:08:46.948 | 33.5305 | 59.8 | 60 | 3902.1759
05:33:40.719 | 42.3086 | 60.2 | 60 | 3905.6205 | 06:08:47.278 | 33.4874 | 59.8 | 60 | 3902.1759
05:33:41.029 | 42.3779 | 60.2 | 60 | 3905.5442 | 06:08:47.588 | 33.503 | 59.8 | 60 | 3902.2013
05:33:41.349 | 42.4067 | 60.2 | 60 | 3905.5442 | 06:08:47.908 | 33.4659 | 59.8 | 60 | 3902.1751
05:33:41.669 | 42.4593 | 60.2 | 60 | 3905.4788 | 06:08:48.228 | 33.3286 | 59.8 | 60 | 3902.1751
05:33:41.989 | 42.3684 | 60.2 | 60 | 3905.4936 | 06:08:48.558 | 33.5705 | 59.8 | 60 | 3902.245
05:33:42.309 | 42.4137 | 60.2 | 60 | 3905.4936 | 06:08:48.868 | 33.6553 | 59.8 | 60 | 3902.245
05:33:42.639 | 42.5681 | 60.2 | 60 | 3905.3988 | 06:08:49.188 | 33.3218 | 59.8 | 60 | 3902.245
05:33:42.949 | 42.3462 | 60.2 | 60 | 3905.3151 | 06:08:49.518 | 33.4804 | 59.8 | 60 | 3902.2752
05:33:43.269 | 42.2646 | 60.2 | 60 | 3905.3151 | 06:08:49.828 | 33.5784 | 59.8 | 60 | 3902.2752
05:33:43.589 | 42.3672 | 60.2 | 60 | 3905.2272 | 06:08:50.148 | 33.3248 | 59.8 | 60 | 3902.406
05:33:43.919 | 42.4998 | 60.2 | 60 | 3905.2137 | 06:08:50.468 | 33.3457 | 59.8 | 60 | 3902.5414
05:33:44.229 | 42.3086 | 60.2 | 60 | 3905.2137 | 06:08:50.788 | 33.6892 | 59.8 | 60 | 3902.5414
05:33:44.549 | 42.3305 | 60.2 | 60 | 3905.2137 | 06:08:51.108 | 33.3962 | 59.8 | 60 | 3902.7606
05:33:44.869 | 42.3478 | 60.2 | 60 | 3905.2293 | 06:08:51.438 | 33.3991 | 59.8 | 60 | 3902.75
05:33:45.189 | 42.4972 | 60.2 | 60 | 3905.2293 | 06:08:51.748 | 33.4051 | 59.8 | 60 | 3902.75
05:33:45.509 | 42.4833 | 60.2 | 60 | 3905.3186 | 06:08:52.069 | 33.6551 | 59.8 | 60 | 3902.75
05:33:45.839 | 42.4488 | 60.2 | 60 | 3905.3186 | 06:08:52.399 | 33.5454 | 59.8 | 60 | 3902.75
05:33:46.149 | 42.6281 | 60.2 | 60 | 3905.3342 | 06:08:52.709 | 33.3755 | 59.8 | 60 | 3902.75
05:33:46.469 | 42.4218 | 60.2 | 60 | 3905.3342 | 06:08:53.029 | 33.4691 | 59.8 | 60 | 3902.9442
05:33:46.799 | 42.3417 | 60.2 | 60 | 3905.3342 | 06:08:53.359 | 33.6963 | 59.8 | 60 | 3902.9442
05:33:47.109 | 42.3486 | 60.2 | 60 | 3905.5601 | 06:08:53.669 | 33.4829 | 59.8 | 60 | 3902.9442
05:33:47.429 | 42.4951 | 60.2 | 60 | 3905.8464 | 06:08:53.989 | 33.5128 | 59.8 | 60 | 3902.8422
05:33:47.749 | 42.4772 | 60.2 | 60 | 3905.8464 | 06:08:54.309 | 33.7878 | 59.8 | 60 | 3902.8422
05:33:48.069 | 42.3746 | 60.2 | 60 | 3905.8464 | 06:08:54.639 | 33.3302 | 59.8 | 60 | 3902.8954
05:33:48.389 | 42.424 | 60.2 | 60 | 3906.3191 | 06:08:54.949 | 33.2226 | 59.8 | 60 | 3902.7344
05:33:48.709 | 42.5327 | 60.2 | 60 | 3906.3191 | 06:08:55.269 | 33.8518 | 59.8 | 60 | 3902.7344
05:33:49.039 | 42.5296 | 60.2 | 60 | 3906.3191 | 06:08:55.599 | 33.593 | 59.8 | 60 | 3902.494
05:33:49.349 | 42.494 | 60.2 | 60 | 3906.3191 | 06:08:55.909 | 33.557 | 59.8 | 60 | 3902.2572
05:33:49.669 | 42.4911 | 60.2 | 60 | 3906.7886 | 06:08:56.229 | 33.4875 | 59.8 | 60 | 3902.2572
05:33:49.999 | 42.3536 | 60.2 | 60 | 3906.9274 | 06:08:56.549 | 33.2464 | 59.8 | 60 | 3902.1444
05:33:50.309 | 42.3966 | 60.2 | 60 | 3906.9274 | 06:08:56.869 | 33.5234 | 59.8 | 60 | 3902.1444
05:33:50.629 | 42.468 | 60.2 | 60 | 3907.1938 | 06:08:57.189 | 33.4648 | 59.8 | 60 | 3902.1444
05:33:50.949 | 42.4395 | 60.2 | 60 | 3907.3546 | 06:08:57.519 | 33.5334 | 59.8 | 60 | 3901.802
05:33:51.269 | 42.3674 | 60.2 | 60 | 3907.3546 | 06:08:57.829 | 33.4886 | 59.8 | 60 | 3901.802
05:33:51.589 | 42.4575 | 60.2 | 60 | 3907.4671 | 06:08:58.149 | 33.5916 | 59.8 | 60 | 3901.7093
05:33:51.919 | 42.4532 | 60.2 | 60 | 3907.5142 | 06:08:58.479 | 33.7247 | 59.8 | 60 | 3901.6908
05:33:52.229 | 42.3885 | 60.2 | 60 | 3907.5142 | 06:08:58.789 | 33.3002 | 59.8 | 60 | 3901.6908
05:33:52.549 | 42.384 | 60.2 | 60 | 3907.6244 | 06:08:59.109 | 33.4862 | 59.8 | 60 | 3901.5647
05:33:52.869 | 42.4372 | 60.2 | 60 | 3907.7801 | 06:08:59.439 | 33.484 | 59.8 | 60 | 3901.4172
05:33:53.189 | 42.38 | 60.2 | 60 | 3907.7801 | 06:08:59.749 | 33.6582 | 59.8 | 60 | 3901.4172
05:33:53.509 | 42.3685 | 60.2 | 60 | 3907.8752 | 06:09:00.069 | 33.4904 | 59.8 | 60 | 3901.4455
05:33:53.839 | 42.5179 | 60.2 | 60 | 3907.8752 | 06:09:00.389 | 33.4218 | 59.8 | 60 | 3901.5342
05:33:54.149 | 42.3081 | 60.2 | 60 | 3907.751 | 06:09:00.719 | 33.8824 | 59.8 | 60 | 3901.5342
05:33:54.469 | 42.3647 | 60.2 | 60 | 3907.725 | 06:09:01.029 | 33.6736 | 59.8 | 60 | 3901.7816
05:33:54.789 | 42.4293 | 60.2 | 60 | 3907.725 | 06:09:01.349 | 33.2421 | 59.8 | 60 | 3901.7816
05:33:55.119 | 42.4499 | 60.2 | 60 | 3907.7182 | 06:09:01.679 | 33.2832 | 59.8 | 60 | 3902.08
05:33:55.429 | 42.3818 | 60.2 | 60 | 3907.6986 | 06:09:01.989 | 33.5627 | 59.8 | 60 | 3902.3131
05:33:55.749 | 42.5184 | 60.2 | 60 | 3907.6986 | 06:09:02.309 | 33.4637 | 59.8 | 60 | 3902.3131
05:33:56.078 | 42.4369 | 60.2 | 60 | 3907.6986 | 06:09:02.639 | 33.4885 | 59.8 | 60 | 3902.4733
05:33:56.388 | 42.5179 | 60.2 | 60 | 3907.6096 | 06:09:02.949 | 33.3474 | 59.8 | 60 | 3902.8287
05:33:56.708 | 42.4592 | 60.2 | 60 | 3907.6096 | 06:09:03.269 | 33.5386 | 59.8 | 60 | 3902.8287
05:33:57.038 | 42.7369 | 60.2 | 60 | 3907.639 | 06:09:03.589 | 33.5926 | 59.8 | 60 | 3903.1004
05:33:57.348 | 42.4096 | 60.2 | 60 | 3907.639 | 06:09:03.909 | 33.5777 | 59.8 | 60 | 3903.4296
05:33:57.668 | 42.3412 | 60.2 | 60 | 3907.5823 | 06:09:04.229 | 33.5246 | 59.8 | 60 | 3903.4296
05:33:57.998 | 42.4949 | 60.2 | 60 | 3907.6281 | 06:09:04.559 | 33.6434 | 59.8 | 60 | 3903.5527
05:33:58.308 | 42.237 | 60.2 | 60 | 3907.6281 | 06:09:04.869 | 33.3906 | 59.8 | 60 | 3903.6899
05:33:58.628 | 42.3627 | 60.2 | 60 | 3907.662 | 06:09:05.189 | 33.4063 | 59.8 | 60 | 3903.6899
05:33:58.958 | 42.4533 | 60.2 | 60 | 3907.5434 | 06:09:05.509 | 33.6483 | 59.8 | 60 | 3903.6899
05:33:59.268 | 42.5553 | 60.2 | 60 | 3907.5434 | 06:09:05.839 | 33.58 | 59.8 | 60 | 3903.6899
05:33:59.588 | 42.5144 | 60.2 | 60 | 3907.4833 | 06:09:06.149 | 33.4459 | 59.8 | 60 | 3903.9815
05:33:59.918 | 42.3984 | 60.2 | 60 | 3907.371 | 06:09:06.469 | 33.5656 | 59.8 | 60 | 3904.2564
05:34:00.228 | 42.3064 | 60.2 | 60 | 3907.371 | 06:09:06.799 | 33.4613 | 59.8 | 60 | 3904.2564
05:34:00.548 | 42.5403 | 60.2 | 60 | 3907.448 | 06:09:07.109 | 33.4541 | 59.8 | 60 | 3904.3467
05:34:00.868 | 42.4374 | 60.2 | 60 | 3907.4269 | 06:09:07.429 | 33.6627 | 59.8 | 60 | 3904.6743
05:34:01.188 | 42.4426 | 60.2 | 60 | 3907.4269 | 06:09:07.759 | 33.3871 | 59.8 | 60 | 3904.6743
05:34:01.508 | 42.5553 | 60.2 | 60 | 3907.545 | 06:09:08.069 | 33.5483 | 59.8 | 60 | 3904.8763
05:34:01.828 | 42.8137 | 60.2 | 60 | 3907.545 | 06:09:08.389 | 33.5904 | 59.8 | 60 | 3905.16
05:34:02.158 | 42.5243 | 60.2 | 60 | 3907.545 | 06:09:08.709 | 33.4086 | 59.8 | 60 | 3905.16
05:34:02.468 | 42.3803 | 60.2 | 60 | 3907.545 | 06:09:09.029 | 33.388 | 59.8 | 60 | 3905.3022
05:34:02.788 | 42.4021 | 60.2 | 60 | 3907.545 | 06:09:09.349 | 33.692 | 59.8 | 60 | 3905.3022
05:34:03.108 | 42.3612 | 60.2 | 60 | 3907.3209 | 06:09:09.679 | 33.4065 | 59.8 | 60 | 3905.5887
05:34:03.428 | 42.3791 | 60.2 | 60 | 3907.4544 | 06:09:09.989 | 33.3746 | 59.8 | 60 | 3905.6321
05:34:03.748 | 42.5386 | 60.2 | 60 | 3907.4544 | 06:09:10.309 | 33.358 | 59.8 | 60 | 3905.6321
05:34:04.078 | 42.4464 | 60.2 | 60 | 3907.7542 | 06:09:10.639 | 33.7648 | 59.8 | 60 | 3905.7955
05:34:04.398 | 42.4016 | 60.2 | 60 | 3907.8715 | 06:09:10.949 | 33.5288 | 59.8 | 60 | 3905.8678
05:34:04.708 | 42.5456 | 60.2 | 60 | 3907.8715 | 06:09:11.269 | 33.4091 | 59.8 | 60 | 3905.8678
05:34:05.038 | 42.462 | 60.2 | 60 | 3907.9883 | 06:09:11.589 | 33.3953 | 59.8 | 60 | 3905.894
05:34:05.348 | 42.4342 | 60.2 | 60 | 3907.9883 | 06:09:11.909 | 33.9494 | 59.8 | 60 | 3906.1086
05:34:05.668 | 42.442 | 60.2 | 60 | 3908.1048 | 06:09:12.229 | 33.3337 | 59.8 | 60 | 3906.1086
05:34:05.988 | 42.4026 | 60.2 | 60 | 3908.4271 | 06:09:12.549 | 33.4241 | 59.8 | 60 | 3906.2738
05:34:06.318 | 42.4937 | 60.2 | 60 | 3908.4271 | 06:09:12.879 | 33.7327 | 59.8 | 60 | 3906.2738
05:34:06.628 | 42.4513 | 60.2 | 60 | 3908.8098 | 06:09:13.189 | 33.3302 | 59.8 | 60 | 3906.2738
05:34:06.948 | 42.5478 | 60.2 | 60 | 3909.1525 | 06:09:13.509 | 33.5115 | 59.8 | 60 | 3906.6726
05:34:07.268 | 42.4046 | 60.2 | 60 | 3909.1525 | 06:09:13.839 | 33.7409 | 59.8 | 60 | 3906.6726
05:34:07.588 | 42.4291 | 60.2 | 60 | 3909.2406 | 06:09:14.149 | 33.4793 | 59.8 | 60 | 3906.6726
05:34:07.908 | 42.4885 | 60.2 | 60 | 3909.1863 | 06:09:14.469 | 33.3615 | 59.8 | 60 | 3906.8694
05:34:08.238 | 42.5072 | 60.2 | 60 | 3909.1863 | 06:09:14.799 | 33.4708 | 59.8 | 60 | 3906.8694
05:34:08.548 | 42.4566 | 60.2 | 60 | 3909.1313 | 06:09:15.109 | 33.3918 | 59.8 | 60 | 3906.8768
05:34:08.868 | 42.437 | 60.2 | 60 | 3909.1652 | 06:09:15.429 | 33.6411 | 59.8 | 60 | 3906.8768
05:34:09.188 | 42.4182 | 60.2 | 60 | 3909.1652 | 06:09:15.759 | 33.3494 | 59.8 | 60 | 3906.8768
05:34:09.508 | 42.5063 | 60.2 | 60 | 3909.2727 | 06:09:16.069 | 33.5713 | 59.8 | 60 | 3907.1702
05:34:09.828 | 42.5428 | 60.2 | 60 | 3909.2727 | 06:09:16.389 | 33.7932 | 59.8 | 60 | 3907.3334
05:34:10.158 | 42.64 | 60.2 | 60 | 3909.203 | 06:09:16.709 | 33.5834 | 59.8 | 60 | 3907.3334
05:34:10.468 | 42.4462 | 60.2 | 60 | 3909.0929 | 06:09:17.019 | 33.5443 | 59.8 | 60 | 3907.3871
05:34:10.788 | 42.3934 | 60.2 | 60 | 3909.0929 | 06:09:17.029 | 33.5443 | 59.8 | 60 | 3907.3871
05:34:11.118 | 42.4537 | 60.2 | 60 | 3908.9281 | 06:09:17.349 | 33.5807 | 59.8 | 60 | 3907.3871
05:34:11.428 | 42.561 | 60.2 | 60 | 3908.8418 | 06:09:17.669 | 33.3664 | 59.8 | 60 | 3907.5974
05:34:11.748 | 42.4664 | 60.2 | 60 | 3908.8418 | 06:09:17.999 | 33.6454 | 59.8 | 60 | 3907.6986
05:34:12.068 | 42.4696 | 60.2 | 60 | 3908.8418 | 06:09:18.309 | 33.5612 | 59.8 | 60 | 3907.6986
05:34:12.388 | 42.6076 | 60.2 | 60 | 3908.4581 | 06:09:18.629 | 33.6276 | 59.8 | 60 | 3907.7417
05:34:12.708 | 42.5968 | 60.2 | 60 | 3908.4581 | 06:09:18.959 | 33.6128 | 59.8 | 60 | 3907.8585
05:34:13.028 | 42.5278 | 60.2 | 60 | 3908.1824 | 06:09:19.269 | 33.3988 | 59.8 | 60 | 3907.8585
05:34:13.358 | 42.6198 | 60.2 | 60 | 3908.1824 | 06:09:19.589 | 33.6457 | 59.8 | 60 | 3907.917
05:34:13.668 | 42.5524 | 60.2 | 60 | 3907.9115 | 06:09:19.909 | 33.5316 | 59.8 | 60 | 3907.9025
05:34:13.988 | 42.3995 | 60.2 | 60 | 3907.6816 | 06:09:20.229 | 33.5538 | 59.8 | 60 | 3907.9025
05:34:14.318 | 42.4917 | 60.2 | 60 | 3907.6816 | 06:09:20.549 | 33.7092 | 59.8 | 60 | 3908.2023
05:34:14.628 | 42.52 | 60.2 | 60 | 3907.3678 | 06:09:20.879 | 33.7682 | 59.8 | 60 | 3908.3561
05:34:14.948 | 42.5069 | 60.2 | 60 | 3907.0744 | 06:09:21.189 | 33.3867 | 59.8 | 60 | 3908.3561
05:34:15.268 | 42.5649 | 60.2 | 60 | 3907.0744 | 06:09:21.509 | 33.5155 | 59.8 | 60 | 3908.3561
05:34:15.588 | 42.4957 | 60.2 | 60 | 3906.6708 | 06:09:21.839 | 33.5252 | 59.8 | 60 | 3908.3561
05:34:15.908 | 42.5551 | 60.2 | 60 | 3906.3972 | 06:09:22.149 | 33.7915 | 59.8 | 60 | 3908.1326
05:34:16.238 | 42.5551 | 60.2 | 60 | 3906.3972 | 06:09:22.469 | 33.4896 | 59.8 | 60 | 3908.1178
05:34:16.548 | 42.485 | 60.2 | 60 | 3906.0077 | 06:09:22.789 | 33.3821 | 59.8 | 60 | 3908.1178
05:34:16.868 | 42.5038 | 60.2 | 60 | 3905.6393 | 06:09:23.129 | 33.7371 | 59.8 | 60 | 3908.0945
05:34:17.198 | 42.429 | 60.2 | 60 | 3905.6393 | 06:09:23.429 | 33.7371 | 59.8 | 60 | 3908.0945
05:34:17.508 | 42.4924 | 60.2 | 60 | 3905.4751 | 06:09:23.749 | 33.2613 | 59.8 | 60 | 3908.0945
05:34:17.828 | 42.4433 | 60.2 | 60 | 3905.4751 | 06:09:24.078 | 33.7032 | 59.8 | 60 | 3908.1143
05:34:18.148 | 42.5055 | 60.2 | 60 | 3905.1827 | 06:09:24.388 | 33.6349 | 59.8 | 60 | 3908.068
05:34:18.468 | 42.6286 | 60.2 | 60 | 3904.9889 | 06:09:24.708 | 33.5351 | 59.8 | 60 | 3908.068
05:34:18.788 | 42.5193 | 60.2 | 60 | 3904.9889 | 06:09:25.038 | 33.5234 | 59.8 | 60 | 3908.1768
05:34:19.108 | 42.3324 | 60.2 | 60 | 3904.7746 | 06:09:25.348 | 33.4483 | 59.8 | 60 | 3908.1768
05:34:19.438 | 42.5142 | 60.2 | 60 | 3904.6351 | 06:09:25.668 | 33.712 | 59.8 | 60 | 3908.1228
05:34:19.748 | 42.6151 | 60.2 | 60 | 3904.6351 | 06:09:25.998 | 33.572 | 59.8 | 60 | 3908.2001
05:34:20.068 | 42.5665 | 60.2 | 60 | 3904.6351 | 06:09:26.308 | 33.5912 | 59.8 | 60 | 3908.2001
05:34:20.398 | 42.4279 | 60.2 | 60 | 3904.2505 | 06:09:26.628 | 33.7747 | 59.8 | 60 | 3907.9618
05:34:20.708 | 42.4949 | 60.2 | 60 | 3904.2505 | 06:09:26.948 | 33.6491 | 59.8 | 60 | 3907.6774
05:34:21.028 | 42.4094 | 60.2 | 60 | 3903.9794 | 06:09:27.268 | 33.5339 | 59.8 | 60 | 3907.6774
05:34:21.358 | 42.459 | 60.2 | 60 | 3903.9794 | 06:09:27.588 | 33.6473 | 59.8 | 60 | 3907.3034
05:34:21.668 | 42.436 | 60.2 | 60 | 3903.7622 | 06:09:27.918 | 33.8199 | 59.8 | 60 | 3907.0598
05:34:21.988 | 42.5104 | 60.2 | 60 | 3903.5141 | 06:09:28.228 | 33.2852 | 59.8 | 60 | 3907.0598
05:34:22.318 | 42.5275 | 60.2 | 60 | 3903.5141 | 06:09:28.548 | 33.5714 | 59.8 | 60 | 3906.4592
05:34:22.628 | 42.5324 | 60.2 | 60 | 3903.3719 | 06:09:28.868 | 33.8884 | 59.8 | 60 | 3906.0453
05:34:22.948 | 42.4353 | 60.2 | 60 | 3903.241 | 06:09:29.198 | 33.4451 | 59.8 | 60 | 3906.0453
05:34:23.268 | 42.4883 | 60.2 | 60 | 3903.241 | 06:09:29.508 | 33.4939 | 59.8 | 60 | 3905.3618
05:34:23.598 | 42.4155 | 60.2 | 60 | 3903.0572 | 06:09:29.828 | 33.6738 | 59.8 | 60 | 3905.3618
05:34:23.908 | 42.3945 | 60.2 | 60 | 3902.9148 | 06:09:30.158 | 33.5495 | 59.8 | 60 | 3904.8787
05:34:24.228 | 42.5426 | 60.2 | 60 | 3902.9148 | 06:09:30.468 | 33.5894 | 59.8 | 60 | 3904.4868
05:34:24.548 | 42.4168 | 60.2 | 60 | 3902.7477 | 06:09:30.788 | 33.7653 | 59.8 | 60 | 3904.4868
05:34:24.868 | 42.5166 | 60.2 | 60 | 3902.5705 | 06:09:31.118 | 33.424 | 59.8 | 60 | 3904.4868
05:34:25.188 | 42.4507 | 60.2 | 60 | 3902.5705 | 06:09:31.428 | 33.6704 | 59.8 | 60 | 3903.5943
05:34:25.518 | 42.3997 | 60.2 | 60 | 3902.3573 | 06:09:31.748 | 33.6628 | 59.8 | 60 | 3903.5943
05:34:25.828 | 42.5153 | 60.2 | 60 | 3902.3573 | 06:09:32.078 | 33.6506 | 59.8 | 60 | 3903.5943
05:34:26.148 | 42.2846 | 60.2 | 60 | 3902.1089 | 06:09:32.388 | 33.7335 | 59.8 | 60 | 3902.58
05:34:26.468 | 42.3829 | 60.2 | 60 | 3901.9776 | 06:09:32.708 | 33.6373 | 59.8 | 60 | 3902.58
05:34:26.788 | 42.4094 | 60.2 | 60 | 3901.9776 | 06:09:33.038 | 33.5629 | 59.8 | 60 | 3902.3827
05:34:27.108 | 42.3965 | 60.2 | 60 | 3901.8642 | 06:09:33.348 | 33.7965 | 59.8 | 60 | 3902.3827
05:34:27.438 | 42.4565 | 60.2 | 60 | 3901.8642 | 06:09:33.668 | 33.7742 | 59.8 | 60 | 3902.1039
05:34:27.748 | 42.4106 | 60.2 | 60 | 3901.8642 | 06:09:33.988 | 33.6514 | 59.8 | 60 | 3901.87
05:34:28.069 | 42.3976 | 60.2 | 60 | 3901.5618 | 06:09:34.318 | 33.6152 | 59.8 | 60 | 3901.87
05:34:28.399 | 42.3509 | 60.2 | 60 | 3901.4513 | 06:09:34.628 | 33.6825 | 59.8 | 60 | 3901.4474
05:34:28.709 | 42.3864 | 60.2 | 60 | 3901.4513 | 06:09:34.948 | 33.5833 | 59.8 | 60 | 3901.1561
05:34:29.029 | 42.4469 | 60.2 | 60 | 3901.3859 | 06:09:35.278 | 33.579 | 59.8 | 60 | 3901.1561
05:34:29.349 | 42.5302 | 60.2 | 60 | 3901.3859 | 06:09:35.588 | 33.4027 | 59.8 | 60 | 3900.9532
05:34:29.669 | 42.4717 | 60.2 | 60 | 3901.2371 | 06:09:35.908 | 33.5807 | 59.8 | 60 | 3900.9532
05:34:29.989 | 42.4633 | 60.2 | 60 | 3901.248 | 06:09:36.238 | 33.5807 | 59.8 | 60 | 3900.9532
05:34:30.309 | 42.4002 | 60.2 | 60 | 3901.248 | 06:09:36.548 | 33.5131 | 59.8 | 60 | 3900.7909
05:34:30.639 | 42.2945 | 60.2 | 60 | 3901.248 | 06:09:36.868 | 33.726 | 59.8 | 60 | 3900.6667
05:34:30.949 | 42.3935 | 60.2 | 60 | 3901.1669 | 06:09:37.198 | 33.7511 | 59.8 | 60 | 3900.6667
05:34:31.269 | 42.533 | 60.2 | 60 | 3901.1669 | 06:09:37.508 | 33.3999 | 59.8 | 60 | 3900.2999
05:34:31.589 | 42.3234 | 60.2 | 60 | 3901.3073 | 06:09:37.828 | 33.579 | 59.8 | 60 | 3900.2999
05:34:31.909 | 42.3262 | 60.2 | 60 | 3901.5226 | 06:09:38.148 | 33.5724 | 59.8 | 60 | 3900.2782
05:34:32.229 | 42.2653 | 60.2 | 60 | 3901.5226 | 06:09:38.468 | 33.5035 | 59.8 | 60 | 3900.2565
05:34:32.559 | 42.3829 | 60.2 | 60 | 3901.5226 | 06:09:38.788 | 33.491 | 59.8 | 60 | 3900.2565
05:34:32.869 | 42.5105 | 60.2 | 60 | 3901.9934 | 06:09:39.118 | 33.6961 | 59.8 | 60 | 3900.422
05:34:33.189 | 42.5017 | 60.2 | 60 | 3901.9934 | 06:09:39.428 | 33.7519 | 59.8 | 60 | 3900.4829
05:34:33.519 | 42.2292 | 60.2 | 60 | 3902.2442 | 06:09:39.748 | 33.5526 | 59.8 | 60 | 3900.4829
05:34:33.829 | 42.4523 | 60.2 | 60 | 3902.2442 | 06:09:40.069 | 33.4504 | 59.8 | 60 | 3900.5401
05:34:34.149 | 42.4821 | 60.2 | 60 | 3902.4783 | 06:09:40.399 | 33.5148 | 59.8 | 60 | 3900.5242
05:34:34.479 | 42.4449 | 60.2 | 60 | 3902.6958 | 06:09:40.709 | 33.6202 | 59.8 | 60 | 3900.5242
05:34:34.789 | 42.3013 | 60.2 | 60 | 3902.6958 | 06:09:41.029 | 33.4323 | 59.8 | 60 | 3900.7522
05:34:35.109 | 42.3825 | 60.2 | 60 | 3902.8986 | 06:09:41.359 | 33.5399 | 59.8 | 60 | 3900.7522
05:34:35.429 | 42.3963 | 60.2 | 60 | 3903.0199 | 06:09:41.669 | 33.6012 | 59.8 | 60 | 3901.0056
05:34:35.769 | 42.5063 | 60.2 | 60 | 3903.183 | 06:09:41.989 | 33.4965 | 59.8 | 60 | 3901.1592
05:34:36.069 | 42.5063 | 60.2 | 60 | 3903.183 | 06:09:42.319 | 33.5365 | 59.8 | 60 | 3901.1592
05:34:36.389 | 42.5301 | 60.2 | 60 | 3903.1992 | 06:09:42.629 | 33.4594 | 59.8 | 60 | 3901.1592
05:34:36.719 | 42.3678 | 60.2 | 60 | 3903.1992 | 06:09:42.949 | 33.4915 | 59.8 | 60 | 3901.5509
05:34:37.029 | 42.4042 | 60.2 | 60 | 3903.2588 | 06:09:43.279 | 33.564 | 59.8 | 60 | 3901.5509
05:34:37.349 | 42.4978 | 60.2 | 60 | 3903.2588 | 06:09:43.589 | 33.5334 | 59.8 | 60 | 3901.8134
05:34:37.679 | 42.4663 | 60.2 | 60 | 3903.2175 | 06:09:43.909 | 33.4988 | 59.8 | 60 | 3901.9937
05:34:37.989 | 42.443 | 60.2 | 60 | 3903.262 | 06:09:44.229 | 33.2925 | 59.8 | 60 | 3901.9937
05:34:38.309 | 42.4604 | 60.2 | 60 | 3903.262 | 06:09:44.549 | 33.4097 | 59.8 | 60 | 3902.3645
05:34:38.649 | 42.4039 | 60.2 | 60 | 3903.0874 | 06:09:44.869 | 33.61 | 59.8 | 60 | 3902.494
05:34:38.949 | 42.4039 | 60.2 | 60 | 3903.0874 | 06:09:45.199 | 33.5433 | 59.8 | 60 | 3902.494
05:34:39.269 | 42.4738 | 60.2 | 60 | 3903.0874 | 06:09:45.509 | 33.4875 | 59.8 | 60 | 3902.6807
05:34:39.599 | 42.5061 | 60.2 | 60 | 3902.9971 | 06:09:45.829 | 33.5895 | 59.8 | 60 | 3902.6807
05:34:39.919 | 42.4063 | 60.2 | 60 | 3902.8711 | 06:09:46.149 | 33.5196 | 59.8 | 60 | 3902.7792
05:34:40.229 | 42.4534 | 60.2 | 60 | 3902.8711 | 06:09:46.479 | 33.7124 | 59.8 | 60 | 3902.9299
05:34:40.549 | 42.3406 | 60.2 | 60 | 3902.9434 | 06:09:46.789 | 33.4571 | 59.8 | 60 | 3902.9299
05:34:40.879 | 42.4386 | 60.2 | 60 | 3902.9238 | 06:09:47.109 | 33.6651 | 59.8 | 60 | 3902.9042
05:34:41.189 | 42.4275 | 60.2 | 60 | 3902.9238 | 06:09:47.439 | 33.6419 | 59.8 | 60 | 3902.9153
05:34:41.509 | 42.4801 | 60.2 | 60 | 3903.0202 | 06:09:47.749 | 33.3715 | 59.8 | 60 | 3902.9153
05:34:41.829 | 42.4257 | 60.2 | 60 | 3903.0202 | 06:09:48.069 | 33.3801 | 59.8 | 60 | 3902.9172
05:34:42.149 | 42.4869 | 60.2 | 60 | 3903.0559 | 06:09:48.399 | 33.5239 | 59.8 | 60 | 3903.0313
05:34:42.469 | 42.4383 | 60.2 | 60 | 3903.1889 | 06:09:48.709 | 33.7751 | 59.8 | 60 | 3903.0313
05:34:42.799 | 42.4479 | 60.2 | 60 | 3903.1889 | 06:09:49.029 | 33.5587 | 59.8 | 60 | 3903.0257
05:34:43.109 | 42.2991 | 60.2 | 60 | 3903.32 | 06:09:49.359 | 33.3521 | 59.8 | 60 | 3903.0257
05:34:43.429 | 42.368 | 60.2 | 60 | 3903.4611 | 06:09:49.669 | 33.4537 | 59.8 | 60 | 3902.9794
05:34:43.749 | 42.3883 | 60.2 | 60 | 3903.4611 | 06:09:49.989 | 33.7302 | 59.8 | 60 | 3902.9301
05:34:44.068 | 42.3521 | 60.2 | 60 | 3903.536 | 06:09:50.309 | 33.5507 | 59.8 | 60 | 3902.9301
05:34:44.388 | 42.4814 | 60.2 | 60 | 3903.536 | 06:09:50.629 | 33.4936 | 59.8 | 60 | 3902.8234
05:34:44.718 | 42.6042 | 60.2 | 60 | 3903.536 | 06:09:50.949 | 33.5432 | 59.8 | 60 | 3902.745
05:34:45.028 | 42.3686 | 60.2 | 60 | 3903.6555 | 06:09:51.269 | 33.3822 | 59.8 | 60 | 3902.745
05:34:45.348 | 42.2677 | 60.2 | 60 | 3903.6555 | 06:09:51.599 | 33.5142 | 59.8 | 60 | 3902.78
05:34:45.678 | 42.3866 | 60.2 | 60 | 3903.7079 | 06:09:51.909 | 33.7612 | 59.8 | 60 | 3902.7347
05:34:45.988 | 42.3988 | 60.2 | 60 | 3903.8512 | 06:09:52.229 | 33.4916 | 59.8 | 60 | 3902.7347
05:34:46.308 | 42.3451 | 60.2 | 60 | 3903.8512 | 06:09:52.549 | 33.4815 | 59.8 | 60 | 3902.7347
05:34:46.628 | 42.4737 | 60.2 | 60 | 3903.8591 | 06:09:52.869 | 33.7071 | 59.8 | 60 | 3902.5588
05:34:46.958 | 42.3404 | 60.2 | 60 | 3903.9071 | 06:09:53.189 | 33.3015 | 59.8 | 60 | 3902.5588
05:34:47.268 | 42.3479 | 60.2 | 60 | 3903.9071 | 06:09:53.519 | 33.4363 | 59.8 | 60 | 3902.616
05:34:47.588 | 42.5471 | 60.2 | 60 | 3903.8827 | 06:09:53.839 | 33.8261 | 59.8 | 60 | 3902.616
05:34:47.908 | 42.4219 | 60.2 | 60 | 3903.8051 | 06:09:54.149 | 33.3916 | 59.8 | 60 | 3902.7826
05:34:48.228 | 42.4513 | 60.2 | 60 | 3903.8051 | 06:09:54.479 | 33.3502 | 59.8 | 60 | 3902.8295
05:34:48.548 | 42.5035 | 60.2 | 60 | 3903.643 | 06:09:54.789 | 33.5851 | 59.8 | 60 | 3902.8295
05:34:48.878 | 42.454 | 60.2 | 60 | 3903.4934 | 06:09:55.109 | 33.6948 | 59.8 | 60 | 3902.7069
05:34:49.188 | 42.3765 | 60.2 | 60 | 3903.4934 | 06:09:55.439 | 33.4254 | 59.8 | 60 | 3902.5853
05:34:49.508 | 42.507 | 60.2 | 60 | 3903.4934 | 06:09:55.749 | 33.4093 | 59.8 | 60 | 3902.5853
05:34:49.838 | 42.4268 | 60.2 | 60 | 3903.4934 | 06:09:56.069 | 33.5261 | 59.8 | 60 | 3902.4399
05:34:50.148 | 42.1928 | 60.2 | 60 | 3903.2106 | 06:09:56.389 | 33.701 | 59.8 | 60 | 3902.3902
05:34:50.468 | 42.5589 | 60.2 | 60 | 3903.1086 | 06:09:56.709 | 33.6256 | 59.8 | 60 | 3902.3902
05:34:50.788 | 42.6673 | 60.2 | 60 | 3903.1086 | 06:09:57.029 | 33.5913 | 59.8 | 60 | 3902.3009
05:34:51.108 | 42.439 | 60.2 | 60 | 3903.1086 | 06:09:57.349 | 33.7264 | 59.8 | 60 | 3902.3009
05:34:51.428 | 42.4605 | 60.2 | 60 | 3903.1298 | 06:09:57.679 | 33.576 | 59.8 | 60 | 3902.1576
05:34:51.748 | 42.4293 | 60.2 | 60 | 3903.1298 | 06:09:57.989 | 33.486 | 59.8 | 60 | 3901.8801
05:34:52.078 | 42.3368 | 60.2 | 60 | 3903.0586 | 06:09:58.309 | 33.6386 | 59.8 | 60 | 3901.8801
05:34:52.388 | 42.3493 | 60.2 | 60 | 3903.0721 | 06:09:58.639 | 33.426 | 59.8 | 60 | 3901.8804
05:34:52.708 | 42.4258 | 60.2 | 60 | 3903.0721 | 06:09:58.949 | 33.4137 | 59.8 | 60 | 3902.0213
05:34:53.038 | 42.365 | 60.2 | 60 | 3903.1364 | 06:09:59.269 | 33.637 | 59.8 | 60 | 3902.0213
05:34:53.348 | 42.439 | 60.2 | 60 | 3903.1364 | 06:09:59.589 | 33.6752 | 59.8 | 60 | 3902.2432
05:34:53.668 | 42.4172 | 60.2 | 60 | 3903.3091 | 06:09:59.909 | 33.5697 | 59.8 | 60 | 3902.3006
05:34:53.988 | 42.4381 | 60.2 | 60 | 3903.5329 | 06:10:00.229 | 33.6314 | 59.8 | 60 | 3902.3006
05:34:54.308 | 42.5819 | 60.2 | 60 | 3903.5329 | 06:10:00.559 | 33.5989 | 59.8 | 60 | 3902.3194
05:34:54.628 | 42.446 | 60.2 | 60 | 3903.5676 | 06:10:00.869 | 33.5389 | 59.8 | 60 | 3902.4198
05:34:54.958 | 42.287 | 60.2 | 60 | 3903.6219 | 06:10:01.189 | 33.5346 | 59.8 | 60 | 3902.4198
05:34:55.258 | 42.5401 | 60.2 | 60 | 3903.6219 | 06:10:01.509 | 33.5721 | 59.8 | 60 | 3902.4198
05:34:55.268 | 42.5401 | 60.2 | 60 | 3903.6219 | 06:10:01.829 | 33.622 | 59.8 | 60 | 3902.4198
05:34:55.588 | 42.5305 | 60.2 | 60 | 3903.6674 | 06:10:02.149 | 33.3269 | 59.8 | 60 | 3902.9426
05:34:55.918 | 42.3905 | 60.2 | 60 | 3903.7966 | 06:10:02.479 | 33.5354 | 59.8 | 60 | 3903.1889
05:34:56.228 | 42.3905 | 60.2 | 60 | 3903.7966 | 06:10:02.789 | 33.7812 | 59.8 | 60 | 3903.1889
05:34:56.548 | 42.3726 | 60.2 | 60 | 3903.7617 | 06:10:03.109 | 33.494 | 59.8 | 60 | 3903.195
05:34:56.878 | 42.4451 | 60.2 | 60 | 3903.7617 | 06:10:03.429 | 33.4572 | 59.8 | 60 | 3903.2437
05:34:57.188 | 42.4859 | 60.2 | 60 | 3903.7617 | 06:10:03.759 | 33.5335 | 59.8 | 60 | 3903.2437
05:34:57.508 | 42.5275 | 60.2 | 60 | 3903.7357 | 06:10:04.069 | 33.4387 | 59.8 | 60 | 3903.397
05:34:57.828 | 42.4266 | 60.2 | 60 | 3903.7357 | 06:10:04.389 | 33.4917 | 59.8 | 60 | 3903.7267
05:34:58.148 | 42.4615 | 60.2 | 60 | 3903.7707 | 06:10:04.709 | 33.763 | 59.8 | 60 | 3903.7267
05:34:58.468 | 42.4211 | 60.2 | 60 | 3903.8377 | 06:10:05.029 | 33.7494 | 59.8 | 60 | 3903.7267
05:34:58.788 | 42.4433 | 60.2 | 60 | 3903.8377 | 06:10:05.349 | 33.5762 | 59.8 | 60 | 3903.7267
05:34:59.118 | 42.4925 | 60.2 | 60 | 3903.8446 | 06:10:05.679 | 33.5885 | 59.8 | 60 | 3904.1873
05:34:59.428 | 42.5486 | 60.2 | 60 | 3903.8869 | 06:10:05.989 | 33.5838 | 59.8 | 60 | 3904.2667
05:34:59.748 | 42.2623 | 60.2 | 60 | 3903.8869 | 06:10:06.309 | 33.5838 | 59.8 | 60 | 3904.2667
05:35:00.079 | 42.1357 | 60.2 | 60 | 3903.8395 | 06:10:06.639 | 33.7599 | 59.8 | 60 | 3904.3909
05:35:00.389 | 42.3945 | 60.2 | 60 | 3903.825 | 06:10:06.949 | 33.9784 | 59.8 | 60 | 3904.5252
05:35:00.709 | 42.5567 | 60.2 | 60 | 3903.825 | 06:10:07.269 | 33.4775 | 59.8 | 60 | 3904.5252
05:35:01.029 | 42.4377 | 60.2 | 60 | 3903.7871 | 06:10:07.599 | 33.4912 | 59.8 | 60 | 3904.4494
05:35:01.349 | 42.5146 | 60.2 | 60 | 3903.7871 | 06:10:07.909 | 33.817 | 59.8 | 60 | 3904.2386
05:35:01.669 | 42.4204 | 60.2 | 60 | 3903.7694 | 06:10:08.229 | 33.5944 | 59.8 | 60 | 3904.2386
05:35:01.999 | 42.49 | 60.2 | 60 | 3903.7288 | 06:10:08.549 | 33.3747 | 59.8 | 60 | 3903.9471
05:35:02.309 | 42.4854 | 60.2 | 60 | 3903.7288 | 06:10:08.879 | 33.6738 | 59.8 | 60 | 3903.7921
05:35:02.629 | 42.5255 | 60.2 | 60 | 3903.6393 | 06:10:09.189 | 33.5263 | 59.8 | 60 | 3903.7921
05:35:02.959 | 42.6204 | 60.2 | 60 | 3903.6266 | 06:10:09.509 | 33.6862 | 59.8 | 60 | 3903.7739
05:35:03.259 | 42.5397 | 60.2 | 60 | 3903.6266 | 06:10:09.839 | 33.8467 | 59.8 | 60 | 3903.7739
05:35:03.269 | 42.5397 | 60.2 | 60 | 3903.6266 | 06:10:10.149 | 33.5053 | 59.8 | 60 | 3903.7198
05:35:03.589 | 42.2885 | 60.2 | 60 | 3903.5106 | 06:10:10.469 | 33.6105 | 59.8 | 60 | 3903.5133
05:35:03.909 | 42.433 | 60.2 | 60 | 3903.5331 | 06:10:10.799 | 33.5371 | 59.8 | 60 | 3903.5133
05:35:04.239 | 42.4154 | 60.2 | 60 | 3903.5331 | 06:10:11.109 | 33.5574 | 59.8 | 60 | 3903.2633
05:35:04.549 | 42.3474 | 60.2 | 60 | 3903.5448 | 06:10:11.429 | 33.5293 | 59.8 | 60 | 3903.2633
05:35:04.869 | 42.4978 | 60.2 | 60 | 3903.6054 | 06:10:11.759 | 33.5994 | 59.8 | 60 | 3903.2633
05:35:05.199 | 42.3466 | 60.2 | 60 | 3903.6054 | 06:10:12.069 | 33.8746 | 59.8 | 60 | 3903.2813
05:35:05.509 | 42.1904 | 60.2 | 60 | 3903.7678 | 06:10:12.389 | 33.5034 | 59.8 | 60 | 3903.2813
05:35:05.829 | 42.5176 | 60.2 | 60 | 3903.7678 | 06:10:12.719 | 33.3667 | 59.8 | 60 | 3903.2813
05:35:06.159 | 42.3031 | 60.2 | 60 | 3904.0991 | 06:10:13.029 | 33.5122 | 59.8 | 60 | 3903.0125
05:35:06.469 | 42.3183 | 60.2 | 60 | 3904.3673 | 06:10:13.349 | 33.5174 | 59.8 | 60 | 3903.0125
05:35:06.789 | 42.3075 | 60.2 | 60 | 3904.3673 | 06:10:13.669 | 33.6671 | 59.8 | 60 | 3902.7254
05:35:07.109 | 42.3641 | 60.2 | 60 | 3904.8297 | 06:10:13.989 | 33.8401 | 59.8 | 60 | 3902.5456
05:35:07.429 | 42.3787 | 60.2 | 60 | 3905.3114 | 06:10:14.309 | 33.5251 | 59.8 | 60 | 3902.5456
05:35:07.749 | 42.4425 | 60.2 | 60 | 3905.3114 | 06:10:14.629 | 33.4562 | 59.8 | 60 | 3902.3224
05:35:08.079 | 42.3444 | 60.2 | 60 | 3905.3114 | 06:10:14.959 | 33.5314 | 59.8 | 60 | 3902.2887
05:35:08.389 | 42.3616 | 60.2 | 60 | 3906.1215 | 06:10:15.269 | 33.8236 | 59.8 | 60 | 3902.2887
05:35:08.709 | 42.0535 | 60.2 | 60 | 3906.1215 | 06:10:15.589 | 33.5894 | 59.8 | 60 | 3902.119
05:35:09.029 | 42.6292 | 60.2 | 60 | 3906.4978 | 06:10:15.909 | 33.3303 | 59.8 | 60 | 3902.1592
05:35:09.359 | 42.7182 | 60.2 | 60 | 3906.4978 | 06:10:16.229 | 33.5293 | 59.8 | 60 | 3902.1592
05:35:09.669 | 42.2628 | 60.2 | 60 | 3906.6816 | 06:10:16.549 | 33.8412 | 59.8 | 60 | 3902.0091
05:35:09.989 | 42.394 | 60.2 | 60 | 3907.0376 | 06:10:16.879 | 33.5664 | 59.8 | 60 | 3902.1018
05:35:10.319 | 42.7972 | 60.2 | 60 | 3907.0376 | 06:10:17.189 | 33.5611 | 59.8 | 60 | 3902.1018
05:35:10.629 | 42.6485 | 60.2 | 60 | 3907.2648 | 06:10:17.509 | 33.565 | 59.8 | 60 | 3902.1587
05:35:10.949 | 42.3094 | 60.2 | 60 | 3907.4266 | 06:10:17.839 | 33.4595 | 59.8 | 60 | 3902.1587
05:35:11.279 | 42.1403 | 60.2 | 60 | 3907.4266 | 06:10:18.149 | 33.7768 | 59.8 | 60 | 3902.3557
05:35:11.589 | 42.0024 | 60.2 | 60 | 3907.4266 | 06:10:18.469 | 33.6545 | 59.8 | 60 | 3902.3322
05:35:11.909 | 42.7828 | 60.2 | 60 | 3907.7232 | 06:10:18.789 | 33.5761 | 59.8 | 60 | 3902.3322
05:35:12.239 | 42.6188 | 60.2 | 60 | 3907.7232 | 06:10:19.109 | 33.3782 | 59.8 | 60 | 3902.3769
05:35:12.549 | 42.7194 | 60.2 | 60 | 3907.7285 | 06:10:19.429 | 33.5033 | 59.8 | 60 | 3902.4015
05:35:12.869 | 42.1987 | 60.2 | 60 | 3907.6851 | 06:10:19.749 | 33.5408 | 59.8 | 60 | 3902.4015
05:35:13.199 | 42.3524 | 60.2 | 60 | 3907.6851 | 06:10:20.079 | 33.602 | 59.8 | 60 | 3902.4572
05:35:13.509 | 42.3267 | 60.2 | 60 | 3907.4806 | 06:10:20.389 | 33.5349 | 59.8 | 60 | 3902.5271
05:35:13.829 | 42.466 | 60.2 | 60 | 3907.4806 | 06:10:20.709 | 33.4611 | 59.8 | 60 | 3902.5271
05:35:14.159 | 42.5825 | 60.2 | 60 | 3907.4806 | 06:10:21.039 | 33.6405 | 59.8 | 60 | 3902.4587
05:35:14.469 | 42.3743 | 60.2 | 60 | 3907.3307 | 06:10:21.349 | 33.6599 | 59.8 | 60 | 3902.4587
05:35:14.789 | 42.4265 | 60.2 | 60 | 3907.3307 | 06:10:21.669 | 33.6356 | 59.8 | 60 | 3902.3766
05:35:15.109 | 42.5725 | 60.2 | 60 | 3907.18 | 06:10:21.989 | 33.3735 | 59.8 | 60 | 3902.2861
05:35:15.439 | 42.3354 | 60.2 | 60 | 3906.9933 | 06:10:22.309 | 33.4362 | 59.8 | 60 | 3902.2861
05:35:15.749 | 42.6366 | 60.2 | 60 | 3906.9933 | 06:10:22.629 | 33.5591 | 59.8 | 60 | 3902.2776
05:35:16.068 | 42.0125 | 60.2 | 60 | 3906.9933 | 06:10:22.959 | 33.7156 | 59.8 | 60 | 3902.3261
05:35:16.398 | 41.9612 | 60.2 | 60 | 3906.8466 | 06:10:23.269 | 33.6055 | 59.8 | 60 | 3902.3261
05:35:16.708 | 42.6453 | 60.2 | 60 | 3906.8466 | 06:10:23.589 | 33.6299 | 59.8 | 60 | 3902.2432
05:35:17.028 | 42.5481 | 60.2 | 60 | 3906.8466 | 06:10:23.919 | 33.6321 | 59.8 | 60 | 3902.1582
05:35:17.358 | 42.4366 | 60.2 | 60 | 3906.8466 | 06:10:24.229 | 33.5342 | 59.8 | 60 | 3902.1582
05:35:17.668 | 42.0492 | 60.2 | 60 | 3906.8604 | 06:10:24.549 | 33.7226 | 59.8 | 60 | 3902.1582
05:35:17.988 | 42.4587 | 60.2 | 60 | 3906.7232 | 06:10:24.879 | 33.597 | 59.8 | 60 | 3902.2215
05:35:18.318 | 42.5216 | 60.2 | 60 | 3906.7232 | 06:10:25.189 | 33.6648 | 59.8 | 60 | 3902.2215
05:35:18.628 | 42.2097 | 60.2 | 60 | 3906.737 | 06:10:25.509 | 33.5588 | 59.8 | 60 | 3902.1878
05:35:18.948 | 42.5877 | 60.2 | 60 | 3906.8008 | 06:10:25.829 | 33.3377 | 59.8 | 60 | 3902.1878
05:35:19.278 | 42.215 | 60.2 | 60 | 3906.8008 | 06:10:26.149 | 33.6519 | 59.8 | 60 | 3902.2024
05:35:19.588 | 42.3571 | 60.2 | 60 | 3906.9218 | 06:10:26.469 | 33.6914 | 59.8 | 60 | 3902.1886
05:35:19.908 | 42.5407 | 60.2 | 60 | 3907.2409 | 06:10:26.789 | 33.3822 | 59.8 | 60 | 3902.1886
05:35:20.228 | 42.0831 | 60.2 | 60 | 3907.2409 | 06:10:27.119 | 33.6982 | 59.8 | 60 | 3902.1886
05:35:20.548 | 42.246 | 60.2 | 60 | 3907.469 | 06:10:27.429 | 33.855 | 59.8 | 60 | 3902.2347
05:35:20.868 | 42.3827 | 60.2 | 60 | 3907.5783 | 06:10:27.749 | 33.7076 | 59.8 | 60 | 3902.2347
05:35:21.188 | 42.7851 | 60.2 | 60 | 3907.5783 | 06:10:28.079 | 33.5992 | 59.8 | 60 | 3902.223
05:35:21.518 | 42.4485 | 60.2 | 60 | 3907.7608 | 06:10:28.389 | 33.7066 | 59.8 | 60 | 3902.3409
05:35:21.828 | 42.2393 | 60.2 | 60 | 3907.7608 | 06:10:28.709 | 33.5051 | 59.8 | 60 | 3902.3409
05:35:22.148 | 42.1396 | 60.2 | 60 | 3908.0248 | 06:10:29.029 | 33.5519 | 59.8 | 60 | 3902.3687
05:35:22.478 | 42.6031 | 60.2 | 60 | 3908.4507 | 06:10:29.349 | 33.525 | 59.8 | 60 | 3902.3687
05:35:22.788 | 42.2276 | 60.2 | 60 | 3908.4507 | 06:10:29.669 | 33.7 | 59.8 | 60 | 3902.584
05:35:23.108 | 42.3521 | 60.2 | 60 | 3908.4507 | 06:10:30.009 | 33.5152 | 59.8 | 60 | 3902.758
05:35:23.428 | 42.5776 | 60.2 | 60 | 3908.9202 | 06:10:30.309 | 33.5152 | 59.8 | 60 | 3902.758
05:35:23.748 | 42.0146 | 60.2 | 60 | 3908.9202 | 06:10:30.629 | 33.657 | 59.8 | 60 | 3902.9701
05:35:24.068 | 42.0442 | 60.2 | 60 | 3909.0627 | 06:10:30.959 | 33.6202 | 59.8 | 60 | 3903.1764
05:35:24.398 | 42.5043 | 60.2 | 60 | 3909.1148 | 06:10:31.269 | 33.6111 | 59.8 | 60 | 3903.1764
05:35:24.708 | 42.4148 | 60.2 | 60 | 3909.1148 | 06:10:31.589 | 33.4063 | 59.8 | 60 | 3903.335
05:35:25.028 | 42.3069 | 60.2 | 60 | 3909.1085 | 06:10:31.909 | 33.4725 | 59.8 | 60 | 3903.4349
05:35:25.358 | 42.371 | 60.2 | 60 | 3909.1085 | 06:10:32.239 | 33.7453 | 59.8 | 60 | 3903.4349
05:35:25.668 | 42.2344 | 60.2 | 60 | 3909.1993 | 06:10:32.549 | 33.6326 | 59.8 | 60 | 3903.7357
05:35:25.988 | 42.3934 | 60.2 | 60 | 3909.1641 | 06:10:32.869 | 33.175 | 59.8 | 60 | 3903.8374
05:35:26.308 | 42.3934 | 60.2 | 60 | 3909.1641 | 06:10:33.189 | 33.68 | 59.8 | 60 | 3903.8374
05:35:26.628 | 42.4379 | 60.2 | 60 | 3908.97 | 06:10:33.509 | 33.6829 | 59.8 | 60 | 3904.039
05:35:26.948 | 42.3189 | 60.2 | 60 | 3908.6376 | 06:10:33.829 | 33.4171 | 59.8 | 60 | 3904.039
05:35:27.268 | 42.416 | 60.2 | 60 | 3908.6376 | 06:10:34.159 | 33.7877 | 59.8 | 60 | 3904.209
05:35:27.598 | 42.4893 | 60.2 | 60 | 3908.5534 | 06:10:34.469 | 33.5725 | 59.8 | 60 | 3904.4923
05:35:27.908 | 42.4513 | 60.2 | 60 | 3908.3421 | 06:10:34.789 | 33.4911 | 59.8 | 60 | 3904.4923
05:35:28.228 | 42.4848 | 60.2 | 60 | 3908.3421 | 06:10:35.119 | 33.5939 | 59.8 | 60 | 3904.7317
05:35:28.558 | 42.3534 | 60.2 | 60 | 3908.0947 | 06:10:35.429 | 33.8889 | 59.8 | 60 | 3905.2097
05:35:28.868 | 42.2116 | 60.2 | 60 | 3907.7269 | 06:10:35.749 | 33.5483 | 59.8 | 60 | 3905.2097
05:35:29.188 | 42.1954 | 60.2 | 60 | 3907.7269 | 06:10:36.079 | 33.5782 | 59.8 | 60 | 3905.3734
05:35:29.518 | 42.3264 | 60.2 | 60 | 3907.3426 | 06:10:36.389 | 33.6309 | 59.8 | 60 | 3905.6854
05:35:29.828 | 42.4154 | 60.2 | 60 | 3907.3426 | 06:10:36.709 | 33.5049 | 59.8 | 60 | 3905.6854
05:35:30.148 | 42.4088 | 60.2 | 60 | 3906.9841 | 06:10:37.029 | 33.7011 | 59.8 | 60 | 3905.8485
05:35:30.468 | 42.1924 | 60.2 | 60 | 3906.7484 | 06:10:37.359 | 33.633 | 59.8 | 60 | 3905.8485
05:35:30.788 | 42.1478 | 60.2 | 60 | 3906.7484 | 06:10:37.669 | 33.4297 | 59.8 | 60 | 3906.219
05:35:31.108 | 42.3787 | 60.2 | 60 | 3906.6168 | 06:10:37.989 | 33.3623 | 59.8 | 60 | 3906.4589
05:35:31.428 | 42.3683 | 60.2 | 60 | 3906.3133 | 06:10:38.329 | 33.5555 | 59.8 | 60 | 3906.6938
05:35:31.758 | 42.496 | 60.2 | 60 | 3906.3133 | 06:10:38.629 | 33.5555 | 59.8 | 60 | 3906.6938
05:35:32.068 | 42.4629 | 60.2 | 60 | 3906.1252 | 06:10:38.949 | 33.425 | 59.8 | 60 | 3906.8967
05:35:32.388 | 42.4265 | 60.2 | 60 | 3906.1252 | 06:10:39.279 | 33.6152 | 59.8 | 60 | 3906.8967
05:35:32.718 | 42.1304 | 60.2 | 60 | 3906.1252 | 06:10:39.589 | 33.6 | 59.8 | 60 | 3907.1917
05:35:33.028 | 42.2181 | 60.2 | 60 | 3905.9282 | 06:10:39.909 | 33.5435 | 59.8 | 60 | 3907.4562
05:35:33.348 | 42.2134 | 60.2 | 60 | 3905.9282 | 06:10:40.239 | 33.6821 | 59.8 | 60 | 3907.4562
05:35:33.668 | 42.2817 | 60.2 | 60 | 3905.8986 | 06:10:40.549 | 33.5639 | 59.8 | 60 | 3907.7748
05:35:33.988 | 42.3022 | 60.2 | 60 | 3905.7738 | 06:10:40.869 | 33.3977 | 59.8 | 60 | 3908.0028
05:35:34.308 | 42.5054 | 60.2 | 60 | 3905.7738 | 06:10:41.199 | 33.5515 | 59.8 | 60 | 3908.0028
05:35:34.638 | 42.1752 | 60.2 | 60 | 3905.6554 | 06:10:41.509 | 33.5468 | 59.8 | 60 | 3908.3386
05:35:34.948 | 42.2765 | 60.2 | 60 | 3905.6546 | 06:10:41.829 | 33.357 | 59.8 | 60 | 3908.3386
05:35:35.268 | 42.302 | 60.2 | 60 | 3905.6546 | 06:10:42.149 | 33.6373 | 59.8 | 60 | 3908.7075
05:35:35.598 | 42.0862 | 60.2 | 60 | 3905.5956 | 06:10:42.479 | 33.7503 | 59.8 | 60 | 3909.0018
05:35:35.908 | 42.0676 | 60.2 | 60 | 3905.5739 | 06:10:42.789 | 33.3683 | 59.8 | 60 | 3909.0018
05:35:36.228 | 42.0676 | 60.2 | 60 | 3905.5739 | 06:10:43.109 | 33.6866 | 59.8 | 60 | 3909.0235
05:35:36.558 | 42.2967 | 60.2 | 60 | 3905.5739 | 06:10:43.439 | 33.5121 | 59.8 | 60 | 3909.0126
05:35:36.868 | 42.2242 | 60.2 | 60 | 3905.5739 | 06:10:43.749 | 33.4324 | 59.8 | 60 | 3909.0126
05:35:37.188 | 42.198 | 60.2 | 60 | 3905.5739 | 06:10:44.068 | 33.4065 | 59.8 | 60 | 3908.9986
05:35:37.508 | 42.5456 | 60.2 | 60 | 3905.4799 | 06:10:44.388 | 33.4683 | 59.8 | 60 | 3909.1466
05:35:37.838 | 42.1954 | 60.2 | 60 | 3905.4799 | 06:10:44.708 | 33.5712 | 59.8 | 60 | 3909.1466
05:35:38.148 | 42.1856 | 60.2 | 60 | 3905.5294 | 06:10:45.028 | 33.5599 | 59.8 | 60 | 3909.367
05:35:38.468 | 42.4639 | 60.2 | 60 | 3905.6006 | 06:10:45.358 | 33.4848 | 59.8 | 60 | 3909.367
05:35:38.798 | 42.5309 | 60.2 | 60 | 3905.6006 | 06:10:45.668 | 33.691 | 59.8 | 60 | 3909.4716
05:35:39.108 | 42.213 | 60.2 | 60 | 3905.7383 | 06:10:45.988 | 33.472 | 59.8 | 60 | 3909.3813
05:35:39.428 | 42.3401 | 60.2 | 60 | 3905.7977 | 06:10:46.308 | 33.3929 | 59.8 | 60 | 3909.3813
05:35:39.748 | 42.3271 | 60.2 | 60 | 3905.7977 | 06:10:46.628 | 33.5516 | 59.8 | 60 | 3909.3582
05:35:40.068 | 42.1671 | 60.2 | 60 | 3905.7977 | 06:10:46.948 | 33.5095 | 59.8 | 60 | 3909.4938
05:35:40.388 | 42.0995 | 60.2 | 60 | 3906.108 | 06:10:47.278 | 33.6186 | 59.8 | 60 | 3909.4938
05:35:40.718 | 42.1318 | 60.2 | 60 | 3906.108 | 06:10:47.588 | 33.5727 | 59.8 | 60 | 3909.6119
05:35:41.028 | 42.4648 | 60.2 | 60 | 3906.2118 | 06:10:47.908 | 33.5199 | 59.8 | 60 | 3909.6879
05:35:41.348 | 42.4251 | 60.2 | 60 | 3906.2118 | 06:10:48.228 | 33.5342 | 59.8 | 60 | 3909.6879
05:35:41.678 | 42.4508 | 60.2 | 60 | 3906.2118 | 06:10:48.558 | 33.5159 | 59.8 | 60 | 3909.4448
05:35:41.988 | 42.2101 | 60.2 | 60 | 3906.121 | 06:10:48.868 | 33.3307 | 59.8 | 60 | 3909.2894
05:35:42.308 | 42.0792 | 60.2 | 60 | 3906.121 | 06:10:49.188 | 33.6712 | 59.8 | 60 | 3909.2894
05:35:42.628 | 42.3604 | 60.2 | 60 | 3906.1695 | 06:10:49.518 | 33.5067 | 59.8 | 60 | 3909.3211
05:35:42.948 | 41.9545 | 60.2 | 60 | 3906.1252 | 06:10:49.828 | 33.6298 | 59.8 | 60 | 3909.3211
05:35:43.268 | 41.9911 | 60.2 | 60 | 3906.1252 | 06:10:50.148 | 33.6556 | 59.8 | 60 | 3909.2438
05:35:43.588 | 42.2859 | 60.2 | 60 | 3906.05 | 06:10:50.468 | 33.5662 | 59.8 | 60 | 3909.0124
05:35:43.918 | 42.4846 | 60.2 | 60 | 3906.059 | 06:10:50.788 | 33.602 | 59.8 | 60 | 3909.0124
05:35:44.228 | 42.0361 | 60.2 | 60 | 3906.059 | 06:10:51.108 | 33.5704 | 59.8 | 60 | 3908.64
05:35:44.548 | 42.3354 | 60.2 | 60 | 3905.8522 | 06:10:51.438 | 33.4908 | 59.8 | 60 | 3908.3561
05:35:44.878 | 42.4361 | 60.2 | 60 | 3905.6282 | 06:10:51.748 | 33.6097 | 59.8 | 60 | 3908.3561
05:35:45.188 | 42.3018 | 60.2 | 60 | 3905.6282 | 06:10:52.068 | 33.4733 | 59.8 | 60 | 3908.2666
05:35:45.508 | 42.3597 | 60.2 | 60 | 3905.4913 | 06:10:52.398 | 33.2124 | 59.8 | 60 | 3908.1069
05:35:45.838 | 42.4824 | 60.2 | 60 | 3905.4913 | 06:10:52.708 | 33.6519 | 59.8 | 60 | 3908.1069
05:35:46.148 | 42.3411 | 60.2 | 60 | 3905.1671 | 06:10:53.028 | 33.7566 | 59.8 | 60 | 3908.0762
05:35:46.468 | 42.1025 | 60.2 | 60 | 3904.8424 | 06:10:53.348 | 33.6802 | 59.8 | 60 | 3908.0762
05:35:46.788 | 42.4596 | 60.2 | 60 | 3904.8424 | 06:10:53.668 | 33.3097 | 59.8 | 60 | 3907.929
05:35:47.108 | 42.0561 | 60.2 | 60 | 3904.6409 | 06:10:53.988 | 33.5579 | 59.8 | 60 | 3907.6988
05:35:47.428 | 42.3452 | 60.2 | 60 | 3904.3766 | 06:10:54.308 | 33.5957 | 59.8 | 60 | 3907.6988
05:35:47.758 | 42.0966 | 60.2 | 60 | 3904.3766 | 06:10:54.638 | 33.6988 | 59.8 | 60 | 3907.7208
05:35:48.069 | 42.2377 | 60.2 | 60 | 3904.3536 | 06:10:54.948 | 33.4526 | 59.8 | 60 | 3907.6874
05:35:48.389 | 42.2999 | 60.2 | 60 | 3904.1165 | 06:10:55.268 | 33.572 | 59.8 | 60 | 3907.6874
05:35:48.709 | 42.1725 | 60.2 | 60 | 3904.1165 | 06:10:55.598 | 33.6931 | 59.8 | 60 | 3907.6067
05:35:49.029 | 42.1552 | 60.2 | 60 | 3903.9288 | 06:10:55.908 | 33.4133 | 59.8 | 60 | 3907.3514
05:35:49.349 | 42.3337 | 60.2 | 60 | 3903.9288 | 06:10:56.228 | 33.4133 | 59.8 | 60 | 3907.3514
05:35:49.669 | 42.513 | 60.2 | 60 | 3903.7837 | 06:10:56.558 | 33.4549 | 59.8 | 60 | 3907.1342
05:35:49.999 | 41.9635 | 60.2 | 60 | 3903.7288 | 06:10:56.868 | 33.6635 | 59.8 | 60 | 3906.947
05:35:50.309 | 42.4496 | 60.2 | 60 | 3903.7288 | 06:10:57.188 | 33.7492 | 59.8 | 60 | 3906.947
05:35:50.629 | 42.1145 | 60.2 | 60 | 3903.7903 | 06:10:57.508 | 33.3604 | 59.8 | 60 | 3906.8898
05:35:50.959 | 42.1147 | 60.2 | 60 | 3903.6798 | 06:10:57.828 | 33.5335 | 59.8 | 60 | 3906.8898
05:35:51.269 | 42.2656 | 60.2 | 60 | 3903.6798 | 06:10:58.148 | 33.6686 | 59.8 | 60 | 3906.8035
05:35:51.589 | 42.3129 | 60.2 | 60 | 3903.6936 | 06:10:58.478 | 33.562 | 59.8 | 60 | 3906.8066
05:35:51.909 | 42.3344 | 60.2 | 60 | 3903.6414 | 06:10:58.788 | 33.5692 | 59.8 | 60 | 3906.8066
05:35:52.229 | 42.3947 | 60.2 | 60 | 3903.6414 | 06:10:59.108 | 33.5081 | 59.8 | 60 | 3906.8066
05:35:52.549 | 42.0958 | 60.2 | 60 | 3903.5077 | 06:10:59.428 | 33.7431 | 59.8 | 60 | 3907.1152
05:35:52.879 | 42.2766 | 60.2 | 60 | 3903.544 | 06:10:59.758 | 33.4218 | 59.8 | 60 | 3907.1152
05:35:53.189 | 42.136 | 60.2 | 60 | 3903.544 | 06:11:00.069 | 33.4611 | 59.8 | 60 | 3907.1152
05:35:53.509 | 42.1432 | 60.2 | 60 | 3903.4961 | 06:11:00.389 | 33.699 | 59.8 | 60 | 3907.2314
05:35:53.839 | 42.3718 | 60.2 | 60 | 3903.4961 | 06:11:00.709 | 33.566 | 59.8 | 60 | 3907.2314
05:35:54.149 | 42.7373 | 60.2 | 60 | 3903.3695 | 06:11:01.029 | 33.4455 | 59.8 | 60 | 3907.1446
05:35:54.469 | 42.5167 | 60.2 | 60 | 3903.3695 | 06:11:01.349 | 33.5367 | 59.8 | 60 | 3907.1446
05:35:54.789 | 42.04 | 60.2 | 60 | 3903.3695 | 06:11:01.679 | 33.5052 | 59.8 | 60 | 3907.1295
05:35:55.109 | 41.8869 | 60.2 | 60 | 3903.1788 | 06:11:01.989 | 33.4274 | 59.8 | 60 | 3907.1628
05:35:55.429 | 42.411 | 60.2 | 60 | 3903.1028 | 06:11:02.309 | 33.7143 | 59.8 | 60 | 3907.1628
05:35:55.749 | 42.2651 | 60.2 | 60 | 3903.1028 | 06:11:02.629 | 33.4717 | 59.8 | 60 | 3907.2227
05:35:56.079 | 42.3213 | 60.2 | 60 | 3903.2048 | 06:11:02.949 | 33.5104 | 59.8 | 60 | 3907.1869
05:35:56.389 | 42.146 | 60.2 | 60 | 3903.1942 | 06:11:03.269 | 33.6401 | 59.8 | 60 | 3907.1869
05:35:56.709 | 42.207 | 60.2 | 60 | 3903.1942 | 06:11:03.599 | 33.6069 | 59.8 | 60 | 3907.0749
05:35:57.039 | 42.2696 | 60.2 | 60 | 3903.1626 | 06:11:03.909 | 33.5427 | 59.8 | 60 | 3906.9208
05:35:57.349 | 42.2224 | 60.2 | 60 | 3903.1626 | 06:11:04.229 | 33.426 | 59.8 | 60 | 3906.9208
05:35:57.669 | 42.5503 | 60.2 | 60 | 3903.2479 | 06:11:04.559 | 33.5485 | 59.8 | 60 | 3906.974
05:35:57.999 | 42.4066 | 60.2 | 60 | 3903.3573 | 06:11:04.869 | 33.5646 | 59.8 | 60 | 3907.144
05:35:58.309 | 42.0695 | 60.2 | 60 | 3903.3573 | 06:11:05.189 | 33.7868 | 59.8 | 60 | 3907.144
05:35:58.629 | 42.2469 | 60.2 | 60 | 3903.531 | 06:11:05.509 | 33.7809 | 59.8 | 60 | 3907.1289
05:35:58.969 | 42.3855 | 60.2 | 60 | 3903.5014 | 06:11:05.839 | 33.5888 | 59.8 | 60 | 3907.1289
05:35:59.259 | 42.3855 | 60.2 | 60 | 3903.5014 | 06:11:06.149 | 33.6876 | 59.8 | 60 | 3906.9645
05:35:59.269 | 42.3855 | 60.2 | 60 | 3903.5014 | 06:11:06.469 | 33.5742 | 59.8 | 60 | 3906.7568
05:35:59.589 | 42.1886 | 60.2 | 60 | 3903.4391 | 06:11:06.799 | 33.3474 | 59.8 | 60 | 3906.7568
05:35:59.919 | 42.245 | 60.2 | 60 | 3903.3941 | 06:11:07.109 | 33.4648 | 59.8 | 60 | 3906.7568
05:36:00.229 | 42.1817 | 60.2 | 60 | 3903.3941 | 06:11:07.429 | 33.6464 | 59.8 | 60 | 3906.7174
05:36:00.549 | 42.489 | 60.2 | 60 | 3903.383 | 06:11:07.759 | 33.7123 | 59.8 | 60 | 3906.7174
05:36:00.869 | 42.1566 | 60.2 | 60 | 3903.5294 | 06:11:08.069 | 33.9216 | 59.8 | 60 | 3906.5233
05:36:01.199 | 42.4081 | 60.2 | 60 | 3903.5294 | 06:11:08.389 | 33.3603 | 59.8 | 60 | 3906.2961
05:36:01.509 | 42.5478 | 60.2 | 60 | 3903.7373 | 06:11:08.719 | 33.3443 | 59.8 | 60 | 3906.2961
05:36:01.829 | 42.4121 | 60.2 | 60 | 3903.7373 | 06:11:09.029 | 33.5692 | 59.8 | 60 | 3906.0053
05:36:02.149 | 42.1623 | 60.4 | 60 | 3903.7373 | 06:11:09.349 | 33.5817 | 59.8 | 60 | 3906.0053
05:36:02.469 | 42.1691 | 60.4 | 60 | 3903.5321 | 06:11:09.669 | 33.6553 | 59.8 | 60 | 3905.8284
05:36:02.789 | 42.3641 | 60.4 | 60 | 3903.5321 | 06:11:09.989 | 33.5202 | 59.8 | 60 | 3905.8098
05:36:03.119 | 42.1185 | 60.4 | 60 | 3903.6073 | 06:11:10.309 | 33.5446 | 59.8 | 60 | 3905.8098
05:36:03.429 | 42.2852 | 60.4 | 60 | 3903.6992 | 06:11:10.639 | 33.5725 | 59.8 | 60 | 3905.9298
05:36:03.749 | 42.4163 | 60.4 | 60 | 3903.6992 | 06:11:10.949 | 33.6715 | 59.8 | 60 | 3905.8853
05:36:04.079 | 42.1036 | 60.4 | 60 | 3903.731 | 06:11:11.269 | 33.4195 | 59.8 | 60 | 3905.8853
05:36:04.389 | 42.3243 | 60.4 | 60 | 3903.7474 | 06:11:11.589 | 33.5919 | 59.8 | 60 | 3905.924
05:36:04.709 | 42.079 | 60.4 | 60 | 3903.7474 | 06:11:11.919 | 33.4435 | 59.8 | 60 | 3906.1697
05:36:05.039 | 42.1715 | 60.4 | 60 | 3903.8327 | 06:11:12.229 | 33.4679 | 59.8 | 60 | 3906.1697
05:36:05.349 | 42.1962 | 60.4 | 60 | 3903.8327 | 06:11:12.549 | 33.5619 | 59.8 | 60 | 3906.1697
05:36:05.669 | 41.9606 | 60.4 | 60 | 3903.8451 | 06:11:12.869 | 33.4696 | 59.8 | 60 | 3906.4123
05:36:05.989 | 42.0136 | 60.4 | 60 | 3903.9283 | 06:11:13.189 | 33.5439 | 59.8 | 60 | 3906.4123
05:36:06.309 | 42.0136 | 60.4 | 60 | 3903.9283 | 06:11:13.509 | 33.5315 | 59.8 | 60 | 3906.3834
05:36:06.629 | 41.9081 | 60.4 | 60 | 3903.9545 | 06:11:13.839 | 33.2586 | 59.8 | 60 | 3906.3834
05:36:06.949 | 42.3776 | 60.4 | 60 | 3904.048 | 06:11:14.149 | 33.5254 | 59.8 | 60 | 3906.4902
05:36:07.279 | 42.1966 | 60.4 | 60 | 3904.048 | 06:11:14.469 | 33.5935 | 59.8 | 60 | 3906.8487
05:36:07.589 | 41.6236 | 60.4 | 60 | 3903.875 | 06:11:14.799 | 33.5459 | 59.8 | 60 | 3906.8487
05:36:07.909 | 42.1965 | 60.4 | 60 | 3903.9163 | 06:11:15.109 | 33.3978 | 59.8 | 60 | 3907.0495
05:36:08.239 | 42.0875 | 60.4 | 60 | 3903.9163 | 06:11:15.429 | 33.5862 | 59.8 | 60 | 3907.1072
05:36:08.549 | 41.8982 | 60.4 | 60 | 3903.8019 | 06:11:15.749 | 33.3678 | 59.8 | 60 | 3907.1072
05:36:08.869 | 42.0973 | 60.4 | 60 | 3903.7175 | 06:11:16.070 | 33.6779 | 59.8 | 60 | 3906.9833
05:36:09.189 | 41.9375 | 60.4 | 60 | 3903.7175 | 06:11:16.390 | 33.6484 | 59.8 | 60 | 3906.7354
05:36:09.509 | 41.808 | 60.4 | 60 | 3903.7175 | 06:11:16.710 | 33.6042 | 59.8 | 60 | 3906.7354
05:36:09.829 | 41.6063 | 60.4 | 60 | 3903.7175 | 06:11:17.040 | 33.6354 | 59.8 | 60 | 3906.644
05:36:10.159 | 41.9587 | 60.4 | 60 | 3903.4442 | 06:11:17.350 | 33.4558 | 59.8 | 60 | 3906.644
05:36:10.469 | 41.6962 | 60.4 | 60 | 3903.4359 | 06:11:17.670 | 33.5694 | 59.8 | 60 | 3906.5712
05:36:10.789 | 41.594 | 60.4 | 60 | 3903.4359 | 06:11:18.000 | 33.6071 | 59.8 | 60 | 3906.5712
05:36:11.119 | 41.5767 | 60.4 | 60 | 3903.3581 | 06:11:18.310 | 33.3591 | 59.8 | 60 | 3906.5712
05:36:11.429 | 41.4987 | 60.4 | 60 | 3903.2786 | 06:11:18.630 | 33.8971 | 59.8 | 60 | 3906.5712
05:36:11.749 | 41.4309 | 60.4 | 60 | 3903.2786 | 06:11:18.950 | 33.7531 | 59.8 | 60 | 3904.6864
05:36:12.069 | 41.3789 | 60.4 | 60 | 3903.1454 | 06:11:19.270 | 33.1261 | 59.8 | 60 | 3904.6864
05:36:12.399 | 41.6884 | 60.4 | 60 | 3903.1724 | 06:11:19.590 | 33.6417 | 59.8 | 60 | 3905.8827
05:36:12.709 | 41.3079 | 60.4 | 60 | 3903.1724 | 06:11:19.920 | 34.0804 | 59.8 | 60 | 3905.697
05:36:13.029 | 41.3218 | 60.4 | 60 | 3903.1354 | 06:11:20.230 | 34.0996 | 59.8 | 60 | 3905.697
05:36:13.349 | 41.4093 | 60.4 | 60 | 3903.1354 | 06:11:20.550 | 33.618 | 59.8 | 60 | 3905.6581
05:36:13.669 | 41.3156 | 60.4 | 60 | 3903.1759 | 06:11:20.880 | 33.2631 | 59.8 | 60 | 3905.5371
05:36:13.989 | 41.3348 | 60.4 | 60 | 3903.1759 | 06:11:21.190 | 33.5514 | 59.8 | 60 | 3905.5371
05:36:14.319 | 41.2828 | 60.4 | 60 | 3903.1759 | 06:11:21.510 | 33.7121 | 59.8 | 60 | 3905.2839
05:36:14.629 | 41.2927 | 60.4 | 60 | 3903.0623 | 06:11:21.830 | 33.874 | 59.8 | 60 | 3905.2839
05:36:14.949 | 41.2429 | 60.4 | 60 | 3903.1558 | 06:11:22.150 | 33.6058 | 59.8 | 60 | 3905.0066
05:36:15.279 | 41.048 | 60.4 | 60 | 3903.1558 | 06:11:22.470 | 32.9982 | 59.8 | 60 | 3904.9118
05:36:15.589 | 41.2814 | 60.4 | 60 | 3903.3327 | 06:11:22.790 | 33.5233 | 59.8 | 60 | 3904.9118
05:36:15.909 | 41.1153 | 60.4 | 60 | 3903.3327 | 06:11:23.120 | 33.7157 | 59.8 | 60 | 3904.902
05:36:16.229 | 41.2555 | 60.4 | 60 | 3903.3327 | 06:11:23.430 | 33.836 | 59.8 | 60 | 3905.0169
05:36:16.549 | 40.8439 | 60.4 | 60 | 3903.2148 | 06:11:23.750 | 33.4244 | 59.8 | 60 | 3905.0169
05:36:16.869 | 40.9651 | 60.4 | 60 | 3903.1144 | 06:11:24.080 | 33.7773 | 59.8 | 60 | 3904.8758
05:36:17.189 | 40.9089 | 60.4 | 60 | 3903.1144 | 06:11:24.390 | 33.4803 | 59.8 | 60 | 3904.9404
05:36:17.519 | 40.6917 | 60.4 | 60 | 3903.0445 | 06:11:24.710 | 33.2463 | 59.8 | 60 | 3904.9404
05:36:17.829 | 40.6876 | 60.4 | 60 | 3903.0445 | 06:11:25.030 | 33.3661 | 59.8 | 60 | 3904.7508
05:36:18.149 | 40.7174 | 60.4 | 60 | 3903.1756 | 06:11:25.350 | 33.4604 | 59.8 | 60 | 3904.7508
05:36:18.479 | 40.9215 | 60.4 | 60 | 3903.2138 | 06:11:25.670 | 33.5012 | 59.8 | 60 | 3904.8048
05:36:18.789 | 40.8158 | 60.4 | 60 | 3903.2138 | 06:11:26.000 | 33.5184 | 59.8 | 60 | 3904.6467
05:36:19.109 | 40.558 | 60.4 | 60 | 3903.1415 | 06:11:26.310 | 33.4682 | 59.8 | 60 | 3904.6467
05:36:19.439 | 40.6361 | 60.4 | 60 | 3903.0811 | 06:11:26.630 | 33.3892 | 59.8 | 60 | 3904.5906
05:36:19.749 | 40.6584 | 60.4 | 60 | 3903.0811 | 06:11:26.960 | 33.6104 | 59.8 | 60 | 3904.4415
05:36:20.069 | 40.5778 | 60.4 | 60 | 3903.0843 | 06:11:27.270 | 33.4229 | 59.8 | 60 | 3904.4415
05:36:20.389 | 40.7347 | 60.4 | 60 | 3903.1746 | 06:11:27.590 | 33.6776 | 59.8 | 60 | 3904.335
05:36:20.709 | 40.3872 | 60.4 | 60 | 3903.1746 | 06:11:27.910 | 33.3929 | 59.8 | 60 | 3904.2876
05:36:21.029 | 40.6374 | 60.4 | 60 | 3903.1746 | 06:11:28.240 | 33.5576 | 59.8 | 60 | 3904.2876
05:36:21.359 | 40.7395 | 60.4 | 60 | 3903.1746 | 06:11:28.550 | 33.7152 | 59.8 | 60 | 3904.3334
05:36:21.669 | 40.5254 | 60.4 | 60 | 3903.214 | 06:11:28.870 | 33.5952 | 59.8 | 60 | 3904.2166
05:36:21.989 | 40.6037 | 60.4 | 60 | 3903.1242 | 06:11:29.190 | 33.4649 | 59.8 | 60 | 3904.2166
05:36:22.319 | 40.7402 | 60.4 | 60 | 3903.1242 | 06:11:29.510 | 33.6299 | 59.8 | 60 | 3903.8989
05:36:22.629 | 40.5262 | 60.4 | 60 | 3903.1219 | 06:11:29.830 | 33.5928 | 59.8 | 60 | 3903.8989
05:36:22.949 | 40.3037 | 60.4 | 60 | 3903.2365 | 06:11:30.170 | 33.4956 | 59.8 | 60 | 3903.7715
05:36:23.269 | 40.2358 | 60.4 | 60 | 3903.2365 | 06:11:30.470 | 33.4956 | 59.8 | 60 | 3903.7715
05:36:23.589 | 40.4964 | 60.4 | 60 | 3903.1656 | 06:11:30.790 | 33.8681 | 59.8 | 60 | 3903.7715
05:36:23.909 | 40.4029 | 60.4 | 60 | 3903.1656 | 06:11:31.120 | 33.4995 | 59.8 | 60 | 3903.6941
05:36:24.229 | 40.2653 | 60.4 | 60 | 3903.1656 | 06:11:31.430 | 33.6864 | 59.8 | 60 | 3903.5217
05:36:24.559 | 40.2702 | 60.4 | 60 | 3903.1722 | 06:11:31.750 | 33.6873 | 59.8 | 60 | 3903.5217
05:36:24.869 | 40.2223 | 60.4 | 60 | 3903.1245 | 06:11:32.069 | 33.4127 | 59.8 | 60 | 3903.2442
05:36:25.189 | 40.0678 | 60.4 | 60 | 3903.1245 | 06:11:32.389 | 33.3348 | 59.8 | 60 | 3903.0517
05:36:25.519 | 39.8371 | 60.4 | 60 | 3903.249 | 06:11:32.709 | 33.5439 | 59.8 | 60 | 3903.0517
05:36:25.829 | 40.1922 | 60.4 | 60 | 3903.249 | 06:11:33.039 | 33.5609 | 59.8 | 60 | 3902.9577
05:36:26.149 | 40.0651 | 60.4 | 60 | 3903.3832 | 06:11:33.349 | 33.6572 | 59.8 | 60 | 3902.9577
05:36:26.479 | 40.3198 | 60.4 | 60 | 3903.4534 | 06:11:33.669 | 33.5759 | 59.8 | 60 | 3902.6725
05:36:26.789 | 40.1759 | 60.4 | 60 | 3903.4534 | 06:11:33.989 | 33.4484 | 59.8 | 60 | 3902.3544
05:36:27.109 | 39.7991 | 60.4 | 60 | 3903.3703 | 06:11:34.319 | 33.6019 | 59.8 | 60 | 3902.3544
05:36:27.429 | 40.0604 | 60.4 | 60 | 3903.3703 | 06:11:34.629 | 33.7647 | 59.8 | 60 | 3901.9834
05:36:27.749 | 39.8808 | 60.4 | 60 | 3903.3703 | 06:11:34.949 | 33.472 | 59.8 | 60 | 3901.7903
05:36:28.069 | 39.6235 | 60.4 | 60 | 3903.2453 | 06:11:35.269 | 33.4476 | 59.8 | 60 | 3901.7903
05:36:28.399 | 40.0608 | 60.4 | 60 | 3903.2122 | 06:11:35.589 | 33.4171 | 59.8 | 60 | 3901.7903
05:36:28.699 | 40.1264 | 60.4 | 60 | 3903.2122 | 06:11:35.909 | 33.7284 | 59.8 | 60 | 3901.4092
05:36:28.709 | 40.1264 | 60.4 | 60 | 3903.2122 | 06:11:36.239 | 33.7284 | 59.8 | 60 | 3901.4092
05:36:29.029 | 39.6994 | 60.4 | 60 | 3903.0445 | 06:11:36.549 | 33.5828 | 59.8 | 60 | 3901.1582
05:36:29.349 | 39.7826 | 60.4 | 60 | 3903.0445 | 06:11:36.869 | 33.3564 | 59.8 | 60 | 3900.8976
05:36:29.679 | 39.8869 | 60.4 | 60 | 3902.8899 | 06:11:37.199 | 33.2946 | 59.8 | 60 | 3900.8976
05:36:29.989 | 39.5034 | 60.4 | 60 | 3902.7498 | 06:11:37.509 | 33.2169 | 59.8 | 60 | 3900.8976
05:36:30.309 | 39.8167 | 60.4 | 60 | 3902.7498 | 06:11:37.829 | 33.6424 | 59.8 | 60 | 3900.8976
05:36:30.629 | 39.6682 | 60.4 | 60 | 3902.7964 | 06:11:38.159 | 33.5339 | 59.8 | 60 | 3900.7816
05:36:30.949 | 39.6711 | 60.4 | 60 | 3902.7964 | 06:11:38.469 | 33.4837 | 59.8 | 60 | 3900.8001
05:36:31.269 | 39.6818 | 60.4 | 60 | 3902.7964 | 06:11:38.789 | 33.6091 | 59.8 | 60 | 3900.8001
05:36:31.599 | 39.6305 | 60.4 | 60 | 3902.7297 | 06:11:39.119 | 33.5603 | 59.8 | 60 | 3900.9175
05:36:31.909 | 39.3595 | 60.4 | 60 | 3902.5896 | 06:11:39.429 | 33.5248 | 59.8 | 60 | 3900.892
05:36:32.229 | 39.5933 | 60.4 | 60 | 3902.5896 | 06:11:39.749 | 33.6244 | 59.8 | 60 | 3900.892
05:36:32.559 | 39.615 | 60.4 | 60 | 3902.6605 | 06:11:40.069 | 33.464 | 59.8 | 60 | 3901.1426
05:36:32.869 | 39.214 | 60.4 | 60 | 3902.7683 | 06:11:40.399 | 33.5292 | 59.8 | 60 | 3901.2639
05:36:33.189 | 39.4914 | 60.4 | 60 | 3902.7683 | 06:11:40.709 | 33.3264 | 59.8 | 60 | 3901.2639
05:36:33.509 | 39.2456 | 60.4 | 60 | 3902.848 | 06:11:41.029 | 33.4606 | 59.8 | 60 | 3901.422
05:36:33.829 | 39.334 | 60.4 | 60 | 3902.848 | 06:11:41.359 | 33.4793 | 59.8 | 60 | 3901.422
05:36:34.149 | 39.5771 | 60.4 | 60 | 3902.8131 | 06:11:41.669 | 33.6685 | 59.8 | 60 | 3901.422
05:36:34.469 | 39.1911 | 60.4 | 60 | 3902.8181 | 06:11:41.989 | 33.3792 | 59.8 | 60 | 3901.4304
05:36:34.799 | 39.6831 | 60.4 | 60 | 3902.8181 | 06:11:42.319 | 33.776 | 59.8 | 60 | 3901.4304
05:36:35.109 | 39.3483 | 60.4 | 60 | 3902.807 | 06:11:42.629 | 33.6328 | 59.8 | 60 | 3901.4344
05:36:35.429 | 39.2746 | 60.4 | 60 | 3902.8544 | 06:11:42.949 | 33.2736 | 59.8 | 60 | 3901.2628
05:36:35.749 | 39.4215 | 60.4 | 60 | 3902.8544 | 06:11:43.269 | 33.4077 | 59.8 | 60 | 3901.2628
05:36:36.068 | 39.3533 | 60.4 | 60 | 3902.8544 | 06:11:43.589 | 33.6399 | 59.8 | 60 | 3901.3001
05:36:36.388 | 39.3119 | 60.4 | 60 | 3902.9121 | 06:11:43.909 | 33.4795 | 59.8 | 60 | 3901.3785
05:36:36.718 | 39.4221 | 60.4 | 60 | 3902.9121 | 06:11:44.239 | 33.5063 | 59.8 | 60 | 3901.3785
05:36:37.028 | 39.3352 | 60.4 | 60 | 3902.9089 | 06:11:44.549 | 33.5276 | 59.8 | 60 | 3901.5176
05:36:37.348 | 39.3278 | 60.4 | 60 | 3902.9089 | 06:11:44.869 | 33.6861 | 59.8 | 60 | 3901.4569
05:36:37.678 | 39.3387 | 60.4 | 60 | 3902.8592 | 06:11:45.189 | 33.5266 | 59.8 | 60 | 3901.4569
05:36:37.988 | 39.5084 | 60.4 | 60 | 3902.8446 | 06:11:45.509 | 33.7556 | 59.8 | 60 | 3901.3613
05:36:38.308 | 39.4683 | 60.4 | 60 | 3902.8446 | 06:11:45.829 | 33.3461 | 59.8 | 60 | 3901.3613
05:36:38.638 | 39.6829 | 60.4 | 60 | 3902.897 | 06:11:46.149 | 33.6878 | 59.8 | 60 | 3901.2016
05:36:38.948 | 39.4457 | 60.4 | 60 | 3902.7617 | 06:11:46.479 | 33.6426 | 59.8 | 60 | 3901.2363
05:36:39.268 | 39.4549 | 60.4 | 60 | 3902.7617 | 06:11:46.789 | 33.458 | 59.8 | 60 | 3901.2363
05:36:39.588 | 38.9205 | 60.4 | 60 | 3902.6251 | 06:11:47.109 | 33.5791 | 59.8 | 60 | 3901.2363
05:36:39.908 | 39.1364 | 60.4 | 60 | 3902.6251 | 06:11:47.439 | 33.5517 | 59.8 | 60 | 3901.2363
05:36:40.228 | 39.4635 | 60.4 | 60 | 3902.6251 | 06:11:47.749 | 33.5403 | 59.8 | 60 | 3901.2363
05:36:40.548 | 39.3177 | 60.4 | 60 | 3902.6531 | 06:11:48.070 | 33.6249 | 59.8 | 60 | 3901.0038
05:36:40.878 | 39.0276 | 60.4 | 60 | 3902.8049 | 06:11:48.400 | 33.4732 | 59.8 | 60 | 3900.9233
05:36:41.188 | 38.9476 | 60.4 | 60 | 3902.8049 | 06:11:48.710 | 33.4162 | 59.8 | 60 | 3900.9233
05:36:41.508 | 39.7522 | 60.4 | 60 | 3902.7765 | 06:11:49.030 | 33.3854 | 59.8 | 60 | 3900.9471
05:36:41.838 | 39.4187 | 60.4 | 60 | 3902.7765 | 06:11:49.360 | 33.5171 | 59.8 | 60 | 3900.9471
05:36:42.148 | 39.0924 | 60.4 | 60 | 3902.6523 | 06:11:49.670 | 33.5505 | 59.8 | 60 | 3900.9471
05:36:42.468 | 39.1987 | 60.4 | 60 | 3902.5512 | 06:11:49.990 | 33.5084 | 59.8 | 60 | 3901.0907
05:36:42.788 | 39.1989 | 60.4 | 60 | 3902.5512 | 06:11:50.320 | 33.4612 | 59.8 | 60 | 3901.0907
05:36:43.108 | 39.2585 | 60.4 | 60 | 3902.5896 | 06:11:50.630 | 33.3222 | 59.8 | 60 | 3901.0549
05:36:43.428 | 39.4925 | 60.4 | 60 | 3902.6722 | 06:11:50.950 | 33.5889 | 59.8 | 60 | 3900.717
05:36:43.758 | 39.2063 | 60.4 | 60 | 3902.6722 | 06:11:51.270 | 33.5818 | 59.8 | 60 | 3900.717
05:36:44.068 | 39.3037 | 60.4 | 60 | 3902.6751 | 06:11:51.590 | 33.6543 | 59.8 | 60 | 3900.6685
05:36:44.388 | 39.0352 | 60.4 | 60 | 3902.7768 | 06:11:51.910 | 33.7707 | 59.8 | 60 | 3900.6685
05:36:44.718 | 39.236 | 60.4 | 60 | 3902.7768 | 06:11:52.230 | 33.4744 | 59.8 | 60 | 3900.6685
05:36:45.028 | 39.1265 | 60.4 | 60 | 3902.7794 | 06:11:52.560 | 33.6424 | 59.8 | 60 | 3900.6185
05:36:45.348 | 38.9361 | 60.4 | 60 | 3902.7794 | 06:11:52.870 | 33.8231 | 59.8 | 60 | 3900.547
05:36:45.668 | 39.0522 | 60.4 | 60 | 3902.8756 | 06:11:53.190 | 33.5472 | 59.8 | 60 | 3900.547
05:36:45.988 | 39.47 | 60.4 | 60 | 3902.8756 | 06:11:53.520 | 33.5518 | 59.8 | 60 | 3900.2957
05:36:46.308 | 39.1873 | 60.4 | 60 | 3902.8756 | 06:11:53.830 | 33.7031 | 59.8 | 60 | 3900.2957
05:36:46.628 | 39.2189 | 60.4 | 60 | 3903.0949 | 06:11:54.150 | 33.4639 | 59.8 | 60 | 3900.1693
05:36:46.958 | 39.2276 | 60.4 | 60 | 3903.1245 | 06:11:54.480 | 33.3804 | 59.8 | 60 | 3900.1262
05:36:47.268 | 39.2332 | 60.4 | 60 | 3903.1245 | 06:11:54.790 | 33.498 | 59.8 | 60 | 3900.1262
05:36:47.588 | 38.9905 | 60.4 | 60 | 3903.2914 | 06:11:55.110 | 33.6452 | 59.8 | 60 | 3900.2392
05:36:47.908 | 39.2228 | 60.4 | 60 | 3903.2914 | 06:11:55.440 | 33.3872 | 59.8 | 60 | 3900.3817
05:36:48.228 | 39.2296 | 60.4 | 60 | 3903.2914 | 06:11:55.750 | 33.5362 | 59.8 | 60 | 3900.3817
05:36:48.548 | 38.9458 | 60.4 | 60 | 3903.8062 | 06:11:56.070 | 33.5315 | 59.8 | 60 | 3900.3918
05:36:48.878 | 39.1826 | 60.4 | 60 | 3904.0842 | 06:11:56.390 | 33.3896 | 59.8 | 60 | 3900.3732
05:36:49.188 | 39.1253 | 60.4 | 60 | 3904.0842 | 06:11:56.720 | 33.4985 | 59.8 | 60 | 3900.3732
05:36:49.508 | 39.1168 | 60.4 | 60 | 3904.5212 | 06:11:57.030 | 33.428 | 59.8 | 60 | 3900.3732
05:36:49.838 | 39.1605 | 60.4 | 60 | 3904.5212 | 06:11:57.350 | 33.5162 | 59.8 | 60 | 3900.3732
05:36:50.148 | 39.2203 | 60.4 | 60 | 3904.9883 | 06:11:57.670 | 33.5777 | 59.8 | 60 | 3900.7477
05:36:50.468 | 39.2659 | 60.4 | 60 | 3905.6226 | 06:11:57.990 | 33.5083 | 59.8 | 60 | 3900.9733
05:36:50.798 | 39.3132 | 60.4 | 60 | 3905.6226 | 06:11:58.310 | 33.5721 | 59.8 | 60 | 3900.9733
05:36:51.108 | 39.0803 | 60.4 | 60 | 3906.1573 | 06:11:58.640 | 33.5694 | 59.8 | 60 | 3901.0644
05:36:51.428 | 39.1728 | 60.4 | 60 | 3906.4594 | 06:11:58.950 | 33.4466 | 59.8 | 60 | 3901.3158
05:36:51.748 | 39.1845 | 60.4 | 60 | 3906.4594 | 06:11:59.270 | 33.3308 | 59.8 | 60 | 3901.3158
05:36:52.078 | 39.1321 | 60.4 | 60 | 3906.8199 | 06:11:59.590 | 33.5671 | 59.8 | 60 | 3901.6084
05:36:52.388 | 39.363 | 60.4 | 60 | 3907.104 | 06:11:59.910 | 33.4909 | 59.8 | 60 | 3901.8348
05:36:52.708 | 39.1961 | 60.4 | 60 | 3907.104 | 06:12:00.230 | 33.5045 | 59.8 | 60 | 3901.8348
05:36:53.038 | 39.1131 | 60.4 | 60 | 3907.4091 | 06:12:00.560 | 33.5262 | 59.8 | 60 | 3902.1462
05:36:53.348 | 38.9389 | 60.4 | 60 | 3907.4091 | 06:12:00.870 | 33.6414 | 59.8 | 60 | 3902.2633
05:36:53.668 | 39.3303 | 60.4 | 60 | 3907.7004 | 06:12:01.190 | 33.6376 | 59.8 | 60 | 3902.2633
05:36:53.998 | 39.3364 | 60.4 | 60 | 3907.8217 | 06:12:01.520 | 33.4422 | 59.8 | 60 | 3902.4177
05:36:54.308 | 39.0436 | 60.4 | 60 | 3907.8217 | 06:12:01.830 | 33.4698 | 59.8 | 60 | 3902.4177
05:36:54.628 | 39.2015 | 60.4 | 60 | 3907.8318 | 06:12:02.150 | 33.5407 | 59.8 | 60 | 3902.5144
05:36:54.948 | 39.1536 | 60.4 | 60 | 3907.859 | 06:12:02.470 | 33.6059 | 59.8 | 60 | 3902.5144
05:36:55.268 | 39.0475 | 60.4 | 60 | 3907.859 | 06:12:02.790 | 33.4349 | 59.6 | 60 | 3902.5144
05:36:55.588 | 39.3096 | 60.4 | 60 | 3907.9417 | 06:12:03.110 | 33.6077 | 59.6 | 60 | 3902.7162
05:36:55.918 | 39.458 | 60.4 | 60 | 3907.8408 | 06:12:03.430 | 33.3915 | 59.6 | 60 | 3902.6722
05:36:56.228 | 39.458 | 60.4 | 60 | 3907.8408 | 06:12:03.760 | 33.3895 | 59.6 | 60 | 3902.6722
05:36:56.548 | 39.2107 | 60.4 | 60 | 3907.6321 | 06:12:04.070 | 33.5932 | 59.6 | 60 | 3902.6886
05:36:56.878 | 39.2571 | 60.4 | 60 | 3907.4443 | 06:12:04.390 | 33.6151 | 59.6 | 60 | 3902.7643
05:36:57.188 | 39.0288 | 60.4 | 60 | 3907.4443 | 06:12:04.720 | 33.4702 | 59.6 | 60 | 3902.7643
05:36:57.508 | 39.2183 | 60.4 | 60 | 3907.2568 | 06:12:05.030 | 33.3593 | 59.6 | 60 | 3902.8213
05:36:57.828 | 39.4076 | 60.4 | 60 | 3907.2568 | 06:12:05.350 | 33.5992 | 59.6 | 60 | 3902.8213
05:36:58.158 | 39.3403 | 60.4 | 60 | 3907.0063 | 06:12:05.680 | 33.4833 | 59.6 | 60 | 3902.8735
05:36:58.468 | 39.2978 | 60.4 | 60 | 3906.9549 | 06:12:05.990 | 33.6041 | 59.6 | 60 | 3902.9066
05:36:58.788 | 39.1555 | 60.4 | 60 | 3906.9549 | 06:12:06.310 | 33.5793 | 59.6 | 60 | 3902.9066
05:36:59.118 | 39.0669 | 60.4 | 60 | 3906.9046 | 06:12:06.630 | 33.515 | 59.6 | 60 | 3902.9222
05:36:59.428 | 39.2988 | 60.4 | 60 | 3906.5839 | 06:12:06.950 | 33.5515 | 59.6 | 60 | 3903.0226
05:36:59.748 | 39.4501 | 60.4 | 60 | 3906.5839 | 06:12:07.270 | 33.8834 | 59.6 | 60 | 3903.0226
05:37:00.078 | 39.0531 | 60.4 | 60 | 3906.3019 | 06:12:07.600 | 33.3893 | 59.6 | 60 | 3903.1287
05:37:00.388 | 39.4311 | 60.4 | 60 | 3906.2823 | 06:12:07.910 | 33.4507 | 59.6 | 60 | 3903.1287
05:37:00.708 | 39.2338 | 60.4 | 60 | 3906.2823 | 06:12:08.230 | 33.749 | 59.6 | 60 | 3903.1287
05:37:01.038 | 39.0475 | 60.4 | 60 | 3906.0177 | 06:12:08.550 | 33.8234 | 59.6 | 60 | 3903.1319
05:37:01.348 | 38.8592 | 60.4 | 60 | 3906.0177 | 06:12:08.870 | 33.5893 | 59.6 | 60 | 3903.0813
05:37:01.668 | 39.1967 | 60.4 | 60 | 3905.732 | 06:12:09.190 | 33.6107 | 59.6 | 60 | 3903.0813
05:37:01.998 | 39.2491 | 60.4 | 60 | 3905.2492 | 06:12:09.510 | 33.8906 | 59.6 | 60 | 3903.1595
05:37:02.308 | 39.1721 | 60.4 | 60 | 3905.2492 | 06:12:09.840 | 33.7959 | 59.6 | 60 | 3903.1595
05:37:02.628 | 39.6266 | 60.4 | 60 | 3904.6144 | 06:12:10.150 | 33.7394 | 59.6 | 60 | 3903.0882
05:37:02.948 | 39.0611 | 60.4 | 60 | 3904.1393 | 06:12:10.470 | 33.8946 | 59.6 | 60 | 3903.1232
05:37:03.278 | 39.1404 | 60.4 | 60 | 3904.1393 | 06:12:10.800 | 33.6702 | 59.6 | 60 | 3903.1232
05:37:03.588 | 39.2781 | 60.4 | 60 | 3903.8774 | 06:12:11.110 | 33.6295 | 59.6 | 60 | 3903.2429
05:37:03.908 | 39.2503 | 60.4 | 60 | 3903.2951 | 06:12:11.430 | 33.7574 | 59.6 | 60 | 3903.3149
05:37:04.238 | 39.1533 | 60.4 | 60 | 3903.2951 | 06:12:11.760 | 33.8892 | 59.6 | 60 | 3903.3149
05:37:04.548 | 39.1735 | 60.4 | 60 | 3903.2951 | 06:12:12.070 | 33.9104 | 59.6 | 60 | 3903.3149
05:37:04.868 | 39.0004 | 60.4 | 60 | 3902.3287 | 06:12:12.390 | 33.9354 | 59.6 | 60 | 3903.5231
05:37:05.198 | 39.3578 | 60.4 | 60 | 3902.3287 | 06:12:12.710 | 33.7552 | 59.6 | 60 | 3903.5231
05:37:05.508 | 39.3925 | 60.4 | 60 | 3902.3287 | 06:12:13.030 | 33.8771 | 59.6 | 60 | 3903.5525
05:37:05.828 | 39.0851 | 60.4 | 60 | 3902.3287 | 06:12:13.350 | 34.1051 | 59.6 | 60 | 3903.5525
05:37:06.158 | 39.1034 | 60.4 | 60 | 3901.6725 | 06:12:13.670 | 34.1287 | 59.6 | 60 | 3903.7397
05:37:06.468 | 39.3601 | 60.4 | 60 | 3901.405 | 06:12:14.000 | 34.1226 | 59.6 | 60 | 3903.95
05:37:06.788 | 39.1144 | 60.4 | 60 | 3901.405 | 06:12:14.310 | 34.0398 | 59.6 | 60 | 3903.95
05:37:07.118 | 39.38 | 60.4 | 60 | 3901.1828 | 06:12:14.630 | 33.9344 | 59.6 | 60 | 3904.1335
05:37:07.428 | 39.6068 | 60.4 | 60 | 3900.8711 | 06:12:14.960 | 33.9577 | 59.6 | 60 | 3904.2317
05:37:07.748 | 39.416 | 60.4 | 60 | 3900.8711 | 06:12:15.270 | 34.3408 | 59.6 | 60 | 3904.2317
05:37:08.079 | 39.1606 | 60.4 | 60 | 3900.5878 | 06:12:15.590 | 34.2864 | 59.6 | 60 | 3904.3236
05:37:08.389 | 39.0281 | 60.4 | 60 | 3900.5878 | 06:12:15.920 | 33.9862 | 59.6 | 60 | 3904.4537
05:37:08.709 | 39.1891 | 60.4 | 60 | 3900.5878 | 06:12:16.230 | 34.2185 | 59.6 | 60 | 3904.4537
05:37:09.029 | 39.168 | 60.4 | 60 | 3900.2477 | 06:12:16.550 | 34.0995 | 59.6 | 60 | 3904.6552
05:37:09.359 | 39.127 | 60.4 | 60 | 3900.2477 | 06:12:16.870 | 34.316 | 59.6 | 60 | 3904.7063
05:37:09.669 | 39.1913 | 60.4 | 60 | 3900.0721 | 06:12:17.190 | 34.3663 | 59.6 | 60 | 3904.7063
05:37:09.989 | 39.1697 | 60.4 | 60 | 3899.9535 | 06:12:17.510 | 34.5914 | 59.6 | 60 | 3904.8443
05:37:10.309 | 39.1482 | 60.4 | 60 | 3899.9535 | 06:12:17.840 | 34.2824 | 59.6 | 60 | 3904.8443
05:37:10.629 | 39.1901 | 60.4 | 60 | 3899.8944 | 06:12:18.150 | 34.0758 | 59.6 | 60 | 3904.8443
05:37:10.949 | 39.2636 | 60.4 | 60 | 3899.8944 | 06:12:18.470 | 34.293 | 59.6 | 60 | 3904.9958
05:37:11.279 | 39.2484 | 60.4 | 60 | 3899.8944 | 06:12:18.800 | 34.4136 | 59.6 | 60 | 3904.9958
05:37:11.589 | 39.0044 | 60.4 | 60 | 3899.9469 | 06:12:19.110 | 34.473 | 59.6 | 60 | 3905.2754
05:37:11.909 | 39.1241 | 60.4 | 60 | 3900.0568 | 06:12:19.430 | 34.4624 | 59.6 | 60 | 3905.3244
05:37:12.229 | 39.1651 | 60.4 | 60 | 3900.0568 | 06:12:19.750 | 34.6257 | 59.6 | 60 | 3905.3244
05:37:12.549 | 39.2134 | 60.4 | 60 | 3900.271 | 06:12:20.069 | 34.3766 | 59.6 | 60 | 3905.437
05:37:12.869 | 38.9329 | 60.4 | 60 | 3900.4154 | 06:12:20.389 | 34.3691 | 59.6 | 60 | 3905.5638
05:37:13.199 | 39.2054 | 60.4 | 60 | 3900.4154 | 06:12:20.709 | 34.4131 | 59.6 | 60 | 3905.5638
05:37:13.509 | 39.1664 | 60.4 | 60 | 3900.682 | 06:12:21.039 | 34.5832 | 59.6 | 60 | 3905.5638
05:37:13.829 | 39.0887 | 60.4 | 60 | 3900.682 | 06:12:21.349 | 34.636 | 59.6 | 60 | 3905.5638
05:37:14.149 | 39.1803 | 60.4 | 60 | 3900.9731 | 06:12:21.669 | 34.7352 | 59.6 | 60 | 3906.3345
05:37:14.479 | 39.23 | 60.4 | 60 | 3901.3266 | 06:12:21.989 | 34.8861 | 59.6 | 60 | 3906.5
05:37:14.789 | 39.1046 | 60.4 | 60 | 3901.3266 | 06:12:22.309 | 34.6865 | 59.6 | 60 | 3906.5
05:37:15.109 | 39.1496 | 60.4 | 60 | 3901.5284 | 06:12:22.629 | 34.7505 | 59.6 | 60 | 3906.585
05:37:15.439 | 39.028 | 60.4 | 60 | 3901.7731 | 06:12:22.959 | 34.7106 | 59.6 | 60 | 3906.7391
05:37:15.749 | 39.1202 | 60.4 | 60 | 3901.7731 | 06:12:23.269 | 34.6946 | 59.6 | 60 | 3906.7391
05:37:16.069 | 39.2919 | 60.4 | 60 | 3901.9119 | 06:12:23.589 | 34.7306 | 59.6 | 60 | 3906.96
05:37:16.399 | 39.3508 | 60.4 | 60 | 3902.0152 | 06:12:23.919 | 34.7987 | 59.6 | 60 | 3907.3069
05:37:16.709 | 38.9936 | 60.4 | 60 | 3902.0152 | 06:12:24.229 | 34.7527 | 59.6 | 60 | 3907.3069
05:37:17.029 | 39.1172 | 60.4 | 60 | 3902.0152 | 06:12:24.549 | 35.0616 | 59.6 | 60 | 3907.4536
05:37:17.359 | 39.0972 | 60.4 | 60 | 3902.0152 | 06:12:24.869 | 34.9092 | 59.6 | 60 | 3907.4054
05:37:17.669 | 39.249 | 60.4 | 60 | 3902.0922 | 06:12:25.189 | 34.9179 | 59.6 | 60 | 3907.4054
05:37:17.989 | 39.2038 | 60.4 | 60 | 3902.1375 | 06:12:25.509 | 34.8309 | 59.6 | 60 | 3907.5002
05:37:18.319 | 39.1175 | 60.4 | 60 | 3902.1375 | 06:12:25.829 | 34.9311 | 59.6 | 60 | 3907.5002
05:37:18.629 | 39.0796 | 60.4 | 60 | 3902.1905 | 06:12:26.169 | 35.3585 | 59.6 | 60 | 3907.783
05:37:18.949 | 39.1815 | 60.4 | 60 | 3902.2024 | 06:12:26.469 | 35.3585 | 59.6 | 60 | 3907.783
05:37:19.269 | 39.168 | 60.4 | 60 | 3902.2024 | 06:12:26.789 | 35.1854 | 59.6 | 60 | 3907.783
05:37:19.589 | 39.0496 | 60.4 | 60 | 3902.3152 | 06:12:27.119 | 35.0527 | 59.6 | 60 | 3907.6398
05:37:19.909 | 39.4016 | 60.4 | 60 | 3902.4307 | 06:12:27.429 | 35.2643 | 59.6 | 60 | 3907.3593
05:37:20.229 | 39.0797 | 60.4 | 60 | 3902.4307 | 06:12:27.749 | 35.3902 | 59.6 | 60 | 3907.3593
05:37:20.559 | 39.1814 | 60.4 | 60 | 3902.4852 | 06:12:28.079 | 35.2244 | 59.6 | 60 | 3907.0815
05:37:20.869 | 38.9618 | 60.4 | 60 | 3902.472 | 06:12:28.389 | 35.1342 | 59.6 | 60 | 3906.9902
05:37:21.189 | 39.2435 | 60.4 | 60 | 3902.472 | 06:12:28.709 | 35.2071 | 59.6 | 60 | 3906.9902
05:37:21.519 | 39.2763 | 60.4 | 60 | 3902.5692 | 06:12:29.039 | 35.3447 | 59.6 | 60 | 3906.8758
05:37:21.829 | 39.2635 | 60.4 | 60 | 3902.5692 | 06:12:29.349 | 35.3822 | 59.6 | 60 | 3906.8758
05:37:22.149 | 39.089 | 60.4 | 60 | 3902.647 | 06:12:29.669 | 35.1697 | 59.6 | 60 | 3906.5982
05:37:22.479 | 39.3634 | 60.4 | 60 | 3902.6486 | 06:12:29.999 | 35.6245 | 59.6 | 60 | 3906.1952
05:37:22.789 | 39.0857 | 60.4 | 60 | 3902.6486 | 06:12:30.309 | 35.4784 | 59.6 | 60 | 3906.1952
05:37:23.109 | 39.208 | 60.4 | 60 | 3902.6952 | 06:12:30.629 | 35.2692 | 59.6 | 60 | 3906.1952
05:37:23.449 | 39.1085 | 60.4 | 60 | 3902.6603 | 06:12:30.949 | 35.5117 | 59.6 | 60 | 3905.5662
05:37:23.749 | 39.1085 | 60.4 | 60 | 3902.6603 | 06:12:31.269 | 35.5852 | 59.6 | 60 | 3905.5662
05:37:24.069 | 39.2012 | 60.4 | 60 | 3902.7943 | 06:12:31.589 | 35.5549 | 59.6 | 60 | 3905.5662
05:37:24.399 | 39.1696 | 60.4 | 60 | 3902.8528 | 06:12:31.909 | 35.5897 | 59.6 | 60 | 3905.2095
05:37:24.709 | 39.2215 | 60.4 | 60 | 3902.8528 | 06:12:32.239 | 35.6979 | 59.6 | 60 | 3905.2095
05:37:25.029 | 39.3048 | 60.4 | 60 | 3903.0363 | 06:12:32.549 | 35.8645 | 59.6 | 60 | 3905.0395
05:37:25.349 | 39.2924 | 60.4 | 60 | 3903.0363 | 06:12:32.869 | 35.6759 | 59.6 | 60 | 3904.8207
05:37:25.679 | 39.1876 | 60.4 | 60 | 3903.1653 | 06:12:33.199 | 35.7331 | 59.6 | 60 | 3904.8207
05:37:25.989 | 39.2925 | 60.4 | 60 | 3903.3954 | 06:12:33.509 | 35.7811 | 59.6 | 60 | 3904.8204
05:37:26.309 | 39.2925 | 60.4 | 60 | 3903.3954 | 06:12:33.829 | 35.808 | 59.6 | 60 | 3904.8204
05:37:26.629 | 39.4933 | 60.4 | 60 | 3903.5284 | 06:12:34.149 | 35.8948 | 59.6 | 60 | 3905.0614
05:37:26.949 | 39.3245 | 60.4 | 60 | 3903.7071 | 06:12:34.469 | 35.7402 | 59.6 | 60 | 3905.4211
05:37:27.269 | 39.1134 | 60.4 | 60 | 3903.7071 | 06:12:34.789 | 36.0724 | 59.6 | 60 | 3905.4211
05:37:27.599 | 39.3433 | 60.4 | 60 | 3903.9012 | 06:12:35.119 | 35.7567 | 59.6 | 60 | 3905.7871
05:37:27.909 | 39.1284 | 60.4 | 60 | 3904.1213 | 06:12:35.429 | 35.7895 | 59.6 | 60 | 3905.755
05:37:28.229 | 38.9206 | 60.4 | 60 | 3904.1213 | 06:12:35.749 | 35.9522 | 59.6 | 60 | 3905.755
05:37:28.559 | 39.1909 | 60.4 | 60 | 3904.2233 | 06:12:36.070 | 35.8934 | 59.6 | 60 | 3905.6112
05:37:28.869 | 39.3744 | 60.4 | 60 | 3904.3258 | 06:12:36.400 | 35.8911 | 59.6 | 60 | 3905.7179
05:37:29.189 | 39.2749 | 60.4 | 60 | 3904.3258 | 06:12:36.710 | 35.7139 | 59.6 | 60 | 3905.7179
05:37:29.519 | 39.2668 | 60.4 | 60 | 3904.4253 | 06:12:37.030 | 35.875 | 59.6 | 60 | 3906.2227
05:37:29.829 | 39.0738 | 60.4 | 60 | 3904.4253 | 06:12:37.350 | 35.8265 | 59.6 | 60 | 3906.2227
05:37:30.149 | 39.3887 | 60.4 | 60 | 3904.5297 | 06:12:37.670 | 35.8971 | 59.6 | 60 | 3906.2227
05:37:30.469 | 39.1906 | 60.4 | 60 | 3904.6745 | 06:12:37.990 | 35.9967 | 59.6 | 60 | 3907.0913
05:37:30.789 | 39.1531 | 60.4 | 60 | 3904.6745 | 06:12:38.320 | 35.9497 | 59.6 | 60 | 3907.0913
05:37:31.109 | 38.9938 | 60.4 | 60 | 3904.7497 | 06:12:38.630 | 36.1228 | 59.6 | 60 | 3907.0913
05:37:31.429 | 39.2445 | 60.4 | 60 | 3904.7823 | 06:12:38.950 | 35.8589 | 59.6 | 60 | 3907.4163
05:37:31.759 | 39.0492 | 60.4 | 60 | 3904.7823 | 06:12:39.280 | 35.763 | 59.6 | 60 | 3907.4163
05:37:32.069 | 39.1572 | 60.4 | 60 | 3904.8276 | 06:12:39.590 | 36.0183 | 59.6 | 60 | 3908.0423
05:37:32.389 | 39.2044 | 60.4 | 60 | 3904.9317 | 06:12:39.910 | 35.987 | 59.6 | 60 | 3908.6064
05:37:32.709 | 39.2174 | 60.4 | 60 | 3904.9317 | 06:12:40.240 | 36.0595 | 59.6 | 60 | 3908.6064
05:37:33.029 | 39.2685 | 60.4 | 60 | 3904.9775 | 06:12:40.550 | 36.1572 | 59.6 | 60 | 3908.8516
05:37:33.349 | 39.0069 | 60.4 | 60 | 3904.9775 | 06:12:40.870 | 35.9316 | 59.6 | 60 | 3908.9417
05:37:33.679 | 39.0762 | 60.4 | 60 | 3904.8904 | 06:12:41.200 | 35.9242 | 59.6 | 60 | 3908.9417
05:37:33.989 | 39.3224 | 60.4 | 60 | 3904.8204 | 06:12:41.510 | 35.9633 | 59.6 | 60 | 3909.1135
05:37:34.309 | 39.0524 | 60.4 | 60 | 3904.8204 | 06:12:41.830 | 35.8589 | 59.6 | 60 | 3909.1135
05:37:34.629 | 39.0866 | 60.4 | 60 | 3904.7897 | 06:12:42.150 | 36.0114 | 59.6 | 60 | 3909.5878
05:37:34.949 | 39.2576 | 60.4 | 60 | 3904.8387 | 06:12:42.480 | 36.0368 | 59.6 | 60 | 3909.9408
05:37:35.269 | 39.007 | 60.4 | 60 | 3904.8387 | 06:12:42.790 | 36.1185 | 59.6 | 60 | 3909.9408
05:37:35.599 | 38.9519 | 60.4 | 60 | 3904.745 | 06:12:43.110 | 36.0674 | 59.6 | 60 | 3910.1625
05:37:35.909 | 39.1191 | 60.4 | 60 | 3904.745 | 06:12:43.430 | 36.0853 | 59.6 | 60 | 3910.0012
05:37:36.229 | 39.1191 | 60.4 | 60 | 3904.745 | 06:12:43.750 | 36 | 59.6 | 60 | 3910.0012
05:37:36.559 | 39.1289 | 60.4 | 60 | 3904.7076 | 06:12:44.070 | 36.0778 | 59.6 | 60 | 3910.0272
05:37:36.869 | 39.0144 | 60.4 | 60 | 3904.6939 | 06:12:44.400 | 36.0941 | 59.6 | 60 | 3910.1956
05:37:37.189 | 38.9815 | 60.4 | 60 | 3904.6939 | 06:12:44.710 | 36.1343 | 59.6 | 60 | 3910.1956
05:37:37.509 | 39.0866 | 60.4 | 60 | 3904.688 | 06:12:45.030 | 36.0162 | 59.6 | 60 | 3910.2623
05:37:37.829 | 39.0987 | 60.4 | 60 | 3904.688 | 06:12:45.360 | 35.961 | 59.6 | 60 | 3910.2623
05:37:38.149 | 39.4221 | 60.4 | 60 | 3904.7783 | 06:12:45.670 | 36.0619 | 59.6 | 60 | 3910.1159
05:37:38.469 | 39.3707 | 60.4 | 60 | 3904.7527 | 06:12:45.990 | 36.1789 | 59.6 | 60 | 3909.8307
05:37:38.799 | 39.049 | 60.4 | 60 | 3904.7527 | 06:12:46.310 | 36.1559 | 59.6 | 60 | 3909.8307
05:37:39.109 | 39.0563 | 60.4 | 60 | 3904.9452 | 06:12:46.630 | 36.212 | 59.6 | 60 | 3909.5868
05:37:39.429 | 39.4015 | 60.4 | 60 | 3904.9746 | 06:12:46.950 | 36.0511 | 59.6 | 60 | 3909.4218
05:37:39.759 | 39.1853 | 60.4 | 60 | 3904.9746 | 06:12:47.280 | 36.0144 | 59.6 | 60 | 3909.4218
05:37:40.069 | 39.0661 | 60.4 | 60 | 3905.076 | 06:12:47.590 | 36.2407 | 59.6 | 60 | 3909.3778
05:37:40.389 | 39.3131 | 60.4 | 60 | 3905.0694 | 06:12:47.910 | 36.4131 | 59.6 | 60 | 3909.0452
05:37:40.719 | 39.1825 | 60.4 | 60 | 3905.0694 | 06:12:48.230 | 36.0642 | 59.6 | 60 | 3909.0452
05:37:41.029 | 39.0875 | 60.4 | 60 | 3905.1854 | 06:12:48.560 | 36.1855 | 59.6 | 60 | 3908.6665
05:37:41.349 | 39.0383 | 60.4 | 60 | 3905.1854 | 06:12:48.870 | 36.2988 | 59.6 | 60 | 3908.421
05:37:41.679 | 39.1481 | 60.4 | 60 | 3905.2884 | 06:12:49.190 | 36.2389 | 59.6 | 60 | 3908.421
05:37:41.989 | 39.1839 | 60.4 | 60 | 3905.3766 | 06:12:49.510 | 35.9158 | 59.6 | 60 | 3908.3829
05:37:42.309 | 39.1331 | 60.4 | 60 | 3905.3766 | 06:12:49.830 | 36.1395 | 59.6 | 60 | 3908.3829
05:37:42.629 | 39.097 | 60.4 | 60 | 3905.4619 | 06:12:50.150 | 36.2442 | 59.6 | 60 | 3908.4573
05:37:42.949 | 39.4489 | 60.4 | 60 | 3905.4958 | 06:12:50.480 | 36.2847 | 59.6 | 60 | 3908.3694
05:37:43.269 | 39.1711 | 60.4 | 60 | 3905.4958 | 06:12:50.790 | 36.0972 | 59.6 | 60 | 3908.3694
05:37:43.589 | 39.021 | 60.4 | 60 | 3905.4756 | 06:12:51.110 | 36.2792 | 59.6 | 60 | 3908.2152
05:37:43.919 | 39.2871 | 60.4 | 60 | 3905.4756 | 06:12:51.440 | 36.1412 | 59.6 | 60 | 3908.0254
05:37:44.229 | 39.483 | 60.4 | 60 | 3905.4756 | 06:12:51.750 | 36.4152 | 59.6 | 60 | 3908.0254
05:37:44.549 | 39.1235 | 60.4 | 60 | 3905.5164 | 06:12:52.069 | 36.2328 | 59.6 | 60 | 3908.1207
05:37:44.869 | 38.8985 | 60.4 | 60 | 3905.6356 | 06:12:52.389 | 36.0425 | 59.6 | 60 | 3908.1358
05:37:45.189 | 39.3898 | 60.4 | 60 | 3905.6356 | 06:12:52.709 | 36.1294 | 59.6 | 60 | 3908.1358
05:37:45.509 | 39.4573 | 60.4 | 60 | 3905.7367 | 06:12:53.029 | 36.1688 | 59.6 | 60 | 3908.2491
05:37:45.839 | 39.1202 | 60.4 | 60 | 3905.7367 | 06:12:53.349 | 36.203 | 59.6 | 60 | 3908.2491
05:37:46.149 | 39.3298 | 60.4 | 60 | 3905.7585 | 06:12:53.679 | 35.976 | 59.6 | 60 | 3908.2571
05:37:46.469 | 39.341 | 60.4 | 60 | 3905.7585 | 06:12:53.989 | 36.1999 | 59.6 | 60 | 3908.3972
05:37:46.799 | 39.2494 | 60.4 | 60 | 3905.7585 | 06:12:54.309 | 36.2122 | 59.6 | 60 | 3908.3972
05:37:47.109 | 39.0604 | 60.4 | 60 | 3905.9454 | 06:12:54.639 | 36.0688 | 59.6 | 60 | 3908.4316
05:37:47.429 | 39.0641 | 60.4 | 60 | 3905.9661 | 06:12:54.949 | 36.0043 | 59.6 | 60 | 3908.5947
05:37:47.749 | 39.3645 | 60.4 | 60 | 3905.9661 | 06:12:55.269 | 36.0886 | 59.6 | 60 | 3908.5947
05:37:48.069 | 39.1527 | 60.4 | 60 | 3905.9634 | 06:12:55.599 | 36.3286 | 59.6 | 60 | 3908.7274
05:37:48.389 | 39.2094 | 60.4 | 60 | 3905.9277 | 06:12:55.909 | 36.0964 | 59.6 | 60 | 3908.5905
05:37:48.709 | 39.4896 | 60.4 | 60 | 3905.9277 | 06:12:56.229 | 36.0964 | 59.6 | 60 | 3908.5905
05:37:49.039 | 39.0897 | 60.4 | 60 | 3905.813 | 06:12:56.549 | 36.4058 | 59.6 | 60 | 3908.4067
05:37:49.349 | 39.1536 | 60.4 | 60 | 3905.813 | 06:12:56.869 | 36.2277 | 59.6 | 60 | 3908.2155
05:37:49.669 | 39.2725 | 60.4 | 60 | 3905.8456 | 06:12:57.189 | 36.0327 | 59.6 | 60 | 3908.2155
05:37:49.989 | 39.3607 | 60.4 | 60 | 3905.8538 | 06:12:57.519 | 36.3165 | 59.6 | 60 | 3908.3124
05:37:50.309 | 39.2095 | 60.4 | 60 | 3905.8538 | 06:12:57.829 | 36.4229 | 59.6 | 60 | 3908.3124
05:37:50.629 | 39.1394 | 60.4 | 60 | 3905.7696 | 06:12:58.149 | 35.9319 | 59.6 | 60 | 3908.3108
05:37:50.959 | 39.2955 | 60.4 | 60 | 3905.7198 | 06:12:58.479 | 36.0298 | 59.6 | 60 | 3908.189
05:37:51.269 | 39.072 | 60.4 | 60 | 3905.7198 | 06:12:58.789 | 36.1681 | 59.6 | 60 | 3908.189
05:37:51.589 | 38.9875 | 60.4 | 60 | 3905.6086 | 06:12:59.109 | 36.1611 | 59.6 | 60 | 3907.9631
05:37:51.919 | 39.2659 | 60.4 | 60 | 3905.611 | 06:12:59.429 | 35.9277 | 59.6 | 60 | 3907.9631
05:37:52.229 | 39.0321 | 60.4 | 60 | 3905.611 | 06:12:59.759 | 36.224 | 59.6 | 60 | 3907.9631
05:37:52.549 | 39.1215 | 60.4 | 60 | 3905.4719 | 06:13:00.069 | 36.4802 | 59.6 | 60 | 3907.6567
05:37:52.879 | 39.3314 | 60.4 | 60 | 3905.3996 | 06:13:00.389 | 35.8509 | 59.6 | 60 | 3907.4682
05:37:53.189 | 39.072 | 60.4 | 60 | 3905.3996 | 06:13:00.719 | 36.2987 | 59.6 | 60 | 3907.4682
05:37:53.509 | 39.4808 | 60.4 | 60 | 3905.3321 | 06:13:01.029 | 36.1843 | 59.6 | 60 | 3907.237
05:37:53.839 | 38.9842 | 60.4 | 60 | 3905.3321 | 06:13:01.349 | 36.2563 | 59.6 | 60 | 3907.237
05:37:54.149 | 39.1611 | 60.4 | 60 | 3905.3104 | 06:13:01.689 | 36.1396 | 59.6 | 60 | 3906.6753
05:37:54.469 | 39.2364 | 60.4 | 60 | 3905.344 | 06:13:01.989 | 36.1396 | 59.6 | 60 | 3906.6753
05:37:54.789 | 39.2355 | 60.4 | 60 | 3905.344 | 06:13:02.309 | 36.144 | 59.6 | 60 | 3906.6753
05:37:55.119 | 39.2425 | 60.4 | 60 | 3905.5604 | 06:13:02.649 | 36.1134 | 59.6 | 60 | 3906.6983
05:37:55.429 | 39.1051 | 60.4 | 60 | 3905.5789 | 06:13:02.949 | 36.1134 | 59.6 | 60 | 3906.6983
05:37:55.749 | 38.8411 | 60.4 | 60 | 3905.5789 | 06:13:03.269 | 36.1034 | 59.6 | 60 | 3906.6983
05:37:56.079 | 39.2467 | 60.4 | 60 | 3905.6602 | 06:13:03.609 | 36.1399 | 59.6 | 60 | 3906.4523
05:37:56.389 | 39.191 | 60.4 | 60 | 3905.7423 | 06:13:03.909 | 36.1399 | 59.6 | 60 | 3906.4523
05:37:56.709 | 38.9992 | 60.4 | 60 | 3905.7423 | 06:13:04.229 | 35.9536 | 59.6 | 60 | 3906.4523
05:37:57.039 | 39.2053 | 60.4 | 60 | 3905.9073 | 06:13:04.549 | 36.397 | 59.6 | 60 | 3906.5111
05:37:57.349 | 39.1695 | 60.4 | 60 | 3905.9073 | 06:13:04.879 | 36.0266 | 59.6 | 60 | 3906.7018
05:37:57.669 | 39.097 | 60.4 | 60 | 3905.9539 | 06:13:05.189 | 36.1575 | 59.6 | 60 | 3906.7018
05:37:57.989 | 39.1228 | 60.4 | 60 | 3906.0736 | 06:13:05.509 | 36.132 | 59.6 | 60 | 3906.9835
05:37:58.309 | 38.9516 | 60.4 | 60 | 3906.0736 | 06:13:05.839 | 36.3353 | 59.6 | 60 | 3906.9835
05:37:58.629 | 39.1117 | 60.4 | 60 | 3906.1115 | 06:13:06.149 | 35.9755 | 59.6 | 60 | 3906.9835
05:37:58.959 | 39.0081 | 60.4 | 60 | 3906.3135 | 06:13:06.469 | 36.0855 | 59.6 | 60 | 3907.4269
05:37:59.259 | 38.9581 | 60.4 | 60 | 3906.3135 | 06:13:06.799 | 35.8752 | 59.6 | 60 | 3907.4269
05:37:59.269 | 38.9581 | 60.4 | 60 | 3906.3135 | 06:13:07.109 | 35.9365 | 59.6 | 60 | 3907.7097
05:37:59.589 | 39.4065 | 60.4 | 60 | 3906.4687 | 06:13:07.429 | 36.3308 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:37:59.909 | 39.2276 | 60.4 | 60 | 3906.6266 | 06:13:07.759 | 36.1559 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:38:00.239 | 39.0546 | 60.4 | 60 | 3906.6266 | 06:13:08.070 | 36.1096 | 59.6 | 60 | 3908.2237
05:38:00.549 | 39.3741 | 60.4 | 60 | 3906.738 | 06:13:08.390 | 36.6252 | 59.6 | 60 | 3908.3116
05:38:00.869 | 39.2668 | 60.4 | 60 | 3906.7688 | 06:13:08.720 | 36.2152 | 59.6 | 60 | 3908.3116
05:38:01.189 | 38.9598 | 60.4 | 60 | 3906.7688 | 06:13:09.030 | 36.1222 | 59.6 | 60 | 3908.2997
05:38:01.509 | 39.2386 | 60.4 | 60 | 3906.867 | 06:13:09.350 | 35.9074 | 59.6 | 60 | 3908.2997
05:38:01.829 | 39.2016 | 60.4 | 60 | 3906.867 | 06:13:09.670 | 36.3724 | 59.6 | 60 | 3908.3153
05:38:02.159 | 39.1605 | 60.4 | 60 | 3906.8434 | 06:13:09.990 | 36.1538 | 59.6 | 60 | 3908.2793
05:38:02.469 | 39.2204 | 60.4 | 60 | 3906.9258 | 06:13:10.310 | 36.0465 | 59.6 | 60 | 3908.2793
05:38:02.789 | 39.1398 | 60.4 | 60 | 3906.9258 | 06:13:10.630 | 36.2228 | 59.6 | 60 | 3908.1345
05:38:03.109 | 39.1664 | 60.4 | 60 | 3906.8848 | 06:13:10.960 | 36.2126 | 59.6 | 60 | 3907.939
05:38:03.429 | 39.2324 | 60.4 | 60 | 3906.7963 | 06:13:11.260 | 36.2573 | 59.6 | 60 | 3907.939
05:38:03.749 | 39.2557 | 60.4 | 60 | 3906.7963 | 06:13:11.270 | 36.2573 | 59.6 | 60 | 3907.939
05:38:04.079 | 38.8182 | 60.4 | 60 | 3906.719 | 06:13:11.590 | 36.0313 | 59.6 | 60 | 3907.6279
05:38:04.389 | 39.3059 | 60.4 | 60 | 3906.8238 | 06:13:11.920 | 36.226 | 59.6 | 60 | 3907.4102
05:38:04.709 | 39.1079 | 60.4 | 60 | 3906.8238 | 06:13:12.230 | 35.9084 | 59.6 | 60 | 3907.4102
05:38:05.039 | 39.0504 | 60.4 | 60 | 3906.6771 | 06:13:12.550 | 35.9706 | 59.6 | 60 | 3907.2023
05:38:05.349 | 39.3541 | 60.4 | 60 | 3906.6771 | 06:13:12.890 | 36.0181 | 59.6 | 60 | 3906.9756
05:38:05.669 | 39.3269 | 60.4 | 60 | 3906.7018 | 06:13:13.190 | 36.0181 | 59.6 | 60 | 3906.9756
05:38:05.989 | 39.0906 | 60.4 | 60 | 3906.3845 | 06:13:13.510 | 36.1029 | 59.6 | 60 | 3906.9756
05:38:06.309 | 39.1371 | 60.4 | 60 | 3906.3845 | 06:13:13.830 | 36.0902 | 59.6 | 60 | 3906.9756
05:38:06.629 | 39.1546 | 60.4 | 60 | 3906.3845 | 06:13:14.150 | 36.0877 | 59.6 | 60 | 3906.6636
05:38:06.949 | 39.0298 | 60.4 | 60 | 3906.4589 | 06:13:14.470 | 36.2091 | 59.6 | 60 | 3906.586
05:38:07.279 | 39.2523 | 60.4 | 60 | 3906.4589 | 06:13:14.800 | 36.258 | 59.6 | 60 | 3906.586
05:38:07.589 | 39.2229 | 60.4 | 60 | 3906.4515 | 06:13:15.110 | 36.0771 | 59.6 | 60 | 3906.3498
05:38:07.909 | 39.0811 | 60.4 | 60 | 3906.4515 | 06:13:15.430 | 36.3574 | 59.6 | 60 | 3906.2823
05:38:08.239 | 39.101 | 60.4 | 60 | 3906.4515 | 06:13:15.750 | 36.1957 | 59.6 | 60 | 3906.2823
05:38:08.549 | 39.1251 | 60.4 | 60 | 3906.4515 | 06:13:16.080 | 36.1316 | 59.6 | 60 | 3906.1562
05:38:08.869 | 39.0877 | 60.4 | 60 | 3906.1618 | 06:13:16.390 | 36.0331 | 59.6 | 60 | 3906.2412
05:38:09.199 | 39.165 | 60.4 | 60 | 3906.1618 | 06:13:16.710 | 36.2386 | 59.6 | 60 | 3906.2412
05:38:09.509 | 39.0738 | 60.4 | 60 | 3906.1213 | 06:13:17.040 | 36.0417 | 59.6 | 60 | 3906.4377
05:38:09.829 | 39.3796 | 60.4 | 60 | 3906.1213 | 06:13:17.350 | 36.0927 | 59.6 | 60 | 3906.4377
05:38:10.149 | 39.1502 | 60.4 | 60 | 3906.0733 | 06:13:17.670 | 36.2758 | 59.6 | 60 | 3906.4727
05:38:10.469 | 39.0751 | 60.4 | 60 | 3905.974 | 06:13:18.000 | 35.9868 | 59.6 | 60 | 3906.3932
05:38:10.789 | 39.266 | 60.4 | 60 | 3905.974 | 06:13:18.310 | 36.1718 | 59.6 | 60 | 3906.3932
05:38:11.109 | 39.0055 | 60.4 | 60 | 3905.8951 | 06:13:18.630 | 36.1843 | 59.6 | 60 | 3906.1464
05:38:11.439 | 39.1038 | 60.4 | 60 | 3905.8082 | 06:13:18.960 | 36.0659 | 59.6 | 60 | 3906.1814
05:38:11.749 | 39.0231 | 60.4 | 60 | 3905.8082 | 06:13:19.260 | 36.0659 | 59.6 | 60 | 3906.1814
05:38:12.069 | 39.1574 | 60.4 | 60 | 3905.8313 | 06:13:19.270 | 36.0659 | 59.6 | 60 | 3906.1814
05:38:12.399 | 39.2005 | 60.4 | 60 | 3905.7307 | 06:13:19.590 | 36.2443 | 59.6 | 60 | 3906.3233
05:38:12.709 | 39.3059 | 60.4 | 60 | 3905.7307 | 06:13:19.920 | 36.0606 | 59.6 | 60 | 3906.3911
05:38:13.029 | 39.257 | 60.4 | 60 | 3905.6162 | 06:13:20.230 | 36.3273 | 59.6 | 60 | 3906.3911
05:38:13.359 | 39.3746 | 60.4 | 60 | 3905.6162 | 06:13:20.550 | 36.1385 | 59.6 | 60 | 3906.3535
05:38:13.669 | 39.1314 | 60.4 | 60 | 3905.5752 | 06:13:20.880 | 36.0629 | 59.6 | 60 | 3906.3535
05:38:13.989 | 39.3888 | 60.4 | 60 | 3905.6557 | 06:13:21.190 | 36.2328 | 59.6 | 60 | 3906.3535
05:38:14.309 | 38.9597 | 60.4 | 60 | 3905.6557 | 06:13:21.510 | 36.2286 | 59.6 | 60 | 3906.1954
05:38:14.629 | 39.1661 | 60.4 | 60 | 3905.5739 | 06:13:21.830 | 36.1576 | 59.6 | 60 | 3906.1954
05:38:14.949 | 39.6365 | 60.4 | 60 | 3905.5739 | 06:13:22.160 | 36.1921 | 59.6 | 60 | 3906.1544
05:38:15.279 | 39.158 | 60.4 | 60 | 3905.5739 | 06:13:22.470 | 36.287 | 59.6 | 60 | 3906.1292
05:38:15.589 | 38.8964 | 60.4 | 60 | 3905.8739 | 06:13:22.790 | 36.1536 | 59.6 | 60 | 3906.1292
05:38:15.909 | 39.3896 | 60.4 | 60 | 3905.8739 | 06:13:23.110 | 36.0346 | 59.6 | 60 | 3905.9348
05:38:16.239 | 39.3896 | 60.4 | 60 | 3905.8739 | 06:13:23.430 | 36.405 | 59.6 | 60 | 3905.6848
05:38:16.549 | 38.9168 | 60.4 | 60 | 3906.1237 | 06:13:23.750 | 36.0932 | 59.6 | 60 | 3905.6848
05:38:16.869 | 38.7957 | 60.4 | 60 | 3906.4279 | 06:13:24.079 | 35.926 | 59.6 | 60 | 3905.4587
05:38:17.189 | 39.0295 | 60.4 | 60 | 3906.4279 | 06:13:24.389 | 36.422 | 59.6 | 60 | 3905.3967
05:38:17.519 | 39.0291 | 60.4 | 60 | 3906.5921 | 06:13:24.709 | 36.5005 | 59.6 | 60 | 3905.3967
05:38:17.829 | 39.0736 | 60.4 | 60 | 3906.5921 | 06:13:25.039 | 35.9827 | 59.6 | 60 | 3905.3967
05:38:18.149 | 39.029 | 60.4 | 60 | 3906.8445 | 06:13:25.349 | 36.1024 | 59.6 | 60 | 3905.3967
05:38:18.479 | 39.4546 | 60.4 | 60 | 3907.1538 | 06:13:25.669 | 36.3707 | 59.6 | 60 | 3905.3967
05:38:18.789 | 39.3605 | 60.4 | 60 | 3907.1538 | 06:13:25.989 | 36.147 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:38:19.109 | 39.1714 | 60.4 | 60 | 3907.3755 | 06:13:26.309 | 36.2072 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:38:19.439 | 38.8952 | 60.4 | 60 | 3907.5476 | 06:13:26.629 | 36.2455 | 59.6 | 60 | 3904.8885
05:38:19.749 | 38.9768 | 60.4 | 60 | 3907.5476 | 06:13:26.959 | 36.1516 | 59.6 | 60 | 3904.4746
05:38:20.069 | 39.2207 | 60.4 | 60 | 3907.8702 | 06:13:27.269 | 36.4102 | 59.6 | 60 | 3904.4746
05:38:20.399 | 39.039 | 60.4 | 60 | 3907.9872 | 06:13:27.589 | 36.2161 | 59.6 | 60 | 3904.2686
05:38:20.709 | 39.2895 | 60.4 | 60 | 3907.9872 | 06:13:27.909 | 36.2297 | 59.6 | 60 | 3904.0705
05:38:21.029 | 39.3293 | 60.4 | 60 | 3908.1872 | 06:13:28.239 | 36.2601 | 59.6 | 60 | 3904.0705
05:38:21.359 | 39.2429 | 60.4 | 60 | 3908.1872 | 06:13:28.549 | 36.278 | 59.6 | 60 | 3903.7892
05:38:21.669 | 38.9846 | 60.4 | 60 | 3908.2401 | 06:13:28.869 | 36.1393 | 59.6 | 60 | 3903.7442
05:38:21.999 | 39.2581 | 60.4 | 60 | 3908.3201 | 06:13:29.189 | 36.1125 | 59.6 | 60 | 3903.7442
05:38:22.319 | 39.1276 | 60.4 | 60 | 3908.3201 | 06:13:29.509 | 36.196 | 59.6 | 60 | 3903.588
05:38:22.629 | 39.0261 | 60.4 | 60 | 3908.3312 | 06:13:29.829 | 36.1532 | 59.6 | 60 | 3903.588
05:38:22.949 | 39.0289 | 60.4 | 60 | 3908.2436 | 06:13:30.159 | 36.1683 | 59.6 | 60 | 3903.4505
05:38:23.269 | 39.0749 | 60.4 | 60 | 3908.2436 | 06:13:30.469 | 36.0581 | 59.6 | 60 | 3903.2765
05:38:23.599 | 38.9537 | 60.4 | 60 | 3908.2436 | 06:13:30.789 | 36.32 | 59.6 | 60 | 3903.2765
05:38:23.919 | 39.1739 | 60.4 | 60 | 3907.9396 | 06:13:31.119 | 36.4811 | 59.6 | 60 | 3903.137
05:38:24.229 | 39.1283 | 60.4 | 60 | 3907.9396 | 06:13:31.429 | 35.9956 | 59.6 | 60 | 3903.1224
05:38:24.549 | 38.9493 | 60.4 | 60 | 3907.8318 | 06:13:31.749 | 36.3685 | 59.6 | 60 | 3903.1224
05:38:24.869 | 38.9972 | 60.4 | 60 | 3904.0538 | 06:13:32.069 | 36.3369 | 59.6 | 60 | 3902.942
05:38:25.189 | 39.1577 | 60.4 | 60 | 3904.0538 | 06:13:32.389 | 36.0136 | 59.6 | 60 | 3902.888
05:38:25.519 | 39.3539 | 60.4 | 60 | 3907.5844 | 06:13:32.709 | 36.0786 | 59.6 | 60 | 3902.888
05:38:25.829 | 39.1149 | 60.4 | 60 | 3907.5844 | 06:13:33.029 | 36.2084 | 59.6 | 60 | 3902.7975
05:38:26.149 | 39.0382 | 60.4 | 60 | 3907.2166 | 06:13:33.359 | 36.2243 | 59.6 | 60 | 3902.7975
05:38:26.479 | 39.2648 | 60.4 | 60 | 3907.0545 | 06:13:33.669 | 36.3338 | 59.6 | 60 | 3902.8509
05:38:26.789 | 39.1185 | 60.4 | 60 | 3907.0545 | 06:13:33.989 | 36.3194 | 59.6 | 60 | 3902.9304
05:38:27.109 | 39.1296 | 60.4 | 60 | 3906.9157 | 06:13:34.309 | 36.2754 | 59.6 | 60 | 3902.9304
05:38:27.439 | 39.2051 | 60.4 | 60 | 3906.7621 | 06:13:34.629 | 36.2669 | 59.6 | 60 | 3902.995
05:38:27.749 | 39.2184 | 60.4 | 60 | 3906.7621 | 06:13:34.949 | 36.1316 | 59.6 | 60 | 3902.941
05:38:28.070 | 39.0787 | 60.4 | 60 | 3906.6093 | 06:13:35.279 | 36.2519 | 59.6 | 60 | 3902.941
05:38:28.390 | 39.1059 | 60.4 | 60 | 3906.4626 | 06:13:35.589 | 36.1602 | 59.6 | 60 | 3902.9839
05:38:28.710 | 39.1134 | 60.4 | 60 | 3906.4626 | 06:13:35.909 | 36.1202 | 59.6 | 60 | 3902.9288
05:38:29.030 | 39.1388 | 60.4 | 60 | 3906.366 | 06:13:36.239 | 36.1202 | 59.6 | 60 | 3902.9288
05:38:29.350 | 39.2611 | 60.4 | 60 | 3906.366 | 06:13:36.549 | 36.1018 | 59.6 | 60 | 3902.9627
05:38:29.680 | 39.418 | 60.4 | 60 | 3906.2677 | 06:13:36.869 | 36.2702 | 59.6 | 60 | 3903.0101
05:38:29.990 | 38.9463 | 60.4 | 60 | 3906.1639 | 06:13:37.199 | 36.1878 | 59.6 | 60 | 3903.0101
05:38:30.310 | 39.0024 | 60.4 | 60 | 3906.1639 | 06:13:37.509 | 36.1527 | 59.6 | 60 | 3903.0101
05:38:30.640 | 39.2659 | 60.4 | 60 | 3906.0807 | 06:13:37.829 | 36.1645 | 59.6 | 60 | 3903.0101
05:38:30.950 | 39.2634 | 60.4 | 60 | 3905.902 | 06:13:38.159 | 36.2929 | 59.6 | 60 | 3903.0943
05:38:31.270 | 39.0631 | 60.4 | 60 | 3905.902 | 06:13:38.469 | 36.2748 | 59.6 | 60 | 3903.1137
05:38:31.590 | 39.3364 | 60.4 | 60 | 3905.7714 | 06:13:38.789 | 36.3125 | 59.6 | 60 | 3903.1137
05:38:31.910 | 39.2619 | 60.4 | 60 | 3905.5919 | 06:13:39.109 | 36.108 | 59.6 | 60 | 3903.2153
05:38:32.230 | 39.1019 | 60.4 | 60 | 3905.5919 | 06:13:39.439 | 36.4248 | 59.6 | 60 | 3903.2153
05:38:32.560 | 39.0403 | 60.4 | 60 | 3905.5336 | 06:13:39.749 | 36.0937 | 59.6 | 60 | 3903.2153
05:38:32.870 | 39.1658 | 60.4 | 60 | 3905.3165 | 06:13:40.069 | 36.0545 | 59.6 | 60 | 3903.192
05:38:33.190 | 39.284 | 60.4 | 60 | 3905.3165 | 06:13:40.389 | 36.3458 | 59.6 | 60 | 3903.1907
05:38:33.520 | 39.3068 | 60.4 | 60 | 3905.3151 | 06:13:40.709 | 36.2628 | 59.6 | 60 | 3903.1907
05:38:33.830 | 38.9384 | 60.4 | 60 | 3905.3151 | 06:13:41.029 | 36.1495 | 59.6 | 60 | 3903.2225
05:38:34.150 | 39.1833 | 60.4 | 60 | 3905.1115 | 06:13:41.359 | 36.2283 | 59.6 | 60 | 3903.2225
05:38:34.470 | 39.2939 | 60.4 | 60 | 3905.0215 | 06:13:41.669 | 35.983 | 59.6 | 60 | 3903.2416
05:38:34.790 | 39.1838 | 60.4 | 60 | 3905.0215 | 06:13:41.989 | 36.2021 | 59.6 | 60 | 3903.1809
05:38:35.110 | 39.28 | 60.4 | 60 | 3904.9007 | 06:13:42.319 | 36.486 | 59.6 | 60 | 3903.1809
05:38:35.430 | 39.2258 | 60.4 | 60 | 3904.8912 | 06:13:42.629 | 36.2629 | 59.6 | 60 | 3903.0996
05:38:35.760 | 39.2809 | 60.4 | 60 | 3904.8912 | 06:13:42.949 | 36.0682 | 59.6 | 60 | 3903.0996
05:38:36.070 | 39.0232 | 60.4 | 60 | 3904.8912 | 06:13:43.269 | 36.4399 | 59.6 | 60 | 3903.0996
05:38:36.390 | 38.9283 | 60.4 | 60 | 3904.8912 | 06:13:43.589 | 36.376 | 59.6 | 60 | 3903.0133
05:38:36.720 | 38.961 | 60.4 | 60 | 3904.8912 | 06:13:43.909 | 36.2552 | 59.6 | 60 | 3902.937
05:38:37.030 | 39.0683 | 60.4 | 60 | 3904.7092 | 06:13:44.229 | 36.355 | 59.6 | 60 | 3902.937
05:38:37.350 | 39.1486 | 60.4 | 60 | 3904.7092 | 06:13:44.559 | 36.0561 | 59.6 | 60 | 3902.9166
05:38:37.680 | 39.353 | 60.4 | 60 | 3904.6653 | 06:13:44.869 | 36.3574 | 59.6 | 60 | 3902.7336
05:38:37.990 | 38.7551 | 60.4 | 60 | 3904.6308 | 06:13:45.189 | 36.1956 | 59.6 | 60 | 3902.7336
05:38:38.310 | 39.0245 | 60.4 | 60 | 3904.6308 | 06:13:45.519 | 36.0189 | 59.6 | 60 | 3902.571
05:38:38.640 | 39.1642 | 60.4 | 60 | 3904.6973 | 06:13:45.829 | 36.3154 | 59.6 | 60 | 3902.571
05:38:38.950 | 39.1458 | 60.4 | 60 | 3904.5535 | 06:13:46.149 | 36.1564 | 59.6 | 60 | 3902.5618
05:38:39.270 | 39.1542 | 60.4 | 60 | 3904.5535 | 06:13:46.479 | 36.2044 | 59.6 | 60 | 3902.455
05:38:39.590 | 39.4815 | 60.4 | 60 | 3904.3599 | 06:13:46.789 | 36.5366 | 59.6 | 60 | 3902.455
05:38:39.920 | 39.2649 | 60.4 | 60 | 3904.022 | 06:13:47.109 | 36.3689 | 59.6 | 60 | 3902.2779
05:38:40.230 | 38.9393 | 60.4 | 60 | 3904.022 | 06:13:47.429 | 36.2056 | 59.6 | 60 | 3902.1071
05:38:40.550 | 39.3509 | 60.4 | 60 | 3903.7132 | 06:13:47.749 | 36.286 | 59.6 | 60 | 3902.1071
05:38:40.880 | 38.9547 | 60.4 | 60 | 3903.2657 | 06:13:48.069 | 36.395 | 59.6 | 60 | 3902.1071
05:38:41.190 | 39.4535 | 60.4 | 60 | 3903.2657 | 06:13:48.399 | 36.086 | 59.6 | 60 | 3902.0024
05:38:41.510 | 39.5611 | 60.4 | 60 | 3902.9489 | 06:13:48.709 | 36.0911 | 59.6 | 60 | 3902.0024
05:38:41.840 | 39.1052 | 60.4 | 60 | 3902.9489 | 06:13:49.029 | 36.0617 | 59.6 | 60 | 3902.0024
05:38:42.150 | 38.9085 | 60.4 | 60 | 3902.5186 | 06:13:49.359 | 35.9971 | 59.6 | 60 | 3902.0024
05:38:42.470 | 39.4021 | 60.4 | 60 | 3902.2408 | 06:13:49.669 | 36.1971 | 59.6 | 60 | 3901.9463
05:38:42.800 | 39.1668 | 60.4 | 60 | 3902.2408 | 06:13:49.989 | 36.1853 | 59.6 | 60 | 3901.8647
05:38:43.110 | 39.1495 | 60.4 | 60 | 3901.8843 | 06:13:50.309 | 36.2379 | 59.6 | 60 | 3901.8647
05:38:43.430 | 39.1488 | 60.4 | 60 | 3901.5062 | 06:13:50.629 | 36.1902 | 59.6 | 60 | 3901.8338
05:38:43.750 | 39.115 | 60.4 | 60 | 3901.5062 | 06:13:50.949 | 36.1145 | 59.6 | 60 | 3901.8679
05:38:44.069 | 39.2773 | 60.4 | 60 | 3901.2384 | 06:13:51.269 | 36.1527 | 59.6 | 60 | 3901.8679
05:38:44.389 | 39.4189 | 60.4 | 60 | 3900.8332 | 06:13:51.599 | 36.291 | 59.6 | 60 | 3901.9092
05:38:44.719 | 39.0398 | 60.4 | 60 | 3900.8332 | 06:13:51.909 | 36.0306 | 59.6 | 60 | 3901.8992
05:38:45.029 | 39.0468 | 60.4 | 60 | 3900.3227 | 06:13:52.229 | 36.2993 | 59.6 | 60 | 3901.8992
05:38:45.349 | 39.0657 | 60.4 | 60 | 3900.3227 | 06:13:52.559 | 36.1069 | 59.6 | 60 | 3901.9042
05:38:45.669 | 39.1072 | 60.4 | 60 | 3900.0933 | 06:13:52.869 | 36.1554 | 59.6 | 60 | 3901.9349
05:38:45.999 | 39.3698 | 60.4 | 60 | 3899.8465 | 06:13:53.189 | 36.4214 | 59.6 | 60 | 3901.9349
05:38:46.309 | 39.2814 | 60.4 | 60 | 3899.8465 | 06:13:53.519 | 36.1583 | 59.6 | 60 | 3902.03
05:38:46.629 | 39.1571 | 60.4 | 60 | 3899.6535 | 06:13:53.829 | 36.0714 | 59.6 | 60 | 3902.03
05:38:46.949 | 38.9585 | 60.4 | 60 | 3899.4167 | 06:13:54.149 | 36.2478 | 59.6 | 60 | 3902.1462
05:38:47.269 | 39.3806 | 60.4 | 60 | 3899.4167 | 06:13:54.469 | 36.0791 | 59.6 | 60 | 3902.2027
05:38:47.589 | 39.0634 | 60.4 | 60 | 3899.4559 | 06:13:54.789 | 36.2859 | 59.6 | 60 | 3902.2027
05:38:47.919 | 38.9175 | 60.4 | 60 | 3899.5044 | 06:13:55.109 | 36.2133 | 59.6 | 60 | 3902.3565
05:38:48.229 | 39.0176 | 60.4 | 60 | 3899.5044 | 06:13:55.439 | 36.043 | 59.6 | 60 | 3902.5228
05:38:48.549 | 39.2492 | 60.4 | 60 | 3899.9609 | 06:13:55.749 | 36.1255 | 59.6 | 60 | 3902.5228
05:38:48.879 | 39.3415 | 60.4 | 60 | 3900.1746 | 06:13:56.069 | 36.1305 | 59.6 | 60 | 3902.6589
05:38:49.189 | 39.068 | 60.4 | 60 | 3900.1746 | 06:13:56.389 | 36.1301 | 59.6 | 60 | 3902.6309
05:38:49.509 | 38.8576 | 60.4 | 60 | 3900.4363 | 06:13:56.719 | 36.0221 | 59.6 | 60 | 3902.6309
05:38:49.829 | 38.8045 | 60.4 | 60 | 3900.4363 | 06:13:57.029 | 36.2529 | 59.6 | 60 | 3902.6309
05:38:50.149 | 39.17 | 60.4 | 60 | 3900.646 | 06:13:57.349 | 36.2629 | 59.6 | 60 | 3902.6309
05:38:50.469 | 39.1233 | 60.4 | 60 | 3901.1137 | 06:13:57.669 | 35.889 | 59.6 | 60 | 3902.8819
05:38:50.799 | 39.22 | 60.4 | 60 | 3901.1137 | 06:13:57.989 | 36.1777 | 59.6 | 60 | 3902.888
05:38:51.109 | 39.2264 | 60.4 | 60 | 3901.1137 | 06:13:58.309 | 36.4717 | 59.6 | 60 | 3902.888
05:38:51.429 | 39.044 | 60.4 | 60 | 3901.5798 | 06:13:58.639 | 36.0316 | 59.6 | 60 | 3902.8509
05:38:51.749 | 39.1557 | 60.4 | 60 | 3901.5798 | 06:13:58.949 | 36.2123 | 59.6 | 60 | 3902.6966
05:38:52.079 | 39.0315 | 60.4 | 60 | 3901.5793 | 06:13:59.269 | 36.2882 | 59.6 | 60 | 3902.6966
05:38:52.389 | 39.1225 | 60.4 | 60 | 3901.5075 | 06:13:59.599 | 36.2447 | 59.6 | 60 | 3902.5949
05:38:52.709 | 39.0208 | 60.4 | 60 | 3901.5075 | 06:13:59.909 | 36.0497 | 59.6 | 60 | 3902.6476
05:38:53.039 | 39.0961 | 60.4 | 60 | 3901.6426 | 06:14:00.229 | 36.2672 | 59.6 | 60 | 3902.6476
05:38:53.349 | 39.1275 | 60.4 | 60 | 3901.6426 | 06:14:00.559 | 36.4336 | 59.6 | 60 | 3902.647
05:38:53.669 | 39.4234 | 60.4 | 60 | 3901.5663 | 06:14:00.869 | 36.2689 | 59.6 | 60 | 3902.5059
05:38:53.999 | 39.1257 | 60.4 | 60 | 3901.4622 | 06:14:01.189 | 36.1398 | 59.6 | 60 | 3902.5059
05:38:54.309 | 39.1018 | 60.4 | 60 | 3901.4622 | 06:14:01.509 | 36.1814 | 59.6 | 60 | 3902.4275
05:38:54.629 | 39.432 | 60.4 | 60 | 3901.4029 | 06:14:01.839 | 36.209 | 59.6 | 60 | 3902.4275
05:38:54.959 | 39.1857 | 60.4 | 60 | 3901.4029 | 06:14:02.149 | 36.4044 | 59.6 | 60 | 3902.3028
05:38:55.269 | 38.781 | 60.4 | 60 | 3901.4029 | 06:14:02.469 | 36.1035 | 59.6 | 60 | 3902.249
05:38:55.589 | 38.9323 | 60.4 | 60 | 3901.503 | 06:14:02.799 | 36.0791 | 59.6 | 60 | 3902.249
05:38:55.909 | 39.566 | 60.4 | 60 | 3901.4731 | 06:14:03.109 | 36.0652 | 59.6 | 60 | 3902.3364
05:38:56.229 | 39.566 | 60.4 | 60 | 3901.4731 | 06:14:03.429 | 36.1639 | 59.6 | 60 | 3902.2601
05:38:56.549 | 39.1 | 60.4 | 60 | 3901.4609 | 06:14:03.759 | 36.3305 | 59.6 | 60 | 3902.2601
05:38:56.869 | 39.0816 | 60.4 | 60 | 3901.4039 | 06:14:04.069 | 36.2781 | 59.6 | 60 | 3902.2604
05:38:57.199 | 38.7912 | 60.4 | 60 | 3901.4039 | 06:14:04.389 | 36.1671 | 59.6 | 60 | 3902.1809
05:38:57.509 | 39.0701 | 60.4 | 60 | 3901.4039 | 06:14:04.719 | 35.9809 | 59.6 | 60 | 3902.1809
05:38:57.829 | 39.3756 | 60.4 | 60 | 3901.4039 | 06:14:05.029 | 36.3949 | 59.6 | 60 | 3902.2119
05:38:58.159 | 38.9297 | 60.4 | 60 | 3901.5801 | 06:14:05.349 | 35.9541 | 59.6 | 60 | 3902.2119
05:38:58.469 | 39.1027 | 60.4 | 60 | 3901.601 | 06:14:05.679 | 36.092 | 59.6 | 60 | 3902.2802
05:38:58.789 | 39.1831 | 60.4 | 60 | 3901.601 | 06:14:05.989 | 36.31 | 59.6 | 60 | 3902.3941
05:38:59.119 | 39.1306 | 60.4 | 60 | 3901.5483 | 06:14:06.309 | 36.1954 | 59.6 | 60 | 3902.3941
05:38:59.429 | 39.0602 | 60.4 | 60 | 3901.5525 | 06:14:06.639 | 35.9846 | 59.6 | 60 | 3902.3367
05:38:59.749 | 39.039 | 60.4 | 60 | 3901.5525 | 06:14:06.949 | 36.0565 | 59.6 | 60 | 3902.3022
05:39:00.080 | 39.1022 | 60.4 | 60 | 3901.5215 | 06:14:07.269 | 36.0847 | 59.6 | 60 | 3902.3022
05:39:00.390 | 39.1111 | 60.4 | 60 | 3901.4736 | 06:14:07.589 | 35.9878 | 59.6 | 60 | 3902.7185
05:39:00.710 | 39.405 | 60.4 | 60 | 3901.4736 | 06:14:07.919 | 36.1491 | 59.6 | 60 | 3903.2445
05:39:01.030 | 38.9346 | 60.4 | 60 | 3901.5229 | 06:14:08.229 | 36.2182 | 59.6 | 60 | 3903.2445
05:39:01.350 | 39.1262 | 60.4 | 60 | 3901.5229 | 06:14:08.549 | 36.261 | 59.6 | 60 | 3903.5922
05:39:01.670 | 38.9861 | 60.4 | 60 | 3901.5372 | 06:14:08.869 | 36.2205 | 59.6 | 60 | 3903.5069
05:39:02.000 | 38.9419 | 60.4 | 60 | 3901.6449 | 06:14:09.189 | 36.2173 | 59.6 | 60 | 3903.5069
05:39:02.310 | 38.9075 | 60.4 | 60 | 3901.6449 | 06:14:09.509 | 36.1167 | 59.6 | 60 | 3903.3734
05:39:02.630 | 39.1873 | 60.4 | 60 | 3901.9233 | 06:14:09.839 | 36.1403 | 59.6 | 60 | 3903.3734
05:39:02.950 | 39.1262 | 60.4 | 60 | 3902.0885 | 06:14:10.149 | 35.8445 | 59.6 | 60 | 3903.5591
05:39:03.270 | 39.4187 | 60.4 | 60 | 3902.0885 | 06:14:10.469 | 36.2834 | 59.6 | 60 | 3903.9794
05:39:03.590 | 38.6684 | 60.4 | 60 | 3902.1725 | 06:14:10.789 | 36.0467 | 59.6 | 60 | 3903.9794
05:39:03.910 | 39.1184 | 60.4 | 60 | 3902.2029 | 06:14:11.109 | 36.224 | 59.6 | 60 | 3904.1475
05:39:04.240 | 39.0175 | 60.4 | 60 | 3902.2029 | 06:14:11.429 | 36.3613 | 59.6 | 60 | 3903.9836
05:39:04.550 | 38.7669 | 60.4 | 60 | 3902.24 | 06:14:11.759 | 36.102 | 59.6 | 60 | 3903.9836
05:39:04.870 | 39.2162 | 60.4 | 60 | 3902.3197 | 06:14:12.069 | 36.3473 | 59.6 | 60 | 3903.7116
05:39:05.200 | 38.813 | 60.4 | 60 | 3902.3197 | 06:14:12.389 | 36.0567 | 59.6 | 60 | 3903.6322
05:39:05.510 | 38.7433 | 60.4 | 60 | 3902.4497 | 06:14:12.709 | 36.1067 | 59.6 | 60 | 3903.6322
05:39:05.830 | 39.1449 | 60.4 | 60 | 3902.4497 | 06:14:13.039 | 36.3025 | 59.6 | 60 | 3903.7291
05:39:06.160 | 38.5249 | 60.4 | 60 | 3902.5239 | 06:14:13.349 | 36.2501 | 59.6 | 60 | 3903.7291
05:39:06.470 | 39.03 | 60.4 | 60 | 3902.5922 | 06:14:13.669 | 36.2997 | 59.6 | 60 | 3903.7291
05:39:06.790 | 39.0157 | 60.4 | 60 | 3902.5922 | 06:14:13.989 | 36.4144 | 59.6 | 60 | 3903.6481
05:39:07.110 | 39.1709 | 60.4 | 60 | 3902.722 | 06:14:14.309 | 36.0152 | 59.6 | 60 | 3903.6481
05:39:07.430 | 39.1328 | 60.4 | 60 | 3902.9394 | 06:14:14.629 | 36.0134 | 59.6 | 60 | 3903.3793
05:39:07.750 | 39.2002 | 60.4 | 60 | 3902.9394 | 06:14:14.959 | 36.1998 | 59.6 | 60 | 3903.3793
05:39:08.080 | 39.1198 | 60.4 | 60 | 3902.9394 | 06:14:15.269 | 36.2499 | 59.6 | 60 | 3903.3793
05:39:08.390 | 39.0717 | 60.4 | 60 | 3903.0562 | 06:14:15.589 | 35.9564 | 59.6 | 60 | 3903.5003
05:39:08.710 | 38.9251 | 60.4 | 60 | 3903.0562 | 06:14:15.909 | 36.0666 | 59.6 | 60 | 3903.6695
05:39:09.030 | 39.24 | 60.4 | 60 | 3903.0718 | 06:14:16.229 | 36.0666 | 59.6 | 60 | 3903.6695
05:39:09.360 | 39.1109 | 60.4 | 60 | 3903.0718 | 06:14:16.549 | 35.954 | 59.6 | 60 | 3904.0167
05:39:09.670 | 39.1081 | 60.4 | 60 | 3902.919 | 06:14:16.879 | 35.9672 | 59.6 | 60 | 3904.1171
05:39:09.990 | 39.0945 | 60.4 | 60 | 3902.9775 | 06:14:17.189 | 36.1367 | 59.6 | 60 | 3904.1171
05:39:10.320 | 39.0518 | 60.4 | 60 | 3902.9775 | 06:14:17.509 | 36.2348 | 59.6 | 60 | 3904.3409
05:39:10.630 | 38.9745 | 60.4 | 60 | 3902.9127 | 06:14:17.839 | 35.9698 | 59.6 | 60 | 3904.3409
05:39:10.950 | 39.0923 | 60.4 | 60 | 3902.9418 | 06:14:18.149 | 36.1814 | 59.6 | 60 | 3904.585
05:39:11.270 | 39.0061 | 60.4 | 60 | 3902.9418 | 06:14:18.469 | 36.2931 | 59.6 | 60 | 3904.8501
05:39:11.590 | 39.4073 | 60.4 | 60 | 3902.8652 | 06:14:18.789 | 35.9797 | 59.6 | 60 | 3904.8501
05:39:11.910 | 39.1431 | 60.4 | 60 | 3902.8854 | 06:14:19.119 | 36.0463 | 59.6 | 60 | 3905.1141
05:39:12.250 | 39.0527 | 60.4 | 60 | 3902.9521 | 06:14:19.429 | 36.2539 | 59.6 | 60 | 3905.2074
05:39:12.550 | 39.0527 | 60.4 | 60 | 3902.9521 | 06:14:19.749 | 36.1201 | 59.6 | 60 | 3905.2074
05:39:12.870 | 38.9547 | 60.4 | 60 | 3902.9828 | 06:14:20.069 | 36.0251 | 59.6 | 60 | 3905.3109
05:39:13.200 | 39.3997 | 60.4 | 60 | 3902.9828 | 06:14:20.389 | 36.21 | 59.6 | 60 | 3905.4364
05:39:13.510 | 39.1119 | 60.4 | 60 | 3903.0715 | 06:14:20.709 | 36.3089 | 59.6 | 60 | 3905.4364
05:39:13.830 | 39.0402 | 60.4 | 60 | 3903.0715 | 06:14:21.039 | 36.0611 | 59.6 | 60 | 3905.5482
05:39:14.150 | 39.2177 | 60.4 | 60 | 3903.1054 | 06:14:21.349 | 36.2382 | 59.6 | 60 | 3905.5482
05:39:14.470 | 39.0935 | 60.4 | 60 | 3903.147 | 06:14:21.669 | 36.053 | 59.6 | 60 | 3905.6377
05:39:14.790 | 38.9649 | 60.4 | 60 | 3903.147 | 06:14:21.999 | 35.9891 | 59.6 | 60 | 3905.6271
05:39:15.110 | 39.0347 | 60.4 | 60 | 3903.2159 | 06:14:22.309 | 36.1014 | 59.6 | 60 | 3905.6271
05:39:15.430 | 38.7867 | 60.4 | 60 | 3903.2159 | 06:14:22.629 | 36.1458 | 59.6 | 60 | 3905.6801
05:39:15.750 | 39.2731 | 60.4 | 60 | 3903.2159 | 06:14:22.949 | 36.3037 | 59.6 | 60 | 3905.6125
05:39:16.069 | 38.8565 | 60.4 | 60 | 3903.1852 | 06:14:23.269 | 36.2357 | 59.6 | 60 | 3905.6125
05:39:16.399 | 38.9432 | 60.4 | 60 | 3903.2177 | 06:14:23.589 | 35.9084 | 59.6 | 60 | 3905.4894
05:39:16.709 | 39.026 | 60.4 | 60 | 3903.2177 | 06:14:23.909 | 36.2131 | 59.6 | 60 | 3905.4531
05:39:17.029 | 39.2352 | 60.4 | 60 | 3903.2077 | 06:14:24.239 | 35.9962 | 59.6 | 60 | 3905.4531
05:39:17.349 | 39.0434 | 60.4 | 60 | 3903.2077 | 06:14:24.549 | 36.3773 | 59.6 | 60 | 3905.2688
05:39:17.669 | 39.2973 | 60.4 | 60 | 3903.1592 | 06:14:24.869 | 36.3607 | 59.6 | 60 | 3905.0527
05:39:17.989 | 39.0016 | 60.4 | 60 | 3903.0994 | 06:14:25.199 | 36.0256 | 59.6 | 60 | 3905.0527
05:39:18.319 | 38.9965 | 60.4 | 60 | 3903.0994 | 06:14:25.509 | 35.9978 | 59.6 | 60 | 3904.9195
05:39:18.629 | 39.0587 | 60.4 | 60 | 3903.1777 | 06:14:25.829 | 36.2365 | 59.6 | 60 | 3904.9195
05:39:18.949 | 39.0549 | 60.4 | 60 | 3903.1777 | 06:14:26.149 | 36.036 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:39:19.269 | 39.0048 | 60.4 | 60 | 3903.1777 | 06:14:26.469 | 36.1096 | 59.6 | 60 | 3904.7723
05:39:19.599 | 39.1054 | 60.4 | 60 | 3903.204 | 06:14:26.789 | 35.9931 | 59.6 | 60 | 3904.7723
05:39:19.909 | 39.0898 | 60.4 | 60 | 3903.1391 | 06:14:27.119 | 36.1238 | 59.6 | 60 | 3904.8281
05:39:20.229 | 38.8422 | 60.4 | 60 | 3903.1391 | 06:14:27.429 | 36.2017 | 59.6 | 60 | 3904.8424
05:39:20.559 | 38.9534 | 60.4 | 60 | 3903.1552 | 06:14:27.749 | 36.4074 | 59.6 | 60 | 3904.8424
05:39:20.869 | 39.0647 | 60.4 | 60 | 3903.0504 | 06:14:28.069 | 36.1247 | 59.6 | 60 | 3904.6721
05:39:21.189 | 39.5114 | 60.4 | 60 | 3903.0504 | 06:14:28.389 | 36.1894 | 59.6 | 60 | 3904.6721
05:39:21.529 | 39.0549 | 60.4 | 60 | 3902.8851 | 06:14:28.709 | 36.3239 | 59.6 | 60 | 3904.6721
05:39:21.829 | 39.0549 | 60.4 | 60 | 3902.8851 | 06:14:29.039 | 36.2772 | 59.6 | 60 | 3904.6213
05:39:22.149 | 39.0127 | 60.4 | 60 | 3902.9132 | 06:14:29.349 | 36.1461 | 59.6 | 60 | 3904.6213
05:39:22.479 | 39.0729 | 60.4 | 60 | 3902.8795 | 06:14:29.669 | 36.2362 | 59.6 | 60 | 3904.6213
05:39:22.789 | 39.1238 | 60.4 | 60 | 3902.8795 | 06:14:29.989 | 36.1187 | 59.6 | 60 | 3904.5583
05:39:23.109 | 39.133 | 60.4 | 60 | 3902.9895 | 06:14:30.319 | 36.2212 | 59.6 | 60 | 3904.5583
05:39:23.439 | 39.1495 | 60.4 | 60 | 3902.9124 | 06:14:30.629 | 36.2365 | 59.6 | 60 | 3904.4833
05:39:23.749 | 39.0316 | 60.4 | 60 | 3902.9124 | 06:14:30.949 | 36.2702 | 59.6 | 60 | 3904.3626
05:39:24.069 | 38.9671 | 60.4 | 60 | 3903.021 | 06:14:31.279 | 35.837 | 59.6 | 60 | 3904.3626
05:39:24.399 | 38.7863 | 60.4 | 60 | 3903.0657 | 06:14:31.589 | 35.8573 | 59.6 | 60 | 3904.2413
05:39:24.709 | 39.1895 | 60.4 | 60 | 3903.0657 | 06:14:31.909 | 36.2137 | 59.6 | 60 | 3904.1857
05:39:25.029 | 39.2501 | 60.4 | 60 | 3903.0657 | 06:14:32.239 | 36.2251 | 59.6 | 60 | 3904.1857
05:39:25.349 | 39.1395 | 60.4 | 60 | 3903.0657 | 06:14:32.549 | 35.9866 | 59.6 | 60 | 3904.1067
05:39:25.679 | 39.1318 | 60.4 | 60 | 3903.4304 | 06:14:32.869 | 36.3961 | 59.6 | 60 | 3904.1067
05:39:25.989 | 39.0499 | 60.4 | 60 | 3903.5403 | 06:14:33.199 | 36.1745 | 59.6 | 60 | 3904.1067
05:39:26.309 | 39.1654 | 60.4 | 60 | 3903.5403 | 06:14:33.509 | 36.0027 | 59.6 | 60 | 3903.8131
05:39:26.639 | 39.1477 | 60.4 | 60 | 3903.5721 | 06:14:33.829 | 36.1796 | 59.6 | 60 | 3903.8131
05:39:26.949 | 39.1368 | 60.4 | 60 | 3903.5954 | 06:14:34.159 | 36.2509 | 59.6 | 60 | 3903.7331
05:39:27.269 | 39.0626 | 60.4 | 60 | 3903.5954 | 06:14:34.469 | 36.2096 | 59.6 | 60 | 3903.6616
05:39:27.599 | 39.0783 | 60.4 | 60 | 3903.6499 | 06:14:34.789 | 36.195 | 59.6 | 60 | 3903.6616
05:39:27.909 | 39.2207 | 60.4 | 60 | 3903.6144 | 06:14:35.119 | 36.2184 | 59.6 | 60 | 3903.6412
05:39:28.229 | 39.1386 | 60.4 | 60 | 3903.6144 | 06:14:35.429 | 36.2801 | 59.6 | 60 | 3903.4116
05:39:28.549 | 38.9515 | 60.4 | 60 | 3903.62 | 06:14:35.749 | 36.2586 | 59.6 | 60 | 3903.4116
05:39:28.869 | 39.1616 | 60.4 | 60 | 3903.6377 | 06:14:36.069 | 36.1587 | 59.6 | 60 | 3903.1878
05:39:29.189 | 39.0219 | 60.4 | 60 | 3903.6377 | 06:14:36.399 | 36.313 | 59.6 | 60 | 3902.9992
05:39:29.519 | 39.0555 | 60.4 | 60 | 3903.6377 | 06:14:36.709 | 36.1162 | 59.6 | 60 | 3902.9992
05:39:29.829 | 39.287 | 60.4 | 60 | 3903.6377 | 06:14:37.029 | 36.1468 | 59.6 | 60 | 3902.9288
05:39:30.149 | 39.1439 | 60.4 | 60 | 3903.5999 | 06:14:37.359 | 36.2254 | 59.6 | 60 | 3902.9288
05:39:30.469 | 39.0969 | 60.4 | 60 | 3903.6489 | 06:14:37.669 | 36.0719 | 59.6 | 60 | 3902.7871
05:39:30.799 | 39.0464 | 60.4 | 60 | 3903.6489 | 06:14:37.989 | 36.2 | 59.6 | 60 | 3902.6706
05:39:31.109 | 39.3225 | 60.4 | 60 | 3903.6038 | 06:14:38.319 | 36.0402 | 59.6 | 60 | 3902.6706
05:39:31.429 | 38.9671 | 60.4 | 60 | 3903.6277 | 06:14:38.629 | 36.1143 | 59.6 | 60 | 3902.5234
05:39:31.749 | 39.1094 | 60.4 | 60 | 3903.6277 | 06:14:38.949 | 36.4073 | 59.6 | 60 | 3902.4227
05:39:32.069 | 39.105 | 60.4 | 60 | 3903.7148 | 06:14:39.269 | 36.1429 | 59.6 | 60 | 3902.4227
05:39:32.389 | 39.0817 | 60.4 | 60 | 3903.7659 | 06:14:39.589 | 35.9905 | 59.6 | 60 | 3902.4248
05:39:32.719 | 39.1019 | 60.4 | 60 | 3903.7659 | 06:14:39.909 | 36.0156 | 59.6 | 60 | 3902.3226
05:39:33.029 | 39.2864 | 60.4 | 60 | 3903.8899 | 06:14:40.239 | 36.013 | 59.6 | 60 | 3902.3226
05:39:33.349 | 38.8445 | 60.4 | 60 | 3903.8899 | 06:14:40.549 | 36.0837 | 59.6 | 60 | 3902.4336
05:39:33.669 | 39.0386 | 60.4 | 60 | 3904.0313 | 06:14:40.869 | 36.1068 | 59.6 | 60 | 3902.4336
05:39:33.989 | 38.9852 | 60.4 | 60 | 3904.0313 | 06:14:41.189 | 36.191 | 59.6 | 60 | 3902.4336
05:39:34.309 | 39.1454 | 60.4 | 60 | 3904.0313 | 06:14:41.519 | 36.1869 | 59.6 | 60 | 3902.3864
05:39:34.639 | 39.2034 | 60.4 | 60 | 3904.4126 | 06:14:41.829 | 36.2266 | 59.6 | 60 | 3902.3864
05:39:34.949 | 39.0473 | 60.4 | 60 | 3904.5705 | 06:14:42.149 | 36.182 | 59.6 | 60 | 3902.4405
05:39:35.269 | 38.9052 | 60.4 | 60 | 3904.5705 | 06:14:42.469 | 36.2239 | 59.6 | 60 | 3902.49
05:39:35.599 | 39.1746 | 60.4 | 60 | 3904.5705 | 06:14:42.789 | 36.0499 | 59.6 | 60 | 3902.49
05:39:35.909 | 39.2786 | 60.4 | 60 | 3904.8994 | 06:14:43.109 | 36.2284 | 59.6 | 60 | 3902.4651
05:39:36.229 | 39.2786 | 60.4 | 60 | 3904.8994 | 06:14:43.439 | 36.3281 | 59.6 | 60 | 3902.5406
05:39:36.549 | 39.2306 | 60.4 | 60 | 3905.0869 | 06:14:43.749 | 35.8616 | 59.6 | 60 | 3902.5406
05:39:36.879 | 38.9767 | 60.4 | 60 | 3905.1907 | 06:14:44.069 | 36.1983 | 59.6 | 60 | 3902.5249
05:39:37.189 | 39.1493 | 60.4 | 60 | 3905.1907 | 06:14:44.389 | 36.1522 | 59.6 | 60 | 3902.6407
05:39:37.509 | 39.2057 | 60.4 | 60 | 3905.3565 | 06:14:44.709 | 36.1051 | 59.6 | 60 | 3902.6407
05:39:37.829 | 38.9215 | 60.4 | 60 | 3905.3565 | 06:14:45.029 | 36.1229 | 59.6 | 60 | 3902.6322
05:39:38.149 | 39.0355 | 60.4 | 60 | 3905.5167 | 06:14:45.359 | 36.1747 | 59.6 | 60 | 3902.6322
05:39:38.469 | 38.8234 | 60.4 | 60 | 3905.6952 | 06:14:45.669 | 36.2577 | 59.6 | 60 | 3902.6889
05:39:38.799 | 38.9716 | 60.4 | 60 | 3905.6952 | 06:14:45.989 | 36.1079 | 59.6 | 60 | 3902.8303
05:39:39.109 | 39.0877 | 60.4 | 60 | 3905.6952 | 06:14:46.319 | 36.0247 | 59.6 | 60 | 3902.8303
05:39:39.429 | 39.0127 | 60.4 | 60 | 3906.2489 | 06:14:46.629 | 36.2771 | 59.6 | 60 | 3902.9656
05:39:39.759 | 39.1295 | 60.4 | 60 | 3906.2489 | 06:14:46.949 | 36.3468 | 59.6 | 60 | 3903.0734
05:39:40.069 | 39.0055 | 60.4 | 60 | 3906.6218 | 06:14:47.269 | 36.1391 | 59.6 | 60 | 3903.0734
05:39:40.389 | 39.1273 | 60.4 | 60 | 3906.9451 | 06:14:47.599 | 36.3586 | 59.6 | 60 | 3903.0734
05:39:40.709 | 39.0719 | 60.4 | 60 | 3906.9451 | 06:14:47.909 | 36.1848 | 59.6 | 60 | 3903.1995
05:39:41.029 | 39.1213 | 60.4 | 60 | 3907.2248 | 06:14:48.229 | 36.1092 | 59.6 | 60 | 3903.1995
05:39:41.349 | 39.1202 | 60.4 | 60 | 3907.2248 | 06:14:48.549 | 36.218 | 59.6 | 60 | 3903.3279
05:39:41.679 | 39.0397 | 60.4 | 60 | 3907.5089 | 06:14:48.869 | 36.3758 | 59.6 | 60 | 3903.4865
05:39:41.989 | 39.1402 | 60.4 | 60 | 3907.8228 | 06:14:49.189 | 36.2576 | 59.6 | 60 | 3903.4865
05:39:42.309 | 39.011 | 60.4 | 60 | 3907.8228 | 06:14:49.519 | 36.1908 | 59.6 | 60 | 3903.5255
05:39:42.629 | 39.0486 | 60.4 | 60 | 3908.0028 | 06:14:49.829 | 35.9763 | 59.6 | 60 | 3903.5255
05:39:42.969 | 39.2171 | 60.4 | 60 | 3908.1919 | 06:14:50.149 | 36.1031 | 59.6 | 60 | 3903.5435
05:39:43.259 | 39.2171 | 60.4 | 60 | 3908.1919 | 06:14:50.479 | 36.1233 | 59.6 | 60 | 3903.6531
05:39:43.269 | 39.2171 | 60.4 | 60 | 3908.1919 | 06:14:50.789 | 36.0811 | 59.6 | 60 | 3903.6531
05:39:43.589 | 38.8056 | 60.4 | 60 | 3908.43 | 06:14:51.109 | 36.2279 | 59.6 | 60 | 3903.7082
05:39:43.909 | 39.0369 | 60.4 | 60 | 3908.7584 | 06:14:51.429 | 36.2066 | 59.6 | 60 | 3903.7188
05:39:44.229 | 39.219 | 60.4 | 60 | 3908.7584 | 06:14:51.749 | 36.1819 | 59.6 | 60 | 3903.7188
05:39:44.549 | 39.2412 | 60.4 | 60 | 3908.9459 | 06:14:52.069 | 36.0951 | 59.6 | 60 | 3903.7053
05:39:44.879 | 38.8946 | 60.4 | 60 | 3909.0701 | 06:14:52.389 | 36.2564 | 59.6 | 60 | 3903.5983
05:39:45.189 | 39.0483 | 60.4 | 60 | 3909.0701 | 06:14:52.719 | 36.2732 | 59.6 | 60 | 3903.5983
05:39:45.509 | 39.0505 | 60.4 | 60 | 3909.3037 | 06:14:53.029 | 36.2235 | 59.6 | 60 | 3903.594
05:39:45.839 | 39.1017 | 60.4 | 60 | 3909.3037 | 06:14:53.349 | 36.1005 | 59.6 | 60 | 3903.594
05:39:46.149 | 39.0876 | 60.4 | 60 | 3909.6117 | 06:14:53.669 | 36.1025 | 59.6 | 60 | 3903.6399
05:39:46.469 | 39.1006 | 60.4 | 60 | 3909.6501 | 06:14:53.989 | 36.1495 | 59.6 | 60 | 3903.6883
05:39:46.799 | 39.2423 | 60.4 | 60 | 3909.6501 | 06:14:54.309 | 36.216 | 59.6 | 60 | 3903.6883
05:39:47.109 | 39.0755 | 60.4 | 60 | 3909.6893 | 06:14:54.639 | 36.0594 | 59.6 | 60 | 3903.6449
05:39:47.429 | 38.8983 | 60.4 | 60 | 3909.6723 | 06:14:54.949 | 36.0963 | 59.6 | 60 | 3903.597
05:39:47.749 | 39.1275 | 60.4 | 60 | 3909.6723 | 06:14:55.269 | 36.2286 | 59.6 | 60 | 3903.597
05:39:48.068 | 39.1511 | 60.4 | 60 | 3909.6305 | 06:14:55.599 | 36.2511 | 59.6 | 60 | 3903.6181
05:39:48.388 | 39.063 | 60.4 | 60 | 3909.5357 | 06:14:55.909 | 36.199 | 59.6 | 60 | 3903.6804
05:39:48.708 | 39.1606 | 60.4 | 60 | 3909.5357 | 06:14:56.229 | 36.199 | 59.6 | 60 | 3903.6804
05:39:49.038 | 39.2717 | 60.4 | 60 | 3909.3013 | 06:14:56.549 | 36.0464 | 59.6 | 60 | 3903.7376
05:39:49.348 | 39.3199 | 60.4 | 60 | 3909.3013 | 06:14:56.869 | 36.1397 | 59.6 | 60 | 3903.7847
05:39:49.668 | 39.0291 | 60.4 | 60 | 3909.1196 | 06:14:57.189 | 36.0018 | 59.6 | 60 | 3903.7847
05:39:49.998 | 39.0965 | 60.4 | 60 | 3908.908 | 06:14:57.519 | 36.2226 | 59.6 | 60 | 3903.8308
05:39:50.308 | 38.9512 | 60.4 | 60 | 3908.908 | 06:14:57.829 | 36.3564 | 59.6 | 60 | 3903.8308
05:39:50.628 | 38.85 | 60.4 | 60 | 3908.796 | 06:14:58.149 | 36.1793 | 59.6 | 60 | 3903.9182
05:39:50.958 | 39.1725 | 60.4 | 60 | 3908.5863 | 06:14:58.469 | 36.1284 | 59.6 | 60 | 3903.9182
05:39:51.268 | 39.2313 | 60.4 | 60 | 3908.5863 | 06:14:58.789 | 36.1315 | 59.6 | 60 | 3903.9182
05:39:51.588 | 39.1741 | 60.4 | 60 | 3908.4573 | 06:14:59.109 | 36.1455 | 59.6 | 60 | 3903.9182
05:39:51.918 | 39.1037 | 60.4 | 60 | 3908.1919 | 06:14:59.429 | 36.2115 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:39:52.228 | 39.1436 | 60.4 | 60 | 3908.1919 | 06:14:59.759 | 36.1501 | 59.6 | 60 | 3904.6864
05:39:52.548 | 39.0348 | 60.4 | 60 | 3908.0865 | 06:15:00.068 | 36.0554 | 59.6 | 60 | 3904.3231
05:39:52.868 | 39.0586 | 60.4 | 60 | 3908.0524 | 06:15:00.388 | 36.0691 | 59.6 | 60 | 3904.4277
05:39:53.188 | 39.3409 | 60.4 | 60 | 3908.0524 | 06:15:00.718 | 36.0883 | 59.6 | 60 | 3904.4277
05:39:53.508 | 39.2164 | 60.4 | 60 | 3907.8699 | 06:15:01.028 | 36.1617 | 59.6 | 60 | 3904.5636
05:39:53.828 | 39.1241 | 60.4 | 60 | 3907.8699 | 06:15:01.348 | 36.0973 | 59.6 | 60 | 3904.5636
05:39:54.158 | 39.1283 | 60.4 | 60 | 3907.5664 | 06:15:01.668 | 36.0378 | 59.6 | 60 | 3904.71
05:39:54.468 | 39.3531 | 60.4 | 60 | 3907.5664 | 06:15:01.988 | 36.0989 | 59.6 | 60 | 3904.8408
05:39:54.788 | 38.8274 | 60.4 | 60 | 3907.5664 | 06:15:02.308 | 36.2703 | 59.6 | 60 | 3904.8408
05:39:55.118 | 39.0134 | 60.4 | 60 | 3907.1069 | 06:15:02.638 | 36.1646 | 59.6 | 60 | 3904.8408
05:39:55.428 | 38.9551 | 60.4 | 60 | 3907.0135 | 06:15:02.948 | 35.9479 | 59.6 | 60 | 3905.1941
05:39:55.748 | 39.1518 | 60.4 | 60 | 3907.0135 | 06:15:03.268 | 36.1736 | 59.6 | 60 | 3905.1941
05:39:56.078 | 39.0404 | 60.4 | 60 | 3906.8077 | 06:15:03.598 | 36.2768 | 59.6 | 60 | 3905.3628
05:39:56.388 | 39.1486 | 60.4 | 60 | 3906.6366 | 06:15:03.908 | 36.0407 | 59.6 | 60 | 3905.4905
05:39:56.708 | 39.1324 | 60.4 | 60 | 3906.6366 | 06:15:04.228 | 36.1747 | 59.6 | 60 | 3905.4905
05:39:57.028 | 39.208 | 60.4 | 60 | 3906.4536 | 06:15:04.548 | 36.1505 | 59.6 | 60 | 3905.6705
05:39:57.348 | 39.0287 | 60.4 | 60 | 3906.4536 | 06:15:04.878 | 36.0271 | 59.6 | 60 | 3905.8199
05:39:57.668 | 39.074 | 60.4 | 60 | 3906.3972 | 06:15:05.188 | 35.9419 | 59.6 | 60 | 3905.8199
05:39:57.998 | 39.0852 | 60.4 | 60 | 3906.5598 | 06:15:05.508 | 36.1667 | 59.6 | 60 | 3905.8199
05:39:58.308 | 39.0324 | 60.4 | 60 | 3906.5598 | 06:15:05.838 | 36.1846 | 59.6 | 60 | 3905.8199
05:39:58.628 | 38.7324 | 60.4 | 60 | 3906.5487 | 06:15:06.148 | 36.1907 | 59.6 | 60 | 3906.1051
05:39:58.948 | 39.2995 | 60.4 | 60 | 3906.6276 | 06:15:06.468 | 35.9994 | 59.6 | 60 | 3906.2415
05:39:59.278 | 39.1371 | 60.4 | 60 | 3906.6276 | 06:15:06.798 | 36.2378 | 59.6 | 60 | 3906.2415
05:39:59.588 | 39.1654 | 60.4 | 60 | 3906.6612 | 06:15:07.108 | 35.9762 | 59.6 | 60 | 3906.4062
05:39:59.908 | 38.977 | 60.4 | 60 | 3906.84 | 06:15:07.428 | 35.916 | 59.6 | 60 | 3906.5688
05:40:00.228 | 39.1265 | 60.4 | 60 | 3906.84 | 06:15:07.748 | 36.2453 | 59.6 | 60 | 3906.5688
05:40:00.548 | 39.0128 | 60.4 | 60 | 3906.9671 | 06:15:08.068 | 36.3234 | 59.6 | 60 | 3906.8117
05:40:00.868 | 38.7424 | 60.4 | 60 | 3906.9634 | 06:15:08.388 | 36.0987 | 59.6 | 60 | 3906.907
05:40:01.198 | 38.9868 | 60.4 | 60 | 3906.9634 | 06:15:08.718 | 36.1952 | 59.6 | 60 | 3906.907
05:40:01.508 | 39.1461 | 60.4 | 60 | 3907.1109 | 06:15:09.028 | 36.264 | 59.6 | 60 | 3906.97
05:40:01.828 | 38.8869 | 60.4 | 60 | 3907.1109 | 06:15:09.348 | 36.1388 | 59.6 | 60 | 3906.97
05:40:02.158 | 39.2342 | 60.4 | 60 | 3907.0537 | 06:15:09.668 | 36.1877 | 59.6 | 60 | 3906.9859
05:40:02.468 | 38.9965 | 60.4 | 60 | 3906.9907 | 06:15:09.988 | 36.1017 | 59.6 | 60 | 3907.1109
05:40:02.788 | 38.8711 | 60.4 | 60 | 3906.9907 | 06:15:10.308 | 36.2496 | 59.6 | 60 | 3907.1109
05:40:03.118 | 39.1063 | 60.4 | 60 | 3906.9819 | 06:15:10.628 | 36.2277 | 59.6 | 60 | 3907.2333
05:40:03.428 | 39.2524 | 60.4 | 60 | 3906.9819 | 06:15:10.958 | 35.9649 | 59.6 | 60 | 3907.1904
05:40:03.748 | 39.0619 | 60.4 | 60 | 3906.9819 | 06:15:11.268 | 36.1798 | 59.6 | 60 | 3907.1904
05:40:04.079 | 38.8773 | 60.4 | 60 | 3906.9526 | 06:15:11.588 | 36.2621 | 59.6 | 60 | 3907.2521
05:40:04.389 | 39.1864 | 60.4 | 60 | 3906.903 | 06:15:11.908 | 36.1716 | 59.6 | 60 | 3907.1459
05:40:04.709 | 39.443 | 60.4 | 60 | 3906.903 | 06:15:12.228 | 36.095 | 59.6 | 60 | 3907.1459
05:40:05.029 | 38.9298 | 60.4 | 60 | 3906.7367 | 06:15:12.548 | 36.1613 | 59.6 | 60 | 3907.1459
05:40:05.359 | 39.1525 | 60.4 | 60 | 3906.7367 | 06:15:12.878 | 36.2047 | 59.6 | 60 | 3907.0521
05:40:05.669 | 39.2062 | 60.4 | 60 | 3906.7116 | 06:15:13.188 | 36.098 | 59.6 | 60 | 3907.0521
05:40:05.989 | 38.9345 | 60.4 | 60 | 3906.7696 | 06:15:13.508 | 36.2366 | 59.6 | 60 | 3906.9767
05:40:06.319 | 39.0504 | 60.4 | 60 | 3906.7696 | 06:15:13.838 | 36.1253 | 59.6 | 60 | 3906.9767
05:40:06.629 | 39.1803 | 60.4 | 60 | 3906.751 | 06:15:14.148 | 36.2255 | 59.6 | 60 | 3906.9348
05:40:06.949 | 38.876 | 60.4 | 60 | 3906.8376 | 06:15:14.468 | 36.2712 | 59.6 | 60 | 3907.0278
05:40:07.279 | 39.0519 | 60.4 | 60 | 3906.8376 | 06:15:14.788 | 36.1217 | 59.6 | 60 | 3907.0278
05:40:07.589 | 39.0828 | 60.4 | 60 | 3906.9332 | 06:15:15.108 | 36.0916 | 59.6 | 60 | 3907.1191
05:40:07.909 | 38.7578 | 60.4 | 60 | 3907.072 | 06:15:15.428 | 36.2816 | 59.6 | 60 | 3907.229
05:40:08.239 | 39.1507 | 60.4 | 60 | 3907.072 | 06:15:15.748 | 36.3647 | 59.6 | 60 | 3907.229
05:40:08.549 | 38.8936 | 60.4 | 60 | 3907.3911 | 06:15:16.079 | 36.1967 | 59.6 | 60 | 3907.2436
05:40:08.869 | 38.8866 | 60.4 | 60 | 3907.6377 | 06:15:16.389 | 36.0222 | 59.6 | 60 | 3907.1861
05:40:09.199 | 39.046 | 60.4 | 60 | 3907.6377 | 06:15:16.709 | 36.2466 | 59.6 | 60 | 3907.1861
05:40:09.509 | 39.0973 | 60.4 | 60 | 3907.8254 | 06:15:17.039 | 36.369 | 59.6 | 60 | 3907.1882
05:40:09.829 | 38.8911 | 60.4 | 60 | 3907.8254 | 06:15:17.349 | 36.2517 | 59.6 | 60 | 3907.1882
05:40:10.149 | 38.7749 | 60.4 | 60 | 3907.9364 | 06:15:17.669 | 36.2048 | 59.6 | 60 | 3906.9449
05:40:10.479 | 38.9046 | 60.4 | 60 | 3908.0635 | 06:15:17.989 | 36.1404 | 59.6 | 60 | 3906.7974
05:40:10.789 | 39.1073 | 60.4 | 60 | 3908.0635 | 06:15:18.309 | 36.2902 | 59.6 | 60 | 3906.7974
05:40:11.109 | 38.9532 | 60.4 | 60 | 3908.304 | 06:15:18.629 | 36.3417 | 59.6 | 60 | 3906.5288
05:40:11.439 | 39.0074 | 60.4 | 60 | 3908.304 | 06:15:18.959 | 36.3091 | 59.6 | 60 | 3906.4218
05:40:11.749 | 39.0567 | 60.4 | 60 | 3908.304 | 06:15:19.269 | 36.2742 | 59.6 | 60 | 3906.4218
05:40:12.069 | 38.9358 | 60.4 | 60 | 3908.6257 | 06:15:19.589 | 36.2184 | 59.6 | 60 | 3906.4089
05:40:12.399 | 38.7499 | 60.4 | 60 | 3908.6209 | 06:15:19.919 | 36.1594 | 59.6 | 60 | 3906.2698
05:40:12.709 | 38.9993 | 60.4 | 60 | 3908.6209 | 06:15:20.229 | 36.1356 | 59.6 | 60 | 3906.2698
05:40:13.029 | 39.0523 | 60.4 | 60 | 3908.6209 | 06:15:20.549 | 36.1724 | 59.6 | 60 | 3906.17
05:40:13.359 | 38.8005 | 60.4 | 60 | 3908.6209 | 06:15:20.869 | 36.1728 | 59.6 | 60 | 3906.0193
05:40:13.669 | 39.29 | 60.4 | 60 | 3908.5773 | 06:15:21.189 | 36.0117 | 59.6 | 60 | 3906.0193
05:40:13.989 | 39.0616 | 60.4 | 60 | 3908.5468 | 06:15:21.509 | 36.0989 | 59.6 | 60 | 3905.973
05:40:14.309 | 38.9808 | 60.4 | 60 | 3908.5468 | 06:15:21.829 | 36.2131 | 59.6 | 60 | 3905.973
05:40:14.629 | 39.1769 | 60.4 | 60 | 3908.4303 | 06:15:22.149 | 36.2076 | 59.6 | 60 | 3905.911
05:40:14.949 | 38.8048 | 60.4 | 60 | 3908.2025 | 06:15:22.469 | 36.187 | 59.6 | 60 | 3905.7791
05:40:15.279 | 39.1167 | 60.4 | 60 | 3908.2025 | 06:15:22.789 | 36.1878 | 59.6 | 60 | 3905.7791
05:40:15.589 | 38.8324 | 60.4 | 60 | 3908.1586 | 06:15:23.119 | 36.2754 | 59.6 | 60 | 3905.5747
05:40:15.909 | 39.084 | 60.4 | 60 | 3908.1059 | 06:15:23.429 | 36.128 | 59.6 | 60 | 3905.3191
05:40:16.229 | 39.084 | 60.4 | 60 | 3908.1059 | 06:15:23.749 | 36.2739 | 59.6 | 60 | 3905.3191
05:40:16.559 | 38.9344 | 60.4 | 60 | 3907.9221 | 06:15:24.079 | 36.146 | 59.6 | 60 | 3905.1266
05:40:16.869 | 39.0386 | 60.4 | 60 | 3907.8432 | 06:15:24.389 | 36.1829 | 59.6 | 60 | 3905.0424
05:40:17.189 | 38.9804 | 60.4 | 60 | 3907.8432 | 06:15:24.709 | 36.1764 | 59.6 | 60 | 3905.0424
05:40:17.509 | 39.0279 | 60.4 | 60 | 3907.7123 | 06:15:25.039 | 36.3125 | 59.6 | 60 | 3904.9216
05:40:17.829 | 39.02 | 60.4 | 60 | 3907.7123 | 06:15:25.349 | 36.2335 | 59.6 | 60 | 3904.9216
05:40:18.149 | 39.3014 | 60.4 | 60 | 3907.6136 | 06:15:25.669 | 36.2131 | 59.6 | 60 | 3904.6753
05:40:18.479 | 38.9035 | 60.4 | 60 | 3907.5153 | 06:15:25.999 | 36.073 | 59.6 | 60 | 3904.5808
05:40:18.789 | 38.8468 | 60.4 | 60 | 3907.5153 | 06:15:26.309 | 36.0774 | 59.6 | 60 | 3904.5808
05:40:19.109 | 39.3069 | 60.4 | 60 | 3907.5712 | 06:15:26.629 | 36.1118 | 59.6 | 60 | 3904.5808
05:40:19.439 | 39.1465 | 60.4 | 60 | 3907.5463 | 06:15:26.949 | 36.2698 | 59.6 | 60 | 3904.5532
05:40:19.749 | 38.828 | 60.4 | 60 | 3907.5463 | 06:15:27.279 | 36.2267 | 59.6 | 60 | 3904.5532
05:40:20.079 | 39.1816 | 60.4 | 60 | 3907.4173 | 06:15:27.589 | 36.1458 | 59.6 | 60 | 3904.3938
05:40:20.399 | 39.652 | 60.4 | 60 | 3907.3617 | 06:15:27.909 | 36.1861 | 59.6 | 60 | 3904.1531
05:40:20.709 | 38.7255 | 60.4 | 60 | 3907.3617 | 06:15:28.239 | 36.1405 | 59.6 | 60 | 3904.1531
05:40:21.029 | 38.8335 | 60.4 | 60 | 3907.3561 | 06:15:28.549 | 36.0999 | 59.6 | 60 | 3903.9179
05:40:21.349 | 39.1782 | 60.4 | 60 | 3907.3561 | 06:15:28.869 | 36.2701 | 59.6 | 60 | 3903.7662
05:40:21.679 | 39.2084 | 60.4 | 60 | 3907.4602 | 06:15:29.199 | 36.2175 | 59.6 | 60 | 3903.7662
05:40:21.989 | 39.018 | 60.4 | 60 | 3907.317 | 06:15:29.509 | 36.2251 | 59.6 | 60 | 3903.6523
05:40:22.309 | 39.3022 | 60.4 | 60 | 3907.317 | 06:15:29.829 | 36.1504 | 59.6 | 60 | 3903.6523
05:40:22.639 | 39.0159 | 60.4 | 60 | 3907.2661 | 06:15:30.149 | 36.2338 | 59.6 | 60 | 3903.4942
05:40:22.949 | 38.6284 | 60.4 | 60 | 3907.3983 | 06:15:30.469 | 36.18 | 59.6 | 60 | 3903.2291
05:40:23.269 | 39.0307 | 60.4 | 60 | 3907.3983 | 06:15:30.789 | 36.2607 | 59.6 | 60 | 3903.2291
05:40:23.589 | 39.1265 | 60.4 | 60 | 3907.5264 | 06:15:31.129 | 36.2341 | 59.6 | 60 | 3902.9158
05:40:23.909 | 39.1896 | 60.4 | 60 | 3907.5071 | 06:15:31.429 | 36.2341 | 59.6 | 60 | 3902.9158
05:40:24.229 | 39.211 | 60.4 | 60 | 3907.5071 | 06:15:31.749 | 36.2288 | 59.6 | 60 | 3902.9158
05:40:24.559 | 39.1054 | 60.4 | 60 | 3907.4584 | 06:15:32.079 | 36.1563 | 59.6 | 60 | 3902.8271
05:40:24.869 | 39.1499 | 60.4 | 60 | 3907.3604 | 06:15:32.389 | 36.2518 | 59.6 | 60 | 3902.731
05:40:25.189 | 38.8823 | 60.4 | 60 | 3907.3604 | 06:15:32.709 | 36.063 | 59.6 | 60 | 3902.731
05:40:25.509 | 38.9838 | 60.4 | 60 | 3907.3704 | 06:15:33.029 | 36.1112 | 59.6 | 60 | 3902.495
05:40:25.829 | 39.2873 | 60.4 | 60 | 3907.3704 | 06:15:33.359 | 36.0305 | 59.6 | 60 | 3902.495
05:40:26.149 | 39.1967 | 60.4 | 60 | 3907.4494 | 06:15:33.669 | 36.1408 | 59.6 | 60 | 3902.495
05:40:26.479 | 39.385 | 60.4 | 60 | 3907.4133 | 06:15:33.989 | 36.3929 | 59.6 | 60 | 3902.2858
05:40:26.789 | 39.0521 | 60.4 | 60 | 3907.4133 | 06:15:34.319 | 36.1309 | 59.6 | 60 | 3902.2858
05:40:27.109 | 38.9362 | 60.4 | 60 | 3907.4133 | 06:15:34.629 | 36.1511 | 59.6 | 60 | 3902.2275
05:40:27.429 | 39.1419 | 60.4 | 60 | 3907.1687 | 06:15:34.949 | 36.3081 | 59.6 | 60 | 3902.2535
05:40:27.749 | 39.3012 | 60.4 | 60 | 3907.1687 | 06:15:35.269 | 36.4306 | 59.6 | 60 | 3902.2535
05:40:28.069 | 38.9115 | 60.4 | 60 | 3907.3983 | 06:15:35.589 | 36.0664 | 59.6 | 60 | 3902.245
05:40:28.389 | 38.9523 | 60.4 | 60 | 3907.5789 | 06:15:35.909 | 36.133 | 59.6 | 60 | 3902.245
05:40:28.719 | 39.3179 | 60.4 | 60 | 3907.5789 | 06:15:36.239 | 36.133 | 59.6 | 60 | 3902.245
05:40:29.029 | 38.9699 | 60.4 | 60 | 3907.6334 | 06:15:36.549 | 36.2477 | 59.6 | 60 | 3902.2384
05:40:29.349 | 38.9475 | 60.4 | 60 | 3907.6334 | 06:15:36.869 | 36.0833 | 59.6 | 60 | 3902.4111
05:40:29.679 | 39.0099 | 60.4 | 60 | 3907.6745 | 06:15:37.199 | 36.0969 | 59.6 | 60 | 3902.4111
05:40:29.989 | 39.1219 | 60.4 | 60 | 3907.7878 | 06:15:37.509 | 36.1798 | 59.6 | 60 | 3902.5461
05:40:30.309 | 39.008 | 60.4 | 60 | 3907.7878 | 06:15:37.829 | 36.1744 | 59.6 | 60 | 3902.5461
05:40:30.629 | 38.9536 | 60.4 | 60 | 3908.0402 | 06:15:38.149 | 36.291 | 59.6 | 60 | 3902.5734
05:40:30.949 | 39.2304 | 60.4 | 60 | 3908.1996 | 06:15:38.479 | 36.1723 | 59.6 | 60 | 3902.6542
05:40:31.269 | 39.2463 | 60.4 | 60 | 3908.1996 | 06:15:38.789 | 36.1131 | 59.6 | 60 | 3902.6542
05:40:31.599 | 39.1437 | 60.4 | 60 | 3908.3717 | 06:15:39.109 | 36.2229 | 59.6 | 60 | 3902.8144
05:40:31.909 | 39.0982 | 60.4 | 60 | 3908.2269 | 06:15:39.429 | 36.2067 | 59.6 | 60 | 3902.9378
05:40:32.229 | 39.2784 | 60.4 | 60 | 3908.2269 | 06:15:39.749 | 36.2236 | 59.6 | 60 | 3902.9378
05:40:32.549 | 38.8286 | 60.4 | 60 | 3908.2399 | 06:15:40.069 | 36.2698 | 59.6 | 60 | 3903.0827
05:40:32.879 | 38.9951 | 60.4 | 60 | 3908.3198 | 06:15:40.399 | 36.3155 | 59.6 | 60 | 3903.2018
05:40:33.189 | 39.1823 | 60.4 | 60 | 3908.3198 | 06:15:40.709 | 36.2187 | 59.6 | 60 | 3903.2018
05:40:33.509 | 38.9448 | 60.4 | 60 | 3908.39 | 06:15:41.029 | 36.1647 | 59.6 | 60 | 3903.3059
05:40:33.839 | 39.0255 | 60.4 | 60 | 3908.39 | 06:15:41.349 | 36.2617 | 59.6 | 60 | 3903.3059
05:40:34.149 | 39.0683 | 60.4 | 60 | 3908.3024 | 06:15:41.669 | 36.037 | 59.6 | 60 | 3903.3893
05:40:34.469 | 38.8808 | 60.4 | 60 | 3908.0852 | 06:15:41.989 | 36.1447 | 59.6 | 60 | 3903.4966
05:40:34.789 | 38.9036 | 60.4 | 60 | 3908.0852 | 06:15:42.319 | 36.3404 | 59.6 | 60 | 3903.4966
05:40:35.109 | 38.8943 | 60.4 | 60 | 3908.1578 | 06:15:42.629 | 36.2092 | 59.6 | 60 | 3903.5517
05:40:35.429 | 39.0796 | 60.4 | 60 | 3908.1925 | 06:15:42.949 | 36.0685 | 59.6 | 60 | 3903.6322
05:40:35.759 | 39.1105 | 60.4 | 60 | 3908.1925 | 06:15:43.279 | 36.2102 | 59.6 | 60 | 3903.6322
05:40:36.069 | 38.9954 | 60.4 | 60 | 3908.1816 | 06:15:43.589 | 36.2176 | 59.6 | 60 | 3903.6957
05:40:36.389 | 38.8765 | 60.4 | 60 | 3908.1816 | 06:15:43.909 | 36.213 | 59.6 | 60 | 3903.6743
05:40:36.719 | 38.8699 | 60.4 | 60 | 3908.1816 | 06:15:44.229 | 36.1255 | 59.6 | 60 | 3903.6743
05:40:37.029 | 39.139 | 60.4 | 60 | 3907.7693 | 06:15:44.549 | 36.0854 | 59.6 | 60 | 3903.6727
05:40:37.349 | 38.9786 | 60.4 | 60 | 3907.7693 | 06:15:44.869 | 36.2306 | 59.6 | 60 | 3903.7201
05:40:37.679 | 39.1155 | 60.4 | 60 | 3907.4107 | 06:15:45.189 | 36.1701 | 59.6 | 60 | 3903.7201
05:40:37.989 | 39.1988 | 60.4 | 60 | 3907.1885 | 06:15:45.519 | 36.0384 | 59.6 | 60 | 3903.6801
05:40:38.309 | 39.2874 | 60.4 | 60 | 3907.1885 | 06:15:45.829 | 36.2376 | 59.6 | 60 | 3903.6801
05:40:38.629 | 39.1086 | 60.4 | 60 | 3906.9547 | 06:15:46.149 | 36.1164 | 59.6 | 60 | 3903.6706
05:40:38.959 | 39.0116 | 60.4 | 60 | 3906.6525 | 06:15:46.469 | 36.1132 | 59.6 | 60 | 3903.6007
05:40:39.269 | 39.1066 | 60.4 | 60 | 3906.6525 | 06:15:46.789 | 36.1553 | 59.6 | 60 | 3903.6007
05:40:39.589 | 39.5738 | 60.4 | 60 | 3906.3954 | 06:15:47.109 | 36.057 | 59.6 | 60 | 3903.5276
05:40:39.909 | 38.7362 | 60.4 | 60 | 3906.112 | 06:15:47.439 | 36.1182 | 59.6 | 60 | 3903.4216
05:40:40.229 | 38.9137 | 60.4 | 60 | 3906.112 | 06:15:47.749 | 36.3809 | 59.6 | 60 | 3903.4216
05:40:40.549 | 39.2904 | 60.4 | 60 | 3906.0145 | 06:15:48.069 | 36.206 | 59.6 | 60 | 3903.3038
05:40:40.879 | 38.9793 | 60.4 | 60 | 3905.8726 | 06:15:48.399 | 36.0482 | 59.6 | 60 | 3903.1343
05:40:41.189 | 39.1607 | 60.4 | 60 | 3905.8726 | 06:15:48.709 | 36.2409 | 59.6 | 60 | 3903.1343
05:40:41.509 | 38.9899 | 60.4 | 60 | 3905.4918 | 06:15:49.029 | 36.168 | 59.6 | 60 | 3902.9545
05:40:41.839 | 39.0192 | 60.4 | 60 | 3905.4918 | 06:15:49.349 | 36.0656 | 59.6 | 60 | 3902.9545
05:40:42.149 | 38.9341 | 60.4 | 60 | 3905.2113 | 06:15:49.679 | 36.1677 | 59.6 | 60 | 3902.8231
05:40:42.469 | 39.0092 | 60.4 | 60 | 3905.2113 | 06:15:49.989 | 36.153 | 59.6 | 60 | 3902.6785
05:40:42.789 | 39.142 | 60.4 | 60 | 3905.2113 | 06:15:50.309 | 36.2549 | 59.6 | 60 | 3902.6785
05:40:43.109 | 38.9826 | 60.4 | 60 | 3904.9764 | 06:15:50.639 | 36.4691 | 59.6 | 60 | 3902.6121
05:40:43.439 | 38.6457 | 60.4 | 60 | 3905.0792 | 06:15:50.949 | 35.7674 | 59.6 | 60 | 3902.4381
05:40:43.749 | 38.8004 | 60.4 | 60 | 3905.0792 | 06:15:51.269 | 36.2602 | 59.6 | 60 | 3902.4381
05:40:44.079 | 39.2586 | 60.4 | 60 | 3905.0715 | 06:15:51.589 | 36.1809 | 59.6 | 60 | 3902.4791
05:40:44.389 | 38.8669 | 60.4 | 60 | 3904.9229 | 06:15:51.909 | 36.3512 | 59.6 | 60 | 3902.4855
05:40:44.709 | 39.072 | 60.4 | 60 | 3904.9229 | 06:15:52.229 | 35.9943 | 59.6 | 60 | 3902.4855
05:40:45.029 | 39.074 | 60.4 | 60 | 3904.9227 | 06:15:52.559 | 36.1005 | 59.6 | 60 | 3902.611
05:40:45.349 | 38.9964 | 60.4 | 60 | 3904.9227 | 06:15:52.869 | 36.3409 | 59.6 | 60 | 3902.6251
05:40:45.669 | 38.9629 | 60.4 | 60 | 3904.9227 | 06:15:53.189 | 36.3242 | 59.6 | 60 | 3902.6251
05:40:45.999 | 39.1571 | 60.4 | 60 | 3904.9227 | 06:15:53.509 | 35.9512 | 59.6 | 60 | 3902.7342
05:40:46.309 | 38.9687 | 60.4 | 60 | 3904.9227 | 06:15:53.829 | 36.1663 | 59.6 | 60 | 3902.7342
05:40:46.629 | 39.1334 | 60.4 | 60 | 3904.8528 | 06:15:54.149 | 36.4868 | 59.6 | 60 | 3902.6057
05:40:46.959 | 39.1531 | 60.4 | 60 | 3904.8528 | 06:15:54.479 | 36.1605 | 59.6 | 60 | 3902.7943
05:40:47.269 | 38.8931 | 60.4 | 60 | 3904.8528 | 06:15:54.789 | 35.8806 | 59.6 | 60 | 3902.7943
05:40:47.589 | 39.079 | 60.4 | 60 | 3904.6218 | 06:15:55.109 | 36.3878 | 59.6 | 60 | 3902.7879
05:40:47.919 | 38.8866 | 60.4 | 60 | 3904.6218 | 06:15:55.429 | 36.4957 | 59.6 | 60 | 3902.7879
05:40:48.229 | 39.0604 | 60.4 | 60 | 3904.6218 | 06:15:55.759 | 36.0808 | 59.6 | 60 | 3902.7879
05:40:48.549 | 39.2313 | 60.4 | 60 | 3904.4892 | 06:15:56.069 | 36.3591 | 59.6 | 60 | 3902.9023
05:40:48.869 | 39.0791 | 60.4 | 60 | 3904.3538 | 06:15:56.389 | 36.3467 | 59.6 | 60 | 3902.7694
05:40:49.189 | 39.0045 | 60.4 | 60 | 3904.3538 | 06:15:56.719 | 36.1684 | 59.6 | 60 | 3902.7694
05:40:49.509 | 38.9852 | 60.4 | 60 | 3904.2341 | 06:15:57.029 | 36.1878 | 59.6 | 60 | 3902.5867
05:40:49.829 | 38.9 | 60.4 | 60 | 3904.2341 | 06:15:57.349 | 36.2193 | 59.6 | 60 | 3902.5867
05:40:50.159 | 39.2307 | 60.4 | 60 | 3904.0834 | 06:15:57.669 | 36.088 | 59.6 | 60 | 3902.6232
05:40:50.469 | 38.9238 | 60.4 | 60 | 3904.0265 | 06:15:57.989 | 36.1583 | 59.6 | 60 | 3902.6452
05:40:50.789 | 39.1566 | 60.4 | 60 | 3904.0265 | 06:15:58.309 | 36.2522 | 59.6 | 60 | 3902.6452
05:40:51.119 | 38.9144 | 60.4 | 60 | 3904.0265 | 06:15:58.639 | 36.1931 | 59.6 | 60 | 3902.6507
05:40:51.429 | 38.9507 | 60.4 | 60 | 3903.8266 | 06:15:58.949 | 36.3002 | 59.6 | 60 | 3902.6145
05:40:51.749 | 38.9236 | 60.4 | 60 | 3903.8266 | 06:15:59.269 | 36.2172 | 59.6 | 60 | 3902.6145
05:40:52.069 | 39.1893 | 60.4 | 60 | 3903.7405 | 06:15:59.599 | 36.0172 | 59.6 | 60 | 3902.5798
05:40:52.389 | 39.2194 | 60.4 | 60 | 3903.6229 | 06:15:59.909 | 36.021 | 59.6 | 60 | 3902.5787
05:40:52.709 | 38.8168 | 60.4 | 60 | 3903.6229 | 06:16:00.229 | 36.1581 | 59.6 | 60 | 3902.5787
05:40:53.039 | 39.0049 | 60.4 | 60 | 3903.5122 | 06:16:00.559 | 36.127 | 59.6 | 60 | 3902.6597
05:40:53.349 | 39.2119 | 60.4 | 60 | 3903.5122 | 06:16:00.869 | 36.2726 | 59.6 | 60 | 3902.6494
05:40:53.669 | 38.8626 | 60.4 | 60 | 3903.2127 | 06:16:01.189 | 36.1934 | 59.6 | 60 | 3902.6494
05:40:53.989 | 39.1249 | 60.4 | 60 | 3903.2334 | 06:16:01.509 | 36.2207 | 59.6 | 60 | 3902.5501
05:40:54.309 | 39.2448 | 60.4 | 60 | 3903.2334 | 06:16:01.849 | 36.3583 | 59.6 | 60 | 3902.5501
05:40:54.629 | 38.738 | 60.4 | 60 | 3903.0956 | 06:16:02.149 | 36.3583 | 59.6 | 60 | 3902.5501
05:40:54.969 | 39.2378 | 60.4 | 60 | 3902.9733 | 06:16:02.469 | 36.1154 | 59.6 | 60 | 3902.3136
05:40:55.259 | 39.2378 | 60.4 | 60 | 3902.9733 | 06:16:02.799 | 36.0941 | 59.6 | 60 | 3902.3136
05:40:55.269 | 39.2378 | 60.4 | 60 | 3902.9733 | 06:16:03.109 | 36.36 | 59.6 | 60 | 3902.3136
05:40:55.589 | 39.0478 | 60.4 | 60 | 3902.8814 | 06:16:03.429 | 36.1155 | 59.6 | 60 | 3902.4219
05:40:55.909 | 38.8143 | 60.4 | 60 | 3902.8925 | 06:16:03.759 | 36.0183 | 59.6 | 60 | 3902.4219
05:40:56.239 | 38.8143 | 60.4 | 60 | 3902.8925 | 06:16:04.069 | 36.2716 | 59.6 | 60 | 3902.4042
05:40:56.549 | 38.8598 | 60.4 | 60 | 3903.0239 | 06:16:04.389 | 36.2369 | 59.6 | 60 | 3902.258
05:40:56.869 | 38.6855 | 60.4 | 60 | 3902.9595 | 06:16:04.709 | 36.0266 | 59.6 | 60 | 3902.258
05:40:57.189 | 39.1376 | 60.4 | 60 | 3902.9595 | 06:16:05.029 | 36.145 | 59.6 | 60 | 3902.2106
05:40:57.509 | 38.8968 | 60.4 | 60 | 3903.0316 | 06:16:05.349 | 36.328 | 59.6 | 60 | 3902.2106
05:40:57.829 | 39.2239 | 60.4 | 60 | 3903.0316 | 06:16:05.679 | 36.2573 | 59.6 | 60 | 3902.1269
05:40:58.159 | 39.1084 | 60.4 | 60 | 3903.1661 | 06:16:05.989 | 35.906 | 59.6 | 60 | 3902.2678
05:40:58.469 | 38.8181 | 60.4 | 60 | 3903.2776 | 06:16:06.309 | 36.059 | 59.6 | 60 | 3902.2678
05:40:58.789 | 39.0366 | 60.4 | 60 | 3903.2776 | 06:16:06.629 | 36.2966 | 59.6 | 60 | 3902.6648
05:40:59.119 | 38.7904 | 60.4 | 60 | 3903.2776 | 06:16:06.959 | 36.1265 | 59.6 | 60 | 3903.0064
05:40:59.429 | 38.7937 | 60.4 | 60 | 3903.4961 | 06:16:07.269 | 36.1327 | 59.6 | 60 | 3903.0064
05:40:59.749 | 39.1556 | 60.4 | 60 | 3903.4961 | 06:16:07.589 | 36.1788 | 59.6 | 60 | 3903.249
05:41:00.069 | 39.2075 | 60.4 | 60 | 3903.5946 | 06:16:07.909 | 36.1007 | 59.6 | 60 | 3903.2874
05:41:00.389 | 39.0489 | 60.6 | 60 | 3903.6719 | 06:16:08.229 | 36.1355 | 59.6 | 60 | 3903.2874
05:41:00.709 | 38.9207 | 60.6 | 60 | 3903.6719 | 06:16:08.549 | 36.3251 | 59.6 | 60 | 3903.2874
05:41:01.029 | 38.9124 | 60.6 | 60 | 3903.7622 | 06:16:08.879 | 36.1106 | 59.6 | 60 | 3903.6168
05:41:01.359 | 39.1058 | 60.6 | 60 | 3903.7622 | 06:16:09.189 | 36.0781 | 59.6 | 60 | 3903.6168
05:41:01.669 | 38.984 | 60.6 | 60 | 3903.9087 | 06:16:09.509 | 36.2729 | 59.6 | 60 | 3903.8319
05:41:01.989 | 38.6531 | 60.6 | 60 | 3903.9913 | 06:16:09.829 | 36.276 | 59.6 | 60 | 3903.8319
05:41:02.319 | 38.8993 | 60.6 | 60 | 3903.9913 | 06:16:10.149 | 36.2094 | 59.6 | 60 | 3903.8533
05:41:02.629 | 38.9634 | 60.6 | 60 | 3904.0551 | 06:16:10.469 | 36.0792 | 59.6 | 60 | 3903.8533
05:41:02.949 | 38.9844 | 60.6 | 60 | 3904.0551 | 06:16:10.799 | 36.2293 | 59.6 | 60 | 3903.8533
05:41:03.279 | 38.9689 | 60.6 | 60 | 3904.0551 | 06:16:11.109 | 36.2392 | 59.6 | 60 | 3904.0027
05:41:03.589 | 38.8288 | 60.6 | 60 | 3904.3512 | 06:16:11.429 | 36.085 | 59.6 | 60 | 3904.161
05:41:03.909 | 39.1266 | 60.6 | 60 | 3904.468 | 06:16:11.759 | 36.1251 | 59.6 | 60 | 3904.161
05:41:04.239 | 39.1839 | 60.6 | 60 | 3904.468 | 06:16:12.069 | 36.275 | 59.6 | 60 | 3904.4661
05:41:04.549 | 38.8224 | 60.6 | 60 | 3904.3575 | 06:16:12.389 | 36.2182 | 59.6 | 60 | 3904.4661
05:41:04.869 | 38.8159 | 60.6 | 60 | 3904.3575 | 06:16:12.709 | 36.2451 | 59.6 | 60 | 3904.4661
05:41:05.189 | 38.8136 | 60.6 | 60 | 3904.3575 | 06:16:13.029 | 36.1312 | 59.6 | 60 | 3904.5087
05:41:05.509 | 38.8868 | 60.6 | 60 | 3904.6229 | 06:16:13.349 | 36.1369 | 59.6 | 60 | 3904.5087
05:41:05.829 | 38.9206 | 60.6 | 60 | 3904.6229 | 06:16:13.669 | 36.3082 | 59.6 | 60 | 3904.5641
05:41:06.159 | 38.894 | 60.6 | 60 | 3904.7196 | 06:16:13.999 | 36.193 | 59.6 | 60 | 3904.5641
05:41:06.469 | 38.9576 | 60.6 | 60 | 3904.6245 | 06:16:14.309 | 36.0623 | 59.6 | 60 | 3904.5641
05:41:06.789 | 38.9169 | 60.6 | 60 | 3904.6245 | 06:16:14.629 | 36.1536 | 59.6 | 60 | 3905.1157
05:41:07.109 | 38.7523 | 60.6 | 60 | 3904.6001 | 06:16:14.959 | 36.1226 | 59.6 | 60 | 3905.4717
05:41:07.439 | 38.8353 | 60.6 | 60 | 3904.6353 | 06:16:15.269 | 36.0981 | 59.6 | 60 | 3905.4717
05:41:07.749 | 38.9864 | 60.6 | 60 | 3904.6353 | 06:16:15.589 | 36.078 | 59.6 | 60 | 3905.8114
05:41:08.068 | 38.5642 | 60.6 | 60 | 3904.6955 | 06:16:15.919 | 36.1225 | 59.6 | 60 | 3906.099
05:41:08.408 | 38.777 | 60.6 | 60 | 3904.6955 | 06:16:16.229 | 36.1225 | 59.6 | 60 | 3906.099
05:41:08.708 | 38.777 | 60.6 | 60 | 3904.6955 | 06:16:16.549 | 36.1238 | 59.6 | 60 | 3906.3837
05:41:09.028 | 39.0314 | 60.6 | 60 | 3904.7418 | 06:16:16.869 | 36.1041 | 59.6 | 60 | 3906.7174
05:41:09.358 | 38.6851 | 60.6 | 60 | 3904.7418 | 06:16:17.189 | 36.2621 | 59.6 | 60 | 3906.7174
05:41:09.668 | 38.631 | 60.6 | 60 | 3904.7537 | 06:16:17.509 | 36.1787 | 59.6 | 60 | 3906.8993
05:41:09.988 | 38.3888 | 60.6 | 60 | 3904.7521 | 06:16:17.839 | 36.0264 | 59.6 | 60 | 3906.8993
05:41:10.318 | 38.4341 | 60.6 | 60 | 3904.7521 | 06:16:18.149 | 36.1026 | 59.6 | 60 | 3907.032
05:41:10.628 | 38.3681 | 60.6 | 60 | 3904.8215 | 06:16:18.469 | 36.1343 | 59.6 | 60 | 3907.032
05:41:10.948 | 38.4196 | 60.6 | 60 | 3904.7476 | 06:16:18.789 | 36.2824 | 59.6 | 60 | 3907.032
05:41:11.278 | 38.7333 | 60.6 | 60 | 3904.7476 | 06:16:19.119 | 36.1744 | 59.6 | 60 | 3907.1083
05:41:11.588 | 38.966 | 60.6 | 60 | 3904.8901 | 06:16:19.429 | 36.2018 | 59.6 | 60 | 3907.1318
05:41:11.908 | 38.0241 | 60.6 | 60 | 3904.9537 | 06:16:19.749 | 36.1706 | 59.6 | 60 | 3907.1318
05:41:12.228 | 38.2482 | 60.6 | 60 | 3904.9537 | 06:16:20.079 | 36.0507 | 59.6 | 60 | 3907.1636
05:41:12.558 | 38.4297 | 60.6 | 60 | 3904.9537 | 06:16:20.389 | 36.1471 | 59.6 | 60 | 3907.0919
05:41:12.868 | 38.1082 | 60.6 | 60 | 3905.2283 | 06:16:20.709 | 36.2549 | 59.6 | 60 | 3907.0919
05:41:13.188 | 38.2001 | 60.6 | 60 | 3905.2283 | 06:16:21.029 | 36.2932 | 59.6 | 60 | 3907.1096
05:41:13.508 | 38.3992 | 60.6 | 60 | 3905.2283 | 06:16:21.349 | 36.1899 | 59.6 | 60 | 3907.1096
05:41:13.828 | 38.2449 | 60.6 | 60 | 3905.2283 | 06:16:21.669 | 36.0362 | 59.6 | 60 | 3906.9684
05:41:14.148 | 38.0961 | 60.6 | 60 | 3905.3218 | 06:16:21.999 | 36.0049 | 59.6 | 60 | 3906.8736
05:41:14.488 | 38.2122 | 60.6 | 60 | 3905.4322 | 06:16:22.309 | 36.2605 | 59.6 | 60 | 3906.8736
05:41:14.788 | 38.2122 | 60.6 | 60 | 3905.4322 | 06:16:22.629 | 36.2034 | 59.6 | 60 | 3906.8736
05:41:15.108 | 37.7417 | 60.6 | 60 | 3905.6176 | 06:16:22.949 | 36.1907 | 59.6 | 60 | 3906.8035
05:41:15.438 | 37.9042 | 60.6 | 60 | 3905.5765 | 06:16:23.269 | 36.1346 | 59.6 | 60 | 3906.8035
05:41:15.748 | 38.0814 | 60.6 | 60 | 3905.5765 | 06:16:23.589 | 36.2601 | 59.6 | 60 | 3906.7137
05:41:16.068 | 37.8971 | 60.6 | 60 | 3905.5765 | 06:16:23.909 | 36.0617 | 59.6 | 60 | 3906.4854
05:41:16.398 | 37.9498 | 60.6 | 60 | 3905.5765 | 06:16:24.239 | 36.2521 | 59.6 | 60 | 3906.4854
05:41:16.708 | 37.914 | 60.6 | 60 | 3905.5765 | 06:16:24.549 | 36.2853 | 59.6 | 60 | 3906.4173
05:41:17.028 | 37.6874 | 60.6 | 60 | 3904.0538 | 06:16:24.869 | 36.0796 | 59.6 | 60 | 3906.3458
05:41:17.358 | 37.8861 | 60.6 | 60 | 3904.0538 | 06:16:25.199 | 36.201 | 59.6 | 60 | 3906.3458
05:41:17.668 | 37.766 | 60.6 | 60 | 3905.8978 | 06:16:25.509 | 36.2413 | 59.6 | 60 | 3906.3644
05:41:17.988 | 37.9517 | 60.6 | 60 | 3905.8766 | 06:16:25.829 | 36.188 | 59.6 | 60 | 3906.3644
05:41:18.308 | 37.586 | 60.6 | 60 | 3905.8766 | 06:16:26.159 | 36.0593 | 59.6 | 60 | 3906.2706
05:41:18.638 | 37.3801 | 60.6 | 60 | 3905.9131 | 06:16:26.469 | 36.3459 | 59.6 | 60 | 3906.2068
05:41:18.948 | 37.6339 | 60.6 | 60 | 3905.8797 | 06:16:26.789 | 36.1452 | 59.6 | 60 | 3906.2068
05:41:19.268 | 37.7823 | 60.6 | 60 | 3905.8797 | 06:16:27.109 | 36.2046 | 59.6 | 60 | 3906.0945
05:41:19.588 | 37.5085 | 60.6 | 60 | 3905.9918 | 06:16:27.429 | 35.9824 | 59.6 | 60 | 3906.0688
05:41:19.908 | 37.369 | 60.6 | 60 | 3906.1456 | 06:16:27.749 | 36.0952 | 59.6 | 60 | 3906.0688
05:41:20.228 | 37.5634 | 60.6 | 60 | 3906.1456 | 06:16:28.079 | 36.636 | 59.6 | 60 | 3906.2261
05:41:20.558 | 37.2513 | 60.6 | 60 | 3906.2939 | 06:16:28.389 | 36.1169 | 59.6 | 60 | 3906.2839
05:41:20.868 | 37.5888 | 60.6 | 60 | 3906.2743 | 06:16:28.709 | 35.9838 | 59.6 | 60 | 3906.2839
05:41:21.188 | 37.98 | 60.6 | 60 | 3906.2743 | 06:16:29.029 | 36.3039 | 59.6 | 60 | 3906.2624
05:41:21.518 | 37.5298 | 60.6 | 60 | 3906.2876 | 06:16:29.359 | 36.115 | 59.6 | 60 | 3906.2624
05:41:21.828 | 37.093 | 60.6 | 60 | 3906.2876 | 06:16:29.679 | 35.9317 | 59.6 | 60 | 3906.3077
05:41:22.148 | 37.2062 | 60.6 | 60 | 3906.2876 | 06:16:29.989 | 36.3358 | 59.6 | 60 | 3906.4388
05:41:22.468 | 37.3792 | 60.6 | 60 | 3906.4751 | 06:16:30.309 | 36.026 | 59.6 | 60 | 3906.4388
05:41:22.788 | 37.1682 | 60.6 | 60 | 3906.4751 | 06:16:30.629 | 36.1039 | 59.6 | 60 | 3906.6549
05:41:23.108 | 37.2151 | 60.6 | 60 | 3906.5553 | 06:16:30.949 | 36.1388 | 59.6 | 60 | 3906.715
05:41:23.428 | 37.2019 | 60.6 | 60 | 3906.5553 | 06:16:31.279 | 36.3746 | 59.6 | 60 | 3906.715
05:41:23.758 | 37.1691 | 60.6 | 60 | 3906.5553 | 06:16:31.589 | 36.1742 | 59.6 | 60 | 3906.6562
05:41:24.069 | 37.4594 | 60.6 | 60 | 3906.5553 | 06:16:31.909 | 35.9491 | 59.6 | 60 | 3906.7047
05:41:24.389 | 36.7398 | 60.6 | 60 | 3906.6088 | 06:16:32.239 | 36.1321 | 59.6 | 60 | 3906.7047
05:41:24.719 | 36.9966 | 60.6 | 60 | 3906.6088 | 06:16:32.549 | 36.1546 | 59.6 | 60 | 3906.7425
05:41:25.029 | 37.4521 | 60.6 | 60 | 3906.7931 | 06:16:32.869 | 36.1283 | 59.6 | 60 | 3906.8035
05:41:25.349 | 37.1766 | 60.6 | 60 | 3906.7931 | 06:16:33.199 | 36.1299 | 59.6 | 60 | 3906.8035
05:41:25.679 | 36.8992 | 60.6 | 60 | 3906.7521 | 06:16:33.509 | 36.1627 | 59.6 | 60 | 3907.0095
05:41:25.989 | 36.7892 | 60.6 | 60 | 3906.6552 | 06:16:33.829 | 36.1472 | 59.6 | 60 | 3907.0095
05:41:26.309 | 36.7336 | 60.6 | 60 | 3906.6552 | 06:16:34.159 | 36.1715 | 59.6 | 60 | 3907.1318
05:41:26.629 | 36.8214 | 60.6 | 60 | 3906.5622 | 06:16:34.469 | 36.1624 | 59.6 | 60 | 3907.2375
05:41:26.949 | 36.8409 | 60.6 | 60 | 3906.6035 | 06:16:34.789 | 36.2055 | 59.6 | 60 | 3907.2375
05:41:27.269 | 36.7577 | 60.6 | 60 | 3906.6035 | 06:16:35.109 | 36.1332 | 59.6 | 60 | 3907.2375
05:41:27.599 | 36.9941 | 60.6 | 60 | 3906.461 | 06:16:35.439 | 36.0136 | 59.6 | 60 | 3907.3718
05:41:27.909 | 36.6581 | 60.6 | 60 | 3906.4616 | 06:16:35.749 | 36.1263 | 59.6 | 60 | 3907.3718
05:41:28.229 | 36.6461 | 60.6 | 60 | 3906.4616 | 06:16:36.070 | 36.229 | 59.6 | 60 | 3907.4157
05:41:28.559 | 36.7722 | 60.6 | 60 | 3906.3967 | 06:16:36.390 | 36.071 | 59.6 | 60 | 3907.4237
05:41:28.869 | 36.6333 | 60.6 | 60 | 3906.3318 | 06:16:36.710 | 36.2053 | 59.6 | 60 | 3907.4237
05:41:29.189 | 36.4846 | 60.6 | 60 | 3906.3318 | 06:16:37.030 | 36.1053 | 59.6 | 60 | 3907.1901
05:41:29.509 | 36.7147 | 60.6 | 60 | 3906.2399 | 06:16:37.360 | 36.2171 | 59.6 | 60 | 3907.1901
05:41:29.829 | 36.4863 | 60.6 | 60 | 3906.2399 | 06:16:37.670 | 36.1296 | 59.6 | 60 | 3907.1112
05:41:30.149 | 36.4279 | 60.6 | 60 | 3906.1419 | 06:16:37.990 | 36.2002 | 59.6 | 60 | 3907.0198
05:41:30.469 | 36.5734 | 60.6 | 60 | 3906.1419 | 06:16:38.320 | 36.1713 | 59.6 | 60 | 3907.0198
05:41:30.799 | 36.5604 | 60.6 | 60 | 3906.1419 | 06:16:38.630 | 36.1283 | 59.6 | 60 | 3906.9428
05:41:31.109 | 36.4967 | 60.6 | 60 | 3905.9836 | 06:16:38.950 | 36.1575 | 59.6 | 60 | 3906.8803
05:41:31.429 | 36.4796 | 60.6 | 60 | 3905.8752 | 06:16:39.270 | 36.1758 | 59.6 | 60 | 3906.8803
05:41:31.759 | 36.3081 | 60.6 | 60 | 3905.8752 | 06:16:39.590 | 36.2642 | 59.6 | 60 | 3906.7126
05:41:32.069 | 36.3257 | 60.6 | 60 | 3905.7209 | 06:16:39.910 | 36.2418 | 59.6 | 60 | 3906.5381
05:41:32.389 | 36.5086 | 60.6 | 60 | 3905.5858 | 06:16:40.230 | 36.0968 | 59.6 | 60 | 3906.5381
05:41:32.719 | 36.2347 | 60.6 | 60 | 3905.5858 | 06:16:40.560 | 36.1837 | 59.6 | 60 | 3906.4438
05:41:33.029 | 35.9904 | 60.6 | 60 | 3905.5858 | 06:16:40.870 | 36.1683 | 59.6 | 60 | 3906.2659
05:41:33.349 | 36.3354 | 60.6 | 60 | 3905.5858 | 06:16:41.190 | 36.0856 | 59.6 | 60 | 3906.2659
05:41:33.669 | 36.2945 | 60.6 | 60 | 3905.2714 | 06:16:41.520 | 36.0732 | 59.6 | 60 | 3906.1443
05:41:33.989 | 36.06 | 60.6 | 60 | 3905.1276 | 06:16:41.830 | 36.2875 | 59.6 | 60 | 3906.1443
05:41:34.309 | 36.1194 | 60.6 | 60 | 3905.1276 | 06:16:42.150 | 36.176 | 59.6 | 60 | 3905.9563
05:41:34.639 | 36.3511 | 60.6 | 60 | 3905.0238 | 06:16:42.480 | 36.2466 | 59.6 | 60 | 3905.9563
05:41:34.949 | 36.0512 | 60.6 | 60 | 3904.9237 | 06:16:42.790 | 36.2014 | 59.6 | 60 | 3905.9563
05:41:35.269 | 36.4118 | 60.6 | 60 | 3904.9237 | 06:16:43.110 | 36.1811 | 59.6 | 60 | 3905.826
05:41:35.589 | 36.3709 | 60.6 | 60 | 3904.9886 | 06:16:43.440 | 36.1528 | 59.6 | 60 | 3905.666
05:41:35.919 | 36.3495 | 60.6 | 60 | 3905.0622 | 06:16:43.760 | 36.0518 | 59.6 | 60 | 3905.666
05:41:36.229 | 36.3495 | 60.6 | 60 | 3905.0622 | 06:16:44.070 | 36.0894 | 59.6 | 60 | 3905.6607
05:41:36.549 | 36.3113 | 60.6 | 60 | 3905.0318 | 06:16:44.400 | 36.211 | 59.6 | 60 | 3905.5813
05:41:36.879 | 36.277 | 60.6 | 60 | 3905.1051 | 06:16:44.710 | 36.2229 | 59.6 | 60 | 3905.5813
05:41:37.189 | 36.0759 | 60.6 | 60 | 3905.1051 | 06:16:45.030 | 36.3159 | 59.6 | 60 | 3905.5813
05:41:37.509 | 36.2277 | 60.6 | 60 | 3905.0726 | 06:16:45.360 | 36.2365 | 59.6 | 60 | 3905.5813
05:41:37.849 | 36.2584 | 60.6 | 60 | 3905.031 | 06:16:45.670 | 36.0992 | 59.6 | 60 | 3905.4078
05:41:38.149 | 36.2584 | 60.6 | 60 | 3905.031 | 06:16:45.990 | 36.0243 | 59.6 | 60 | 3905.2039
05:41:38.469 | 36.1486 | 60.6 | 60 | 3904.9997 | 06:16:46.310 | 36.115 | 59.6 | 60 | 3905.2039
05:41:38.809 | 35.9317 | 60.6 | 60 | 3905.0305 | 06:16:46.630 | 36.2273 | 59.6 | 60 | 3905.1009
05:41:39.109 | 35.9317 | 60.6 | 60 | 3905.0305 | 06:16:46.950 | 36.0408 | 59.6 | 60 | 3905.0323
05:41:39.429 | 36.2034 | 60.6 | 60 | 3905.0943 | 06:16:47.270 | 36.1348 | 59.6 | 60 | 3905.0323
05:41:39.759 | 36.2557 | 60.6 | 60 | 3905.0943 | 06:16:47.600 | 36.0709 | 59.6 | 60 | 3905.004
05:41:40.069 | 35.9895 | 60.6 | 60 | 3905.2307 | 06:16:47.910 | 36.1135 | 59.6 | 60 | 3905.0013
05:41:40.389 | 35.9669 | 60.6 | 60 | 3905.3739 | 06:16:48.230 | 36.1565 | 59.6 | 60 | 3905.0013
05:41:40.709 | 35.8087 | 60.6 | 60 | 3905.3739 | 06:16:48.560 | 36.2343 | 59.6 | 60 | 3904.9963
05:41:41.039 | 36.3628 | 60.6 | 60 | 3905.6729 | 06:16:48.870 | 36.2491 | 59.6 | 60 | 3904.9963
05:41:41.349 | 36.1616 | 60.6 | 60 | 3905.6729 | 06:16:49.190 | 36.1677 | 59.6 | 60 | 3904.9963
05:41:41.669 | 35.8664 | 60.6 | 60 | 3905.7683 | 06:16:49.520 | 36.133 | 59.6 | 60 | 3904.8684
05:41:41.999 | 36.0518 | 60.6 | 60 | 3905.7709 | 06:16:49.830 | 36.25 | 59.6 | 60 | 3904.8684
05:41:42.309 | 36.124 | 60.6 | 60 | 3905.7709 | 06:16:50.150 | 36.1646 | 59.6 | 60 | 3904.8684
05:41:42.629 | 35.9686 | 60.6 | 60 | 3905.71 | 06:16:50.480 | 36.0068 | 59.6 | 60 | 3904.7863
05:41:42.959 | 36.0194 | 60.6 | 60 | 3905.6607 | 06:16:50.790 | 36.0614 | 59.6 | 60 | 3904.7863
05:41:43.269 | 36.1339 | 60.6 | 60 | 3905.6607 | 06:16:51.110 | 36.2421 | 59.6 | 60 | 3904.8867
05:41:43.589 | 35.998 | 60.6 | 60 | 3905.545 | 06:16:51.430 | 36.12 | 59.6 | 60 | 3904.8671
05:41:43.909 | 36.0788 | 60.6 | 60 | 3905.4812 | 06:16:51.750 | 36.1168 | 59.6 | 60 | 3904.8671
05:41:44.229 | 36.1989 | 60.6 | 60 | 3905.4812 | 06:16:52.070 | 36.0966 | 59.6 | 60 | 3904.9621
05:41:44.549 | 36.1308 | 60.6 | 60 | 3905.4147 | 06:16:52.390 | 36.0511 | 59.6 | 60 | 3905.0564
05:41:44.879 | 36.0271 | 60.6 | 60 | 3905.2497 | 06:16:52.720 | 36.1534 | 59.6 | 60 | 3905.0564
05:41:45.189 | 36.1354 | 60.6 | 60 | 3905.2497 | 06:16:53.030 | 36.1671 | 59.6 | 60 | 3905.1655
05:41:45.509 | 36.1184 | 60.6 | 60 | 3905.1703 | 06:16:53.350 | 36.313 | 59.6 | 60 | 3905.1655
05:41:45.839 | 35.9869 | 60.6 | 60 | 3905.1703 | 06:16:53.680 | 36.2487 | 59.6 | 60 | 3905.1732
05:41:46.149 | 36.2038 | 60.6 | 60 | 3905.089 | 06:16:53.990 | 36.2063 | 59.6 | 60 | 3905.2598
05:41:46.469 | 36.3541 | 60.6 | 60 | 3905.0233 | 06:16:54.310 | 36.1579 | 59.6 | 60 | 3905.2598
05:41:46.789 | 36.2126 | 60.6 | 60 | 3905.0233 | 06:16:54.630 | 36.1573 | 59.6 | 60 | 3905.2564
05:41:47.119 | 36.0177 | 60.6 | 60 | 3904.8914 | 06:16:54.950 | 36.1218 | 59.6 | 60 | 3905.3265
05:41:47.429 | 36.2965 | 60.6 | 60 | 3904.794 | 06:16:55.270 | 36.228 | 59.6 | 60 | 3905.3265
05:41:47.749 | 36.1747 | 60.6 | 60 | 3904.794 | 06:16:55.600 | 36.1712 | 59.6 | 60 | 3905.4089
05:41:48.069 | 35.8789 | 60.6 | 60 | 3904.7548 | 06:16:55.910 | 36.1795 | 59.6 | 60 | 3905.4412
05:41:48.389 | 36.0479 | 60.6 | 60 | 3904.7548 | 06:16:56.230 | 36.1795 | 59.6 | 60 | 3905.4412
05:41:48.709 | 36.117 | 60.6 | 60 | 3904.7548 | 06:16:56.560 | 36.209 | 59.6 | 60 | 3905.5254
05:41:49.039 | 35.9325 | 60.6 | 60 | 3904.7227 | 06:16:56.870 | 36.1628 | 59.6 | 60 | 3905.638
05:41:49.349 | 36.1142 | 60.6 | 60 | 3904.7227 | 06:16:57.190 | 36.1114 | 59.6 | 60 | 3905.638
05:41:49.669 | 36.1417 | 60.6 | 60 | 3904.7993 | 06:16:57.510 | 36.0346 | 59.6 | 60 | 3905.7404
05:41:49.999 | 36.0477 | 60.6 | 60 | 3904.7871 | 06:16:57.830 | 36.1801 | 59.6 | 60 | 3905.7404
05:41:50.309 | 36.1553 | 60.6 | 60 | 3904.7871 | 06:16:58.150 | 36.1856 | 59.6 | 60 | 3905.7404
05:41:50.629 | 35.9595 | 60.6 | 60 | 3904.8263 | 06:16:58.470 | 36.1618 | 59.6 | 60 | 3905.9976
05:41:50.959 | 36.1567 | 60.6 | 60 | 3904.786 | 06:16:58.800 | 36.1648 | 59.6 | 60 | 3905.9976
05:41:51.269 | 36.0804 | 60.6 | 60 | 3904.786 | 06:16:59.110 | 36.191 | 59.6 | 60 | 3906.085
05:41:51.589 | 36.0282 | 60.6 | 60 | 3904.7794 | 06:16:59.430 | 36.1398 | 59.6 | 60 | 3906.1282
05:41:51.909 | 36.2527 | 60.6 | 60 | 3904.8316 | 06:16:59.760 | 36.0816 | 59.6 | 60 | 3906.1282
05:41:52.229 | 36.0092 | 60.6 | 60 | 3904.8316 | 06:17:00.070 | 36.215 | 59.6 | 60 | 3906.1282
05:41:52.549 | 35.8978 | 60.6 | 60 | 3904.7985 | 06:17:00.390 | 36.1535 | 59.6 | 60 | 3906.1398
05:41:52.869 | 35.9547 | 60.6 | 60 | 3904.7707 | 06:17:00.720 | 36.1666 | 59.4 | 60 | 3906.1398
05:41:53.199 | 36.0797 | 60.6 | 60 | 3904.7707 | 06:17:01.030 | 36.2917 | 59.4 | 60 | 3906.144
05:41:53.509 | 36.115 | 60.6 | 60 | 3904.7754 | 06:17:01.350 | 36.1404 | 59.4 | 60 | 3906.144
05:41:53.829 | 35.8591 | 60.6 | 60 | 3904.7754 | 06:17:01.680 | 36.1979 | 59.4 | 60 | 3905.9701
05:41:54.159 | 36.0637 | 60.6 | 60 | 3904.7818 | 06:17:02.000 | 36.2216 | 59.4 | 60 | 3905.8956
05:41:54.469 | 36.1172 | 60.6 | 60 | 3904.7429 | 06:17:02.310 | 36.1924 | 59.4 | 60 | 3905.8956
05:41:54.789 | 36.2004 | 60.6 | 60 | 3904.7429 | 06:17:02.650 | 36.1696 | 59.4 | 60 | 3905.6448
05:41:55.109 | 36.2419 | 60.6 | 60 | 3904.688 | 06:17:02.950 | 36.1696 | 59.4 | 60 | 3905.6448
05:41:55.429 | 35.9925 | 60.6 | 60 | 3904.7124 | 06:17:03.270 | 36.1859 | 59.4 | 60 | 3905.6448
05:41:55.749 | 36.0897 | 60.6 | 60 | 3904.7124 | 06:17:03.590 | 36.1788 | 59.4 | 60 | 3905.4687
05:41:56.079 | 36.0139 | 60.6 | 60 | 3904.6176 | 06:17:03.920 | 36.1163 | 59.4 | 60 | 3905.37
05:41:56.389 | 36.1107 | 60.6 | 60 | 3904.634 | 06:17:04.230 | 36.366 | 59.4 | 60 | 3905.37
05:41:56.709 | 36.0512 | 60.6 | 60 | 3904.634 | 06:17:04.550 | 36.1 | 59.4 | 60 | 3905.2214
05:41:57.039 | 36.0227 | 60.6 | 60 | 3904.4886 | 06:17:04.870 | 36.2434 | 59.4 | 60 | 3905.2052
05:41:57.349 | 36.0668 | 60.6 | 60 | 3904.4886 | 06:17:05.190 | 36.2316 | 59.4 | 60 | 3905.2052
05:41:57.669 | 36.3067 | 60.6 | 60 | 3904.4616 | 06:17:05.510 | 36.256 | 59.4 | 60 | 3905.2052
05:41:57.989 | 36.1082 | 60.6 | 60 | 3904.4616 | 06:17:05.840 | 36.1202 | 59.4 | 60 | 3905.2052
05:41:58.319 | 35.7607 | 60.6 | 60 | 3904.4616 | 06:17:06.150 | 36.243 | 59.4 | 60 | 3905.3
05:41:58.629 | 36.3414 | 60.6 | 60 | 3904.2516 | 06:17:06.470 | 36.2774 | 59.4 | 60 | 3905.352
05:41:58.949 | 36.0132 | 60.6 | 60 | 3904.245 | 06:17:06.800 | 36.3889 | 59.4 | 60 | 3905.352
05:41:59.269 | 35.8183 | 60.6 | 60 | 3904.245 | 06:17:07.110 | 36.4203 | 59.4 | 60 | 3905.523
05:41:59.589 | 36.0196 | 60.6 | 60 | 3904.2402 | 06:17:07.430 | 36.2989 | 59.4 | 60 | 3905.5702
05:41:59.909 | 36.1444 | 60.6 | 60 | 3904.1801 | 06:17:07.760 | 36.5654 | 59.4 | 60 | 3905.5702
05:42:00.239 | 36.0235 | 60.6 | 60 | 3904.1801 | 06:17:08.069 | 36.4482 | 59.4 | 60 | 3905.7645
05:42:00.549 | 35.9762 | 60.6 | 60 | 3904.2776 | 06:17:08.389 | 36.3541 | 59.4 | 60 | 3905.7645
05:42:00.869 | 35.9447 | 60.6 | 60 | 3904.4444 | 06:17:08.709 | 36.3925 | 59.4 | 60 | 3905.7645
05:42:01.199 | 35.9466 | 60.6 | 60 | 3904.4444 | 06:17:09.039 | 36.5994 | 59.4 | 60 | 3906.3546
05:42:01.509 | 36.2853 | 60.6 | 60 | 3904.6523 | 06:17:09.349 | 36.4899 | 59.4 | 60 | 3906.3546
05:42:01.829 | 35.8505 | 60.6 | 60 | 3904.6523 | 06:17:09.669 | 36.7423 | 59.4 | 60 | 3906.5558
05:42:02.149 | 35.8691 | 60.6 | 60 | 3904.8777 | 06:17:09.989 | 36.6366 | 59.4 | 60 | 3906.7613
05:42:02.469 | 35.9879 | 60.6 | 60 | 3904.9764 | 06:17:10.309 | 36.6036 | 59.4 | 60 | 3906.7613
05:42:02.789 | 36.1753 | 60.6 | 60 | 3904.9764 | 06:17:10.629 | 36.8305 | 59.4 | 60 | 3907.0434
05:42:03.109 | 35.9507 | 60.6 | 60 | 3905.0408 | 06:17:10.959 | 36.8222 | 59.4 | 60 | 3907.0434
05:42:03.449 | 36.0401 | 60.6 | 60 | 3905.0702 | 06:17:11.269 | 36.7614 | 59.4 | 60 | 3907.0434
05:42:03.749 | 36.0401 | 60.6 | 60 | 3905.0702 | 06:17:11.589 | 36.8733 | 59.4 | 60 | 3907.4989
05:42:04.069 | 35.9508 | 60.6 | 60 | 3905.1276 | 06:17:11.919 | 36.8682 | 59.4 | 60 | 3907.5664
05:42:04.399 | 36.0113 | 60.6 | 60 | 3905.1276 | 06:17:12.229 | 37.0122 | 59.4 | 60 | 3907.5664
05:42:04.709 | 36.2782 | 60.6 | 60 | 3905.1276 | 06:17:12.549 | 37.0868 | 59.4 | 60 | 3907.4835
05:42:05.029 | 35.9237 | 60.6 | 60 | 3905.496 | 06:17:12.879 | 36.8523 | 59.4 | 60 | 3907.5074
05:42:05.349 | 35.9462 | 60.6 | 60 | 3905.496 | 06:17:13.189 | 36.9264 | 59.4 | 60 | 3907.5074
05:42:05.669 | 36.0069 | 60.6 | 60 | 3905.6859 | 06:17:13.509 | 36.9672 | 59.4 | 60 | 3907.5021
05:42:05.989 | 35.9765 | 60.6 | 60 | 3905.6859 | 06:17:13.839 | 37.2271 | 59.4 | 60 | 3907.5021
05:42:06.309 | 36.0326 | 60.6 | 60 | 3905.6859 | 06:17:14.149 | 37.1978 | 59.4 | 60 | 3907.466
05:42:06.629 | 35.9729 | 60.6 | 60 | 3906.1459 | 06:17:14.469 | 37.2032 | 59.4 | 60 | 3907.4041
05:42:06.949 | 35.9612 | 60.6 | 60 | 3906.3954 | 06:17:14.789 | 37.2967 | 59.4 | 60 | 3907.4041
05:42:07.289 | 36.0337 | 60.6 | 60 | 3906.8374 | 06:17:15.119 | 37.4435 | 59.4 | 60 | 3907.3392
05:42:07.589 | 36.0337 | 60.6 | 60 | 3906.8374 | 06:17:15.429 | 37.2523 | 59.4 | 60 | 3907.3392
05:42:07.909 | 36.0871 | 60.6 | 60 | 3907.1104 | 06:17:15.749 | 37.5198 | 59.4 | 60 | 3907.3392
05:42:08.229 | 35.9579 | 60.6 | 60 | 3907.1104 | 06:17:16.079 | 37.3722 | 59.4 | 60 | 3907.1973
05:42:08.549 | 35.9418 | 60.6 | 60 | 3907.3273 | 06:17:16.389 | 37.5575 | 59.4 | 60 | 3907.1069
05:42:08.869 | 36.0944 | 60.6 | 60 | 3907.5087 | 06:17:16.709 | 37.5167 | 59.4 | 60 | 3907.1069
05:42:09.189 | 36.0106 | 60.6 | 60 | 3907.5087 | 06:17:17.029 | 37.6346 | 59.4 | 60 | 3906.9936
05:42:09.519 | 35.9814 | 60.6 | 60 | 3907.7944 | 06:17:17.349 | 37.7566 | 59.4 | 60 | 3906.9936
05:42:09.829 | 35.9896 | 60.6 | 60 | 3907.7944 | 06:17:17.669 | 37.7308 | 59.4 | 60 | 3906.8901
05:42:10.149 | 35.9152 | 60.6 | 60 | 3908.1504 | 06:17:17.999 | 37.6931 | 59.4 | 60 | 3906.9075
05:42:10.479 | 35.9762 | 60.6 | 60 | 3908.4636 | 06:17:18.309 | 37.7335 | 59.4 | 60 | 3906.9075
05:42:10.789 | 36.106 | 60.6 | 60 | 3908.4636 | 06:17:18.629 | 37.8169 | 59.4 | 60 | 3906.8095
05:42:11.109 | 35.9232 | 60.6 | 60 | 3908.742 | 06:17:18.959 | 37.7853 | 59.4 | 60 | 3906.7772
05:42:11.439 | 36.0422 | 60.6 | 60 | 3908.8656 | 06:17:19.269 | 37.9928 | 59.4 | 60 | 3906.7772
05:42:11.749 | 36.0597 | 60.6 | 60 | 3908.8656 | 06:17:19.589 | 37.9536 | 59.4 | 60 | 3906.701
05:42:12.070 | 36.0538 | 60.6 | 60 | 3909.0921 | 06:17:19.909 | 37.9906 | 59.4 | 60 | 3906.6989
05:42:12.390 | 36.0318 | 60.6 | 60 | 3909.2332 | 06:17:20.239 | 37.9728 | 59.4 | 60 | 3906.6989
05:42:12.710 | 35.8366 | 60.6 | 60 | 3909.2332 | 06:17:20.549 | 38.0787 | 59.4 | 60 | 3906.6451
05:42:13.030 | 36.0757 | 60.6 | 60 | 3909.3672 | 06:17:20.869 | 38.0491 | 59.4 | 60 | 3906.7145
05:42:13.360 | 36.1297 | 60.6 | 60 | 3909.3672 | 06:17:21.199 | 37.9579 | 59.4 | 60 | 3906.7145
05:42:13.670 | 36.0813 | 60.6 | 60 | 3909.3625 | 06:17:21.509 | 38.1161 | 59.4 | 60 | 3906.7139
05:42:13.990 | 35.9465 | 60.6 | 60 | 3909.3625 | 06:17:21.829 | 38.1699 | 59.4 | 60 | 3906.7139
05:42:14.310 | 35.9577 | 60.6 | 60 | 3909.3625 | 06:17:22.149 | 38.0714 | 59.4 | 60 | 3906.7449
05:42:14.640 | 35.9934 | 60.6 | 60 | 3909.2957 | 06:17:22.469 | 38.295 | 59.4 | 60 | 3906.8241
05:42:14.950 | 36.1254 | 60.6 | 60 | 3909.3068 | 06:17:22.789 | 38.2215 | 59.4 | 60 | 3906.8241
05:42:15.270 | 36.0827 | 60.6 | 60 | 3909.3068 | 06:17:23.119 | 38.3544 | 59.4 | 60 | 3906.9491
05:42:15.600 | 36.0263 | 60.6 | 60 | 3909.2004 | 06:17:23.429 | 38.2915 | 59.4 | 60 | 3907.0418
05:42:15.910 | 36.0469 | 60.6 | 60 | 3909.1525 | 06:17:23.749 | 38.4627 | 59.4 | 60 | 3907.0418
05:42:16.230 | 36.0807 | 60.6 | 60 | 3909.1525 | 06:17:24.079 | 38.5299 | 59.4 | 60 | 3906.961
05:42:16.560 | 36.0533 | 60.6 | 60 | 3909.1525 | 06:17:24.389 | 38.4621 | 59.4 | 60 | 3906.961
05:42:16.870 | 36.0502 | 60.6 | 60 | 3908.7719 | 06:17:24.709 | 38.452 | 59.4 | 60 | 3906.961
05:42:17.190 | 36.0089 | 60.6 | 60 | 3908.7719 | 06:17:25.039 | 38.6237 | 59.4 | 60 | 3907.2637
05:42:17.510 | 35.9164 | 60.6 | 60 | 3908.6472 | 06:17:25.349 | 38.4432 | 59.4 | 60 | 3907.2637
05:42:17.830 | 35.9227 | 60.6 | 60 | 3908.6472 | 06:17:25.669 | 38.5058 | 59.4 | 60 | 3907.3938
05:42:18.150 | 35.9146 | 60.6 | 60 | 3908.595 | 06:17:25.989 | 38.8346 | 59.4 | 60 | 3907.3045
05:42:18.480 | 36.1362 | 60.6 | 60 | 3908.4496 | 06:17:26.319 | 38.8074 | 59.4 | 60 | 3907.3045
05:42:18.790 | 35.964 | 60.6 | 60 | 3908.4496 | 06:17:26.629 | 38.6472 | 59.4 | 60 | 3907.2658
05:42:19.110 | 35.9323 | 60.6 | 60 | 3908.2939 | 06:17:26.949 | 38.7532 | 59.4 | 60 | 3907.3212
05:42:19.430 | 35.7256 | 60.6 | 60 | 3908.2073 | 06:17:27.279 | 38.8594 | 59.4 | 60 | 3907.3212
05:42:19.750 | 36.0869 | 60.6 | 60 | 3908.2073 | 06:17:27.589 | 38.9226 | 59.4 | 60 | 3907.4194
05:42:20.070 | 36.3283 | 60.6 | 60 | 3908.2751 | 06:17:27.909 | 38.8383 | 59.4 | 60 | 3907.4353
05:42:20.390 | 36.0032 | 60.6 | 60 | 3908.1588 | 06:17:28.239 | 39.0429 | 59.4 | 60 | 3907.4353
05:42:20.720 | 35.9701 | 60.6 | 60 | 3908.1588 | 06:17:28.549 | 38.9107 | 59.4 | 60 | 3907.3474
05:42:21.030 | 36.1526 | 60.6 | 60 | 3908.0921 | 06:17:28.869 | 39.1215 | 59.4 | 60 | 3907.2206
05:42:21.350 | 36.2097 | 60.6 | 60 | 3908.0921 | 06:17:29.189 | 39.0595 | 59.4 | 60 | 3907.2206
05:42:21.680 | 35.9929 | 60.6 | 60 | 3908.0055 | 06:17:29.509 | 39.1764 | 59.4 | 60 | 3907.1443
05:42:21.990 | 36.0135 | 60.6 | 60 | 3907.9155 | 06:17:29.829 | 39.254 | 59.4 | 60 | 3907.1443
05:42:22.310 | 36.0299 | 60.6 | 60 | 3907.9155 | 06:17:30.159 | 39.1713 | 59.4 | 60 | 3907.0974
05:42:22.640 | 36.104 | 60.6 | 60 | 3907.7897 | 06:17:30.469 | 39.162 | 59.4 | 60 | 3907.018
05:42:22.950 | 36.0478 | 60.6 | 60 | 3907.7897 | 06:17:30.789 | 39.3633 | 59.4 | 60 | 3907.018
05:42:23.270 | 36.1672 | 60.6 | 60 | 3907.7897 | 06:17:31.109 | 39.3894 | 59.4 | 60 | 3906.9343
05:42:23.600 | 36.0296 | 60.6 | 60 | 3907.6957 | 06:17:31.439 | 39.3907 | 59.4 | 60 | 3906.8358
05:42:23.910 | 36.0005 | 60.6 | 60 | 3907.6239 | 06:17:31.749 | 39.3837 | 59.4 | 60 | 3906.8358
05:42:24.230 | 35.9844 | 60.6 | 60 | 3907.6239 | 06:17:32.069 | 39.468 | 59.4 | 60 | 3906.7418
05:42:24.550 | 36.1062 | 60.6 | 60 | 3907.5624 | 06:17:32.399 | 39.3914 | 59.4 | 60 | 3906.6589
05:42:24.870 | 35.9917 | 60.6 | 60 | 3907.5564 | 06:17:32.709 | 39.4764 | 59.4 | 60 | 3906.6589
05:42:25.190 | 36.1133 | 60.6 | 60 | 3907.5564 | 06:17:33.029 | 39.4592 | 59.4 | 60 | 3906.6263
05:42:25.510 | 36.1459 | 60.6 | 60 | 3907.4843 | 06:17:33.349 | 39.5203 | 59.4 | 60 | 3906.6263
05:42:25.840 | 36.0921 | 60.6 | 60 | 3907.4843 | 06:17:33.669 | 39.6181 | 59.4 | 60 | 3906.5188
05:42:26.150 | 36.0812 | 60.6 | 60 | 3907.4096 | 06:17:33.989 | 39.6205 | 59.4 | 60 | 3906.4756
05:42:26.470 | 36.0958 | 60.6 | 60 | 3907.34 | 06:17:34.319 | 39.4902 | 59.4 | 60 | 3906.4756
05:42:26.800 | 36.0445 | 60.6 | 60 | 3907.34 | 06:17:34.629 | 39.5559 | 59.4 | 60 | 3906.4181
05:42:27.110 | 36.0008 | 60.6 | 60 | 3907.2764 | 06:17:34.949 | 39.6139 | 59.4 | 60 | 3906.3578
05:42:27.430 | 35.9903 | 60.6 | 60 | 3907.2015 | 06:17:35.279 | 39.5016 | 59.4 | 60 | 3906.3578
05:42:27.760 | 36.0201 | 60.6 | 60 | 3907.2015 | 06:17:35.589 | 39.5638 | 59.4 | 60 | 3906.2375
05:42:28.070 | 35.9253 | 60.6 | 60 | 3907.1753 | 06:17:35.909 | 39.4707 | 59.4 | 60 | 3906.1544
05:42:28.390 | 35.908 | 60.6 | 60 | 3907.1361 | 06:17:36.229 | 39.4707 | 59.4 | 60 | 3906.1544
05:42:28.710 | 36.0287 | 60.6 | 60 | 3907.1361 | 06:17:36.549 | 39.5184 | 59.4 | 60 | 3906.0678
05:42:29.030 | 36.1914 | 60.6 | 60 | 3907.1242 | 06:17:36.869 | 39.641 | 59.4 | 60 | 3906.0678
05:42:29.350 | 35.9681 | 60.6 | 60 | 3907.1242 | 06:17:37.189 | 39.7642 | 59.4 | 60 | 3906.0678
05:42:29.680 | 35.9552 | 60.6 | 60 | 3907.0934 | 06:17:37.519 | 39.6681 | 59.4 | 60 | 3906.2524
05:42:29.990 | 36.003 | 60.6 | 60 | 3907.0622 | 06:17:37.829 | 39.6194 | 59.4 | 60 | 3906.2524
05:42:30.310 | 36.0431 | 60.6 | 60 | 3907.0622 | 06:17:38.149 | 39.6915 | 59.4 | 60 | 3906.308
05:42:30.640 | 35.8369 | 60.6 | 60 | 3906.9761 | 06:17:38.479 | 39.4928 | 59.4 | 60 | 3906.2627
05:42:30.950 | 35.8407 | 60.6 | 60 | 3907.0029 | 06:17:38.789 | 39.6817 | 59.4 | 60 | 3906.2627
05:42:31.270 | 35.9906 | 60.6 | 60 | 3907.0029 | 06:17:39.109 | 39.8016 | 59.4 | 60 | 3906.2677
05:42:31.590 | 35.9593 | 60.6 | 60 | 3907.3903 | 06:17:39.439 | 39.9193 | 59.4 | 60 | 3906.3453
05:42:31.920 | 35.7926 | 60.6 | 60 | 3908.0005 | 06:17:39.749 | 39.48 | 59.4 | 60 | 3906.3453
05:42:32.230 | 35.8873 | 60.6 | 60 | 3908.0005 | 06:17:40.069 | 39.6175 | 59.4 | 60 | 3906.4298
05:42:32.550 | 36.0019 | 60.6 | 60 | 3908.6617 | 06:17:40.399 | 39.7708 | 59.4 | 60 | 3906.4703
05:42:32.870 | 35.945 | 60.6 | 60 | 3909.1239 | 06:17:40.709 | 39.5359 | 59.4 | 60 | 3906.4703
05:42:33.190 | 35.8903 | 60.6 | 60 | 3909.1239 | 06:17:41.029 | 39.4963 | 59.4 | 60 | 3906.4997
05:42:33.510 | 35.873 | 60.6 | 60 | 3909.3558 | 06:17:41.359 | 39.8396 | 59.4 | 60 | 3906.4997
05:42:33.840 | 35.9568 | 60.6 | 60 | 3909.3558 | 06:17:41.669 | 39.8409 | 59.4 | 60 | 3906.4997
05:42:34.150 | 36.0556 | 60.6 | 60 | 3909.3558 | 06:17:41.989 | 39.7357 | 59.4 | 60 | 3906.3999
05:42:34.470 | 35.9185 | 60.6 | 60 | 3909.8738 | 06:17:42.329 | 39.7014 | 59.4 | 60 | 3906.3676
05:42:34.800 | 35.8024 | 60.6 | 60 | 3909.8738 | 06:17:42.629 | 39.7014 | 59.4 | 60 | 3906.3676
05:42:35.110 | 35.9712 | 60.6 | 60 | 3910.2065 | 06:17:42.949 | 39.5969 | 59.4 | 60 | 3906.3824
05:42:35.430 | 36.3451 | 60.6 | 60 | 3910.3103 | 06:17:43.269 | 39.7296 | 59.4 | 60 | 3906.3824
05:42:35.750 | 35.9076 | 60.6 | 60 | 3910.3103 | 06:17:43.609 | 39.7233 | 59.4 | 60 | 3906.6104
05:42:36.070 | 36.1188 | 60.6 | 60 | 3910.1508 | 06:17:43.909 | 39.7233 | 59.4 | 60 | 3906.6104
05:42:36.390 | 36.0163 | 60.6 | 60 | 3910.1508 | 06:17:44.229 | 39.6741 | 59.4 | 60 | 3906.6104
05:42:36.710 | 36.2064 | 60.6 | 60 | 3910.1508 | 06:17:44.569 | 39.813 | 59.4 | 60 | 3906.8244
05:42:37.040 | 35.9209 | 60.6 | 60 | 3909.9194 | 06:17:44.869 | 39.813 | 59.4 | 60 | 3906.8244
05:42:37.350 | 35.7885 | 60.6 | 60 | 3909.9194 | 06:17:45.189 | 39.6842 | 59.4 | 60 | 3906.8244
05:42:37.670 | 36.1936 | 60.6 | 60 | 3910.0033 | 06:17:45.509 | 39.7099 | 59.4 | 60 | 3906.9563
05:42:38.000 | 35.8674 | 60.6 | 60 | 3909.8005 | 06:17:45.829 | 39.6309 | 59.4 | 60 | 3906.9563
05:42:38.310 | 36.0801 | 60.6 | 60 | 3909.8005 | 06:17:46.149 | 39.7216 | 59.4 | 60 | 3907.0683
05:42:38.630 | 35.9946 | 60.6 | 60 | 3909.6127 | 06:17:46.489 | 39.6627 | 59.4 | 60 | 3907.0797
05:42:38.950 | 35.888 | 60.6 | 60 | 3909.3132 | 06:17:46.789 | 39.6627 | 59.4 | 60 | 3907.0797
05:42:39.270 | 36.1282 | 60.6 | 60 | 3909.3132 | 06:17:47.109 | 39.7289 | 59.4 | 60 | 3907.2378
05:42:39.590 | 36.0271 | 60.6 | 60 | 3909.3132 | 06:17:47.439 | 39.8775 | 59.4 | 60 | 3907.291
05:42:39.920 | 36.1579 | 60.6 | 60 | 3908.8802 | 06:17:47.749 | 39.7282 | 59.4 | 60 | 3907.291
05:42:40.230 | 36.1875 | 60.6 | 60 | 3908.8802 | 06:17:48.069 | 39.7595 | 59.4 | 60 | 3907.2804
05:42:40.550 | 36.2773 | 60.6 | 60 | 3908.7253 | 06:17:48.389 | 39.7944 | 59.4 | 60 | 3907.2685
05:42:40.880 | 36.0407 | 60.6 | 60 | 3908.426 | 06:17:48.709 | 39.7722 | 59.4 | 60 | 3907.2685
05:42:41.190 | 36.0804 | 60.6 | 60 | 3908.426 | 06:17:49.029 | 39.7424 | 59.4 | 60 | 3907.189
05:42:41.510 | 36.0526 | 60.6 | 60 | 3908.1257 | 06:17:49.349 | 39.6438 | 59.4 | 60 | 3907.189
05:42:41.830 | 35.9384 | 60.6 | 60 | 3908.1257 | 06:17:49.679 | 39.7685 | 59.4 | 60 | 3907.2179
05:42:42.150 | 35.9228 | 60.6 | 60 | 3907.9041 | 06:17:49.989 | 39.7498 | 59.4 | 60 | 3907.1006
05:42:42.470 | 35.9583 | 60.6 | 60 | 3907.7192 | 06:17:50.309 | 39.7649 | 59.4 | 60 | 3907.1006
05:42:42.790 | 36.0147 | 60.6 | 60 | 3907.7192 | 06:17:50.639 | 39.7751 | 59.4 | 60 | 3907.0248
05:42:43.120 | 36.1323 | 60.6 | 60 | 3907.6006 | 06:17:50.949 | 39.857 | 59.4 | 60 | 3906.9446
05:42:43.430 | 35.9387 | 60.6 | 60 | 3907.3048 | 06:17:51.269 | 39.5358 | 59.4 | 60 | 3906.9446
05:42:43.750 | 36.0823 | 60.6 | 60 | 3907.3048 | 06:17:51.589 | 39.6813 | 59.4 | 60 | 3906.9446
05:42:44.079 | 36.0859 | 60.6 | 60 | 3907.1006 | 06:17:51.909 | 39.6872 | 59.4 | 60 | 3906.7132
05:42:44.389 | 35.7911 | 60.6 | 60 | 3906.8297 | 06:17:52.229 | 39.7834 | 59.4 | 60 | 3906.7132
05:42:44.709 | 36.1351 | 60.6 | 60 | 3906.8297 | 06:17:52.559 | 39.7465 | 59.4 | 60 | 3906.7235
05:42:45.039 | 35.8344 | 60.6 | 60 | 3906.8013 | 06:17:52.869 | 39.7705 | 59.4 | 60 | 3906.6824
05:42:45.349 | 36.052 | 60.6 | 60 | 3906.8013 | 06:17:53.189 | 39.8002 | 59.4 | 60 | 3906.6824
05:42:45.669 | 35.9568 | 60.6 | 60 | 3906.7976 | 06:17:53.519 | 39.6148 | 59.4 | 60 | 3906.6035
05:42:45.999 | 36.0388 | 60.6 | 60 | 3906.8387 | 06:17:53.829 | 39.7868 | 59.4 | 60 | 3906.6035
05:42:46.309 | 36.032 | 60.6 | 60 | 3906.8387 | 06:17:54.149 | 39.7372 | 59.4 | 60 | 3906.6035
05:42:46.629 | 35.9542 | 60.6 | 60 | 3906.6967 | 06:17:54.469 | 39.8257 | 59.4 | 60 | 3906.4645
05:42:46.949 | 36.2024 | 60.6 | 60 | 3906.6896 | 06:17:54.799 | 39.7831 | 59.4 | 60 | 3906.4645
05:42:47.269 | 35.8208 | 60.6 | 60 | 3906.6896 | 06:17:55.109 | 39.8393 | 59.4 | 60 | 3906.4168
05:42:47.589 | 35.9234 | 60.6 | 60 | 3906.7298 | 06:17:55.429 | 39.5701 | 59.4 | 60 | 3906.3053
05:42:47.919 | 36.2344 | 60.6 | 60 | 3906.639 | 06:17:55.759 | 39.6828 | 59.4 | 60 | 3906.3053
05:42:48.229 | 36.0722 | 60.6 | 60 | 3906.639 | 06:17:56.069 | 39.7671 | 59.4 | 60 | 3906.3154
05:42:48.549 | 35.8286 | 60.6 | 60 | 3906.4565 | 06:17:56.389 | 39.86 | 59.4 | 60 | 3906.2857
05:42:48.869 | 35.9548 | 60.6 | 60 | 3906.3249 | 06:17:56.719 | 39.74 | 59.4 | 60 | 3906.2857
05:42:49.199 | 36.0396 | 60.6 | 60 | 3906.3249 | 06:17:57.029 | 39.8989 | 59.4 | 60 | 3906.2693
05:42:49.509 | 35.8893 | 60.6 | 60 | 3906.3151 | 06:17:57.349 | 40.0212 | 59.4 | 60 | 3906.2693
05:42:49.829 | 35.9461 | 60.6 | 60 | 3906.3151 | 06:17:57.679 | 39.7566 | 59.4 | 60 | 3906.2857
05:42:50.149 | 35.8463 | 60.6 | 60 | 3906.3387 | 06:17:57.989 | 39.7035 | 59.4 | 60 | 3906.202
05:42:50.469 | 35.8545 | 60.6 | 60 | 3906.2799 | 06:17:58.309 | 39.8188 | 59.4 | 60 | 3906.202
05:42:50.789 | 35.912 | 60.6 | 60 | 3906.2799 | 06:17:58.639 | 39.7508 | 59.4 | 60 | 3906.1202
05:42:51.119 | 36.1449 | 60.6 | 60 | 3906.2012 | 06:17:58.949 | 39.7182 | 59.4 | 60 | 3906.0752
05:42:51.429 | 35.9099 | 60.6 | 60 | 3906.1777 | 06:17:59.269 | 39.8192 | 59.4 | 60 | 3906.0752
05:42:51.749 | 35.8434 | 60.6 | 60 | 3906.1777 | 06:17:59.589 | 39.9401 | 59.4 | 60 | 3906.1544
05:42:52.079 | 35.8484 | 60.6 | 60 | 3906.2124 | 06:17:59.909 | 39.8112 | 59.4 | 60 | 3906.1043
05:42:52.389 | 35.9749 | 60.6 | 60 | 3906.2807 | 06:18:00.229 | 39.7698 | 59.4 | 60 | 3906.1043
05:42:52.709 | 35.9493 | 60.6 | 60 | 3906.2807 | 06:18:00.549 | 39.8771 | 59.4 | 60 | 3906.0882
05:42:53.039 | 35.936 | 60.6 | 60 | 3906.3429 | 06:18:00.879 | 39.8206 | 59.4 | 60 | 3906.0715
05:42:53.349 | 35.9389 | 60.6 | 60 | 3906.3429 | 06:18:01.189 | 39.6196 | 59.4 | 60 | 3906.0715
05:42:53.669 | 35.9177 | 60.6 | 60 | 3906.4375 | 06:18:01.509 | 39.7396 | 59.4 | 60 | 3906.0715
05:42:53.989 | 35.9409 | 60.6 | 60 | 3906.4928 | 06:18:01.839 | 39.8597 | 59.4 | 60 | 3906.0715
05:42:54.319 | 35.9132 | 60.6 | 60 | 3906.4928 | 06:18:02.149 | 39.7757 | 59.4 | 60 | 3905.9028
05:42:54.629 | 35.8844 | 60.6 | 60 | 3906.6954 | 06:18:02.469 | 39.81 | 59.4 | 60 | 3905.8647
05:42:54.949 | 35.6846 | 60.6 | 60 | 3906.6546 | 06:18:02.799 | 39.8449 | 59.4 | 60 | 3905.8647
05:42:55.279 | 35.9621 | 60.6 | 60 | 3906.6546 | 06:18:03.109 | 39.7305 | 59.4 | 60 | 3905.714
05:42:55.589 | 36.0539 | 60.6 | 60 | 3906.8795 | 06:18:03.429 | 39.7971 | 59.4 | 60 | 3905.5821
05:42:55.909 | 35.7384 | 60.6 | 60 | 3906.9332 | 06:18:03.749 | 39.7772 | 59.4 | 60 | 3905.5821
05:42:56.239 | 35.9438 | 60.6 | 60 | 3906.9332 | 06:18:04.069 | 39.8397 | 59.4 | 60 | 3905.4563
05:42:56.549 | 35.8615 | 60.6 | 60 | 3907.1207 | 06:18:04.389 | 39.856 | 59.4 | 60 | 3905.4012
05:42:56.869 | 36.0106 | 60.6 | 60 | 3907.1207 | 06:18:04.719 | 39.6691 | 59.4 | 60 | 3905.4012
05:42:57.189 | 35.9604 | 60.6 | 60 | 3907.1207 | 06:18:05.029 | 39.6925 | 59.4 | 60 | 3905.2921
05:42:57.509 | 36.1002 | 60.6 | 60 | 3907.1207 | 06:18:05.349 | 39.7039 | 59.4 | 60 | 3905.2921
05:42:57.829 | 35.7129 | 60.6 | 60 | 3904.0538 | 06:18:05.669 | 39.8179 | 59.4 | 60 | 3905.2346
05:42:58.159 | 36.1144 | 60.6 | 60 | 3907.4751 | 06:18:05.989 | 39.8833 | 59.4 | 60 | 3905.2346
05:42:58.469 | 36.0602 | 60.6 | 60 | 3907.7176 | 06:18:06.309 | 39.7827 | 59.4 | 60 | 3905.2346
05:42:58.789 | 35.359 | 60.6 | 60 | 3907.7176 | 06:18:06.629 | 39.878 | 59.4 | 60 | 3905.2346
05:42:59.109 | 36.3037 | 60.6 | 60 | 3907.9072 | 06:18:06.959 | 39.9753 | 59.4 | 60 | 3905.2283
05:42:59.429 | 35.8835 | 60.6 | 60 | 3907.9851 | 06:18:07.269 | 39.6029 | 59.4 | 60 | 3905.2283
05:42:59.749 | 36.071 | 60.6 | 60 | 3907.9851 | 06:18:07.589 | 39.6627 | 59.4 | 60 | 3905.0331
05:43:00.069 | 35.7645 | 60.6 | 60 | 3908.1006 | 06:18:07.909 | 39.8799 | 59.4 | 60 | 3905.0196
05:43:00.399 | 36.0447 | 60.6 | 60 | 3908.2073 | 06:18:08.229 | 39.8677 | 59.4 | 60 | 3905.0196
05:43:00.709 | 35.9683 | 60.6 | 60 | 3908.2073 | 06:18:08.549 | 39.8611 | 59.4 | 60 | 3904.9627
05:43:01.029 | 36.0316 | 60.6 | 60 | 3908.4586 | 06:18:08.879 | 39.8349 | 59.4 | 60 | 3904.9627
05:43:01.359 | 35.8389 | 60.6 | 60 | 3908.4586 | 06:18:09.189 | 39.6785 | 59.4 | 60 | 3904.9627
05:43:01.669 | 35.9325 | 60.6 | 60 | 3908.4586 | 06:18:09.509 | 39.7895 | 59.4 | 60 | 3904.9078
05:43:01.989 | 35.837 | 60.6 | 60 | 3908.5073 | 06:18:09.839 | 39.8357 | 59.4 | 60 | 3904.9078
05:43:02.319 | 35.9669 | 60.6 | 60 | 3908.5073 | 06:18:10.149 | 39.839 | 59.4 | 60 | 3904.8618
05:43:02.629 | 35.8727 | 60.6 | 60 | 3908.697 | 06:18:10.469 | 39.8506 | 59.4 | 60 | 3904.8626
05:43:02.949 | 35.8367 | 60.6 | 60 | 3908.6861 | 06:18:10.789 | 39.8426 | 59.4 | 60 | 3904.8626
05:43:03.279 | 35.8336 | 60.6 | 60 | 3908.6861 | 06:18:11.119 | 39.8012 | 59.4 | 60 | 3904.8591
05:43:03.589 | 36.0883 | 60.6 | 60 | 3908.6861 | 06:18:11.429 | 39.8096 | 59.4 | 60 | 3904.8851
05:43:03.909 | 35.6355 | 60.6 | 60 | 3908.8659 | 06:18:11.749 | 39.7881 | 59.4 | 60 | 3904.8851
05:43:04.249 | 36.1564 | 60.6 | 60 | 3908.9477 | 06:18:12.070 | 39.8994 | 59.4 | 60 | 3904.9311
05:43:04.549 | 36.1564 | 60.6 | 60 | 3908.9477 | 06:18:12.390 | 39.6917 | 59.4 | 60 | 3904.9897
05:43:04.869 | 35.7569 | 60.6 | 60 | 3908.9393 | 06:18:12.710 | 39.766 | 59.4 | 60 | 3904.9897
05:43:05.189 | 35.8188 | 60.6 | 60 | 3908.9393 | 06:18:13.040 | 39.7891 | 59.4 | 60 | 3905.2259
05:43:05.509 | 35.8242 | 60.6 | 60 | 3908.9146 | 06:18:13.350 | 39.6244 | 59.4 | 60 | 3905.2259
05:43:05.829 | 36.1795 | 60.6 | 60 | 3908.9146 | 06:18:13.670 | 39.781 | 59.4 | 60 | 3905.3247
05:43:06.149 | 35.9089 | 60.6 | 60 | 3908.8204 | 06:18:14.010 | 39.7231 | 59.4 | 60 | 3905.3604
05:43:06.479 | 35.8564 | 60.6 | 60 | 3908.7624 | 06:18:14.310 | 39.7231 | 59.4 | 60 | 3905.3604
05:43:06.789 | 36.3202 | 60.6 | 60 | 3908.7624 | 06:18:14.630 | 39.7185 | 59.4 | 60 | 3905.4163
05:43:07.109 | 36.1936 | 60.6 | 60 | 3908.3813 | 06:18:14.960 | 39.7473 | 59.4 | 60 | 3905.4785
05:43:07.439 | 36.1626 | 60.6 | 60 | 3908.216 | 06:18:15.270 | 39.6968 | 59.4 | 60 | 3905.4785
05:43:07.749 | 35.8637 | 60.6 | 60 | 3908.216 | 06:18:15.590 | 39.6954 | 59.4 | 60 | 3905.7179
05:43:08.069 | 36.0306 | 60.6 | 60 | 3907.9366 | 06:18:15.920 | 39.8495 | 59.4 | 60 | 3905.8006
05:43:08.389 | 36.1223 | 60.6 | 60 | 3907.6501 | 06:18:16.230 | 39.8598 | 59.4 | 60 | 3905.8006
05:43:08.709 | 35.924 | 60.6 | 60 | 3907.6501 | 06:18:16.550 | 39.832 | 59.4 | 60 | 3905.9441
05:43:09.029 | 35.9414 | 60.6 | 60 | 3907.2854 | 06:18:16.870 | 39.7563 | 59.4 | 60 | 3906.0045
05:43:09.359 | 35.9971 | 60.6 | 60 | 3907.2854 | 06:18:17.200 | 39.858 | 59.4 | 60 | 3906.0045
05:43:09.669 | 35.9643 | 60.6 | 60 | 3906.8811 | 06:18:17.510 | 40.0199 | 59.4 | 60 | 3906.126
05:43:09.989 | 35.9128 | 60.6 | 60 | 3906.688 | 06:18:17.830 | 39.8559 | 59.4 | 60 | 3906.126
05:43:10.309 | 36.0773 | 60.6 | 60 | 3906.688 | 06:18:18.160 | 39.82 | 59.4 | 60 | 3906.0731
05:43:10.619 | 36.1175 | 60.6 | 60 | 3906.4523 | 06:18:18.470 | 39.7618 | 59.4 | 60 | 3906.1385
05:43:10.629 | 36.1175 | 60.6 | 60 | 3906.4523 | 06:18:18.790 | 39.8691 | 59.4 | 60 | 3906.1385
05:43:10.949 | 36.1488 | 60.6 | 60 | 3906.4523 | 06:18:19.110 | 39.6872 | 59.4 | 60 | 3906.224
05:43:11.269 | 36.1206 | 60.6 | 60 | 3906.4523 | 06:18:19.430 | 39.8548 | 59.4 | 60 | 3906.2322
05:43:11.599 | 36.1366 | 60.6 | 60 | 3905.875 | 06:18:19.750 | 39.9141 | 59.4 | 60 | 3906.2322
05:43:11.909 | 36.1007 | 60.6 | 60 | 3905.7071 | 06:18:20.090 | 39.7687 | 59.4 | 60 | 3906.2124
05:43:12.229 | 36.2694 | 60.6 | 60 | 3905.7071 | 06:18:20.390 | 39.7687 | 59.4 | 60 | 3906.2124
05:43:12.559 | 35.8835 | 60.6 | 60 | 3905.5082 | 06:18:20.710 | 39.8848 | 59.4 | 60 | 3906.2124
05:43:12.869 | 35.987 | 60.6 | 60 | 3905.42 | 06:18:21.040 | 39.8973 | 59.4 | 60 | 3906.2582
05:43:13.189 | 36.1134 | 60.6 | 60 | 3905.42 | 06:18:21.350 | 39.7873 | 59.4 | 60 | 3906.2582
05:43:13.519 | 35.9377 | 60.6 | 60 | 3905.4094 | 06:18:21.670 | 39.8663 | 59.4 | 60 | 3906.2193
05:43:13.829 | 35.9946 | 60.6 | 60 | 3905.4094 | 06:18:21.990 | 39.7114 | 59.4 | 60 | 3906.1922
05:43:14.149 | 35.993 | 60.6 | 60 | 3905.5257 | 06:18:22.310 | 39.8869 | 59.4 | 60 | 3906.1922
05:43:14.469 | 35.9761 | 60.6 | 60 | 3905.5257 | 06:18:22.630 | 39.7969 | 59.4 | 60 | 3906.1655
05:43:14.789 | 35.9303 | 60.6 | 60 | 3905.5257 | 06:18:22.950 | 39.791 | 59.4 | 60 | 3906.0964
05:43:15.109 | 35.898 | 60.6 | 60 | 3905.6787 | 06:18:23.280 | 39.9821 | 59.4 | 60 | 3906.0964
05:43:15.439 | 36.0097 | 60.6 | 60 | 3905.8678 | 06:18:23.590 | 39.8969 | 59.4 | 60 | 3906.0715
05:43:15.759 | 35.8865 | 60.6 | 60 | 3905.8678 | 06:18:23.910 | 39.8384 | 59.4 | 60 | 3906.0686
05:43:16.068 | 35.8733 | 60.6 | 60 | 3905.9976 | 06:18:24.230 | 39.797 | 59.4 | 60 | 3906.0686
05:43:16.388 | 35.9336 | 60.6 | 60 | 3906.2367 | 06:18:24.550 | 39.876 | 59.4 | 60 | 3906.1091
05:43:16.708 | 36.0602 | 60.6 | 60 | 3906.2367 | 06:18:24.870 | 39.816 | 59.4 | 60 | 3906.0543
05:43:17.028 | 35.9088 | 60.6 | 60 | 3906.3959 | 06:18:25.200 | 39.8797 | 59.4 | 60 | 3906.0543
05:43:17.348 | 35.8643 | 60.6 | 60 | 3906.3959 | 06:18:25.510 | 39.98 | 59.4 | 60 | 3906.0921
05:43:17.678 | 35.9349 | 60.6 | 60 | 3906.4957 | 06:18:25.830 | 39.8866 | 59.4 | 60 | 3906.0921
05:43:17.988 | 35.8347 | 60.6 | 60 | 3906.6175 | 06:18:26.160 | 39.9809 | 59.4 | 60 | 3906.0921
05:43:18.308 | 36.0096 | 60.6 | 60 | 3906.6175 | 06:18:26.470 | 39.8696 | 59.4 | 60 | 3906.2873
05:43:18.638 | 36.0346 | 60.6 | 60 | 3906.814 | 06:18:26.790 | 39.9069 | 59.4 | 60 | 3906.2873
05:43:18.948 | 35.8452 | 60.6 | 60 | 3906.9568 | 06:18:27.120 | 39.7992 | 59.4 | 60 | 3906.4274
05:43:19.268 | 36.1381 | 60.6 | 60 | 3906.9568 | 06:18:27.430 | 39.8923 | 59.4 | 60 | 3906.5842
05:43:19.588 | 36.0565 | 60.6 | 60 | 3907.1064 | 06:18:27.750 | 39.9922 | 59.4 | 60 | 3906.5842
05:43:19.908 | 35.889 | 60.6 | 60 | 3907.1933 | 06:18:28.069 | 39.7553 | 59.4 | 60 | 3906.6991
05:43:20.228 | 36.2935 | 60.6 | 60 | 3907.1933 | 06:18:28.399 | 39.8868 | 59.4 | 60 | 3906.8856
05:43:20.558 | 35.7899 | 60.6 | 60 | 3907.1933 | 06:18:28.709 | 39.9728 | 59.4 | 60 | 3906.8856
05:43:20.868 | 35.7636 | 60.6 | 60 | 3907.1933 | 06:18:29.029 | 39.7693 | 59.4 | 60 | 3907.058
05:43:21.188 | 35.8352 | 60.6 | 60 | 3907.1933 | 06:18:29.349 | 39.7294 | 59.4 | 60 | 3907.058
05:43:21.518 | 36.1325 | 60.6 | 60 | 3907.6546 | 06:18:29.669 | 39.8176 | 59.4 | 60 | 3907.4377
05:43:21.828 | 35.8434 | 60.6 | 60 | 3907.6546 | 06:18:29.989 | 39.8873 | 59.4 | 60 | 3907.7973
05:43:22.148 | 36.0444 | 60.6 | 60 | 3907.6994 | 06:18:30.319 | 39.8952 | 59.4 | 60 | 3907.7973
05:43:22.468 | 36.1488 | 60.6 | 60 | 3907.6093 | 06:18:30.629 | 39.9579 | 59.4 | 60 | 3908.1003
05:43:22.788 | 36.0737 | 60.6 | 60 | 3907.6093 | 06:18:30.949 | 39.8587 | 59.4 | 60 | 3908.2825
05:43:23.108 | 35.8196 | 60.6 | 60 | 3907.563 | 06:18:31.279 | 39.8907 | 59.4 | 60 | 3908.2825
05:43:23.428 | 35.9658 | 60.6 | 60 | 3907.5672 | 06:18:31.589 | 39.8134 | 59.4 | 60 | 3908.2825
05:43:23.758 | 36.0917 | 60.6 | 60 | 3907.5672 | 06:18:31.909 | 39.7116 | 59.4 | 60 | 3908.7123
05:43:24.068 | 35.9533 | 60.6 | 60 | 3907.4324 | 06:18:32.239 | 39.8554 | 59.4 | 60 | 3908.7123
05:43:24.388 | 35.9125 | 60.6 | 60 | 3907.3485 | 06:18:32.549 | 39.8643 | 59.4 | 60 | 3908.7629
05:43:24.708 | 36.0058 | 60.6 | 60 | 3907.3485 | 06:18:32.869 | 39.8751 | 59.4 | 60 | 3908.7677
05:43:25.028 | 36.0021 | 60.6 | 60 | 3907.2608 | 06:18:33.189 | 39.8187 | 59.4 | 60 | 3908.7677
05:43:25.348 | 35.8635 | 60.6 | 60 | 3907.2608 | 06:18:33.509 | 39.7875 | 59.4 | 60 | 3908.671
05:43:25.688 | 36.0354 | 60.6 | 60 | 3907.1157 | 06:18:33.829 | 39.9722 | 59.4 | 60 | 3908.671
05:43:25.988 | 36.0354 | 60.6 | 60 | 3907.1157 | 06:18:34.149 | 39.9282 | 59.4 | 60 | 3908.5818
05:43:26.308 | 36.0727 | 60.6 | 60 | 3907.1157 | 06:18:34.479 | 39.9438 | 59.4 | 60 | 3908.4989
05:43:26.628 | 36.0291 | 60.6 | 60 | 3906.9573 | 06:18:34.789 | 39.9465 | 59.4 | 60 | 3908.4989
05:43:26.948 | 36.1211 | 60.6 | 60 | 3906.8299 | 06:18:35.109 | 39.9598 | 59.4 | 60 | 3908.2984
05:43:27.268 | 36.0369 | 60.6 | 60 | 3906.8299 | 06:18:35.439 | 39.7662 | 59.4 | 60 | 3908.0389
05:43:27.598 | 36.0488 | 60.6 | 60 | 3906.8299 | 06:18:35.749 | 39.9626 | 59.4 | 60 | 3908.0389
05:43:27.908 | 36.0473 | 60.6 | 60 | 3906.2288 | 06:18:36.069 | 39.874 | 59.4 | 60 | 3908.0389
05:43:28.228 | 35.8903 | 60.6 | 60 | 3906.2288 | 06:18:36.389 | 39.8584 | 59.4 | 60 | 3907.5749
05:43:28.548 | 35.9702 | 60.6 | 60 | 3906.0344 | 06:18:36.709 | 39.9883 | 59.4 | 60 | 3907.5749
05:43:28.878 | 36.1243 | 60.6 | 60 | 3906.1459 | 06:18:37.029 | 39.7091 | 59.4 | 60 | 3907.2947
05:43:29.188 | 36.0426 | 60.6 | 60 | 3906.1459 | 06:18:37.359 | 39.9263 | 59.4 | 60 | 3907.2947
05:43:29.508 | 35.8258 | 60.6 | 60 | 3905.9552 | 06:18:37.669 | 39.9867 | 59.4 | 60 | 3907.0151
05:43:29.828 | 36.0066 | 60.6 | 60 | 3905.9552 | 06:18:37.989 | 39.7356 | 59.4 | 60 | 3906.7219
05:43:30.148 | 35.9971 | 60.6 | 60 | 3905.9552 | 06:18:38.319 | 39.6739 | 59.4 | 60 | 3906.7219
05:43:30.468 | 35.9167 | 60.6 | 60 | 3905.9552 | 06:18:38.629 | 39.858 | 59.4 | 60 | 3906.6048
05:43:30.798 | 36.1656 | 60.6 | 60 | 3905.9552 | 06:18:38.949 | 40.0186 | 59.4 | 60 | 3906.3991
05:43:31.108 | 36.0653 | 60.6 | 60 | 3906.0882 | 06:18:39.269 | 39.763 | 59.4 | 60 | 3906.3991
05:43:31.428 | 35.898 | 60.6 | 60 | 3906.1642 | 06:18:39.599 | 39.8535 | 59.4 | 60 | 3906.2354
05:43:31.758 | 35.9234 | 60.6 | 60 | 3906.1642 | 06:18:39.909 | 39.8421 | 59.4 | 60 | 3906.2354
05:43:32.070 | 35.8179 | 60.6 | 60 | 3906.2097 | 06:18:40.229 | 39.77 | 59.4 | 60 | 3906.2354
05:43:32.390 | 35.7607 | 60.6 | 60 | 3906.2439 | 06:18:40.549 | 39.8015 | 59.4 | 60 | 3905.8347
05:43:32.710 | 35.9309 | 60.6 | 60 | 3906.2439 | 06:18:40.869 | 39.7932 | 59.4 | 60 | 3905.6358
05:43:33.030 | 36.1144 | 60.6 | 60 | 3906.47 | 06:18:41.189 | 39.9978 | 59.4 | 60 | 3905.6358
05:43:33.350 | 35.9544 | 60.6 | 60 | 3906.47 | 06:18:41.519 | 39.7785 | 59.4 | 60 | 3905.5371
05:43:33.670 | 36.0585 | 60.6 | 60 | 3906.5135 | 06:18:41.829 | 39.8843 | 59.4 | 60 | 3905.5371
05:43:34.000 | 35.9471 | 60.6 | 60 | 3906.5482 | 06:18:42.149 | 39.9303 | 59.4 | 60 | 3905.469
05:43:34.310 | 36.0173 | 60.6 | 60 | 3906.5482 | 06:18:42.479 | 39.9305 | 59.4 | 60 | 3905.3856
05:43:34.630 | 35.9764 | 60.6 | 60 | 3906.6853 | 06:18:42.789 | 39.9197 | 59.4 | 60 | 3905.3856
05:43:34.950 | 35.8817 | 60.6 | 60 | 3906.6806 | 06:18:43.109 | 39.8836 | 59.4 | 60 | 3905.299
05:43:35.270 | 35.988 | 60.6 | 60 | 3906.6806 | 06:18:43.429 | 40.0678 | 59.4 | 60 | 3905.2675
05:43:35.590 | 35.9925 | 60.6 | 60 | 3906.6806 | 06:18:43.749 | 39.7744 | 59.4 | 60 | 3905.2675
05:43:35.920 | 35.9446 | 60.6 | 60 | 3906.6806 | 06:18:44.080 | 39.8835 | 59.4 | 60 | 3905.2089
05:43:36.230 | 35.9446 | 60.6 | 60 | 3906.6806 | 06:18:44.410 | 39.7908 | 59.4 | 60 | 3905.0659
05:43:36.550 | 36.1386 | 60.6 | 60 | 3906.5805 | 06:18:44.710 | 39.7908 | 59.4 | 60 | 3905.0659
05:43:36.880 | 36.1204 | 60.6 | 60 | 3906.2571 | 06:18:45.030 | 39.8249 | 59.4 | 60 | 3904.9558
05:43:37.190 | 36.0394 | 60.6 | 60 | 3906.2571 | 06:18:45.350 | 39.867 | 59.4 | 60 | 3904.9558
05:43:37.510 | 35.9534 | 60.6 | 60 | 3905.9828 | 06:18:45.680 | 39.7889 | 59.4 | 60 | 3904.7805
05:43:37.840 | 36.0329 | 60.6 | 60 | 3905.9828 | 06:18:45.990 | 39.9228 | 59.4 | 60 | 3904.7805
05:43:38.150 | 36.0009 | 60.6 | 60 | 3905.7187 | 06:18:46.310 | 39.9706 | 59.4 | 60 | 3904.7805
05:43:38.470 | 35.9769 | 60.6 | 60 | 3905.3178 | 06:18:46.640 | 39.7638 | 59.4 | 60 | 3904.5768
05:43:38.790 | 36.092 | 60.6 | 60 | 3905.3178 | 06:18:46.950 | 39.9119 | 59.4 | 60 | 3904.5249
05:43:39.110 | 36.0333 | 60.6 | 60 | 3904.8252 | 06:18:47.270 | 39.8764 | 59.4 | 60 | 3904.5249
05:43:39.430 | 36.0847 | 60.6 | 60 | 3904.3318 | 06:18:47.590 | 39.8963 | 59.4 | 60 | 3904.3459
05:43:39.750 | 36.0817 | 60.6 | 60 | 3904.3318 | 06:18:47.910 | 39.8812 | 59.4 | 60 | 3904.1478
05:43:40.080 | 36.1262 | 60.6 | 60 | 3903.7222 | 06:18:48.230 | 39.8027 | 59.4 | 60 | 3904.1478
05:43:40.390 | 35.9741 | 60.6 | 60 | 3903.0933 | 06:18:48.560 | 39.7055 | 59.4 | 60 | 3904.0498
05:43:40.710 | 35.8892 | 60.6 | 60 | 3903.0933 | 06:18:48.870 | 39.9623 | 59.4 | 60 | 3904.048
05:43:41.030 | 36.1822 | 60.6 | 60 | 3902.6648 | 06:18:49.190 | 39.8295 | 59.4 | 60 | 3904.048
05:43:41.350 | 36.1532 | 60.6 | 60 | 3902.6648 | 06:18:49.510 | 39.9928 | 59.4 | 60 | 3904.048
05:43:41.670 | 36.1149 | 60.6 | 60 | 3902.1102 | 06:18:49.830 | 39.929 | 59.4 | 60 | 3904.048
05:43:42.000 | 36.0305 | 60.6 | 60 | 3901.5488 | 06:18:50.150 | 39.6462 | 59.4 | 60 | 3904.048
05:43:42.310 | 36.1191 | 60.6 | 60 | 3901.5488 | 06:18:50.480 | 39.9598 | 59.4 | 60 | 3904.0747
05:43:42.630 | 35.9613 | 60.6 | 60 | 3900.9757 | 06:18:50.790 | 39.9778 | 59.4 | 60 | 3904.0747
05:43:42.960 | 36.1394 | 60.6 | 60 | 3900.9757 | 06:18:51.110 | 39.6967 | 59.4 | 60 | 3904.0747
05:43:43.270 | 36.0718 | 60.6 | 60 | 3900.9757 | 06:18:51.430 | 40.163 | 59.4 | 60 | 3904.1655
05:43:43.590 | 36.0938 | 60.6 | 60 | 3900.1881 | 06:18:51.760 | 39.6088 | 59.4 | 60 | 3904.1655
05:43:43.920 | 36.0686 | 60.6 | 60 | 3899.9283 | 06:18:52.070 | 39.8065 | 59.4 | 60 | 3904.2839
05:43:44.230 | 35.9605 | 60.6 | 60 | 3899.9283 | 06:18:52.390 | 39.8891 | 59.4 | 60 | 3904.1957
05:43:44.550 | 35.9794 | 60.6 | 60 | 3899.6121 | 06:18:52.710 | 39.8909 | 59.4 | 60 | 3904.1957
05:43:44.870 | 36.0969 | 60.6 | 60 | 3899.3998 | 06:18:53.030 | 39.716 | 59.4 | 60 | 3904.2402
05:43:45.200 | 36.059 | 60.6 | 60 | 3899.3998 | 06:18:53.350 | 39.8059 | 59.4 | 60 | 3904.2402
05:43:45.510 | 35.9841 | 60.6 | 60 | 3899.1283 | 06:18:53.680 | 39.8617 | 59.4 | 60 | 3904.1955
05:43:45.830 | 36.1427 | 60.6 | 60 | 3899.1283 | 06:18:53.990 | 39.802 | 59.4 | 60 | 3904.2987
05:43:46.160 | 35.9285 | 60.6 | 60 | 3898.931 | 06:18:54.310 | 39.7169 | 59.4 | 60 | 3904.2987
05:43:46.470 | 36.0505 | 60.6 | 60 | 3898.8436 | 06:18:54.640 | 39.9159 | 59.4 | 60 | 3904.3101
05:43:46.790 | 36.0687 | 60.6 | 60 | 3898.8436 | 06:18:54.950 | 39.8096 | 59.4 | 60 | 3904.3146
05:43:47.110 | 36.0987 | 60.6 | 60 | 3898.8825 | 06:18:55.270 | 39.7786 | 59.4 | 60 | 3904.3146
05:43:47.430 | 35.9829 | 60.6 | 60 | 3898.8516 | 06:18:55.590 | 39.8684 | 59.4 | 60 | 3904.4182
05:43:47.750 | 35.9347 | 60.6 | 60 | 3898.8516 | 06:18:55.910 | 40.0223 | 59.4 | 60 | 3904.4709
05:43:48.079 | 36.0281 | 60.6 | 60 | 3898.8947 | 06:18:56.230 | 40.0223 | 59.4 | 60 | 3904.4709
05:43:48.389 | 35.854 | 60.6 | 60 | 3899.047 | 06:18:56.550 | 39.838 | 59.4 | 60 | 3904.4709
05:43:48.709 | 35.9415 | 60.6 | 60 | 3899.047 | 06:18:56.880 | 39.9189 | 59.4 | 60 | 3904.4497
05:43:49.029 | 36.0065 | 60.6 | 60 | 3899.3982 | 06:18:57.190 | 39.8596 | 59.4 | 60 | 3904.4497
05:43:49.349 | 36.0068 | 60.6 | 60 | 3899.3982 | 06:18:57.510 | 39.8214 | 59.4 | 60 | 3904.3149
05:43:49.679 | 35.8916 | 60.6 | 60 | 3899.8558 | 06:18:57.840 | 39.9114 | 59.4 | 60 | 3904.3149
05:43:49.999 | 35.8952 | 60.6 | 60 | 3900.3272 | 06:18:58.150 | 39.7778 | 59.4 | 60 | 3904.2813
05:43:50.309 | 35.7624 | 60.6 | 60 | 3900.3272 | 06:18:58.470 | 39.7723 | 59.4 | 60 | 3904.1549
05:43:50.629 | 35.935 | 60.6 | 60 | 3900.9654 | 06:18:58.800 | 39.9212 | 59.4 | 60 | 3904.1549
05:43:50.949 | 36.0184 | 60.6 | 60 | 3901.6335 | 06:18:59.110 | 40.0009 | 59.4 | 60 | 3904.0257
05:43:51.269 | 36.0299 | 60.6 | 60 | 3901.6335 | 06:18:59.430 | 39.8295 | 59.4 | 60 | 3903.7807
05:43:51.589 | 35.8434 | 60.6 | 60 | 3902.3179 | 06:18:59.750 | 39.6785 | 59.4 | 60 | 3903.7807
05:43:51.909 | 35.8211 | 60.6 | 60 | 3902.9881 | 06:19:00.070 | 39.816 | 59.4 | 60 | 3903.6261
05:43:52.239 | 35.9601 | 60.6 | 60 | 3902.9881 | 06:19:00.390 | 39.8227 | 59.4 | 60 | 3903.464
05:43:52.549 | 35.9924 | 60.6 | 60 | 3903.6144 | 06:19:00.720 | 39.906 | 59.4 | 60 | 3903.464
05:43:52.869 | 35.8172 | 60.6 | 60 | 3904.1462 | 06:19:01.030 | 39.8436 | 59.4 | 60 | 3903.464
05:43:53.199 | 35.8574 | 60.6 | 60 | 3904.1462 | 06:19:01.350 | 39.8467 | 59.4 | 60 | 3903.464
05:43:53.509 | 35.8899 | 60.6 | 60 | 3904.5914 | 06:19:01.680 | 39.7916 | 59.4 | 60 | 3903.464
05:43:53.829 | 35.9728 | 60.6 | 60 | 3904.5914 | 06:19:01.990 | 39.902 | 59.4 | 60 | 3903.4423
05:43:54.149 | 36.2143 | 60.6 | 60 | 3904.9748 | 06:19:02.310 | 39.736 | 59.4 | 60 | 3903.4423
05:43:54.469 | 35.7093 | 60.6 | 60 | 3905.1928 | 06:19:02.630 | 39.7837 | 59.4 | 60 | 3903.4214
05:43:54.789 | 35.9809 | 60.6 | 60 | 3905.1928 | 06:19:02.950 | 40.0277 | 59.4 | 60 | 3903.4537
05:43:55.119 | 36.0215 | 60.6 | 60 | 3905.1928 | 06:19:03.270 | 39.7882 | 59.4 | 60 | 3903.4537
05:43:55.429 | 35.7688 | 60.6 | 60 | 3905.62 | 06:19:03.590 | 39.9202 | 59.4 | 60 | 3903.518
05:43:55.749 | 35.9115 | 60.6 | 60 | 3905.62 | 06:19:03.920 | 39.8734 | 59.4 | 60 | 3903.518
05:43:56.079 | 35.9448 | 60.6 | 60 | 3905.661 | 06:19:04.230 | 39.8457 | 59.4 | 60 | 3903.518
05:43:56.389 | 36.0683 | 60.6 | 60 | 3905.7354 | 06:19:04.550 | 39.7631 | 59.4 | 60 | 3903.5567
05:43:56.709 | 36.0622 | 60.6 | 60 | 3905.7354 | 06:19:04.870 | 40.102 | 59.4 | 60 | 3903.5792
05:43:57.029 | 36.1346 | 60.6 | 60 | 3905.634 | 06:19:05.190 | 39.8234 | 59.4 | 60 | 3903.5792
05:43:57.359 | 36.0661 | 60.6 | 60 | 3905.634 | 06:19:05.510 | 39.7629 | 59.4 | 60 | 3903.4918
05:43:57.669 | 35.9299 | 60.6 | 60 | 3905.693 | 06:19:05.840 | 39.9123 | 59.4 | 60 | 3903.4918
05:43:57.989 | 36.1022 | 60.6 | 60 | 3905.5673 | 06:19:06.150 | 39.8846 | 59.4 | 60 | 3903.3957
05:43:58.329 | 36.1417 | 60.6 | 60 | 3905.415 | 06:19:06.470 | 39.9841 | 59.4 | 60 | 3903.2921
05:43:58.629 | 36.1417 | 60.6 | 60 | 3905.415 | 06:19:06.800 | 39.9059 | 59.4 | 60 | 3903.2921
05:43:58.949 | 36.1088 | 60.6 | 60 | 3905.2902 | 06:19:07.110 | 39.8762 | 59.4 | 60 | 3903.2061
05:43:59.279 | 36.0967 | 60.6 | 60 | 3905.2902 | 06:19:07.430 | 39.8738 | 59.4 | 60 | 3903.2061
05:43:59.589 | 35.8974 | 60.6 | 60 | 3905.0567 | 06:19:07.750 | 39.9365 | 59.4 | 60 | 3903.2061
05:43:59.909 | 36.2473 | 60.6 | 60 | 3904.8681 | 06:19:08.070 | 39.8618 | 59.4 | 60 | 3903.2286
05:44:00.239 | 36.0813 | 60.6 | 60 | 3904.8681 | 06:19:08.390 | 39.8529 | 59.4 | 60 | 3903.3104
05:44:00.549 | 35.8426 | 60.6 | 60 | 3904.6367 | 06:19:08.710 | 39.8477 | 59.4 | 60 | 3903.3104
05:44:00.869 | 35.936 | 60.6 | 60 | 3904.6367 | 06:19:09.040 | 39.8113 | 59.4 | 60 | 3903.4532
05:44:01.199 | 36.3044 | 60.6 | 60 | 3904.6367 | 06:19:09.350 | 39.9051 | 59.4 | 60 | 3903.4532
05:44:01.509 | 35.8677 | 60.6 | 60 | 3904.0294 | 06:19:09.670 | 39.7412 | 59.4 | 60 | 3903.5943
05:44:01.829 | 36.059 | 60.6 | 60 | 3904.0294 | 06:19:09.990 | 39.8933 | 59.4 | 60 | 3903.7267
05:44:02.149 | 36.3471 | 60.6 | 60 | 3903.7662 | 06:19:10.310 | 39.7956 | 59.4 | 60 | 3903.7267
05:44:02.479 | 36.0182 | 60.6 | 60 | 3903.454 | 06:19:10.630 | 39.8276 | 59.4 | 60 | 3903.7267
05:44:02.789 | 36.0143 | 60.6 | 60 | 3903.454 | 06:19:10.960 | 39.8511 | 59.4 | 60 | 3903.8997
05:44:03.109 | 36.0412 | 60.6 | 60 | 3903.1891 | 06:19:11.270 | 39.8932 | 59.4 | 60 | 3903.8997
05:44:03.439 | 36.0586 | 60.6 | 60 | 3902.9439 | 06:19:11.590 | 39.8759 | 59.4 | 60 | 3903.9222
05:44:03.749 | 36.1837 | 60.6 | 60 | 3902.9439 | 06:19:11.920 | 39.9661 | 59.4 | 60 | 3904.0302
05:44:04.069 | 36.1377 | 60.6 | 60 | 3902.9439 | 06:19:12.230 | 39.8279 | 59.4 | 60 | 3904.0302
05:44:04.399 | 35.7618 | 60.6 | 60 | 3902.2983 | 06:19:12.550 | 39.8001 | 59.4 | 60 | 3904.0302
05:44:04.709 | 36.2773 | 60.6 | 60 | 3902.2983 | 06:19:12.870 | 39.9644 | 59.4 | 60 | 3904.3525
05:44:05.029 | 36.1385 | 60.6 | 60 | 3902.0265 | 06:19:13.190 | 39.7094 | 59.4 | 60 | 3904.3525
05:44:05.359 | 36.0644 | 60.6 | 60 | 3902.0265 | 06:19:13.510 | 39.7217 | 59.4 | 60 | 3904.5217
05:44:05.669 | 36.082 | 60.6 | 60 | 3901.7999 | 06:19:13.830 | 39.7799 | 59.4 | 60 | 3904.5217
05:44:05.989 | 36.1387 | 60.6 | 60 | 3901.521 | 06:19:14.160 | 39.8597 | 59.4 | 60 | 3904.727
05:44:06.319 | 36.0103 | 60.6 | 60 | 3901.521 | 06:19:14.470 | 39.9209 | 59.4 | 60 | 3904.8943
05:44:06.629 | 36.1378 | 60.6 | 60 | 3901.2133 | 06:19:14.790 | 39.8775 | 59.4 | 60 | 3904.8943
05:44:06.949 | 36.0223 | 60.6 | 60 | 3901.0305 | 06:19:15.120 | 39.8082 | 59.4 | 60 | 3905.0612
05:44:07.269 | 36.2173 | 60.6 | 60 | 3901.0305 | 06:19:15.430 | 39.7592 | 59.4 | 60 | 3905.2439
05:44:07.589 | 35.8601 | 60.6 | 60 | 3900.8309 | 06:19:15.750 | 39.8913 | 59.4 | 60 | 3905.2439
05:44:07.909 | 35.9108 | 60.6 | 60 | 3900.6714 | 06:19:16.080 | 39.7111 | 59.4 | 60 | 3905.4237
05:44:08.229 | 36.1093 | 60.6 | 60 | 3900.6714 | 06:19:16.390 | 39.6364 | 59.4 | 60 | 3905.5614
05:44:08.559 | 36.1797 | 60.6 | 60 | 3900.6161 | 06:19:16.710 | 39.8137 | 59.4 | 60 | 3905.5614
05:44:08.869 | 35.8222 | 60.6 | 60 | 3900.8009 | 06:19:17.030 | 39.8175 | 59.4 | 60 | 3905.5858
05:44:09.189 | 35.9677 | 60.6 | 60 | 3900.8009 | 06:19:17.350 | 39.7734 | 59.4 | 60 | 3905.5858
05:44:09.519 | 36.4346 | 60.6 | 60 | 3900.9209 | 06:19:17.670 | 39.9643 | 59.4 | 60 | 3905.5267
05:44:09.829 | 36.2591 | 60.6 | 60 | 3900.9209 | 06:19:18.000 | 39.9621 | 59.4 | 60 | 3905.7002
05:44:10.149 | 35.8984 | 60.6 | 60 | 3900.9148 | 06:19:18.310 | 39.7567 | 59.4 | 60 | 3905.7002
05:44:10.479 | 35.8593 | 60.6 | 60 | 3901.1685 | 06:19:18.630 | 39.7407 | 59.4 | 60 | 3905.6573
05:44:10.789 | 35.8811 | 60.6 | 60 | 3901.1685 | 06:19:18.960 | 39.8882 | 59.4 | 60 | 3905.6353
05:44:11.109 | 36.0657 | 60.6 | 60 | 3901.4304 | 06:19:19.270 | 39.8828 | 59.4 | 60 | 3905.6353
05:44:11.429 | 36.066 | 60.6 | 60 | 3901.4304 | 06:19:19.590 | 39.8408 | 59.4 | 60 | 3905.522
05:44:11.749 | 36.1544 | 60.6 | 60 | 3901.4304 | 06:19:19.910 | 39.7442 | 59.4 | 60 | 3905.4852
05:44:12.069 | 36.1312 | 60.6 | 60 | 3901.4304 | 06:19:20.250 | 39.8618 | 59.4 | 60 | 3905.4807
05:44:12.399 | 36.0476 | 60.6 | 60 | 3902.3157 | 06:19:20.550 | 39.8618 | 59.4 | 60 | 3905.4807
05:44:12.709 | 35.9278 | 60.6 | 60 | 3902.3157 | 06:19:20.870 | 39.7879 | 59.4 | 60 | 3905.5055
05:44:13.029 | 35.8213 | 60.6 | 60 | 3902.499 | 06:19:21.200 | 39.8668 | 59.4 | 60 | 3905.5055
05:44:13.349 | 35.8032 | 60.6 | 60 | 3902.499 | 06:19:21.510 | 39.8272 | 59.4 | 60 | 3905.4266
05:44:13.679 | 35.8758 | 60.6 | 60 | 3902.9381 | 06:19:21.830 | 39.8132 | 59.4 | 60 | 3905.4266
05:44:13.989 | 35.8489 | 60.6 | 60 | 3903.6197 | 06:19:22.150 | 39.7553 | 59.4 | 60 | 3905.388
05:44:14.309 | 35.9518 | 60.6 | 60 | 3903.6197 | 06:19:22.480 | 39.8389 | 59.4 | 60 | 3905.228
05:44:14.629 | 35.9131 | 60.6 | 60 | 3904.6557 | 06:19:22.790 | 39.9851 | 59.4 | 60 | 3905.228
05:44:14.949 | 36.0289 | 60.6 | 60 | 3905.4494 | 06:19:23.120 | 39.9525 | 59.4 | 60 | 3905.1104
05:44:15.269 | 36.0783 | 60.6 | 60 | 3905.4494 | 06:19:23.430 | 40.0327 | 59.4 | 60 | 3904.9987
05:44:15.599 | 36.0285 | 60.6 | 60 | 3905.9531 | 06:19:23.750 | 39.7933 | 59.4 | 60 | 3904.9987
05:44:15.909 | 35.913 | 60.6 | 60 | 3906.3217 | 06:19:24.080 | 39.9941 | 59.4 | 60 | 3904.8848
05:44:16.229 | 35.913 | 60.6 | 60 | 3906.3217 | 06:19:24.390 | 39.7196 | 59.4 | 60 | 3904.7172
05:44:16.559 | 35.9298 | 60.6 | 60 | 3906.8564 | 06:19:24.710 | 39.6675 | 59.4 | 60 | 3904.7172
05:44:16.869 | 35.9089 | 60.6 | 60 | 3907.4878 | 06:19:25.030 | 40.0117 | 59.4 | 60 | 3904.6001
05:44:17.189 | 35.9285 | 60.6 | 60 | 3907.4878 | 06:19:25.350 | 39.9045 | 59.4 | 60 | 3904.6001
05:44:17.519 | 36.1629 | 60.6 | 60 | 3908.0262 | 06:19:25.670 | 39.8016 | 59.4 | 60 | 3904.4402
05:44:17.829 | 36.1345 | 60.6 | 60 | 3908.0262 | 06:19:25.990 | 39.9368 | 59.4 | 60 | 3904.4402
05:44:18.149 | 35.9705 | 60.6 | 60 | 3908.3424 | 06:19:26.320 | 39.9521 | 59.4 | 60 | 3904.4402
05:44:18.479 | 36.1009 | 60.6 | 60 | 3908.6003 | 06:19:26.630 | 39.4202 | 59.4 | 60 | 3904.258
05:44:18.789 | 36.0342 | 60.6 | 60 | 3908.6003 | 06:19:26.950 | 39.842 | 59.4 | 60 | 3904.0901
05:44:19.109 | 35.9126 | 60.6 | 60 | 3908.7886 | 06:19:27.280 | 39.7807 | 59.4 | 60 | 3904.0901
05:44:19.429 | 36.0078 | 60.6 | 60 | 3909.1437 | 06:19:27.590 | 39.7052 | 59.4 | 60 | 3903.9539
05:44:19.749 | 36.1477 | 60.6 | 60 | 3909.1437 | 06:19:27.910 | 40.1207 | 59.4 | 60 | 3903.8732
05:44:20.070 | 36.003 | 60.6 | 60 | 3909.4101 | 06:19:28.240 | 40.389 | 59.4 | 60 | 3903.8732
05:44:20.390 | 35.921 | 60.6 | 60 | 3909.4965 | 06:19:28.550 | 39.5181 | 59.4 | 60 | 3903.6391
05:44:20.720 | 36.1715 | 60.6 | 60 | 3909.4965 | 06:19:28.870 | 39.565 | 59.4 | 60 | 3903.6391
05:44:21.030 | 35.896 | 60.6 | 60 | 3909.3789 | 06:19:29.200 | 39.7978 | 59.4 | 60 | 3903.6391
05:44:21.350 | 35.9201 | 60.6 | 60 | 3909.3789 | 06:19:29.510 | 39.7881 | 59.4 | 60 | 3903.7045
05:44:21.680 | 36.1809 | 60.6 | 60 | 3909.3789 | 06:19:29.830 | 39.9126 | 59.4 | 60 | 3903.7045
05:44:21.990 | 36.0221 | 60.6 | 60 | 3909.5505 | 06:19:30.160 | 39.77 | 59.4 | 60 | 3903.731
05:44:22.310 | 36.057 | 60.6 | 60 | 3909.5505 | 06:19:30.480 | 39.4993 | 59.4 | 60 | 3903.8067
05:44:22.640 | 36.2062 | 60.6 | 60 | 3909.5558 | 06:19:30.790 | 39.5364 | 59.4 | 60 | 3903.8067
05:44:22.950 | 36.0922 | 60.6 | 60 | 3909.4345 | 06:19:31.110 | 40.0495 | 59.4 | 60 | 3903.8067
05:44:23.270 | 36.2465 | 60.6 | 60 | 3909.4345 | 06:19:31.430 | 39.364 | 59.4 | 60 | 3903.914
05:44:23.600 | 36.1848 | 60.6 | 60 | 3909.1164 | 06:19:31.750 | 40.0081 | 59.4 | 60 | 3903.914
05:44:23.910 | 36.0703 | 60.6 | 60 | 3908.8317 | 06:19:32.070 | 39.875 | 59.4 | 60 | 3903.914
05:44:24.230 | 35.9411 | 60.6 | 60 | 3908.8317 | 06:19:32.410 | 40.0604 | 59.4 | 60 | 3904.094
05:44:24.550 | 36.1002 | 60.6 | 60 | 3908.8317 | 06:19:32.710 | 40.0604 | 59.4 | 60 | 3904.094
05:44:24.870 | 36.1633 | 60.6 | 60 | 3908.2526 | 06:19:33.030 | 40.0648 | 59.4 | 60 | 3904.2156
05:44:25.190 | 36.0651 | 60.6 | 60 | 3908.2526 | 06:19:33.350 | 39.7946 | 59.4 | 60 | 3904.2156
05:44:25.510 | 36.0577 | 60.6 | 60 | 3908.0028 | 06:19:33.670 | 39.9293 | 59.4 | 60 | 3904.2566
05:44:25.840 | 36.175 | 60.6 | 60 | 3908.0028 | 06:19:33.990 | 40.0444 | 59.4 | 60 | 3904.3085
05:44:26.150 | 36.0802 | 60.6 | 60 | 3907.5974 | 06:19:34.320 | 39.8935 | 59.4 | 60 | 3904.3085
05:44:26.470 | 36.0691 | 60.6 | 60 | 3907.2298 | 06:19:34.630 | 39.9278 | 59.4 | 60 | 3904.3575
05:44:26.800 | 36.0117 | 60.6 | 60 | 3907.2298 | 06:19:34.950 | 39.7718 | 59.4 | 60 | 3904.477
05:44:27.110 | 36.0935 | 60.6 | 60 | 3907.0627 | 06:19:35.280 | 39.9705 | 59.4 | 60 | 3904.477
05:44:27.430 | 36.0557 | 60.6 | 60 | 3906.8728 | 06:19:35.590 | 39.6762 | 59.4 | 60 | 3904.6698
05:44:27.760 | 36.2023 | 60.6 | 60 | 3906.8728 | 06:19:35.910 | 40.0139 | 59.4 | 60 | 3904.9462
05:44:28.070 | 36.1462 | 60.6 | 60 | 3906.6933 | 06:19:36.240 | 40.0139 | 59.4 | 60 | 3904.9462
05:44:28.390 | 36.0345 | 60.6 | 60 | 3906.4497 | 06:19:36.550 | 39.71 | 59.4 | 60 | 3905.1547
05:44:28.720 | 36.1997 | 60.6 | 60 | 3906.4497 | 06:19:36.870 | 39.8419 | 59.4 | 60 | 3905.1547
05:44:29.030 | 36.1107 | 60.6 | 60 | 3906.3424 | 06:19:37.190 | 39.8563 | 59.4 | 60 | 3905.1547
05:44:29.350 | 36.0836 | 60.6 | 60 | 3906.3424 | 06:19:37.520 | 39.7592 | 59.4 | 60 | 3905.665
05:44:29.680 | 36.2032 | 60.6 | 60 | 3906.3755 | 06:19:37.830 | 39.9547 | 59.4 | 60 | 3905.665
05:44:29.990 | 36.0489 | 60.6 | 60 | 3906.3729 | 06:19:38.150 | 39.6759 | 59.4 | 60 | 3906.1054
05:44:30.310 | 35.9068 | 60.6 | 60 | 3906.3729 | 06:19:38.470 | 39.7369 | 59.4 | 60 | 3906.3204
05:44:30.630 | 36.1331 | 60.6 | 60 | 3906.4044 | 06:19:38.790 | 39.8265 | 59.4 | 60 | 3906.3204
05:44:30.950 | 35.989 | 60.6 | 60 | 3906.6522 | 06:19:39.110 | 39.8053 | 59.4 | 60 | 3906.3204
05:44:31.270 | 36.048 | 60.6 | 60 | 3906.6522 | 06:19:39.440 | 39.8207 | 59.4 | 60 | 3906.9568
05:44:31.590 | 36.0445 | 60.6 | 60 | 3906.8657 | 06:19:39.750 | 39.9745 | 59.4 | 60 | 3906.9568
05:44:31.920 | 36.0579 | 60.6 | 60 | 3907.152 | 06:19:40.070 | 39.8338 | 59.4 | 60 | 3907.2314
05:44:32.230 | 36.0851 | 60.6 | 60 | 3907.152 | 06:19:40.390 | 39.7091 | 59.4 | 60 | 3907.6093
05:44:32.550 | 36.0888 | 60.6 | 60 | 3907.4629 | 06:19:40.710 | 39.6222 | 59.4 | 60 | 3907.6093
05:44:32.880 | 36.0053 | 60.6 | 60 | 3907.7346 | 06:19:41.030 | 39.7382 | 59.4 | 60 | 3907.6093
05:44:33.190 | 36.0947 | 60.6 | 60 | 3907.7346 | 06:19:41.360 | 39.8009 | 59.4 | 60 | 3907.6093
05:44:33.510 | 36.1851 | 60.6 | 60 | 3907.899 | 06:19:41.670 | 39.7772 | 59.4 | 60 | 3908.1482
05:44:33.840 | 36.0495 | 60.6 | 60 | 3907.899 | 06:19:41.990 | 39.9037 | 59.4 | 60 | 3908.4785
05:44:34.150 | 35.8853 | 60.6 | 60 | 3907.9552 | 06:19:42.310 | 39.6866 | 59.4 | 60 | 3908.4785
05:44:34.470 | 35.9747 | 60.6 | 60 | 3908.112 | 06:19:42.640 | 39.7046 | 59.4 | 60 | 3908.5717
05:44:34.800 | 36.0407 | 60.6 | 60 | 3908.112 | 06:19:42.950 | 39.8161 | 59.4 | 60 | 3908.5717
05:44:35.110 | 36.2277 | 60.6 | 60 | 3908.112 | 06:19:43.270 | 39.8346 | 59.4 | 60 | 3908.5717
05:44:35.430 | 35.9866 | 60.6 | 60 | 3908.1946 | 06:19:43.590 | 39.8264 | 59.4 | 60 | 3908.8744
05:44:35.760 | 36.1711 | 60.6 | 60 | 3908.1946 | 06:19:43.910 | 39.7601 | 59.4 | 60 | 3908.889
05:44:36.069 | 36.0184 | 60.6 | 60 | 3908.1511 | 06:19:44.230 | 39.7972 | 59.4 | 60 | 3908.889
05:44:36.389 | 36.1871 | 60.6 | 60 | 3908.1564 | 06:19:44.560 | 39.8631 | 59.4 | 60 | 3908.8789
05:44:36.709 | 35.8833 | 60.6 | 60 | 3908.1564 | 06:19:44.870 | 39.8744 | 59.4 | 60 | 3908.7801
05:44:37.029 | 36.0553 | 60.6 | 60 | 3908.1723 | 06:19:45.190 | 39.8572 | 59.4 | 60 | 3908.7801
05:44:37.349 | 36.014 | 60.6 | 60 | 3908.1723 | 06:19:45.520 | 39.6842 | 59.4 | 60 | 3908.5653
05:44:37.669 | 35.9825 | 60.6 | 60 | 3908.2979 | 06:19:45.830 | 39.7589 | 59.4 | 60 | 3908.5653
05:44:37.999 | 36.038 | 60.6 | 60 | 3908.3384 | 06:19:46.150 | 39.7331 | 59.4 | 60 | 3908.475
05:44:38.309 | 35.9291 | 60.6 | 60 | 3908.3384 | 06:19:46.480 | 39.892 | 59.4 | 60 | 3908.341
05:44:38.629 | 35.9806 | 60.6 | 60 | 3908.4101 | 06:19:46.790 | 39.9092 | 59.4 | 60 | 3908.341
05:44:38.949 | 36.006 | 60.6 | 60 | 3908.5047 | 06:19:47.110 | 39.905 | 59.4 | 60 | 3908.2068
05:44:39.269 | 35.9609 | 60.6 | 60 | 3908.5047 | 06:19:47.440 | 39.7713 | 59.4 | 60 | 3907.9843
05:44:39.589 | 36.0701 | 60.6 | 60 | 3908.7091 | 06:19:47.750 | 39.8348 | 59.4 | 60 | 3907.9843
05:44:39.919 | 36.0607 | 60.6 | 60 | 3908.8249 | 06:19:48.069 | 39.7722 | 59.4 | 60 | 3907.8328
05:44:40.229 | 36.1079 | 60.6 | 60 | 3908.8249 | 06:19:48.389 | 39.9313 | 59.4 | 60 | 3907.7351
05:44:40.549 | 36.1949 | 60.6 | 60 | 3908.7833 | 06:19:48.709 | 39.924 | 59.4 | 60 | 3907.7351
05:44:40.869 | 36.2448 | 60.6 | 60 | 3908.407 | 06:19:49.029 | 39.8561 | 59.4 | 60 | 3907.6528
05:44:41.189 | 36.1087 | 60.6 | 60 | 3908.407 | 06:19:49.349 | 39.9331 | 59.4 | 60 | 3907.6528
05:44:41.509 | 36.1449 | 60.6 | 60 | 3907.9742 | 06:19:49.679 | 39.8563 | 59.4 | 60 | 3907.6528
05:44:41.839 | 36.2428 | 60.6 | 60 | 3907.9742 | 06:19:49.989 | 39.8925 | 59.4 | 60 | 3907.407
05:44:42.149 | 36.0175 | 60.6 | 60 | 3907.4581 | 06:19:50.309 | 39.6779 | 59.4 | 60 | 3907.407
05:44:42.469 | 35.9654 | 60.6 | 60 | 3907.0815 | 06:19:50.639 | 39.7591 | 59.4 | 60 | 3907.3784
05:44:42.789 | 36.2075 | 60.6 | 60 | 3907.0815 | 06:19:50.949 | 39.7997 | 59.4 | 60 | 3907.4224
05:44:43.119 | 35.9995 | 60.6 | 60 | 3906.8048 | 06:19:51.269 | 39.7836 | 59.4 | 60 | 3907.4224
05:44:43.429 | 36.1711 | 60.6 | 60 | 3906.5389 | 06:19:51.589 | 39.8588 | 59.4 | 60 | 3907.4171
05:44:43.749 | 36.2468 | 60.6 | 60 | 3906.5389 | 06:19:51.909 | 39.8637 | 59.4 | 60 | 3907.4496
05:44:44.069 | 36.0696 | 60.6 | 60 | 3906.2108 | 06:19:52.229 | 39.6661 | 59.4 | 60 | 3907.4496
05:44:44.389 | 36.0073 | 60.6 | 60 | 3905.8665 | 06:19:52.559 | 39.9017 | 59.4 | 60 | 3907.5458
05:44:44.709 | 36.3124 | 60.6 | 60 | 3905.8665 | 06:19:52.869 | 39.995 | 59.4 | 60 | 3907.5746
05:44:45.039 | 36.0906 | 60.6 | 60 | 3905.6872 | 06:19:53.189 | 39.7365 | 59.4 | 60 | 3907.5746
05:44:45.349 | 36.0624 | 60.6 | 60 | 3905.6872 | 06:19:53.509 | 39.8296 | 59.4 | 60 | 3907.4849
05:44:45.669 | 36.1295 | 60.6 | 60 | 3905.5937 | 06:19:53.819 | 39.9417 | 59.4 | 60 | 3907.4849
05:44:45.999 | 36.173 | 60.6 | 60 | 3905.5278 | 06:19:53.829 | 39.9417 | 59.4 | 60 | 3907.4849
05:44:46.309 | 36.173 | 60.6 | 60 | 3905.5278 | 06:19:54.149 | 39.6919 | 59.4 | 60 | 3907.452
05:44:46.629 | 35.9958 | 60.6 | 60 | 3905.3008 | 06:19:54.469 | 39.8652 | 59.4 | 60 | 3907.2388
05:44:46.959 | 36.06 | 60.6 | 60 | 3905.0771 | 06:19:54.799 | 39.6304 | 59.4 | 60 | 3907.2388
05:44:47.269 | 36.2674 | 60.6 | 60 | 3905.0771 | 06:19:55.109 | 39.7761 | 59.4 | 60 | 3907.0736
05:44:47.589 | 36.1229 | 60.6 | 60 | 3905.0771 | 06:19:55.429 | 40.0182 | 59.4 | 60 | 3906.9666
05:44:47.909 | 36.0596 | 60.6 | 60 | 3905.0771 | 06:19:55.759 | 39.8381 | 59.4 | 60 | 3906.9666
05:44:48.239 | 36.0937 | 60.6 | 60 | 3905.0771 | 06:19:56.069 | 39.7836 | 59.4 | 60 | 3906.8347
05:44:48.549 | 35.9463 | 60.6 | 60 | 3904.9272 | 06:19:56.389 | 39.673 | 59.4 | 60 | 3906.5987
05:44:48.869 | 36.0055 | 60.6 | 60 | 3904.8538 | 06:19:56.719 | 39.7929 | 59.4 | 60 | 3906.5987
05:44:49.189 | 35.9213 | 60.6 | 60 | 3904.8538 | 06:19:57.029 | 39.6923 | 59.4 | 60 | 3906.5633
05:44:49.509 | 35.965 | 60.6 | 60 | 3904.7328 | 06:19:57.349 | 39.9818 | 59.4 | 60 | 3906.5633
05:44:49.829 | 36.0082 | 60.6 | 60 | 3904.7328 | 06:19:57.669 | 39.7173 | 59.4 | 60 | 3906.429
05:44:50.159 | 35.9132 | 60.6 | 60 | 3904.6261 | 06:19:57.989 | 39.553 | 59.4 | 60 | 3906.3546
05:44:50.469 | 36.1144 | 60.6 | 60 | 3904.6666 | 06:19:58.309 | 40.006 | 59.4 | 60 | 3906.3546
05:44:50.789 | 36.0876 | 60.6 | 60 | 3904.6666 | 06:19:58.639 | 40.0722 | 59.4 | 60 | 3906.3901
05:44:51.119 | 36.002 | 60.6 | 60 | 3904.7426 | 06:19:58.949 | 39.7388 | 59.4 | 60 | 3906.2905
05:44:51.429 | 36.1182 | 60.6 | 60 | 3904.6232 | 06:19:59.269 | 39.4756 | 59.4 | 60 | 3906.2905
05:44:51.759 | 36.1922 | 60.6 | 60 | 3904.6232 | 06:19:59.589 | 39.8355 | 59.4 | 60 | 3906.1822
05:44:52.080 | 36.0548 | 60.6 | 60 | 3904.4288 | 06:19:59.919 | 39.5276 | 59.4 | 60 | 3906.13
05:44:52.390 | 35.9772 | 60.6 | 60 | 3904.3607 | 06:20:00.229 | 39.8543 | 59.4 | 60 | 3906.13
05:44:52.710 | 35.9334 | 60.6 | 60 | 3904.3607 | 06:20:00.549 | 39.8359 | 59.4 | 60 | 3906.2222
05:44:53.030 | 36.2222 | 60.6 | 60 | 3904.3469 | 06:20:00.879 | 40.0999 | 59.4 | 60 | 3906.2222
05:44:53.350 | 36.1687 | 60.6 | 60 | 3904.3469 | 06:20:01.189 | 39.6577 | 59.4 | 60 | 3906.2222
05:44:53.670 | 36.0662 | 60.6 | 60 | 3904.2863 | 06:20:01.509 | 39.8551 | 59.4 | 60 | 3906.2039
05:44:53.990 | 35.8927 | 60.6 | 60 | 3904.1446 | 06:20:01.839 | 40.1402 | 59.4 | 60 | 3906.2039
05:44:54.320 | 36.019 | 60.6 | 60 | 3904.1446 | 06:20:02.149 | 40.0446 | 59.4 | 60 | 3906.0371
05:44:54.630 | 35.9597 | 60.6 | 60 | 3904.1044 | 06:20:02.469 | 39.6798 | 59.4 | 60 | 3905.9317
05:44:54.950 | 35.9949 | 60.6 | 60 | 3904.1044 | 06:20:02.789 | 39.9377 | 59.4 | 60 | 3905.9317
05:44:55.280 | 36.081 | 60.6 | 60 | 3904.1044 | 06:20:03.109 | 39.8307 | 59.4 | 60 | 3905.8355
05:44:55.590 | 36.0169 | 60.6 | 60 | 3903.8904 | 06:20:03.429 | 39.5594 | 59.4 | 60 | 3905.8485
05:44:55.910 | 36.0137 | 60.6 | 60 | 3903.8152 | 06:20:03.759 | 39.8831 | 59.4 | 60 | 3905.8485
05:44:56.230 | 36.0137 | 60.6 | 60 | 3903.8152 | 06:20:04.070 | 39.9104 | 59.4 | 60 | 3905.8011
05:44:56.550 | 36.0878 | 60.6 | 60 | 3903.7556 | 06:20:04.390 | 39.9219 | 59.4 | 60 | 3905.6713
05:44:56.870 | 36.079 | 60.6 | 60 | 3903.5191 | 06:20:04.720 | 39.5707 | 59.4 | 60 | 3905.6713
05:44:57.200 | 36.1393 | 60.6 | 60 | 3903.5191 | 06:20:05.030 | 39.681 | 59.4 | 60 | 3905.6713
05:44:57.510 | 36.03 | 60.6 | 60 | 3903.5191 | 06:20:05.350 | 39.7154 | 59.4 | 60 | 3905.6713
05:44:57.830 | 36.0877 | 60.6 | 60 | 3903.5191 | 06:20:05.670 | 39.9944 | 59.4 | 60 | 3905.5461
05:44:58.160 | 35.7203 | 60.6 | 60 | 3903.2545 | 06:20:05.990 | 39.7469 | 59.4 | 60 | 3905.4428
05:44:58.470 | 36.0318 | 60.6 | 60 | 3903.0543 | 06:20:06.310 | 39.7771 | 59.4 | 60 | 3905.4428
05:44:58.790 | 36.2774 | 60.6 | 60 | 3903.0543 | 06:20:06.630 | 39.8077 | 59.4 | 60 | 3905.3792
05:44:59.110 | 36.1748 | 60.6 | 60 | 3902.8788 | 06:20:06.960 | 39.8446 | 59.4 | 60 | 3905.3758
05:44:59.440 | 35.8349 | 60.6 | 60 | 3902.6778 | 06:20:07.270 | 39.8266 | 59.4 | 60 | 3905.3758
05:44:59.750 | 36.0831 | 60.6 | 60 | 3902.6778 | 06:20:07.590 | 39.8733 | 59.4 | 60 | 3905.3504
05:45:00.070 | 36.0381 | 60.6 | 60 | 3902.6778 | 06:20:07.910 | 39.8125 | 59.4 | 60 | 3905.4351
05:45:00.390 | 35.9583 | 60.6 | 60 | 3902.6089 | 06:20:08.230 | 39.7433 | 59.4 | 60 | 3905.4351
05:45:00.710 | 36.0786 | 60.6 | 60 | 3902.6089 | 06:20:08.550 | 39.699 | 59.4 | 60 | 3905.2489
05:45:01.030 | 36.1295 | 60.6 | 60 | 3902.6089 | 06:20:08.890 | 39.709 | 59.4 | 60 | 3905.2489
05:45:01.360 | 36.0625 | 60.6 | 60 | 3902.6089 | 06:20:09.190 | 39.709 | 59.4 | 60 | 3905.2489
05:45:01.670 | 36.0686 | 60.6 | 60 | 3902.3594 | 06:20:09.510 | 39.7216 | 59.4 | 60 | 3905.0797
05:45:01.990 | 36.0724 | 60.6 | 60 | 3902.2564 | 06:20:09.840 | 39.8961 | 59.4 | 60 | 3905.0797
05:45:02.320 | 36.0154 | 60.6 | 60 | 3902.2564 | 06:20:10.150 | 40.0553 | 59.4 | 60 | 3905.0127
05:45:02.630 | 36.1198 | 60.6 | 60 | 3902.2564 | 06:20:10.470 | 39.6825 | 59.4 | 60 | 3905.0127
05:45:02.950 | 36.1985 | 60.6 | 60 | 3901.9063 | 06:20:10.790 | 39.9141 | 59.4 | 60 | 3905.0127
05:45:03.280 | 36.1056 | 60.6 | 60 | 3901.9063 | 06:20:11.120 | 39.9845 | 59.4 | 60 | 3904.8212
05:45:03.590 | 36.0054 | 60.6 | 60 | 3901.7313 | 06:20:11.430 | 40.1223 | 59.4 | 60 | 3904.7696
05:45:03.910 | 35.8499 | 60.6 | 60 | 3901.8038 | 06:20:11.750 | 40.0274 | 59.4 | 60 | 3904.7696
05:45:04.240 | 36.0162 | 60.6 | 60 | 3901.8038 | 06:20:12.080 | 39.6784 | 59.4 | 60 | 3904.7434
05:45:04.550 | 36.0471 | 60.6 | 60 | 3901.7445 | 06:20:12.390 | 39.7896 | 59.4 | 60 | 3904.7434
05:45:04.870 | 35.9767 | 60.6 | 60 | 3901.7445 | 06:20:12.710 | 39.8648 | 59.4 | 60 | 3904.7434
05:45:05.190 | 36.0911 | 60.6 | 60 | 3901.7445 | 06:20:13.050 | 39.9241 | 59.4 | 60 | 3904.6557
05:45:05.520 | 36.0555 | 60.6 | 60 | 3901.9092 | 06:20:13.350 | 39.9241 | 59.4 | 60 | 3904.6557
05:45:05.830 | 35.9984 | 60.6 | 60 | 3901.9092 | 06:20:13.670 | 39.8133 | 59.4 | 60 | 3904.6091
05:45:06.150 | 36.037 | 60.6 | 60 | 3902.0406 | 06:20:14.000 | 40.0104 | 59.4 | 60 | 3904.6692
05:45:06.470 | 36.0019 | 60.6 | 60 | 3902.2736 | 06:20:14.310 | 39.7007 | 59.4 | 60 | 3904.6692
05:45:06.790 | 36.0317 | 60.6 | 60 | 3902.2736 | 06:20:14.630 | 39.6601 | 59.4 | 60 | 3904.6478
05:45:07.110 | 36.0364 | 60.6 | 60 | 3902.4018 | 06:20:14.960 | 39.9942 | 59.4 | 60 | 3904.7415
05:45:07.440 | 35.9358 | 60.6 | 60 | 3902.5599 | 06:20:15.260 | 39.6759 | 59.4 | 60 | 3904.7415
05:45:07.750 | 36.0567 | 60.6 | 60 | 3902.5599 | 06:20:15.270 | 39.6759 | 59.4 | 60 | 3904.7415
05:45:08.069 | 36.2011 | 60.6 | 60 | 3902.5599 | 06:20:15.590 | 39.7895 | 59.4 | 60 | 3904.7818
05:45:08.389 | 35.9142 | 60.6 | 60 | 3902.683 | 06:20:15.910 | 39.9011 | 59.4 | 60 | 3905.0297
05:45:08.709 | 35.9203 | 60.6 | 60 | 3902.683 | 06:20:16.230 | 39.8796 | 59.4 | 60 | 3905.0297
05:45:09.029 | 36.2482 | 60.6 | 60 | 3902.709 | 06:20:16.550 | 39.8952 | 59.4 | 60 | 3905.1075
05:45:09.359 | 36.0283 | 60.6 | 60 | 3902.709 | 06:20:16.870 | 39.5609 | 59.4 | 60 | 3905.1075
05:45:09.669 | 35.7672 | 60.6 | 60 | 3902.6881 | 06:20:17.200 | 40.0268 | 59.4 | 60 | 3905.1075
05:45:09.989 | 35.8975 | 60.6 | 60 | 3902.6881 | 06:20:17.510 | 39.919 | 59.4 | 60 | 3905.3443
05:45:10.319 | 36.0346 | 60.6 | 60 | 3902.6881 | 06:20:17.830 | 39.6657 | 59.4 | 60 | 3905.3443
05:45:10.629 | 35.9151 | 60.6 | 60 | 3903.6113 | 06:20:18.160 | 39.6664 | 59.4 | 60 | 3905.4973
05:45:10.949 | 36.0212 | 60.6 | 60 | 3904.286 | 06:20:18.470 | 39.947 | 59.4 | 60 | 3905.549
05:45:11.269 | 35.9648 | 60.6 | 60 | 3904.286 | 06:20:18.790 | 39.8748 | 59.4 | 60 | 3905.549
05:45:11.589 | 35.9038 | 60.6 | 60 | 3904.6541 | 06:20:19.120 | 39.9291 | 59.4 | 60 | 3905.6414
05:45:11.909 | 35.9708 | 60.6 | 60 | 3904.88 | 06:20:19.430 | 39.676 | 59.4 | 60 | 3905.6565
05:45:12.229 | 36.0212 | 60.6 | 60 | 3904.88 | 06:20:19.750 | 39.8206 | 59.4 | 60 | 3905.6565
05:45:12.559 | 35.9563 | 60.6 | 60 | 3905.0681 | 06:20:20.070 | 39.8539 | 59.4 | 60 | 3905.7791
05:45:12.869 | 36.111 | 60.6 | 60 | 3905.437 | 06:20:20.400 | 39.7532 | 59.4 | 60 | 3905.8776
05:45:13.189 | 36.1086 | 60.6 | 60 | 3905.437 | 06:20:20.710 | 39.9276 | 59.4 | 60 | 3905.8776
05:45:13.509 | 35.9796 | 60.6 | 60 | 3905.7526 | 06:20:21.040 | 39.6605 | 59.4 | 60 | 3905.9354
05:45:13.829 | 35.9478 | 60.6 | 60 | 3905.7526 | 06:20:21.350 | 39.6917 | 59.4 | 60 | 3905.9354
05:45:14.149 | 35.913 | 60.6 | 60 | 3905.9494 | 06:20:21.670 | 39.9107 | 59.4 | 60 | 3906.0551
05:45:14.479 | 36.1567 | 60.6 | 60 | 3906.1377 | 06:20:21.990 | 39.7829 | 59.4 | 60 | 3906.1615
05:45:14.789 | 35.9645 | 60.6 | 60 | 3906.1377 | 06:20:22.310 | 39.6221 | 59.4 | 60 | 3906.1615
05:45:15.109 | 35.991 | 60.6 | 60 | 3906.1051 | 06:20:22.630 | 39.7012 | 59.4 | 60 | 3906.2598
05:45:15.439 | 36.0269 | 60.6 | 60 | 3906.3641 | 06:20:22.960 | 39.8024 | 59.4 | 60 | 3906.4711
05:45:15.749 | 35.8379 | 60.6 | 60 | 3906.3641 | 06:20:23.270 | 39.7825 | 59.4 | 60 | 3906.4711
05:45:16.069 | 36.2423 | 60.6 | 60 | 3906.6459 | 06:20:23.590 | 39.6555 | 59.4 | 60 | 3906.6846
05:45:16.389 | 36.0058 | 60.6 | 60 | 3906.7425 | 06:20:23.910 | 39.8107 | 59.4 | 60 | 3906.8135
05:45:16.719 | 36.0422 | 60.6 | 60 | 3906.7425 | 06:20:24.240 | 39.8905 | 59.4 | 60 | 3906.8135
05:45:17.029 | 35.8506 | 60.6 | 60 | 3906.8999 | 06:20:24.550 | 39.715 | 59.4 | 60 | 3906.8416
05:45:17.349 | 36.0583 | 60.6 | 60 | 3906.8999 | 06:20:24.870 | 39.8626 | 59.4 | 60 | 3906.9417
05:45:17.669 | 35.9887 | 60.6 | 60 | 3907.0519 | 06:20:25.190 | 39.9454 | 59.4 | 60 | 3906.9417
05:45:17.989 | 35.9375 | 60.6 | 60 | 3907.1917 | 06:20:25.510 | 39.7341 | 59.4 | 60 | 3907.0511
05:45:18.309 | 35.9235 | 60.6 | 60 | 3907.1917 | 06:20:25.830 | 39.9041 | 59.4 | 60 | 3907.0511
05:45:18.639 | 36.0029 | 60.6 | 60 | 3907.4388 | 06:20:26.160 | 39.7751 | 59.4 | 60 | 3907.2359
05:45:18.949 | 36.1189 | 60.6 | 60 | 3907.4388 | 06:20:26.470 | 39.765 | 59.4 | 60 | 3907.2979
05:45:19.269 | 36.0553 | 60.6 | 60 | 3907.4388 | 06:20:26.790 | 39.766 | 59.4 | 60 | 3907.2979
05:45:19.599 | 35.9355 | 60.6 | 60 | 3907.6374 | 06:20:27.120 | 39.9894 | 59.4 | 60 | 3907.3132
05:45:19.909 | 36.0066 | 60.6 | 60 | 3907.6951 | 06:20:27.430 | 39.7491 | 59.4 | 60 | 3907.3132
05:45:20.229 | 36.1515 | 60.6 | 60 | 3907.6951 | 06:20:27.750 | 39.7819 | 59.4 | 60 | 3907.3132
05:45:20.549 | 36.1004 | 60.6 | 60 | 3907.6411 | 06:20:28.070 | 40.0059 | 59.4 | 60 | 3907.3583
05:45:20.869 | 35.8819 | 60.6 | 60 | 3907.7897 | 06:20:28.400 | 40.0489 | 59.4 | 60 | 3907.4073
05:45:21.189 | 36.0711 | 60.6 | 60 | 3907.7897 | 06:20:28.710 | 39.8241 | 59.4 | 60 | 3907.4073
05:45:21.519 | 35.9178 | 60.6 | 60 | 3907.8508 | 06:20:29.030 | 39.9852 | 59.4 | 60 | 3907.3887
05:45:21.829 | 36.0885 | 60.6 | 60 | 3907.8508 | 06:20:29.360 | 39.7399 | 59.4 | 60 | 3907.3887
05:45:22.149 | 36.2254 | 60.6 | 60 | 3907.9941 | 06:20:29.670 | 39.9321 | 59.4 | 60 | 3907.3093
05:45:22.469 | 35.9159 | 60.6 | 60 | 3907.9777 | 06:20:29.990 | 39.8782 | 59.4 | 60 | 3907.3114
05:45:22.799 | 36.0781 | 60.6 | 60 | 3907.9777 | 06:20:30.310 | 40.0004 | 59.4 | 60 | 3907.3114
05:45:23.109 | 36.0181 | 60.6 | 60 | 3907.9711 | 06:20:30.630 | 39.7468 | 59.4 | 60 | 3907.331
05:45:23.429 | 35.9282 | 60.6 | 60 | 3908.0156 | 06:20:30.950 | 39.9935 | 59.4 | 60 | 3907.2947
05:45:23.759 | 35.9699 | 60.6 | 60 | 3908.0156 | 06:20:31.280 | 39.8577 | 59.4 | 60 | 3907.2947
05:45:24.069 | 36.0097 | 60.6 | 60 | 3908.073 | 06:20:31.590 | 39.8356 | 59.4 | 60 | 3907.1589
05:45:24.389 | 36.0161 | 60.6 | 60 | 3908.1043 | 06:20:31.910 | 39.8209 | 59.4 | 60 | 3907.2502
05:45:24.719 | 36.0325 | 60.6 | 60 | 3908.1043 | 06:20:32.240 | 39.8727 | 59.4 | 60 | 3907.2502
05:45:25.029 | 35.7808 | 60.6 | 60 | 3908.0084 | 06:20:32.550 | 39.8101 | 59.4 | 60 | 3907.3781
05:45:25.349 | 36.2568 | 60.6 | 60 | 3908.0084 | 06:20:32.870 | 39.784 | 59.4 | 60 | 3907.4033
05:45:25.669 | 36.1641 | 60.6 | 60 | 3907.9253 | 06:20:33.190 | 39.7541 | 59.4 | 60 | 3907.4033
05:45:25.989 | 35.8091 | 60.6 | 60 | 3907.9279 | 06:20:33.520 | 39.9486 | 59.4 | 60 | 3907.4372
05:45:26.319 | 35.997 | 60.6 | 60 | 3907.9279 | 06:20:33.830 | 39.9839 | 59.4 | 60 | 3907.4372
05:45:26.639 | 36.1947 | 60.6 | 60 | 3907.8951 | 06:20:34.150 | 39.6644 | 59.4 | 60 | 3907.4372
05:45:26.949 | 36.1859 | 60.6 | 60 | 3907.7947 | 06:20:34.470 | 39.8792 | 59.4 | 60 | 3907.3583
05:45:27.269 | 35.9224 | 60.6 | 60 | 3907.7947 | 06:20:34.790 | 39.836 | 59.4 | 60 | 3907.3583
05:45:27.599 | 35.9228 | 60.6 | 60 | 3907.6284 | 06:20:35.110 | 39.9828 | 59.4 | 60 | 3907.4814
05:45:27.909 | 36.0652 | 60.6 | 60 | 3907.545 | 06:20:35.440 | 39.9189 | 59.4 | 60 | 3907.5262
05:45:28.229 | 36.0441 | 60.6 | 60 | 3907.545 | 06:20:35.750 | 39.8384 | 59.4 | 60 | 3907.5262
05:45:28.549 | 35.7453 | 60.6 | 60 | 3907.4631 | 06:20:36.069 | 39.7473 | 59.4 | 60 | 3907.4978
05:45:28.879 | 36.0518 | 60.6 | 60 | 3907.4194 | 06:20:36.399 | 39.8768 | 59.4 | 60 | 3907.3879
05:45:29.189 | 36.0999 | 60.6 | 60 | 3907.4194 | 06:20:36.709 | 39.6661 | 59.4 | 60 | 3907.3879
05:45:29.509 | 36.0736 | 60.6 | 60 | 3907.198 | 06:20:37.029 | 39.8652 | 59.4 | 60 | 3907.3879
05:45:29.829 | 36.1242 | 60.6 | 60 | 3907.198 | 06:20:37.359 | 39.6123 | 59.4 | 60 | 3907.3879
05:45:30.149 | 36.0762 | 60.6 | 60 | 3906.9568 | 06:20:37.669 | 39.6301 | 59.4 | 60 | 3907.344
05:45:30.469 | 36.1453 | 60.6 | 60 | 3906.7142 | 06:20:37.989 | 39.6667 | 59.4 | 60 | 3907.4565
05:45:30.799 | 36.0642 | 60.6 | 60 | 3906.7142 | 06:20:38.319 | 39.977 | 59.4 | 60 | 3907.4565
05:45:31.109 | 35.9018 | 60.6 | 60 | 3906.5807 | 06:20:38.629 | 39.8737 | 59.4 | 60 | 3907.4565
05:45:31.429 | 36.0228 | 60.6 | 60 | 3906.331 | 06:20:38.949 | 39.6773 | 59.4 | 60 | 3907.4653
05:45:31.759 | 35.9399 | 60.6 | 60 | 3906.331 | 06:20:39.279 | 39.7925 | 59.4 | 60 | 3907.4653
05:45:32.069 | 35.9782 | 60.6 | 60 | 3906.1311 | 06:20:39.599 | 39.9019 | 59.4 | 60 | 3907.4205
05:45:32.389 | 36.0249 | 60.6 | 60 | 3905.9806 | 06:20:39.909 | 39.6566 | 59.4 | 60 | 3907.4205
05:45:32.709 | 35.9098 | 60.6 | 60 | 3905.9806 | 06:20:40.229 | 39.8102 | 59.4 | 60 | 3907.4205
05:45:33.029 | 36.1208 | 60.6 | 60 | 3905.9806 | 06:20:40.559 | 40.0124 | 59.4 | 60 | 3907.4666
05:45:33.349 | 36.3247 | 60.6 | 60 | 3905.9806 | 06:20:40.869 | 39.9273 | 59.4 | 60 | 3907.5203
05:45:33.669 | 36.0365 | 60.6 | 60 | 3905.8694 | 06:20:41.189 | 39.8394 | 59.4 | 60 | 3907.5203
05:45:33.999 | 36.1363 | 60.6 | 60 | 3905.8225 | 06:20:41.509 | 39.927 | 59.4 | 60 | 3907.5124
05:45:34.309 | 36.0848 | 60.6 | 60 | 3905.8225 | 06:20:41.829 | 39.7638 | 59.4 | 60 | 3907.5124
05:45:34.629 | 35.9113 | 60.6 | 60 | 3905.8225 | 06:20:42.149 | 39.8085 | 59.4 | 60 | 3907.4412
05:45:34.959 | 36.3558 | 60.6 | 60 | 3905.4756 | 06:20:42.479 | 39.9424 | 59.4 | 60 | 3907.3826
05:45:35.259 | 36.1593 | 60.6 | 60 | 3905.4756 | 06:20:42.789 | 39.8812 | 59.4 | 60 | 3907.3826
05:45:35.269 | 36.1593 | 60.6 | 60 | 3905.4756 | 06:20:43.109 | 39.5454 | 59.4 | 60 | 3907.3334
05:45:35.589 | 36.1229 | 60.6 | 60 | 3905.2955 | 06:20:43.439 | 39.9482 | 59.4 | 60 | 3907.3485
05:45:35.909 | 36.0887 | 60.6 | 60 | 3905.201 | 06:20:43.749 | 39.8098 | 59.4 | 60 | 3907.3485
05:45:36.229 | 36.0887 | 60.6 | 60 | 3905.201 | 06:20:44.069 | 39.7627 | 59.4 | 60 | 3907.2354
05:45:36.549 | 35.9727 | 60.6 | 60 | 3904.9862 | 06:20:44.399 | 39.9178 | 59.4 | 60 | 3907.055
05:45:36.879 | 36.1397 | 60.6 | 60 | 3904.6835 | 06:20:44.709 | 39.9498 | 59.4 | 60 | 3907.055
05:45:37.189 | 35.992 | 60.6 | 60 | 3904.6835 | 06:20:45.029 | 39.7557 | 59.4 | 60 | 3906.9761
05:45:37.509 | 35.8805 | 60.6 | 60 | 3904.4367 | 06:20:45.349 | 39.8141 | 59.4 | 60 | 3906.9761
05:45:37.829 | 36.0209 | 60.6 | 60 | 3904.4367 | 06:20:45.679 | 39.9413 | 59.4 | 60 | 3906.9555
05:45:38.149 | 36.0533 | 60.6 | 60 | 3904.3162 | 06:20:45.989 | 39.818 | 59.4 | 60 | 3907.0497
05:45:38.469 | 35.9474 | 60.6 | 60 | 3904.1353 | 06:20:46.309 | 39.8109 | 59.4 | 60 | 3907.0497
05:45:38.799 | 35.9211 | 60.6 | 60 | 3904.1353 | 06:20:46.629 | 39.9597 | 59.4 | 60 | 3907.1318
05:45:39.119 | 35.9792 | 60.6 | 60 | 3903.9404 | 06:20:46.949 | 39.8529 | 59.4 | 60 | 3907.1594
05:45:39.429 | 35.7689 | 60.6 | 60 | 3903.5149 | 06:20:47.269 | 39.6572 | 59.4 | 60 | 3907.1594
05:45:39.749 | 36.2978 | 60.6 | 60 | 3903.5149 | 06:20:47.599 | 39.9881 | 59.4 | 60 | 3907.009
05:45:40.069 | 35.8817 | 60.6 | 60 | 3903.4706 | 06:20:47.909 | 39.8099 | 59.4 | 60 | 3907.1358
05:45:40.389 | 36.0073 | 60.6 | 60 | 3903.539 | 06:20:48.229 | 39.6876 | 59.4 | 60 | 3907.1358
05:45:40.709 | 36.1491 | 60.6 | 60 | 3903.539 | 06:20:48.559 | 39.98 | 59.4 | 60 | 3907.1205
05:45:41.039 | 36.0959 | 60.6 | 60 | 3903.723 | 06:20:48.869 | 39.8614 | 59.4 | 60 | 3907.2595
05:45:41.349 | 36.1707 | 60.6 | 60 | 3903.723 | 06:20:49.189 | 39.603 | 59.4 | 60 | 3907.2595
05:45:41.669 | 36.1774 | 60.6 | 60 | 3903.6425 | 06:20:49.519 | 39.9901 | 59.4 | 60 | 3907.1046
05:45:41.999 | 36.1144 | 60.6 | 60 | 3903.5877 | 06:20:49.829 | 39.7176 | 59.4 | 60 | 3907.1046
05:45:42.309 | 35.5358 | 60.6 | 60 | 3903.5877 | 06:20:50.149 | 39.8251 | 59.4 | 60 | 3906.8818
05:45:42.629 | 36.2013 | 60.6 | 60 | 3903.375 | 06:20:50.469 | 39.974 | 59.4 | 60 | 3906.858
05:45:42.949 | 36.3241 | 60.6 | 60 | 3903.3311 | 06:20:50.789 | 39.8047 | 59.4 | 60 | 3906.858
05:45:43.269 | 36.0554 | 60.6 | 60 | 3903.3311 | 06:20:51.109 | 40.0144 | 59.4 | 60 | 3906.7041
05:45:43.589 | 36.0348 | 60.6 | 60 | 3903.2715 | 06:20:51.429 | 39.5684 | 59.4 | 60 | 3906.5641
05:45:43.919 | 35.8636 | 60.6 | 60 | 3903.1724 | 06:20:51.759 | 39.7109 | 59.4 | 60 | 3906.5641
05:45:44.229 | 35.9056 | 60.6 | 60 | 3903.1724 | 06:20:52.070 | 39.8284 | 59.4 | 60 | 3906.3408
05:45:44.549 | 35.889 | 60.6 | 60 | 3903.0392 | 06:20:52.390 | 39.8441 | 59.4 | 60 | 3906.1544
05:45:44.879 | 36.1837 | 60.6 | 60 | 3902.8464 | 06:20:52.720 | 39.6501 | 59.4 | 60 | 3906.1544
05:45:45.189 | 35.9319 | 60.6 | 60 | 3902.8464 | 06:20:53.030 | 39.7888 | 59.4 | 60 | 3905.9163
05:45:45.509 | 36.0414 | 60.6 | 60 | 3902.7702 | 06:20:53.350 | 39.8495 | 59.4 | 60 | 3905.9163
05:45:45.829 | 35.9127 | 60.6 | 60 | 3902.7702 | 06:20:53.670 | 39.7976 | 59.4 | 60 | 3905.8024
05:45:46.159 | 35.9207 | 60.6 | 60 | 3902.7689 | 06:20:53.990 | 39.6216 | 59.4 | 60 | 3905.6088
05:45:46.469 | 35.9772 | 60.6 | 60 | 3902.8928 | 06:20:54.310 | 39.8127 | 59.4 | 60 | 3905.6088
05:45:46.789 | 36.092 | 60.6 | 60 | 3902.8928 | 06:20:54.640 | 40.1078 | 59.4 | 60 | 3905.5013
05:45:47.119 | 36.158 | 60.6 | 60 | 3902.8872 | 06:20:54.950 | 39.8245 | 59.4 | 60 | 3905.3739
05:45:47.429 | 36.1372 | 60.6 | 60 | 3902.8163 | 06:20:55.270 | 39.8891 | 59.4 | 60 | 3905.3739
05:45:47.749 | 35.6221 | 60.6 | 60 | 3902.8163 | 06:20:55.600 | 39.9163 | 59.4 | 60 | 3905.2039
05:45:48.079 | 36.2274 | 60.6 | 60 | 3902.8163 | 06:20:55.910 | 39.8375 | 59.4 | 60 | 3905.1073
05:45:48.399 | 35.8425 | 60.6 | 60 | 3902.7469 | 06:20:56.230 | 39.8777 | 59.4 | 60 | 3905.1073
05:45:48.709 | 35.9756 | 60.6 | 60 | 3902.7469 | 06:20:56.550 | 40.0088 | 59.4 | 60 | 3904.965
05:45:49.029 | 35.9369 | 60.6 | 60 | 3902.856 | 06:20:56.880 | 40.0314 | 59.4 | 60 | 3904.7744
05:45:49.349 | 36.0997 | 60.6 | 60 | 3902.856 | 06:20:57.190 | 39.6718 | 59.4 | 60 | 3904.7744
05:45:49.669 | 35.9662 | 60.6 | 60 | 3902.9243 | 06:20:57.510 | 39.8116 | 59.4 | 60 | 3904.5448
05:45:49.999 | 35.941 | 60.6 | 60 | 3902.709 | 06:20:57.840 | 39.8896 | 59.4 | 60 | 3904.5448
05:45:50.309 | 36.0595 | 60.6 | 60 | 3902.709 | 06:20:58.150 | 39.7824 | 59.4 | 60 | 3904.3753
05:45:50.629 | 35.9575 | 60.6 | 60 | 3902.6706 | 06:20:58.470 | 39.8102 | 59.4 | 60 | 3904.3753
05:45:50.949 | 36.0175 | 60.6 | 60 | 3902.5509 | 06:20:58.800 | 40.0125 | 59.4 | 60 | 3904.3753
05:45:51.269 | 36.05 | 60.6 | 60 | 3902.5509 | 06:20:59.110 | 40.0215 | 59.4 | 60 | 3904.3753
05:45:51.589 | 36.0443 | 60.6 | 60 | 3902.7482 | 06:20:59.430 | 39.7934 | 59.4 | 60 | 3903.7323
05:45:51.909 | 36.0438 | 60.6 | 60 | 3902.8245 | 06:20:59.760 | 39.9074 | 59.4 | 60 | 3903.7323
05:45:52.239 | 36.1358 | 60.6 | 60 | 3902.8245 | 06:21:00.070 | 39.9157 | 59.4 | 60 | 3903.5967
05:45:52.539 | 36.0566 | 60.6 | 60 | 3902.6364 | 06:21:00.390 | 39.8046 | 59.4 | 60 | 3903.5967
05:45:52.549 | 36.0566 | 60.6 | 60 | 3902.6364 | 06:21:00.710 | 39.7641 | 59.4 | 60 | 3903.5967
05:45:52.869 | 36.0313 | 60.6 | 60 | 3902.4405 | 06:21:01.030 | 39.8597 | 59.4 | 60 | 3903.2026
05:45:53.199 | 36.0859 | 60.6 | 60 | 3902.4405 | 06:21:01.350 | 39.7711 | 59.4 | 60 | 3903.2026
05:45:53.509 | 35.9472 | 60.6 | 60 | 3902.2429 | 06:21:01.670 | 39.7319 | 59.4 | 60 | 3902.9272
05:45:53.829 | 35.9742 | 60.6 | 60 | 3902.2429 | 06:21:02.000 | 39.9382 | 59.4 | 60 | 3902.8618
05:45:54.149 | 36.0512 | 60.6 | 60 | 3902.3245 | 06:21:02.310 | 40.1234 | 59.4 | 60 | 3902.8618
05:45:54.469 | 36.0943 | 60.6 | 60 | 3902.2429 | 06:21:02.630 | 39.8008 | 59.4 | 60 | 3902.7132
05:45:54.789 | 35.977 | 60.6 | 60 | 3902.2429 | 06:21:02.960 | 39.7153 | 59.4 | 60 | 3902.6698
05:45:55.119 | 35.9258 | 60.6 | 60 | 3902.0565 | 06:21:03.270 | 39.8877 | 59.4 | 60 | 3902.6698
05:45:55.429 | 36.19 | 60.6 | 60 | 3901.6516 | 06:21:03.590 | 39.8638 | 59.4 | 60 | 3902.5864
05:45:55.749 | 35.8126 | 60.6 | 60 | 3901.6516 | 06:21:03.920 | 39.9536 | 59.4 | 60 | 3902.4593
05:45:56.079 | 35.98 | 60.6 | 60 | 3901.4924 | 06:21:04.230 | 40.1259 | 59.4 | 60 | 3902.4593
05:45:56.389 | 36.0876 | 60.6 | 60 | 3901.445 | 06:21:04.550 | 40.1345 | 59.4 | 60 | 3902.2
05:45:56.709 | 35.6143 | 60.6 | 60 | 3901.445 | 06:21:04.880 | 39.7595 | 59.4 | 60 | 3902.2765
05:45:57.029 | 35.7885 | 60.6 | 60 | 3901.3507 | 06:21:05.190 | 39.5307 | 59.4 | 60 | 3902.2765
05:45:57.359 | 36.1538 | 60.6 | 60 | 3901.3507 | 06:21:05.510 | 39.9378 | 59.4 | 60 | 3902.1759
05:45:57.669 | 35.9758 | 60.6 | 60 | 3901.1815 | 06:21:05.830 | 39.7946 | 59.4 | 60 | 3902.1759
05:45:57.989 | 36.1117 | 60.6 | 60 | 3901.1375 | 06:21:06.150 | 40.0325 | 59.4 | 60 | 3902.1521
05:45:58.309 | 35.8358 | 60.6 | 60 | 3901.1375 | 06:21:06.470 | 39.975 | 59.4 | 60 | 3902.1521
05:45:58.629 | 35.5619 | 60.6 | 60 | 3901.1375 | 06:21:06.800 | 40.0101 | 59.4 | 60 | 3902.1521
05:45:58.949 | 35.743 | 60.6 | 60 | 3901.3536 | 06:21:07.110 | 39.7362 | 59.4 | 60 | 3902.1521
05:45:59.279 | 36.1348 | 60.6 | 60 | 3901.3536 | 06:21:07.430 | 39.8561 | 59.4 | 60 | 3901.4537
05:45:59.589 | 36.0324 | 60.6 | 60 | 3901.3536 | 06:21:07.750 | 39.8169 | 59.4 | 60 | 3901.4537
05:45:59.909 | 36.0473 | 60.6 | 60 | 3901.6449 | 06:21:08.080 | 40.0202 | 59.4 | 60 | 3901.4132
05:46:00.239 | 36.0741 | 60.6 | 60 | 3901.6449 | 06:21:08.390 | 40.0822 | 59.4 | 60 | 3901.2562
05:46:00.549 | 36.006 | 60.6 | 60 | 3901.7744 | 06:21:08.710 | 39.7731 | 59.4 | 60 | 3901.2562
05:46:00.869 | 35.9438 | 60.6 | 60 | 3901.9836 | 06:21:09.040 | 39.8984 | 59.4 | 60 | 3901.0454
05:46:01.189 | 35.8791 | 60.6 | 60 | 3901.9836 | 06:21:09.350 | 39.8406 | 59.4 | 60 | 3901.0454
05:46:01.509 | 35.9411 | 60.6 | 60 | 3902.29 | 06:21:09.670 | 39.8831 | 59.4 | 60 | 3900.9522
05:46:01.829 | 35.9882 | 60.6 | 60 | 3902.29 | 06:21:10.000 | 39.8334 | 59.4 | 60 | 3900.9545
05:46:02.149 | 35.7821 | 60.6 | 60 | 3902.29 | 06:21:10.310 | 39.8619 | 59.4 | 60 | 3900.9545
05:46:02.479 | 35.8492 | 60.6 | 60 | 3902.8597 | 06:21:10.630 | 39.8186 | 59.4 | 60 | 3901.0414
05:46:02.789 | 35.9366 | 60.6 | 60 | 3902.8597 | 06:21:10.960 | 39.9388 | 59.4 | 60 | 3901.0324
05:46:03.109 | 35.9795 | 60.6 | 60 | 3903.1046 | 06:21:11.270 | 39.9996 | 59.4 | 60 | 3901.0324
05:46:03.439 | 36.0509 | 60.8 | 60 | 3903.5027 | 06:21:11.590 | 39.6024 | 59.4 | 60 | 3900.9175
05:46:03.749 | 35.8861 | 60.8 | 60 | 3903.5027 | 06:21:11.920 | 39.6761 | 59.4 | 60 | 3901.0067
05:46:04.069 | 35.7948 | 60.8 | 60 | 3903.6759 | 06:21:12.230 | 39.7839 | 59.4 | 60 | 3901.0067
05:46:04.399 | 35.8311 | 60.8 | 60 | 3903.9783 | 06:21:12.550 | 39.7834 | 59.4 | 60 | 3901.2268
05:46:04.709 | 35.8652 | 60.8 | 60 | 3903.9783 | 06:21:12.870 | 39.839 | 59.4 | 60 | 3901.2268
05:46:05.029 | 36.1447 | 60.8 | 60 | 3904.2219 | 06:21:13.190 | 39.7481 | 59.4 | 60 | 3901.2268
05:46:05.359 | 35.8664 | 60.8 | 60 | 3904.2219 | 06:21:13.510 | 39.7843 | 59.4 | 60 | 3901.5083
05:46:05.669 | 36.0358 | 60.8 | 60 | 3904.5323 | 06:21:13.830 | 39.8359 | 59.4 | 60 | 3901.5083
05:46:05.989 | 35.8495 | 60.8 | 60 | 3904.7826 | 06:21:14.160 | 39.7898 | 59.4 | 60 | 3901.5883
05:46:06.319 | 35.8495 | 60.8 | 60 | 3904.7826 | 06:21:14.470 | 40.0136 | 59.4 | 60 | 3901.7284
05:46:06.629 | 35.9643 | 60.8 | 60 | 3905.0532 | 06:21:14.790 | 39.9604 | 59.4 | 60 | 3901.7284
05:46:06.949 | 36.1938 | 60.8 | 60 | 3905.0532 | 06:21:15.120 | 39.958 | 59.4 | 60 | 3901.9249
05:46:07.279 | 36.0441 | 60.8 | 60 | 3905.0532 | 06:21:15.430 | 39.8914 | 59.4 | 60 | 3902.0808
05:46:07.589 | 35.7313 | 60.8 | 60 | 3905.6049 | 06:21:15.750 | 39.7187 | 59.4 | 60 | 3902.0808
05:46:07.909 | 35.7607 | 60.8 | 60 | 3905.933 | 06:21:16.080 | 39.9848 | 59.4 | 60 | 3902.2694
05:46:08.229 | 36.17 | 60.8 | 60 | 3905.933 | 06:21:16.390 | 39.7997 | 59.4 | 60 | 3902.2816
05:46:08.549 | 35.8526 | 60.8 | 60 | 3906.1655 | 06:21:16.710 | 39.868 | 59.4 | 60 | 3902.2816
05:46:08.869 | 35.7235 | 60.8 | 60 | 3906.4425 | 06:21:17.030 | 39.713 | 59.4 | 60 | 3902.3075
05:46:09.189 | 35.8814 | 60.8 | 60 | 3906.4425 | 06:21:17.350 | 39.8379 | 59.4 | 60 | 3902.3075
05:46:09.519 | 35.6528 | 60.8 | 60 | 3906.6191 | 06:21:17.670 | 39.8227 | 59.4 | 60 | 3902.342
05:46:09.829 | 35.7789 | 60.8 | 60 | 3906.6191 | 06:21:18.000 | 40.0065 | 59.4 | 60 | 3902.396
05:46:10.149 | 35.991 | 60.8 | 60 | 3906.9902 | 06:21:18.310 | 39.9129 | 59.4 | 60 | 3902.396
05:46:10.479 | 35.2984 | 60.8 | 60 | 3906.9902 | 06:21:18.630 | 39.8144 | 59.4 | 60 | 3902.2008
05:46:10.789 | 35.6423 | 60.8 | 60 | 3906.9902 | 06:21:18.950 | 39.9965 | 59.4 | 60 | 3902.1754
05:46:11.109 | 35.8826 | 60.8 | 60 | 3907.6276 | 06:21:19.280 | 40.0161 | 59.4 | 60 | 3902.1754
05:46:11.439 | 35.5105 | 60.8 | 60 | 3907.8177 | 06:21:19.590 | 39.9357 | 59.4 | 60 | 3902.129
05:46:11.749 | 35.2636 | 60.8 | 60 | 3907.8177 | 06:21:19.910 | 39.9624 | 59.4 | 60 | 3902.2162
05:46:12.069 | 35.8875 | 60.8 | 60 | 3908.0852 | 06:21:20.230 | 39.8568 | 59.4 | 60 | 3902.2162
05:46:12.399 | 35.5953 | 60.8 | 60 | 3908.3434 | 06:21:20.550 | 39.8332 | 59.4 | 60 | 3902.2601
05:46:12.709 | 35.3834 | 60.8 | 60 | 3908.3434 | 06:21:20.870 | 40.0262 | 59.4 | 60 | 3902.2681
05:46:13.029 | 35.5495 | 60.8 | 60 | 3908.63 | 06:21:21.200 | 39.8086 | 59.4 | 60 | 3902.2681
05:46:13.349 | 35.4467 | 60.8 | 60 | 3908.63 | 06:21:21.510 | 39.8632 | 59.4 | 60 | 3902.1754
05:46:13.679 | 34.9315 | 60.8 | 60 | 3908.63 | 06:21:21.830 | 39.8008 | 59.4 | 60 | 3902.1754
05:46:13.989 | 35.5397 | 60.8 | 60 | 3908.8129 | 06:21:22.160 | 39.9939 | 59.4 | 60 | 3902.2321
05:46:14.309 | 35.6023 | 60.8 | 60 | 3908.8129 | 06:21:22.470 | 39.8954 | 59.4 | 60 | 3902.2919
05:46:14.639 | 35.088 | 60.8 | 60 | 3908.8328 | 06:21:22.790 | 39.7242 | 59.4 | 60 | 3902.2919
05:46:14.949 | 36.2298 | 60.8 | 60 | 3909.1045 | 06:21:23.110 | 39.9145 | 59.4 | 60 | 3902.3287
05:46:15.269 | 35.9461 | 60.8 | 60 | 3909.1045 | 06:21:23.430 | 40.0562 | 59.4 | 60 | 3902.204
05:46:15.599 | 34.2498 | 60.8 | 60 | 3908.8786 | 06:21:23.750 | 39.9378 | 59.4 | 60 | 3902.204
05:46:15.909 | 36.747 | 60.8 | 60 | 3909.0815 | 06:21:24.079 | 39.7298 | 59.4 | 60 | 3902.1272
05:46:16.229 | 35.8719 | 60.8 | 60 | 3909.0815 | 06:21:24.389 | 39.7728 | 59.4 | 60 | 3902.1272
05:46:16.559 | 35.1672 | 60.8 | 60 | 3908.8455 | 06:21:24.709 | 39.8447 | 59.4 | 60 | 3902.1272
05:46:16.869 | 35.2872 | 60.8 | 60 | 3908.7295 | 06:21:25.029 | 39.6021 | 59.4 | 60 | 3902.11
05:46:17.189 | 35.0734 | 60.8 | 60 | 3908.7295 | 06:21:25.349 | 39.8609 | 59.4 | 60 | 3902.11
05:46:17.509 | 34.8328 | 60.8 | 60 | 3908.438 | 06:21:25.669 | 39.8475 | 59.4 | 60 | 3902.0684
05:46:17.829 | 35.0828 | 60.8 | 60 | 3908.438 | 06:21:25.989 | 39.9469 | 59.4 | 60 | 3902.0806
05:46:18.149 | 34.9172 | 60.8 | 60 | 3908.2955 | 06:21:26.319 | 39.9267 | 59.4 | 60 | 3902.0806
05:46:18.479 | 34.3958 | 60.8 | 60 | 3908.0304 | 06:21:26.629 | 39.6436 | 59.4 | 60 | 3902.0962
05:46:18.789 | 34.2782 | 60.8 | 60 | 3908.0304 | 06:21:26.949 | 39.7375 | 59.4 | 60 | 3902.1643
05:46:19.109 | 34.5707 | 60.8 | 60 | 3907.9279 | 06:21:27.279 | 40.0234 | 59.4 | 60 | 3902.1643
05:46:19.429 | 33.9417 | 60.8 | 60 | 3907.6967 | 06:21:27.589 | 39.5979 | 59.4 | 60 | 3902.2074
05:46:19.759 | 33.8964 | 60.8 | 60 | 3907.6967 | 06:21:27.909 | 39.7478 | 59.4 | 60 | 3902.3676
05:46:20.069 | 33.919 | 60.8 | 60 | 3907.5646 | 06:21:28.239 | 40.0068 | 59.4 | 60 | 3902.3676
05:46:20.389 | 33.8673 | 60.8 | 60 | 3907.4639 | 06:21:28.549 | 39.5763 | 59.4 | 60 | 3902.6092
05:46:20.709 | 33.9263 | 60.8 | 60 | 3907.4639 | 06:21:28.869 | 39.5887 | 59.4 | 60 | 3902.8735
05:46:21.029 | 33.897 | 60.8 | 60 | 3907.3792 | 06:21:29.199 | 40.0838 | 59.4 | 60 | 3902.8735
05:46:21.349 | 33.7556 | 60.8 | 60 | 3907.3792 | 06:21:29.509 | 39.9182 | 59.4 | 60 | 3903.2879
05:46:21.679 | 33.8314 | 60.8 | 60 | 3907.1861 | 06:21:29.829 | 39.6436 | 59.4 | 60 | 3903.2879
05:46:21.989 | 33.2697 | 60.8 | 60 | 3907.1358 | 06:21:30.149 | 39.9079 | 59.4 | 60 | 3903.6399
05:46:22.309 | 34.0074 | 60.8 | 60 | 3907.1358 | 06:21:30.479 | 39.8394 | 59.4 | 60 | 3903.9847
05:46:22.629 | 33.7934 | 60.8 | 60 | 3907.2436 | 06:21:30.789 | 39.7375 | 59.4 | 60 | 3903.9847
05:46:22.949 | 33.6106 | 60.8 | 60 | 3907.3485 | 06:21:31.109 | 39.8929 | 59.4 | 60 | 3904.3644
05:46:23.269 | 33.788 | 60.8 | 60 | 3907.3485 | 06:21:31.429 | 39.9017 | 59.4 | 60 | 3904.7328
05:46:23.599 | 33.6086 | 60.8 | 60 | 3907.3935 | 06:21:31.749 | 39.5639 | 59.4 | 60 | 3904.7328
05:46:23.909 | 33.5313 | 60.8 | 60 | 3907.3546 | 06:21:32.069 | 39.6579 | 59.4 | 60 | 3905.1615
05:46:24.229 | 33.5463 | 60.8 | 60 | 3907.3546 | 06:21:32.399 | 39.6152 | 59.4 | 60 | 3905.5042
05:46:24.559 | 33.6156 | 60.8 | 60 | 3907.2968 | 06:21:32.709 | 40.0328 | 59.4 | 60 | 3905.5042
05:46:24.869 | 33.6544 | 60.8 | 60 | 3907.3387 | 06:21:33.029 | 40.1411 | 59.4 | 60 | 3905.8286
05:46:25.189 | 33.3547 | 60.8 | 60 | 3907.3387 | 06:21:33.349 | 39.6536 | 59.4 | 60 | 3905.8286
05:46:25.509 | 33.5229 | 60.8 | 60 | 3907.2775 | 06:21:33.669 | 39.6559 | 59.4 | 60 | 3906.1358
05:46:25.839 | 33.697 | 60.8 | 60 | 3907.2775 | 06:21:33.989 | 39.8719 | 59.4 | 60 | 3906.3535
05:46:26.149 | 33.7157 | 60.8 | 60 | 3907.1986 | 06:21:34.319 | 39.795 | 59.4 | 60 | 3906.3535
05:46:26.469 | 33.4882 | 60.8 | 60 | 3906.9624 | 06:21:34.629 | 40.0285 | 59.4 | 60 | 3906.5074
05:46:26.799 | 33.4687 | 60.8 | 60 | 3906.9624 | 06:21:34.949 | 40.0293 | 59.4 | 60 | 3906.8064
05:46:27.109 | 33.2798 | 60.8 | 60 | 3906.8127 | 06:21:35.279 | 39.8071 | 59.4 | 60 | 3906.8064
05:46:27.429 | 33.5376 | 60.8 | 60 | 3906.7587 | 06:21:35.589 | 39.4743 | 59.4 | 60 | 3906.8064
05:46:27.769 | 33.127 | 60.8 | 60 | 3906.6356 | 06:21:35.909 | 39.8932 | 59.4 | 60 | 3907.1472
05:46:28.069 | 33.127 | 60.8 | 60 | 3906.6356 | 06:21:36.229 | 39.6876 | 59.4 | 60 | 3907.1472
05:46:28.389 | 33.3337 | 60.8 | 60 | 3906.3355 | 06:21:36.549 | 39.8339 | 59.4 | 60 | 3907.2899
05:46:28.719 | 33.3361 | 60.8 | 60 | 3906.3355 | 06:21:36.869 | 39.7992 | 59.4 | 60 | 3907.2899
05:46:29.029 | 33.1275 | 60.8 | 60 | 3906.264 | 06:21:37.189 | 39.7855 | 59.4 | 60 | 3907.2899
05:46:29.349 | 32.8439 | 60.8 | 60 | 3906.264 | 06:21:37.519 | 39.878 | 59.4 | 60 | 3907.6281
05:46:29.679 | 33.1887 | 60.8 | 60 | 3905.987 | 06:21:37.829 | 39.9463 | 59.4 | 60 | 3907.6281
05:46:29.989 | 33.2007 | 60.8 | 60 | 3906.0455 | 06:21:38.149 | 39.7557 | 59.4 | 60 | 3907.7431
05:46:30.309 | 32.9146 | 60.8 | 60 | 3906.0455 | 06:21:38.479 | 39.9483 | 59.4 | 60 | 3907.7319
05:46:30.629 | 33.1104 | 60.8 | 60 | 3906.1385 | 06:21:38.789 | 39.983 | 59.4 | 60 | 3907.7319
05:46:30.959 | 32.9604 | 60.8 | 60 | 3905.9897 | 06:21:39.109 | 39.6803 | 59.4 | 60 | 3907.804
05:46:31.269 | 33.2095 | 60.8 | 60 | 3905.9897 | 06:21:39.429 | 40.0557 | 59.4 | 60 | 3907.6795
05:46:31.589 | 33.0567 | 60.8 | 60 | 3905.8795 | 06:21:39.749 | 39.9227 | 59.4 | 60 | 3907.6795
05:46:31.919 | 32.8533 | 60.8 | 60 | 3905.8247 | 06:21:40.070 | 39.9318 | 59.4 | 60 | 3907.6673
05:46:32.229 | 32.92 | 60.8 | 60 | 3905.8247 | 06:21:40.400 | 39.9727 | 59.4 | 60 | 3907.5646
05:46:32.549 | 32.9707 | 60.8 | 60 | 3905.9004 | 06:21:40.710 | 39.9603 | 59.4 | 60 | 3907.5646
05:46:32.869 | 33.0131 | 60.8 | 60 | 3905.9226 | 06:21:41.030 | 39.8125 | 59.4 | 60 | 3907.4001
05:46:33.189 | 32.9543 | 60.8 | 60 | 3905.9226 | 06:21:41.360 | 40.0255 | 59.4 | 60 | 3907.4001
05:46:33.509 | 32.6853 | 60.8 | 60 | 3905.893 | 06:21:41.670 | 40.0625 | 59.4 | 60 | 3907.1337
05:46:33.839 | 32.7002 | 60.8 | 60 | 3905.893 | 06:21:41.990 | 39.9 | 59.4 | 60 | 3906.902
05:46:34.149 | 32.6894 | 60.8 | 60 | 3905.849 | 06:21:42.310 | 39.945 | 59.4 | 60 | 3906.902
05:46:34.469 | 32.5065 | 60.8 | 60 | 3905.849 | 06:21:42.640 | 39.806 | 59.4 | 60 | 3906.6559
05:46:34.799 | 32.5579 | 60.8 | 60 | 3905.849 | 06:21:42.950 | 39.8711 | 59.4 | 60 | 3906.5267
05:46:35.109 | 32.8372 | 60.8 | 60 | 3906.3101 | 06:21:43.270 | 40.0807 | 59.4 | 60 | 3906.5267
05:46:35.429 | 32.5927 | 60.8 | 60 | 3906.6305 | 06:21:43.590 | 40.0303 | 59.4 | 60 | 3906.295
05:46:35.749 | 32.616 | 60.8 | 60 | 3906.6305 | 06:21:43.910 | 39.6908 | 59.4 | 60 | 3906.0781
05:46:36.069 | 32.5799 | 60.8 | 60 | 3906.8225 | 06:21:44.230 | 40.0393 | 59.4 | 60 | 3906.0781
05:46:36.389 | 32.6517 | 60.8 | 60 | 3906.9939 | 06:21:44.560 | 39.7337 | 59.4 | 60 | 3905.9219
05:46:36.709 | 32.7324 | 60.8 | 60 | 3906.9939 | 06:21:44.870 | 39.8725 | 59.4 | 60 | 3905.88
05:46:37.039 | 32.6195 | 60.8 | 60 | 3906.9939 | 06:21:45.190 | 39.9182 | 59.4 | 60 | 3905.88
05:46:37.349 | 32.6557 | 60.8 | 60 | 3906.9939 | 06:21:45.520 | 40.1174 | 59.4 | 60 | 3905.8673
05:46:37.669 | 32.5072 | 60.8 | 60 | 3906.9939 | 06:21:45.830 | 39.9159 | 59.4 | 60 | 3905.8673
05:46:37.989 | 32.5996 | 60.8 | 60 | 3907.7081 | 06:21:46.150 | 40.2145 | 59.4 | 60 | 3905.7746
05:46:38.309 | 32.6611 | 60.8 | 60 | 3907.7081 | 06:21:46.470 | 39.9123 | 59.4 | 60 | 3905.6488
05:46:38.629 | 32.5048 | 60.8 | 60 | 3907.7081 | 06:21:46.790 | 40.0304 | 59.4 | 60 | 3905.6488
05:46:38.959 | 32.5232 | 60.8 | 60 | 3907.8432 | 06:21:47.110 | 39.895 | 59.4 | 60 | 3905.5349
05:46:39.269 | 32.4693 | 60.8 | 60 | 3907.8432 | 06:21:47.430 | 39.8425 | 59.4 | 60 | 3905.5275
05:46:39.589 | 32.4951 | 60.8 | 60 | 3907.7788 | 06:21:47.760 | 39.709 | 59.4 | 60 | 3905.5275
05:46:39.919 | 32.6259 | 60.8 | 60 | 3907.7216 | 06:21:48.070 | 40.2752 | 59.4 | 60 | 3905.5016
05:46:40.229 | 32.3949 | 60.8 | 60 | 3907.7216 | 06:21:48.390 | 40.1561 | 59.4 | 60 | 3905.4619
05:46:40.549 | 32.7504 | 60.8 | 60 | 3907.6676 | 06:21:48.720 | 40.0616 | 59.4 | 60 | 3905.4619
05:46:40.879 | 32.3903 | 60.8 | 60 | 3907.5376 | 06:21:49.030 | 39.7692 | 59.4 | 60 | 3905.4619
05:46:41.189 | 32.4499 | 60.8 | 60 | 3907.5376 | 06:21:49.350 | 39.9064 | 59.4 | 60 | 3905.4619
05:46:41.509 | 32.4185 | 60.8 | 60 | 3907.3821 | 06:21:49.670 | 39.9274 | 59.4 | 60 | 3905.1163
05:46:41.829 | 32.6955 | 60.8 | 60 | 3907.3821 | 06:21:49.990 | 39.8676 | 59.4 | 60 | 3905.0164
05:46:42.159 | 32.4529 | 60.8 | 60 | 3907.1157 | 06:21:50.310 | 39.8869 | 59.4 | 60 | 3905.0164
05:46:42.469 | 32.2987 | 60.8 | 60 | 3907.0752 | 06:21:50.640 | 40.0846 | 59.4 | 60 | 3904.8175
05:46:42.789 | 32.7201 | 60.8 | 60 | 3907.0752 | 06:21:50.950 | 40.0443 | 59.4 | 60 | 3904.576
05:46:43.119 | 32.5697 | 60.8 | 60 | 3906.9796 | 06:21:51.270 | 39.7767 | 59.4 | 60 | 3904.576
05:46:43.429 | 32.3679 | 60.8 | 60 | 3906.9285 | 06:21:51.590 | 39.6756 | 59.4 | 60 | 3904.4611
05:46:43.749 | 32.6032 | 60.8 | 60 | 3906.9285 | 06:21:51.910 | 39.8756 | 59.4 | 60 | 3904.2445
05:46:44.079 | 32.7568 | 60.8 | 60 | 3907.0156 | 06:21:52.230 | 39.8018 | 59.4 | 60 | 3904.2445
05:46:44.389 | 32.4367 | 60.8 | 60 | 3906.8395 | 06:21:52.560 | 39.7645 | 59.4 | 60 | 3904.1925
05:46:44.709 | 32.4331 | 60.8 | 60 | 3906.8395 | 06:21:52.870 | 39.9496 | 59.4 | 60 | 3904.1319
05:46:45.029 | 32.272 | 60.8 | 60 | 3906.8813 | 06:21:53.190 | 39.936 | 59.4 | 60 | 3904.1319
05:46:45.349 | 32.0741 | 60.8 | 60 | 3906.8813 | 06:21:53.510 | 39.9707 | 59.4 | 60 | 3904.0578
05:46:45.669 | 32.3543 | 60.8 | 60 | 3906.9854 | 06:21:53.840 | 39.7803 | 59.4 | 60 | 3904.0578
05:46:45.999 | 32.5162 | 60.8 | 60 | 3907.103 | 06:21:54.150 | 39.8997 | 59.4 | 60 | 3903.9418
05:46:46.309 | 32.5162 | 60.8 | 60 | 3907.103 | 06:21:54.470 | 39.9822 | 59.4 | 60 | 3903.7781
05:46:46.629 | 32.3143 | 60.8 | 60 | 3907.1406 | 06:21:54.800 | 39.7098 | 59.4 | 60 | 3903.7781
05:46:46.969 | 32.3495 | 60.8 | 60 | 3907.0423 | 06:21:55.110 | 40.0268 | 59.4 | 60 | 3903.6497
05:46:47.259 | 32.3495 | 60.8 | 60 | 3907.0423 | 06:21:55.430 | 39.8295 | 59.4 | 60 | 3903.3753
05:46:47.269 | 32.3495 | 60.8 | 60 | 3907.0423 | 06:21:55.750 | 39.7377 | 59.4 | 60 | 3903.3753
05:46:47.589 | 32.5761 | 60.8 | 60 | 3907.0566 | 06:21:56.069 | 40.1101 | 59.4 | 60 | 3903.2961
05:46:47.909 | 32.4785 | 60.8 | 60 | 3907.0405 | 06:21:56.389 | 40.1162 | 59.4 | 60 | 3903.0856
05:46:48.229 | 32.5223 | 60.8 | 60 | 3907.0405 | 06:21:56.719 | 39.9201 | 59.4 | 60 | 3903.0856
05:46:48.549 | 32.6238 | 60.8 | 60 | 3907.1363 | 06:21:57.029 | 39.727 | 59.4 | 60 | 3902.8764
05:46:48.869 | 32.4072 | 60.8 | 60 | 3907.1363 | 06:21:57.349 | 39.8321 | 59.4 | 60 | 3902.8764
05:46:49.199 | 32.672 | 60.8 | 60 | 3907.1363 | 06:21:57.679 | 40.0357 | 59.4 | 60 | 3902.7384
05:46:49.509 | 32.5035 | 60.8 | 60 | 3906.9962 | 06:21:57.989 | 39.8011 | 59.4 | 60 | 3902.6793
05:46:49.829 | 32.3965 | 60.8 | 60 | 3906.9962 | 06:21:58.309 | 39.7866 | 59.4 | 60 | 3902.6793
05:46:50.159 | 32.3796 | 60.8 | 60 | 3907.0789 | 06:21:58.629 | 39.9438 | 59.4 | 60 | 3902.7471
05:46:50.469 | 32.3859 | 60.8 | 60 | 3907.0805 | 06:21:58.949 | 39.8843 | 59.4 | 60 | 3902.7847
05:46:50.789 | 32.5092 | 60.8 | 60 | 3907.0805 | 06:21:59.269 | 39.966 | 59.4 | 60 | 3902.7847
05:46:51.109 | 32.3372 | 60.8 | 60 | 3907.1684 | 06:21:59.589 | 39.9612 | 59.4 | 60 | 3902.83
05:46:51.429 | 32.4566 | 60.8 | 60 | 3907.0365 | 06:21:59.919 | 39.9969 | 59.4 | 60 | 3902.6433
05:46:51.749 | 32.6225 | 60.8 | 60 | 3907.0365 | 06:22:00.229 | 39.9317 | 59.4 | 60 | 3902.6433
05:46:52.079 | 32.3205 | 60.8 | 60 | 3906.8726 | 06:22:00.549 | 40.0429 | 59.4 | 60 | 3902.6785
05:46:52.389 | 32.4258 | 60.8 | 60 | 3906.787 | 06:22:00.879 | 39.7523 | 59.4 | 60 | 3902.683
05:46:52.709 | 32.5614 | 60.8 | 60 | 3906.787 | 06:22:01.189 | 39.9298 | 59.4 | 60 | 3902.683
05:46:53.039 | 32.675 | 60.8 | 60 | 3906.787 | 06:22:01.509 | 39.8059 | 59.2 | 60 | 3902.7307
05:46:53.349 | 32.2459 | 60.8 | 60 | 3906.787 | 06:22:01.839 | 39.8525 | 59.2 | 60 | 3902.7307
05:46:53.669 | 32.7425 | 60.8 | 60 | 3906.787 | 06:22:02.149 | 39.9708 | 59.2 | 60 | 3902.7307
05:46:53.989 | 32.3191 | 60.8 | 60 | 3906.5797 | 06:22:02.469 | 39.7398 | 59.2 | 60 | 3902.9193
05:46:54.319 | 32.2739 | 60.8 | 60 | 3906.5797 | 06:22:02.789 | 39.7558 | 59.2 | 60 | 3902.9193
05:46:54.629 | 32.4389 | 60.8 | 60 | 3906.5799 | 06:22:03.109 | 40.0805 | 59.2 | 60 | 3903.1616
05:46:54.949 | 32.4628 | 60.8 | 60 | 3906.5799 | 06:22:03.429 | 39.9354 | 59.2 | 60 | 3903.4415
05:46:55.279 | 32.262 | 60.8 | 60 | 3906.5799 | 06:22:03.759 | 39.8737 | 59.2 | 60 | 3903.4415
05:46:55.589 | 32.6983 | 60.8 | 60 | 3906.5799 | 06:22:04.069 | 39.8062 | 59.2 | 60 | 3903.7725
05:46:55.909 | 32.7639 | 60.8 | 60 | 3904.0538 | 06:22:04.389 | 39.9765 | 59.2 | 60 | 3903.7725
05:46:56.239 | 32.7639 | 60.8 | 60 | 3904.0538 | 06:22:04.709 | 39.9313 | 59.2 | 60 | 3903.7725
05:46:56.549 | 32.6206 | 60.8 | 60 | 3906.2796 | 06:22:05.039 | 39.7494 | 59.2 | 60 | 3904.3747
05:46:56.869 | 32.6567 | 60.8 | 60 | 3906.2796 | 06:22:05.349 | 39.7668 | 59.2 | 60 | 3904.3747
05:46:57.189 | 32.3277 | 60.8 | 60 | 3906.2796 | 06:22:05.669 | 39.9184 | 59.2 | 60 | 3904.6833
05:46:57.509 | 32.5645 | 60.8 | 60 | 3906.1022 | 06:22:05.989 | 39.7895 | 59.2 | 60 | 3904.9756
05:46:57.829 | 32.3361 | 60.8 | 60 | 3906.1022 | 06:22:06.309 | 39.8066 | 59.2 | 60 | 3904.9756
05:46:58.159 | 32.1851 | 60.8 | 60 | 3906.0805 | 06:22:06.629 | 40.1107 | 59.2 | 60 | 3905.3212
05:46:58.469 | 32.5526 | 60.8 | 60 | 3906.0805 | 06:22:06.959 | 40.1593 | 59.2 | 60 | 3905.7158
05:46:58.789 | 32.4055 | 60.8 | 60 | 3906.0805 | 06:22:07.269 | 39.74 | 59.2 | 60 | 3905.7158
05:46:59.109 | 32.2991 | 60.8 | 60 | 3906.0805 | 06:22:07.589 | 39.925 | 59.2 | 60 | 3906.1266
05:46:59.439 | 32.1618 | 60.8 | 60 | 3906.0079 | 06:22:07.909 | 40.2122 | 59.2 | 60 | 3906.4062
05:46:59.749 | 32.2248 | 60.8 | 60 | 3906.0079 | 06:22:08.229 | 40.1699 | 59.2 | 60 | 3906.4062
05:47:00.069 | 32.2244 | 60.8 | 60 | 3906.0079 | 06:22:08.549 | 39.9357 | 59.2 | 60 | 3906.8466
05:47:00.389 | 32.2432 | 60.8 | 60 | 3906.0079 | 06:22:08.879 | 40.3335 | 59.2 | 60 | 3907.2208
05:47:00.709 | 32.4366 | 60.8 | 60 | 3906.0079 | 06:22:09.189 | 40.2747 | 59.2 | 60 | 3907.2208
05:47:01.029 | 32.5799 | 60.8 | 60 | 3906.5114 | 06:22:09.509 | 40.3612 | 59.2 | 60 | 3907.7547
05:47:01.359 | 32.2973 | 60.8 | 60 | 3906.5114 | 06:22:09.839 | 40.4577 | 59.2 | 60 | 3907.7547
05:47:01.669 | 32.5622 | 60.8 | 60 | 3906.5556 | 06:22:10.149 | 40.3783 | 59.2 | 60 | 3908.1874
05:47:01.989 | 32.6192 | 60.8 | 60 | 3906.7177 | 06:22:10.469 | 40.5897 | 59.2 | 60 | 3908.6032
05:47:02.319 | 32.2516 | 60.8 | 60 | 3906.7177 | 06:22:10.789 | 40.4184 | 59.2 | 60 | 3908.6032
05:47:02.629 | 32.1486 | 60.8 | 60 | 3906.7465 | 06:22:11.119 | 40.5295 | 59.2 | 60 | 3909.0065
05:47:02.949 | 32.6962 | 60.8 | 60 | 3906.6387 | 06:22:11.429 | 40.7686 | 59.2 | 60 | 3909.0065
05:47:03.279 | 32.2216 | 60.8 | 60 | 3906.6387 | 06:22:11.749 | 40.671 | 59.2 | 60 | 3909.0065
05:47:03.589 | 32.2234 | 60.8 | 60 | 3906.6387 | 06:22:12.080 | 40.4899 | 59.2 | 60 | 3909.5537
05:47:03.909 | 32.3897 | 60.8 | 60 | 3906.4181 | 06:22:12.390 | 41.0017 | 59.2 | 60 | 3909.5537
05:47:04.239 | 32.4639 | 60.8 | 60 | 3906.4181 | 06:22:12.710 | 40.904 | 59.2 | 60 | 3909.5537
05:47:04.549 | 32.6363 | 60.8 | 60 | 3906.415 | 06:22:13.040 | 40.9177 | 59.2 | 60 | 3909.881
05:47:04.869 | 32.2465 | 60.8 | 60 | 3906.3792 | 06:22:13.350 | 40.8182 | 59.2 | 60 | 3909.881
05:47:05.189 | 32.2788 | 60.8 | 60 | 3906.3792 | 06:22:13.670 | 40.7894 | 59.2 | 60 | 3909.8624
05:47:05.519 | 32.5943 | 60.8 | 60 | 3906.5347 | 06:22:14.000 | 40.9675 | 59.2 | 60 | 3909.751
05:47:05.829 | 32.5789 | 60.8 | 60 | 3906.5347 | 06:22:14.310 | 40.9483 | 59.2 | 60 | 3909.751
05:47:06.149 | 32.3391 | 60.8 | 60 | 3906.3345 | 06:22:14.630 | 40.9063 | 59.2 | 60 | 3909.5987
05:47:06.479 | 32.4171 | 60.8 | 60 | 3906.3146 | 06:22:14.960 | 41.1131 | 59.2 | 60 | 3909.4618
05:47:06.789 | 32.3688 | 60.8 | 60 | 3906.3146 | 06:22:15.270 | 41.1657 | 59.2 | 60 | 3909.4618
05:47:07.109 | 32.3056 | 60.8 | 60 | 3906.2468 | 06:22:15.590 | 41.5343 | 59.2 | 60 | 3909.3225
05:47:07.429 | 32.4366 | 60.8 | 60 | 3906.1922 | 06:22:15.910 | 41.3674 | 59.2 | 60 | 3908.9933
05:47:07.749 | 32.5352 | 60.8 | 60 | 3906.1922 | 06:22:16.240 | 41.3674 | 59.2 | 60 | 3908.9933
05:47:08.069 | 32.4449 | 60.8 | 60 | 3906.1483 | 06:22:16.550 | 41.1382 | 59.2 | 60 | 3908.9284
05:47:08.399 | 32.186 | 60.8 | 60 | 3906.1483 | 06:22:16.870 | 41.4812 | 59.2 | 60 | 3908.8897
05:47:08.709 | 32.3832 | 60.8 | 60 | 3906.1483 | 06:22:17.200 | 41.2303 | 59.2 | 60 | 3908.8897
05:47:09.029 | 32.4643 | 60.8 | 60 | 3905.9041 | 06:22:17.510 | 41.5283 | 59.2 | 60 | 3908.9462
05:47:09.359 | 32.3244 | 60.8 | 60 | 3905.9041 | 06:22:17.830 | 41.4864 | 59.2 | 60 | 3908.9462
05:47:09.669 | 32.496 | 60.8 | 60 | 3905.7722 | 06:22:18.160 | 41.2927 | 59.2 | 60 | 3908.8638
05:47:09.989 | 32.3431 | 60.8 | 60 | 3905.7185 | 06:22:18.470 | 41.5801 | 59.2 | 60 | 3908.703
05:47:10.309 | 32.3847 | 60.8 | 60 | 3905.7185 | 06:22:18.790 | 41.8551 | 59.2 | 60 | 3908.703
05:47:10.639 | 32.3238 | 60.8 | 60 | 3905.6737 | 06:22:19.120 | 41.5221 | 59.2 | 60 | 3908.5455
05:47:10.949 | 32.1363 | 60.8 | 60 | 3905.6851 | 06:22:19.430 | 41.6444 | 59.2 | 60 | 3908.475
05:47:11.269 | 32.2369 | 60.8 | 60 | 3905.6851 | 06:22:19.750 | 41.6291 | 59.2 | 60 | 3908.475
05:47:11.599 | 32.2643 | 60.8 | 60 | 3905.7558 | 06:22:20.070 | 41.6632 | 59.2 | 60 | 3908.3156
05:47:11.909 | 32.3413 | 60.8 | 60 | 3905.7892 | 06:22:20.390 | 41.9083 | 59.2 | 60 | 3908.1721
05:47:12.229 | 32.2507 | 60.8 | 60 | 3905.7892 | 06:22:20.710 | 41.7788 | 59.2 | 60 | 3908.1721
05:47:12.559 | 32.5977 | 60.8 | 60 | 3905.7892 | 06:22:21.040 | 41.856 | 59.2 | 60 | 3907.7735
05:47:12.869 | 32.5936 | 60.8 | 60 | 3905.7892 | 06:22:21.350 | 42.1016 | 59.2 | 60 | 3907.7735
05:47:13.189 | 32.6336 | 60.8 | 60 | 3905.7892 | 06:22:21.670 | 41.832 | 59.2 | 60 | 3907.4751
05:47:13.519 | 32.2488 | 60.8 | 60 | 3905.9846 | 06:22:21.990 | 41.8698 | 59.2 | 60 | 3907.1522
05:47:13.829 | 32.203 | 60.8 | 60 | 3905.9846 | 06:22:22.320 | 42.0401 | 59.2 | 60 | 3907.1522
05:47:14.149 | 32.3694 | 60.8 | 60 | 3905.9828 | 06:22:22.630 | 42.0268 | 59.2 | 60 | 3906.9401
05:47:14.479 | 32.2971 | 60.8 | 60 | 3906.0087 | 06:22:22.950 | 42.1394 | 59.2 | 60 | 3906.9401
05:47:14.789 | 32.4321 | 60.8 | 60 | 3906.0087 | 06:22:23.280 | 42.0703 | 59.2 | 60 | 3906.9401
05:47:15.109 | 32.3271 | 60.8 | 60 | 3906.0649 | 06:22:23.590 | 42.1255 | 59.2 | 60 | 3906.9401
05:47:15.429 | 32.2847 | 60.8 | 60 | 3906.0394 | 06:22:23.910 | 42.2278 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:47:15.749 | 32.3754 | 60.8 | 60 | 3906.0394 | 06:22:24.240 | 42.3214 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:47:16.069 | 32.2446 | 60.8 | 60 | 3906.0625 | 06:22:24.550 | 42.2597 | 59.2 | 60 | 3905.8829
05:47:16.389 | 32.3166 | 60.8 | 60 | 3906.0823 | 06:22:24.870 | 42.2662 | 59.2 | 60 | 3905.7953
05:47:16.719 | 32.3335 | 60.8 | 60 | 3906.0823 | 06:22:25.200 | 42.2618 | 59.2 | 60 | 3905.7953
05:47:17.029 | 32.262 | 60.8 | 60 | 3906.0235 | 06:22:25.510 | 42.3238 | 59.2 | 60 | 3905.8543
05:47:17.349 | 32.3419 | 60.8 | 60 | 3906.0235 | 06:22:25.830 | 42.4509 | 59.2 | 60 | 3905.8543
05:47:17.679 | 32.2727 | 60.8 | 60 | 3906.067 | 06:22:26.160 | 42.418 | 59.2 | 60 | 3905.8249
05:47:17.989 | 32.2606 | 60.8 | 60 | 3905.8699 | 06:22:26.470 | 42.5055 | 59.2 | 60 | 3905.8541
05:47:18.309 | 32.3573 | 60.8 | 60 | 3905.8699 | 06:22:26.790 | 42.5617 | 59.2 | 60 | 3905.8541
05:47:18.639 | 32.3143 | 60.8 | 60 | 3905.8779 | 06:22:27.110 | 42.5086 | 59.2 | 60 | 3905.9528
05:47:18.949 | 32.43 | 60.8 | 60 | 3905.8779 | 06:22:27.420 | 42.3235 | 59.2 | 60 | 3906.072
05:47:19.269 | 32.3614 | 60.8 | 60 | 3905.8779 | 06:22:27.430 | 42.3235 | 59.2 | 60 | 3906.072
05:47:19.599 | 32.3838 | 60.8 | 60 | 3905.8779 | 06:22:27.750 | 42.6953 | 59.2 | 60 | 3906.072
05:47:19.909 | 32.2354 | 60.8 | 60 | 3905.7171 | 06:22:28.070 | 42.4597 | 59.2 | 60 | 3906.072
05:47:20.229 | 32.3587 | 60.8 | 60 | 3905.7171 | 06:22:28.400 | 42.5763 | 59.2 | 60 | 3906.2269
05:47:20.549 | 32.328 | 60.8 | 60 | 3905.6245 | 06:22:28.710 | 42.6567 | 59.2 | 60 | 3906.2269
05:47:20.869 | 32.3285 | 60.8 | 60 | 3905.4735 | 06:22:29.030 | 42.6779 | 59.2 | 60 | 3906.1043
05:47:21.189 | 32.4038 | 60.8 | 60 | 3905.4735 | 06:22:29.360 | 42.5984 | 59.2 | 60 | 3906.1043
05:47:21.519 | 32.2924 | 60.8 | 60 | 3905.402 | 06:22:29.670 | 42.8251 | 59.2 | 60 | 3905.9841
05:47:21.829 | 32.4584 | 60.8 | 60 | 3905.402 | 06:22:29.990 | 42.7695 | 59.2 | 60 | 3905.9841
05:47:22.149 | 32.3709 | 60.8 | 60 | 3905.2945 | 06:22:30.320 | 42.888 | 59.2 | 60 | 3905.9841
05:47:22.469 | 32.2715 | 60.8 | 60 | 3905.2325 | 06:22:30.630 | 42.8953 | 59.2 | 60 | 3905.8578
05:47:22.799 | 32.1548 | 60.8 | 60 | 3905.2325 | 06:22:30.950 | 42.8161 | 59.2 | 60 | 3905.6642
05:47:23.109 | 32.3481 | 60.8 | 60 | 3905.2325 | 06:22:31.280 | 43.0135 | 59.2 | 60 | 3905.6642
05:47:23.429 | 32.4352 | 60.8 | 60 | 3905.0381 | 06:22:31.590 | 43.0024 | 59.2 | 60 | 3905.5408
05:47:23.749 | 32.3778 | 60.8 | 60 | 3905.0381 | 06:22:31.910 | 43.1021 | 59.2 | 60 | 3905.5082
05:47:24.069 | 32.4316 | 60.8 | 60 | 3904.8795 | 06:22:32.230 | 42.8353 | 59.2 | 60 | 3905.5082
05:47:24.389 | 32.3343 | 60.8 | 60 | 3904.8517 | 06:22:32.550 | 42.8865 | 59.2 | 60 | 3905.4158
05:47:24.719 | 32.196 | 60.8 | 60 | 3904.8517 | 06:22:32.870 | 43.0987 | 59.2 | 60 | 3905.3853
05:47:25.029 | 32.3207 | 60.8 | 60 | 3904.8332 | 06:22:33.190 | 43.1668 | 59.2 | 60 | 3905.3853
05:47:25.349 | 32.3113 | 60.8 | 60 | 3904.8332 | 06:22:33.520 | 43.0659 | 59.2 | 60 | 3905.2283
05:47:25.679 | 32.4088 | 60.8 | 60 | 3904.6539 | 06:22:33.830 | 42.9336 | 59.2 | 60 | 3905.2283
05:47:25.989 | 32.1313 | 60.8 | 60 | 3904.5326 | 06:22:34.150 | 43.2401 | 59.2 | 60 | 3905.139
05:47:26.309 | 32.4678 | 60.8 | 60 | 3904.5326 | 06:22:34.470 | 43.3636 | 59.2 | 60 | 3905.0429
05:47:26.639 | 32.1934 | 60.8 | 60 | 3904.4259 | 06:22:34.790 | 43.1986 | 59.2 | 60 | 3905.0429
05:47:26.949 | 32.4889 | 60.8 | 60 | 3904.2942 | 06:22:35.110 | 43.2973 | 59.2 | 60 | 3904.9801
05:47:27.269 | 32.2265 | 60.8 | 60 | 3904.2942 | 06:22:35.440 | 43.4797 | 59.2 | 60 | 3904.8472
05:47:27.589 | 32.2865 | 60.8 | 60 | 3904.0834 | 06:22:35.750 | 43.2906 | 59.2 | 60 | 3904.8472
05:47:27.909 | 32.3587 | 60.8 | 60 | 3903.9833 | 06:22:36.070 | 43.4476 | 59.2 | 60 | 3904.634
05:47:28.229 | 32.4556 | 60.8 | 60 | 3903.9833 | 06:22:36.400 | 43.2882 | 59.2 | 60 | 3904.4147
05:47:28.549 | 32.3054 | 60.8 | 60 | 3903.9256 | 06:22:36.710 | 43.3443 | 59.2 | 60 | 3904.4147
05:47:28.879 | 32.3638 | 60.8 | 60 | 3903.8329 | 06:22:37.030 | 43.3639 | 59.2 | 60 | 3904.2021
05:47:29.189 | 32.142 | 60.8 | 60 | 3903.8329 | 06:22:37.360 | 43.2542 | 59.2 | 60 | 3904.2021
05:47:29.509 | 32.3863 | 60.8 | 60 | 3903.9177 | 06:22:37.670 | 43.3712 | 59.2 | 60 | 3904.0199
05:47:29.839 | 32.3845 | 60.8 | 60 | 3903.9177 | 06:22:37.990 | 43.3774 | 59.2 | 60 | 3903.865
05:47:30.149 | 32.6041 | 60.8 | 60 | 3903.7487 | 06:22:38.320 | 43.2466 | 59.2 | 60 | 3903.865
05:47:30.469 | 32.1587 | 60.8 | 60 | 3903.7776 | 06:22:38.630 | 43.3205 | 59.2 | 60 | 3903.5511
05:47:30.789 | 32.2212 | 60.8 | 60 | 3903.7776 | 06:22:38.950 | 43.2904 | 59.2 | 60 | 3903.5511
05:47:31.109 | 32.2908 | 60.8 | 60 | 3903.7559 | 06:22:39.270 | 43.0802 | 59.2 | 60 | 3903.5511
05:47:31.429 | 32.3712 | 60.8 | 60 | 3903.7559 | 06:22:39.600 | 43.1291 | 59.2 | 60 | 3903.0636
05:47:31.759 | 32.4009 | 60.8 | 60 | 3903.7559 | 06:22:39.910 | 43.3761 | 59.2 | 60 | 3902.8433
05:47:32.069 | 32.3648 | 60.8 | 60 | 3903.7559 | 06:22:40.230 | 43.402 | 59.2 | 60 | 3902.8433
05:47:32.389 | 32.1291 | 60.8 | 60 | 3903.7098 | 06:22:40.570 | 43.3584 | 59.2 | 60 | 3902.6375
05:47:32.719 | 32.3679 | 60.8 | 60 | 3903.7098 | 06:22:40.870 | 43.3584 | 59.2 | 60 | 3902.6375
05:47:33.029 | 32.5422 | 60.8 | 60 | 3903.7601 | 06:22:41.190 | 43.4019 | 59.2 | 60 | 3902.6375
05:47:33.349 | 32.0919 | 60.8 | 60 | 3903.7601 | 06:22:41.520 | 43.1604 | 59.2 | 60 | 3902.5345
05:47:33.669 | 32.336 | 60.8 | 60 | 3903.78 | 06:22:41.830 | 43.3394 | 59.2 | 60 | 3902.5345
05:47:33.989 | 32.3751 | 60.8 | 60 | 3903.897 | 06:22:42.150 | 43.3378 | 59.2 | 60 | 3902.6926
05:47:34.309 | 32.3316 | 60.8 | 60 | 3903.897 | 06:22:42.480 | 43.2391 | 59.2 | 60 | 3902.9058
05:47:34.629 | 32.4752 | 60.8 | 60 | 3903.9283 | 06:22:42.790 | 43.2712 | 59.2 | 60 | 3902.9058
05:47:34.959 | 32.4005 | 60.8 | 60 | 3903.9857 | 06:22:43.110 | 43.5391 | 59.2 | 60 | 3903.0435
05:47:35.269 | 32.2894 | 60.8 | 60 | 3903.9857 | 06:22:43.440 | 43.3053 | 59.2 | 60 | 3903.1054
05:47:35.589 | 32.3928 | 60.8 | 60 | 3903.9857 | 06:22:43.750 | 43.2391 | 59.2 | 60 | 3903.1054
05:47:35.919 | 32.2806 | 60.8 | 60 | 3903.9277 | 06:22:44.069 | 43.2299 | 59.2 | 60 | 3903.1693
05:47:36.229 | 32.3695 | 60.8 | 60 | 3903.9277 | 06:22:44.389 | 43.2776 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:47:36.549 | 32.3276 | 60.8 | 60 | 3903.9277 | 06:22:44.709 | 43.0742 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:47:36.879 | 32.29 | 60.8 | 60 | 3903.9166 | 06:22:45.029 | 43.3258 | 59.2 | 60 | 3903.468
05:47:37.189 | 32.4058 | 60.8 | 60 | 3903.9166 | 06:22:45.349 | 43.3959 | 59.2 | 60 | 3903.468
05:47:37.509 | 32.4404 | 60.8 | 60 | 3904.0056 | 06:22:45.679 | 43.1988 | 59.2 | 60 | 3903.5514
05:47:37.829 | 32.4898 | 60.8 | 60 | 3904.0056 | 06:22:45.989 | 43.4367 | 59.2 | 60 | 3903.4367
05:47:38.149 | 32.1609 | 60.8 | 60 | 3904.0829 | 06:22:46.309 | 43.3953 | 59.2 | 60 | 3903.4367
05:47:38.469 | 32.1639 | 60.8 | 60 | 3904.2055 | 06:22:46.639 | 43.2206 | 59.2 | 60 | 3903.4227
05:47:38.789 | 32.435 | 60.8 | 60 | 3904.2055 | 06:22:46.949 | 43.262 | 59.2 | 60 | 3903.3491
05:47:39.119 | 32.3051 | 60.8 | 60 | 3904.5225 | 06:22:47.269 | 43.6014 | 59.2 | 60 | 3903.3491
05:47:39.429 | 32.1666 | 60.8 | 60 | 3904.852 | 06:22:47.599 | 43.3803 | 59.2 | 60 | 3903.3491
05:47:39.749 | 32.1927 | 60.8 | 60 | 3904.852 | 06:22:47.909 | 43.3531 | 59.2 | 60 | 3903.2937
05:47:40.079 | 32.1868 | 60.8 | 60 | 3904.852 | 06:22:48.229 | 43.3031 | 59.2 | 60 | 3903.2937
05:47:40.389 | 32.4389 | 60.8 | 60 | 3905.5328 | 06:22:48.559 | 43.3315 | 59.2 | 60 | 3903.3067
05:47:40.709 | 32.3583 | 60.8 | 60 | 3905.5328 | 06:22:48.869 | 43.4788 | 59.2 | 60 | 3903.3266
05:47:41.029 | 32.1923 | 60.8 | 60 | 3905.8125 | 06:22:49.189 | 43.4776 | 59.2 | 60 | 3903.3266
05:47:41.349 | 32.2718 | 60.8 | 60 | 3905.8125 | 06:22:49.509 | 43.1419 | 59.2 | 60 | 3903.4603
05:47:41.669 | 32.1853 | 60.8 | 60 | 3906.2153 | 06:22:49.829 | 43.2776 | 59.2 | 60 | 3903.4603
05:47:41.999 | 32.2386 | 60.8 | 60 | 3906.461 | 06:22:50.149 | 43.2706 | 59.2 | 60 | 3903.6515
05:47:42.309 | 32.3297 | 60.8 | 60 | 3906.461 | 06:22:50.469 | 43.2944 | 59.2 | 60 | 3903.7694
05:47:42.629 | 32.2337 | 60.8 | 60 | 3906.7063 | 06:22:50.799 | 43.2828 | 59.2 | 60 | 3903.7694
05:47:42.959 | 32.1972 | 60.8 | 60 | 3906.9936 | 06:22:51.109 | 43.3113 | 59.2 | 60 | 3903.8327
05:47:43.269 | 32.2755 | 60.8 | 60 | 3906.9936 | 06:22:51.429 | 43.2693 | 59.2 | 60 | 3903.9982
05:47:43.589 | 32.3566 | 60.8 | 60 | 3907.412 | 06:22:51.749 | 43.1136 | 59.2 | 60 | 3903.9982
05:47:43.919 | 32.2348 | 60.8 | 60 | 3907.8466 | 06:22:52.069 | 43.332 | 59.2 | 60 | 3904.1287
05:47:44.229 | 32.026 | 60.8 | 60 | 3907.8466 | 06:22:52.389 | 43.7332 | 59.2 | 60 | 3904.1287
05:47:44.549 | 32.1469 | 60.8 | 60 | 3908.1956 | 06:22:52.719 | 43.3066 | 59.2 | 60 | 3904.1287
05:47:44.869 | 32.3062 | 60.8 | 60 | 3908.5463 | 06:22:53.029 | 43.153 | 59.2 | 60 | 3904.1287
05:47:45.189 | 32.2151 | 60.8 | 60 | 3908.5463 | 06:22:53.349 | 43.37 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:47:45.509 | 32.317 | 60.8 | 60 | 3908.9718 | 06:22:53.679 | 43.2584 | 59.2 | 60 | 3904.651
05:47:45.829 | 32.524 | 60.8 | 60 | 3908.9718 | 06:22:53.989 | 43.0701 | 59.2 | 60 | 3904.8024
05:47:46.159 | 32.1825 | 60.8 | 60 | 3909.2502 | 06:22:54.309 | 43.3833 | 59.2 | 60 | 3904.8024
05:47:46.469 | 32.306 | 60.8 | 60 | 3909.5894 | 06:22:54.639 | 43.7265 | 59.2 | 60 | 3905.0961
05:47:46.789 | 32.2595 | 60.8 | 60 | 3909.5894 | 06:22:54.949 | 43.5507 | 59.2 | 60 | 3905.2977
05:47:47.109 | 32.2137 | 60.8 | 60 | 3909.85 | 06:22:55.269 | 43.2296 | 59.2 | 60 | 3905.2977
05:47:47.429 | 32.1775 | 60.8 | 60 | 3909.8593 | 06:22:55.589 | 43.2636 | 59.2 | 60 | 3905.3874
05:47:47.749 | 32.4211 | 60.8 | 60 | 3909.8593 | 06:22:55.919 | 43.2104 | 59.2 | 60 | 3905.4227
05:47:48.079 | 32.1699 | 60.8 | 60 | 3909.8593 | 06:22:56.229 | 43.2104 | 59.2 | 60 | 3905.4227
05:47:48.389 | 32.4051 | 60.8 | 60 | 3909.8201 | 06:22:56.549 | 43.241 | 59.2 | 60 | 3905.5797
05:47:48.709 | 32.3238 | 60.8 | 60 | 3909.8201 | 06:22:56.869 | 43.465 | 59.2 | 60 | 3905.7055
05:47:49.039 | 32.4049 | 60.8 | 60 | 3909.8201 | 06:22:57.189 | 43.4641 | 59.2 | 60 | 3905.7055
05:47:49.349 | 32.2991 | 60.8 | 60 | 3909.8201 | 06:22:57.509 | 43.2469 | 59.2 | 60 | 3905.924
05:47:49.669 | 32.0662 | 60.8 | 60 | 3909.8201 | 06:22:57.839 | 43.5329 | 59.2 | 60 | 3905.924
05:47:49.989 | 32.2161 | 60.8 | 60 | 3909.0772 | 06:22:58.149 | 43.324 | 59.2 | 60 | 3905.924
05:47:50.309 | 32.2523 | 60.8 | 60 | 3909.0772 | 06:22:58.469 | 43.3514 | 59.2 | 60 | 3905.924
05:47:50.629 | 32.3818 | 60.8 | 60 | 3908.7986 | 06:22:58.799 | 43.3616 | 59.2 | 60 | 3905.924
05:47:50.949 | 32.4269 | 60.8 | 60 | 3908.4817 | 06:22:59.109 | 43.5403 | 59.2 | 60 | 3905.9354
05:47:51.279 | 32.4196 | 60.8 | 60 | 3908.4817 | 06:22:59.429 | 43.5254 | 59.2 | 60 | 3905.9759
05:47:51.589 | 32.3574 | 60.8 | 60 | 3908.1037 | 06:22:59.749 | 43.258 | 59.2 | 60 | 3905.9759
05:47:51.909 | 32.1665 | 60.8 | 60 | 3907.7632 | 06:23:00.070 | 43.2258 | 59.2 | 60 | 3906.0204
05:47:52.239 | 32.285 | 60.8 | 60 | 3907.7632 | 06:23:00.390 | 43.5746 | 59.2 | 60 | 3906.0267
05:47:52.549 | 32.2779 | 60.8 | 60 | 3907.4925 | 06:23:00.720 | 43.5862 | 59.2 | 60 | 3906.0267
05:47:52.869 | 32.7151 | 60.8 | 60 | 3907.0717 | 06:23:01.030 | 43.4036 | 59.2 | 60 | 3906.0267
05:47:53.199 | 32.1289 | 60.8 | 60 | 3907.0717 | 06:23:01.350 | 43.3249 | 59.2 | 60 | 3906.0267
05:47:53.509 | 32.0932 | 60.8 | 60 | 3907.0058 | 06:23:01.670 | 43.3678 | 59.2 | 60 | 3905.7447
05:47:53.829 | 32.1721 | 60.8 | 60 | 3907.0058 | 06:23:02.000 | 43.5778 | 59.2 | 60 | 3905.7447
05:47:54.149 | 32.1874 | 60.8 | 60 | 3906.8342 | 06:23:02.310 | 43.2222 | 59.2 | 60 | 3905.7447
05:47:54.469 | 32.1336 | 60.8 | 60 | 3906.7399 | 06:23:02.630 | 43.5135 | 59.2 | 60 | 3905.7126
05:47:54.789 | 32.1509 | 60.8 | 60 | 3906.7399 | 06:23:02.960 | 43.3724 | 59.2 | 60 | 3905.6427
05:47:55.119 | 32.3184 | 60.8 | 60 | 3906.764 | 06:23:03.270 | 43.2394 | 59.2 | 60 | 3905.6427
05:47:55.429 | 32.1867 | 60.8 | 60 | 3906.8604 | 06:23:03.590 | 43.4638 | 59.2 | 60 | 3905.5217
05:47:55.749 | 32.1833 | 60.8 | 60 | 3906.8604 | 06:23:03.910 | 43.7088 | 59.2 | 60 | 3905.2969
05:47:56.069 | 32.3327 | 60.8 | 60 | 3906.9756 | 06:23:04.230 | 43.5979 | 59.2 | 60 | 3905.2969
05:47:56.399 | 32.223 | 60.8 | 60 | 3907.019 | 06:23:04.550 | 43.2017 | 59.2 | 60 | 3905.295
05:47:56.709 | 32.2774 | 60.8 | 60 | 3907.019 | 06:23:04.880 | 43.3033 | 59.2 | 60 | 3905.3453
05:47:57.029 | 32.2091 | 60.8 | 60 | 3907.1459 | 06:23:05.190 | 43.477 | 59.2 | 60 | 3905.3453
05:47:57.349 | 32.3116 | 60.8 | 60 | 3907.1459 | 06:23:05.510 | 43.152 | 59.2 | 60 | 3905.3419
05:47:57.669 | 32.1134 | 60.8 | 60 | 3907.2505 | 06:23:05.830 | 43.2346 | 59.2 | 60 | 3905.3419
05:47:57.989 | 32.1642 | 60.8 | 60 | 3907.4126 | 06:23:06.150 | 43.1646 | 59.2 | 60 | 3905.3215
05:47:58.319 | 32.3751 | 60.8 | 60 | 3907.4126 | 06:23:06.470 | 43.3435 | 59.2 | 60 | 3905.4378
05:47:58.629 | 32.4265 | 60.8 | 60 | 3907.4878 | 06:23:06.800 | 43.6384 | 59.2 | 60 | 3905.4378
05:47:58.949 | 32.3276 | 60.8 | 60 | 3907.4676 | 06:23:07.110 | 43.3907 | 59.2 | 60 | 3905.3167
05:47:59.279 | 32.399 | 60.8 | 60 | 3907.4676 | 06:23:07.430 | 43.3091 | 59.2 | 60 | 3905.4891
05:47:59.589 | 32.2556 | 60.8 | 60 | 3907.3996 | 06:23:07.750 | 43.6917 | 59.2 | 60 | 3905.4891
05:47:59.909 | 32.1908 | 60.8 | 60 | 3907.3487 | 06:23:08.080 | 43.4002 | 59.2 | 60 | 3905.3212
05:48:00.239 | 32.2211 | 60.8 | 60 | 3907.3487 | 06:23:08.390 | 43.2506 | 59.2 | 60 | 3905.4293
05:48:00.549 | 32.3647 | 60.8 | 60 | 3907.3834 | 06:23:08.710 | 43.6261 | 59.2 | 60 | 3905.4293
05:48:00.869 | 32.6029 | 60.8 | 60 | 3907.2057 | 06:23:09.040 | 43.3744 | 59.2 | 60 | 3905.3448
05:48:01.199 | 32.1306 | 60.8 | 60 | 3907.2057 | 06:23:09.350 | 43.1694 | 59.2 | 60 | 3905.3448
05:48:01.509 | 32.3129 | 60.8 | 60 | 3907.1146 | 06:23:09.670 | 43.176 | 59.2 | 60 | 3905.4584
05:48:01.829 | 32.2839 | 60.8 | 60 | 3907.1146 | 06:23:10.000 | 43.5688 | 59.2 | 60 | 3905.4584
05:48:02.149 | 32.3186 | 60.8 | 60 | 3906.9745 | 06:23:10.310 | 43.4754 | 59.2 | 60 | 3905.4584
05:48:02.479 | 32.1611 | 60.8 | 60 | 3906.8758 | 06:23:10.630 | 43.3765 | 59.2 | 60 | 3905.3167
05:48:02.789 | 32.1808 | 60.8 | 60 | 3906.8758 | 06:23:10.960 | 43.5465 | 59.2 | 60 | 3905.371
05:48:03.109 | 32.2348 | 60.8 | 60 | 3906.8289 | 06:23:11.270 | 43.7558 | 59.2 | 60 | 3905.371
05:48:03.429 | 32.3201 | 60.8 | 60 | 3906.786 | 06:23:11.590 | 43.1639 | 59.2 | 60 | 3905.371
05:48:03.749 | 32.2914 | 60.8 | 60 | 3906.786 | 06:23:11.920 | 43.397 | 59.2 | 60 | 3905.246
05:48:04.069 | 32.2734 | 60.8 | 60 | 3906.674 | 06:23:12.230 | 43.2801 | 59.2 | 60 | 3905.246
05:48:04.399 | 32.3327 | 60.8 | 60 | 3906.6295 | 06:23:12.550 | 43.2801 | 59.2 | 60 | 3905.0628
05:48:04.709 | 32.1675 | 60.8 | 60 | 3906.6295 | 06:23:12.870 | 43.5433 | 59.2 | 60 | 3904.8528
05:48:05.029 | 32.4788 | 60.8 | 60 | 3906.5821 | 06:23:13.200 | 43.4875 | 59.2 | 60 | 3904.8528
05:48:05.359 | 32.3634 | 60.8 | 60 | 3906.5821 | 06:23:13.510 | 43.4113 | 59.2 | 60 | 3904.6382
05:48:05.679 | 32.326 | 60.8 | 60 | 3906.5821 | 06:23:13.830 | 43.4173 | 59.2 | 60 | 3904.6382
05:48:05.989 | 32.2917 | 60.8 | 60 | 3906.4663 | 06:23:14.150 | 43.4007 | 59.2 | 60 | 3904.4513
05:48:06.309 | 32.285 | 60.8 | 60 | 3906.4663 | 06:23:14.470 | 43.2888 | 59.2 | 60 | 3904.4492
05:48:06.629 | 32.3758 | 60.8 | 60 | 3906.3477 | 06:23:14.790 | 43.4962 | 59.2 | 60 | 3904.4492
05:48:06.949 | 32.3747 | 60.8 | 60 | 3906.2314 | 06:23:15.120 | 43.4594 | 59.2 | 60 | 3904.4492
05:48:07.269 | 32.3373 | 60.8 | 60 | 3906.2314 | 06:23:15.430 | 43.4152 | 59.2 | 60 | 3904.3612
05:48:07.599 | 32.3586 | 60.8 | 60 | 3906.0908 | 06:23:15.750 | 43.439 | 59.2 | 60 | 3904.3612
05:48:07.909 | 32.3416 | 60.8 | 60 | 3905.9473 | 06:23:16.080 | 43.415 | 59.2 | 60 | 3904.3345
05:48:08.229 | 32.2197 | 60.8 | 60 | 3905.9473 | 06:23:16.390 | 43.3652 | 59.2 | 60 | 3904.3242
05:48:08.559 | 32.551 | 60.8 | 60 | 3905.813 | 06:23:16.710 | 43.4036 | 59.2 | 60 | 3904.3242
05:48:08.869 | 32.3165 | 60.8 | 60 | 3905.6313 | 06:23:17.040 | 43.373 | 59.2 | 60 | 3904.3242
05:48:09.189 | 32.2363 | 60.8 | 60 | 3905.6313 | 06:23:17.350 | 43.4505 | 59.2 | 60 | 3904.3242
05:48:09.519 | 32.6023 | 60.8 | 60 | 3905.5222 | 06:23:17.670 | 43.4776 | 59.2 | 60 | 3904.3242
05:48:09.829 | 32.3103 | 60.8 | 60 | 3905.5222 | 06:23:17.990 | 43.3648 | 59.2 | 60 | 3904.469
05:48:10.149 | 32.2209 | 60.8 | 60 | 3905.3318 | 06:23:18.310 | 43.2621 | 59.2 | 60 | 3904.469
05:48:10.469 | 32.3067 | 60.8 | 60 | 3905.2344 | 06:23:18.630 | 43.3277 | 59.2 | 60 | 3904.4457
05:48:10.789 | 32.4462 | 60.8 | 60 | 3905.2344 | 06:23:18.950 | 43.3858 | 59.2 | 60 | 3904.447
05:48:11.109 | 32.2595 | 60.8 | 60 | 3905.0657 | 06:23:19.280 | 43.3125 | 59.2 | 60 | 3904.447
05:48:11.439 | 32.3517 | 60.8 | 60 | 3904.8835 | 06:23:19.590 | 43.4756 | 59.2 | 60 | 3904.4613
05:48:11.749 | 32.2749 | 60.8 | 60 | 3904.8835 | 06:23:19.910 | 43.4068 | 59.2 | 60 | 3904.5426
05:48:12.069 | 32.3239 | 60.8 | 60 | 3904.7172 | 06:23:20.230 | 43.4393 | 59.2 | 60 | 3904.5426
05:48:12.399 | 32.2842 | 60.8 | 60 | 3904.563 | 06:23:20.550 | 43.3433 | 59.2 | 60 | 3904.5792
05:48:12.709 | 32.347 | 60.8 | 60 | 3904.563 | 06:23:20.870 | 43.333 | 59.2 | 60 | 3904.6414
05:48:13.029 | 32.4567 | 60.8 | 60 | 3904.469 | 06:23:21.200 | 43.7029 | 59.2 | 60 | 3904.6414
05:48:13.349 | 32.3289 | 60.8 | 60 | 3904.469 | 06:23:21.510 | 43.6249 | 59.2 | 60 | 3904.7116
05:48:13.669 | 32.2294 | 60.8 | 60 | 3904.3091 | 06:23:21.830 | 43.2005 | 59.2 | 60 | 3904.7116
05:48:13.989 | 32.1883 | 60.8 | 60 | 3904.1573 | 06:23:22.160 | 43.3286 | 59.2 | 60 | 3904.7654
05:48:14.309 | 32.3862 | 60.8 | 60 | 3904.1573 | 06:23:22.470 | 43.5917 | 59.2 | 60 | 3904.9494
05:48:14.639 | 32.4758 | 60.8 | 60 | 3904.0029 | 06:23:22.790 | 43.4878 | 59.2 | 60 | 3904.9494
05:48:14.949 | 32.1868 | 60.8 | 60 | 3903.9378 | 06:23:23.120 | 43.517 | 59.2 | 60 | 3904.9494
05:48:15.269 | 32.3422 | 60.8 | 60 | 3903.9378 | 06:23:23.430 | 43.2902 | 59.2 | 60 | 3905.1353
05:48:15.589 | 32.4199 | 60.8 | 60 | 3903.861 | 06:23:23.750 | 43.291 | 59.2 | 60 | 3905.1353
05:48:15.909 | 32.1441 | 60.8 | 60 | 3903.713 | 06:23:24.070 | 43.3702 | 59.2 | 60 | 3905.1396
05:48:16.229 | 32.1441 | 60.8 | 60 | 3903.713 | 06:23:24.400 | 43.3838 | 59.2 | 60 | 3905.2029
05:48:16.559 | 32.387 | 60.8 | 60 | 3903.5122 | 06:23:24.710 | 43.4351 | 59.2 | 60 | 3905.2029
05:48:16.869 | 32.4066 | 60.8 | 60 | 3903.5122 | 06:23:25.030 | 43.518 | 59.2 | 60 | 3905.2982
05:48:17.189 | 32.3307 | 60.8 | 60 | 3903.5122 | 06:23:25.360 | 43.4006 | 59.2 | 60 | 3905.2982
05:48:17.519 | 32.2775 | 60.8 | 60 | 3903.2863 | 06:23:25.670 | 43.3649 | 59.2 | 60 | 3905.3705
05:48:17.839 | 32.3513 | 60.8 | 60 | 3903.2863 | 06:23:25.990 | 43.4648 | 59.2 | 60 | 3905.4086
05:48:18.149 | 32.3986 | 60.8 | 60 | 3903.205 | 06:23:26.320 | 43.4271 | 59.2 | 60 | 3905.4086
05:48:18.469 | 32.4273 | 60.8 | 60 | 3903.1661 | 06:23:26.630 | 43.369 | 59.2 | 60 | 3905.4086
05:48:18.789 | 32.302 | 60.8 | 60 | 3903.1661 | 06:23:26.950 | 43.6488 | 59.2 | 60 | 3905.4293
05:48:19.109 | 32.3225 | 60.8 | 60 | 3903.049 | 06:23:27.280 | 43.4355 | 59.2 | 60 | 3905.4293
05:48:19.429 | 32.3279 | 60.8 | 60 | 3903.107 | 06:23:27.590 | 43.3897 | 59.2 | 60 | 3905.4092
05:48:19.759 | 32.2974 | 60.8 | 60 | 3903.107 | 06:23:27.910 | 43.4696 | 59.2 | 60 | 3905.4722
05:48:20.069 | 32.2077 | 60.8 | 60 | 3903.1086 | 06:23:28.240 | 43.5728 | 59.2 | 60 | 3905.4722
05:48:20.389 | 32.3826 | 60.8 | 60 | 3903.2124 | 06:23:28.550 | 43.4312 | 59.2 | 60 | 3905.4139
05:48:20.719 | 32.3958 | 60.8 | 60 | 3903.2124 | 06:23:28.870 | 43.5284 | 59.2 | 60 | 3905.393
05:48:21.029 | 32.2495 | 60.8 | 60 | 3903.2294 | 06:23:29.200 | 43.5884 | 59.2 | 60 | 3905.393
05:48:21.349 | 32.3303 | 60.8 | 60 | 3903.2294 | 06:23:29.510 | 43.3705 | 59.2 | 60 | 3905.2945
05:48:21.679 | 32.4426 | 60.8 | 60 | 3903.2582 | 06:23:29.830 | 43.5081 | 59.2 | 60 | 3905.2945
05:48:21.989 | 32.3482 | 60.8 | 60 | 3903.3287 | 06:23:30.150 | 43.4502 | 59.2 | 60 | 3905.25
05:48:22.309 | 32.1975 | 60.8 | 60 | 3903.3287 | 06:23:30.480 | 43.2705 | 59.2 | 60 | 3905.2487
05:48:22.629 | 32.3901 | 60.8 | 60 | 3903.3287 | 06:23:30.790 | 43.6036 | 59.2 | 60 | 3905.2487
05:48:22.949 | 32.4008 | 60.8 | 60 | 3903.3848 | 06:23:31.110 | 43.5304 | 59.2 | 60 | 3905.1687
05:48:23.269 | 32.3496 | 60.8 | 60 | 3903.3848 | 06:23:31.430 | 43.5026 | 59.2 | 60 | 3905.1732
05:48:23.599 | 32.4555 | 60.8 | 60 | 3903.3152 | 06:23:31.750 | 43.3203 | 59.2 | 60 | 3905.1732
05:48:23.909 | 32.2924 | 60.8 | 60 | 3903.1658 | 06:23:32.070 | 43.3582 | 59.2 | 60 | 3905.0098
05:48:24.229 | 32.257 | 60.8 | 60 | 3903.1658 | 06:23:32.400 | 43.571 | 59.2 | 60 | 3905.0188
05:48:24.549 | 32.3178 | 60.8 | 60 | 3903.1544 | 06:23:32.710 | 43.3813 | 59.2 | 60 | 3905.0188
05:48:24.879 | 32.4044 | 60.8 | 60 | 3903.2095 | 06:23:33.030 | 43.1812 | 59.2 | 60 | 3904.9383
05:48:25.189 | 32.2739 | 60.8 | 60 | 3903.2095 | 06:23:33.360 | 43.627 | 59.2 | 60 | 3904.9383
05:48:25.509 | 32.4211 | 60.8 | 60 | 3903.3872 | 06:23:33.670 | 43.4341 | 59.2 | 60 | 3904.9627
05:48:25.829 | 32.3561 | 60.8 | 60 | 3903.3872 | 06:23:33.990 | 43.445 | 59.2 | 60 | 3905.0228
05:48:26.149 | 32.3771 | 60.8 | 60 | 3903.3245 | 06:23:34.310 | 43.4822 | 59.2 | 60 | 3905.0228
05:48:26.469 | 32.2284 | 60.8 | 60 | 3903.2159 | 06:23:34.630 | 43.3351 | 59.2 | 60 | 3905.0858
05:48:26.799 | 32.3032 | 60.8 | 60 | 3903.2159 | 06:23:34.950 | 43.3744 | 59.2 | 60 | 3905.2529
05:48:27.109 | 32.528 | 60.8 | 60 | 3903.1295 | 06:23:35.280 | 43.5988 | 59.2 | 60 | 3905.2529
05:48:27.429 | 32.1887 | 60.8 | 60 | 3903.1984 | 06:23:35.590 | 43.414 | 59.2 | 60 | 3905.4354
05:48:27.759 | 32.2168 | 60.8 | 60 | 3903.1984 | 06:23:35.910 | 43.4957 | 59.2 | 60 | 3905.7563
05:48:28.069 | 32.347 | 60.8 | 60 | 3903.156 | 06:23:36.230 | 43.4957 | 59.2 | 60 | 3905.7563
05:48:28.389 | 32.5722 | 60.8 | 60 | 3902.8991 | 06:23:36.560 | 43.2843 | 59.2 | 60 | 3905.7563
05:48:28.719 | 32.2768 | 60.8 | 60 | 3902.8991 | 06:23:36.870 | 43.5603 | 59.2 | 60 | 3906.6808
05:48:29.029 | 32.2915 | 60.8 | 60 | 3902.7638 | 06:23:37.190 | 43.2561 | 59.2 | 60 | 3906.6808
05:48:29.349 | 32.4764 | 60.8 | 60 | 3902.7638 | 06:23:37.510 | 43.2035 | 59.2 | 60 | 3906.9698
05:48:29.669 | 32.2907 | 60.8 | 60 | 3902.584 | 06:23:37.830 | 43.5191 | 59.2 | 60 | 3906.9698
05:48:29.989 | 32.0439 | 60.8 | 60 | 3902.5784 | 06:23:38.150 | 43.3537 | 59.2 | 60 | 3907.3302
05:48:30.309 | 32.568 | 60.8 | 60 | 3902.5784 | 06:23:38.480 | 43.5392 | 59.2 | 60 | 3907.5881
05:48:30.629 | 32.5186 | 60.8 | 60 | 3902.6372 | 06:23:38.790 | 43.3835 | 59.2 | 60 | 3907.5881
05:48:30.959 | 32.3244 | 60.8 | 60 | 3902.5761 | 06:23:39.110 | 43.4272 | 59.2 | 60 | 3907.5881
05:48:31.269 | 32.2627 | 60.8 | 60 | 3902.5761 | 06:23:39.440 | 43.3801 | 59.2 | 60 | 3907.7521
05:48:31.589 | 32.2366 | 60.8 | 60 | 3902.467 | 06:23:39.750 | 43.4603 | 59.2 | 60 | 3907.7521
05:48:31.909 | 32.2276 | 60.8 | 60 | 3902.5197 | 06:23:40.070 | 43.4598 | 59.2 | 60 | 3907.8665
05:48:32.229 | 32.3148 | 60.8 | 60 | 3902.5197 | 06:23:40.400 | 43.3924 | 59.2 | 60 | 3907.7539
05:48:32.549 | 32.4098 | 60.8 | 60 | 3902.5096 | 06:23:40.710 | 43.5614 | 59.2 | 60 | 3907.7539
05:48:32.889 | 32.4202 | 60.8 | 60 | 3902.5016 | 06:23:41.030 | 43.5093 | 59.2 | 60 | 3907.6411
05:48:33.189 | 32.4202 | 60.8 | 60 | 3902.5016 | 06:23:41.350 | 43.4348 | 59.2 | 60 | 3907.6411
05:48:33.509 | 32.3483 | 60.8 | 60 | 3902.3552 | 06:23:41.680 | 43.4323 | 59.2 | 60 | 3907.4525
05:48:33.839 | 32.3745 | 60.8 | 60 | 3902.3552 | 06:23:41.990 | 43.4991 | 59.2 | 60 | 3907.3524
05:48:34.149 | 32.2643 | 60.8 | 60 | 3902.2813 | 06:23:42.310 | 43.5569 | 59.2 | 60 | 3907.3524
05:48:34.469 | 32.2733 | 60.8 | 60 | 3902.3626 | 06:23:42.640 | 43.4602 | 59.2 | 60 | 3907.1994
05:48:34.789 | 32.479 | 60.8 | 60 | 3902.3626 | 06:23:42.950 | 43.2179 | 59.2 | 60 | 3906.956
05:48:35.109 | 32.3974 | 60.8 | 60 | 3902.4421 | 06:23:43.270 | 43.3762 | 59.2 | 60 | 3906.956
05:48:35.429 | 32.3436 | 60.8 | 60 | 3902.5522 | 06:23:43.600 | 43.4582 | 59.2 | 60 | 3906.956
05:48:35.759 | 32.531 | 60.8 | 60 | 3902.5522 | 06:23:43.910 | 43.4397 | 59.2 | 60 | 3906.452
05:48:36.069 | 32.3493 | 60.8 | 60 | 3902.598 | 06:23:44.230 | 43.6643 | 59.2 | 60 | 3906.452
05:48:36.389 | 32.3749 | 60.8 | 60 | 3902.6891 | 06:23:44.550 | 43.5195 | 59.2 | 60 | 3906.1387
05:48:36.709 | 32.4469 | 60.8 | 60 | 3902.6891 | 06:23:44.870 | 43.6131 | 59.2 | 60 | 3906.0013
05:48:37.039 | 32.4407 | 60.8 | 60 | 3902.8014 | 06:23:45.190 | 43.3066 | 59.2 | 60 | 3906.0013
05:48:37.349 | 32.284 | 60.8 | 60 | 3902.8014 | 06:23:45.520 | 43.5091 | 59.2 | 60 | 3905.8191
05:48:37.669 | 32.3264 | 60.8 | 60 | 3902.9582 | 06:23:45.830 | 43.4671 | 59.2 | 60 | 3905.8191
05:48:37.989 | 32.3791 | 60.8 | 60 | 3903.067 | 06:23:46.150 | 43.6087 | 59.2 | 60 | 3905.5172
05:48:38.309 | 32.3889 | 60.8 | 60 | 3903.067 | 06:23:46.470 | 43.4778 | 59.2 | 60 | 3905.4213
05:48:38.629 | 32.5726 | 60.8 | 60 | 3903.0919 | 06:23:46.790 | 43.4916 | 59.2 | 60 | 3905.4213
05:48:38.959 | 32.1557 | 60.8 | 60 | 3903.1097 | 06:23:47.110 | 43.6568 | 59.2 | 60 | 3905.2791
05:48:39.269 | 32.4951 | 60.8 | 60 | 3903.1097 | 06:23:47.430 | 43.3375 | 59.2 | 60 | 3905.1292
05:48:39.589 | 32.415 | 60.8 | 60 | 3903.2545 | 06:23:47.760 | 43.4033 | 59.2 | 60 | 3905.1292
05:48:39.919 | 32.2132 | 60.8 | 60 | 3903.2892 | 06:23:48.070 | 43.3833 | 59.2 | 60 | 3905.1592
05:48:40.229 | 32.5173 | 60.8 | 60 | 3903.2892 | 06:23:48.390 | 43.4106 | 59.2 | 60 | 3905.4306
05:48:40.549 | 32.5175 | 60.8 | 60 | 3903.4455 | 06:23:48.720 | 43.5007 | 59.2 | 60 | 3905.4306
05:48:40.879 | 32.1738 | 60.8 | 60 | 3903.6785 | 06:23:49.030 | 43.5812 | 59.2 | 60 | 3905.6573
05:48:41.189 | 32.7293 | 60.8 | 60 | 3903.6785 | 06:23:49.350 | 43.3929 | 59.2 | 60 | 3905.6573
05:48:41.509 | 31.9989 | 60.8 | 60 | 3903.7302 | 06:23:49.670 | 43.2938 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:48:41.829 | 32.092 | 60.8 | 60 | 3903.7302 | 06:23:49.990 | 43.2547 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:48:42.159 | 32.3691 | 60.8 | 60 | 3904.1912 | 06:23:50.310 | 43.4977 | 59.2 | 60 | 3904.6864
05:48:42.469 | 32.3387 | 60.8 | 60 | 3904.4081 | 06:23:50.640 | 43.3971 | 59.2 | 60 | 3906.2868
05:48:42.789 | 32.2505 | 60.8 | 60 | 3904.4081 | 06:23:50.950 | 43.4544 | 59.2 | 60 | 3906.4978
05:48:43.109 | 32.4245 | 60.8 | 60 | 3904.6894 | 06:23:51.270 | 43.5624 | 59.2 | 60 | 3906.4978
05:48:43.429 | 32.3699 | 60.8 | 60 | 3904.8957 | 06:23:51.600 | 43.3264 | 59.2 | 60 | 3906.6101
05:48:43.749 | 32.4941 | 60.8 | 60 | 3904.8957 | 06:23:51.910 | 43.42 | 59.2 | 60 | 3906.7937
05:48:44.079 | 32.1721 | 60.8 | 60 | 3905.1343 | 06:23:52.230 | 43.419 | 59.2 | 60 | 3906.7937
05:48:44.389 | 32.4555 | 60.8 | 60 | 3905.3557 | 06:23:52.550 | 43.5615 | 59.2 | 60 | 3906.9274
05:48:44.709 | 32.4165 | 60.8 | 60 | 3905.3557 | 06:23:52.880 | 43.5744 | 59.2 | 60 | 3906.9634
05:48:45.039 | 32.2907 | 60.8 | 60 | 3905.5381 | 06:23:53.190 | 43.4941 | 59.2 | 60 | 3906.9634
05:48:45.349 | 32.4247 | 60.8 | 60 | 3905.5381 | 06:23:53.510 | 43.3617 | 59.2 | 60 | 3907.0635
05:48:45.669 | 32.3264 | 60.8 | 60 | 3905.7645 | 06:23:53.840 | 43.4688 | 59.2 | 60 | 3907.0635
05:48:45.989 | 32.2644 | 60.8 | 60 | 3905.929 | 06:23:54.150 | 43.29 | 59.2 | 60 | 3907.1104
05:48:46.309 | 32.5159 | 60.8 | 60 | 3905.929 | 06:23:54.470 | 43.2401 | 59.2 | 60 | 3907.2139
05:48:46.629 | 32.2858 | 60.8 | 60 | 3905.929 | 06:23:54.800 | 43.505 | 59.2 | 60 | 3907.2139
05:48:46.959 | 32.2807 | 60.8 | 60 | 3906.2169 | 06:23:55.110 | 43.5069 | 59.2 | 60 | 3907.1904
05:48:47.269 | 32.3177 | 60.8 | 60 | 3906.2169 | 06:23:55.430 | 43.3481 | 59.2 | 60 | 3907.3371
05:48:47.589 | 32.3879 | 60.8 | 60 | 3906.2169 | 06:23:55.750 | 43.6374 | 59.2 | 60 | 3907.3371
05:48:47.909 | 32.3446 | 60.8 | 60 | 3906.3879 | 06:23:56.070 | 43.2843 | 59.2 | 60 | 3907.3951
05:48:48.239 | 32.4428 | 60.8 | 60 | 3906.3879 | 06:23:56.390 | 43.2501 | 59.2 | 60 | 3907.5444
05:48:48.549 | 32.3642 | 60.8 | 60 | 3906.4594 | 06:23:56.720 | 43.3891 | 59.2 | 60 | 3907.5444
05:48:48.869 | 32.2776 | 60.8 | 60 | 3906.6276 | 06:23:57.030 | 43.4066 | 59.2 | 60 | 3907.5376
05:48:49.189 | 32.339 | 60.8 | 60 | 3906.6276 | 06:23:57.350 | 43.3798 | 59.2 | 60 | 3907.5376
05:48:49.509 | 32.4149 | 60.8 | 60 | 3906.8167 | 06:23:57.680 | 43.4173 | 59.2 | 60 | 3907.4809
05:48:49.829 | 32.3577 | 60.8 | 60 | 3906.8167 | 06:23:57.990 | 43.4526 | 59.2 | 60 | 3907.4367
05:48:50.159 | 32.3717 | 60.8 | 60 | 3906.8879 | 06:23:58.310 | 43.4721 | 59.2 | 60 | 3907.4367
05:48:50.469 | 32.2985 | 60.8 | 60 | 3907.0331 | 06:23:58.630 | 43.4283 | 59.2 | 60 | 3907.4367
05:48:50.789 | 32.3038 | 60.8 | 60 | 3907.0331 | 06:23:58.950 | 43.457 | 59.2 | 60 | 3907.2579
05:48:51.119 | 32.2607 | 60.8 | 60 | 3907.0331 | 06:23:59.270 | 43.5117 | 59.2 | 60 | 3907.2579
05:48:51.429 | 32.2824 | 60.8 | 60 | 3907.2997 | 06:23:59.590 | 43.4327 | 59.2 | 60 | 3907.1085
05:48:51.749 | 32.3722 | 60.8 | 60 | 3907.2997 | 06:23:59.920 | 43.5164 | 59.2 | 60 | 3907.1197
05:48:52.069 | 32.3074 | 60.8 | 60 | 3907.5352 | 06:24:00.230 | 43.3365 | 59.2 | 60 | 3907.1197
05:48:52.389 | 32.3332 | 60.8 | 60 | 3907.6289 | 06:24:00.550 | 43.5066 | 59.2 | 60 | 3907.072
05:48:52.709 | 32.1271 | 60.8 | 60 | 3907.6289 | 06:24:00.880 | 43.394 | 59.2 | 60 | 3907.0643
05:48:53.029 | 32.1625 | 60.8 | 60 | 3907.6853 | 06:24:01.190 | 43.5042 | 59.2 | 60 | 3907.0643
05:48:53.369 | 32.4751 | 60.8 | 60 | 3907.7388 | 06:24:01.510 | 43.5696 | 59.2 | 60 | 3906.9804
05:48:53.669 | 32.4751 | 60.8 | 60 | 3907.7388 | 06:24:01.830 | 43.5326 | 59.2 | 60 | 3906.9804
05:48:53.989 | 32.5509 | 60.8 | 60 | 3907.8193 | 06:24:02.150 | 43.4649 | 59.2 | 60 | 3906.8758
05:48:54.329 | 32.275 | 60.8 | 60 | 3907.8193 | 06:24:02.470 | 43.6032 | 59.2 | 60 | 3906.8776
05:48:54.629 | 32.275 | 60.8 | 60 | 3907.8193 | 06:24:02.800 | 43.3371 | 59.2 | 60 | 3906.8776
05:48:54.949 | 32.3954 | 60.8 | 60 | 3907.8304 | 06:24:03.110 | 43.392 | 59.2 | 60 | 3906.8156
05:48:55.279 | 32.3613 | 60.8 | 60 | 3907.8304 | 06:24:03.430 | 43.329 | 59.2 | 60 | 3906.8156
05:48:55.589 | 32.381 | 60.8 | 60 | 3907.765 | 06:24:03.750 | 43.37 | 59.2 | 60 | 3906.8156
05:48:55.909 | 32.397 | 60.8 | 60 | 3907.6668 | 06:24:04.069 | 43.5347 | 59.2 | 60 | 3906.9827
05:48:56.239 | 32.2443 | 60.8 | 60 | 3907.6668 | 06:24:04.389 | 43.494 | 59.2 | 60 | 3907.0635
05:48:56.549 | 32.4632 | 60.8 | 60 | 3907.6128 | 06:24:04.709 | 43.362 | 59.2 | 60 | 3907.0635
05:48:56.869 | 32.5207 | 60.8 | 60 | 3907.5579 | 06:24:05.039 | 43.4099 | 59.2 | 60 | 3906.9465
05:48:57.199 | 32.4611 | 60.8 | 60 | 3907.5579 | 06:24:05.349 | 43.487 | 59.2 | 60 | 3906.9465
05:48:57.509 | 32.3329 | 60.8 | 60 | 3907.4631 | 06:24:05.669 | 43.2461 | 59.2 | 60 | 3907.0421
05:48:57.829 | 32.498 | 60.8 | 60 | 3907.4631 | 06:24:05.999 | 43.4993 | 59.2 | 60 | 3907.2738
05:48:58.159 | 32.4443 | 60.8 | 60 | 3907.4025 | 06:24:06.309 | 43.386 | 59.2 | 60 | 3907.2738
05:48:58.469 | 32.5903 | 60.8 | 60 | 3907.4997 | 06:24:06.629 | 43.4875 | 59.2 | 60 | 3907.2738
05:48:58.789 | 32.2237 | 60.8 | 60 | 3907.4997 | 06:24:06.969 | 43.331 | 59.2 | 60 | 3907.4838
05:48:59.109 | 32.2149 | 60.8 | 60 | 3907.4695 | 06:24:07.269 | 43.331 | 59.2 | 60 | 3907.4838
05:48:59.439 | 32.5205 | 60.8 | 60 | 3907.537 | 06:24:07.589 | 43.2125 | 59.2 | 60 | 3907.6114
05:48:59.749 | 32.2729 | 60.8 | 60 | 3907.537 | 06:24:07.919 | 43.3928 | 59.2 | 60 | 3907.7293
05:49:00.069 | 32.3421 | 60.8 | 60 | 3907.5746 | 06:24:08.229 | 43.5095 | 59.2 | 60 | 3907.7293
05:49:00.399 | 32.5936 | 60.8 | 60 | 3907.5534 | 06:24:08.549 | 43.3048 | 59.2 | 60 | 3907.975
05:49:00.709 | 32.4205 | 60.8 | 60 | 3907.5534 | 06:24:08.879 | 43.2447 | 59.2 | 60 | 3908.2295
05:49:01.029 | 32.3943 | 60.8 | 60 | 3907.5296 | 06:24:09.189 | 43.3105 | 59.2 | 60 | 3908.2295
05:49:01.359 | 32.5176 | 60.8 | 60 | 3907.5296 | 06:24:09.509 | 43.5004 | 59.2 | 60 | 3908.3344
05:49:01.669 | 32.4799 | 60.8 | 60 | 3907.5667 | 06:24:09.829 | 43.6116 | 59.2 | 60 | 3908.3344
05:49:01.989 | 32.3948 | 60.8 | 60 | 3907.5521 | 06:24:10.149 | 43.3992 | 59.2 | 60 | 3908.4687
05:49:02.309 | 32.2643 | 60.8 | 60 | 3907.5521 | 06:24:10.469 | 43.2709 | 59.2 | 60 | 3908.555
05:49:02.629 | 32.3896 | 60.8 | 60 | 3907.6104 | 06:24:10.789 | 43.3482 | 59.2 | 60 | 3908.555
05:49:02.949 | 32.4133 | 60.8 | 60 | 3907.6067 | 06:24:11.119 | 43.3608 | 59.2 | 60 | 3908.6885
05:49:03.279 | 32.349 | 60.8 | 60 | 3907.6067 | 06:24:11.429 | 43.4787 | 59.2 | 60 | 3908.6527
05:49:03.589 | 32.3607 | 60.8 | 60 | 3907.7078 | 06:24:11.749 | 43.5146 | 59.2 | 60 | 3908.6527
05:49:03.909 | 32.2921 | 60.8 | 60 | 3907.854 | 06:24:12.079 | 43.3993 | 59.2 | 60 | 3908.5468
05:49:04.229 | 32.3239 | 60.8 | 60 | 3907.854 | 06:24:12.389 | 43.4075 | 59.2 | 60 | 3908.5452
05:49:04.549 | 32.5095 | 60.8 | 60 | 3908.0089 | 06:24:12.709 | 43.437 | 59.2 | 60 | 3908.5452
05:49:04.869 | 32.5566 | 60.8 | 60 | 3908.1363 | 06:24:13.029 | 43.5087 | 59.2 | 60 | 3908.631
05:49:05.189 | 32.6599 | 60.8 | 60 | 3908.1363 | 06:24:13.349 | 43.3524 | 59.2 | 60 | 3908.631
05:49:05.519 | 32.3484 | 60.8 | 60 | 3908.2277 | 06:24:13.669 | 43.4538 | 59.2 | 60 | 3908.7004
05:49:05.829 | 32.3737 | 60.8 | 60 | 3908.2277 | 06:24:13.999 | 43.5159 | 59.2 | 60 | 3908.6114
05:49:06.149 | 32.349 | 60.8 | 60 | 3908.3479 | 06:24:14.309 | 43.3514 | 59.2 | 60 | 3908.6114
05:49:06.479 | 32.3777 | 60.8 | 60 | 3908.309 | 06:24:14.629 | 43.5148 | 59.2 | 60 | 3908.4099
05:49:06.789 | 32.4778 | 60.8 | 60 | 3908.309 | 06:24:14.959 | 43.6746 | 59.2 | 60 | 3908.2576
05:49:07.109 | 32.3666 | 60.8 | 60 | 3908.2287 | 06:24:15.269 | 43.1787 | 59.2 | 60 | 3908.2576
05:49:07.429 | 32.4453 | 60.8 | 60 | 3908.0373 | 06:24:15.589 | 43.2843 | 59.2 | 60 | 3908.073
05:49:07.749 | 32.4495 | 60.8 | 60 | 3908.0373 | 06:24:15.909 | 43.5184 | 59.2 | 60 | 3907.9441
05:49:08.068 | 32.3366 | 60.8 | 60 | 3907.8842 | 06:24:16.229 | 43.5184 | 59.2 | 60 | 3907.9441
05:49:08.398 | 32.2323 | 60.8 | 60 | 3907.7129 | 06:24:16.549 | 43.4278 | 59.2 | 60 | 3907.6721
05:49:08.708 | 32.4532 | 60.8 | 60 | 3907.7129 | 06:24:16.869 | 43.4606 | 59.2 | 60 | 3907.4653
05:49:09.028 | 32.5031 | 60.8 | 60 | 3907.4631 | 06:24:17.199 | 43.5431 | 59.2 | 60 | 3907.4653
05:49:09.358 | 32.3862 | 60.8 | 60 | 3907.4631 | 06:24:17.509 | 43.4156 | 59.2 | 60 | 3907.2958
05:49:09.668 | 32.435 | 60.8 | 60 | 3907.2468 | 06:24:17.829 | 43.5835 | 59.2 | 60 | 3907.2958
05:49:09.988 | 32.396 | 60.8 | 60 | 3907.1038 | 06:24:18.159 | 43.3684 | 59.2 | 60 | 3907.1962
05:49:10.308 | 32.4086 | 60.8 | 60 | 3907.1038 | 06:24:18.469 | 43.5287 | 59.2 | 60 | 3907.0956
05:49:10.638 | 32.4128 | 60.8 | 60 | 3906.991 | 06:24:18.789 | 43.4049 | 59.2 | 60 | 3907.0956
05:49:10.948 | 32.5245 | 60.8 | 60 | 3906.7849 | 06:24:19.119 | 43.4626 | 59.2 | 60 | 3906.9454
05:49:11.268 | 32.3681 | 60.8 | 60 | 3906.7849 | 06:24:19.429 | 43.5433 | 59.2 | 60 | 3906.8019
05:49:11.588 | 32.2974 | 60.8 | 60 | 3906.5733 | 06:24:19.749 | 43.483 | 59.2 | 60 | 3906.8019
05:49:11.908 | 32.6151 | 60.8 | 60 | 3906.4483 | 06:24:20.069 | 43.5567 | 59.2 | 60 | 3906.5733
05:49:12.228 | 32.3968 | 60.8 | 60 | 3906.4483 | 06:24:20.389 | 43.5547 | 59.2 | 60 | 3906.5434
05:49:12.558 | 32.3064 | 60.8 | 60 | 3906.3424 | 06:24:20.709 | 43.3156 | 59.2 | 60 | 3906.5434
05:49:12.868 | 32.3723 | 60.8 | 60 | 3906.3037 | 06:24:21.029 | 43.4641 | 59.2 | 60 | 3906.4483
05:49:13.188 | 32.3866 | 60.8 | 60 | 3906.3037 | 06:24:21.359 | 43.4536 | 59.2 | 60 | 3906.4483
05:49:13.518 | 32.3027 | 60.8 | 60 | 3906.2283 | 06:24:21.669 | 43.3714 | 59.2 | 60 | 3906.2945
05:49:13.828 | 32.3533 | 60.8 | 60 | 3906.2283 | 06:24:21.989 | 43.4337 | 59.2 | 60 | 3906.1891
05:49:14.148 | 32.5428 | 60.8 | 60 | 3906.1803 | 06:24:22.319 | 43.3417 | 59.2 | 60 | 3906.1891
05:49:14.468 | 32.3666 | 60.8 | 60 | 3906.1803 | 06:24:22.629 | 43.3363 | 59.2 | 60 | 3906.2269
05:49:14.788 | 32.2774 | 60.8 | 60 | 3906.1803 | 06:24:22.949 | 43.5602 | 59.2 | 60 | 3906.1811
05:49:15.108 | 32.2235 | 60.8 | 60 | 3906.1803 | 06:24:23.279 | 43.4178 | 59.2 | 60 | 3906.1811
05:49:15.428 | 32.3717 | 60.8 | 60 | 3906.2471 | 06:24:23.589 | 43.5381 | 59.2 | 60 | 3906.2216
05:49:15.758 | 32.4511 | 60.8 | 60 | 3906.2471 | 06:24:23.909 | 43.3328 | 59.2 | 60 | 3906.0514
05:49:16.068 | 32.3739 | 60.8 | 60 | 3906.2261 | 06:24:24.239 | 43.3302 | 59.2 | 60 | 3906.0514
05:49:16.388 | 32.2649 | 60.8 | 60 | 3906.2632 | 06:24:24.559 | 43.3952 | 59.2 | 60 | 3906.0233
05:49:16.718 | 32.3615 | 60.8 | 60 | 3906.2632 | 06:24:24.869 | 43.4412 | 59.2 | 60 | 3905.9351
05:49:17.028 | 32.3804 | 60.8 | 60 | 3906.38 | 06:24:25.199 | 43.4331 | 59.2 | 60 | 3905.9351
05:49:17.348 | 32.3371 | 60.8 | 60 | 3906.38 | 06:24:25.509 | 43.3367 | 59.2 | 60 | 3905.897
05:49:17.678 | 32.625 | 60.8 | 60 | 3906.6183 | 06:24:25.829 | 43.4505 | 59.2 | 60 | 3905.897
05:49:17.988 | 32.3652 | 60.8 | 60 | 3906.724 | 06:24:26.159 | 43.3006 | 59.2 | 60 | 3905.8827
05:49:18.308 | 32.3304 | 60.8 | 60 | 3906.724 | 06:24:26.469 | 43.4702 | 59.2 | 60 | 3905.9618
05:49:18.638 | 32.4886 | 60.8 | 60 | 3906.724 | 06:24:26.789 | 43.3594 | 59.2 | 60 | 3905.9618
05:49:18.948 | 32.3669 | 60.8 | 60 | 3906.8411 | 06:24:27.109 | 43.212 | 59.2 | 60 | 3906.273
05:49:19.268 | 32.2281 | 60.8 | 60 | 3906.8411 | 06:24:27.429 | 43.3073 | 59.2 | 60 | 3906.7394
05:49:19.598 | 32.314 | 60.8 | 60 | 3906.9857 | 06:24:27.749 | 43.2339 | 59.2 | 60 | 3906.7394
05:49:19.908 | 32.3902 | 60.8 | 60 | 3907.1385 | 06:24:28.069 | 43.5 | 59.2 | 60 | 3907.407
05:49:20.228 | 32.4153 | 60.8 | 60 | 3907.1385 | 06:24:28.399 | 43.43 | 59.2 | 60 | 3907.8797
05:49:20.558 | 32.5073 | 60.8 | 60 | 3907.1787 | 06:24:28.709 | 43.3205 | 59.2 | 60 | 3907.8797
05:49:20.868 | 32.3629 | 60.8 | 60 | 3907.1379 | 06:24:29.029 | 43.4223 | 59.2 | 60 | 3908.22
05:49:21.188 | 32.3368 | 60.8 | 60 | 3907.1379 | 06:24:29.349 | 43.2793 | 59.2 | 60 | 3908.22
05:49:21.508 | 32.4136 | 60.8 | 60 | 3907.1379 | 06:24:29.669 | 43.2338 | 59.2 | 60 | 3908.5603
05:49:21.828 | 32.3822 | 60.8 | 60 | 3907.1379 | 06:24:29.989 | 43.4042 | 59.2 | 60 | 3908.9989
05:49:22.148 | 32.3828 | 60.8 | 60 | 3906.9981 | 06:24:30.319 | 43.3401 | 59.2 | 60 | 3908.9989
05:49:22.468 | 32.375 | 60.8 | 60 | 3906.9152 | 06:24:30.629 | 43.4384 | 59.2 | 60 | 3908.9989
05:49:22.798 | 32.3421 | 60.8 | 60 | 3906.9152 | 06:24:30.949 | 43.4083 | 59.2 | 60 | 3909.7886
05:49:23.108 | 32.3673 | 60.8 | 60 | 3906.9152 | 06:24:31.279 | 43.328 | 59.2 | 60 | 3909.7886
05:49:23.428 | 32.3193 | 60.8 | 60 | 3906.4764 | 06:24:31.589 | 43.4896 | 59.2 | 60 | 3909.8436
05:49:23.758 | 32.3648 | 60.8 | 60 | 3906.4764 | 06:24:31.909 | 43.4277 | 59.2 | 60 | 3909.8436
05:49:24.069 | 32.4406 | 60.8 | 60 | 3906.3077 | 06:24:32.229 | 43.3487 | 59.2 | 60 | 3909.8436
05:49:24.389 | 32.512 | 60.8 | 60 | 3906.3247 | 06:24:32.559 | 43.3674 | 59.2 | 60 | 3909.8113
05:49:24.719 | 32.2852 | 60.8 | 60 | 3906.3247 | 06:24:32.869 | 43.4265 | 59.2 | 60 | 3909.7907
05:49:25.029 | 32.3827 | 60.8 | 60 | 3906.2381 | 06:24:33.189 | 43.5294 | 59.2 | 60 | 3909.7907
05:49:25.349 | 32.4587 | 60.8 | 60 | 3906.2381 | 06:24:33.509 | 43.7037 | 59.2 | 60 | 3909.7589
05:49:25.679 | 32.339 | 60.8 | 60 | 3906.2245 | 06:24:33.829 | 43.3401 | 59.2 | 60 | 3909.7589
05:49:25.989 | 32.3235 | 60.8 | 60 | 3906.2245 | 06:24:34.149 | 43.4322 | 59.2 | 60 | 3909.5259
05:49:26.309 | 32.3235 | 60.8 | 60 | 3906.2245 | 06:24:34.479 | 43.4702 | 59.2 | 60 | 3909.5259
05:49:26.629 | 32.361 | 60.8 | 60 | 3906.1803 | 06:24:34.789 | 43.4563 | 59.2 | 60 | 3909.5259
05:49:26.959 | 32.3394 | 60.8 | 60 | 3906.0977 | 06:24:35.109 | 43.3513 | 59.2 | 60 | 3909.5259
05:49:27.269 | 32.5036 | 60.8 | 60 | 3906.0977 | 06:24:35.429 | 43.4196 | 59.2 | 60 | 3908.6273
05:49:27.589 | 32.3612 | 60.8 | 60 | 3906.0238 | 06:24:35.749 | 43.422 | 59.2 | 60 | 3908.6273
05:49:27.919 | 32.4814 | 60.8 | 60 | 3906.041 | 06:24:36.071 | 43.4043 | 59.2 | 60 | 3908.3691
05:49:28.229 | 32.4402 | 60.8 | 60 | 3906.041 | 06:24:36.401 | 43.4746 | 59.2 | 60 | 3907.9729
05:49:28.549 | 32.3111 | 60.8 | 60 | 3905.9388 | 06:24:36.711 | 43.3252 | 59.2 | 60 | 3907.9729
05:49:28.879 | 32.5024 | 60.8 | 60 | 3905.7987 | 06:24:37.031 | 43.358 | 59.2 | 60 | 3907.5537
05:49:29.189 | 32.3667 | 60.8 | 60 | 3905.7987 | 06:24:37.361 | 43.4596 | 59.2 | 60 | 3907.5537
05:49:29.509 | 32.2399 | 60.8 | 60 | 3905.7987 | 06:24:37.671 | 43.4117 | 59.2 | 60 | 3907.1943
05:49:29.829 | 32.4315 | 60.8 | 60 | 3905.7987 | 06:24:37.991 | 43.4079 | 59.2 | 60 | 3906.9578
05:49:30.149 | 32.4475 | 60.8 | 60 | 3905.5598 | 06:24:38.311 | 43.5108 | 59.2 | 60 | 3906.9578
05:49:30.469 | 32.1852 | 60.8 | 60 | 3905.4417 | 06:24:38.641 | 43.4135 | 59.2 | 60 | 3906.7132
05:49:30.799 | 32.3345 | 60.8 | 60 | 3905.4417 | 06:24:38.951 | 43.4277 | 59.2 | 60 | 3906.5903
05:49:31.109 | 32.5114 | 60.8 | 60 | 3905.4343 | 06:24:39.271 | 43.383 | 59.2 | 60 | 3906.5903
05:49:31.429 | 32.3053 | 60.8 | 60 | 3905.2585 | 06:24:39.601 | 43.4394 | 59.2 | 60 | 3906.4724
05:49:31.759 | 32.5053 | 60.8 | 60 | 3905.2585 | 06:24:39.911 | 43.277 | 59.2 | 60 | 3906.4481
05:49:32.069 | 32.3476 | 60.8 | 60 | 3905.2013 | 06:24:40.231 | 43.4032 | 59.2 | 60 | 3906.4481
05:49:32.389 | 32.3083 | 60.8 | 60 | 3905.0638 | 06:24:40.551 | 43.4381 | 59.2 | 60 | 3906.46
05:49:32.709 | 32.503 | 60.8 | 60 | 3905.0638 | 06:24:40.871 | 43.4498 | 59.2 | 60 | 3906.5492
05:49:33.029 | 32.4143 | 60.8 | 60 | 3905.0834 | 06:24:41.191 | 43.4704 | 59.2 | 60 | 3906.5492
05:49:33.349 | 32.265 | 60.8 | 60 | 3905.0834 | 06:24:41.521 | 43.4381 | 59.2 | 60 | 3906.4714
05:49:33.669 | 32.4571 | 60.8 | 60 | 3905.0779 | 06:24:41.831 | 43.5419 | 59.2 | 60 | 3906.4714
05:49:33.999 | 32.4312 | 60.8 | 60 | 3905.0935 | 06:24:42.151 | 43.2313 | 59.2 | 60 | 3906.5114
05:49:34.309 | 32.2804 | 60.8 | 60 | 3905.0935 | 06:24:42.481 | 43.4188 | 59.2 | 60 | 3906.5879
05:49:34.629 | 32.3471 | 60.8 | 60 | 3904.9902 | 06:24:42.791 | 43.6279 | 59.2 | 60 | 3906.5879
05:49:34.959 | 32.4115 | 60.8 | 60 | 3905.0233 | 06:24:43.111 | 43.2129 | 59.2 | 60 | 3906.6345
05:49:35.269 | 32.3041 | 60.8 | 60 | 3905.0233 | 06:24:43.431 | 43.3829 | 59.2 | 60 | 3906.7463
05:49:35.589 | 32.4115 | 60.8 | 60 | 3905.0689 | 06:24:43.751 | 43.4522 | 59.2 | 60 | 3906.7463
05:49:35.909 | 32.5407 | 60.8 | 60 | 3905.0734 | 06:24:44.071 | 43.4739 | 59.2 | 60 | 3906.9155
05:49:36.229 | 32.4123 | 60.8 | 60 | 3905.0734 | 06:24:44.391 | 43.3148 | 59.2 | 60 | 3906.907
05:49:36.549 | 32.2671 | 60.8 | 60 | 3905.0418 | 06:24:44.721 | 43.3967 | 59.2 | 60 | 3906.907
05:49:36.879 | 32.4659 | 60.8 | 60 | 3904.9642 | 06:24:45.031 | 43.534 | 59.2 | 60 | 3906.907
05:49:37.189 | 32.3867 | 60.8 | 60 | 3904.9642 | 06:24:45.351 | 43.2839 | 59.2 | 60 | 3906.907
05:49:37.509 | 32.4501 | 60.8 | 60 | 3904.9592 | 06:24:45.681 | 43.2022 | 59.2 | 60 | 3907.1655
05:49:37.829 | 32.3828 | 60.8 | 60 | 3904.9592 | 06:24:45.991 | 43.5301 | 59.2 | 60 | 3907.4502
05:49:38.149 | 32.2718 | 60.8 | 60 | 3904.9007 | 06:24:46.311 | 43.5301 | 59.2 | 60 | 3907.4502
05:49:38.469 | 32.5288 | 60.8 | 60 | 3904.8448 | 06:24:46.641 | 43.376 | 59.2 | 60 | 3907.4984
05:49:38.789 | 32.5767 | 60.8 | 60 | 3904.8448 | 06:24:46.951 | 43.478 | 59.2 | 60 | 3907.4475
05:49:39.119 | 32.2149 | 60.8 | 60 | 3904.6912 | 06:24:47.271 | 43.2976 | 59.2 | 60 | 3907.4475
05:49:39.429 | 32.2034 | 60.8 | 60 | 3904.6539 | 06:24:47.591 | 43.4718 | 59.2 | 60 | 3907.3908
05:49:39.749 | 32.3202 | 60.8 | 60 | 3904.6539 | 06:24:47.911 | 43.4596 | 59.2 | 60 | 3907.4073
05:49:40.079 | 32.4565 | 60.8 | 60 | 3904.6539 | 06:24:48.231 | 43.3616 | 59.2 | 60 | 3907.4073
05:49:40.389 | 32.4937 | 60.8 | 60 | 3904.5705 | 06:24:48.561 | 43.4081 | 59.2 | 60 | 3907.4811
05:49:40.709 | 32.4288 | 60.8 | 60 | 3904.5705 | 06:24:48.871 | 43.3936 | 59.2 | 60 | 3907.4811
05:49:41.029 | 32.482 | 60.8 | 60 | 3904.5519 | 06:24:49.191 | 43.4859 | 59.2 | 60 | 3907.4811
05:49:41.349 | 32.4178 | 60.8 | 60 | 3904.5519 | 06:24:49.511 | 43.5051 | 59.2 | 60 | 3907.4838
05:49:41.669 | 32.464 | 60.8 | 60 | 3904.5519 | 06:24:49.831 | 43.3517 | 59.2 | 60 | 3907.4838
05:49:41.999 | 32.3752 | 60.8 | 60 | 3904.2598 | 06:24:50.151 | 43.5323 | 59.2 | 60 | 3907.3193
05:49:42.309 | 32.3765 | 60.8 | 60 | 3904.2598 | 06:24:50.471 | 43.4385 | 59.2 | 60 | 3907.1602
05:49:42.629 | 32.2954 | 60.8 | 60 | 3904.2598 | 06:24:50.801 | 43.2847 | 59.2 | 60 | 3907.1602
05:49:42.959 | 32.4935 | 60.8 | 60 | 3904.0593 | 06:24:51.111 | 43.5747 | 59.2 | 60 | 3907.0156
05:49:43.269 | 32.4125 | 60.8 | 60 | 3904.0593 | 06:24:51.431 | 43.5771 | 59.2 | 60 | 3906.862
05:49:43.589 | 32.4049 | 60.8 | 60 | 3903.9865 | 06:24:51.761 | 43.4232 | 59.2 | 60 | 3906.862
05:49:43.909 | 32.4866 | 60.8 | 60 | 3903.8607 | 06:24:52.070 | 43.4817 | 59.2 | 60 | 3906.4904
05:49:44.239 | 32.3692 | 60.8 | 60 | 3903.8607 | 06:24:52.390 | 43.5725 | 59.2 | 60 | 3905.8874
05:49:44.549 | 32.2958 | 60.8 | 60 | 3903.8613 | 06:24:52.720 | 43.4063 | 59.2 | 60 | 3905.8874
05:49:44.869 | 32.5103 | 60.8 | 60 | 3903.8613 | 06:24:53.030 | 43.5552 | 59.2 | 60 | 3905.4047
05:49:45.199 | 32.4004 | 60.8 | 60 | 3903.8613 | 06:24:53.350 | 43.4688 | 59.2 | 60 | 3905.4047
05:49:45.509 | 32.4166 | 60.8 | 60 | 3904.112 | 06:24:53.680 | 43.3902 | 59.2 | 60 | 3905.4047
05:49:45.829 | 32.3814 | 60.8 | 60 | 3904.112 | 06:24:53.990 | 43.2648 | 59.2 | 60 | 3904.7283
05:49:46.159 | 32.4418 | 60.8 | 60 | 3904.2723 | 06:24:54.310 | 43.4838 | 59.2 | 60 | 3904.7283
05:49:46.469 | 32.4066 | 60.8 | 60 | 3904.4595 | 06:24:54.640 | 43.4556 | 59.2 | 60 | 3904.5148
05:49:46.789 | 32.4474 | 60.8 | 60 | 3904.4595 | 06:24:54.950 | 43.3187 | 59.2 | 60 | 3904.004
05:49:47.119 | 32.3019 | 60.8 | 60 | 3904.5644 | 06:24:55.270 | 43.656 | 59.2 | 60 | 3904.004
05:49:47.429 | 32.2141 | 60.8 | 60 | 3904.7603 | 06:24:55.590 | 43.3484 | 59.2 | 60 | 3903.5146
05:49:47.749 | 32.4491 | 60.8 | 60 | 3904.7603 | 06:24:55.920 | 43.39 | 59.2 | 60 | 3903.5146
05:49:48.069 | 32.4702 | 60.8 | 60 | 3904.9505 | 06:24:56.230 | 43.2303 | 59.2 | 60 | 3903.5146
05:49:48.389 | 32.3408 | 60.8 | 60 | 3905.1496 | 06:24:56.550 | 43.3814 | 59.2 | 60 | 3902.9974
05:49:48.709 | 32.3936 | 60.8 | 60 | 3905.1496 | 06:24:56.870 | 43.2727 | 59.2 | 60 | 3902.981
05:49:49.039 | 32.3666 | 60.8 | 60 | 3905.34 | 06:24:57.190 | 43.6018 | 59.2 | 60 | 3902.981
05:49:49.349 | 32.1336 | 60.8 | 60 | 3905.34 | 06:24:57.510 | 43.4582 | 59.2 | 60 | 3902.8443
05:49:49.669 | 32.279 | 60.8 | 60 | 3905.5736 | 06:24:57.840 | 43.3014 | 59.2 | 60 | 3902.8443
05:49:49.989 | 32.446 | 60.8 | 60 | 3905.5736 | 06:24:58.150 | 43.4203 | 59.2 | 60 | 3902.5729
05:49:50.309 | 32.2623 | 60.8 | 60 | 3905.5736 | 06:24:58.470 | 43.3884 | 59.2 | 60 | 3902.2731
05:49:50.629 | 32.2683 | 60.8 | 60 | 3906.2481 | 06:24:58.800 | 43.4817 | 59.2 | 60 | 3902.2731
05:49:50.949 | 32.4244 | 60.8 | 60 | 3906.5296 | 06:24:59.110 | 43.4442 | 59.2 | 60 | 3902.2601
05:49:51.279 | 32.3198 | 60.8 | 60 | 3906.5296 | 06:24:59.430 | 43.4561 | 59.2 | 60 | 3902.1531
05:49:51.589 | 32.3921 | 60.8 | 60 | 3906.7669 | 06:24:59.750 | 43.4411 | 59.2 | 60 | 3902.1531
05:49:51.909 | 32.4479 | 60.8 | 60 | 3907.1011 | 06:25:00.070 | 43.5086 | 59.2 | 60 | 3901.9545
05:49:52.239 | 32.2768 | 60.8 | 60 | 3907.1011 | 06:25:00.390 | 43.5536 | 59.2 | 60 | 3901.6786
05:49:52.549 | 32.304 | 60.8 | 60 | 3907.483 | 06:25:00.720 | 43.4286 | 59.2 | 60 | 3901.6786
05:49:52.869 | 32.5279 | 60.8 | 60 | 3907.9475 | 06:25:01.030 | 43.441 | 59.2 | 60 | 3901.4246
05:49:53.199 | 32.2799 | 60.8 | 60 | 3907.9475 | 06:25:01.350 | 43.3631 | 59.2 | 60 | 3901.4246
05:49:53.509 | 32.3241 | 60.8 | 60 | 3908.1925 | 06:25:01.670 | 43.5126 | 59.2 | 60 | 3901.307
05:49:53.829 | 32.3872 | 60.8 | 60 | 3908.1925 | 06:25:02.000 | 43.3535 | 59.2 | 60 | 3901.325
05:49:54.169 | 32.3246 | 60.8 | 60 | 3908.6371 | 06:25:02.310 | 43.4154 | 59.2 | 60 | 3901.325
05:49:54.469 | 32.3246 | 60.8 | 60 | 3908.6371 | 06:25:02.630 | 43.3492 | 59.2 | 60 | 3901.2546
05:49:54.789 | 32.3758 | 60.8 | 60 | 3908.6371 | 06:25:02.970 | 43.4541 | 59.2 | 60 | 3901.1129
05:49:55.119 | 32.3516 | 60.8 | 60 | 3908.8431 | 06:25:03.270 | 43.4541 | 59.2 | 60 | 3901.1129
05:49:55.429 | 32.3227 | 60.8 | 60 | 3909.0124 | 06:25:03.590 | 43.4156 | 59.2 | 60 | 3900.9665
05:49:55.749 | 32.4019 | 60.8 | 60 | 3909.0124 | 06:25:03.920 | 43.3675 | 59.2 | 60 | 3900.9665
05:49:56.069 | 32.3888 | 60.8 | 60 | 3909.2261 | 06:25:04.230 | 43.3584 | 59.2 | 60 | 3900.9665
05:49:56.389 | 32.3592 | 60.8 | 60 | 3909.2261 | 06:25:04.550 | 43.2621 | 59.2 | 60 | 3900.9831
05:49:56.709 | 32.3966 | 60.8 | 60 | 3909.2261 | 06:25:04.880 | 43.5174 | 59.2 | 60 | 3901.0266
05:49:57.029 | 32.2566 | 60.8 | 60 | 3909.2669 | 06:25:05.190 | 43.559 | 59.2 | 60 | 3901.0266
05:49:57.359 | 32.3395 | 60.8 | 60 | 3909.2669 | 06:25:05.510 | 43.4405 | 59.2 | 60 | 3900.9834
05:49:57.669 | 32.3779 | 60.8 | 60 | 3909.2565 | 06:25:05.830 | 43.3316 | 59.2 | 60 | 3900.9834
05:49:57.989 | 32.4221 | 60.8 | 60 | 3909.2544 | 06:25:06.150 | 43.3955 | 59.2 | 60 | 3901.0676
05:49:58.319 | 32.4 | 60.8 | 60 | 3909.2544 | 06:25:06.470 | 43.229 | 59.2 | 60 | 3901.0769
05:49:58.629 | 32.4101 | 60.8 | 60 | 3909.1604 | 06:25:06.790 | 43.5295 | 59.2 | 60 | 3901.0769
05:49:58.949 | 32.53 | 60.8 | 60 | 3908.9973 | 06:25:07.120 | 43.6703 | 59.2 | 60 | 3901.3319
05:49:59.279 | 32.427 | 60.8 | 60 | 3908.9973 | 06:25:07.430 | 43.2504 | 59.2 | 60 | 3901.3981
05:49:59.589 | 32.3747 | 60.8 | 60 | 3908.7065 | 06:25:07.750 | 43.2979 | 59.2 | 60 | 3901.3981
05:49:59.909 | 32.4389 | 60.8 | 60 | 3908.5958 | 06:25:08.080 | 43.5748 | 59.2 | 60 | 3901.5729
05:50:00.239 | 32.3924 | 60.8 | 60 | 3908.5958 | 06:25:08.390 | 43.48 | 59.2 | 60 | 3901.5989
05:50:00.549 | 32.4239 | 60.8 | 60 | 3908.4038 | 06:25:08.710 | 43.446 | 59.2 | 60 | 3901.5989
05:50:00.869 | 32.5035 | 60.8 | 60 | 3908.2179 | 06:25:09.040 | 43.566 | 59.2 | 60 | 3901.748
05:50:01.189 | 32.4281 | 60.8 | 60 | 3908.2179 | 06:25:09.350 | 43.3701 | 59.2 | 60 | 3901.748
05:50:01.519 | 32.3915 | 60.8 | 60 | 3907.8522 | 06:25:09.670 | 43.3457 | 59.2 | 60 | 3901.9352
05:50:01.829 | 32.5221 | 60.8 | 60 | 3907.8522 | 06:25:10.000 | 43.5696 | 59.2 | 60 | 3901.9879
05:50:02.149 | 32.5435 | 60.8 | 60 | 3907.6731 | 06:25:10.310 | 43.483 | 59.2 | 60 | 3901.9879
05:50:02.479 | 32.4313 | 60.8 | 60 | 3907.5905 | 06:25:10.630 | 43.4665 | 59.2 | 60 | 3902.0308
05:50:02.789 | 32.4681 | 60.8 | 60 | 3907.5905 | 06:25:10.950 | 43.5347 | 59.2 | 60 | 3901.7726
05:50:03.109 | 32.4029 | 60.8 | 60 | 3907.5481 | 06:25:11.270 | 43.4967 | 59.2 | 60 | 3901.7726
05:50:03.429 | 32.3166 | 60.8 | 60 | 3907.5076 | 06:25:11.590 | 43.3616 | 59.2 | 60 | 3901.6253
05:50:03.749 | 32.4438 | 60.8 | 60 | 3907.5076 | 06:25:11.910 | 43.3866 | 59.2 | 60 | 3901.6031
05:50:04.069 | 32.4854 | 60.8 | 60 | 3907.4751 | 06:25:12.220 | 43.3667 | 59.2 | 60 | 3901.6031
05:50:04.399 | 32.3613 | 60.8 | 60 | 3907.5029 | 06:25:12.230 | 43.3667 | 59.2 | 60 | 3901.6031
05:50:04.709 | 32.4625 | 60.8 | 60 | 3907.5029 | 06:25:12.550 | 43.2557 | 59.2 | 60 | 3901.9844
05:50:05.029 | 32.4855 | 60.8 | 60 | 3907.5029 | 06:25:12.870 | 43.4622 | 59.2 | 60 | 3902.5599
05:50:05.359 | 32.4017 | 60.8 | 60 | 3907.5029 | 06:25:13.200 | 43.3628 | 59.2 | 60 | 3902.5599
05:50:05.669 | 32.4402 | 60.8 | 60 | 3907.5029 | 06:25:13.510 | 43.2153 | 59.2 | 60 | 3903.1852
05:50:05.999 | 32.3056 | 60.8 | 60 | 3907.6951 | 06:25:13.830 | 43.4213 | 59.2 | 60 | 3903.1852
05:50:06.319 | 32.4089 | 60.8 | 60 | 3907.6951 | 06:25:14.160 | 43.4538 | 59.2 | 60 | 3903.5914
05:50:06.629 | 32.3719 | 60.8 | 60 | 3907.7881 | 06:25:14.470 | 43.2198 | 59.2 | 60 | 3903.5914
05:50:06.949 | 32.4458 | 60.8 | 60 | 3907.8673 | 06:25:14.790 | 43.4208 | 59.2 | 60 | 3903.5914
05:50:07.269 | 32.5664 | 60.8 | 60 | 3907.8673 | 06:25:15.120 | 43.4084 | 59.2 | 60 | 3903.5914
05:50:07.599 | 32.5508 | 60.8 | 60 | 3907.8074 | 06:25:15.430 | 43.3844 | 59.2 | 60 | 3904.9804
05:50:07.909 | 32.3152 | 60.8 | 60 | 3907.8074 | 06:25:15.750 | 43.5027 | 59.2 | 60 | 3904.9804
05:50:08.229 | 32.5513 | 60.8 | 60 | 3907.8074 | 06:25:16.080 | 43.3306 | 59.2 | 60 | 3905.5453
05:50:08.559 | 32.3989 | 60.8 | 60 | 3907.7258 | 06:25:16.390 | 43.5324 | 59.2 | 60 | 3905.8268
05:50:08.869 | 32.4089 | 60.8 | 60 | 3907.7306 | 06:25:16.710 | 43.4535 | 59.2 | 60 | 3905.8268
05:50:09.189 | 32.6531 | 60.8 | 60 | 3907.7306 | 06:25:17.030 | 43.4397 | 59.2 | 60 | 3906.004
05:50:09.509 | 32.3942 | 60.8 | 60 | 3907.8863 | 06:25:17.350 | 43.5152 | 59.2 | 60 | 3906.004
05:50:09.829 | 32.3596 | 60.8 | 60 | 3907.8863 | 06:25:17.670 | 43.3481 | 59.2 | 60 | 3906.1207
05:50:10.149 | 32.4327 | 60.8 | 60 | 3907.9999 | 06:25:17.990 | 43.4648 | 59.2 | 60 | 3906.3678
05:50:10.479 | 32.4245 | 60.8 | 60 | 3907.9999 | 06:25:18.320 | 43.5396 | 59.2 | 60 | 3906.3678
05:50:10.789 | 32.3365 | 60.8 | 60 | 3907.9999 | 06:25:18.630 | 43.4933 | 59.2 | 60 | 3906.5582
05:50:11.109 | 32.3767 | 60.8 | 60 | 3907.9999 | 06:25:18.950 | 43.4374 | 59.2 | 60 | 3906.6586
05:50:11.439 | 31.971 | 60.8 | 60 | 3908.8055 | 06:25:19.280 | 43.3397 | 59.2 | 60 | 3906.6586
05:50:11.749 | 32.7442 | 60.8 | 60 | 3908.8055 | 06:25:19.590 | 43.5776 | 59.2 | 60 | 3906.6313
05:50:12.069 | 32.4224 | 60.8 | 60 | 3908.8055 | 06:25:19.910 | 43.4472 | 59.2 | 60 | 3906.5871
05:50:12.399 | 32.0938 | 60.8 | 60 | 3909.7486 | 06:25:20.240 | 43.2073 | 59.2 | 60 | 3906.5871
05:50:12.709 | 32.4143 | 60.8 | 60 | 3909.7486 | 06:25:20.550 | 43.3375 | 59.2 | 60 | 3906.6072
05:50:13.029 | 32.4163 | 60.8 | 60 | 3910.2226 | 06:25:20.870 | 43.5293 | 59.2 | 60 | 3906.6154
05:50:13.349 | 32.3955 | 60.8 | 60 | 3910.2226 | 06:25:21.200 | 43.5864 | 59.2 | 60 | 3906.6154
05:50:13.679 | 32.433 | 60.8 | 60 | 3910.6331 | 06:25:21.510 | 43.429 | 59.2 | 60 | 3906.6154
05:50:13.989 | 32.3076 | 60.8 | 60 | 3910.9744 | 06:25:21.830 | 43.4795 | 59.2 | 60 | 3906.6154
05:50:14.309 | 32.3082 | 60.8 | 60 | 3910.9744 | 06:25:22.160 | 43.4911 | 59.2 | 60 | 3906.666
05:50:14.629 | 32.3868 | 60.8 | 60 | 3911.3921 | 06:25:22.470 | 43.5658 | 59.2 | 60 | 3906.7841
05:50:14.949 | 32.4237 | 60.8 | 60 | 3911.5147 | 06:25:22.790 | 43.4163 | 59.2 | 60 | 3906.7841
05:50:15.269 | 32.517 | 60.8 | 60 | 3911.5147 | 06:25:23.110 | 43.4401 | 59.2 | 60 | 3906.7545
05:50:15.599 | 32.3376 | 60.8 | 60 | 3911.5163 | 06:25:23.430 | 43.4691 | 59.2 | 60 | 3906.9319
05:50:15.909 | 32.413 | 60.8 | 60 | 3911.4411 | 06:25:23.750 | 43.4432 | 59.2 | 60 | 3906.9319
05:50:16.229 | 32.3767 | 60.8 | 60 | 3911.4411 | 06:25:24.070 | 43.5027 | 59.2 | 60 | 3906.9939
05:50:16.559 | 32.5476 | 60.8 | 60 | 3911.4411 | 06:25:24.400 | 43.4087 | 59.2 | 60 | 3906.9804
05:50:16.869 | 32.4315 | 60.8 | 60 | 3911.158 | 06:25:24.710 | 43.2781 | 59.2 | 60 | 3906.9804
05:50:17.189 | 32.4268 | 60.8 | 60 | 3911.158 | 06:25:25.030 | 43.5417 | 59.2 | 60 | 3906.8718
05:50:17.509 | 32.3895 | 60.8 | 60 | 3910.8807 | 06:25:25.360 | 43.5646 | 59.2 | 60 | 3906.8718
05:50:17.829 | 32.4165 | 60.8 | 60 | 3910.8807 | 06:25:25.670 | 43.3715 | 59.2 | 60 | 3906.862
05:50:18.149 | 32.4834 | 60.8 | 60 | 3910.5849 | 06:25:25.990 | 43.4539 | 59.2 | 60 | 3907.0529
05:50:18.469 | 32.4269 | 60.8 | 60 | 3910.1522 | 06:25:26.310 | 43.4825 | 59.2 | 60 | 3907.0529
05:50:18.809 | 32.4228 | 60.8 | 60 | 3909.7947 | 06:25:26.630 | 43.5111 | 59.2 | 60 | 3907.0929
05:50:19.109 | 32.4228 | 60.8 | 60 | 3909.7947 | 06:25:26.950 | 43.44 | 59.2 | 60 | 3907.0929
05:50:19.429 | 32.4353 | 60.8 | 60 | 3909.7947 | 06:25:27.280 | 43.3714 | 59.2 | 60 | 3907.0929
05:50:19.759 | 32.5009 | 60.8 | 60 | 3909.7947 | 06:25:27.590 | 43.3436 | 59.2 | 60 | 3906.9825
05:50:20.069 | 32.4182 | 60.8 | 60 | 3909.0693 | 06:25:27.910 | 43.5919 | 59.2 | 60 | 3906.9369
05:50:20.389 | 32.369 | 60.8 | 60 | 3908.7973 | 06:25:28.230 | 43.5837 | 59.2 | 60 | 3906.9369
05:50:20.719 | 32.5367 | 60.8 | 60 | 3908.7973 | 06:25:28.550 | 43.2899 | 59.2 | 60 | 3906.813
05:50:21.029 | 32.4308 | 60.8 | 60 | 3908.5545 | 06:25:28.870 | 43.2745 | 59.2 | 60 | 3906.7937
05:50:21.349 | 32.4685 | 60.8 | 60 | 3908.5545 | 06:25:29.200 | 43.5469 | 59.2 | 60 | 3906.7937
05:50:21.669 | 32.5033 | 60.8 | 60 | 3908.3932 | 06:25:29.510 | 43.3249 | 59.2 | 60 | 3906.71
05:50:21.989 | 32.4543 | 60.8 | 60 | 3908.2621 | 06:25:29.830 | 43.5134 | 59.2 | 60 | 3906.71
05:50:22.309 | 32.3739 | 60.8 | 60 | 3908.2621 | 06:25:30.150 | 43.616 | 59.2 | 60 | 3906.6734
05:50:22.639 | 32.3974 | 60.8 | 60 | 3908.2621 | 06:25:30.480 | 43.5242 | 59.2 | 60 | 3906.6512
05:50:22.949 | 32.4814 | 60.8 | 60 | 3907.9997 | 06:25:30.790 | 43.2923 | 59.2 | 60 | 3906.6512
05:50:23.269 | 32.4577 | 60.8 | 60 | 3907.9997 | 06:25:31.110 | 43.5387 | 59.2 | 60 | 3906.5863
05:50:23.589 | 32.4595 | 60.8 | 60 | 3907.8818 | 06:25:31.430 | 43.6501 | 59.2 | 60 | 3906.6014
05:50:23.909 | 32.4252 | 60.8 | 60 | 3907.7785 | 06:25:31.750 | 43.2898 | 59.2 | 60 | 3906.6014
05:50:24.229 | 32.4224 | 60.8 | 60 | 3907.7785 | 06:25:32.070 | 43.4363 | 59.2 | 60 | 3906.4997
05:50:24.549 | 32.3597 | 60.8 | 60 | 3907.7436 | 06:25:32.400 | 43.3048 | 59.2 | 60 | 3906.3133
05:50:24.879 | 32.4673 | 60.8 | 60 | 3907.7725 | 06:25:32.710 | 43.4872 | 59.2 | 60 | 3906.3133
05:50:25.189 | 32.4689 | 60.8 | 60 | 3907.7725 | 06:25:33.030 | 43.5527 | 59.2 | 60 | 3906.1891
05:50:25.509 | 32.4438 | 60.8 | 60 | 3907.7791 | 06:25:33.360 | 43.4393 | 59.2 | 60 | 3906.1891
05:50:25.839 | 32.3866 | 60.8 | 60 | 3907.7791 | 06:25:33.670 | 43.5734 | 59.2 | 60 | 3905.9089
05:50:26.149 | 32.3688 | 60.8 | 60 | 3907.7627 | 06:25:33.990 | 43.7022 | 59.2 | 60 | 3905.5034
05:50:26.469 | 32.3713 | 60.8 | 60 | 3907.7883 | 06:25:34.320 | 43.4825 | 59.2 | 60 | 3905.5034
05:50:26.789 | 32.3999 | 60.8 | 60 | 3907.7883 | 06:25:34.630 | 43.5509 | 59.2 | 60 | 3904.9057
05:50:27.109 | 32.4423 | 60.8 | 60 | 3907.7947 | 06:25:34.950 | 43.6502 | 59.2 | 60 | 3904.3657
05:50:27.429 | 32.4621 | 60.8 | 60 | 3907.8643 | 06:25:35.270 | 43.3356 | 59.2 | 60 | 3904.3657
05:50:27.759 | 32.3015 | 60.8 | 60 | 3907.8643 | 06:25:35.600 | 43.5133 | 59.2 | 60 | 3903.92
05:50:28.069 | 32.3614 | 60.8 | 60 | 3907.9091 | 06:25:35.910 | 43.523 | 59.2 | 60 | 3903.5088
05:50:28.389 | 32.5061 | 60.8 | 60 | 3907.9181 | 06:25:36.230 | 43.7116 | 59.2 | 60 | 3903.5088
05:50:28.719 | 32.4243 | 60.8 | 60 | 3907.9181 | 06:25:36.560 | 43.5422 | 59.2 | 60 | 3903.0517
05:50:29.029 | 32.4214 | 60.8 | 60 | 3907.9067 | 06:25:36.870 | 43.449 | 59.2 | 60 | 3902.6105
05:50:29.349 | 32.4871 | 60.8 | 60 | 3907.9067 | 06:25:37.190 | 43.378 | 59.2 | 60 | 3902.6105
05:50:29.669 | 32.6007 | 60.8 | 60 | 3907.9078 | 06:25:37.520 | 43.4425 | 59.2 | 60 | 3902.2403
05:50:29.989 | 32.3114 | 60.8 | 60 | 3907.827 | 06:25:37.830 | 43.4173 | 59.2 | 60 | 3902.2403
05:50:30.309 | 32.3067 | 60.8 | 60 | 3907.827 | 06:25:38.150 | 43.4759 | 59.2 | 60 | 3901.9778
05:50:30.629 | 32.515 | 60.8 | 60 | 3907.7497 | 06:25:38.470 | 43.4414 | 59.2 | 60 | 3901.668
05:50:30.959 | 32.5079 | 60.8 | 60 | 3907.7497 | 06:25:38.790 | 43.5187 | 59.2 | 60 | 3901.668
05:50:31.269 | 32.5014 | 60.8 | 60 | 3907.7497 | 06:25:39.110 | 43.4799 | 59.2 | 60 | 3901.3724
05:50:31.589 | 32.3522 | 60.8 | 60 | 3907.4814 | 06:25:39.440 | 43.55 | 59.2 | 60 | 3901.1555
05:50:31.909 | 32.3909 | 60.8 | 60 | 3907.3241 | 06:25:39.750 | 43.4128 | 59.2 | 60 | 3901.1555
05:50:32.229 | 32.4416 | 60.8 | 60 | 3907.3241 | 06:25:40.070 | 43.4923 | 59.2 | 60 | 3900.9212
05:50:32.549 | 32.5786 | 60.8 | 60 | 3907.2174 | 06:25:40.400 | 43.5943 | 59.2 | 60 | 3900.7037
05:50:32.879 | 32.5514 | 60.8 | 60 | 3906.9767 | 06:25:40.710 | 43.3528 | 59.2 | 60 | 3900.7037
05:50:33.189 | 32.219 | 60.8 | 60 | 3906.9767 | 06:25:41.030 | 43.4294 | 59.2 | 60 | 3900.7037
05:50:33.509 | 32.4385 | 60.8 | 60 | 3906.9767 | 06:25:41.350 | 43.46 | 59.2 | 60 | 3900.7037
05:50:33.839 | 32.4706 | 60.8 | 60 | 3906.9767 | 06:25:41.680 | 43.4157 | 59.2 | 60 | 3900.5396
05:50:34.149 | 32.437 | 60.8 | 60 | 3906.6623 | 06:25:41.990 | 43.4729 | 59.2 | 60 | 3900.5613
05:50:34.469 | 32.4648 | 60.8 | 60 | 3906.5786 | 06:25:42.310 | 43.3408 | 59.2 | 60 | 3900.5613
05:50:34.789 | 32.5521 | 60.8 | 60 | 3906.5786 | 06:25:42.640 | 43.5663 | 59.2 | 60 | 3900.6103
05:50:35.109 | 32.386 | 60.8 | 60 | 3906.3588 | 06:25:42.950 | 43.5293 | 59.2 | 60 | 3900.6423
05:50:35.429 | 32.4816 | 60.8 | 60 | 3906.25 | 06:25:43.270 | 43.54 | 59.2 | 60 | 3900.6423
05:50:35.749 | 32.3912 | 60.8 | 60 | 3906.25 | 06:25:43.600 | 43.4585 | 59.2 | 60 | 3900.7067
05:50:36.079 | 32.4761 | 60.8 | 60 | 3906.1914 | 06:25:43.910 | 43.5121 | 59.2 | 60 | 3900.807
05:50:36.389 | 32.6121 | 60.8 | 60 | 3906.0776 | 06:25:44.230 | 43.3934 | 59.2 | 60 | 3900.807
05:50:36.709 | 32.2718 | 60.8 | 60 | 3906.0776 | 06:25:44.560 | 43.2694 | 59.2 | 60 | 3900.909
05:50:37.039 | 32.4948 | 60.8 | 60 | 3906.0776 | 06:25:44.870 | 43.7125 | 59.2 | 60 | 3901.0761
05:50:37.349 | 32.5474 | 60.8 | 60 | 3906.0776 | 06:25:45.190 | 43.3429 | 59.2 | 60 | 3901.0761
05:50:37.669 | 32.4654 | 60.8 | 60 | 3905.9324 | 06:25:45.510 | 43.5024 | 59.2 | 60 | 3901.1688
05:50:37.989 | 32.4303 | 60.8 | 60 | 3905.8498 | 06:25:45.830 | 43.6203 | 59.2 | 60 | 3901.1688
05:50:38.309 | 32.4948 | 60.8 | 60 | 3905.8498 | 06:25:46.150 | 43.6203 | 59.2 | 60 | 3901.2514
05:50:38.629 | 32.3692 | 60.8 | 60 | 3905.7264 | 06:25:46.470 | 43.4186 | 59.2 | 60 | 3901.329
05:50:38.959 | 32.2472 | 60.8 | 60 | 3905.7264 | 06:25:46.800 | 43.346 | 59.2 | 60 | 3901.329
05:50:39.269 | 32.3802 | 60.8 | 60 | 3905.7264 | 06:25:47.110 | 43.6473 | 59.2 | 60 | 3901.5215
05:50:39.589 | 32.3494 | 60.8 | 60 | 3905.7664 | 06:25:47.430 | 43.4094 | 59.2 | 60 | 3901.5671
05:50:39.919 | 32.6619 | 60.8 | 60 | 3905.8517 | 06:25:47.760 | 43.3107 | 59.2 | 60 | 3901.5671
05:50:40.229 | 32.433 | 60.8 | 60 | 3905.8517 | 06:25:48.070 | 43.6121 | 59.2 | 60 | 3901.5438
05:50:40.549 | 32.2045 | 60.8 | 60 | 3905.7791 | 06:25:48.390 | 43.3707 | 59.2 | 60 | 3901.5676
05:50:40.879 | 32.443 | 60.8 | 60 | 3905.7791 | 06:25:48.720 | 43.5397 | 59.2 | 60 | 3901.5676
05:50:41.189 | 32.4364 | 60.8 | 60 | 3905.7791 | 06:25:49.030 | 43.5413 | 59.2 | 60 | 3901.7045
05:50:41.509 | 32.3945 | 60.8 | 60 | 3905.8694 | 06:25:49.350 | 43.4127 | 59.2 | 60 | 3901.7045
05:50:41.829 | 32.4071 | 60.8 | 60 | 3905.8694 | 06:25:49.680 | 43.2418 | 59.2 | 60 | 3901.7045
05:50:42.149 | 32.5489 | 60.8 | 60 | 3905.8848 | 06:25:49.990 | 43.4713 | 59.2 | 60 | 3901.8626
05:50:42.469 | 32.4598 | 60.8 | 60 | 3905.839 | 06:25:50.310 | 43.4713 | 59.2 | 60 | 3901.8626
05:50:42.789 | 32.3598 | 60.8 | 60 | 3905.839 | 06:25:50.630 | 43.5068 | 59.2 | 60 | 3901.9328
05:50:43.119 | 32.6906 | 60.8 | 60 | 3905.8231 | 06:25:50.950 | 43.2557 | 59.2 | 60 | 3902.0321
05:50:43.429 | 32.3098 | 60.8 | 60 | 3905.7516 | 06:25:51.270 | 43.4743 | 59.2 | 60 | 3902.0321
05:50:43.749 | 32.345 | 60.8 | 60 | 3905.7516 | 06:25:51.600 | 43.6823 | 59.2 | 60 | 3902.0679
05:50:44.079 | 32.4067 | 60.8 | 60 | 3905.773 | 06:25:51.910 | 43.3006 | 59.2 | 60 | 3902.1529
05:50:44.389 | 32.3975 | 60.8 | 60 | 3905.7063 | 06:25:52.230 | 43.4485 | 59.2 | 60 | 3902.1529
05:50:44.709 | 32.2761 | 60.8 | 60 | 3905.7063 | 06:25:52.550 | 43.4337 | 59.2 | 60 | 3902.2223
05:50:45.029 | 32.2859 | 60.8 | 60 | 3905.7394 | 06:25:52.880 | 43.3363 | 59.2 | 60 | 3902.3043
05:50:45.349 | 32.6261 | 60.8 | 60 | 3905.7394 | 06:25:53.190 | 43.586 | 59.2 | 60 | 3902.3043
05:50:45.669 | 32.6229 | 60.8 | 60 | 3905.6885 | 06:25:53.510 | 43.6092 | 59.2 | 60 | 3902.2887
05:50:45.999 | 32.2484 | 60.8 | 60 | 3905.5638 | 06:25:53.840 | 43.448 | 59.2 | 60 | 3902.2887
05:50:46.309 | 32.3797 | 60.8 | 60 | 3905.5638 | 06:25:54.150 | 43.354 | 59.2 | 60 | 3902.3261
05:50:46.629 | 32.4123 | 60.8 | 60 | 3905.3075 | 06:25:54.470 | 43.5251 | 59.2 | 60 | 3902.3833
05:50:46.959 | 32.4391 | 60.8 | 60 | 3904.9801 | 06:25:54.800 | 43.2672 | 59.2 | 60 | 3902.3833
05:50:47.259 | 32.3973 | 60.8 | 60 | 3904.9801 | 06:25:55.110 | 43.2964 | 59.2 | 60 | 3902.4675
05:50:47.269 | 32.3973 | 60.8 | 60 | 3904.9801 | 06:25:55.430 | 43.4663 | 59.2 | 60 | 3902.414
05:50:47.589 | 32.4289 | 60.8 | 60 | 3904.6428 | 06:25:55.760 | 43.4566 | 59.2 | 60 | 3902.414
05:50:47.909 | 32.4867 | 60.8 | 60 | 3904.6428 | 06:25:56.070 | 43.4698 | 59.2 | 60 | 3902.4203
05:50:48.239 | 32.5043 | 60.8 | 60 | 3904.6428 | 06:25:56.390 | 43.5857 | 59.2 | 60 | 3902.405
05:50:48.549 | 32.4102 | 60.8 | 60 | 3904.1565 | 06:25:56.720 | 43.4605 | 59.2 | 60 | 3902.405
05:50:48.869 | 32.4344 | 60.8 | 60 | 3903.8854 | 06:25:57.030 | 43.3954 | 59.2 | 60 | 3902.405
05:50:49.199 | 32.4028 | 60.8 | 60 | 3903.8854 | 06:25:57.350 | 43.4788 | 59.2 | 60 | 3902.405
05:50:49.509 | 32.5083 | 60.8 | 60 | 3903.5313 | 06:25:57.670 | 43.52 | 59.2 | 60 | 3902.3923
05:50:49.829 | 32.4313 | 60.8 | 60 | 3903.5313 | 06:25:57.990 | 43.5263 | 59.2 | 60 | 3902.3499
05:50:50.159 | 32.3445 | 60.8 | 60 | 3903.2466 | 06:25:58.310 | 43.5683 | 59.2 | 60 | 3902.3499
05:50:50.469 | 32.4488 | 60.8 | 60 | 3904.0538 | 06:25:58.630 | 43.5647 | 59.2 | 60 | 3902.3764
05:50:50.789 | 32.297 | 60.8 | 60 | 3904.0538 | 06:25:58.960 | 43.4402 | 59.2 | 60 | 3902.3886
05:50:51.109 | 32.3572 | 60.8 | 60 | 3902.9569 | 06:25:59.270 | 43.5371 | 59.2 | 60 | 3902.3886
05:50:51.429 | 32.4551 | 60.8 | 60 | 3902.7837 | 06:25:59.590 | 43.4258 | 59.2 | 60 | 3902.5083
05:50:51.749 | 32.3773 | 60.8 | 60 | 3902.7837 | 06:25:59.910 | 43.2889 | 59.2 | 60 | 3902.6428
05:50:52.079 | 32.4458 | 60.8 | 60 | 3902.7011 | 06:26:00.230 | 43.4944 | 59.2 | 60 | 3902.6428
05:50:52.389 | 32.1926 | 60.8 | 60 | 3902.7011 | 06:26:00.550 | 43.5859 | 59.2 | 60 | 3902.7233
05:50:52.709 | 32.5691 | 60.8 | 60 | 3902.7011 | 06:26:00.880 | 43.569 | 59.2 | 60 | 3902.8417
05:50:53.029 | 32.2475 | 60.8 | 60 | 3902.4818 | 06:26:01.190 | 43.3462 | 59.2 | 60 | 3902.8417
05:50:53.359 | 32.368 | 60.8 | 60 | 3902.4818 | 06:26:01.510 | 43.4602 | 59.2 | 60 | 3902.9315
05:50:53.669 | 32.4894 | 60.8 | 60 | 3902.5212 | 06:26:01.840 | 43.4682 | 59.2 | 60 | 3902.9315
05:50:53.989 | 32.4425 | 60.8 | 60 | 3902.5337 | 06:26:02.150 | 43.5095 | 59.2 | 60 | 3903.1348
05:50:54.319 | 32.3277 | 60.8 | 60 | 3902.5337 | 06:26:02.470 | 43.4447 | 59.2 | 60 | 3903.2728
05:50:54.629 | 32.4073 | 60.8 | 60 | 3902.6836 | 06:26:02.790 | 43.4792 | 59.2 | 60 | 3903.2728
05:50:54.949 | 32.3432 | 60.8 | 60 | 3902.7199 | 06:26:03.110 | 43.5741 | 59.2 | 60 | 3903.2728
05:50:55.279 | 32.2886 | 60.8 | 60 | 3902.7199 | 06:26:03.430 | 43.742 | 59.2 | 60 | 3903.5758
05:50:55.589 | 32.4692 | 60.8 | 60 | 3902.8986 | 06:26:03.750 | 43.4845 | 59.2 | 60 | 3903.5758
05:50:55.909 | 32.4323 | 60.8 | 60 | 3902.8986 | 06:26:04.080 | 43.1183 | 59.2 | 60 | 3903.5758
05:50:56.239 | 32.4323 | 60.8 | 60 | 3902.8986 | 06:26:04.390 | 43.5258 | 59.2 | 60 | 3903.8361
05:50:56.549 | 32.4086 | 60.8 | 60 | 3903.0146 | 06:26:04.710 | 43.4363 | 59.2 | 60 | 3903.8361
05:50:56.869 | 32.3896 | 60.8 | 60 | 3903.1483 | 06:26:05.040 | 43.4597 | 59.2 | 60 | 3904.0538
05:50:57.199 | 32.3951 | 60.8 | 60 | 3903.1483 | 06:26:05.350 | 43.5318 | 59.2 | 60 | 3904.0538
05:50:57.509 | 32.3534 | 60.8 | 60 | 3903.2601 | 06:26:05.670 | 43.5559 | 59.2 | 60 | 3904.1653
05:50:57.829 | 32.3365 | 60.8 | 60 | 3903.2601 | 06:26:06.000 | 43.5682 | 59.2 | 60 | 3904.3361
05:50:58.159 | 32.4597 | 60.8 | 60 | 3903.3361 | 06:26:06.310 | 43.489 | 59.2 | 60 | 3904.3361
05:50:58.469 | 32.4596 | 60.8 | 60 | 3903.3978 | 06:26:06.630 | 43.2091 | 59.2 | 60 | 3904.437
05:50:58.789 | 32.385 | 60.8 | 60 | 3903.3978 | 06:26:06.960 | 43.4078 | 59.2 | 60 | 3904.5609
05:50:59.109 | 32.4276 | 60.8 | 60 | 3903.5527 | 06:26:07.260 | 43.5649 | 59.2 | 60 | 3904.5609
05:50:59.429 | 32.3584 | 60.8 | 60 | 3903.7548 | 06:26:07.270 | 43.5649 | 59.2 | 60 | 3904.5609
05:50:59.749 | 32.3259 | 60.8 | 60 | 3903.7548 | 06:26:07.590 | 43.5855 | 59.2 | 60 | 3904.6878
05:51:00.070 | 32.3622 | 60.8 | 60 | 3903.9285 | 06:26:07.920 | 43.4087 | 59.2 | 60 | 3904.7744
05:51:00.400 | 32.4502 | 60.8 | 60 | 3903.9283 | 06:26:08.230 | 43.4763 | 59.2 | 60 | 3904.7744
05:51:00.710 | 32.4491 | 60.8 | 60 | 3903.9283 | 06:26:08.550 | 43.6299 | 59.2 | 60 | 3904.7932
05:51:01.030 | 32.4057 | 60.8 | 60 | 3903.9259 | 06:26:08.880 | 43.4301 | 59.2 | 60 | 3904.9113
05:51:01.360 | 32.3577 | 60.8 | 60 | 3903.9259 | 06:26:09.190 | 43.1695 | 59.2 | 60 | 3904.9113
05:51:01.670 | 32.3042 | 60.8 | 60 | 3904.1277 | 06:26:09.510 | 43.5316 | 59.2 | 60 | 3904.9611
05:51:01.990 | 32.4143 | 60.8 | 60 | 3904.3816 | 06:26:09.830 | 43.4526 | 59.2 | 60 | 3904.9611
05:51:02.320 | 32.4321 | 60.8 | 60 | 3904.3816 | 06:26:10.160 | 43.5779 | 59.2 | 60 | 3905.0625
05:51:02.630 | 32.4344 | 60.8 | 60 | 3904.4759 | 06:26:10.470 | 43.5744 | 59.2 | 60 | 3905.0026
05:51:02.950 | 32.4073 | 60.8 | 60 | 3904.5035 | 06:26:10.790 | 43.4151 | 59.2 | 60 | 3905.0026
05:51:03.270 | 32.4164 | 60.8 | 60 | 3904.5035 | 06:26:11.120 | 43.397 | 59.2 | 60 | 3905.0892
05:51:03.590 | 32.3782 | 60.8 | 60 | 3904.5742 | 06:26:11.430 | 43.5536 | 59.2 | 60 | 3905.1687
05:51:03.910 | 32.4521 | 60.8 | 60 | 3904.6788 | 06:26:11.750 | 43.5703 | 59.2 | 60 | 3905.1687
05:51:04.230 | 32.4221 | 60.8 | 60 | 3904.6788 | 06:26:12.070 | 43.3377 | 59.2 | 60 | 3905.2206
05:51:04.560 | 32.3085 | 60.8 | 60 | 3904.8398 | 06:26:12.390 | 43.439 | 59.2 | 60 | 3905.3676
05:51:04.870 | 32.2065 | 60.8 | 60 | 3904.8398 | 06:26:12.710 | 43.5251 | 59.2 | 60 | 3905.3676
05:51:05.190 | 32.5502 | 60.8 | 60 | 3904.8398 | 06:26:13.040 | 43.5349 | 59.2 | 60 | 3905.3395
05:51:05.510 | 32.4849 | 60.8 | 60 | 3905.2346 | 06:26:13.350 | 43.5327 | 59.2 | 60 | 3905.3395
05:51:05.830 | 32.2412 | 60.8 | 60 | 3905.2346 | 06:26:13.670 | 43.4885 | 59.2 | 60 | 3905.3395
05:51:06.150 | 32.5693 | 60.8 | 60 | 3905.3361 | 06:26:14.000 | 43.4029 | 59.2 | 60 | 3905.4579
05:51:06.480 | 32.4975 | 60.8 | 60 | 3905.4309 | 06:26:14.310 | 43.4838 | 59.2 | 60 | 3905.4579
05:51:06.790 | 32.3476 | 60.8 | 60 | 3905.4309 | 06:26:14.630 | 43.2448 | 59.2 | 60 | 3905.4579
05:51:07.110 | 32.4034 | 60.8 | 60 | 3905.5688 | 06:26:14.950 | 43.4417 | 59.2 | 60 | 3905.4849
05:51:07.440 | 32.513 | 60.8 | 60 | 3905.7084 | 06:26:15.280 | 43.6591 | 59.2 | 60 | 3905.4849
05:51:07.750 | 32.5339 | 60.8 | 60 | 3905.7084 | 06:26:15.590 | 43.5163 | 59.2 | 60 | 3905.4926
05:51:08.070 | 32.3562 | 60.8 | 60 | 3905.76 | 06:26:15.910 | 43.5526 | 59.2 | 60 | 3905.4926
05:51:08.390 | 32.1979 | 60.8 | 60 | 3905.696 | 06:26:16.230 | 43.5526 | 59.2 | 60 | 3905.4926
05:51:08.710 | 32.476 | 60.8 | 60 | 3905.696 | 06:26:16.550 | 43.414 | 59.2 | 60 | 3905.4084
05:51:09.030 | 32.4853 | 60.8 | 60 | 3905.6064 | 06:26:16.870 | 43.5076 | 59.2 | 60 | 3905.3112
05:51:09.360 | 32.6231 | 60.8 | 60 | 3905.6064 | 06:26:17.200 | 43.3476 | 59.2 | 60 | 3905.3112
05:51:09.670 | 32.5347 | 60.8 | 60 | 3905.5307 | 06:26:17.510 | 43.3623 | 59.2 | 60 | 3905.2095
05:51:09.990 | 32.318 | 60.8 | 60 | 3905.2566 | 06:26:17.830 | 43.4525 | 59.2 | 60 | 3905.2095
05:51:10.310 | 32.3286 | 60.8 | 60 | 3905.2566 | 06:26:18.160 | 43.4946 | 59.2 | 60 | 3905.1973
05:51:10.640 | 32.6463 | 60.8 | 60 | 3904.9534 | 06:26:18.470 | 43.3676 | 59.2 | 60 | 3905.1944
05:51:10.950 | 32.5064 | 60.8 | 60 | 3904.2823 | 06:26:18.790 | 43.3589 | 59.2 | 60 | 3905.1944
05:51:11.270 | 32.4345 | 60.8 | 60 | 3904.2823 | 06:26:19.110 | 43.3887 | 59.2 | 60 | 3905.2428
05:51:11.600 | 32.6085 | 60.8 | 60 | 3903.7212 | 06:26:19.430 | 43.355 | 59.2 | 60 | 3905.1104
05:51:11.910 | 32.3548 | 60.8 | 60 | 3903.2479 | 06:26:19.750 | 43.6423 | 59.2 | 60 | 3905.1104
05:51:12.230 | 32.3164 | 60.8 | 60 | 3903.2479 | 06:26:20.080 | 43.6149 | 59.2 | 60 | 3905.1104
05:51:12.560 | 32.5188 | 60.8 | 60 | 3903.0898 | 06:26:20.390 | 43.5493 | 59.2 | 60 | 3904.9484
05:51:12.870 | 32.4131 | 60.8 | 60 | 3902.7924 | 06:26:20.710 | 43.6046 | 59.2 | 60 | 3904.9484
05:51:13.190 | 32.5389 | 60.8 | 60 | 3902.7924 | 06:26:21.030 | 43.4856 | 59.2 | 60 | 3904.7646
05:51:13.510 | 32.4479 | 60.8 | 60 | 3902.3367 | 06:26:21.360 | 43.4268 | 59.2 | 60 | 3904.7646
05:51:13.830 | 32.4026 | 60.8 | 60 | 3902.3367 | 06:26:21.670 | 43.3754 | 59.2 | 60 | 3904.6314
05:51:14.150 | 32.4263 | 60.8 | 60 | 3901.821 | 06:26:21.990 | 43.5777 | 59.2 | 60 | 3904.4833
05:51:14.480 | 32.4709 | 60.8 | 60 | 3901.3714 | 06:26:22.320 | 43.7116 | 59.2 | 60 | 3904.4833
05:51:14.790 | 32.3557 | 60.8 | 60 | 3901.3714 | 06:26:22.630 | 43.597 | 59.2 | 60 | 3904.2699
05:51:15.110 | 32.5109 | 60.8 | 60 | 3901.2178 | 06:26:22.950 | 43.5297 | 59.2 | 60 | 3904.1536
05:51:15.440 | 32.5187 | 60.8 | 60 | 3901.0814 | 06:26:23.280 | 43.3854 | 59.2 | 60 | 3904.1536
05:51:15.750 | 32.321 | 60.8 | 60 | 3901.0814 | 06:26:23.590 | 43.451 | 59.2 | 60 | 3904.1277
05:51:16.069 | 32.6628 | 60.8 | 60 | 3900.8746 | 06:26:23.910 | 43.5009 | 59.2 | 60 | 3903.9418
05:51:16.389 | 32.5906 | 60.8 | 60 | 3900.5496 | 06:26:24.240 | 43.6329 | 59.2 | 60 | 3903.9418
05:51:16.709 | 32.3494 | 60.8 | 60 | 3900.5496 | 06:26:24.550 | 43.5122 | 59.2 | 60 | 3903.7747
05:51:17.029 | 32.3474 | 60.8 | 60 | 3900.5496 | 06:26:24.870 | 43.4825 | 59.2 | 60 | 3903.5665
05:51:17.349 | 32.4029 | 60.8 | 60 | 3900.5496 | 06:26:25.200 | 43.4632 | 59.2 | 60 | 3903.5665
05:51:17.679 | 32.3551 | 60.8 | 60 | 3900.5496 | 06:26:25.510 | 43.4877 | 59.2 | 60 | 3903.5514
05:51:17.989 | 32.4558 | 60.8 | 60 | 3904.0538 | 06:26:25.840 | 43.4806 | 59.2 | 60 | 3903.5514
05:51:18.309 | 32.4417 | 60.8 | 60 | 3904.0538 | 06:26:26.150 | 43.5095 | 59.2 | 60 | 3903.4645
05:51:18.639 | 32.4308 | 60.8 | 60 | 3900.2681 | 06:26:26.480 | 43.5733 | 59.2 | 60 | 3903.2996
05:51:18.949 | 32.5008 | 60.8 | 60 | 3900.288 | 06:26:26.790 | 43.4795 | 59.2 | 60 | 3903.2996
05:51:19.269 | 32.4753 | 60.8 | 60 | 3900.288 | 06:26:27.110 | 43.4743 | 59.2 | 60 | 3903.2132
05:51:19.589 | 32.3822 | 60.8 | 60 | 3900.3227 | 06:26:27.430 | 43.467 | 59.2 | 60 | 3902.9654
05:51:19.909 | 32.522 | 60.8 | 60 | 3900.5568 | 06:26:27.750 | 43.6037 | 59.2 | 60 | 3902.9654
05:51:20.229 | 32.3061 | 60.8 | 60 | 3900.5568 | 06:26:28.070 | 43.4178 | 59.2 | 60 | 3902.8157
05:51:20.559 | 32.2964 | 60.8 | 60 | 3900.7946 | 06:26:28.400 | 43.4707 | 59.2 | 60 | 3902.6936
05:51:20.869 | 32.4784 | 60.8 | 60 | 3901.0409 | 06:26:28.710 | 43.4793 | 59.2 | 60 | 3902.6936
05:51:21.189 | 32.4231 | 60.8 | 60 | 3901.0409 | 06:26:29.030 | 43.4313 | 59.2 | 60 | 3902.6325
05:51:21.509 | 32.3314 | 60.8 | 60 | 3901.2887 | 06:26:29.360 | 43.5545 | 59.2 | 60 | 3902.6325
05:51:21.839 | 32.3685 | 60.8 | 60 | 3901.2887 | 06:26:29.670 | 43.4069 | 59.2 | 60 | 3902.4407
05:51:22.149 | 32.552 | 60.8 | 60 | 3901.6492 | 06:26:29.990 | 43.3635 | 59.2 | 60 | 3902.4031
05:51:22.469 | 32.3172 | 60.8 | 60 | 3901.8406 | 06:26:30.310 | 43.3519 | 59.2 | 60 | 3902.4031
05:51:22.799 | 32.2211 | 60.8 | 60 | 3901.8406 | 06:26:30.630 | 43.6202 | 59.2 | 60 | 3902.4548
05:51:23.109 | 32.3807 | 60.8 | 60 | 3902.1839 | 06:26:30.950 | 43.5291 | 59.2 | 60 | 3902.6113
05:51:23.429 | 32.3546 | 60.8 | 60 | 3902.4672 | 06:26:31.280 | 43.5244 | 59.2 | 60 | 3902.6113
05:51:23.759 | 32.4824 | 60.8 | 60 | 3902.4672 | 06:26:31.590 | 43.4128 | 59.2 | 60 | 3902.7294
05:51:24.069 | 32.2711 | 60.8 | 60 | 3902.8168 | 06:26:31.910 | 43.5832 | 59.2 | 60 | 3902.7294
05:51:24.389 | 32.3378 | 60.8 | 60 | 3903.0355 | 06:26:32.230 | 43.3461 | 59.2 | 60 | 3902.7294
05:51:24.719 | 32.4204 | 60.8 | 60 | 3903.0355 | 06:26:32.560 | 43.3784 | 59.2 | 60 | 3902.7294
05:51:25.029 | 32.4581 | 60.8 | 60 | 3903.0355 | 06:26:32.870 | 43.6108 | 59.2 | 60 | 3903.2421
05:51:25.349 | 32.3019 | 60.8 | 60 | 3903.0355 | 06:26:33.190 | 43.4489 | 59.2 | 60 | 3903.2421
05:51:25.679 | 32.4508 | 60.8 | 60 | 3903.3997 | 06:26:33.520 | 43.3527 | 59.2 | 60 | 3903.2977
05:51:25.989 | 32.5765 | 60.8 | 60 | 3903.6248 | 06:26:33.830 | 43.2878 | 59.2 | 60 | 3903.2977
05:51:26.309 | 32.5765 | 60.8 | 60 | 3903.6248 | 06:26:34.150 | 43.4446 | 59.2 | 60 | 3903.4545
05:51:26.639 | 32.43 | 60.8 | 60 | 3903.6121 | 06:26:34.470 | 43.3568 | 59.2 | 60 | 3903.6028
05:51:26.949 | 32.4764 | 60.8 | 60 | 3903.7278 | 06:26:34.790 | 43.3647 | 59.2 | 60 | 3903.6028
05:51:27.269 | 32.3858 | 60.8 | 60 | 3903.7278 | 06:26:35.110 | 43.5139 | 59.2 | 60 | 3903.7913
05:51:27.589 | 32.4723 | 60.8 | 60 | 3903.7898 | 06:26:35.440 | 43.6082 | 59.2 | 60 | 3903.9402
05:51:27.919 | 32.432 | 60.8 | 60 | 3903.8115 | 06:26:35.750 | 43.3075 | 59.2 | 60 | 3903.9402
05:51:28.229 | 32.3425 | 60.8 | 60 | 3903.8115 | 06:26:36.070 | 43.6035 | 59.2 | 60 | 3904.1017
05:51:28.549 | 32.4185 | 60.8 | 60 | 3903.8221 | 06:26:36.400 | 43.4935 | 59.2 | 60 | 3904.1393
05:51:28.869 | 32.4118 | 60.8 | 60 | 3903.7964 | 06:26:36.710 | 43.4879 | 59.2 | 60 | 3904.1393
05:51:29.189 | 32.304 | 60.8 | 60 | 3903.7964 | 06:26:37.030 | 43.3657 | 59.2 | 60 | 3904.1393
05:51:29.509 | 32.4003 | 60.8 | 60 | 3903.7855 | 06:26:37.360 | 43.3964 | 59.2 | 60 | 3904.1393
05:51:29.839 | 32.3766 | 60.8 | 60 | 3903.7855 | 06:26:37.670 | 43.4495 | 59.2 | 60 | 3904.2505
05:51:30.149 | 32.5506 | 60.8 | 60 | 3903.5496 | 06:26:37.990 | 43.4266 | 59.2 | 60 | 3904.3001
05:51:30.469 | 32.5161 | 60.8 | 60 | 3903.5943 | 06:26:38.310 | 43.5087 | 59.2 | 60 | 3904.3001
05:51:30.799 | 32.2889 | 60.8 | 60 | 3903.5943 | 06:26:38.640 | 43.422 | 59.2 | 60 | 3904.4094
05:51:31.109 | 32.4047 | 60.8 | 60 | 3903.5276 | 06:26:38.950 | 43.4236 | 59.2 | 60 | 3904.3533
05:51:31.429 | 32.4633 | 61 | 60 | 3903.5276 | 06:26:39.270 | 43.4748 | 59.2 | 60 | 3904.3533
05:51:31.749 | 32.3 | 61 | 60 | 3903.5276 | 06:26:39.600 | 43.3925 | 59.2 | 60 | 3904.419
05:51:32.069 | 32.326 | 61 | 60 | 3903.5276 | 06:26:39.910 | 43.5029 | 59.2 | 60 | 3904.419
05:51:32.389 | 32.5163 | 61 | 60 | 3903.2085 | 06:26:40.230 | 43.4847 | 59.2 | 60 | 3904.419
05:51:32.709 | 32.2334 | 61 | 60 | 3903.2085 | 06:26:40.560 | 43.4289 | 59.2 | 60 | 3904.5927
05:51:33.039 | 32.2676 | 61 | 60 | 3902.9918 | 06:26:40.870 | 43.4377 | 59.2 | 60 | 3904.5927
05:51:33.349 | 32.4053 | 61 | 60 | 3902.9918 | 06:26:41.190 | 43.6987 | 59.2 | 60 | 3904.5927
05:51:33.669 | 32.3562 | 61 | 60 | 3902.8631 | 06:26:41.520 | 43.3454 | 59.2 | 60 | 3904.5922
05:51:33.989 | 32.3929 | 61 | 60 | 3902.8833 | 06:26:41.830 | 43.465 | 59.2 | 60 | 3904.5922
05:51:34.309 | 32.4868 | 61 | 60 | 3902.8833 | 06:26:42.150 | 43.6146 | 59.2 | 60 | 3904.5477
05:51:34.629 | 32.4295 | 61 | 60 | 3902.8035 | 06:26:42.470 | 43.4491 | 59.2 | 60 | 3904.63
05:51:34.959 | 32.3844 | 61 | 60 | 3902.6621 | 06:26:42.790 | 43.1556 | 59.2 | 60 | 3904.63
05:51:35.269 | 32.3323 | 61 | 60 | 3902.6621 | 06:26:43.110 | 43.4505 | 59.2 | 60 | 3904.6266
05:51:35.589 | 32.3017 | 61 | 60 | 3902.5366 | 06:26:43.430 | 43.5199 | 59.2 | 60 | 3904.5853
05:51:35.919 | 32.337 | 61 | 60 | 3902.5697 | 06:26:43.770 | 43.5712 | 59.2 | 60 | 3904.5434
05:51:36.229 | 32.337 | 61 | 60 | 3902.5697 | 06:26:44.070 | 43.5712 | 59.2 | 60 | 3904.5434
05:51:36.549 | 32.2075 | 61 | 60 | 3902.5734 | 06:26:44.390 | 43.4563 | 59.2 | 60 | 3904.6939
05:51:36.879 | 32.6911 | 61 | 60 | 3902.5419 | 06:26:44.720 | 43.4652 | 59.2 | 60 | 3904.6939
05:51:37.189 | 32.3112 | 61 | 60 | 3902.5419 | 06:26:45.030 | 43.3 | 59.2 | 60 | 3904.7037
05:51:37.509 | 32.2683 | 61 | 60 | 3902.4558 | 06:26:45.350 | 43.4147 | 59.2 | 60 | 3904.7037
05:51:37.829 | 32.2089 | 61 | 60 | 3902.4558 | 06:26:45.670 | 43.4322 | 59.2 | 60 | 3904.7937
05:51:38.149 | 32.3305 | 61 | 60 | 3902.4558 | 06:26:45.990 | 43.385 | 59.2 | 60 | 3904.7826
05:51:38.469 | 32.0863 | 61 | 60 | 3902.4558 | 06:26:46.310 | 43.356 | 59.2 | 60 | 3904.7826
05:51:38.789 | 32.1375 | 61 | 60 | 3902.4558 | 06:26:46.640 | 43.4772 | 59.2 | 60 | 3904.7823
05:51:39.119 | 32.1942 | 61 | 60 | 3902.4831 | 06:26:46.950 | 43.5065 | 59.2 | 60 | 3904.892
05:51:39.429 | 32.2221 | 61 | 60 | 3902.5242 | 06:26:47.270 | 43.4874 | 59.2 | 60 | 3904.892
05:51:39.749 | 32.0234 | 61 | 60 | 3902.5242 | 06:26:47.600 | 43.4041 | 59.2 | 60 | 3905.0275
05:51:40.069 | 32.1305 | 61 | 60 | 3902.5242 | 06:26:47.910 | 43.5109 | 59.2 | 60 | 3905.1059
05:51:40.389 | 31.9417 | 61 | 60 | 3902.3992 | 06:26:48.230 | 43.5029 | 59.2 | 60 | 3905.1059
05:51:40.709 | 31.9207 | 61 | 60 | 3902.3992 | 06:26:48.550 | 43.3418 | 59.2 | 60 | 3905.0892
05:51:41.039 | 31.9895 | 61 | 60 | 3902.2485 | 06:26:48.870 | 43.4348 | 59.2 | 60 | 3905.0855
05:51:41.349 | 31.9751 | 61 | 60 | 3902.2485 | 06:26:49.190 | 43.3843 | 59.2 | 60 | 3905.0855
05:51:41.669 | 31.867 | 61 | 60 | 3902.1529 | 06:26:49.510 | 43.3948 | 59.2 | 60 | 3905.2217
05:51:41.999 | 31.6195 | 61 | 60 | 3901.9564 | 06:26:49.840 | 43.4876 | 59.2 | 60 | 3905.2217
05:51:42.309 | 31.7363 | 61 | 60 | 3901.9564 | 06:26:50.150 | 43.4398 | 59.2 | 60 | 3905.2553
05:51:42.629 | 31.7684 | 61 | 60 | 3901.812 | 06:26:50.470 | 43.3565 | 59.2 | 60 | 3905.2553
05:51:42.969 | 31.534 | 61 | 60 | 3901.6656 | 06:26:50.800 | 43.5285 | 59.2 | 60 | 3905.2553
05:51:43.259 | 31.534 | 61 | 60 | 3901.6656 | 06:26:51.110 | 43.5221 | 59.2 | 60 | 3905.3549
05:51:43.269 | 31.534 | 61 | 60 | 3901.6656 | 06:26:51.430 | 43.3658 | 59.2 | 60 | 3905.3305
05:51:43.589 | 31.7369 | 61 | 60 | 3901.4601 | 06:26:51.750 | 43.4685 | 59.2 | 60 | 3905.3305
05:51:43.919 | 31.9917 | 61 | 60 | 3901.3324 | 06:26:52.070 | 43.63 | 59.2 | 60 | 3905.3705
05:51:44.229 | 31.8085 | 61 | 60 | 3901.3324 | 06:26:52.390 | 43.5495 | 59.2 | 60 | 3905.3374
05:51:44.549 | 31.5435 | 61 | 60 | 3901.1065 | 06:26:52.720 | 43.4358 | 59.2 | 60 | 3905.3374
05:51:44.869 | 31.7935 | 61 | 60 | 3901.0917 | 06:26:53.030 | 43.5154 | 59.2 | 60 | 3905.3374
05:51:45.199 | 31.613 | 61 | 60 | 3901.0917 | 06:26:53.350 | 43.3658 | 59.2 | 60 | 3905.3374
05:51:45.509 | 31.2802 | 61 | 60 | 3901.0064 | 06:26:53.680 | 43.333 | 59.2 | 60 | 3905.1766
05:51:45.829 | 31.2706 | 61 | 60 | 3901.0064 | 06:26:53.990 | 43.2883 | 59.2 | 60 | 3904.9198
05:51:46.149 | 31.6095 | 61 | 60 | 3901.1092 | 06:26:54.310 | 43.886 | 59.2 | 60 | 3904.9198
05:51:46.469 | 31.688 | 61 | 60 | 3901.1092 | 06:26:54.630 | 43.3093 | 59.2 | 60 | 3904.9033
05:51:46.789 | 31.5683 | 61 | 60 | 3901.1092 | 06:26:54.960 | 43.2853 | 59.2 | 60 | 3904.8742
05:51:47.119 | 31.4355 | 61 | 60 | 3901.1667 | 06:26:55.270 | 43.4083 | 59.2 | 60 | 3904.8742
05:51:47.429 | 30.9629 | 61 | 60 | 3901.2805 | 06:26:55.590 | 43.346 | 59.2 | 60 | 3904.8342
05:51:47.749 | 31.2672 | 61 | 60 | 3901.2805 | 06:26:55.910 | 43.3395 | 59.2 | 60 | 3904.6761
05:51:48.069 | 31.2271 | 61 | 60 | 3901.4929 | 06:26:56.230 | 43.2334 | 59.2 | 60 | 3904.6761
05:51:48.389 | 31.3133 | 61 | 60 | 3901.6598 | 06:26:56.550 | 43.5735 | 59.2 | 60 | 3904.7
05:51:48.709 | 31.2467 | 61 | 60 | 3901.6598 | 06:26:56.880 | 43.2866 | 59.2 | 60 | 3904.5752
05:51:49.039 | 31.1777 | 61 | 60 | 3901.8568 | 06:26:57.190 | 43.4588 | 59.2 | 60 | 3904.5752
05:51:49.349 | 31.0577 | 61 | 60 | 3901.8568 | 06:26:57.510 | 43.467 | 59.2 | 60 | 3904.6899
05:51:49.669 | 31.0405 | 61 | 60 | 3902.1118 | 06:26:57.840 | 43.3633 | 59.2 | 60 | 3904.6899
05:51:49.989 | 31.1185 | 61 | 60 | 3902.2977 | 06:26:58.150 | 43.3124 | 59.2 | 60 | 3904.6899
05:51:50.319 | 31.2495 | 61 | 60 | 3902.2977 | 06:26:58.470 | 43.7072 | 59.2 | 60 | 3904.6788
05:51:50.629 | 31.0316 | 61 | 60 | 3902.4799 | 06:26:58.800 | 43.3804 | 59.2 | 60 | 3904.6788
05:51:50.949 | 30.8657 | 61 | 60 | 3902.7323 | 06:26:59.110 | 43.2925 | 59.2 | 60 | 3904.6224
05:51:51.269 | 31.1964 | 61 | 60 | 3902.7323 | 06:26:59.430 | 43.5428 | 59.2 | 60 | 3904.6224
05:51:51.589 | 31.1051 | 61 | 60 | 3902.9664 | 06:26:59.750 | 43.4401 | 59.2 | 60 | 3904.6224
05:51:51.909 | 30.7325 | 61 | 60 | 3903.204 | 06:27:00.070 | 43.359 | 59.2 | 60 | 3904.6801
05:51:52.239 | 30.2014 | 61 | 60 | 3903.204 | 06:27:00.390 | 43.5783 | 59.2 | 60 | 3904.7484
05:51:52.549 | 31.2836 | 61 | 60 | 3903.4132 | 06:27:00.710 | 43.5183 | 59.2 | 60 | 3904.7484
05:51:52.869 | 31.0289 | 61 | 60 | 3903.3112 | 06:27:01.040 | 43.4014 | 59.2 | 60 | 3904.7286
05:51:53.199 | 30.8405 | 61 | 60 | 3903.3112 | 06:27:01.350 | 43.6221 | 59 | 60 | 3904.7286
05:51:53.509 | 30.7083 | 61 | 60 | 3903.1592 | 06:27:01.670 | 43.2251 | 59 | 60 | 3904.7275
05:51:53.829 | 30.8973 | 61 | 60 | 3903.1592 | 06:27:02.000 | 43.4176 | 59 | 60 | 3904.6825
05:51:54.159 | 30.593 | 61 | 60 | 3903.1931 | 06:27:02.310 | 43.6832 | 59 | 60 | 3904.6825
05:51:54.469 | 30.3955 | 61 | 60 | 3903.1327 | 06:27:02.630 | 43.3757 | 59 | 60 | 3904.6504
05:51:54.789 | 30.9066 | 61 | 60 | 3903.1327 | 06:27:02.960 | 43.5551 | 59 | 60 | 3904.6859
05:51:55.109 | 30.8209 | 61 | 60 | 3903.0888 | 06:27:03.270 | 43.6183 | 59 | 60 | 3904.6859
05:51:55.429 | 30.6406 | 61 | 60 | 3903.0117 | 06:27:03.590 | 43.4093 | 59 | 60 | 3904.5458
05:51:55.749 | 30.6831 | 61 | 60 | 3903.0117 | 06:27:03.910 | 43.4255 | 59 | 60 | 3904.5268
05:51:56.069 | 30.5969 | 61 | 60 | 3902.8989 | 06:27:04.230 | 43.5377 | 59 | 60 | 3904.5268
05:51:56.399 | 30.6181 | 61 | 60 | 3902.7686 | 06:27:04.550 | 43.3968 | 59 | 60 | 3904.4484
05:51:56.709 | 30.4206 | 61 | 60 | 3902.7686 | 06:27:04.880 | 43.5525 | 59 | 60 | 3904.4163
05:51:57.029 | 30.5802 | 61 | 60 | 3902.7437 | 06:27:05.190 | 43.5312 | 59 | 60 | 3904.4163
05:51:57.359 | 30.4992 | 61 | 60 | 3902.7437 | 06:27:05.510 | 43.5674 | 59 | 60 | 3904.4163
05:51:57.669 | 30.3199 | 61 | 60 | 3902.7437 | 06:27:05.830 | 43.5297 | 59 | 60 | 3904.4163
05:51:57.989 | 30.4395 | 61 | 60 | 3902.4754 | 06:27:06.160 | 43.7257 | 59 | 60 | 3904.2257
05:51:58.319 | 30.3751 | 61 | 60 | 3902.4754 | 06:27:06.470 | 43.5829 | 59 | 60 | 3904.0442
05:51:58.629 | 30.2334 | 61 | 60 | 3902.2858 | 06:27:06.790 | 43.5957 | 59 | 60 | 3904.0442
05:51:58.949 | 30.2975 | 61 | 60 | 3902.2858 | 06:27:07.110 | 43.7492 | 59 | 60 | 3904.0299
05:51:59.279 | 30.2208 | 61 | 60 | 3902.2858 | 06:27:07.430 | 43.7196 | 59 | 60 | 3904.1285
05:51:59.589 | 30.0432 | 61 | 60 | 3902.3912 | 06:27:07.750 | 43.5686 | 59 | 60 | 3904.1285
05:51:59.909 | 30.0956 | 61 | 60 | 3902.424 | 06:27:08.090 | 43.743 | 59 | 60 | 3905.2246
05:52:00.239 | 30.2558 | 61 | 60 | 3902.424 | 06:27:08.390 | 43.743 | 59 | 60 | 3905.2246
05:52:00.549 | 30.1078 | 61 | 60 | 3902.4042 | 06:27:08.710 | 43.6623 | 59 | 60 | 3905.2246
05:52:00.869 | 30.1195 | 61 | 60 | 3902.4524 | 06:27:09.040 | 43.8243 | 59 | 60 | 3905.9314
05:52:01.189 | 29.9908 | 61 | 60 | 3902.4524 | 06:27:09.350 | 43.8038 | 59 | 60 | 3905.9314
05:52:01.529 | 29.9419 | 61 | 60 | 3902.4399 | 06:27:09.670 | 43.8812 | 59 | 60 | 3906.4089
05:52:01.829 | 29.9419 | 61 | 60 | 3902.4399 | 06:27:10.000 | 44.1219 | 59 | 60 | 3906.7865
05:52:02.149 | 29.9396 | 61 | 60 | 3902.6375 | 06:27:10.310 | 43.8877 | 59 | 60 | 3906.7865
05:52:02.469 | 29.8385 | 61 | 60 | 3902.8329 | 06:27:10.630 | 43.8299 | 59 | 60 | 3907.2063
05:52:02.789 | 29.7331 | 61 | 60 | 3902.8329 | 06:27:10.950 | 44.0721 | 59 | 60 | 3907.8699
05:52:03.109 | 29.8937 | 61 | 60 | 3902.9582 | 06:27:11.270 | 44.1102 | 59 | 60 | 3907.8699
05:52:03.439 | 29.9223 | 61 | 60 | 3903.1719 | 06:27:11.590 | 44.053 | 59 | 60 | 3908.5852
05:52:03.749 | 29.8211 | 61 | 60 | 3903.1719 | 06:27:11.910 | 44.2054 | 59 | 60 | 3909.0206
05:52:04.069 | 29.8032 | 61 | 60 | 3903.1738 | 06:27:12.240 | 44.2196 | 59 | 60 | 3909.0206
05:52:04.399 | 29.7067 | 61 | 60 | 3903.1738 | 06:27:12.550 | 44.1353 | 59 | 60 | 3909.2936
05:52:04.709 | 29.7566 | 61 | 60 | 3903.1738 | 06:27:12.870 | 44.3362 | 59 | 60 | 3909.515
05:52:05.029 | 29.6978 | 61 | 60 | 3903.5363 | 06:27:13.190 | 44.3453 | 59 | 60 | 3909.515
05:52:05.359 | 29.851 | 61 | 60 | 3903.5363 | 06:27:13.510 | 44.1461 | 59 | 60 | 3909.9281
05:52:05.669 | 29.786 | 61 | 60 | 3903.6698 | 06:27:13.830 | 44.2883 | 59 | 60 | 3909.9281
05:52:05.989 | 29.7669 | 61 | 60 | 3903.8287 | 06:27:14.160 | 44.5933 | 59 | 60 | 3910.3243
05:52:06.309 | 29.83 | 61 | 60 | 3903.8287 | 06:27:14.470 | 44.5461 | 59 | 60 | 3910.3955
05:52:06.629 | 29.7155 | 61 | 60 | 3903.8703 | 06:27:14.790 | 44.447 | 59 | 60 | 3910.3955
05:52:06.949 | 29.8189 | 61 | 60 | 3903.9238 | 06:27:15.120 | 44.5283 | 59 | 60 | 3910.3156
05:52:07.269 | 29.6979 | 61 | 60 | 3903.9238 | 06:27:15.430 | 44.5511 | 59 | 60 | 3910.1161
05:52:07.599 | 29.5621 | 61 | 60 | 3904.0596 | 06:27:15.750 | 44.6743 | 59 | 60 | 3910.1161
05:52:07.909 | 29.6046 | 61 | 60 | 3904.1682 | 06:27:16.070 | 44.6393 | 59 | 60 | 3910.221
05:52:08.229 | 29.8254 | 61 | 60 | 3904.1682 | 06:27:16.400 | 44.7696 | 59 | 60 | 3910.1723
05:52:08.559 | 29.7619 | 61 | 60 | 3904.3101 | 06:27:16.710 | 44.8041 | 59 | 60 | 3910.1723
05:52:08.869 | 29.7614 | 61 | 60 | 3904.4092 | 06:27:17.040 | 44.671 | 59 | 60 | 3909.9011
05:52:09.189 | 29.5672 | 61 | 60 | 3904.4092 | 06:27:17.350 | 45.0045 | 59 | 60 | 3909.9011
05:52:09.509 | 29.7063 | 61 | 60 | 3904.5159 | 06:27:17.670 | 44.8223 | 59 | 60 | 3909.4536
05:52:09.829 | 29.8965 | 61 | 60 | 3904.5159 | 06:27:17.990 | 44.8746 | 59 | 60 | 3909.1487
05:52:10.149 | 29.714 | 61 | 60 | 3904.482 | 06:27:18.320 | 44.8417 | 59 | 60 | 3909.1487
05:52:10.479 | 29.6664 | 61 | 60 | 3904.5689 | 06:27:18.630 | 44.9338 | 59 | 60 | 3908.9483
05:52:10.789 | 29.6882 | 61 | 60 | 3904.5689 | 06:27:18.950 | 45.0416 | 59 | 60 | 3908.7682
05:52:11.109 | 29.6565 | 61 | 60 | 3904.7415 | 06:27:19.270 | 45.0816 | 59 | 60 | 3908.7682
05:52:11.439 | 29.6802 | 61 | 60 | 3905.0943 | 06:27:19.590 | 45.138 | 59 | 60 | 3908.5595
05:52:11.749 | 29.6642 | 61 | 60 | 3905.0943 | 06:27:19.910 | 45.1493 | 59 | 60 | 3908.2155
05:52:12.069 | 29.5554 | 61 | 60 | 3905.2749 | 06:27:20.260 | 45.2181 | 59 | 60 | 3908.0269
05:52:12.389 | 29.5287 | 61 | 60 | 3905.3933 | 06:27:20.550 | 45.2181 | 59 | 60 | 3908.0269
05:52:12.719 | 29.7122 | 61 | 60 | 3905.3933 | 06:27:20.870 | 45.1788 | 59 | 60 | 3907.9083
05:52:13.029 | 29.4948 | 61 | 60 | 3905.5312 | 06:27:21.200 | 45.2104 | 59 | 60 | 3907.9083
05:52:13.349 | 29.4484 | 61 | 60 | 3905.5312 | 06:27:21.510 | 45.2733 | 59 | 60 | 3907.9083
05:52:13.669 | 29.4884 | 61 | 60 | 3905.7373 | 06:27:21.830 | 45.3725 | 59 | 60 | 3907.9083
05:52:13.989 | 29.5784 | 61 | 60 | 3905.9221 | 06:27:22.160 | 45.2033 | 59 | 60 | 3907.6686
05:52:14.309 | 29.4956 | 61 | 60 | 3905.9221 | 06:27:22.470 | 45.3803 | 59 | 60 | 3907.4073
05:52:14.639 | 29.6347 | 61 | 60 | 3906.1096 | 06:27:22.790 | 45.5967 | 59 | 60 | 3907.4073
05:52:14.949 | 29.7676 | 61 | 60 | 3906.219 | 06:27:23.110 | 45.352 | 59 | 60 | 3907.2907
05:52:15.269 | 29.6945 | 61 | 60 | 3906.219 | 06:27:23.440 | 45.5524 | 59 | 60 | 3907.2907
05:52:15.589 | 29.3923 | 61 | 60 | 3906.1544 | 06:27:23.750 | 45.589 | 59 | 60 | 3907.2907
05:52:15.909 | 29.5289 | 61 | 60 | 3906.0853 | 06:27:24.070 | 45.6146 | 59 | 60 | 3907.2595
05:52:16.229 | 29.5289 | 61 | 60 | 3906.0853 | 06:27:24.410 | 45.8732 | 59 | 60 | 3907.1491
05:52:16.559 | 29.4652 | 61 | 60 | 3906.095 | 06:27:24.710 | 45.8732 | 59 | 60 | 3907.1491
05:52:16.869 | 29.5591 | 61 | 60 | 3906.1827 | 06:27:25.030 | 45.8256 | 59 | 60 | 3906.9952
05:52:17.189 | 29.78 | 61 | 60 | 3906.1827 | 06:27:25.360 | 45.7632 | 59 | 60 | 3906.9952
05:52:17.519 | 29.6864 | 61 | 60 | 3906.2921 | 06:27:25.670 | 45.6201 | 59 | 60 | 3906.9952
05:52:17.829 | 29.4762 | 61 | 60 | 3906.2921 | 06:27:25.990 | 45.8576 | 59 | 60 | 3906.9952
05:52:18.149 | 29.5905 | 61 | 60 | 3906.309 | 06:27:26.320 | 45.9339 | 59 | 60 | 3906.9952
05:52:18.469 | 29.5237 | 61 | 60 | 3906.1189 | 06:27:26.630 | 46.0033 | 59 | 60 | 3907.0063
05:52:18.799 | 29.5005 | 61 | 60 | 3906.1189 | 06:27:26.950 | 45.7769 | 59 | 60 | 3907.0728
05:52:19.109 | 29.4406 | 61 | 60 | 3906.1485 | 06:27:27.280 | 45.9976 | 59 | 60 | 3907.0728
05:52:19.429 | 29.755 | 61 | 60 | 3906.1851 | 06:27:27.590 | 46.123 | 59 | 60 | 3907.0842
05:52:19.759 | 29.7201 | 61 | 60 | 3906.1851 | 06:27:27.910 | 45.9376 | 59 | 60 | 3907.2367
05:52:20.070 | 29.6464 | 61 | 60 | 3906.2616 | 06:27:28.230 | 46.1645 | 59 | 60 | 3907.2367
05:52:20.390 | 29.5437 | 61 | 60 | 3906.1779 | 06:27:28.560 | 46.0953 | 59 | 60 | 3907.515
05:52:20.710 | 29.5271 | 61 | 60 | 3906.1779 | 06:27:28.870 | 46.1909 | 59 | 60 | 3907.8018
05:52:21.030 | 29.5081 | 61 | 60 | 3905.9944 | 06:27:29.190 | 46.3092 | 59 | 60 | 3907.8018
05:52:21.350 | 29.4374 | 61 | 60 | 3905.9944 | 06:27:29.510 | 46.5532 | 59 | 60 | 3908.0857
05:52:21.680 | 29.5145 | 61 | 60 | 3905.9046 | 06:27:29.830 | 46.2556 | 59 | 60 | 3908.0857
05:52:21.990 | 29.4933 | 61 | 60 | 3905.9046 | 06:27:30.150 | 46.2927 | 59 | 60 | 3908.1511
05:52:22.310 | 29.5965 | 61 | 60 | 3905.9046 | 06:27:30.480 | 46.4905 | 59 | 60 | 3908.2028
05:52:22.640 | 29.7833 | 61 | 60 | 3905.9046 | 06:27:30.790 | 46.4923 | 59 | 60 | 3908.2028
05:52:22.950 | 29.6546 | 61 | 60 | 3905.6006 | 06:27:31.110 | 46.3941 | 59 | 60 | 3908.2886
05:52:23.270 | 29.6741 | 61 | 60 | 3905.6006 | 06:27:31.430 | 46.5737 | 59 | 60 | 3908.3371
05:52:23.590 | 29.4828 | 61 | 60 | 3905.4388 | 06:27:31.750 | 46.4308 | 59 | 60 | 3908.3371
05:52:23.910 | 29.651 | 61 | 60 | 3905.3933 | 06:27:32.070 | 46.5333 | 59 | 60 | 3908.2963
05:52:24.230 | 29.6802 | 61 | 60 | 3905.3933 | 06:27:32.400 | 46.5731 | 59 | 60 | 3908.2245
05:52:24.550 | 29.5356 | 61 | 60 | 3905.3803 | 06:27:32.710 | 46.5443 | 59 | 60 | 3908.2245
05:52:24.880 | 29.5087 | 61 | 60 | 3905.2998 | 06:27:33.030 | 46.716 | 59 | 60 | 3908.0958
05:52:25.190 | 29.6873 | 61 | 60 | 3905.2998 | 06:27:33.360 | 46.6921 | 59 | 60 | 3908.0958
05:52:25.510 | 29.4957 | 61 | 60 | 3905.1671 | 06:27:33.670 | 46.7989 | 59 | 60 | 3907.9936
05:52:25.840 | 29.5944 | 61 | 60 | 3905.1671 | 06:27:33.990 | 46.741 | 59 | 60 | 3907.8331
05:52:26.150 | 29.4921 | 61 | 60 | 3905.0885 | 06:27:34.310 | 46.7562 | 59 | 60 | 3907.8331
05:52:26.470 | 29.5954 | 61 | 60 | 3905.0885 | 06:27:34.640 | 46.6445 | 59 | 60 | 3907.7184
05:52:26.790 | 29.4715 | 61 | 60 | 3905.0885 | 06:27:34.950 | 46.7165 | 59 | 60 | 3907.5852
05:52:27.110 | 29.6409 | 61 | 60 | 3905.2918 | 06:27:35.270 | 46.6537 | 59 | 60 | 3907.5852
05:52:27.430 | 29.5488 | 61 | 60 | 3905.2934 | 06:27:35.600 | 46.5456 | 59 | 60 | 3907.4427
05:52:27.760 | 29.6169 | 61 | 60 | 3905.2934 | 06:27:35.910 | 46.6396 | 59 | 60 | 3907.4986
05:52:28.070 | 29.6576 | 61 | 60 | 3905.157 | 06:27:36.230 | 46.6396 | 59 | 60 | 3907.4986
05:52:28.390 | 29.6147 | 61 | 60 | 3904.862 | 06:27:36.560 | 46.9508 | 59 | 60 | 3907.5736
05:52:28.720 | 29.4709 | 61 | 60 | 3904.862 | 06:27:36.870 | 46.7547 | 59 | 60 | 3907.5736
05:52:29.030 | 29.6268 | 61 | 60 | 3904.7339 | 06:27:37.190 | 46.7028 | 59 | 60 | 3907.5736
05:52:29.350 | 29.5422 | 61 | 60 | 3904.7339 | 06:27:37.520 | 46.6805 | 59 | 60 | 3907.4337
05:52:29.680 | 29.3569 | 61 | 60 | 3904.8477 | 06:27:37.830 | 46.7342 | 59 | 60 | 3907.4337
05:52:29.990 | 29.8057 | 61 | 60 | 3904.9857 | 06:27:38.150 | 46.6947 | 59 | 60 | 3907.2775
05:52:30.310 | 29.5789 | 61 | 60 | 3904.9857 | 06:27:38.480 | 46.7098 | 59 | 60 | 3907.2913
05:52:30.630 | 29.6401 | 61 | 60 | 3904.9857 | 06:27:38.790 | 46.6968 | 59 | 60 | 3907.2913
05:52:30.970 | 29.5802 | 61 | 60 | 3904.4952 | 06:27:39.110 | 46.6907 | 59 | 60 | 3907.4602
05:52:31.260 | 29.5802 | 61 | 60 | 3904.4952 | 06:27:39.440 | 46.9235 | 59 | 60 | 3907.466
05:52:31.270 | 29.5802 | 61 | 60 | 3904.4952 | 06:27:39.750 | 46.7768 | 59 | 60 | 3907.466
05:52:31.590 | 29.4367 | 61 | 60 | 3904.4952 | 06:27:40.070 | 46.8208 | 59 | 60 | 3907.4446
05:52:31.920 | 29.66 | 61 | 60 | 3904.4362 | 06:27:40.390 | 46.5605 | 59 | 60 | 3907.1607
05:52:32.230 | 29.457 | 61 | 60 | 3904.4362 | 06:27:40.720 | 46.7127 | 59 | 60 | 3907.1607
05:52:32.550 | 29.4376 | 61 | 60 | 3904.4362 | 06:27:41.030 | 46.6976 | 59 | 60 | 3907.0434
05:52:32.880 | 29.5766 | 61 | 60 | 3904.2572 | 06:27:41.350 | 46.692 | 59 | 60 | 3907.0434
05:52:33.190 | 29.6324 | 61 | 60 | 3904.2572 | 06:27:41.670 | 46.5927 | 59 | 60 | 3906.9571
05:52:33.510 | 29.5275 | 61 | 60 | 3904.044 | 06:27:41.990 | 46.8259 | 59 | 60 | 3906.969
05:52:33.840 | 29.5986 | 61 | 60 | 3904.044 | 06:27:42.310 | 46.8577 | 59 | 60 | 3906.969
05:52:34.150 | 29.7093 | 61 | 60 | 3903.8438 | 06:27:42.640 | 46.7979 | 59 | 60 | 3906.7751
05:52:34.470 | 29.5901 | 61 | 60 | 3903.8438 | 06:27:42.950 | 46.8708 | 59 | 60 | 3906.6043
05:52:34.800 | 29.5316 | 61 | 60 | 3903.8438 | 06:27:43.270 | 46.7306 | 59 | 60 | 3906.6043
05:52:35.110 | 29.6311 | 61 | 60 | 3904.0718 | 06:27:43.600 | 46.7467 | 59 | 60 | 3906.4089
05:52:35.430 | 29.5521 | 61 | 60 | 3904.0514 | 06:27:43.910 | 46.8422 | 59 | 60 | 3906.4369
05:52:35.750 | 29.6913 | 61 | 60 | 3904.0514 | 06:27:44.240 | 46.8082 | 59 | 60 | 3906.4369
05:52:36.069 | 29.5349 | 61 | 60 | 3903.8872 | 06:27:44.560 | 46.7613 | 59 | 60 | 3906.3474
05:52:36.389 | 29.6227 | 61 | 60 | 3903.9341 | 06:27:44.870 | 46.8744 | 59 | 60 | 3906.4036
05:52:36.709 | 29.3321 | 61 | 60 | 3903.9341 | 06:27:45.190 | 46.7803 | 59 | 60 | 3906.4036
05:52:37.039 | 29.5059 | 61 | 60 | 3903.9563 | 06:27:45.510 | 46.7566 | 59 | 60 | 3906.2778
05:52:37.349 | 29.6671 | 61 | 60 | 3903.9563 | 06:27:45.830 | 46.907 | 59 | 60 | 3906.2778
05:52:37.669 | 29.5564 | 61 | 60 | 3904.1767 | 06:27:46.150 | 46.8395 | 59 | 60 | 3906.2778
05:52:37.999 | 29.5439 | 61 | 60 | 3904.1671 | 06:27:46.470 | 46.8548 | 59 | 60 | 3906.0696
05:52:38.309 | 29.5604 | 61 | 60 | 3904.1671 | 06:27:46.800 | 46.7668 | 59 | 60 | 3906.0696
05:52:38.629 | 29.4955 | 61 | 60 | 3904.2262 | 06:27:47.110 | 46.6869 | 59 | 60 | 3905.9679
05:52:38.949 | 29.5527 | 61 | 60 | 3904.4388 | 06:27:47.430 | 46.8356 | 59 | 60 | 3905.876
05:52:39.269 | 29.5952 | 61 | 60 | 3904.4388 | 06:27:47.760 | 46.7392 | 59 | 60 | 3905.876
05:52:39.589 | 29.6033 | 61 | 60 | 3904.7765 | 06:27:48.070 | 46.6718 | 59 | 60 | 3905.6994
05:52:39.919 | 29.6251 | 61 | 60 | 3904.9364 | 06:27:48.390 | 46.7987 | 59 | 60 | 3905.5199
05:52:40.229 | 29.6546 | 61 | 60 | 3904.9364 | 06:27:48.710 | 46.6835 | 59 | 60 | 3905.5199
05:52:40.549 | 29.5454 | 61 | 60 | 3904.8647 | 06:27:49.030 | 46.7327 | 59 | 60 | 3905.3906
05:52:40.879 | 29.5964 | 61 | 60 | 3904.9817 | 06:27:49.350 | 46.8918 | 59 | 60 | 3905.3906
05:52:41.189 | 29.5465 | 61 | 60 | 3904.9817 | 06:27:49.690 | 46.7944 | 59 | 60 | 3905.2516
05:52:41.509 | 29.6356 | 61 | 60 | 3905.148 | 06:27:49.990 | 46.7944 | 59 | 60 | 3905.2516
05:52:41.829 | 29.381 | 61 | 60 | 3905.148 | 06:27:50.310 | 46.804 | 59 | 60 | 3905.2516
05:52:42.159 | 29.5262 | 61 | 60 | 3905.246 | 06:27:50.640 | 46.9261 | 59 | 60 | 3905.2511
05:52:42.469 | 29.6226 | 61 | 60 | 3905.2545 | 06:27:50.950 | 46.9717 | 59 | 60 | 3905.2005
05:52:42.789 | 29.5686 | 61 | 60 | 3905.2545 | 06:27:51.270 | 46.8191 | 59 | 60 | 3905.2005
05:52:43.119 | 29.6263 | 61 | 60 | 3905.2545 | 06:27:51.590 | 46.638 | 59 | 60 | 3905.2005
05:52:43.429 | 29.7193 | 61 | 60 | 3905.2148 | 06:27:51.920 | 46.9466 | 59 | 60 | 3905.2005
05:52:43.749 | 29.5786 | 61 | 60 | 3905.2148 | 06:27:52.230 | 46.9284 | 59 | 60 | 3905.2005
05:52:44.079 | 29.5636 | 61 | 60 | 3905.1361 | 06:27:52.550 | 46.7101 | 59 | 60 | 3905.2624
05:52:44.389 | 29.4457 | 61 | 60 | 3905.1361 | 06:27:52.880 | 46.8287 | 59 | 60 | 3905.3136
05:52:44.709 | 29.6242 | 61 | 60 | 3905.1361 | 06:27:53.190 | 46.7888 | 59 | 60 | 3905.3136
05:52:45.029 | 29.6327 | 61 | 60 | 3905.0638 | 06:27:53.510 | 46.8758 | 59 | 60 | 3905.2693
05:52:45.349 | 29.6782 | 61 | 60 | 3905.0638 | 06:27:53.840 | 46.8866 | 59 | 60 | 3905.2693
05:52:45.669 | 29.5782 | 61 | 60 | 3905.0638 | 06:27:54.150 | 46.7898 | 59 | 60 | 3905.2068
05:52:45.999 | 29.55 | 61 | 60 | 3905.0638 | 06:27:54.470 | 46.9532 | 59 | 60 | 3905.214
05:52:46.309 | 29.5005 | 61 | 60 | 3905.0638 | 06:27:54.790 | 46.7157 | 59 | 60 | 3905.214
05:52:46.629 | 29.4935 | 61 | 60 | 3904.6412 | 06:27:55.110 | 46.8055 | 59 | 60 | 3905.2701
05:52:46.949 | 29.6925 | 61 | 60 | 3904.6261 | 06:27:55.430 | 46.8942 | 59 | 60 | 3905.3255
05:52:47.269 | 29.5385 | 61 | 60 | 3904.6261 | 06:27:55.760 | 46.8388 | 59 | 60 | 3905.3255
05:52:47.589 | 29.3917 | 61 | 60 | 3904.6229 | 06:27:56.070 | 46.756 | 59 | 60 | 3905.3255
05:52:47.909 | 29.6011 | 61 | 60 | 3904.6631 | 06:27:56.390 | 46.939 | 59 | 60 | 3905.2323
05:52:48.239 | 29.5752 | 61 | 60 | 3904.6631 | 06:27:56.710 | 46.9591 | 59 | 60 | 3905.2323
05:52:48.549 | 29.6488 | 61 | 60 | 3904.6165 | 06:27:57.040 | 46.7144 | 59 | 60 | 3905.2436
05:52:48.869 | 29.6553 | 61 | 60 | 3904.3986 | 06:27:57.350 | 46.7858 | 59 | 60 | 3905.2436
05:52:49.199 | 29.4635 | 61 | 60 | 3904.3986 | 06:27:57.670 | 46.861 | 59 | 60 | 3905.2044
05:52:49.509 | 29.5352 | 61 | 60 | 3904.3986 | 06:27:57.990 | 46.8718 | 59 | 60 | 3905.1668
05:52:49.829 | 29.5177 | 61 | 60 | 3904.3986 | 06:27:58.310 | 46.6899 | 59 | 60 | 3905.1668
05:52:50.149 | 29.5677 | 61 | 60 | 3904.2558 | 06:27:58.630 | 46.7183 | 59 | 60 | 3905.1194
05:52:50.469 | 29.6624 | 61 | 60 | 3904.2934 | 06:27:58.970 | 46.8538 | 59 | 60 | 3905.1194
05:52:50.789 | 29.6493 | 61 | 60 | 3904.2934 | 06:27:59.260 | 46.8538 | 59 | 60 | 3905.1194
05:52:51.119 | 29.6675 | 61 | 60 | 3904.2153 | 06:27:59.270 | 46.8538 | 59 | 60 | 3905.1194
05:52:51.429 | 29.6428 | 61 | 60 | 3904.0511 | 06:27:59.590 | 46.9356 | 59 | 60 | 3904.9727
05:52:51.749 | 29.5725 | 61 | 60 | 3904.0511 | 06:27:59.920 | 46.8784 | 59 | 60 | 3904.9219
05:52:52.079 | 29.5649 | 61 | 60 | 3903.9325 | 06:28:00.230 | 46.8365 | 59 | 60 | 3904.9219
05:52:52.389 | 29.5372 | 61 | 60 | 3903.9216 | 06:28:00.550 | 46.8669 | 59 | 60 | 3904.822
05:52:52.709 | 29.7216 | 61 | 60 | 3903.9216 | 06:28:00.880 | 46.8597 | 59 | 60 | 3904.7113
05:52:53.029 | 29.4997 | 61 | 60 | 3903.9783 | 06:28:01.190 | 46.7049 | 59 | 60 | 3904.7113
05:52:53.349 | 29.5354 | 61 | 60 | 3903.9783 | 06:28:01.510 | 46.8011 | 59 | 60 | 3904.5538
05:52:53.669 | 29.5581 | 61 | 60 | 3903.933 | 06:28:01.830 | 46.8013 | 59 | 60 | 3904.5538
05:52:53.989 | 29.6507 | 61 | 60 | 3903.7932 | 06:28:02.150 | 46.9073 | 59 | 60 | 3904.4857
05:52:54.319 | 29.5918 | 61 | 60 | 3903.7932 | 06:28:02.470 | 46.7832 | 59 | 60 | 3904.4579
05:52:54.629 | 29.6946 | 61 | 60 | 3903.5978 | 06:28:02.790 | 46.8153 | 59 | 60 | 3904.4579
05:52:54.949 | 29.5635 | 61 | 60 | 3903.5601 | 06:28:03.120 | 46.88 | 59 | 60 | 3904.4378
05:52:55.279 | 29.4784 | 61 | 60 | 3903.5601 | 06:28:03.430 | 46.9106 | 59 | 60 | 3904.4169
05:52:55.589 | 29.4225 | 61 | 60 | 3903.6099 | 06:28:03.750 | 46.6727 | 59 | 60 | 3904.4169
05:52:55.909 | 29.529 | 61 | 60 | 3903.6528 | 06:28:04.080 | 46.7965 | 59 | 60 | 3904.2847
05:52:56.239 | 29.529 | 61 | 60 | 3903.6528 | 06:28:04.390 | 46.8743 | 59 | 60 | 3904.2376
05:52:56.549 | 29.5416 | 61 | 60 | 3903.6528 | 06:28:04.710 | 46.8425 | 59 | 60 | 3904.2376
05:52:56.869 | 29.4461 | 61 | 60 | 3903.5408 | 06:28:05.030 | 46.7121 | 59 | 60 | 3904.209
05:52:57.199 | 29.4506 | 61 | 60 | 3903.5408 | 06:28:05.350 | 46.7614 | 59 | 60 | 3904.209
05:52:57.509 | 29.4468 | 61 | 60 | 3903.6362 | 06:28:05.670 | 46.7568 | 59 | 60 | 3904.2752
05:52:57.829 | 29.5464 | 61 | 60 | 3903.6362 | 06:28:06.000 | 46.8255 | 59 | 60 | 3904.2672
05:52:58.159 | 29.5011 | 61 | 60 | 3903.7585 | 06:28:06.310 | 47.0193 | 59 | 60 | 3904.2672
05:52:58.469 | 29.6837 | 61 | 60 | 3903.9521 | 06:28:06.630 | 46.7515 | 59 | 60 | 3904.2635
05:52:58.789 | 29.6344 | 61 | 60 | 3903.9521 | 06:28:06.960 | 46.6544 | 59 | 60 | 3904.2823
05:52:59.109 | 29.5112 | 61 | 60 | 3903.8941 | 06:28:07.270 | 46.9211 | 59 | 60 | 3904.2823
05:52:59.439 | 29.6293 | 61 | 60 | 3903.9704 | 06:28:07.590 | 46.8032 | 59 | 60 | 3904.3946
05:52:59.749 | 29.6092 | 61 | 60 | 3903.9704 | 06:28:07.930 | 46.7627 | 59 | 60 | 3904.4478
05:53:00.069 | 29.511 | 61 | 60 | 3904.0366 | 06:28:08.230 | 46.7627 | 59 | 60 | 3904.4478
05:53:00.399 | 29.6363 | 61 | 60 | 3904.1322 | 06:28:08.550 | 46.8173 | 59 | 60 | 3904.5138
05:53:00.709 | 29.5691 | 61 | 60 | 3904.1322 | 06:28:08.880 | 46.8409 | 59 | 60 | 3904.429
05:53:01.029 | 29.5591 | 61 | 60 | 3904.2452 | 06:28:09.190 | 46.7881 | 59 | 60 | 3904.429
05:53:01.359 | 29.6372 | 61 | 60 | 3904.2452 | 06:28:09.510 | 46.8165 | 59 | 60 | 3904.353
05:53:01.669 | 29.5619 | 61 | 60 | 3904.3371 | 06:28:09.830 | 46.8724 | 59 | 60 | 3904.353
05:53:01.989 | 29.5098 | 61 | 60 | 3904.2145 | 06:28:10.160 | 46.7003 | 59 | 60 | 3904.4155
05:53:02.309 | 29.4633 | 61 | 60 | 3904.2145 | 06:28:10.470 | 46.7688 | 59 | 60 | 3904.4492
05:53:02.629 | 29.6564 | 61 | 60 | 3904.3409 | 06:28:10.790 | 46.9106 | 59 | 60 | 3904.4492
05:53:02.949 | 29.5119 | 61 | 60 | 3904.4137 | 06:28:11.110 | 46.8543 | 59 | 60 | 3904.4505
05:53:03.279 | 29.4668 | 61 | 60 | 3904.4137 | 06:28:11.430 | 46.8776 | 59 | 60 | 3904.4041
05:53:03.589 | 29.4769 | 61 | 60 | 3904.4433 | 06:28:11.750 | 46.9098 | 59 | 60 | 3904.4041
05:53:03.909 | 29.5863 | 61 | 60 | 3904.4494 | 06:28:12.080 | 46.8158 | 59 | 60 | 3904.2993
05:53:04.229 | 29.6269 | 61 | 60 | 3904.4494 | 06:28:12.390 | 46.9037 | 59 | 60 | 3904.3525
05:53:04.559 | 29.3859 | 61 | 60 | 3904.4097 | 06:28:12.710 | 46.7566 | 59 | 60 | 3904.3525
05:53:04.869 | 29.546 | 61 | 60 | 3904.4598 | 06:28:13.040 | 46.8866 | 59 | 60 | 3904.3872
05:53:05.189 | 29.5346 | 61 | 60 | 3904.4598 | 06:28:13.350 | 46.8504 | 59 | 60 | 3904.3872
05:53:05.509 | 29.5351 | 61 | 60 | 3904.4984 | 06:28:13.670 | 46.7138 | 59 | 60 | 3904.5281
05:53:05.829 | 29.5086 | 61 | 60 | 3904.4984 | 06:28:13.990 | 46.8147 | 59 | 60 | 3904.7301
05:53:06.149 | 29.4725 | 61 | 60 | 3904.6081 | 06:28:14.320 | 46.763 | 59 | 60 | 3904.7301
05:53:06.479 | 29.6494 | 61 | 60 | 3904.6737 | 06:28:14.630 | 46.7175 | 59 | 60 | 3904.8453
05:53:06.789 | 29.5588 | 61 | 60 | 3904.6737 | 06:28:14.950 | 46.6455 | 59 | 60 | 3905.0445
05:53:07.109 | 29.4458 | 61 | 60 | 3904.7098 | 06:28:15.280 | 46.723 | 59 | 60 | 3905.0445
05:53:07.439 | 29.7147 | 61 | 60 | 3904.7577 | 06:28:15.590 | 46.7221 | 59 | 60 | 3905.3106
05:53:07.749 | 29.6576 | 61 | 60 | 3904.7577 | 06:28:15.910 | 46.7981 | 59 | 60 | 3905.3106
05:53:08.069 | 29.5764 | 61 | 60 | 3904.8387 | 06:28:16.240 | 46.7981 | 59 | 60 | 3905.3106
05:53:08.399 | 29.4275 | 61 | 60 | 3904.8986 | 06:28:16.550 | 46.7236 | 59 | 60 | 3906.0286
05:53:08.709 | 29.5993 | 61 | 60 | 3904.8986 | 06:28:16.870 | 46.8412 | 59 | 60 | 3906.3109
05:53:09.029 | 29.492 | 61 | 60 | 3904.8912 | 06:28:17.190 | 46.8141 | 59 | 60 | 3906.3109
05:53:09.349 | 29.5771 | 61 | 60 | 3904.8912 | 06:28:17.510 | 46.7603 | 59 | 60 | 3906.6906
05:53:09.669 | 29.5764 | 61 | 60 | 3904.9537 | 06:28:17.830 | 46.874 | 59 | 60 | 3906.6906
05:53:09.989 | 29.5681 | 61 | 60 | 3905.0381 | 06:28:18.160 | 46.7726 | 59 | 60 | 3907.1239
05:53:10.309 | 29.4098 | 61 | 60 | 3905.0381 | 06:28:18.470 | 46.7444 | 59 | 60 | 3907.1239
05:53:10.639 | 29.477 | 61 | 60 | 3905.1269 | 06:28:18.790 | 46.7151 | 59 | 60 | 3907.1239
05:53:10.949 | 29.5206 | 61 | 60 | 3905.2439 | 06:28:19.120 | 46.789 | 59 | 60 | 3907.1239
05:53:11.269 | 29.4286 | 61 | 60 | 3905.2439 | 06:28:19.430 | 46.7778 | 59 | 60 | 3904.6864
05:53:11.599 | 29.5496 | 61 | 60 | 3905.3154 | 06:28:19.750 | 46.8339 | 59 | 60 | 3904.6864
05:53:11.909 | 29.625 | 61 | 60 | 3905.3861 | 06:28:20.070 | 46.8985 | 59 | 60 | 3908.1583
05:53:12.229 | 29.595 | 61 | 60 | 3905.3861 | 06:28:20.410 | 46.7928 | 59 | 60 | 3908.3132
05:53:12.549 | 29.5929 | 61 | 60 | 3905.3861 | 06:28:20.710 | 46.7928 | 59 | 60 | 3908.3132
05:53:12.869 | 29.517 | 61 | 60 | 3905.2227 | 06:28:21.030 | 46.6887 | 59 | 60 | 3908.456
05:53:13.189 | 29.6164 | 61 | 60 | 3905.2227 | 06:28:21.360 | 46.9175 | 59 | 60 | 3908.456
05:53:13.519 | 29.5365 | 61 | 60 | 3905.053 | 06:28:21.670 | 46.8781 | 59 | 60 | 3908.5005
05:53:13.829 | 29.5673 | 61 | 60 | 3905.053 | 06:28:21.990 | 46.8287 | 59 | 60 | 3908.4628
05:53:14.149 | 29.4349 | 61 | 60 | 3904.8988 | 06:28:22.320 | 46.7676 | 59 | 60 | 3908.4628
05:53:14.479 | 29.6271 | 61 | 60 | 3904.8456 | 06:28:22.630 | 46.6544 | 59 | 60 | 3908.4528
05:53:14.789 | 29.618 | 61 | 60 | 3904.8456 | 06:28:22.950 | 46.7964 | 59 | 60 | 3908.4798
05:53:15.109 | 29.366 | 61 | 60 | 3904.7222 | 06:28:23.280 | 46.8635 | 59 | 60 | 3908.4798
05:53:15.429 | 29.5419 | 61 | 60 | 3904.5752 | 06:28:23.590 | 46.8192 | 59 | 60 | 3908.5447
05:53:15.759 | 29.753 | 61 | 60 | 3904.5752 | 06:28:23.910 | 46.9688 | 59 | 60 | 3908.5632
05:53:16.069 | 29.4337 | 61 | 60 | 3904.397 | 06:28:24.240 | 46.8357 | 59 | 60 | 3908.5632
05:53:16.389 | 29.5363 | 61 | 60 | 3904.2339 | 06:28:24.550 | 46.7046 | 59 | 60 | 3908.4949
05:53:16.709 | 29.5829 | 61 | 60 | 3904.2339 | 06:28:24.870 | 46.7776 | 59 | 60 | 3908.4605
05:53:17.029 | 29.5624 | 61 | 60 | 3904.152 | 06:28:25.190 | 46.6994 | 59 | 60 | 3908.4605
05:53:17.349 | 29.4328 | 61 | 60 | 3904.152 | 06:28:25.510 | 46.8637 | 59 | 60 | 3908.4877
05:53:17.679 | 29.5235 | 61 | 60 | 3904.0358 | 06:28:25.830 | 46.8076 | 59 | 60 | 3908.4877
05:53:17.989 | 29.315 | 61 | 60 | 3903.8885 | 06:28:26.150 | 46.8821 | 59 | 60 | 3908.6077
05:53:18.309 | 29.479 | 61 | 60 | 3903.8885 | 06:28:26.480 | 46.8276 | 59 | 60 | 3908.5955
05:53:18.639 | 29.507 | 61 | 60 | 3903.7124 | 06:28:26.790 | 46.7534 | 59 | 60 | 3908.5955
05:53:18.949 | 29.3142 | 61 | 60 | 3903.6714 | 06:28:27.110 | 46.7572 | 59 | 60 | 3908.7422
05:53:19.269 | 29.6202 | 61 | 60 | 3903.6714 | 06:28:27.440 | 46.7051 | 59 | 60 | 3908.6999
05:53:19.589 | 29.3664 | 61 | 60 | 3903.7471 | 06:28:27.750 | 46.7387 | 59 | 60 | 3908.6999
05:53:19.909 | 29.5591 | 61 | 60 | 3903.8554 | 06:28:28.070 | 46.8465 | 59 | 60 | 3908.6999
05:53:20.229 | 29.683 | 61 | 60 | 3903.8554 | 06:28:28.390 | 46.848 | 59 | 60 | 3909.0282
05:53:20.559 | 29.4286 | 61 | 60 | 3903.6346 | 06:28:28.710 | 46.9145 | 59 | 60 | 3909.0282
05:53:20.869 | 29.5852 | 61 | 60 | 3903.6269 | 06:28:29.030 | 46.9643 | 59 | 60 | 3909.2014
05:53:21.189 | 29.62 | 61 | 60 | 3903.6269 | 06:28:29.360 | 46.8786 | 59 | 60 | 3909.2014
05:53:21.509 | 29.4084 | 61 | 60 | 3903.4971 | 06:28:29.670 | 46.7004 | 59 | 60 | 3909.2014
05:53:21.839 | 29.4146 | 61 | 60 | 3903.4971 | 06:28:29.990 | 46.8541 | 59 | 60 | 3909.1554
05:53:22.149 | 29.4095 | 61 | 60 | 3903.4971 | 06:28:30.320 | 46.892 | 59 | 60 | 3909.1554
05:53:22.469 | 29.464 | 61 | 60 | 3903.7831 | 06:28:30.630 | 46.6075 | 59 | 60 | 3909.0426
05:53:22.789 | 29.3914 | 61 | 60 | 3903.7831 | 06:28:30.950 | 46.8268 | 59 | 60 | 3908.8913
05:53:23.109 | 29.5186 | 61 | 60 | 3904.066 | 06:28:31.270 | 46.9066 | 59 | 60 | 3908.8913
05:53:23.429 | 29.5745 | 61 | 60 | 3904.1772 | 06:28:31.590 | 46.8413 | 59 | 60 | 3908.8209
05:53:23.759 | 29.5144 | 61 | 60 | 3904.1772 | 06:28:31.910 | 46.7425 | 59 | 60 | 3908.5169
05:53:24.069 | 29.33 | 61 | 60 | 3904.1955 | 06:28:32.230 | 46.8004 | 59 | 60 | 3908.5169
05:53:24.389 | 29.3433 | 61 | 60 | 3904.3795 | 06:28:32.560 | 46.8043 | 59 | 60 | 3908.185
05:53:24.719 | 29.3524 | 61 | 60 | 3904.3795 | 06:28:32.870 | 46.8639 | 59 | 60 | 3907.7878
05:53:25.029 | 29.4718 | 61 | 60 | 3904.3795 | 06:28:33.190 | 46.8448 | 59 | 60 | 3907.7878
05:53:25.349 | 29.4703 | 61 | 60 | 3904.3795 | 06:28:33.520 | 46.7678 | 59 | 60 | 3907.4671
05:53:25.679 | 29.5886 | 61 | 60 | 3904.8543 | 06:28:33.830 | 46.8019 | 59 | 60 | 3907.4671
05:53:25.989 | 29.4288 | 61 | 60 | 3905.2119 | 06:28:34.150 | 46.8432 | 59 | 60 | 3907.4181
05:53:26.309 | 29.3792 | 61 | 60 | 3905.2119 | 06:28:34.480 | 46.6788 | 59 | 60 | 3907.3405
05:53:26.639 | 29.5359 | 61 | 60 | 3905.5858 | 06:28:34.790 | 46.6308 | 59 | 60 | 3907.3405
05:53:26.949 | 29.3893 | 61 | 60 | 3905.8964 | 06:28:35.110 | 46.7702 | 59 | 60 | 3907.3074
05:53:27.269 | 29.4249 | 61 | 60 | 3905.8964 | 06:28:35.430 | 46.8219 | 59 | 60 | 3907.4165
05:53:27.589 | 29.4339 | 61 | 60 | 3906.2028 | 06:28:35.750 | 46.7914 | 59 | 60 | 3907.4165
05:53:27.919 | 29.5957 | 61 | 60 | 3906.5455 | 06:28:36.070 | 46.727 | 59 | 60 | 3907.4165
05:53:28.229 | 29.3228 | 61 | 60 | 3906.5455 | 06:28:36.390 | 46.736 | 59 | 60 | 3907.8723
05:53:28.549 | 29.4053 | 61 | 60 | 3906.7868 | 06:28:36.720 | 46.6589 | 59 | 60 | 3907.8723
05:53:28.869 | 29.6279 | 61 | 60 | 3906.7868 | 06:28:37.030 | 46.6963 | 59 | 60 | 3908.1988
05:53:29.189 | 29.536 | 61 | 60 | 3906.7868 | 06:28:37.350 | 46.813 | 59 | 60 | 3908.1988
05:53:29.509 | 29.3084 | 61 | 60 | 3907.1872 | 06:28:37.680 | 46.7469 | 59 | 60 | 3908.4088
05:53:29.839 | 29.4105 | 61 | 60 | 3907.1872 | 06:28:37.990 | 46.6205 | 59 | 60 | 3908.7425
05:53:30.149 | 29.4159 | 61 | 60 | 3907.7224 | 06:28:38.310 | 46.641 | 59 | 60 | 3908.7425
05:53:30.469 | 29.5908 | 61 | 60 | 3908.2637 | 06:28:38.640 | 46.6968 | 59 | 60 | 3909.0428
05:53:30.799 | 29.4188 | 61 | 60 | 3908.2637 | 06:28:38.950 | 46.5876 | 59 | 60 | 3909.3307
05:53:31.109 | 29.3556 | 61 | 60 | 3908.8651 | 06:28:39.270 | 46.79 | 59 | 60 | 3909.3307
05:53:31.429 | 29.471 | 61 | 60 | 3909.2171 | 06:28:39.600 | 46.9063 | 59 | 60 | 3909.5733
05:53:31.749 | 29.5185 | 61 | 60 | 3909.2171 | 06:28:39.910 | 46.6788 | 59 | 60 | 3909.6172
05:53:32.069 | 29.4191 | 61 | 60 | 3909.3193 | 06:28:40.230 | 46.7212 | 59 | 60 | 3909.6172
05:53:32.389 | 29.4463 | 61 | 60 | 3909.3243 | 06:28:40.550 | 46.8131 | 59 | 60 | 3909.8079
05:53:32.709 | 29.5437 | 61 | 60 | 3909.3243 | 06:28:40.870 | 46.8687 | 59 | 60 | 3909.8842
05:53:33.039 | 29.5225 | 61 | 60 | 3909.3243 | 06:28:41.190 | 46.6712 | 59 | 60 | 3909.8842
05:53:33.349 | 29.5343 | 61 | 60 | 3909.3243 | 06:28:41.520 | 46.685 | 59 | 60 | 3910.1598
05:53:33.669 | 29.5784 | 61 | 60 | 3909.3738 | 06:28:41.830 | 46.7735 | 59 | 60 | 3910.1598
05:53:33.999 | 29.4002 | 61 | 60 | 3909.377 | 06:28:42.150 | 46.765 | 59 | 60 | 3910.7417
05:53:34.309 | 29.4425 | 61 | 60 | 3909.377 | 06:28:42.470 | 46.7888 | 59 | 60 | 3911.204
05:53:34.629 | 29.4829 | 61 | 60 | 3909.386 | 06:28:42.790 | 46.7195 | 59 | 60 | 3911.204
05:53:34.949 | 29.403 | 61 | 60 | 3909.149 | 06:28:43.110 | 46.8316 | 59 | 60 | 3911.3934
05:53:35.269 | 29.7246 | 61 | 60 | 3909.149 | 06:28:43.430 | 46.7965 | 59 | 60 | 3911.4249
05:53:35.589 | 29.6301 | 61 | 60 | 3908.8582 | 06:28:43.750 | 46.6088 | 59 | 60 | 3911.4249
05:53:35.919 | 29.3955 | 61 | 60 | 3908.4199 | 06:28:44.070 | 46.7273 | 59 | 60 | 3911.3968
05:53:36.229 | 29.4541 | 61 | 60 | 3908.4199 | 06:28:44.400 | 46.7251 | 59 | 60 | 3911.4151
05:53:36.549 | 29.6365 | 61 | 60 | 3907.9944 | 06:28:44.720 | 46.7584 | 59 | 60 | 3911.4151
05:53:36.869 | 29.5363 | 61 | 60 | 3907.5169 | 06:28:45.030 | 46.7739 | 59 | 60 | 3911.3611
05:53:37.189 | 29.6176 | 61 | 60 | 3907.5169 | 06:28:45.350 | 46.9559 | 59 | 60 | 3911.3611
05:53:37.509 | 29.5677 | 61 | 60 | 3907.2158 | 06:28:45.680 | 46.9899 | 59 | 60 | 3911.1527
05:53:37.839 | 29.6603 | 61 | 60 | 3907.2158 | 06:28:45.990 | 46.7559 | 59 | 60 | 3910.5462
05:53:38.149 | 29.548 | 61 | 60 | 3907.0113 | 06:28:46.310 | 46.7559 | 59 | 60 | 3910.5462
05:53:38.469 | 29.44 | 61 | 60 | 3906.6462 | 06:28:46.630 | 46.5968 | 59 | 60 | 3910.0454
05:53:38.789 | 29.6343 | 61 | 60 | 3906.6462 | 06:28:46.950 | 46.6016 | 59 | 60 | 3909.5492
05:53:39.109 | 29.6208 | 61 | 60 | 3906.3307 | 06:28:47.270 | 46.8417 | 59 | 60 | 3909.5492
05:53:39.429 | 29.6299 | 61 | 60 | 3906.152 | 06:28:47.600 | 46.9418 | 59 | 60 | 3909.278
05:53:39.749 | 29.5147 | 61 | 60 | 3906.152 | 06:28:47.910 | 46.7078 | 59 | 60 | 3908.7738
05:53:40.079 | 29.5264 | 61 | 60 | 3906.0294 | 06:28:48.230 | 46.8495 | 59 | 60 | 3908.7738
05:53:40.389 | 29.6512 | 61 | 60 | 3905.6772 | 06:28:48.550 | 46.9001 | 59 | 60 | 3908.1183
05:53:40.709 | 29.5809 | 61 | 60 | 3905.6772 | 06:28:48.880 | 46.7932 | 59 | 60 | 3907.5741
05:53:41.039 | 29.6521 | 61 | 60 | 3905.4009 | 06:28:49.190 | 46.5264 | 59 | 60 | 3907.5741
05:53:41.349 | 29.5605 | 61 | 60 | 3905.4009 | 06:28:49.510 | 46.7705 | 59 | 60 | 3907.2513
05:53:41.669 | 29.4282 | 61 | 60 | 3905.2267 | 06:28:49.840 | 46.864 | 59 | 60 | 3907.2513
05:53:41.989 | 29.5575 | 61 | 60 | 3905.2301 | 06:28:50.150 | 46.8387 | 59 | 60 | 3907.0156
05:53:42.309 | 29.5857 | 61 | 60 | 3905.2301 | 06:28:50.470 | 46.7537 | 59 | 60 | 3906.6589
05:53:42.629 | 29.4884 | 61 | 60 | 3905.2206 | 06:28:50.800 | 46.8092 | 59 | 60 | 3906.6589
05:53:42.959 | 29.676 | 61 | 60 | 3905.1557 | 06:28:51.110 | 46.8051 | 59 | 60 | 3906.474
05:53:43.259 | 29.5734 | 61 | 60 | 3905.1557 | 06:28:51.430 | 46.793 | 59 | 60 | 3906.1316
05:53:43.269 | 29.5734 | 61 | 60 | 3905.1557 | 06:28:51.760 | 46.7322 | 59 | 60 | 3906.1316
05:53:43.589 | 29.4833 | 61 | 60 | 3905.0114 | 06:28:52.070 | 46.7695 | 59 | 60 | 3906.0177
05:53:43.919 | 29.6885 | 61 | 60 | 3904.8239 | 06:28:52.390 | 46.8265 | 59 | 60 | 3906.1027
05:53:44.229 | 29.5895 | 61 | 60 | 3904.8239 | 06:28:52.720 | 46.9176 | 59 | 60 | 3906.1027
05:53:44.549 | 29.5176 | 61 | 60 | 3904.7662 | 06:28:53.030 | 46.8766 | 59 | 60 | 3906.1099
05:53:44.869 | 29.6383 | 61 | 60 | 3904.6894 | 06:28:53.350 | 46.7051 | 59 | 60 | 3906.1099
05:53:45.199 | 29.6342 | 61 | 60 | 3904.6894 | 06:28:53.670 | 46.6084 | 59 | 60 | 3906.0736
05:53:45.509 | 29.4395 | 61 | 60 | 3904.5585 | 06:28:53.990 | 46.6924 | 59 | 60 | 3906.072
05:53:45.829 | 29.5488 | 61 | 60 | 3904.5585 | 06:28:54.310 | 46.7802 | 59 | 60 | 3906.072
05:53:46.149 | 29.3897 | 61 | 60 | 3904.5975 | 06:28:54.630 | 46.7757 | 59 | 60 | 3906.072
05:53:46.469 | 29.5751 | 61 | 60 | 3904.7503 | 06:28:54.960 | 46.7453 | 59 | 60 | 3906.5275
05:53:46.789 | 29.4515 | 61 | 60 | 3904.7503 | 06:28:55.270 | 46.784 | 59 | 60 | 3906.5275
05:53:47.119 | 29.587 | 61 | 60 | 3904.9913 | 06:28:55.590 | 46.6294 | 59 | 60 | 3906.6787
05:53:47.429 | 29.5139 | 61 | 60 | 3905.224 | 06:28:55.910 | 46.7891 | 59 | 60 | 3906.8175
05:53:47.749 | 29.542 | 61 | 60 | 3905.224 | 06:28:56.230 | 46.5718 | 59 | 60 | 3906.8175
05:53:48.079 | 29.6023 | 61 | 60 | 3905.4883 | 06:28:56.550 | 46.8262 | 59 | 60 | 3906.8853
05:53:48.389 | 29.4135 | 61 | 60 | 3905.6184 | 06:28:56.880 | 46.7323 | 59 | 60 | 3907.0053
05:53:48.709 | 29.4565 | 61 | 60 | 3905.6184 | 06:28:57.190 | 46.6886 | 59 | 60 | 3907.0053
05:53:49.029 | 29.4498 | 61 | 60 | 3905.6184 | 06:28:57.510 | 46.8206 | 59 | 60 | 3907.0053
05:53:49.349 | 29.604 | 61 | 60 | 3905.6184 | 06:28:57.840 | 46.6627 | 59 | 60 | 3907.0053
05:53:49.669 | 29.4578 | 61 | 60 | 3906.0998 | 06:28:58.150 | 46.719 | 59 | 60 | 3907.3119
05:53:49.989 | 29.5677 | 61 | 60 | 3906.2264 | 06:28:58.470 | 46.8088 | 59 | 60 | 3907.4814
05:53:50.319 | 29.5843 | 61 | 60 | 3906.2264 | 06:28:58.790 | 46.9339 | 59 | 60 | 3907.4814
05:53:50.629 | 29.4139 | 61 | 60 | 3906.2031 | 06:28:59.120 | 46.8262 | 59 | 60 | 3907.5466
05:53:50.949 | 29.473 | 61 | 60 | 3906.2031 | 06:28:59.430 | 46.7996 | 59 | 60 | 3907.6612
05:53:51.279 | 29.5578 | 61 | 60 | 3906.2031 | 06:28:59.750 | 47.0213 | 59 | 60 | 3907.6612
05:53:51.589 | 29.5463 | 61 | 60 | 3906.5831 | 06:29:00.080 | 46.7158 | 59 | 60 | 3907.7793
05:53:51.909 | 29.7171 | 61 | 60 | 3906.7976 | 06:29:00.390 | 46.8411 | 59 | 60 | 3907.9999
05:53:52.249 | 29.4721 | 61 | 60 | 3906.7611 | 06:29:00.710 | 46.8721 | 59 | 60 | 3907.9999
05:53:52.549 | 29.4721 | 61 | 60 | 3906.7611 | 06:29:01.030 | 46.742 | 59 | 60 | 3908.1318
05:53:52.869 | 29.5683 | 61 | 60 | 3906.6541 | 06:29:01.350 | 46.7925 | 59 | 60 | 3908.1318
05:53:53.209 | 29.4028 | 61 | 60 | 3906.7309 | 06:29:01.670 | 46.7427 | 59 | 60 | 3908.1715
05:53:53.509 | 29.4028 | 61 | 60 | 3906.7309 | 06:29:02.000 | 46.7889 | 59 | 60 | 3908.1482
05:53:53.829 | 29.4661 | 61 | 60 | 3906.7309 | 06:29:02.310 | 46.9014 | 59 | 60 | 3908.1482
05:53:54.149 | 29.5043 | 61 | 60 | 3907.0058 | 06:29:02.630 | 46.8366 | 59 | 60 | 3908.2001
05:53:54.469 | 29.6184 | 61 | 60 | 3907.3124 | 06:29:02.960 | 46.873 | 59 | 60 | 3908.3906
05:53:54.789 | 29.6222 | 61 | 60 | 3907.3124 | 06:29:03.260 | 46.9574 | 59 | 60 | 3908.3906
05:53:55.129 | 29.6327 | 61 | 60 | 3906.9115 | 06:29:03.270 | 46.9574 | 59 | 60 | 3908.3906
05:53:55.429 | 29.6327 | 61 | 60 | 3906.9115 | 06:29:03.590 | 46.8933 | 59 | 60 | 3908.323
05:53:55.749 | 29.4367 | 61 | 60 | 3906.9115 | 06:29:03.910 | 46.7089 | 59 | 60 | 3908.2971
05:53:56.069 | 29.5697 | 61 | 60 | 3906.6284 | 06:29:04.240 | 46.8472 | 59 | 60 | 3908.2971
05:53:56.389 | 29.4937 | 61 | 60 | 3906.6284 | 06:29:04.550 | 46.7694 | 59 | 60 | 3908.2971
05:53:56.709 | 29.6345 | 61 | 60 | 3906.6284 | 06:29:04.870 | 46.874 | 59 | 60 | 3908.327
05:53:57.029 | 29.5487 | 61 | 60 | 3907.148 | 06:29:05.190 | 46.8477 | 59 | 60 | 3908.327
05:53:57.359 | 29.7435 | 61 | 60 | 3907.148 | 06:29:05.510 | 46.8576 | 59 | 60 | 3908.438
05:53:57.669 | 29.7692 | 61 | 60 | 3907.3061 | 06:29:05.830 | 46.9167 | 59 | 60 | 3908.438
05:53:57.989 | 29.6356 | 61 | 60 | 3906.9377 | 06:29:06.160 | 46.9536 | 59 | 60 | 3908.438
05:53:58.319 | 29.351 | 61 | 60 | 3906.9377 | 06:29:06.470 | 46.7819 | 59 | 60 | 3908.4014
05:53:58.629 | 29.6442 | 61 | 60 | 3906.4497 | 06:29:06.790 | 46.8763 | 59 | 60 | 3908.4014
05:53:58.949 | 29.6017 | 61 | 60 | 3906.4253 | 06:29:07.120 | 46.7417 | 59 | 60 | 3908.3148
05:53:59.279 | 29.5408 | 61 | 60 | 3906.4253 | 06:29:07.430 | 46.9057 | 59 | 60 | 3908.3148
05:53:59.589 | 29.5288 | 61 | 60 | 3906.6517 | 06:29:07.750 | 46.8038 | 59 | 60 | 3908.3148
05:53:59.909 | 29.767 | 61 | 60 | 3906.786 | 06:29:08.070 | 46.765 | 59 | 60 | 3908.5465
05:54:00.229 | 29.6862 | 61 | 60 | 3906.786 | 06:29:08.390 | 46.8233 | 59 | 60 | 3908.6027
05:54:00.549 | 29.5417 | 61 | 60 | 3906.4075 | 06:29:08.710 | 46.7622 | 59 | 60 | 3908.6027
05:54:00.869 | 29.619 | 61 | 60 | 3905.938 | 06:29:09.040 | 46.7607 | 59 | 60 | 3908.4679
05:54:01.189 | 29.6204 | 61 | 60 | 3905.938 | 06:29:09.350 | 46.6753 | 59 | 60 | 3908.4679
05:54:01.529 | 29.4027 | 61 | 60 | 3905.6531 | 06:29:09.670 | 46.9226 | 59 | 60 | 3908.4094
05:54:01.829 | 29.4027 | 61 | 60 | 3905.6531 | 06:29:09.990 | 46.8504 | 59 | 60 | 3908.371
05:54:02.149 | 29.5909 | 61 | 60 | 3905.6719 | 06:29:10.320 | 46.711 | 59 | 60 | 3908.371
05:54:02.479 | 29.5863 | 61 | 60 | 3905.6782 | 06:29:10.630 | 46.8931 | 59 | 60 | 3908.5153
05:54:02.789 | 29.6587 | 61 | 60 | 3905.6782 | 06:29:10.950 | 46.8498 | 59 | 60 | 3908.341
05:54:03.109 | 29.6447 | 61 | 60 | 3905.2781 | 06:29:11.270 | 46.7174 | 59 | 60 | 3908.341
05:54:03.439 | 29.6324 | 61 | 60 | 3904.7431 | 06:29:11.590 | 46.7793 | 59 | 60 | 3908.2436
05:54:03.749 | 29.6382 | 61 | 60 | 3904.7431 | 06:29:11.910 | 46.8042 | 59 | 60 | 3908.1334
05:54:04.069 | 29.4862 | 61 | 60 | 3904.1661 | 06:29:12.240 | 46.788 | 59 | 60 | 3908.1334
05:54:04.389 | 29.6163 | 61 | 60 | 3904.1661 | 06:29:12.550 | 46.8803 | 59 | 60 | 3908.2036
05:54:04.709 | 29.5649 | 61 | 60 | 3904.1661 | 06:29:12.870 | 46.9275 | 59 | 60 | 3908.3453
05:54:05.029 | 29.4731 | 61 | 60 | 3904.0811 | 06:29:13.200 | 46.7239 | 59 | 60 | 3908.3453
05:54:05.359 | 29.7181 | 61 | 60 | 3904.0811 | 06:29:13.510 | 46.8159 | 59 | 60 | 3908.3069
05:54:05.669 | 29.6201 | 61 | 60 | 3904.0149 | 06:29:13.830 | 46.7708 | 59 | 60 | 3908.3069
05:54:05.989 | 29.6603 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:29:14.160 | 46.6202 | 59 | 60 | 3908.34
05:54:06.319 | 29.6028 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:29:14.470 | 46.8905 | 59 | 60 | 3908.4493
05:54:06.629 | 29.4458 | 61 | 60 | 3903.5355 | 06:29:14.790 | 46.7562 | 59 | 60 | 3908.4493
05:54:06.949 | 29.395 | 61 | 60 | 3903.5355 | 06:29:15.110 | 46.8525 | 59 | 60 | 3908.6864
05:54:07.269 | 29.6441 | 61 | 60 | 3903.5355 | 06:29:15.430 | 46.7874 | 59 | 60 | 3908.9395
05:54:07.589 | 29.4211 | 61 | 60 | 3903.7315 | 06:29:15.750 | 46.8087 | 59 | 60 | 3908.9395
05:54:07.909 | 29.5663 | 61 | 60 | 3903.7315 | 06:29:16.070 | 46.7919 | 59 | 60 | 3909.1334
05:54:08.229 | 29.8064 | 61 | 60 | 3903.7315 | 06:29:16.400 | 46.7455 | 59 | 60 | 3909.1967
05:54:08.559 | 29.5053 | 61 | 60 | 3903.7315 | 06:29:16.710 | 46.8032 | 59 | 60 | 3909.1967
05:54:08.869 | 29.5095 | 61 | 60 | 3903.8382 | 06:29:17.030 | 46.8867 | 59 | 60 | 3909.1967
05:54:09.189 | 29.6246 | 61 | 60 | 3903.8382 | 06:29:17.360 | 46.8371 | 59 | 60 | 3909.1967
05:54:09.519 | 29.6067 | 61 | 60 | 3903.7243 | 06:29:17.670 | 46.7309 | 59 | 60 | 3909.5584
05:54:09.829 | 29.4231 | 61 | 60 | 3903.7243 | 06:29:17.990 | 46.7933 | 59 | 60 | 3909.6816
05:54:10.149 | 29.6295 | 61 | 60 | 3903.9741 | 06:29:18.320 | 46.8279 | 59 | 60 | 3909.6816
05:54:10.469 | 29.6351 | 61 | 60 | 3904.1467 | 06:29:18.630 | 46.792 | 59 | 60 | 3909.7973
05:54:10.789 | 29.6993 | 61 | 60 | 3904.1467 | 06:29:18.950 | 46.8406 | 59 | 60 | 3909.9053
05:54:11.109 | 29.5704 | 61 | 60 | 3903.9486 | 06:29:19.280 | 46.7673 | 59 | 60 | 3909.9053
05:54:11.439 | 29.5304 | 61 | 60 | 3903.9486 | 06:29:19.590 | 46.6944 | 59 | 60 | 3910.0746
05:54:11.749 | 29.608 | 61 | 60 | 3903.9486 | 06:29:19.910 | 46.7813 | 59 | 60 | 3910.261
05:54:12.069 | 29.5686 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:29:20.230 | 46.899 | 59 | 60 | 3910.261
05:54:12.389 | 29.5634 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:29:20.550 | 46.7472 | 59 | 60 | 3910.2562
05:54:12.709 | 29.7005 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:29:20.870 | 46.6068 | 59 | 60 | 3910.2499
05:54:13.029 | 29.7168 | 61 | 60 | 3903.8252 | 06:29:21.190 | 46.8219 | 59 | 60 | 3910.2499
05:54:13.349 | 29.6449 | 61 | 60 | 3903.8252 | 06:29:21.520 | 46.7715 | 59 | 60 | 3910.2043
05:54:13.679 | 29.7114 | 61 | 60 | 3903.5559 | 06:29:21.830 | 46.8992 | 59 | 60 | 3910.2043
05:54:13.989 | 29.5741 | 61 | 60 | 3903.5559 | 06:29:22.150 | 46.9899 | 59 | 60 | 3910.2043
05:54:14.309 | 29.4823 | 61 | 60 | 3903.5559 | 06:29:22.470 | 46.7495 | 59 | 60 | 3909.9276
05:54:14.629 | 29.3799 | 61 | 60 | 3903.3154 | 06:29:22.790 | 46.6767 | 59 | 60 | 3909.9276
05:54:14.949 | 29.649 | 61 | 60 | 3903.6054 | 06:29:23.110 | 46.9358 | 59 | 60 | 3909.7944
05:54:15.269 | 29.6414 | 61 | 60 | 3903.6054 | 06:29:23.440 | 46.9762 | 59 | 60 | 3909.547
05:54:15.599 | 29.6484 | 61 | 60 | 3903.6833 | 06:29:23.750 | 46.8564 | 59 | 60 | 3909.547
05:54:15.909 | 29.7112 | 61 | 60 | 3903.509 | 06:29:24.071 | 46.8627 | 59 | 60 | 3909.3405
05:54:16.229 | 29.7112 | 61 | 60 | 3903.509 | 06:29:24.401 | 46.7246 | 59 | 60 | 3909.1236
05:54:16.559 | 29.5183 | 61 | 60 | 3903.509 | 06:29:24.711 | 46.7097 | 59 | 60 | 3909.1236
05:54:16.869 | 29.5825 | 61 | 60 | 3903.3817 | 06:29:25.031 | 46.9273 | 59 | 60 | 3909.0163
05:54:17.189 | 29.6344 | 61 | 60 | 3903.3817 | 06:29:25.361 | 46.9824 | 59 | 60 | 3909.0163
05:54:17.509 | 29.576 | 61 | 60 | 3903.5596 | 06:29:25.671 | 46.7287 | 59 | 60 | 3908.8545
05:54:17.829 | 29.5734 | 61 | 60 | 3903.5596 | 06:29:25.991 | 46.8323 | 59 | 60 | 3908.8545
05:54:18.149 | 29.6167 | 61 | 60 | 3903.6348 | 06:29:26.321 | 46.8604 | 59 | 60 | 3908.8545
05:54:18.469 | 29.6391 | 61 | 60 | 3903.5861 | 06:29:26.631 | 46.7307 | 59 | 60 | 3908.5836
05:54:18.799 | 29.507 | 61 | 60 | 3903.5861 | 06:29:26.951 | 46.8826 | 59 | 60 | 3908.6525
05:54:19.109 | 29.5405 | 61 | 60 | 3903.5861 | 06:29:27.271 | 46.7098 | 59 | 60 | 3908.6525
05:54:19.429 | 29.7872 | 61 | 60 | 3903.253 | 06:29:27.591 | 46.6294 | 59 | 60 | 3908.6895
05:54:19.759 | 29.6827 | 61 | 60 | 3903.253 | 06:29:27.911 | 46.9536 | 59 | 60 | 3909.0052
05:54:20.069 | 29.6672 | 61 | 60 | 3903.2122 | 06:29:28.231 | 46.7991 | 59 | 60 | 3909.0052
05:54:20.389 | 29.6146 | 61 | 60 | 3903.1068 | 06:29:28.561 | 46.7345 | 59 | 60 | 3909.3219
05:54:20.719 | 29.701 | 61 | 60 | 3903.1068 | 06:29:28.871 | 46.9225 | 59 | 60 | 3909.3219
05:54:21.029 | 29.5897 | 61 | 60 | 3902.8872 | 06:29:29.191 | 46.8613 | 59 | 60 | 3909.3219
05:54:21.349 | 29.6974 | 61 | 60 | 3902.8872 | 06:29:29.511 | 46.7493 | 59 | 60 | 3909.9091
05:54:21.669 | 29.5114 | 61 | 60 | 3902.6857 | 06:29:29.831 | 46.9279 | 59 | 60 | 3909.9091
05:54:21.989 | 29.504 | 61 | 60 | 3902.3414 | 06:29:30.151 | 46.7692 | 59 | 60 | 3910.1559
05:54:22.309 | 29.6831 | 61 | 60 | 3902.3414 | 06:29:30.481 | 46.4331 | 59 | 60 | 3910.1559
05:54:22.639 | 29.6885 | 61 | 60 | 3902.0639 | 06:29:30.791 | 46.5635 | 59 | 60 | 3910.1559
05:54:22.949 | 29.5086 | 61 | 60 | 3901.9505 | 06:29:31.111 | 46.7674 | 59 | 60 | 3910.4395
05:54:23.269 | 29.5395 | 61 | 60 | 3901.9505 | 06:29:31.441 | 46.8694 | 59 | 60 | 3910.6323
05:54:23.589 | 29.5118 | 61 | 60 | 3902.0009 | 06:29:31.751 | 46.8157 | 59 | 60 | 3910.6323
05:54:23.909 | 29.5749 | 61 | 60 | 3902.3504 | 06:29:32.071 | 46.8375 | 59 | 60 | 3910.6842
05:54:24.229 | 29.6611 | 61 | 60 | 3902.3504 | 06:29:32.391 | 46.6908 | 59 | 60 | 3910.6842
05:54:24.549 | 29.5735 | 61 | 60 | 3902.7111 | 06:29:32.721 | 46.8073 | 59 | 60 | 3910.6842
05:54:24.879 | 29.5469 | 61 | 60 | 3903.0419 | 06:29:33.031 | 46.9604 | 59 | 60 | 3910.8201
05:54:25.189 | 29.4768 | 61 | 60 | 3903.0419 | 06:29:33.351 | 46.835 | 59 | 60 | 3910.8201
05:54:25.509 | 29.5502 | 61 | 60 | 3903.3896 | 06:29:33.681 | 46.6667 | 59 | 60 | 3910.7944
05:54:25.839 | 29.5903 | 61 | 60 | 3903.3896 | 06:29:33.991 | 46.9401 | 59 | 60 | 3910.8595
05:54:26.149 | 29.4713 | 61 | 60 | 3903.9222 | 06:29:34.311 | 46.9227 | 59 | 60 | 3910.8595
05:54:26.469 | 29.5188 | 61 | 60 | 3903.9222 | 06:29:34.641 | 46.7601 | 59 | 60 | 3910.7989
05:54:26.799 | 29.6019 | 61 | 60 | 3903.9222 | 06:29:34.951 | 46.9878 | 59 | 60 | 3910.6696
05:54:27.109 | 29.4979 | 61 | 60 | 3905.0532 | 06:29:35.271 | 46.9293 | 59 | 60 | 3910.6696
05:54:27.429 | 29.6708 | 61 | 60 | 3905.4152 | 06:29:35.591 | 46.7962 | 59 | 60 | 3910.4554
05:54:27.759 | 29.6688 | 61 | 60 | 3905.4152 | 06:29:35.911 | 46.6933 | 59 | 60 | 3910.234
05:54:28.069 | 29.5856 | 61 | 60 | 3905.5911 | 06:29:36.231 | 46.6933 | 59 | 60 | 3910.234
05:54:28.389 | 29.4764 | 61 | 60 | 3905.5911 | 06:29:36.571 | 46.8524 | 59 | 60 | 3909.9387
05:54:28.709 | 29.5091 | 61 | 60 | 3905.5911 | 06:29:36.871 | 46.8524 | 59 | 60 | 3909.9387
05:54:29.029 | 29.5243 | 61 | 60 | 3906.451 | 06:29:37.191 | 46.7802 | 59 | 60 | 3909.9387
05:54:29.349 | 29.5539 | 61 | 60 | 3906.451 | 06:29:37.531 | 47.0014 | 59 | 60 | 3909.7356
05:54:29.679 | 29.5893 | 61 | 60 | 3907.1316 | 06:29:37.831 | 47.0014 | 59 | 60 | 3909.7356
05:54:29.989 | 29.5835 | 61 | 60 | 3907.6742 | 06:29:38.151 | 46.8636 | 59 | 60 | 3909.3823
05:54:30.309 | 29.6229 | 61 | 60 | 3907.6742 | 06:29:38.471 | 46.748 | 59 | 60 | 3909.0659
05:54:30.629 | 29.6091 | 61 | 60 | 3907.6742 | 06:29:38.801 | 46.7773 | 59 | 60 | 3909.0659
05:54:30.959 | 29.4626 | 61 | 60 | 3907.6443 | 06:29:39.111 | 46.6762 | 59 | 60 | 3908.8508
05:54:31.269 | 29.4547 | 61 | 60 | 3907.6443 | 06:29:39.431 | 46.7789 | 59 | 60 | 3908.6297
05:54:31.589 | 29.6244 | 61 | 60 | 3907.6443 | 06:29:39.751 | 46.7843 | 59 | 60 | 3908.6297
05:54:31.909 | 29.5873 | 61 | 60 | 3907.8604 | 06:29:40.071 | 46.7705 | 59 | 60 | 3908.4099
05:54:32.229 | 29.3135 | 61 | 60 | 3907.8604 | 06:29:40.391 | 46.8421 | 59 | 60 | 3908.2261
05:54:32.549 | 29.4787 | 61 | 60 | 3908.4811 | 06:29:40.721 | 46.8424 | 59 | 60 | 3908.2261
05:54:32.879 | 29.7733 | 61 | 60 | 3908.7208 | 06:29:41.031 | 46.786 | 59 | 60 | 3908.0984
05:54:33.189 | 29.6976 | 61 | 60 | 3908.7208 | 06:29:41.351 | 46.7841 | 59 | 60 | 3908.0984
05:54:33.509 | 29.6045 | 61 | 60 | 3908.7208 | 06:29:41.681 | 46.7992 | 59 | 60 | 3908.0627
05:54:33.839 | 29.6074 | 61 | 60 | 3908.7208 | 06:29:41.991 | 46.7913 | 59 | 60 | 3907.9713
05:54:34.149 | 29.528 | 61 | 60 | 3908.537 | 06:29:42.311 | 46.8982 | 59 | 60 | 3907.9713
05:54:34.469 | 29.3449 | 61 | 60 | 3908.8392 | 06:29:42.641 | 46.8555 | 59 | 60 | 3907.9663
05:54:34.799 | 29.5947 | 61 | 60 | 3908.8392 | 06:29:42.951 | 46.836 | 59 | 60 | 3907.8357
05:54:35.109 | 29.7298 | 61 | 60 | 3908.8392 | 06:29:43.271 | 46.9805 | 59 | 60 | 3907.8357
05:54:35.429 | 29.7077 | 61 | 60 | 3909.5092 | 06:29:43.591 | 46.7172 | 59 | 60 | 3907.7987
05:54:35.749 | 29.7311 | 61 | 60 | 3909.5092 | 06:29:43.921 | 46.5335 | 59 | 60 | 3907.9144
05:54:36.069 | 29.6747 | 61 | 60 | 3909.1204 | 06:29:44.231 | 46.6622 | 59 | 60 | 3907.9144
05:54:36.389 | 29.6398 | 61 | 60 | 3908.5878 | 06:29:44.551 | 46.9456 | 59 | 60 | 3908.028
05:54:36.709 | 29.5742 | 61 | 60 | 3908.5878 | 06:29:44.881 | 46.8457 | 59 | 60 | 3908.0601
05:54:37.039 | 29.7082 | 61 | 60 | 3908.5878 | 06:29:45.191 | 46.8127 | 59 | 60 | 3908.0601
05:54:37.349 | 29.6117 | 61 | 60 | 3908.5878 | 06:29:45.511 | 46.8907 | 59 | 60 | 3908.082
05:54:37.669 | 29.6193 | 61 | 60 | 3908.8604 | 06:29:45.841 | 46.725 | 59 | 60 | 3908.082
05:54:37.999 | 29.6625 | 61 | 60 | 3908.9499 | 06:29:46.151 | 46.9382 | 59 | 60 | 3908.2258
05:54:38.319 | 29.8615 | 61 | 60 | 3908.9499 | 06:29:46.471 | 46.5462 | 59 | 60 | 3908.295
05:54:38.629 | 29.5315 | 61 | 60 | 3908.6164 | 06:29:46.801 | 47.0094 | 59 | 60 | 3908.295
05:54:38.949 | 29.5856 | 61 | 60 | 3908.3474 | 06:29:47.111 | 46.833 | 59 | 60 | 3908.3429
05:54:39.269 | 29.6333 | 61 | 60 | 3908.3474 | 06:29:47.431 | 46.6561 | 59 | 60 | 3908.474
05:54:39.589 | 29.4602 | 61 | 60 | 3908.5304 | 06:29:47.761 | 46.7992 | 59 | 60 | 3908.474
05:54:39.919 | 29.6323 | 61 | 60 | 3908.9573 | 06:29:48.071 | 46.8849 | 59 | 60 | 3908.5095
05:54:40.229 | 29.7769 | 61 | 60 | 3908.9573 | 06:29:48.391 | 46.5747 | 59 | 60 | 3908.7221
05:54:40.549 | 29.672 | 61 | 60 | 3909.0823 | 06:29:48.721 | 46.5718 | 59 | 60 | 3908.7221
05:54:40.879 | 29.6847 | 61 | 60 | 3908.7727 | 06:29:49.031 | 46.9277 | 59 | 60 | 3908.9194
05:54:41.189 | 29.783 | 61 | 60 | 3908.7727 | 06:29:49.351 | 46.8137 | 59 | 60 | 3908.9194
05:54:41.509 | 29.7214 | 61 | 60 | 3908.3763 | 06:29:49.671 | 46.6318 | 59 | 60 | 3909.0923
05:54:41.829 | 29.429 | 61 | 60 | 3908.3763 | 06:29:49.991 | 46.9136 | 59 | 60 | 3909.1845
05:54:42.159 | 29.6186 | 61 | 60 | 3908.2576 | 06:29:50.311 | 46.7963 | 59 | 60 | 3909.1845
05:54:42.469 | 29.6933 | 61 | 60 | 3908.4676 | 06:29:50.631 | 46.6761 | 59 | 60 | 3909.2777
05:54:42.789 | 29.6931 | 61 | 60 | 3908.4676 | 06:29:50.971 | 46.9439 | 59 | 60 | 3909.3286
05:54:43.109 | 29.6162 | 61 | 60 | 3908.6074 | 06:29:51.261 | 46.9439 | 59 | 60 | 3909.3286
05:54:43.429 | 29.5994 | 61 | 60 | 3908.4488 | 06:29:51.271 | 46.9439 | 59 | 60 | 3909.3286
05:54:43.749 | 29.5902 | 61 | 60 | 3908.4488 | 06:29:51.591 | 46.8974 | 59 | 60 | 3909.4271
05:54:44.079 | 29.6307 | 61 | 60 | 3908.2277 | 06:29:51.921 | 46.7744 | 59 | 60 | 3909.5725
05:54:44.389 | 29.6365 | 61 | 60 | 3908.0328 | 06:29:52.231 | 46.7545 | 59 | 60 | 3909.5725
05:54:44.709 | 29.6607 | 61 | 60 | 3908.0328 | 06:29:52.551 | 46.6946 | 59 | 60 | 3909.4149
05:54:45.029 | 29.6331 | 61 | 60 | 3908.0328 | 06:29:52.881 | 46.5773 | 59 | 60 | 3909.4006
05:54:45.349 | 29.7827 | 61 | 60 | 3908.0328 | 06:29:53.191 | 46.7789 | 59 | 60 | 3909.4006
05:54:45.669 | 29.6696 | 61 | 60 | 3907.5328 | 06:29:53.511 | 46.7334 | 59 | 60 | 3909.4634
05:54:45.999 | 29.5469 | 61 | 60 | 3907.3625 | 06:29:53.831 | 46.7526 | 59 | 60 | 3909.4634
05:54:46.309 | 29.6327 | 61 | 60 | 3907.3625 | 06:29:54.151 | 46.7876 | 59 | 60 | 3909.5343
05:54:46.629 | 29.7497 | 61 | 60 | 3907.3395 | 06:29:54.471 | 46.9776 | 59 | 60 | 3909.4596
05:54:46.949 | 29.5777 | 61 | 60 | 3907.1589 | 06:29:54.791 | 46.9031 | 59 | 60 | 3909.4596
05:54:47.279 | 29.6694 | 61 | 60 | 3907.1589 | 06:29:55.101 | 46.7984 | 59 | 60 | 3909.3736
05:54:47.589 | 29.7883 | 61 | 60 | 3906.7992 | 06:29:55.111 | 46.7984 | 59 | 60 | 3909.3736
05:54:47.909 | 29.5279 | 61 | 60 | 3906.3363 | 06:29:55.431 | 46.8458 | 59 | 60 | 3909.3278
05:54:48.229 | 29.5963 | 61 | 60 | 3906.3363 | 06:29:55.751 | 46.8506 | 59 | 60 | 3909.3278
05:54:48.549 | 29.6264 | 61 | 60 | 3906.2222 | 06:29:56.081 | 46.805 | 59 | 60 | 3909.2727
05:54:48.869 | 29.5441 | 61 | 60 | 3906.354 | 06:29:56.391 | 46.7625 | 59 | 60 | 3909.2767
05:54:49.199 | 29.5386 | 61 | 60 | 3906.354 | 06:29:56.711 | 46.969 | 59 | 60 | 3909.2767
05:54:49.509 | 29.6595 | 61 | 60 | 3906.6462 | 06:29:57.041 | 46.8667 | 59 | 60 | 3909.2224
05:54:49.829 | 29.6233 | 61 | 60 | 3906.6462 | 06:29:57.351 | 47.0124 | 59 | 60 | 3909.2224
05:54:50.159 | 29.6766 | 61 | 60 | 3906.8082 | 06:29:57.671 | 46.8378 | 59 | 60 | 3909.099
05:54:50.469 | 29.7047 | 61 | 60 | 3906.5844 | 06:29:58.001 | 46.8128 | 59 | 60 | 3909.0743
05:54:50.789 | 29.6264 | 61 | 60 | 3906.5844 | 06:29:58.311 | 46.9166 | 59 | 60 | 3909.0743
05:54:51.119 | 29.4871 | 61 | 60 | 3906.5844 | 06:29:58.631 | 46.8348 | 59 | 60 | 3908.845
05:54:51.429 | 29.718 | 61 | 60 | 3906.46 | 06:29:58.961 | 46.6719 | 59 | 60 | 3908.8039
05:54:51.749 | 29.6939 | 61 | 60 | 3906.46 | 06:29:59.261 | 46.9054 | 59 | 60 | 3908.8039
05:54:52.079 | 29.6819 | 61 | 60 | 3906.6528 | 06:29:59.271 | 46.9054 | 59 | 60 | 3908.8039
05:54:52.389 | 29.8236 | 61 | 60 | 3906.5905 | 06:29:59.591 | 46.9075 | 59 | 60 | 3908.7195
05:54:52.709 | 29.6936 | 61 | 60 | 3906.5905 | 06:29:59.921 | 46.7924 | 59 | 60 | 3908.7195
05:54:53.029 | 29.6679 | 61 | 60 | 3906.2471 | 06:30:00.231 | 46.9676 | 59 | 60 | 3908.7195
05:54:53.359 | 29.7203 | 61 | 60 | 3906.2471 | 06:30:00.551 | 46.8347 | 59 | 60 | 3908.6586
05:54:53.669 | 29.614 | 61 | 60 | 3905.8421 | 06:30:00.871 | 46.8152 | 59 | 60 | 3908.6101
05:54:53.989 | 29.6232 | 61 | 60 | 3905.5381 | 06:30:01.191 | 46.9067 | 59 | 60 | 3908.6101
05:54:54.319 | 29.8023 | 61 | 60 | 3905.5381 | 06:30:01.511 | 46.6417 | 59 | 60 | 3908.6877
05:54:54.629 | 29.6943 | 61 | 60 | 3905.3377 | 06:30:01.831 | 46.6101 | 59 | 60 | 3908.6877
05:54:54.949 | 29.5727 | 61 | 60 | 3905.0228 | 06:30:02.161 | 46.8768 | 59 | 60 | 3908.6895
05:54:55.269 | 29.6934 | 61 | 60 | 3905.0228 | 06:30:02.471 | 46.9635 | 59 | 60 | 3908.6705
05:54:55.589 | 29.6895 | 61 | 60 | 3904.6038 | 06:30:02.791 | 46.8934 | 59 | 60 | 3908.6705
05:54:55.909 | 29.6419 | 61 | 60 | 3904.0758 | 06:30:03.111 | 46.9198 | 59 | 60 | 3908.6705
05:54:56.239 | 29.6419 | 61 | 60 | 3904.0758 | 06:30:03.431 | 46.9554 | 59 | 60 | 3908.7388
05:54:56.549 | 29.5177 | 61 | 60 | 3903.741 | 06:30:03.751 | 46.7027 | 59 | 60 | 3908.7388
05:54:56.869 | 29.4979 | 61 | 60 | 3903.6348 | 06:30:04.081 | 47.0469 | 59 | 60 | 3908.7563
05:54:57.199 | 29.5412 | 61 | 60 | 3903.6348 | 06:30:04.391 | 47.0144 | 59 | 60 | 3908.6705
05:54:57.509 | 29.5475 | 61 | 60 | 3903.6348 | 06:30:04.711 | 46.7652 | 59 | 60 | 3908.6705
05:54:57.829 | 29.5517 | 61 | 60 | 3903.6348 | 06:30:05.041 | 46.7104 | 59 | 60 | 3908.5672
05:54:58.149 | 29.6814 | 61 | 60 | 3903.7299 | 06:30:05.351 | 46.8467 | 59 | 60 | 3908.5672
05:54:58.469 | 29.5971 | 61 | 60 | 3903.5805 | 06:30:05.671 | 46.8138 | 59 | 60 | 3908.377
05:54:58.789 | 29.7319 | 61 | 60 | 3903.5805 | 06:30:06.001 | 46.8154 | 59 | 60 | 3908.3288
05:54:59.109 | 29.6604 | 61 | 60 | 3903.4947 | 06:30:06.311 | 46.7068 | 59 | 60 | 3908.3288
05:54:59.439 | 29.5282 | 61 | 60 | 3903.3689 | 06:30:06.631 | 47.0769 | 59 | 60 | 3908.1027
05:54:59.749 | 29.653 | 61 | 60 | 3903.3689 | 06:30:06.951 | 46.8987 | 59 | 60 | 3907.8249
05:55:00.070 | 29.577 | 61 | 60 | 3903.3589 | 06:30:07.281 | 46.8084 | 59 | 60 | 3907.8249
05:55:00.400 | 29.5342 | 61 | 60 | 3903.3589 | 06:30:07.591 | 46.8631 | 59 | 60 | 3907.5656
05:55:00.710 | 29.5974 | 61 | 60 | 3903.3589 | 06:30:07.911 | 46.9566 | 59 | 60 | 3907.3988
05:55:01.030 | 29.7035 | 61 | 60 | 3903.3589 | 06:30:08.231 | 46.8711 | 59 | 60 | 3907.3988
05:55:01.360 | 29.7391 | 61 | 60 | 3904.0538 | 06:30:08.551 | 46.932 | 59 | 60 | 3907.1835
05:55:01.670 | 29.5742 | 61 | 60 | 3902.839 | 06:30:08.871 | 46.5879 | 59 | 60 | 3907.1835
05:55:01.990 | 29.5974 | 61 | 60 | 3902.5448 | 06:30:09.191 | 46.6671 | 59 | 60 | 3907.1835
05:55:02.320 | 29.5262 | 61 | 60 | 3902.5448 | 06:30:09.511 | 46.7414 | 59 | 60 | 3906.7388
05:55:02.630 | 29.5634 | 61 | 60 | 3902.3234 | 06:30:09.831 | 46.9163 | 59 | 60 | 3906.7388
05:55:02.950 | 29.6135 | 61 | 60 | 3902.2503 | 06:30:10.171 | 46.818 | 59 | 60 | 3906.3519
05:55:03.280 | 29.5719 | 61 | 60 | 3902.2503 | 06:30:10.471 | 46.818 | 59 | 60 | 3906.3519
05:55:03.590 | 29.4659 | 61 | 60 | 3902.3968 | 06:30:10.791 | 47.1776 | 59 | 60 | 3906.3519
05:55:03.910 | 29.617 | 61 | 60 | 3902.6515 | 06:30:11.121 | 46.8266 | 59 | 60 | 3906.1748
05:55:04.230 | 29.6984 | 61 | 60 | 3902.6515 | 06:30:11.431 | 46.6971 | 59 | 60 | 3906.1165
05:55:04.560 | 29.7241 | 61 | 60 | 3902.7588 | 06:30:11.751 | 47.0952 | 59 | 60 | 3906.1165
05:55:04.870 | 29.6128 | 61 | 60 | 3902.7588 | 06:30:12.070 | 46.9344 | 59 | 60 | 3906.094
05:55:05.190 | 29.6989 | 61 | 60 | 3902.7588 | 06:30:12.400 | 46.808 | 59 | 60 | 3906.1801
05:55:05.510 | 29.5877 | 61 | 60 | 3902.6587 | 06:30:12.710 | 46.7761 | 59 | 60 | 3906.1801
05:55:05.830 | 29.4928 | 61 | 60 | 3902.6587 | 06:30:13.030 | 46.8478 | 59 | 60 | 3906.309
05:55:06.150 | 29.5069 | 61 | 60 | 3902.6717 | 06:30:13.360 | 46.8542 | 59 | 60 | 3906.309
05:55:06.480 | 29.6928 | 61 | 60 | 3902.9741 | 06:30:13.670 | 46.7016 | 59 | 60 | 3906.425
05:55:06.790 | 29.4869 | 61 | 60 | 3902.9741 | 06:30:13.990 | 46.6904 | 59 | 60 | 3906.536
05:55:07.110 | 29.7575 | 61 | 60 | 3903.067 | 06:30:14.320 | 46.9055 | 59 | 60 | 3906.536
05:55:07.440 | 29.6672 | 61 | 60 | 3903.067 | 06:30:14.630 | 46.7254 | 59 | 60 | 3906.7004
05:55:07.750 | 29.6246 | 61 | 60 | 3903.067 | 06:30:14.950 | 46.979 | 59 | 60 | 3906.8085
05:55:08.070 | 29.5366 | 61 | 60 | 3902.4911 | 06:30:15.280 | 47.1192 | 59 | 60 | 3906.8085
05:55:08.400 | 29.5377 | 61 | 60 | 3902.5353 | 06:30:15.590 | 46.838 | 59 | 60 | 3906.8085
05:55:08.710 | 29.6776 | 61 | 60 | 3902.5353 | 06:30:15.910 | 46.7025 | 59 | 60 | 3906.9481
05:55:09.030 | 29.6819 | 61 | 60 | 3902.8496 | 06:30:16.240 | 46.7025 | 59 | 60 | 3906.9481
05:55:09.360 | 29.7473 | 61 | 60 | 3902.8496 | 06:30:16.550 | 46.9161 | 59 | 60 | 3907.2097
05:55:09.670 | 29.6549 | 61 | 60 | 3902.8883 | 06:30:16.870 | 46.6677 | 59 | 60 | 3907.2182
05:55:09.990 | 29.6927 | 61 | 60 | 3902.713 | 06:30:17.190 | 46.7308 | 59 | 60 | 3907.2182
05:55:10.310 | 29.5122 | 61 | 60 | 3902.713 | 06:30:17.510 | 46.9185 | 59 | 60 | 3907.3916
05:55:10.640 | 29.4599 | 61 | 60 | 3902.7159 | 06:30:17.830 | 46.991 | 59 | 60 | 3907.3916
05:55:10.950 | 29.5468 | 61 | 60 | 3902.7159 | 06:30:18.150 | 46.8348 | 59 | 60 | 3907.3077
05:55:11.270 | 29.488 | 61 | 60 | 3902.7159 | 06:30:18.480 | 46.9041 | 59 | 60 | 3907.4525
05:55:11.590 | 29.4992 | 61 | 60 | 3904.0244 | 06:30:18.790 | 46.6654 | 59 | 60 | 3907.4525
05:55:11.910 | 29.6212 | 61 | 60 | 3904.7924 | 06:30:19.110 | 46.7051 | 59 | 60 | 3907.3853
05:55:12.230 | 29.6215 | 61 | 60 | 3904.7924 | 06:30:19.430 | 47.2638 | 59 | 60 | 3907.4197
05:55:12.560 | 29.6514 | 61 | 60 | 3905.099 | 06:30:19.750 | 46.7529 | 59 | 60 | 3907.4197
05:55:12.870 | 29.6273 | 61 | 60 | 3905.1647 | 06:30:20.070 | 46.7849 | 59 | 60 | 3907.2719
05:55:13.190 | 29.51 | 61 | 60 | 3905.1647 | 06:30:20.400 | 46.8714 | 59 | 60 | 3907.2214
05:55:13.520 | 29.5701 | 61 | 60 | 3905.4306 | 06:30:20.710 | 47.0104 | 59 | 60 | 3907.2214
05:55:13.830 | 29.5858 | 61 | 60 | 3905.4306 | 06:30:21.030 | 46.9824 | 59 | 60 | 3907.2214
05:55:14.150 | 29.5091 | 61 | 60 | 3906.014 | 06:30:21.360 | 47.0491 | 59 | 60 | 3907.2214
05:55:14.470 | 29.5381 | 61 | 60 | 3906.845 | 06:30:21.670 | 46.4628 | 59 | 60 | 3907.1716
05:55:14.790 | 29.6982 | 61 | 60 | 3906.845 | 06:30:21.990 | 46.6336 | 59 | 60 | 3907.157
05:55:15.110 | 29.5339 | 61 | 60 | 3907.3938 | 06:30:22.310 | 47.0188 | 59 | 60 | 3907.157
05:55:15.430 | 29.5436 | 61 | 60 | 3907.5754 | 06:30:22.630 | 46.834 | 59 | 60 | 3907.26
05:55:15.760 | 29.5446 | 61 | 60 | 3907.5754 | 06:30:22.950 | 47.1079 | 59 | 60 | 3907.3463
05:55:16.068 | 29.5639 | 61 | 60 | 3907.5754 | 06:30:23.280 | 46.9594 | 59 | 60 | 3907.3463
05:55:16.388 | 29.5578 | 61 | 60 | 3907.5868 | 06:30:23.590 | 46.7789 | 59 | 60 | 3907.46
05:55:16.718 | 29.5484 | 61 | 60 | 3907.5868 | 06:30:23.910 | 46.9535 | 59 | 60 | 3907.5135
05:55:17.028 | 29.4931 | 61 | 60 | 3907.9319 | 06:30:24.230 | 46.8115 | 59 | 60 | 3907.5135
05:55:17.348 | 29.4456 | 61 | 60 | 3907.9319 | 06:30:24.560 | 46.7281 | 59 | 60 | 3907.5135
05:55:17.668 | 29.6583 | 61 | 60 | 3908.3349 | 06:30:24.870 | 46.8763 | 59 | 60 | 3908.0283
05:55:17.988 | 29.7376 | 61 | 60 | 3908.493 | 06:30:25.190 | 46.7928 | 59 | 60 | 3908.0283
05:55:18.308 | 29.6185 | 61 | 60 | 3908.493 | 06:30:25.510 | 46.6907 | 59 | 60 | 3908.1215
05:55:18.638 | 29.4218 | 61 | 60 | 3908.4981 | 06:30:25.830 | 46.8557 | 59 | 60 | 3908.1215
05:55:18.948 | 29.4009 | 61 | 60 | 3908.4981 | 06:30:26.150 | 46.6512 | 59 | 60 | 3908.1215
05:55:19.268 | 29.7013 | 61 | 60 | 3908.4981 | 06:30:26.480 | 46.9164 | 59 | 60 | 3908.1474
05:55:19.588 | 29.6291 | 61 | 60 | 3909.0566 | 06:30:26.790 | 46.8213 | 59 | 60 | 3908.1474
05:55:19.908 | 29.6168 | 61 | 60 | 3909.3241 | 06:30:27.110 | 46.8544 | 59 | 60 | 3908.1962
05:55:20.228 | 29.5711 | 61 | 60 | 3909.3241 | 06:30:27.440 | 46.9479 | 59 | 60 | 3908.188
05:55:20.558 | 29.6153 | 61 | 60 | 3909.2703 | 06:30:27.750 | 46.8695 | 59 | 60 | 3908.188
05:55:20.868 | 29.6187 | 61 | 60 | 3909.0137 | 06:30:28.070 | 46.7806 | 59 | 60 | 3907.9901
05:55:21.198 | 29.7406 | 61 | 60 | 3909.0137 | 06:30:28.400 | 46.7853 | 59 | 60 | 3907.8201
05:55:21.508 | 29.5909 | 61 | 60 | 3908.6819 | 06:30:28.710 | 46.8285 | 59 | 60 | 3907.8201
05:55:21.838 | 29.613 | 61 | 60 | 3908.6819 | 06:30:29.030 | 46.9454 | 59 | 60 | 3907.6514
05:55:22.148 | 29.6387 | 61 | 60 | 3908.4091 | 06:30:29.350 | 46.8008 | 59 | 60 | 3907.6514
05:55:22.468 | 29.5886 | 61 | 60 | 3908.1694 | 06:30:29.670 | 46.9604 | 59 | 60 | 3907.5368
05:55:22.798 | 29.5485 | 61 | 60 | 3908.1694 | 06:30:29.990 | 47.0105 | 59 | 60 | 3907.3906
05:55:23.108 | 29.6136 | 61 | 60 | 3908.0897 | 06:30:30.310 | 46.8517 | 59 | 60 | 3907.3906
05:55:23.428 | 29.6338 | 61 | 60 | 3907.9772 | 06:30:30.640 | 46.8672 | 59 | 60 | 3907.2147
05:55:23.758 | 29.7332 | 61 | 60 | 3907.9772 | 06:30:30.950 | 46.843 | 59 | 60 | 3906.706
05:55:24.068 | 29.6407 | 61 | 60 | 3907.6019 | 06:30:31.270 | 46.8472 | 59 | 60 | 3906.706
05:55:24.388 | 29.6506 | 61 | 60 | 3907.1226 | 06:30:31.600 | 47.1309 | 59 | 60 | 3906.3178
05:55:24.718 | 29.709 | 61 | 60 | 3907.1226 | 06:30:31.910 | 46.9943 | 59 | 60 | 3905.8633
05:55:25.028 | 29.6854 | 61 | 60 | 3906.7081 | 06:30:32.230 | 46.9706 | 59 | 60 | 3905.8633
05:55:25.348 | 29.5599 | 61 | 60 | 3906.7081 | 06:30:32.550 | 47.0434 | 59 | 60 | 3905.3827
05:55:25.678 | 29.5499 | 61 | 60 | 3906.4523 | 06:30:32.870 | 46.8388 | 59 | 60 | 3904.8549
05:55:25.988 | 29.6557 | 61 | 60 | 3906.3964 | 06:30:33.190 | 46.9115 | 59 | 60 | 3904.8549
05:55:26.308 | 29.7938 | 61 | 60 | 3906.3964 | 06:30:33.520 | 46.7974 | 59 | 60 | 3904.5058
05:55:26.638 | 29.8225 | 61 | 60 | 3906.3964 | 06:30:33.830 | 46.7317 | 59 | 60 | 3904.5058
05:55:26.948 | 29.58 | 61 | 60 | 3905.8535 | 06:30:34.150 | 46.9324 | 59 | 60 | 3904.1025
05:55:27.268 | 29.4566 | 61 | 60 | 3905.8535 | 06:30:34.480 | 46.8935 | 59 | 60 | 3903.8374
05:55:27.588 | 29.7135 | 61 | 60 | 3905.4857 | 06:30:34.790 | 46.8303 | 59 | 60 | 3903.8374
05:55:27.908 | 29.6682 | 61 | 60 | 3905.2492 | 06:30:35.110 | 47.0691 | 59 | 60 | 3903.472
05:55:28.228 | 29.6364 | 61 | 60 | 3905.2492 | 06:30:35.430 | 46.6275 | 59 | 60 | 3903.1105
05:55:28.548 | 29.7463 | 61 | 60 | 3905.2026 | 06:30:35.760 | 46.9207 | 59 | 60 | 3903.1105
05:55:28.878 | 29.671 | 61 | 60 | 3905.0334 | 06:30:36.070 | 46.9456 | 59 | 60 | 3902.8443
05:55:29.188 | 29.4858 | 61 | 60 | 3905.0334 | 06:30:36.390 | 46.9066 | 59 | 60 | 3902.5565
05:55:29.508 | 29.7752 | 61 | 60 | 3904.7791 | 06:30:36.720 | 46.7624 | 59 | 60 | 3902.5565
05:55:29.838 | 29.6842 | 61 | 60 | 3904.7791 | 06:30:37.030 | 46.939 | 59 | 60 | 3902.4384
05:55:30.148 | 29.5784 | 61 | 60 | 3904.7791 | 06:30:37.350 | 47.0461 | 59 | 60 | 3902.4384
05:55:30.468 | 29.68 | 61 | 60 | 3904.4155 | 06:30:37.670 | 46.7956 | 59 | 60 | 3902.3179
05:55:30.788 | 29.7661 | 61 | 60 | 3904.4155 | 06:30:37.990 | 46.6798 | 59 | 60 | 3902.1846
05:55:31.108 | 29.7472 | 61 | 60 | 3904.4579 | 06:30:38.310 | 46.9329 | 59 | 60 | 3902.1846
05:55:31.428 | 29.6171 | 61 | 60 | 3904.5291 | 06:30:38.640 | 46.9392 | 59 | 60 | 3902.1709
05:55:31.758 | 29.7649 | 61 | 60 | 3904.5291 | 06:30:38.950 | 46.8176 | 59 | 60 | 3902.1709
05:55:32.069 | 29.6523 | 61 | 60 | 3904.3419 | 06:30:39.270 | 46.8352 | 59 | 60 | 3902.1709
05:55:32.389 | 29.6373 | 61 | 60 | 3904.0472 | 06:30:39.600 | 46.8703 | 59 | 60 | 3902.3782
05:55:32.709 | 29.6383 | 61 | 60 | 3904.0472 | 06:30:39.910 | 46.7582 | 59 | 60 | 3902.5681
05:55:33.039 | 29.6602 | 61 | 60 | 3903.6375 | 06:30:40.230 | 46.8874 | 59 | 60 | 3902.5681
05:55:33.349 | 29.5947 | 61 | 60 | 3903.6375 | 06:30:40.550 | 46.6925 | 59 | 60 | 3902.7752
05:55:33.669 | 29.6649 | 61 | 60 | 3903.5789 | 06:30:40.880 | 46.9485 | 59 | 60 | 3902.8674
05:55:33.999 | 29.4643 | 61 | 60 | 3903.8093 | 06:30:41.190 | 46.8718 | 59 | 60 | 3902.8674
05:55:34.309 | 29.5992 | 61 | 60 | 3903.8093 | 06:30:41.510 | 46.8342 | 59 | 60 | 3903.0255
05:55:34.629 | 29.6242 | 61 | 60 | 3903.8676 | 06:30:41.840 | 46.9483 | 59 | 60 | 3903.0255
05:55:34.959 | 29.7846 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:30:42.150 | 46.831 | 59 | 60 | 3903.142
05:55:35.269 | 29.6753 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:30:42.470 | 46.7329 | 59 | 60 | 3903.2813
05:55:35.589 | 29.5562 | 61 | 60 | 3903.7392 | 06:30:42.800 | 46.9258 | 59 | 60 | 3903.2813
05:55:35.909 | 29.5219 | 61 | 60 | 3902.8475 | 06:30:43.110 | 46.8734 | 59 | 60 | 3903.4142
05:55:36.229 | 29.5219 | 61 | 60 | 3902.8475 | 06:30:43.430 | 46.6277 | 59 | 60 | 3903.4301
05:55:36.549 | 29.5038 | 61 | 60 | 3902.8475 | 06:30:43.750 | 46.8898 | 59 | 60 | 3903.4301
05:55:36.879 | 29.6186 | 61 | 60 | 3902.87 | 06:30:44.071 | 46.9261 | 59 | 60 | 3903.4685
05:55:37.189 | 29.6973 | 61 | 60 | 3902.87 | 06:30:44.391 | 46.5198 | 59 | 60 | 3903.777
05:55:37.509 | 29.4493 | 61 | 60 | 3902.8237 | 06:30:44.721 | 46.6859 | 59 | 60 | 3903.777
05:55:37.829 | 29.3872 | 61 | 60 | 3902.8237 | 06:30:45.031 | 46.892 | 59 | 60 | 3904.2479
05:55:38.149 | 29.525 | 61 | 60 | 3902.8237 | 06:30:45.351 | 46.8866 | 59 | 60 | 3904.2479
05:55:38.469 | 29.6196 | 61 | 60 | 3902.7132 | 06:30:45.671 | 46.6475 | 59 | 60 | 3904.4177
05:55:38.789 | 29.6842 | 61 | 60 | 3902.7132 | 06:30:45.991 | 46.7989 | 59 | 60 | 3904.5829
05:55:39.119 | 29.5792 | 61 | 60 | 3902.7546 | 06:30:46.311 | 46.7989 | 59 | 60 | 3904.5829
05:55:39.429 | 29.5987 | 61 | 60 | 3902.8157 | 06:30:46.631 | 46.934 | 59 | 60 | 3904.8003
05:55:39.749 | 29.6066 | 61 | 60 | 3902.8157 | 06:30:46.961 | 46.8108 | 59 | 60 | 3905.0222
05:55:40.079 | 29.6441 | 61 | 60 | 3902.6401 | 06:30:47.271 | 46.8956 | 59 | 60 | 3905.0222
05:55:40.389 | 29.7887 | 61 | 60 | 3902.6775 | 06:30:47.591 | 46.9337 | 59 | 60 | 3905.3663
05:55:40.709 | 29.4846 | 61 | 60 | 3902.6775 | 06:30:47.921 | 46.7938 | 59 | 60 | 3905.6544
05:55:41.039 | 29.4732 | 61 | 60 | 3902.6966 | 06:30:48.231 | 46.8829 | 59 | 60 | 3905.6544
05:55:41.349 | 29.8082 | 61 | 60 | 3902.6966 | 06:30:48.551 | 46.6559 | 59 | 60 | 3905.8006
05:55:41.669 | 29.581 | 61 | 60 | 3902.6966 | 06:30:48.881 | 46.886 | 59 | 60 | 3905.9399
05:55:41.989 | 29.5452 | 61 | 60 | 3902.8478 | 06:30:49.191 | 46.8443 | 59 | 60 | 3905.9399
05:55:42.309 | 29.6605 | 61 | 60 | 3902.8478 | 06:30:49.511 | 46.7332 | 59 | 60 | 3906.1324
05:55:42.629 | 29.7525 | 61 | 60 | 3902.6322 | 06:30:49.841 | 46.736 | 59 | 60 | 3906.1324
05:55:42.959 | 29.532 | 61 | 60 | 3902.446 | 06:30:50.151 | 46.8538 | 59 | 60 | 3906.3567
05:55:43.269 | 29.4949 | 61 | 60 | 3902.446 | 06:30:50.471 | 46.8151 | 59 | 60 | 3906.4568
05:55:43.589 | 29.5413 | 61 | 60 | 3902.4826 | 06:30:50.791 | 46.8105 | 59 | 60 | 3906.4568
05:55:43.909 | 29.916 | 61 | 60 | 3902.4574 | 06:30:51.111 | 46.9116 | 59 | 60 | 3906.5182
05:55:44.229 | 29.8081 | 61 | 60 | 3902.4574 | 06:30:51.431 | 46.9403 | 59 | 60 | 3906.6334
05:55:44.549 | 29.86 | 61 | 60 | 3902.4617 | 06:30:51.761 | 46.8104 | 59 | 60 | 3906.6334
05:55:44.869 | 29.6401 | 61 | 60 | 3902.2922 | 06:30:52.071 | 46.6158 | 59 | 60 | 3906.6268
05:55:45.199 | 29.744 | 61 | 60 | 3902.2922 | 06:30:52.391 | 47.1894 | 59 | 60 | 3906.79
05:55:45.509 | 29.4841 | 61 | 60 | 3902.0753 | 06:30:52.711 | 47.0395 | 59 | 60 | 3906.79
05:55:45.829 | 29.4262 | 61 | 60 | 3902.0753 | 06:30:53.041 | 46.7616 | 59 | 60 | 3906.9314
05:55:46.159 | 29.6906 | 61 | 60 | 3902.0753 | 06:30:53.351 | 46.8321 | 59 | 60 | 3906.9314
05:55:46.469 | 29.5876 | 61 | 60 | 3902.1388 | 06:30:53.671 | 46.7383 | 59 | 60 | 3907.1861
05:55:46.789 | 29.5507 | 61 | 60 | 3902.1388 | 06:30:54.001 | 47.0909 | 59 | 60 | 3907.2831
05:55:47.119 | 29.554 | 61 | 60 | 3902.1335 | 06:30:54.311 | 46.7816 | 59 | 60 | 3907.2831
05:55:47.429 | 29.6593 | 61 | 60 | 3902.1335 | 06:30:54.631 | 46.7916 | 59 | 60 | 3907.2682
05:55:47.749 | 29.8284 | 61 | 60 | 3902.1335 | 06:30:54.961 | 46.8253 | 59 | 60 | 3907.3972
05:55:48.070 | 29.6929 | 61 | 60 | 3901.8263 | 06:30:55.271 | 46.7323 | 59 | 60 | 3907.3972
05:55:48.390 | 29.5004 | 61 | 60 | 3901.8449 | 06:30:55.591 | 46.9361 | 59 | 60 | 3907.5744
05:55:48.710 | 29.6484 | 61 | 60 | 3901.8449 | 06:30:55.911 | 47.1433 | 59 | 60 | 3907.5744
05:55:49.040 | 29.5725 | 61 | 60 | 3901.9595 | 06:30:56.231 | 46.7892 | 59 | 60 | 3907.5744
05:55:49.350 | 29.4916 | 61 | 60 | 3901.9595 | 06:30:56.551 | 46.8878 | 59 | 60 | 3907.6851
05:55:49.670 | 29.6048 | 61 | 60 | 3902.0382 | 06:30:56.881 | 46.7544 | 59 | 60 | 3907.7878
05:55:49.990 | 29.5908 | 61 | 60 | 3902.1809 | 06:30:57.191 | 46.9692 | 59 | 60 | 3907.7878
05:55:50.310 | 29.6651 | 61 | 60 | 3902.1809 | 06:30:57.511 | 46.8058 | 59 | 60 | 3907.7878
05:55:50.630 | 29.4213 | 61 | 60 | 3902.2802 | 06:30:57.831 | 46.9614 | 59 | 60 | 3907.7878
05:55:50.950 | 29.6594 | 61 | 60 | 3902.3782 | 06:30:58.161 | 46.9987 | 59 | 60 | 3908.0275
05:55:51.280 | 29.615 | 61 | 60 | 3902.3782 | 06:30:58.471 | 46.901 | 59 | 60 | 3908.0614
05:55:51.590 | 29.5106 | 61 | 60 | 3902.4503 | 06:30:58.791 | 46.7339 | 59 | 60 | 3908.0614
05:55:51.910 | 29.6162 | 61 | 60 | 3902.7233 | 06:30:59.121 | 46.862 | 59 | 60 | 3908.1151
05:55:52.240 | 29.5942 | 61 | 60 | 3902.7233 | 06:30:59.431 | 46.7044 | 59 | 60 | 3908.1906
05:55:52.550 | 29.4936 | 61 | 60 | 3902.9932 | 06:30:59.751 | 46.7259 | 59 | 60 | 3908.1906
05:55:52.870 | 29.4231 | 61 | 60 | 3903.3933 | 06:31:00.081 | 46.8663 | 59 | 60 | 3908.497
05:55:53.200 | 29.4844 | 61 | 60 | 3903.3933 | 06:31:00.391 | 46.9054 | 59 | 60 | 3908.8201
05:55:53.510 | 29.6268 | 61 | 60 | 3903.7577 | 06:31:00.711 | 46.6856 | 59 | 60 | 3908.8201
05:55:53.830 | 29.6445 | 61 | 60 | 3903.7577 | 06:31:01.041 | 46.8398 | 59 | 60 | 3908.926
05:55:54.160 | 29.545 | 61 | 60 | 3903.7577 | 06:31:01.351 | 46.906 | 59 | 60 | 3908.926
05:55:54.470 | 29.4664 | 61 | 60 | 3904.5832 | 06:31:01.671 | 46.9139 | 59 | 60 | 3909.0992
05:55:54.790 | 29.5729 | 61 | 60 | 3904.5832 | 06:31:02.001 | 46.8959 | 59 | 60 | 3909.0992
05:55:55.110 | 29.6641 | 61 | 60 | 3904.9619 | 06:31:02.311 | 47.0154 | 59 | 60 | 3909.0992
05:55:55.430 | 29.647 | 61 | 60 | 3905.2815 | 06:31:02.631 | 46.8427 | 59 | 60 | 3908.9509
05:55:55.750 | 29.6389 | 61 | 60 | 3905.2815 | 06:31:02.951 | 46.8963 | 59 | 60 | 3908.9509
05:55:56.070 | 29.547 | 61 | 60 | 3905.4672 | 06:31:03.271 | 46.8235 | 59 | 60 | 3908.9509
05:55:56.400 | 29.598 | 61 | 60 | 3905.4672 | 06:31:03.591 | 46.7954 | 59 | 60 | 3908.452
05:55:56.710 | 29.6741 | 61 | 60 | 3905.4672 | 06:31:03.911 | 46.997 | 59 | 60 | 3908.2995
05:55:57.030 | 29.6134 | 61 | 60 | 3905.4672 | 06:31:04.241 | 46.9153 | 59 | 60 | 3908.2995
05:55:57.360 | 29.5521 | 61 | 60 | 3904.0538 | 06:31:04.551 | 46.7998 | 59 | 60 | 3908.0921
05:55:57.670 | 29.5564 | 61 | 60 | 3905.5098 | 06:31:04.871 | 47.0302 | 59 | 60 | 3907.9835
05:55:57.990 | 29.5441 | 61 | 60 | 3905.7955 | 06:31:05.201 | 46.5977 | 59 | 60 | 3907.9835
05:55:58.320 | 29.6436 | 61 | 60 | 3905.7955 | 06:31:05.511 | 46.8458 | 59 | 60 | 3907.8037
05:55:58.630 | 29.6811 | 61 | 60 | 3905.7955 | 06:31:05.831 | 46.9904 | 59 | 60 | 3907.8037
05:55:58.950 | 29.5723 | 61 | 60 | 3906.3774 | 06:31:06.151 | 47.1512 | 59 | 60 | 3907.5765
05:55:59.280 | 29.652 | 61 | 60 | 3906.3774 | 06:31:06.471 | 46.9491 | 59 | 60 | 3907.34
05:55:59.590 | 29.6013 | 61 | 60 | 3906.2073 | 06:31:06.791 | 47.0806 | 59 | 60 | 3907.34
05:55:59.910 | 29.6193 | 61 | 60 | 3906.0024 | 06:31:07.121 | 46.8656 | 59 | 60 | 3907.1197
05:56:00.230 | 29.5959 | 61 | 60 | 3906.0024 | 06:31:07.431 | 46.9852 | 59 | 60 | 3906.9854
05:56:00.550 | 29.4768 | 61 | 60 | 3906.1991 | 06:31:07.751 | 46.7745 | 59 | 60 | 3906.9854
05:56:00.870 | 29.4142 | 61 | 60 | 3906.6912 | 06:31:08.081 | 46.8917 | 59 | 60 | 3906.8848
05:56:01.190 | 29.6119 | 61 | 60 | 3906.6912 | 06:31:08.391 | 46.895 | 59 | 60 | 3906.8848
05:56:01.520 | 29.7038 | 61 | 60 | 3907.0225 | 06:31:08.711 | 46.8746 | 59 | 60 | 3906.8848
05:56:01.830 | 29.7402 | 61 | 60 | 3907.0225 | 06:31:09.031 | 46.9418 | 59 | 60 | 3906.9496
05:56:02.150 | 29.664 | 61 | 60 | 3906.7375 | 06:31:09.351 | 46.7875 | 59 | 60 | 3906.9496
05:56:02.480 | 29.5699 | 61 | 60 | 3906.1713 | 06:31:09.671 | 46.7783 | 59 | 60 | 3906.9465
05:56:02.790 | 29.5472 | 61 | 60 | 3906.1713 | 06:31:09.991 | 46.7846 | 59 | 60 | 3907.028
05:56:03.110 | 29.6038 | 61 | 60 | 3906.1713 | 06:31:10.321 | 46.8239 | 59 | 60 | 3907.028
05:56:03.440 | 29.6372 | 61 | 60 | 3906.5219 | 06:31:10.631 | 46.8141 | 59 | 60 | 3906.9841
05:56:03.750 | 29.5774 | 61 | 60 | 3906.5219 | 06:31:10.951 | 46.8577 | 59 | 60 | 3907.0275
05:56:04.069 | 29.7091 | 61 | 60 | 3906.8424 | 06:31:11.281 | 46.6877 | 59 | 60 | 3907.0275
05:56:04.389 | 29.8039 | 61 | 60 | 3906.8424 | 06:31:11.591 | 46.8238 | 59 | 60 | 3907.1684
05:56:04.709 | 29.7665 | 61 | 60 | 3906.8424 | 06:31:11.911 | 47.1074 | 59 | 60 | 3907.2539
05:56:05.029 | 29.6333 | 61 | 60 | 3905.9534 | 06:31:12.241 | 46.6776 | 59 | 60 | 3907.2539
05:56:05.349 | 29.5936 | 61 | 60 | 3905.9534 | 06:31:12.551 | 46.5715 | 59 | 60 | 3907.246
05:56:05.669 | 29.5752 | 61 | 60 | 3905.5077 | 06:31:12.871 | 46.8519 | 59 | 60 | 3907.2542
05:56:05.989 | 29.6205 | 61 | 60 | 3905.5524 | 06:31:13.191 | 46.9987 | 59 | 60 | 3907.2542
05:56:06.319 | 29.5337 | 61 | 60 | 3905.5524 | 06:31:13.511 | 46.7305 | 59 | 60 | 3907.2968
05:56:06.629 | 29.8954 | 61 | 60 | 3905.6576 | 06:31:13.831 | 46.7968 | 59 | 60 | 3907.2968
05:56:06.949 | 29.626 | 61 | 60 | 3905.4687 | 06:31:14.171 | 46.6791 | 59 | 60 | 3907.2968
05:56:07.269 | 29.7733 | 61 | 60 | 3905.4687 | 06:31:14.471 | 46.6791 | 59 | 60 | 3907.2968
05:56:07.599 | 29.6729 | 61 | 60 | 3905.4687 | 06:31:14.791 | 46.7953 | 59 | 60 | 3907.2968
05:56:07.909 | 29.5768 | 61 | 60 | 3904.643 | 06:31:15.111 | 46.9371 | 59 | 60 | 3907.3418
05:56:08.229 | 29.6036 | 61 | 60 | 3904.643 | 06:31:15.441 | 47.0058 | 59 | 60 | 3907.4152
05:56:08.559 | 29.693 | 61 | 60 | 3904.7132 | 06:31:15.751 | 46.709 | 59 | 60 | 3907.4152
05:56:08.869 | 29.7772 | 61 | 60 | 3904.7132 | 06:31:16.071 | 46.9044 | 59 | 60 | 3907.43
05:56:09.189 | 29.5707 | 61 | 60 | 3904.7132 | 06:31:16.401 | 46.8959 | 59 | 60 | 3907.5323
05:56:09.519 | 29.6642 | 61 | 60 | 3904.7132 | 06:31:16.711 | 46.8396 | 59 | 60 | 3907.5323
05:56:09.829 | 29.7179 | 61 | 60 | 3904.0538 | 06:31:17.031 | 47.0564 | 59 | 60 | 3907.6083
05:56:10.149 | 29.6403 | 61 | 60 | 3904.1075 | 06:31:17.361 | 46.6936 | 59 | 60 | 3907.6083
05:56:10.469 | 29.7456 | 61 | 60 | 3903.9179 | 06:31:17.671 | 46.8557 | 59 | 60 | 3907.6437
05:56:10.789 | 29.6919 | 61 | 60 | 3903.9179 | 06:31:17.991 | 47.0258 | 59 | 60 | 3907.7605
05:56:11.109 | 29.7144 | 61 | 60 | 3903.9304 | 06:31:18.321 | 46.8632 | 59 | 60 | 3907.7605
05:56:11.439 | 29.6173 | 61 | 60 | 3904.1118 | 06:31:18.631 | 46.9186 | 59 | 60 | 3907.8524
05:56:11.749 | 29.6454 | 61 | 60 | 3904.1118 | 06:31:18.951 | 47.0016 | 59 | 60 | 3907.9742
05:56:12.069 | 29.8786 | 61 | 60 | 3904.0972 | 06:31:19.281 | 46.9532 | 59 | 60 | 3907.9742
05:56:12.389 | 29.845 | 61 | 60 | 3903.6743 | 06:31:19.591 | 46.8525 | 59 | 60 | 3908.0095
05:56:12.709 | 29.7555 | 61 | 60 | 3903.6743 | 06:31:19.911 | 46.7242 | 59 | 60 | 3908.0932
05:56:13.029 | 29.6991 | 61 | 60 | 3903.3872 | 06:31:20.231 | 46.7227 | 59 | 60 | 3908.0932
05:56:13.349 | 29.5135 | 61 | 60 | 3903.3872 | 06:31:20.551 | 47.0875 | 59 | 60 | 3908.2211
05:56:13.679 | 29.6483 | 61 | 60 | 3903.3295 | 06:31:20.871 | 46.9537 | 59 | 60 | 3908.2462
05:56:13.989 | 29.6181 | 61 | 60 | 3903.3295 | 06:31:21.191 | 46.8372 | 59 | 60 | 3908.2462
05:56:14.309 | 29.7099 | 61 | 60 | 3903.3295 | 06:31:21.521 | 46.7328 | 59 | 60 | 3908.2166
05:56:14.639 | 29.6206 | 61 | 60 | 3903.2752 | 06:31:21.831 | 46.8336 | 59 | 60 | 3908.2166
05:56:14.949 | 29.7578 | 61 | 60 | 3902.8872 | 06:31:22.151 | 47.0088 | 59 | 60 | 3908.2518
05:56:15.269 | 29.6213 | 61 | 60 | 3902.8872 | 06:31:22.481 | 46.7404 | 59 | 60 | 3908.2044
05:56:15.599 | 29.6027 | 61 | 60 | 3902.4672 | 06:31:22.791 | 46.9315 | 59 | 60 | 3908.2044
05:56:15.909 | 29.6866 | 61 | 60 | 3902.3194 | 06:31:23.111 | 46.9031 | 59 | 60 | 3908.1684
05:56:16.229 | 29.6866 | 61 | 60 | 3902.3194 | 06:31:23.441 | 46.6807 | 59 | 60 | 3908.1421
05:56:16.559 | 29.5973 | 61 | 60 | 3902.3819 | 06:31:23.751 | 46.823 | 59 | 60 | 3908.1421
05:56:16.869 | 29.6588 | 61 | 60 | 3902.4055 | 06:31:24.071 | 46.888 | 59 | 60 | 3908.1421
05:56:17.189 | 29.7342 | 61 | 60 | 3902.4055 | 06:31:24.391 | 46.8368 | 59 | 60 | 3908.014
05:56:17.509 | 29.7022 | 61 | 60 | 3902.4312 | 06:31:24.711 | 46.7894 | 59 | 60 | 3908.014
05:56:17.829 | 29.6807 | 61 | 60 | 3902.4312 | 06:31:25.031 | 47.0191 | 59 | 60 | 3907.9282
05:56:18.149 | 29.6773 | 61 | 60 | 3902.3308 | 06:31:25.361 | 46.9391 | 59 | 60 | 3907.9282
05:56:18.469 | 29.6542 | 61 | 60 | 3902.2048 | 06:31:25.671 | 46.7929 | 59 | 60 | 3907.8622
05:56:18.809 | 29.6967 | 61 | 60 | 3902.2048 | 06:31:25.991 | 46.8325 | 59 | 60 | 3907.8056
05:56:19.109 | 29.6967 | 61 | 60 | 3902.2048 | 06:31:26.311 | 46.6628 | 59 | 60 | 3907.8056
05:56:19.429 | 29.7018 | 61 | 60 | 3902.1537 | 06:31:26.641 | 46.9498 | 59 | 60 | 3907.8355
05:56:19.759 | 29.7138 | 61 | 60 | 3902.1537 | 06:31:26.951 | 46.8239 | 59 | 60 | 3907.7817
05:56:20.069 | 29.7688 | 61 | 60 | 3902.2265 | 06:31:27.271 | 47.0515 | 59 | 60 | 3907.7817
05:56:20.389 | 29.5898 | 61 | 60 | 3902.2265 | 06:31:27.591 | 46.7991 | 59 | 60 | 3907.7627
05:56:20.729 | 29.6272 | 61 | 60 | 3902.2122 | 06:31:27.911 | 46.6425 | 59 | 60 | 3907.7627
05:56:21.029 | 29.6272 | 61 | 60 | 3902.2122 | 06:31:28.231 | 46.8844 | 59 | 60 | 3907.7627
05:56:21.349 | 29.5418 | 61 | 60 | 3902.2122 | 06:31:28.561 | 46.8004 | 59 | 60 | 3907.899
05:56:21.689 | 29.7735 | 61 | 60 | 3902.2569 | 06:31:28.871 | 46.9393 | 59 | 60 | 3907.9549
05:56:21.989 | 29.7735 | 61 | 60 | 3902.2569 | 06:31:29.191 | 46.857 | 59 | 60 | 3907.9549
05:56:22.309 | 29.712 | 61 | 60 | 3902.2569 | 06:31:29.521 | 46.8508 | 59 | 60 | 3907.9822
05:56:22.639 | 29.6065 | 61 | 60 | 3902.2683 | 06:31:29.831 | 46.6319 | 59 | 60 | 3907.9822
05:56:22.949 | 29.6449 | 61 | 60 | 3902.2683 | 06:31:30.151 | 46.9402 | 59 | 60 | 3908.0796
05:56:23.269 | 29.5663 | 61 | 60 | 3902.2683 | 06:31:30.481 | 46.9335 | 59 | 60 | 3908.1639
05:56:23.589 | 29.5686 | 61 | 60 | 3902.3859 | 06:31:30.791 | 46.8328 | 59 | 60 | 3908.1639
05:56:23.909 | 29.6662 | 61 | 60 | 3902.4749 | 06:31:31.111 | 46.7872 | 59 | 60 | 3908.3053
05:56:24.229 | 29.8319 | 61 | 60 | 3902.4749 | 06:31:31.431 | 46.8021 | 59 | 60 | 3908.3172
05:56:24.549 | 29.609 | 61 | 60 | 3902.5612 | 06:31:31.761 | 46.8115 | 59 | 60 | 3908.3172
05:56:24.879 | 29.6972 | 61 | 60 | 3902.6992 | 06:31:32.070 | 46.6828 | 59 | 60 | 3908.4433
05:56:25.189 | 29.7707 | 61 | 60 | 3902.6992 | 06:31:32.390 | 46.9225 | 59 | 60 | 3908.4485
05:56:25.509 | 29.5493 | 61 | 60 | 3902.7686 | 06:31:32.720 | 46.9078 | 59 | 60 | 3908.4485
05:56:25.839 | 29.4849 | 61 | 60 | 3902.7686 | 06:31:33.030 | 46.8308 | 59 | 60 | 3908.4485
05:56:26.149 | 29.4919 | 61 | 60 | 3902.8803 | 06:31:33.350 | 46.7763 | 59 | 60 | 3908.4485
05:56:26.469 | 29.7291 | 61 | 60 | 3902.8803 | 06:31:33.680 | 46.636 | 59 | 60 | 3908.3694
05:56:26.799 | 29.7206 | 61 | 60 | 3902.8803 | 06:31:33.990 | 46.8943 | 59 | 60 | 3908.3122
05:56:27.109 | 29.7624 | 61 | 60 | 3903.352 | 06:31:34.310 | 46.8898 | 59 | 60 | 3908.3122
05:56:27.429 | 29.6626 | 61 | 60 | 3903.5167 | 06:31:34.640 | 47.0005 | 59 | 60 | 3908.2399
05:56:27.759 | 29.6929 | 61 | 60 | 3903.5167 | 06:31:34.950 | 46.7784 | 59 | 60 | 3908.2399
05:56:28.069 | 29.6803 | 61 | 60 | 3903.5911 | 06:31:35.270 | 46.874 | 59 | 60 | 3908.2399
05:56:28.389 | 29.5295 | 61 | 60 | 3903.5077 | 06:31:35.590 | 46.9806 | 59 | 60 | 3908.1167
05:56:28.719 | 29.6902 | 61 | 60 | 3903.5077 | 06:31:35.910 | 46.9924 | 59 | 60 | 3907.9941
05:56:29.029 | 29.6324 | 61 | 60 | 3903.6502 | 06:31:36.230 | 47.0672 | 59 | 60 | 3907.9941
05:56:29.349 | 29.4476 | 61 | 60 | 3903.6502 | 06:31:36.560 | 46.8012 | 59 | 60 | 3907.8138
05:56:29.669 | 29.4589 | 61 | 60 | 3903.7453 | 06:31:36.870 | 46.985 | 59 | 60 | 3907.666
05:56:29.989 | 29.8843 | 61 | 60 | 3903.7453 | 06:31:37.190 | 46.9346 | 59 | 60 | 3907.666
05:56:30.309 | 29.6569 | 61 | 60 | 3903.7453 | 06:31:37.510 | 46.9384 | 59 | 60 | 3907.5492
05:56:30.629 | 29.6274 | 61 | 60 | 3904.1621 | 06:31:37.840 | 46.8179 | 59 | 60 | 3907.5492
05:56:30.959 | 29.6636 | 61 | 60 | 3904.1666 | 06:31:38.150 | 46.759 | 59 | 60 | 3907.4488
05:56:31.269 | 29.5512 | 61 | 60 | 3904.1666 | 06:31:38.470 | 46.9227 | 59 | 60 | 3907.3183
05:56:31.589 | 29.5183 | 61 | 60 | 3904.2752 | 06:31:38.800 | 46.875 | 59 | 60 | 3907.3183
05:56:31.909 | 29.6816 | 61 | 60 | 3904.5087 | 06:31:39.110 | 46.8019 | 59 | 60 | 3907.1173
05:56:32.229 | 29.6989 | 61 | 60 | 3904.5087 | 06:31:39.430 | 46.7167 | 59 | 60 | 3906.9327
05:56:32.549 | 29.726 | 61 | 60 | 3904.6817 | 06:31:39.760 | 46.8406 | 59 | 60 | 3906.9327
05:56:32.879 | 29.7129 | 61 | 60 | 3904.6976 | 06:31:40.070 | 46.9325 | 59 | 60 | 3906.9107
05:56:33.189 | 29.7198 | 61 | 60 | 3904.6976 | 06:31:40.390 | 46.8357 | 59 | 60 | 3906.7648
05:56:33.509 | 29.6114 | 61 | 60 | 3904.66 | 06:31:40.720 | 46.8334 | 59 | 60 | 3906.7648
05:56:33.839 | 29.652 | 61 | 60 | 3904.66 | 06:31:41.030 | 46.9838 | 59 | 60 | 3906.5776
05:56:34.149 | 29.6899 | 61 | 60 | 3904.66 | 06:31:41.350 | 46.7063 | 59 | 60 | 3906.5776
05:56:34.469 | 29.5114 | 61 | 60 | 3904.8469 | 06:31:41.670 | 46.7262 | 59 | 60 | 3906.5776
05:56:34.789 | 29.6454 | 61 | 60 | 3904.8469 | 06:31:41.990 | 46.8106 | 59 | 60 | 3906.2566
05:56:35.109 | 29.6799 | 61 | 60 | 3905.1194 | 06:31:42.310 | 46.8311 | 59 | 60 | 3906.2566
05:56:35.429 | 29.4864 | 61 | 60 | 3905.1194 | 06:31:42.640 | 46.7961 | 59 | 60 | 3906.1827
05:56:35.749 | 29.5575 | 61 | 60 | 3905.1194 | 06:31:42.950 | 46.8826 | 59 | 60 | 3906.103
05:56:36.079 | 29.5133 | 61 | 60 | 3906.058 | 06:31:43.270 | 46.8882 | 59 | 60 | 3906.103
05:56:36.389 | 29.5144 | 61 | 60 | 3906.5058 | 06:31:43.590 | 46.8916 | 59 | 60 | 3906.0792
05:56:36.709 | 29.4822 | 61 | 60 | 3906.5058 | 06:31:43.920 | 46.8012 | 59 | 60 | 3906.0156
05:56:37.029 | 29.7134 | 61 | 60 | 3906.8519 | 06:31:44.230 | 46.8702 | 59 | 60 | 3906.0156
05:56:37.349 | 29.5262 | 61 | 60 | 3906.8519 | 06:31:44.550 | 46.8268 | 59 | 60 | 3905.9399
05:56:37.669 | 29.5334 | 61 | 60 | 3907.0699 | 06:31:44.870 | 46.8956 | 59 | 60 | 3905.9407
05:56:37.999 | 29.5389 | 61 | 60 | 3907.3527 | 06:31:45.190 | 46.9105 | 59 | 60 | 3905.9407
05:56:38.309 | 29.5076 | 61 | 60 | 3907.3527 | 06:31:45.510 | 46.7397 | 59 | 60 | 3905.9407
05:56:38.629 | 29.5574 | 61 | 60 | 3907.8066 | 06:31:45.840 | 46.8146 | 59 | 60 | 3905.9407
05:56:38.969 | 29.676 | 61 | 60 | 3908.1075 | 06:31:46.150 | 46.7849 | 59 | 60 | 3905.7879
05:56:39.259 | 29.676 | 61 | 60 | 3908.1075 | 06:31:46.470 | 46.7244 | 59 | 60 | 3905.7775
05:56:39.269 | 29.676 | 61 | 60 | 3908.1075 | 06:31:46.800 | 46.8305 | 59 | 60 | 3905.7775
05:56:39.589 | 29.6231 | 61 | 60 | 3908.1374 | 06:31:47.110 | 46.8219 | 59 | 60 | 3905.8207
05:56:39.919 | 29.6809 | 61 | 60 | 3907.9833 | 06:31:47.430 | 46.7616 | 59 | 60 | 3905.8207
05:56:40.229 | 29.7121 | 61 | 60 | 3907.9833 | 06:31:47.760 | 46.8914 | 59 | 60 | 3905.8207
05:56:40.549 | 29.4855 | 61 | 60 | 3907.9361 | 06:31:48.071 | 46.8966 | 59 | 60 | 3905.7442
05:56:40.869 | 29.5642 | 61 | 60 | 3908.0826 | 06:31:48.391 | 46.9407 | 59 | 60 | 3905.7442
05:56:41.199 | 29.6541 | 61 | 60 | 3908.0826 | 06:31:48.711 | 46.8328 | 59 | 60 | 3905.7442
05:56:41.509 | 29.7899 | 61 | 60 | 3908.1268 | 06:31:49.031 | 46.6978 | 59 | 60 | 3905.7852
05:56:41.829 | 29.5447 | 61 | 60 | 3908.1268 | 06:31:49.351 | 46.8638 | 59 | 60 | 3905.7852
05:56:42.159 | 29.6948 | 61 | 60 | 3907.9766 | 06:31:49.671 | 46.7951 | 59 | 60 | 3905.7481
05:56:42.469 | 29.6355 | 61 | 60 | 3907.9766 | 06:31:50.001 | 46.7649 | 59 | 60 | 3905.7079
05:56:42.789 | 29.538 | 61 | 60 | 3907.9766 | 06:31:50.311 | 46.8665 | 59 | 60 | 3905.7079
05:56:43.119 | 29.5505 | 61 | 60 | 3907.9343 | 06:31:50.631 | 46.9009 | 59 | 60 | 3905.7079
05:56:43.429 | 29.56 | 61 | 60 | 3908.3116 | 06:31:50.961 | 46.712 | 59 | 60 | 3905.7497
05:56:43.749 | 29.6623 | 61 | 60 | 3908.3116 | 06:31:51.271 | 46.6775 | 59 | 60 | 3905.7497
05:56:44.069 | 29.7649 | 61 | 60 | 3908.5073 | 06:31:51.591 | 46.8746 | 59 | 60 | 3905.7357
05:56:44.389 | 29.6797 | 61 | 60 | 3908.5084 | 06:31:51.911 | 46.883 | 59 | 60 | 3905.7362
05:56:44.709 | 29.6593 | 61 | 60 | 3908.5084 | 06:31:52.231 | 46.8036 | 59 | 60 | 3905.7362
05:56:45.049 | 29.683 | 61 | 60 | 3908.3797 | 06:31:52.551 | 46.6949 | 59 | 60 | 3905.7516
05:56:45.349 | 29.683 | 61 | 60 | 3908.3797 | 06:31:52.881 | 46.8525 | 59 | 60 | 3905.6682
05:56:45.669 | 29.6473 | 61 | 60 | 3908.3024 | 06:31:53.201 | 46.811 | 59 | 60 | 3905.6682
05:56:45.999 | 29.7212 | 61 | 60 | 3908.2738 | 06:31:53.511 | 46.8471 | 59 | 60 | 3905.6682
05:56:46.309 | 29.7212 | 61 | 60 | 3908.2738 | 06:31:53.841 | 46.9114 | 59 | 60 | 3905.6682
05:56:46.629 | 29.6712 | 61 | 60 | 3907.9973 | 06:31:54.141 | 46.924 | 59 | 60 | 3905.3943
05:56:46.949 | 29.6516 | 61 | 60 | 3907.7343 | 06:31:54.151 | 46.924 | 59 | 60 | 3905.3943
05:56:47.269 | 29.728 | 61 | 60 | 3907.7343 | 06:31:54.471 | 46.7825 | 59 | 60 | 3905.3919
05:56:47.589 | 29.6542 | 61 | 60 | 3907.4491 | 06:31:54.791 | 46.7613 | 59 | 60 | 3905.3919
05:56:47.909 | 29.6733 | 61 | 60 | 3907.3072 | 06:31:55.121 | 46.8045 | 59 | 60 | 3905.446
05:56:48.239 | 29.7364 | 61 | 60 | 3907.3072 | 06:31:55.431 | 46.8894 | 59 | 60 | 3905.3641
05:56:48.549 | 29.5 | 61 | 60 | 3907.193 | 06:31:55.751 | 46.8943 | 59 | 60 | 3905.3641
05:56:48.869 | 29.5585 | 61 | 60 | 3907.2955 | 06:31:56.081 | 46.9198 | 59 | 60 | 3905.3641
05:56:49.189 | 29.5558 | 61 | 60 | 3907.2955 | 06:31:56.391 | 46.8803 | 59 | 60 | 3905.1491
05:56:49.509 | 29.5979 | 61 | 60 | 3907.2891 | 06:31:56.711 | 46.8093 | 59 | 60 | 3905.1491
05:56:49.829 | 29.6313 | 61 | 60 | 3907.2891 | 06:31:57.051 | 46.915 | 59 | 60 | 3905.1491
05:56:50.159 | 29.6305 | 61 | 60 | 3907.2552 | 06:31:57.351 | 46.915 | 59 | 60 | 3905.1491
05:56:50.469 | 29.6248 | 61 | 60 | 3907.2235 | 06:31:57.671 | 46.9454 | 59 | 60 | 3905.0596
05:56:50.789 | 29.6946 | 61 | 60 | 3907.2235 | 06:31:58.001 | 46.6991 | 59 | 60 | 3905.0233
05:56:51.119 | 29.4731 | 61 | 60 | 3907.3252 | 06:31:58.311 | 46.864 | 59 | 60 | 3905.0233
05:56:51.429 | 29.5758 | 61 | 60 | 3907.5288 | 06:31:58.631 | 46.9762 | 59 | 60 | 3905.0302
05:56:51.749 | 29.5029 | 61 | 60 | 3907.5288 | 06:31:58.961 | 46.843 | 59 | 60 | 3904.9902
05:56:52.079 | 29.3602 | 61 | 60 | 3907.4904 | 06:31:59.271 | 46.7513 | 59 | 60 | 3904.9902
05:56:52.389 | 29.5508 | 61 | 60 | 3907.707 | 06:31:59.591 | 46.9488 | 59 | 60 | 3904.9711
05:56:52.709 | 29.6025 | 61 | 60 | 3907.707 | 06:31:59.911 | 46.8016 | 59 | 60 | 3904.9505
05:56:53.029 | 29.774 | 61 | 60 | 3907.8755 | 06:32:00.231 | 46.8337 | 59 | 60 | 3904.9505
05:56:53.359 | 29.7202 | 61 | 60 | 3907.8755 | 06:32:00.551 | 46.8848 | 59 | 60 | 3904.8668
05:56:53.669 | 29.5312 | 60 | 60 | 3908.0275 | 06:32:00.871 | 46.8434 | 59 | 60 | 3904.8668
05:56:53.989 | 29.6344 | 60 | 60 | 3908.0791 | 06:32:01.201 | 46.9979 | 59 | 60 | 3904.8668
05:56:54.319 | 29.5051 | 60 | 60 | 3908.0791 | 06:32:01.511 | 46.8281 | 59 | 60 | 3904.5975
05:56:54.629 | 29.4677 | 60 | 60 | 3908.0503 | 06:32:01.831 | 46.8203 | 59 | 60 | 3904.5975
05:56:54.949 | 29.6918 | 60 | 60 | 3908.0013 | 06:32:02.151 | 46.6333 | 59 | 60 | 3904.611
05:56:55.279 | 29.8192 | 60 | 60 | 3908.0013 | 06:32:02.471 | 46.7097 | 59 | 60 | 3904.4449
05:56:55.589 | 29.6647 | 60 | 60 | 3907.939 | 06:32:02.791 | 46.7185 | 59 | 60 | 3904.4449
05:56:55.909 | 30.009 | 60 | 60 | 3907.9912 | 06:32:03.121 | 46.8512 | 59 | 60 | 3904.3647
05:56:56.239 | 30.009 | 60 | 60 | 3907.9912 | 06:32:03.431 | 46.897 | 59 | 60 | 3904.2121
05:56:56.549 | 29.6159 | 60 | 60 | 3907.7221 | 06:32:03.751 | 46.7722 | 59 | 60 | 3904.2121
05:56:56.869 | 29.7564 | 60 | 60 | 3907.3593 | 06:32:04.071 | 46.8857 | 59 | 60 | 3904.1806
05:56:57.199 | 29.6643 | 60 | 60 | 3907.3593 | 06:32:04.391 | 46.9339 | 59 | 60 | 3904.1806
05:56:57.509 | 29.6073 | 60 | 60 | 3906.8342 | 06:32:04.711 | 46.9125 | 59 | 60 | 3904.1806
05:56:57.829 | 29.7593 | 60 | 60 | 3906.8342 | 06:32:05.041 | 46.7205 | 59 | 60 | 3904.0517
05:56:58.149 | 29.7968 | 60 | 60 | 3906.4957 | 06:32:05.351 | 46.7601 | 59 | 60 | 3904.0517
05:56:58.479 | 29.6351 | 60 | 60 | 3906.1409 | 06:32:05.671 | 46.8606 | 59 | 60 | 3904.0119
05:56:58.789 | 29.6002 | 60 | 60 | 3906.1409 | 06:32:05.991 | 46.802 | 59 | 60 | 3903.9508
05:56:59.109 | 29.4808 | 60 | 60 | 3905.8204 | 06:32:06.321 | 46.755 | 59 | 60 | 3903.9508
05:56:59.439 | 29.674 | 60 | 60 | 3905.3403 | 06:32:06.631 | 46.9951 | 60 | 60 | 3903.9036
05:56:59.749 | 30.1205 | 60 | 60 | 3905.3403 | 06:32:06.951 | 46.822 | 60 | 60 | 3903.8997
05:57:00.069 | 30.0377 | 60 | 60 | 3905.3403 | 06:32:07.281 | 46.7914 | 60 | 60 | 3903.8997
05:57:00.399 | 30.0454 | 60 | 60 | 3904.9505 | 06:32:07.591 | 46.9776 | 60 | 60 | 3903.825
05:57:00.709 | 30.2586 | 60 | 60 | 3904.9505 | 06:32:07.911 | 46.9056 | 60 | 60 | 3903.8067
05:57:01.029 | 30.3717 | 60 | 60 | 3904.7108 | 06:32:08.241 | 46.7361 | 60 | 60 | 3903.8067
05:57:01.359 | 30.29 | 60 | 60 | 3904.7108 | 06:32:08.551 | 46.7836 | 60 | 60 | 3903.6557
05:57:01.669 | 30.4139 | 60 | 60 | 3904.3692 | 06:32:08.871 | 46.8322 | 60 | 60 | 3903.5615
05:57:01.989 | 30.4891 | 60 | 60 | 3904.0498 | 06:32:09.201 | 46.8592 | 60 | 60 | 3903.5615
05:57:02.309 | 30.6218 | 60 | 60 | 3904.0498 | 06:32:09.511 | 46.7712 | 60 | 60 | 3903.4786
05:57:02.629 | 30.6697 | 60 | 60 | 3903.79 | 06:32:09.831 | 46.8003 | 60 | 60 | 3903.4786
05:57:02.949 | 30.659 | 60 | 60 | 3903.7018 | 06:32:10.161 | 46.7038 | 60 | 60 | 3903.4322
05:57:03.269 | 30.5898 | 60 | 60 | 3903.7018 | 06:32:10.471 | 46.7545 | 60 | 60 | 3903.3893
05:57:03.599 | 30.8298 | 60 | 60 | 3903.673 | 06:32:10.791 | 46.6473 | 60 | 60 | 3903.3893
05:57:03.909 | 31.0444 | 60 | 60 | 3903.7969 | 06:32:11.111 | 46.6898 | 60 | 60 | 3903.3546
05:57:04.229 | 30.8708 | 60 | 60 | 3903.7969 | 06:32:11.441 | 46.5784 | 60 | 60 | 3903.3072
05:57:04.559 | 30.9325 | 60 | 60 | 3903.8086 | 06:32:11.751 | 46.4424 | 60 | 60 | 3903.3072
05:57:04.869 | 30.8291 | 60 | 60 | 3904.0472 | 06:32:12.071 | 46.4595 | 60 | 60 | 3903.3872
05:57:05.189 | 30.9776 | 60 | 60 | 3904.0472 | 06:32:12.391 | 46.5198 | 60 | 60 | 3903.3117
05:57:05.509 | 30.93 | 60 | 60 | 3904.263 | 06:32:12.711 | 46.2027 | 60 | 60 | 3903.3117
05:57:05.829 | 31.3167 | 60 | 60 | 3904.263 | 06:32:13.031 | 46.0438 | 60 | 60 | 3903.3591
05:57:06.149 | 31.1976 | 60 | 60 | 3904.3941 | 06:32:13.361 | 45.9976 | 60 | 60 | 3903.3591
05:57:06.479 | 31.3007 | 60 | 60 | 3904.6181 | 06:32:13.671 | 45.8961 | 60 | 60 | 3903.3454
05:57:06.789 | 31.2307 | 60 | 60 | 3904.6181 | 06:32:13.991 | 46.0334 | 60 | 60 | 3903.3454
05:57:07.109 | 31.4085 | 60 | 60 | 3904.8808 | 06:32:14.321 | 45.899 | 60 | 60 | 3903.3454
05:57:07.429 | 31.5299 | 60 | 60 | 3905.0654 | 06:32:14.631 | 45.8495 | 60 | 60 | 3903.423
05:57:07.749 | 31.5819 | 60 | 60 | 3905.0654 | 06:32:14.951 | 45.8509 | 60 | 60 | 3903.464
05:57:08.070 | 31.6508 | 60 | 60 | 3905.3978 | 06:32:15.281 | 45.6546 | 60 | 60 | 3903.464
05:57:08.400 | 31.5676 | 60 | 60 | 3905.7587 | 06:32:15.591 | 45.6462 | 60 | 60 | 3903.464
05:57:08.710 | 31.9365 | 60 | 60 | 3905.7587 | 06:32:15.911 | 45.5732 | 60 | 60 | 3903.6303
05:57:09.030 | 32.0548 | 60 | 60 | 3906.1411 | 06:32:16.241 | 45.5732 | 60 | 60 | 3903.6303
05:57:09.350 | 32.0658 | 60 | 60 | 3906.1411 | 06:32:16.551 | 45.5485 | 60 | 60 | 3903.6303
05:57:09.680 | 32.0883 | 60 | 60 | 3906.2659 | 06:32:16.871 | 45.2482 | 60 | 60 | 3903.8549
05:57:09.990 | 32.112 | 60 | 60 | 3906.094 | 06:32:17.191 | 45.2868 | 60 | 60 | 3903.8549
05:57:10.310 | 32.0669 | 60 | 60 | 3906.094 | 06:32:17.521 | 45.3162 | 60 | 60 | 3903.8713
05:57:10.640 | 32.3893 | 60 | 60 | 3906.0514 | 06:32:17.831 | 45.1815 | 60 | 60 | 3903.8713
05:57:10.950 | 32.3015 | 60 | 60 | 3906.117 | 06:32:18.151 | 45.0359 | 60 | 60 | 3903.8451
05:57:11.270 | 32.36 | 60 | 60 | 3906.117 | 06:32:18.471 | 44.7882 | 60 | 60 | 3903.7725
05:57:11.590 | 32.4373 | 60 | 60 | 3906.3795 | 06:32:18.791 | 44.8087 | 60 | 60 | 3903.7725
05:57:11.910 | 32.5654 | 60 | 60 | 3906.5016 | 06:32:19.111 | 44.7122 | 60 | 60 | 3903.8131
05:57:12.230 | 32.5326 | 60 | 60 | 3906.5016 | 06:32:19.441 | 44.6815 | 60 | 60 | 3903.8152
05:57:12.560 | 32.5208 | 60 | 60 | 3906.4926 | 06:32:19.751 | 44.5761 | 60 | 60 | 3903.8152
05:57:12.870 | 32.6055 | 60 | 60 | 3906.4926 | 06:32:20.071 | 44.3096 | 60 | 60 | 3903.8663
05:57:13.190 | 32.8618 | 60 | 60 | 3906.4926 | 06:32:20.401 | 44.1128 | 60 | 60 | 3903.8663
05:57:13.510 | 32.8886 | 60 | 60 | 3906.6141 | 06:32:20.711 | 44.1457 | 60 | 60 | 3903.8663
05:57:13.830 | 32.8575 | 60 | 60 | 3906.6141 | 06:32:21.031 | 44.1804 | 60 | 60 | 3903.9669
05:57:14.150 | 33.0341 | 60 | 60 | 3906.7831 | 06:32:21.361 | 44.071 | 60 | 60 | 3903.9669
05:57:14.480 | 32.8818 | 60 | 60 | 3906.8821 | 06:32:21.671 | 43.8809 | 60 | 60 | 3904.0408
05:57:14.790 | 33.0842 | 60 | 60 | 3906.8821 | 06:32:21.991 | 43.9951 | 60 | 60 | 3904.0776
05:57:15.110 | 33.0112 | 60 | 60 | 3906.8313 | 06:32:22.311 | 43.7931 | 60 | 60 | 3904.0776
05:57:15.430 | 33.0702 | 60 | 60 | 3906.6414 | 06:32:22.641 | 43.6552 | 60 | 60 | 3904.0668
05:57:15.760 | 33.2164 | 60 | 60 | 3906.6414 | 06:32:22.951 | 43.6625 | 60 | 60 | 3904.0842
05:57:16.070 | 33.0212 | 60 | 60 | 3906.6414 | 06:32:23.271 | 43.6311 | 60 | 60 | 3904.0842
05:57:16.390 | 33.2139 | 60 | 60 | 3906.6416 | 06:32:23.601 | 43.3319 | 60 | 60 | 3904.0562
05:57:16.710 | 33.3191 | 60 | 60 | 3906.6416 | 06:32:23.911 | 43.3161 | 60 | 60 | 3903.9765
05:57:17.030 | 33.4553 | 60 | 60 | 3906.7118 | 06:32:24.231 | 43.2365 | 60 | 60 | 3903.9765
05:57:17.350 | 33.6075 | 60 | 60 | 3906.7118 | 06:32:24.561 | 43.0796 | 60 | 60 | 3903.9765
05:57:17.680 | 33.4379 | 60 | 60 | 3906.7118 | 06:32:24.871 | 43.1046 | 60 | 60 | 3903.8618
05:57:17.990 | 33.4925 | 60 | 60 | 3906.7444 | 06:32:25.191 | 42.9845 | 60 | 60 | 3903.8618
05:57:18.310 | 33.4517 | 60 | 60 | 3906.7444 | 06:32:25.521 | 42.9217 | 60 | 60 | 3903.8425
05:57:18.640 | 33.4091 | 60 | 60 | 3907.1075 | 06:32:25.831 | 42.8184 | 60 | 60 | 3903.8425
05:57:18.950 | 33.3653 | 60 | 60 | 3907.5519 | 06:32:26.151 | 42.8831 | 60 | 60 | 3903.7974
05:57:19.280 | 33.6488 | 60 | 60 | 3907.5519 | 06:32:26.471 | 42.6123 | 60 | 60 | 3903.7974
05:57:19.590 | 33.6416 | 60 | 60 | 3908.0418 | 06:32:26.791 | 42.5597 | 60 | 60 | 3903.7974
05:57:19.910 | 33.645 | 60 | 60 | 3908.314 | 06:32:27.111 | 42.4414 | 60 | 60 | 3903.6867
05:57:20.230 | 33.7496 | 60 | 60 | 3908.314 | 06:32:27.441 | 42.4084 | 60 | 60 | 3903.5893
05:57:20.550 | 33.8261 | 60 | 60 | 3908.5479 | 06:32:27.751 | 42.3005 | 60 | 60 | 3903.5893
05:57:20.880 | 33.9185 | 60 | 60 | 3908.7618 | 06:32:28.071 | 42.2929 | 60 | 60 | 3903.5784
05:57:21.190 | 33.7757 | 60 | 60 | 3908.7618 | 06:32:28.391 | 42.1571 | 60 | 60 | 3903.548
05:57:21.510 | 33.8079 | 60 | 60 | 3908.7618 | 06:32:28.721 | 42.0672 | 60 | 60 | 3903.548
05:57:21.840 | 33.8991 | 60 | 60 | 3908.7618 | 06:32:29.031 | 42.0401 | 60 | 60 | 3903.5043
05:57:22.150 | 33.8728 | 60 | 60 | 3909.3201 | 06:32:29.351 | 41.933 | 60 | 60 | 3903.5043
05:57:22.470 | 33.9468 | 60 | 60 | 3909.3264 | 06:32:29.681 | 41.5912 | 60 | 60 | 3903.4129
05:57:22.800 | 33.9964 | 60 | 60 | 3909.3264 | 06:32:29.991 | 41.701 | 60 | 60 | 3903.3072
05:57:23.110 | 33.7795 | 60 | 60 | 3909.243 | 06:32:30.311 | 41.5063 | 60 | 60 | 3903.3072
05:57:23.430 | 33.7172 | 60 | 60 | 3909.2314 | 06:32:30.641 | 41.3265 | 60 | 60 | 3903.3072
05:57:23.750 | 34.1723 | 60 | 60 | 3909.2314 | 06:32:30.951 | 41.5436 | 60 | 60 | 3903.3692
05:57:24.069 | 34.1583 | 60 | 60 | 3909.2804 | 06:32:31.271 | 41.4535 | 60 | 60 | 3903.3692
05:57:24.389 | 33.971 | 60 | 60 | 3909.0592 | 06:32:31.601 | 41.3212 | 60 | 60 | 3903.3872
05:57:24.719 | 34.292 | 60 | 60 | 3909.0592 | 06:32:31.911 | 41.2484 | 60 | 60 | 3903.4547
05:57:25.029 | 34.106 | 60 | 60 | 3908.6837 | 06:32:32.231 | 41.277 | 60 | 60 | 3903.4547
05:57:25.349 | 34.2842 | 60 | 60 | 3908.6837 | 06:32:32.551 | 41.169 | 60 | 60 | 3903.535
05:57:25.679 | 34.3684 | 60 | 60 | 3908.3487 | 06:32:32.871 | 41.0982 | 60 | 60 | 3903.7439
05:57:25.989 | 34.24 | 60 | 60 | 3908.001 | 06:32:33.191 | 40.9135 | 60 | 60 | 3903.7439
05:57:26.309 | 34.3499 | 60 | 60 | 3908.001 | 06:32:33.521 | 40.9011 | 60 | 60 | 3903.986
05:57:26.629 | 34.3776 | 60 | 60 | 3907.791 | 06:32:33.831 | 40.7951 | 60 | 60 | 3903.986
05:57:26.949 | 34.2757 | 60 | 60 | 3907.5738 | 06:32:34.151 | 40.5569 | 60 | 60 | 3904.2537
05:57:27.269 | 34.3416 | 60 | 60 | 3907.5738 | 06:32:34.471 | 40.5865 | 60 | 60 | 3904.5726
05:57:27.589 | 34.3709 | 60 | 60 | 3907.3379 | 06:32:34.791 | 40.6372 | 60 | 60 | 3904.5726
05:57:27.919 | 34.5198 | 60 | 60 | 3906.9345 | 06:32:35.111 | 40.5199 | 60 | 60 | 3905.1605
05:57:28.229 | 34.5254 | 60 | 60 | 3906.9345 | 06:32:35.431 | 40.4408 | 60 | 60 | 3905.647
05:57:28.549 | 34.575 | 60 | 60 | 3906.6724 | 06:32:35.761 | 40.3352 | 60 | 60 | 3905.647
05:57:28.869 | 34.3273 | 60 | 60 | 3906.3861 | 06:32:36.071 | 40.4475 | 60 | 60 | 3905.647
05:57:29.189 | 34.5252 | 60 | 60 | 3906.3861 | 06:32:36.391 | 40.1426 | 60 | 60 | 3906.8095
05:57:29.509 | 34.6417 | 60 | 60 | 3906.0953 | 06:32:36.711 | 40.1487 | 60 | 60 | 3906.8095
05:57:29.839 | 34.604 | 60 | 60 | 3906.0953 | 06:32:37.031 | 40.056 | 60 | 60 | 3907.4171
05:57:30.149 | 34.7062 | 60 | 60 | 3905.8951 | 06:32:37.351 | 40.0935 | 60 | 60 | 3907.4171
05:57:30.469 | 34.8445 | 60 | 60 | 3905.8011 | 06:32:37.681 | 40.1657 | 60 | 60 | 3907.9811
05:57:30.789 | 34.7627 | 60 | 60 | 3905.8011 | 06:32:37.991 | 40.1439 | 60 | 60 | 3908.5463
05:57:31.109 | 34.902 | 60 | 60 | 3905.7166 | 06:32:38.311 | 39.9951 | 60 | 60 | 3908.5463
05:57:31.429 | 34.7143 | 60 | 60 | 3905.5834 | 06:32:38.641 | 39.8789 | 60 | 60 | 3908.934
05:57:31.759 | 34.698 | 60 | 60 | 3905.5834 | 06:32:38.951 | 40.0609 | 60 | 60 | 3908.934
05:57:32.069 | 35.0264 | 60 | 60 | 3905.5191 | 06:32:39.271 | 39.9047 | 60 | 60 | 3908.934
05:57:32.389 | 35.1948 | 60 | 60 | 3905.4327 | 06:32:39.591 | 39.9006 | 60 | 60 | 3909.7218
05:57:32.709 | 35.1326 | 60 | 60 | 3905.4327 | 06:32:39.921 | 39.8558 | 60 | 60 | 3909.9792
05:57:33.039 | 35.2139 | 60 | 60 | 3905.5249 | 06:32:40.231 | 39.813 | 60 | 60 | 3909.9792
05:57:33.349 | 35.3141 | 60 | 60 | 3905.5249 | 06:32:40.551 | 39.7369 | 60 | 60 | 3910.2332
05:57:33.669 | 35.427 | 60 | 60 | 3905.5418 | 06:32:40.881 | 39.7143 | 60 | 60 | 3910.2332
05:57:34.009 | 35.5362 | 60 | 60 | 3905.4889 | 06:32:41.191 | 39.7363 | 60 | 60 | 3910.2332
05:57:34.309 | 35.5362 | 60 | 60 | 3905.4889 | 06:32:41.511 | 39.6844 | 60 | 60 | 3910.3794
05:57:34.629 | 35.5467 | 60 | 60 | 3905.4171 | 06:32:41.851 | 39.6137 | 60 | 60 | 3910.3709
05:57:34.959 | 35.5973 | 60 | 60 | 3905.3038 | 06:32:42.151 | 39.6137 | 60 | 60 | 3910.3709
05:57:35.269 | 35.7181 | 60 | 60 | 3905.3038 | 06:32:42.471 | 39.4905 | 60 | 60 | 3910.2525
05:57:35.589 | 35.8296 | 60 | 60 | 3905.3758 | 06:32:42.801 | 39.6387 | 60 | 60 | 3910.2525
05:57:35.919 | 35.9895 | 60 | 60 | 3905.4282 | 06:32:43.111 | 39.5739 | 60 | 60 | 3910.1376
05:57:36.229 | 35.9895 | 60 | 60 | 3905.4282 | 06:32:43.431 | 39.4514 | 60 | 60 | 3909.935
05:57:36.549 | 36.1747 | 60 | 60 | 3905.4282 | 06:32:43.751 | 39.4873 | 60 | 60 | 3909.935
05:57:36.869 | 36.147 | 60 | 60 | 3905.303 | 06:32:44.071 | 39.3735 | 60 | 60 | 3909.7022
05:57:37.189 | 36.2892 | 60 | 60 | 3905.303 | 06:32:44.391 | 39.5993 | 60 | 60 | 3909.4586
05:57:37.509 | 36.4167 | 60 | 60 | 3905.1496 | 06:32:44.711 | 39.5011 | 60 | 60 | 3909.4586
05:57:37.829 | 36.4608 | 60 | 60 | 3905.1496 | 06:32:45.041 | 39.501 | 60 | 60 | 3909.2255
05:57:38.169 | 36.5981 | 60 | 60 | 3905.0514 | 06:32:45.351 | 39.4884 | 60 | 60 | 3909.2255
05:57:38.469 | 36.5981 | 60 | 60 | 3905.0514 | 06:32:45.671 | 39.4976 | 60 | 60 | 3908.8174
05:57:38.789 | 36.7117 | 60 | 60 | 3905.0514 | 06:32:46.001 | 39.1499 | 60 | 60 | 3908.563
05:57:39.119 | 36.8223 | 60 | 60 | 3905.0103 | 06:32:46.311 | 39.221 | 60 | 60 | 3908.563
05:57:39.429 | 36.9488 | 60 | 60 | 3905.1385 | 06:32:46.631 | 39.1739 | 60 | 60 | 3908.2205
05:57:39.749 | 36.8847 | 60 | 60 | 3905.1385 | 06:32:46.971 | 39.0389 | 60 | 60 | 3908.0097
05:57:40.079 | 37.0592 | 60 | 60 | 3905.0768 | 06:32:47.261 | 39.0389 | 60 | 60 | 3908.0097
05:57:40.389 | 37.0702 | 60 | 60 | 3904.9211 | 06:32:47.271 | 39.0389 | 60 | 60 | 3908.0097
05:57:40.709 | 37.272 | 60 | 60 | 3904.9211 | 06:32:47.591 | 39.0409 | 60 | 60 | 3907.7783
05:57:41.029 | 37.3341 | 60 | 60 | 3904.6952 | 06:32:47.921 | 39.1527 | 60 | 60 | 3907.5352
05:57:41.349 | 37.3552 | 60 | 60 | 3904.6952 | 06:32:48.231 | 39.1173 | 60 | 60 | 3907.5352
05:57:41.669 | 37.5984 | 60 | 60 | 3904.5744 | 06:32:48.551 | 38.9205 | 60 | 60 | 3907.3244
05:57:41.999 | 37.6332 | 60 | 60 | 3904.5744 | 06:32:48.871 | 39.0027 | 60 | 60 | 3907.215
05:57:42.309 | 37.7168 | 60 | 60 | 3904.5744 | 06:32:49.191 | 38.9516 | 60 | 60 | 3907.215
05:57:42.629 | 37.7394 | 60 | 60 | 3904.374 | 06:32:49.511 | 39.0542 | 60 | 60 | 3907.1591
05:57:42.959 | 37.9114 | 60 | 60 | 3904.2076 | 06:32:49.841 | 38.9699 | 60 | 60 | 3907.1591
05:57:43.269 | 38.1436 | 60 | 60 | 3904.2076 | 06:32:50.151 | 38.9145 | 60 | 60 | 3907.1043
05:57:43.589 | 38.1966 | 60 | 60 | 3904.0519 | 06:32:50.471 | 38.8753 | 60 | 60 | 3907.0286
05:57:43.909 | 38.1143 | 60 | 60 | 3904.0159 | 06:32:50.791 | 38.7991 | 60 | 60 | 3907.0286
05:57:44.229 | 38.4178 | 60 | 60 | 3904.0159 | 06:32:51.121 | 38.9555 | 60 | 60 | 3906.9899
05:57:44.549 | 38.4512 | 60 | 60 | 3903.9796 | 06:32:51.431 | 38.7832 | 60 | 60 | 3907.0564
05:57:44.869 | 38.4812 | 60 | 60 | 3903.9526 | 06:32:51.751 | 38.799 | 60 | 60 | 3907.0564
05:57:45.199 | 38.6203 | 60 | 60 | 3903.9526 | 06:32:52.081 | 38.7406 | 60 | 60 | 3907.0545
05:57:45.509 | 38.7463 | 60 | 60 | 3903.9526 | 06:32:52.391 | 38.6844 | 60 | 60 | 3907.1411
05:57:45.829 | 38.8277 | 60 | 60 | 3903.9526 | 06:32:52.711 | 38.6165 | 60 | 60 | 3907.1411
05:57:46.159 | 38.9243 | 60 | 60 | 3903.5255 | 06:32:53.031 | 38.5046 | 60 | 60 | 3907.0839
05:57:46.469 | 38.9292 | 60 | 60 | 3903.3909 | 06:32:53.351 | 38.6179 | 60 | 60 | 3907.0839
05:57:46.789 | 39.0005 | 60 | 60 | 3903.3909 | 06:32:53.671 | 38.6581 | 60 | 60 | 3907.112
05:57:47.109 | 39.2973 | 60 | 60 | 3903.3711 | 06:32:54.001 | 38.5243 | 60 | 60 | 3907.1088
05:57:47.429 | 39.3224 | 60 | 60 | 3903.2876 | 06:32:54.311 | 38.3808 | 60 | 60 | 3907.1088
05:57:47.749 | 39.3662 | 60 | 60 | 3903.2876 | 06:32:54.631 | 38.5613 | 60 | 60 | 3907.1088
05:57:48.079 | 39.4577 | 60 | 60 | 3902.9852 | 06:32:54.961 | 38.4076 | 60 | 60 | 3907.0471
05:57:48.389 | 39.4623 | 60 | 60 | 3902.9852 | 06:32:55.271 | 38.4536 | 60 | 60 | 3907.0471
05:57:48.709 | 39.4852 | 60 | 60 | 3902.9852 | 06:32:55.591 | 38.387 | 60 | 60 | 3906.9666
05:57:49.029 | 39.5769 | 60 | 60 | 3902.7384 | 06:32:55.911 | 38.2642 | 60 | 60 | 3906.8538
05:57:49.349 | 39.7303 | 60 | 60 | 3902.7384 | 06:32:56.241 | 38.2642 | 60 | 60 | 3906.8538
05:57:49.669 | 39.7437 | 60 | 60 | 3902.6404 | 06:32:56.551 | 38.2712 | 60 | 60 | 3906.7923
05:57:49.989 | 39.8326 | 60 | 60 | 3902.4267 | 06:32:56.871 | 38.3727 | 60 | 60 | 3906.7637
05:57:50.319 | 39.6765 | 60 | 60 | 3902.4267 | 06:32:57.191 | 38.1713 | 60 | 60 | 3906.7637
05:57:50.629 | 39.8055 | 60 | 60 | 3902.2005 | 06:32:57.511 | 38.0706 | 60 | 60 | 3906.6676
05:57:50.949 | 39.8863 | 60 | 60 | 3902.0443 | 06:32:57.831 | 38.1349 | 60 | 60 | 3906.6676
05:57:51.279 | 39.784 | 60 | 60 | 3902.0443 | 06:32:58.161 | 38.0459 | 60 | 60 | 3906.6377
05:57:51.589 | 39.855 | 60 | 60 | 3901.955 | 06:32:58.471 | 38.1036 | 60 | 60 | 3906.5572
05:57:51.909 | 40.0216 | 60 | 60 | 3901.8298 | 06:32:58.791 | 37.9263 | 60 | 60 | 3906.5572
05:57:52.239 | 40.0695 | 60 | 60 | 3901.8298 | 06:32:59.131 | 37.888 | 60 | 60 | 3906.2412
05:57:52.549 | 40.1091 | 60 | 60 | 3901.8134 | 06:32:59.431 | 37.888 | 60 | 60 | 3906.2412
05:57:52.869 | 40.2195 | 60 | 60 | 3901.8205 | 06:32:59.751 | 37.882 | 60 | 60 | 3906.2412
05:57:53.189 | 40.0913 | 60 | 60 | 3901.8205 | 06:33:00.081 | 37.7389 | 60 | 60 | 3906.2412
05:57:53.509 | 39.9845 | 60 | 60 | 3901.7186 | 06:33:00.391 | 37.6964 | 60 | 60 | 3905.8543
05:57:53.829 | 40.3082 | 60 | 60 | 3901.7186 | 06:33:00.711 | 37.5799 | 60 | 60 | 3905.8543
05:57:54.159 | 40.1888 | 60 | 60 | 3901.7299 | 06:33:01.031 | 37.5789 | 60 | 60 | 3905.6584
05:57:54.469 | 40.1904 | 60 | 60 | 3901.7358 | 06:33:01.351 | 37.4959 | 60 | 60 | 3905.6584
05:57:54.789 | 40.5174 | 60 | 60 | 3901.7358 | 06:33:01.671 | 37.3262 | 60 | 60 | 3905.4687
05:57:55.109 | 40.4223 | 60 | 60 | 3901.7376 | 06:33:01.991 | 37.1424 | 60 | 60 | 3905.2812
05:57:55.439 | 40.2872 | 60 | 60 | 3901.7133 | 06:33:02.321 | 37.3418 | 60 | 60 | 3905.2812
05:57:55.749 | 40.4976 | 60 | 60 | 3901.7133 | 06:33:02.631 | 37.1773 | 60 | 60 | 3905.175
05:57:56.069 | 40.4949 | 60 | 60 | 3901.7133 | 06:33:02.951 | 37.0818 | 60 | 60 | 3905.0029
05:57:56.389 | 40.6424 | 60 | 60 | 3901.6931 | 06:33:03.271 | 36.9303 | 60 | 60 | 3905.0029
05:57:56.709 | 40.6809 | 60 | 60 | 3901.6931 | 06:33:03.591 | 36.8126 | 60 | 60 | 3904.9288
05:57:57.029 | 40.6636 | 60 | 60 | 3901.6598 | 06:33:03.911 | 36.8538 | 60 | 60 | 3904.7601
05:57:57.359 | 40.6976 | 60 | 60 | 3901.6598 | 06:33:04.241 | 36.8966 | 60 | 60 | 3904.7601
05:57:57.669 | 40.7336 | 60 | 60 | 3901.699 | 06:33:04.551 | 36.6992 | 60 | 60 | 3904.7601
05:57:57.989 | 40.7768 | 60 | 60 | 3901.762 | 06:33:04.871 | 36.7023 | 60 | 60 | 3904.7391
05:57:58.319 | 40.7382 | 60 | 60 | 3901.762 | 06:33:05.201 | 36.4141 | 60 | 60 | 3904.7391
05:57:58.629 | 40.8194 | 60 | 60 | 3901.7813 | 06:33:05.511 | 36.3567 | 60 | 60 | 3904.6714
05:57:58.949 | 40.9152 | 60 | 60 | 3901.7975 | 06:33:05.831 | 36.541 | 60 | 60 | 3904.6714
05:57:59.279 | 40.8039 | 60 | 60 | 3901.7975 | 06:33:06.161 | 36.4628 | 60 | 60 | 3904.6714
05:57:59.589 | 40.9374 | 60 | 60 | 3901.7739 | 06:33:06.471 | 36.1748 | 60 | 60 | 3904.5628
05:57:59.909 | 40.772 | 60 | 60 | 3901.7421 | 06:33:06.791 | 36.1437 | 60 | 60 | 3904.5628
05:58:00.229 | 41.2177 | 60 | 60 | 3901.7421 | 06:33:07.121 | 36.2052 | 60 | 60 | 3904.4823
05:58:00.549 | 41.2513 | 60 | 60 | 3901.9005 | 06:33:07.431 | 36.0497 | 60 | 60 | 3904.4105
05:58:00.869 | 40.9484 | 60 | 60 | 3901.9585 | 06:33:07.751 | 36.0463 | 60 | 60 | 3904.4105
05:58:01.189 | 41.0837 | 60 | 60 | 3901.9585 | 06:33:08.071 | 35.9839 | 60 | 60 | 3904.2905
05:58:01.519 | 41.3268 | 60 | 60 | 3902.0194 | 06:33:08.401 | 35.7001 | 60 | 60 | 3904.2905
05:58:01.829 | 41.0614 | 60 | 60 | 3902.0194 | 06:33:08.711 | 35.6453 | 60 | 60 | 3904.2905
05:58:02.149 | 41.2812 | 60 | 60 | 3902.013 | 06:33:09.031 | 35.5563 | 60 | 60 | 3904.1428
05:58:02.469 | 41.317 | 60 | 60 | 3902.1672 | 06:33:09.361 | 35.5145 | 60 | 60 | 3904.1428
05:58:02.789 | 41.4865 | 60 | 60 | 3902.1672 | 06:33:09.671 | 35.4493 | 60 | 60 | 3904.0638
05:58:03.109 | 41.3265 | 60 | 60 | 3902.3631 | 06:33:09.991 | 35.5114 | 60 | 60 | 3904.0469
05:58:03.439 | 41.3911 | 60 | 60 | 3902.4376 | 06:33:10.321 | 35.4978 | 60 | 60 | 3904.0469
05:58:03.749 | 41.6309 | 60 | 60 | 3902.4376 | 06:33:10.631 | 35.4193 | 60 | 60 | 3903.968
05:58:04.069 | 41.5928 | 60 | 60 | 3902.5369 | 06:33:10.951 | 35.1231 | 60 | 60 | 3903.9381
05:58:04.399 | 41.5696 | 60 | 60 | 3902.5369 | 06:33:11.281 | 34.5901 | 60 | 60 | 3903.9381
05:58:04.709 | 41.6025 | 60 | 60 | 3902.5369 | 06:33:11.591 | 36.2336 | 60 | 60 | 3904.0082
05:58:05.029 | 41.6124 | 60 | 60 | 3902.7095 | 06:33:11.911 | 35.7901 | 60 | 60 | 3903.9669
05:58:05.359 | 41.7165 | 60 | 60 | 3902.7095 | 06:33:12.241 | 34.2599 | 60 | 60 | 3903.9669
05:58:05.669 | 41.6705 | 60 | 60 | 3902.9111 | 06:33:12.551 | 36.1027 | 60 | 60 | 3903.9998
05:58:05.989 | 41.7303 | 60 | 60 | 3902.9831 | 06:33:12.871 | 34.7901 | 60 | 60 | 3903.8885
05:58:06.309 | 41.7538 | 60 | 60 | 3902.9831 | 06:33:13.191 | 34.7348 | 60 | 60 | 3903.8885
05:58:06.629 | 41.8913 | 60 | 60 | 3902.9394 | 06:33:13.511 | 34.6054 | 60 | 60 | 3903.9881
05:58:06.949 | 41.9761 | 60 | 60 | 3902.8684 | 06:33:13.831 | 34.4308 | 60 | 60 | 3903.9881
05:58:07.269 | 41.8719 | 60 | 60 | 3902.8684 | 06:33:14.151 | 34.3552 | 60 | 60 | 3903.9881
05:58:07.599 | 41.9243 | 60 | 60 | 3903.0016 | 06:33:14.481 | 34.3305 | 60 | 60 | 3904.1933
05:58:07.909 | 41.8525 | 60 | 60 | 3903.1393 | 06:33:14.791 | 33.9671 | 60 | 60 | 3904.1933
05:58:08.229 | 42.0327 | 60 | 60 | 3903.1393 | 06:33:15.111 | 33.8983 | 60 | 60 | 3904.277
05:58:08.559 | 42.2239 | 60 | 60 | 3903.294 | 06:33:15.431 | 33.7381 | 60 | 60 | 3904.3194
05:58:08.869 | 42.1188 | 60 | 60 | 3903.1796 | 06:33:15.751 | 33.5297 | 60 | 60 | 3904.3194
05:58:09.189 | 42.262 | 60 | 60 | 3903.1796 | 06:33:16.071 | 33.4043 | 60 | 60 | 3904.415
05:58:09.519 | 42.3205 | 60 | 60 | 3903.1346 | 06:33:16.401 | 32.9169 | 60 | 60 | 3904.4047
05:58:09.829 | 42.259 | 60 | 60 | 3903.1346 | 06:33:16.711 | 33.1318 | 60 | 60 | 3904.4047
05:58:10.149 | 42.2782 | 60 | 60 | 3903.1897 | 06:33:17.031 | 33.1034 | 60 | 60 | 3904.4738
05:58:10.479 | 42.2639 | 60 | 60 | 3903.3147 | 06:33:17.361 | 32.8273 | 60 | 60 | 3904.4738
05:58:10.789 | 42.3395 | 60 | 60 | 3903.3147 | 06:33:17.671 | 32.774 | 60 | 60 | 3904.3628
05:58:11.109 | 42.4355 | 60 | 60 | 3903.5077 | 06:33:17.991 | 32.8504 | 60 | 60 | 3904.3353
05:58:11.429 | 42.5297 | 60 | 60 | 3903.5821 | 06:33:18.311 | 32.8785 | 60 | 60 | 3904.3353
05:58:11.749 | 42.4732 | 60 | 60 | 3903.5821 | 06:33:18.631 | 32.5856 | 60 | 60 | 3904.263
05:58:12.069 | 42.6841 | 60 | 60 | 3903.5853 | 06:33:18.951 | 32.5689 | 60 | 60 | 3904.3059
05:58:12.389 | 42.5127 | 60 | 60 | 3903.8607 | 06:33:19.271 | 32.7172 | 60 | 60 | 3904.3059
05:58:12.719 | 42.6353 | 60 | 60 | 3903.8607 | 06:33:19.611 | 32.5438 | 60 | 60 | 3904.1319
05:58:13.029 | 42.6652 | 60 | 60 | 3903.8607 | 06:33:19.911 | 32.5438 | 60 | 60 | 3904.1319
05:58:13.349 | 42.7189 | 60 | 60 | 3903.8607 | 06:33:20.231 | 32.3032 | 60 | 60 | 3904.1319
05:58:13.669 | 42.6805 | 60 | 60 | 3904.5816 | 06:33:20.561 | 32.4983 | 60 | 60 | 3904.1044
05:58:13.989 | 42.6712 | 60 | 60 | 3904.6915 | 06:33:20.871 | 32.0562 | 60 | 60 | 3904.1589
05:58:14.309 | 42.6899 | 60 | 60 | 3904.6915 | 06:33:21.191 | 32.1356 | 60 | 60 | 3904.1589
05:58:14.639 | 42.8444 | 60 | 60 | 3904.8469 | 06:33:21.511 | 32.2441 | 60 | 60 | 3904.1589
05:58:14.949 | 43.0831 | 60 | 60 | 3905.0395 | 06:33:21.831 | 32.1859 | 60 | 60 | 3904.1589
05:58:15.269 | 42.9981 | 60 | 60 | 3905.0395 | 06:33:22.151 | 32.064 | 60 | 60 | 3904.3639
05:58:15.589 | 42.9227 | 60 | 60 | 3905.0704 | 06:33:22.481 | 31.9837 | 60 | 60 | 3904.464
05:58:15.909 | 42.8743 | 60 | 60 | 3905.1239 | 06:33:22.791 | 31.9785 | 60 | 60 | 3904.464
05:58:16.229 | 42.9447 | 60 | 60 | 3905.1239 | 06:33:23.111 | 31.7188 | 60 | 60 | 3904.4658
05:58:16.559 | 42.9331 | 60 | 60 | 3905.2209 | 06:33:23.441 | 31.6683 | 60 | 60 | 3904.5554
05:58:16.869 | 42.9579 | 60 | 60 | 3905.2977 | 06:33:23.751 | 31.7091 | 60 | 60 | 3904.5554
05:58:17.189 | 43.228 | 60 | 60 | 3905.2977 | 06:33:24.070 | 31.687 | 60 | 60 | 3904.715
05:58:17.519 | 43.115 | 60 | 60 | 3905.2977 | 06:33:24.390 | 31.5222 | 60 | 60 | 3904.8242
05:58:17.829 | 43.2041 | 60 | 60 | 3905.2977 | 06:33:24.720 | 31.4345 | 60 | 60 | 3904.8242
05:58:18.149 | 43.0621 | 60 | 60 | 3905.3384 | 06:33:25.030 | 31.5177 | 60 | 60 | 3904.8242
05:58:18.469 | 43.2101 | 60 | 60 | 3905.4926 | 06:33:25.350 | 31.3534 | 60 | 60 | 3904.8242
05:58:18.789 | 43.1564 | 60 | 60 | 3905.4926 | 06:33:25.680 | 31.168 | 60 | 60 | 3904.8949
05:58:19.109 | 43.4372 | 60 | 60 | 3905.5691 | 06:33:25.990 | 31.2914 | 60 | 60 | 3905.0175
05:58:19.429 | 43.452 | 60 | 60 | 3905.6727 | 06:33:26.310 | 31.2779 | 60 | 60 | 3905.0175
05:58:19.759 | 43.356 | 60 | 60 | 3905.6727 | 06:33:26.630 | 30.7413 | 60 | 60 | 3905.107
05:58:20.069 | 43.4531 | 60 | 60 | 3905.6846 | 06:33:26.950 | 30.8851 | 60 | 60 | 3905.1517
05:58:20.389 | 43.3753 | 60 | 60 | 3905.8133 | 06:33:27.270 | 30.9237 | 60 | 60 | 3905.1517
05:58:20.719 | 43.6987 | 60 | 60 | 3905.8133 | 06:33:27.600 | 30.822 | 60 | 60 | 3905.1764
05:58:21.029 | 43.5089 | 60 | 60 | 3905.8125 | 06:33:27.910 | 30.877 | 60 | 60 | 3905.237
05:58:21.349 | 43.5158 | 60 | 60 | 3905.8125 | 06:33:28.230 | 30.8559 | 60 | 60 | 3905.237
05:58:21.679 | 43.5759 | 60 | 60 | 3905.9507 | 06:33:28.550 | 30.5563 | 60 | 60 | 3905.1099
05:58:21.989 | 43.7577 | 60 | 60 | 3906.1022 | 06:33:28.870 | 30.7688 | 60 | 60 | 3905.1449
05:58:22.309 | 43.6539 | 60 | 60 | 3906.1022 | 06:33:29.190 | 30.6131 | 60 | 60 | 3905.1449
05:58:22.629 | 43.7877 | 60 | 60 | 3906.2219 | 06:33:29.520 | 30.464 | 60 | 60 | 3905.076
05:58:22.949 | 43.8893 | 60 | 60 | 3906.1785 | 06:33:29.830 | 30.6445 | 60 | 60 | 3905.076
05:58:23.269 | 43.7793 | 60 | 60 | 3906.1785 | 06:33:30.150 | 30.5283 | 60 | 60 | 3904.9844
05:58:23.599 | 43.8951 | 60 | 60 | 3906.0492 | 06:33:30.470 | 30.4315 | 60 | 60 | 3904.8393
05:58:23.909 | 44.013 | 60 | 60 | 3906.072 | 06:33:30.800 | 30.4523 | 60 | 60 | 3904.8393
05:58:24.229 | 44.1 | 60 | 60 | 3906.072 | 06:33:31.110 | 30.4015 | 60 | 60 | 3904.7116
05:58:24.549 | 43.8509 | 60 | 60 | 3906.0151 | 06:33:31.430 | 30.3913 | 60 | 60 | 3904.6986
05:58:24.879 | 44.1184 | 60 | 60 | 3906.0151 | 06:33:31.760 | 30.3548 | 60 | 60 | 3904.6986
05:58:25.189 | 44.1212 | 60 | 60 | 3906.0151 | 06:33:32.070 | 30.2859 | 60 | 60 | 3904.6462
05:58:25.509 | 43.9833 | 60 | 60 | 3905.6814 | 06:33:32.390 | 30.3411 | 60 | 60 | 3904.6165
05:58:25.829 | 44.0046 | 60 | 60 | 3905.6814 | 06:33:32.710 | 30.3769 | 60 | 60 | 3904.6165
05:58:26.149 | 44.1195 | 60 | 60 | 3905.4555 | 06:33:33.030 | 30.3751 | 60 | 60 | 3904.6017
05:58:26.469 | 44.2023 | 60 | 60 | 3905.21 | 06:33:33.350 | 30.4519 | 60 | 60 | 3904.6017
05:58:26.799 | 44.2046 | 60 | 60 | 3905.21 | 06:33:33.680 | 30.3261 | 60 | 60 | 3904.5053
05:58:27.109 | 44.2393 | 60 | 60 | 3905.0024 | 06:33:33.990 | 30.301 | 60 | 60 | 3904.4677
05:58:27.429 | 44.3343 | 60 | 60 | 3904.8877 | 06:33:34.310 | 30.3644 | 60 | 60 | 3904.4677
05:58:27.759 | 44.3815 | 60 | 60 | 3904.8877 | 06:33:34.640 | 30.4136 | 60 | 60 | 3904.4764
05:58:28.070 | 44.3952 | 60 | 60 | 3904.6883 | 06:33:34.950 | 30.3405 | 60 | 60 | 3904.5167
05:58:28.390 | 44.4061 | 60 | 60 | 3904.6883 | 06:33:35.270 | 30.2725 | 60 | 60 | 3904.5167
05:58:28.720 | 44.3781 | 60 | 60 | 3904.6883 | 06:33:35.590 | 30.2021 | 60 | 60 | 3904.4945
05:58:29.030 | 44.4944 | 60 | 60 | 3904.308 | 06:33:35.910 | 30.1085 | 60 | 60 | 3904.4945
05:58:29.350 | 44.6296 | 60 | 60 | 3904.308 | 06:33:36.240 | 30.1085 | 60 | 60 | 3904.4945
05:58:29.670 | 44.5974 | 60 | 60 | 3904.308 | 06:33:36.550 | 30.1534 | 60 | 60 | 3904.3946
05:58:30.000 | 44.6984 | 60 | 60 | 3904.2103 | 06:33:36.880 | 30.0666 | 60 | 60 | 3904.4335
05:58:30.310 | 44.4349 | 60 | 60 | 3904.2103 | 06:33:37.190 | 30.2598 | 60 | 60 | 3904.4335
05:58:30.630 | 44.6422 | 60 | 60 | 3904.0562 | 06:33:37.510 | 30.2012 | 60 | 60 | 3904.4892
05:58:30.950 | 44.8249 | 60 | 60 | 3903.902 | 06:33:37.840 | 30.1647 | 60 | 60 | 3904.4892
05:58:31.270 | 44.8333 | 60 | 60 | 3903.902 | 06:33:38.150 | 30.2411 | 60 | 60 | 3904.504
05:58:31.590 | 44.5991 | 60 | 60 | 3903.9102 | 06:33:38.470 | 30.2611 | 60 | 60 | 3904.5159
05:58:31.920 | 44.6924 | 60 | 60 | 3903.9995 | 06:33:38.800 | 30.1492 | 60 | 60 | 3904.5159
05:58:32.230 | 44.9318 | 60 | 60 | 3903.9995 | 06:33:39.110 | 30.1395 | 60 | 60 | 3904.4775
05:58:32.550 | 45.0057 | 60 | 60 | 3904.0673 | 06:33:39.430 | 30.2045 | 60 | 60 | 3904.5093
05:58:32.880 | 44.9917 | 60 | 60 | 3903.9486 | 06:33:39.750 | 30.2161 | 60 | 60 | 3904.5093
05:58:33.190 | 44.9755 | 60 | 60 | 3903.9486 | 06:33:40.071 | 30.1923 | 60 | 60 | 3904.5366
05:58:33.510 | 44.9229 | 60 | 60 | 3903.816 | 06:33:40.391 | 30.1325 | 60 | 60 | 3904.6036
05:58:33.830 | 45.1088 | 60 | 60 | 3903.816 | 06:33:40.721 | 30.1963 | 60 | 60 | 3904.6036
05:58:34.150 | 45.0119 | 60 | 60 | 3903.8676 | 06:33:41.031 | 30.129 | 60 | 60 | 3904.4725
05:58:34.470 | 44.8364 | 60 | 60 | 3903.9219 | 06:33:41.351 | 30.2721 | 60 | 60 | 3904.4725
05:58:34.800 | 45.3284 | 60 | 60 | 3903.9219 | 06:33:41.671 | 30.1384 | 60 | 60 | 3904.499
05:58:35.110 | 45.3763 | 60 | 60 | 3904.0371 | 06:33:42.011 | 30.0022 | 60 | 60 | 3904.499
05:58:35.430 | 45.2048 | 60 | 60 | 3904.0456 | 06:33:42.311 | 30.0022 | 60 | 60 | 3904.499
05:58:35.750 | 45.3616 | 60 | 60 | 3904.0456 | 06:33:42.631 | 30.0373 | 60 | 60 | 3904.6102
05:58:36.070 | 45.2098 | 60 | 60 | 3904.0456 | 06:33:42.971 | 29.998 | 60 | 60 | 3904.6102
05:58:36.390 | 45.2843 | 60 | 60 | 3904.0003 | 06:33:43.261 | 29.998 | 60 | 60 | 3904.6102
05:58:36.710 | 45.3941 | 60 | 60 | 3904.0003 | 06:33:43.271 | 29.998 | 60 | 60 | 3904.6102
05:58:37.040 | 45.5105 | 60 | 60 | 3904.0964 | 06:33:43.591 | 30.1691 | 60 | 60 | 3904.6102
05:58:37.350 | 45.4887 | 60 | 60 | 3904.0964 | 06:33:43.921 | 30.1269 | 60 | 60 | 3904.6777
05:58:37.670 | 45.6242 | 60 | 60 | 3904.2315 | 06:33:44.231 | 30.1642 | 60 | 60 | 3904.6777
05:58:38.000 | 45.58 | 60 | 60 | 3904.2392 | 06:33:44.551 | 30.1732 | 60 | 60 | 3904.6777
05:58:38.310 | 45.7313 | 60 | 60 | 3904.2392 | 06:33:44.871 | 30.0311 | 60 | 60 | 3905.072
05:58:38.630 | 45.7801 | 60 | 60 | 3904.2969 | 06:33:45.191 | 29.9888 | 60 | 60 | 3905.072
05:58:38.960 | 45.6984 | 60 | 60 | 3904.3716 | 06:33:45.511 | 30.276 | 60 | 60 | 3905.3125
05:58:39.270 | 45.8329 | 60 | 60 | 3904.3716 | 06:33:45.841 | 30.1075 | 60 | 60 | 3905.3125
05:58:39.590 | 45.9883 | 60 | 60 | 3904.4079 | 06:33:46.151 | 30.095 | 60 | 60 | 3905.4544
05:58:39.920 | 45.7718 | 60 | 60 | 3904.4611 | 06:33:46.471 | 30.1179 | 60 | 60 | 3905.7209
05:58:40.230 | 45.8473 | 60 | 60 | 3904.4611 | 06:33:46.801 | 30.1188 | 60 | 60 | 3905.7209
05:58:40.550 | 46.0042 | 60 | 60 | 3904.5077 | 06:33:47.111 | 30.091 | 60 | 60 | 3906.0259
05:58:40.870 | 45.8936 | 60 | 60 | 3904.6835 | 06:33:47.431 | 30.0848 | 60 | 60 | 3906.2857
05:58:41.200 | 45.9519 | 60 | 60 | 3904.6835 | 06:33:47.751 | 30.2766 | 60 | 60 | 3906.2857
05:58:41.510 | 46.1266 | 60 | 60 | 3904.6835 | 06:33:48.071 | 30.1942 | 60 | 60 | 3906.5627
05:58:41.830 | 46.125 | 60 | 60 | 3904.6835 | 06:33:48.391 | 30.1839 | 60 | 60 | 3906.5627
05:58:42.150 | 46.2591 | 60 | 60 | 3904.875 | 06:33:48.711 | 30.0743 | 60 | 60 | 3906.5627
05:58:42.470 | 46.154 | 60 | 60 | 3904.9309 | 06:33:49.041 | 29.9784 | 60 | 60 | 3906.9189
05:58:42.790 | 46.1615 | 60 | 60 | 3904.9309 | 06:33:49.351 | 30.0159 | 60 | 60 | 3906.9189
05:58:43.120 | 46.3044 | 60 | 60 | 3904.9748 | 06:33:49.671 | 30.0335 | 60 | 60 | 3907.18
05:58:43.430 | 46.2567 | 60 | 60 | 3905.1276 | 06:33:50.001 | 30.1226 | 60 | 60 | 3907.4006
05:58:43.750 | 46.3639 | 60 | 60 | 3905.1276 | 06:33:50.311 | 30.1238 | 60 | 60 | 3907.4006
05:58:44.069 | 46.3812 | 60 | 60 | 3905.4078 | 06:33:50.631 | 30.1927 | 60 | 60 | 3907.487
05:58:44.389 | 46.4397 | 60 | 60 | 3905.4404 | 06:33:50.961 | 30.0317 | 60 | 60 | 3907.5333
05:58:44.709 | 46.443 | 60 | 60 | 3905.4404 | 06:33:51.271 | 30.1223 | 60 | 60 | 3907.5333
05:58:45.039 | 46.6146 | 60 | 60 | 3905.3816 | 06:33:51.591 | 30.0389 | 60 | 60 | 3907.5333
05:58:45.349 | 46.5959 | 60 | 60 | 3905.3816 | 06:33:51.911 | 29.9378 | 60 | 60 | 3907.7362
05:58:45.669 | 46.5972 | 60 | 60 | 3905.3136 | 06:33:52.231 | 30.0803 | 60 | 60 | 3907.7362
05:58:45.999 | 46.7131 | 60 | 60 | 3905.2836 | 06:33:52.551 | 30.0656 | 60 | 60 | 3907.8228
05:58:46.309 | 46.7823 | 60 | 60 | 3905.2836 | 06:33:52.881 | 29.8912 | 60 | 60 | 3907.7722
05:58:46.629 | 46.6791 | 60 | 60 | 3905.2746 | 06:33:53.191 | 29.9545 | 60 | 60 | 3907.7722
05:58:46.949 | 46.7246 | 60 | 60 | 3905.2746 | 06:33:53.511 | 29.8821 | 60 | 60 | 3907.6814
05:58:47.279 | 46.8637 | 60 | 60 | 3905.2746 | 06:33:53.831 | 29.8814 | 60 | 60 | 3907.6814
05:58:47.589 | 46.9519 | 60 | 60 | 3905.241 | 06:33:54.161 | 29.8421 | 60 | 60 | 3907.6893
05:58:47.909 | 46.8729 | 60 | 60 | 3905.196 | 06:33:54.471 | 29.8478 | 60 | 60 | 3907.7494
05:58:48.239 | 46.8759 | 60 | 60 | 3905.196 | 06:33:54.791 | 29.9026 | 60 | 60 | 3907.7494
05:58:48.549 | 47.0188 | 60 | 60 | 3905.2389 | 06:33:55.111 | 29.8447 | 60 | 60 | 3907.7121
05:58:48.869 | 47.0249 | 60 | 60 | 3905.2754 | 06:33:55.431 | 29.7871 | 60 | 60 | 3907.6313
05:58:49.199 | 47.0219 | 60 | 60 | 3905.2754 | 06:33:55.751 | 29.7996 | 60 | 60 | 3907.6313
05:58:49.509 | 46.9494 | 60 | 60 | 3905.2754 | 06:33:56.081 | 29.8793 | 60 | 60 | 3907.5693
05:58:49.829 | 46.8865 | 60 | 60 | 3905.2754 | 06:33:56.391 | 29.8186 | 60 | 60 | 3907.4994
05:58:50.159 | 46.9766 | 60 | 60 | 3905.2235 | 06:33:56.711 | 29.8006 | 60 | 60 | 3907.4994
05:58:50.469 | 46.9633 | 60 | 60 | 3905.12 | 06:33:57.041 | 29.7075 | 60 | 60 | 3907.4679
05:58:50.789 | 46.8884 | 60 | 60 | 3905.12 | 06:33:57.351 | 29.8523 | 60 | 60 | 3907.4679
05:58:51.109 | 47.0354 | 60 | 60 | 3905.1523 | 06:33:57.671 | 29.8459 | 60 | 60 | 3907.2936
05:58:51.429 | 46.9535 | 60 | 60 | 3905.2309 | 06:33:57.991 | 29.7355 | 60 | 60 | 3907.1623
05:58:51.749 | 46.9343 | 60 | 60 | 3905.2309 | 06:33:58.311 | 29.7896 | 60 | 60 | 3907.1623
05:58:52.089 | 46.9302 | 60 | 60 | 3905.3554 | 06:33:58.631 | 29.7068 | 60 | 60 | 3907.1623
05:58:52.389 | 46.9302 | 60 | 60 | 3905.3554 | 06:33:58.951 | 29.5043 | 60 | 60 | 3906.9894
05:58:52.709 | 47.1144 | 60 | 60 | 3905.3554 | 06:33:59.281 | 29.5691 | 60 | 60 | 3906.9894
05:58:53.029 | 47.125 | 60 | 60 | 3905.5167 | 06:33:59.591 | 29.661 | 60 | 60 | 3906.9894
05:58:53.359 | 46.9468 | 60 | 60 | 3905.5167 | 06:33:59.911 | 29.7409 | 60 | 60 | 3906.9049
05:58:53.669 | 47.0242 | 60 | 60 | 3905.76 | 06:34:00.251 | 29.725 | 60 | 60 | 3906.7995
05:58:53.989 | 46.9731 | 60 | 60 | 3906.0635 | 06:34:00.551 | 29.725 | 60 | 60 | 3906.7995
05:58:54.309 | 46.9461 | 60 | 60 | 3906.0635 | 06:34:00.871 | 29.6344 | 60 | 60 | 3906.7995
05:58:54.629 | 47.0572 | 60 | 60 | 3906.3074 | 06:34:01.201 | 29.6061 | 60 | 60 | 3906.7995
05:58:54.949 | 46.984 | 60 | 60 | 3906.424 | 06:34:01.511 | 29.6644 | 60 | 60 | 3906.7892
05:58:55.279 | 47.0134 | 60 | 60 | 3906.424 | 06:34:01.831 | 29.5737 | 60 | 60 | 3906.7892
05:58:55.589 | 46.9443 | 60 | 60 | 3906.4857 | 06:34:02.161 | 29.5229 | 60 | 60 | 3906.817
05:58:55.909 | 47.0306 | 60 | 60 | 3906.6186 | 06:34:02.471 | 29.5005 | 60 | 60 | 3906.8898
05:58:56.239 | 47.0306 | 60 | 60 | 3906.6186 | 06:34:02.791 | 29.6452 | 60 | 60 | 3906.8898
05:58:56.549 | 47.0742 | 60 | 60 | 3906.7081 | 06:34:03.111 | 29.6377 | 60 | 60 | 3906.9065
05:58:56.869 | 46.9814 | 60 | 60 | 3906.7402 | 06:34:03.431 | 29.5986 | 60 | 60 | 3906.9451
05:58:57.199 | 47.0259 | 60 | 60 | 3906.7402 | 06:34:03.751 | 29.4873 | 60 | 60 | 3906.9451
05:58:57.509 | 46.9964 | 60 | 60 | 3906.7407 | 06:34:04.071 | 29.5102 | 60 | 60 | 3906.9451
05:58:57.829 | 47.0062 | 60 | 60 | 3906.7407 | 06:34:04.411 | 29.6775 | 60 | 60 | 3907.1769
05:58:58.149 | 46.9085 | 60 | 60 | 3906.7786 | 06:34:04.711 | 29.6775 | 60 | 60 | 3907.1769
05:58:58.479 | 46.9637 | 60 | 60 | 3906.7902 | 06:34:05.031 | 29.6051 | 60 | 60 | 3907.2044
05:58:58.789 | 47.0501 | 60 | 60 | 3906.7902 | 06:34:05.351 | 29.74 | 60 | 60 | 3907.2044
05:58:59.109 | 46.8046 | 60 | 60 | 3906.8593 | 06:34:05.671 | 29.6152 | 60 | 60 | 3907.2423
05:58:59.439 | 47.0001 | 60 | 60 | 3906.8654 | 06:34:05.991 | 29.617 | 60 | 60 | 3907.3003
05:58:59.749 | 47.1121 | 60 | 60 | 3906.8654 | 06:34:06.331 | 29.5175 | 60 | 60 | 3907.3898
05:59:00.069 | 47.001 | 60 | 60 | 3906.7931 | 06:34:06.631 | 29.5175 | 60 | 60 | 3907.3898
[5 empty] | 06:34:06.951 | 29.5716 | 60 | 60 | 3907.4393
[5 empty] | 06:34:07.281 | 29.7045 | 60 | 60 | 3907.4393
[5 empty] | 06:34:07.591 | 29.5187 | 60 | 60 | 3907.4287
[5 empty] | 06:34:07.911 | 29.5315 | 60 | 60 | 3907.4393
[5 empty] | 06:34:08.241 | 29.6145 | 60 | 60 | 3907.4393
[5 empty] | 06:34:08.551 | 29.5115 | 60 | 60 | 3907.4359
[5 empty] | 06:34:08.871 | 29.5889 | 60 | 60 | 3907.3487
[5 empty] | 06:34:09.191 | 29.7439 | 60 | 60 | 3907.3487
[5 empty] | 06:34:09.511 | 29.5568 | 60 | 60 | 3907.2719
[5 empty] | 06:34:09.831 | 29.599 | 60 | 60 | 3907.2719
[5 empty] | 06:34:10.151 | 29.7266 | 60 | 60 | 3907.0728
[5 empty] | 06:34:10.481 | 29.7022 | 60 | 60 | 3906.7555
[5 empty] | 06:34:10.791 | 29.6638 | 60 | 60 | 3906.7555
[5 empty] | 06:34:11.111 | 29.642 | 60 | 60 | 3906.442
[5 empty] | 06:34:11.441 | 29.514 | 60 | 60 | 3906.1181
[5 empty] | 06:34:11.751 | 29.6151 | 60 | 60 | 3906.1181
[5 empty] | 06:34:12.070 | 29.7527 | 60 | 60 | 3905.9465
[5 empty] | 06:34:12.400 | 29.7572 | 60 | 60 | 3905.6705
[5 empty] | 06:34:12.710 | 29.7678 | 60 | 60 | 3905.6705
[5 empty] | 06:34:13.030 | 29.7555 | 60 | 60 | 3905.2871
[5 empty] | 06:34:13.360 | 29.6379 | 60 | 60 | 3905.2871
[5 empty] | 06:34:13.670 | 29.754 | 60 | 60 | 3904.9288
[5 empty] | 06:34:13.990 | 29.7368 | 60 | 60 | 3904.625
[5 empty] | 06:34:14.320 | 29.8875 | 60 | 60 | 3904.625
[5 empty] | 06:34:14.630 | 29.7185 | 60 | 60 | 3904.4298
[5 empty] | 06:34:14.950 | 29.6591 | 60 | 60 | 3904.1073
[5 empty] | 06:34:15.270 | 29.801 | 60 | 60 | 3904.1073
[5 empty] | 06:34:15.610 | 29.8882 | 60 | 60 | 3903.6271
[5 empty] | 06:34:15.910 | 29.8882 | 60 | 60 | 3903.6271
[5 empty] | 06:34:16.230 | 29.733 | 60 | 60 | 3903.6271
[5 empty] | 06:34:16.560 | 29.8739 | 60 | 60 | 3903.3552
[5 empty] | 06:34:16.870 | 29.928 | 60 | 60 | 3903.3552
[5 empty] | 06:34:17.190 | 29.9241 | 60 | 60 | 3903.3552
[5 empty] | 06:34:17.530 | 29.7019 | 60 | 60 | 3902.5329
[5 empty] | 06:34:17.830 | 29.7019 | 60 | 60 | 3902.5329
[5 empty] | 06:34:18.150 | 29.9459 | 60 | 60 | 3902.2117
[5 empty] | 06:34:18.490 | 30.05 | 60 | 60 | 3902.2117
[5 empty] | 06:34:18.790 | 30.05 | 60 | 60 | 3902.2117
[5 empty] | 06:34:19.110 | 30.1597 | 60 | 60 | 3902.3192
[5 empty] | 06:34:19.440 | 30.0756 | 60 | 60 | 3902.0549
[5 empty] | 06:34:19.750 | 30.0471 | 60 | 60 | 3902.0549
[5 empty] | 06:34:20.070 | 29.9698 | 60 | 60 | 3901.6465