## Contenido
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
CONTENIDO
1 | Objeto
2 | Alcance
3 | Definiciones
4 | Responsabilidades
5 | Consideraciones
6 | Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
6.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
6.2 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
7 | Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
7.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de recursos de generación
7.2 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de plantas de generación hidráulicas despachados centralmente
7.3 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de plantas de generación térmica despachados centralmente
7.4 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de recursos de generación eólicos y solares conectadas al STN y STR
7.5 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
7.6 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
7.7 | Requisitos generales para la entrada en operación de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 (autogeneradores a gran escala con una capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW)
7.8 | Reingreso de plantas
7.9 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de recursos de generación mayores a 5 WM eólicos, solares y autogenradores conectadas al SDL
8 | Plazos para la revisión de información por parte del CND

## Información General
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
Para la entrada en operación comercial de activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos de generación al SIN, se encuentran definidos en la regulación requisitos de obligatorio cumplimiento para los usuarios que se conectan, para los agentes que entregan el punto de conexión y para el Centro Nacional de Despacho (CND). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un procedimiento con los aspectos regulatorios y operativos a tener en cuenta para la entrada en operación comercial de proyectos lo cual contribuirá el mejoramiento de la planeación operativa, la confiabilidad y la seguridad del SIN. Adicional a los requisitos aquí presentados y con el fin de minimizar riesgos en la operación del SIN y del mismo equipo, el agente operador de los nuevos activos deberá considerar que es fundamental que sus operadores cuenten con los conocimientos básicos de la operación del SIN y del protocolo de comunicaciones a emplear en las diferentes comunicaciones con el CND, el cual se encuentra establecido en la regulación vigente.
1. Objeto
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar el proceso de entrada en operación de proyectos de transmisión y generación.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS de usuarios conectados directamente al STN o STR y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración a gran escala y cogeneradores, ambos con entrega de excedentes.
3. Definiciones
Para la interpretación y aplicación de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Agente generador |  | Es la empresa registrada ante el Administrador del SIC que realiza la actividad de generación de energía (Ver Resolución CREG 024 de 1995)
Autogenerador a gran escala (AGGE) |  | Autogenerador con capacidad instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya (Ver resolución CREG 174 de 2018).
Declaración de entrada en operación comercial |  | Comunicación escrita mediante la cual un agente declara al CND que un activo cumple con toda la normatividad requerida para la entrada en operación y por lo tanto considera que está listo para el servicio. Esta comunicación deberá ser enviada al CND en el plazo establecido en el presente procedimiento.
Entrada en operación de un proyecto de transmisión por etapas y de generación de forma escalonada |  | Consiste en la entrada en operación de los activos asociados a un proyecto de transmisión o generación de forma parcial. Los proyectos que contemplen su entrada en operación por etapas o de forma escalonada deben especificar esta condición en la notificación del proyecto o cuando se conozca esta situación y cumplir todos los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento para cada una de las etapas. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso de plantas que entren en operación comercial sus unidades en forma escalonada, las unidades que entren en operación comercial serán tratadas en forma independiente de las unidades que se encuentren en pruebas, siempre y cuando se puedan tratar en forma independiente, tanto desde el punto de vista operativo como comercial (Ver Resolución CREG 121 de 1998).
Fecha de inicio de PPS (Pruebas de puesta en servicio) |  | Fecha en la cual se energiza el proyecto y se tiene previsto el inicio de las PPS.
Fecha de puesta en operación comercial, FPO |  | Es la fecha en la cual se prevé la puesta en operación comercial de un proyecto y deberá considerar la fecha establecida en el Plan de Expansión del SIN. Es la fecha a partir de la cual un proyecto se considera listo para el servicio, cumpliendo con todas las normas vigentes que regulan la materia, lo cual se entiende ocurre cuando el proyecto se declara en operación comercial ante el Centro Nacional de Despacho, CND
Interesado |  | Responsable de un proyecto, clase 1, que va a conectarse al SIN. El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo
Porcentaje mínimo de capacidad de la planta |  | Relación en porcentaje de la capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al Centro Nacional de Despacho, CND, frente a la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión emitido por la UPME. Para efectos de esta resolución este porcentaje mínimo debe ser del 95%. Se entiende como vendedor el agente responsable de la planta asociada al contrato de energía adjudicado mediante el mecanismo de largo plazo
Promotor de un proyecto |  | Es el usuario interesado en desarrollar y conectar proyectos de transmisión del STN, STR.
Proyecto clase 1 |  | Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas.
Pruebas de puesta en servicio, PPS |  | Período anterior a la fecha de entrada en operación comercial, durante el cual un agente del mercado realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de sus equipos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para su conexión al SIN y determina los parámetros de funcionamiento de estos. Al finalizar las pruebas de puesta en servicio y una vez cumplidos los requisitos normativos para la conexión, el agente puede declarar la entrada en operación comercial del activo.
Transportador |  | Persona natural o jurídica que opera y transporta energía eléctrica en el sistema de transmisión nacional, en un sistema de transmisión regional o en un sistema de distribución local (Ver Resolución CREG 024 de 1995).
Transmisión |  | Es la actividad consistente en el transporte de energía por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean nacionales o regionales (Ver Resolución CREG 024 de 1995).
4. Responsabilidades
Del promotor de un proyecto de transmisión |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y los documentos correspondientes a los requisitos dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, incluyendo la declaración de entrada en operación comercial. Así como informar al CND la FPO del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), el promotor del proyecto de transmisión tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado.
Del interesado de un proyecto de generación |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, los documentos correspondientes a los requisitos y designar el agente generador representante del proyecto. Así como informar al CND la FPO y la FIPPS del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al EACP, el promotor del proyecto de generación tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado.
Del agente generador |  | Una vez sea designado como agente generador representante del proyecto de generación será éste el encargado de remitir los documentos correspondientes a los requisitos en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento y declarar en operación comercial el proyecto. Así como informar al CND la FPO del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. El agente generador podrá enviar una carta autorizando al interesado del proyecto para que este sea quien siga siendo el encargado de remitir la documentación al CND
Del transportador que entrega el punto de conexión |  | El transportador (es) responsable de entregar el punto de conexión deberá viabilizar la conexión cumpliendo con la reglamentación vigente. En cuanto al EACP, el transportador u operador de red que entrega el punto de conexión tiene la responsabilidad de verificar los sistemas de protección, ajustes y coordinación en el punto de conexión que otorga, además debe validar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar el estudio en el punto de conexión que opera una vez no tenga comentarios. En caso de que se identifique que algún ajuste propuesto en el EACP no es adecuado para proteger los equipos, el agente que otorga el punto de conexión implementará los ajustes más convenientes con la debida justificación. Si existen otros agentes impactados o involucrados en el estudio de protecciones, estos tienen la responsabilidad de verificar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar los ajustes propuestos en el EACP para los equipos que opera
Del CND |  | El CND deberá recibir la información, revisarla, y habilitar los sistemas de información para preparar la entrada en operación del proyecto. En cuanto al EACP, el CND tiene la responsabilidad de verificar sistemas de protección, ajustes y coordinación en toda el área de influencia del proyecto, verificar impacto del proyecto en la operación segura y confiable del SIN, y dar el visto bueno al EACP una vez no tenga comentarios.
5. Consideraciones
Cumplimiento de requisitos y plazos |  | Es de obligatorio cumplimiento los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento. Los activos asociados a un proyecto podrán ser declarados en operación comercial cuando se cumplan con los requerimientos de información y plazos que se establecen en este procedimiento.
Tratamiento de activos en pruebas o energizados |  | Cuando los activos existentes que se requieran intervenir sean objeto de consignación nacional, debe existir una consignación que ampare la energización de los activos y debe estar explícito los activos que se van a energizar. No deben quedar activos energizados sin estar en pruebas o declarados en operación comercial. Por tanto, se deben mantener activas las consignaciones asociadas a los proyectos hasta que se produzca la declaración en operación comercial.

## 6.1
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumeran el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.1. Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.1.1 | Garantías | Según regulación vigente | Documentos por entregar: Garantías establecidas en la reglamentación vigente. Aclaración: Estas garantías se deberán entregar al ASIC. Reglamentación básica - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 024 de 2013 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.2 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FPO | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 7. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes.
6.1.3 | Información básica | 180 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.1.3.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. - FPO (Fecha Puesta en Operación). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FPO de cada una de las etapas. - Informar si el proyecto incluye unidad de medición sincrofasorial (PMU) - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. - Comercializador de la carga conectada para los usuarios conectados directamente al STN Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 6.1.3.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Aclaración: En caso de que el proyecto sea por convocatoria o sea un proyecto de inversión Tipo III no se requiere copia del concepto de conexión de la UPME. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Resolución CREG 024 de 2013, Resolución CREG 015 de 2018 entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.4 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.1.4.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya. 6.1.4.2. Modelos de control preliminares de los dispositivos FACTS. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1429 - Acuerdo CNO 947 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.5 | Diagramas unifilares | 180 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.1.5.1 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.1.5.2. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC7) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.6 | Ajuste y coordinación de protecciones versión 1 | 120 días calendarios previos a la fecha de inicio de PPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 7 de este documento) | Documentos por entregar: Versión 1 del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP). Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 7. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.7 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.8 | Supervisión en el CND | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.9 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: 6.1.9.1 Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Se solicitarán cuando en los Documentos de Selección del Inversionista, definidos por UPME, se incluya la Medición Fasorial.
6.1.10 | Ajuste coordinación de protecciones - versión definitiva | 60 días calendarios previos a la fecha de inicio de PPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 7 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP). Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 7. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.11 | Fronteras comerciales | Según regulación vigente y previo a la energización o fecha de inicio de PPS | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: Si el proyecto incluye un activo de conexión al STN (transformador de conexión al STN o carga directamente conectada al STN), el promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo de conexión al STN en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de PPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condiciòn. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.12 | Señales de SOE | 30 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: Listado de señales de SOE diligenciado en el Anexo 3 de este Acuerdo Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 491, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.13 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA diligenciado el Anexo 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.14 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo.
6.1.15 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS | 15 días calendario previo a la fecha de inicio de PPS | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración: Previo a este requisito deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP, PMUs, fronteras, cuando aplique.
6.1.16 | Maniobras de energización | 15 días calendario previo a la fecha de inicio de PPS | Documento por entregar: Maniobras de energización. Se debe entregar diligenciado el Anexo 6 de este Acuerdo.
6.1.17 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio PPS | Actividad por realizar y documento a entregar: 6.1.17.1. Coordinar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.17.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente.
6.1.18 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio PPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.18.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.18.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
6.1.19 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo fecha de inicio de PPS. | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.19.1. Coordinar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.19.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión.
6.1.20 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya. Aclaración: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1429, entre otras - O aquellas que la modifiquen,adicionen o sustituyan.
6.1.21 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.21.1. Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. 6.1.21.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la recepción de las señales de supervisión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.22 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.22.1. Revisar con el CND la coherencia de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. 6.1.22.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la integración de las mediciones sincrofasoriales. Aclaración: En el caso de que no se puedan realizar las pruebas por ausencia del canal de comunicaciones, el CND verificará en sitio el funcionamiento de las unidades de medición fasorial
6.1.23 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FPO | Actividad por realizar: 6.1.23.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la entrada en operación del proyecto. 6.1.23.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación del proyecto.
6.1.24 | Carga o actualización de ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FPO | Actividad por realizar: Cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND la ecuación de demanda construida a partir del flujo de cada una de las fronteras que componen el mercado de comercialización. Aclaración: Aplica para usuarios conectados al STN Reglamentación básica: - Acuerdo CNO-1303 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.25 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.26 | Listado de unidades constructivas del proyecto | Previo a la declaración de entrada en operación | Documento por entregar: Comunicación dirigida al Liquidador y Administrador Cuentas (LAC), en la que se informe el listado de Unidades Constructivas (UC) que hacen parte del proyecto. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial. Aclaración: Este requisito aplica para los proyectos asignados por convocatoria de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y se debe enviar cuando se vaya a declarar en operación la totalidad del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 024 de 2013, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.27 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimientode todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FPO | Documentos por entregar 6.1.27.1.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.28 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FPO | Documentos por entregar Ajustes definitivos de los dispositivos implementados en sitio en la base de datos de protecciones

## 6.2
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumeran el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.2 Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.2.1 | Garantías | Según regulación vigente | Documentos por entregar: Garantías establecidas en la reglamentación vigente. Aclaración: Estas garantías se deberán entregar al ASIC. Reglamentación básica - Resolución CREG 075 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.2 | Reunión de inicio | 90 días calendario previos a la FPO | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 7. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes.
6.2.3 | Información básica | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.2.3.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. - Información sobre la carga - FPO (Fecha Puesta en Operación). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FPO de cada una de las etapas. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Resolución CREG 024 de 2013, Resolución CREG 015 de 2018 entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.4 | Información técnica preliminar | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.2.4.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1429 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.5 | Diagramas unifilares | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.2.5.1 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.2.5.2. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC7) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.6 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FPO | DDocumentos por entregar: 6.2.6.1. Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.7 | Supervisión en el CND | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.8 | Ajuste y coordinación de protecciones | 60 días calendarios previos a la FPO | Documentos por entregar: 6.2.7.1. Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP). Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 7. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.9 | Señales de SOE | 30 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: 6.2.8.1. Listado de señales de SOE. Se debe entregar diligenciado el Anexo 3 de este documento, donde se listan las señales de SOE que debe tener disponible un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 491, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.10 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: 6.2.9.1. Listado de señales de SCADA. Se debe entregar diligenciado el Anexo 4 de este documento. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, Artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.11 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS | 10 días calendario previo a la fecha de inicio de PPS | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración: Previo a este requisito deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP y fronteras, cuando aplique.
6.2.12 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo fecha de inicio de PPS. | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.2.10.1.Coordinar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión.
6.2.13 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo al cumplimiento de la reglamentación vigente (requisito 6.2.13) | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.2.11.1. Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. 6.2.11.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la recepción de las señales de supervisión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.14 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FPO | Actividad por realizar: 6.2.12.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la entrada en operación del proyecto. 6.2.12.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación del proyecto.
6.2.15 | Carga o actualización de ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FPO | Actividad por realizar: Cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP).Aclaración: Aplica para usuarios conectados al STR Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1303 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.16 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 6.2.14.1 Comunicación firmada por el TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.17 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimientode todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FPO | Documentos por entregar 6.2.15.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.18 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FPO | Documentos por entregar Ajustes definitivos de los dispositivos implementados en sitio en la base de datos de protecciones
Note on H18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de numeral, por línea de tiempo

## 7.1
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de plantas de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de recursos plantas de generación, sin perjuicio de los requisitos y plazos que deben cumplir los agentes generadores con asignación de Obligaciones de Energía Firme, en cumplimiento de las disposiciones del Cargo por Confiabilidad (según Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan) o Contratos de Largo Plazo de Energía
7.1. Requisitos generales para la entrada en operación de recursos de generación
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.1.1 | Registro del proyecto ante el CND e Información básica | 180 días calendario previos a la FPO | Para registrar un proyecto clase 1 ante el CND y dar inicio al seguimiento del proyecto asociado al concepto de conexión, previamente el interesado debe aceptar la capacidad de transporte asignada en los términos establecidos en el artículo 28 de la Resolución CREG 75 de 2021 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan Documentos por entregar: 7.1.1.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos de generación y conexión de potencia que hacen parte del proyecto. - FPO (Fecha Puesta en Operación). - FIPPS (Fecha de Inicio de Pruebas de Puesta en Servicio). - Informar si el proyecto entrará en operación en forma escalonada. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto y las coordenadas geográficas. - Los recursos de generación eólicos deberán informar: a) la temperatura ambiente promedio anual, b) la velocidad del viento a altura de buje promedio anual, c) densidad del viento a altura de buje promedio anual. - Los recursos de generación solares deberán informar: a) la irradiación global horizontal promedio anual, b) la irradiación en el panel de los módulos fotovoltaicos promedio anual, c) temperatura ambiente promedio anual, d) temperatura de los módulos fotovoltaicos promedio anual. Aclaración 1: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Aclaración 2: Para los proyectos de generación diferentes a eólicos y solares fotovoltaicos que tengan una Capacidad Efectiva Neta (CEN) menor a 20 MW , el CND deberá informar al agente generador representante del proyecto la necesidad de contar con la supervisión de la planta en el centro de control del CND a más tardar 20 días calendario posterior a la recepción de este requisito (7.1.4. información básica). Todos las plantas de generación eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica o solar fotovoltaica, que tengan una Capacidad Efectiva Neta (CEN) mayor a 5 MW deberán contar con supervisión de acuerdo con lo que establece el Articulo 5 de la Resolución CREG 148 de 2021. 7.1.1.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME). Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 024 de 2013 - Resolución CREG 060 de 2018 - Resolución CREG 075 de 2021 - Resolución CREG 148 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.2 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FPO | Actividad por realizar: 7.1.2.1. Realizar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El agente generador representante del proyecto será el encargado de convocar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 7. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes.
7.1.3 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 7.1.3.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello.(Acuerdo CNO 1429, o aquel que lo modifique o sustituya) Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1429. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.4 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: Certificado donde se indiquen los modelos de control para las plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques - Parametrización inicial
7.1.5 | Diagramas unifilares | 180 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 7.1.5.1. Diagrama unifilar del proyecto. 7.1.5.2 Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC7) - Resolución CREG 070 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.6 | Ajuste y coordinación de protecciones - Versión 1 | Ver plazos en la Tabla 1 del Anexo 7 de este Acuerdo | Documentos por entregar: Dependiendo de la capacidad instalada o nominal y el nivel de tensión donde se conecte el recurso de generación se debe entregar uno de los siguientes documentos: 7.1.7.1. Para recursos de generación mayores o iguales a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, y recurso de generación de cualquier capacidad que se conecten a nivel 4 o superior: Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP). Ver Anexo 7 7.1.7.2. Para recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3: comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. Este ítem no exime la elaboración del EACP para capacidades instaladas o nominales mayores a 0.25 MW y en caso de que el CND lo vea necesario informará en la reunión de inicio de proyectos o previo a la entrega de versión 1 del EACP la necesidad revisar y comentar el EACP. Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995(Código de Conexión, Anexo CC4) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.7 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 7.1.7.1. Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.8 | Supervisión en el CND | 90 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 7.1.8.1. Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. - Internet: utilizando protocolos de comunicación sobre la red pública de datos internet que sean soportados por el centro de supervisión y control del CND, que hayan sido avalados previamente por el CND y que garanticen los criterios de seguridad y confiabilidad requeridos para la operación del sistema interconectado nacional. Esta opción está disponible para recursos de generación eólicos y solares. Aclaración: Para plantas con una Capacidad Efectiva Neta (CEN) menor a 20 MW, este requisito aplica en el caso de que el CND le haya informado que requiere supervisión. Deberán tener en cuenta el procedimiento establecido por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3. - Resolución CREG 080 de 1998. - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 20. - Resolución CREG 148 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
| Ajuste y coordinación de protecciones - versión definitiva | 60 días calendarios previos a la FPO (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 7 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP). Aclaración 1: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 7. Aclaración 2: En el evento que se requiera adelantar la fecha de inicio de PPS debe estar cumplida la etapa 6 del anexo 7 del presente acuerdo (Aprobación (agentes) y VB (CND) a la versión definitiva del EACP) Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.9 | Agente generador | Previo al registro de las fronteras comerciales | Actividad por realizar: 7.1.9.1. Comunicación en la cual se informe el agente generador que representará el proyecto de generación. En caso de que se trate de un agente generador nuevo se deberá registrar previamente como agente generador ante el Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) Reglamentación básica: - Resolución CREG 024 de 1995 - Resolución CREG 060 de 2019 (el agente representante es quien debe remitir la información al CND) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.10 | Fronteras comerciales | Según regulación vigente y previo a la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (PPS) | Actividad por realizar: 7.1.10.1. Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
7.1.11 | Señales de SOE | 30 días calendario previo a la FPO | Documento por entregar: 7.1.11.1. Listado de señales de SOE. Se debe entregar diligenciado el Anexo 3 de este documento, donde se listan las señales de SOE que debe tener disponible un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 491 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.12 | Señales de SCADA | 30 días calendario previo a la FPO | Documento por entregar: 7.1.12.1. Listado de señales de SCADA. 7.1.12.2. Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. Se debe entregar diligenciado el Anexo 4 de este documento, donde se listan las señales de SCADA que debe tener disponible un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 037 de 2018, artículo 1, numeral 3.3.1.1 (Aplica para recursos de generación solares y eólicas) - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.13 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de las PPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.1.13.1. Coordinar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. Aclaración: El agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.1.13.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para los recursos de generación que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND.
7.1.14 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo fecha de inicio de PPS. | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.1.14.1. Realizar con el CND las pruebas de supervisión simuladas. Aclaración: El agente generador representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.1.14.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión.
7.1.15 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | 7 días calendario previo a la fecha de inicio de las PPS | Documentos por entregar: 7.1.15.1. Certificación del transportador del área aprobando la conexión y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión. Copia de esta comunicación deberá enviarse tanto al Centro Nacional de Despacho como al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Aclaración 1: La fecha establecida en el contrato de conexión debe coincidir con la fecha de entrada en operación aprobada en el concepto de conexión de la UPME. Aclaración 2: Previo al inicio de pruebas de puesta en servicio se deberá haber cumplido con las condiciones estipuladas en el concepto de conexión de la UPME y la subestación donde se conectará el generador deberá estar declarada en operación. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 2 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.16 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS | 7 días calendario previo a la fecha de inicio de las PPS | Documento por entregar: 7.1.16.1. Comunicado en el que se informe la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (PPS). Aclaración: Previo a este requisito deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP, fronteras y medición sincrofasorial en caso que aplique Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.17 | Cronograma de pruebas de puesta en servicio | 3 días calendario previo a la fecha de inicio de las PPS | Documento por entregar: 7.1.17.1. Cronograma de pruebas de puesta en servicio (PPS). Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.18 | Disponibilidad de generación | Según reglamentación vigente | Actividad por realizar: 7.1.17.1. Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Aclaración: El agente generador deberá suministrar al CND la información de contacto (teléfono, correo electrónico) para realizar las pruebas de ingreso de disponibilidad e informar los redespachos, una vez se encuentre en operación el recurso de generación. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.19 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: 7.1.19.1. Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello del Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya Aclaración: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1429 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.20 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.1.20.1. Verificar con el CND la recepción de las señales de supervisión. Aclaración: El agente generador representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. 7.1.20.2. Comunicación con el resultado satisfactorio de la recepción de las señales de supervisión emitido por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.21 | Resultados de pruebas cumplimiento capacidad de transporte | Después de energizado el proyecto y previo a la recepción de la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.1.21.1. Para verificar el cumplimiento del 90% de la capacidad de transporte asignada en el contrato de conexión se deberá enviar alguno de los siguientes documentos: - Reporte con los protocolos de las pruebas de consumo térmico específico y capacidad efectiva neta, para el caso de plantas térmicas (Ver Acuerdo CNO 557, o aquellos que los modifiquen, o sustituyan), y de factor de conversión, para el caso de plantas hidráulicas (Ver Acuerdo CNO 694 y aquellos que los modifiquen o sustituyan), en las cuales conste la Capacidad Efectiva Neta. - Si la planta tiene sistema de supervisión con el CND, enviar reporte de potencia mostrado en el sistema SCADA en el cual se evidencie que la potencia generada es superior o igual al 90% de la capacidad asignada en el contrato de conexión. - Reporte de contadores, en el cual se evidencie que la potencia generada es superior o igual al 90% de la capacidad asignada en el contrato de conexión. - Reporte de la capacidad instalada de la planta expedido por el Operador de Red, para los proyectos que no tienen supervisión con el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 75 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.22 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FPO | Actividad a realizar: 7.1.22.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la entrada en operación del proyecto 7.1.22.2 Informar al CND la hora estimada de declaración en operación comercial del proyecto
7.1.23 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.1.23.1 Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entregan el punto de conexión del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en el formato de certificado de cumplimiento pruebas para verificar el comportamiento de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación.
7.1.24 | Certificado Capacidad Efectiva Neta | Previo a la declaración de entrada en operación | Documento por entregar: 7.1.23.1 Para las plantas que resulten adjudicadas bajo los mecanismos de contratación de largo plazo, deberan entregar un certificado de la Capacidad Efectiva Neta con la que entrará la planta en operación. Reglamentación Aplicable: - Resolución CREG 107 de 2019 - Resolución CREG 186 de 2021 o aquellas que las modifiquen o sustituyan
7.1.25 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo dos (2) días calendario antes de la fecha de recepción de la primera oferta en el Despacho Económico | Documentos por entregar 7.1.24.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita. - Se debe incluir la bahía de conexión del generador. Aclaración: La declaración de entrada en operación comercial de una planta despachada centralmente se oficializa con la declaración de la oferta para el despacho económico, es necesario que la comunicación de entrada en operación comercial se reciba en el CND como mínimo dos días antes de la fecha de recepción de la primera oferta, esto con el fin de que se adecuen todos los procedimientos necesarios en el despacho económico. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 literal C. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.26 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FPO | Documentos por entregar Ajustes definitivos de los dispositivos implementados en sitio en la base de datos de protecciones
7.1.27 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: 7.1.26.1 Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO1358 - O aquellas que lamodifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.2
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.2 Requisitos adicionales para la entrada en operación de plantas de generación hidráulicas despachados centralmente
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.2.1 | Metodología de cálculo de la serie hidrológica inicial | Según normatividad vigente | Adjuntar Acuerdo aprobado por el CNO de la metodología del cálculo de su serie hidrológica inicial. Aclaración: 1) Para plantas con OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial por lo menos con un año de anticipación a la FPO de la planta. Reglamentación básica: - Resolución Acuerdo CNO 1420 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.2 | Variables adicionales a la información para el despacho económico | 10 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: 7.2.2.1. Acuerdo CNO el que se apruebe la información adicional para el despacho económico: - Mínimos obligatorios - Configuración de rampas Aclaración: Debe cumplir con el procedimiento del Acuerdo CNO 1366 para la aprobación de mínimos obligatorios. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1366 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.3 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta | 3 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: 7.2.3.1. Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 1355 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.3
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.3. Requisitos adicionales para la entrada en operación de plantas de generación térmica despachados centralmente
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.3.1 | Rampas de aumento y disminución | 15 días calendario previos a la FPO | Documentos por entregar: 7.3.3.1. Rampas de aumento y disminución. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. 7.3.3.2. Las plantas de ciclo combinado que tengan mínimo dos unidades de gas deben enviar el Acuerdo CNO en el que se apruebe el modelo de rampas. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1429 - Resolución CREG 093 de 2010, aplica para plantas de ciclo combinado que tengan mínimo dos unidades de gas - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.3.2 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta | 3 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: 7.3.2.1. Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 1355 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.4
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.4 Requisitos adicionales para la entrada en operación de recursos de generación eólicos y solares conectadas al STN y STR
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.4.1 | Protocolo de variables meteorológicas | Según reglamentación vigente | De acuerdo con lo definido en el protocolo de variables meteorológicas Acuerdo 1226, Incluir para plantas solares: - Se debe anexar mapa del proyecto donde se indique la ubicación y orientación de cada fila de paneles fotovoltaicos, a que unidad equivalente pertenecen, la ubicación de cada estación meteorológica, y cada punto donde se mida la temperatura posterior de los paneles y la irradiación en el plano de los paneles. - Se debe anexar una tabla de ubicación de los módulos fotovoltaicos y su descripción. - Se debe anexar una tabla de ubicación de sensores de mediciones meteorológicas. De acuerdo con lo definido en el protocolo de variables meteorológicas Acuerdo 1227, Incluir para plantas eólicas: - Se debe anexar mapa del proyecto donde se indique la ubicación de cada generador eólico, a que unidad equivalente pertenecen, cada estación meteorológica y cada torre de medición. - Se debe anexar una tabla de ubicación de los aerogeneradores y su descripción. - Se debe anexar una tabla de ubicación de sensores de mediciones meteorológicas indicando cuales sensores reportarán en tiempo real Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1226 - Acuerdo CNO 1227 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.2 | Modelos de control preliminares de simulación RMS. | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.2.1. Modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 060 de 2019 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 5 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.3 | Rampa operativa para arranque y parada | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.3.1. Curva donde se relacione la velocidad de toma de carga Vs la potencia de salida. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 19 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.4 | Información meteorológica histórica | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.4.1. Las series por reportar corresponden a las siguientes: - Serie de tiempo de mediciones del recurso, tomada en el sitio de la planta, para un periodo de por lo menos 1 año y con una resolución de 10 minutos. De igual manera se debe entregar una serie estimada de la generación de planta. - Serie de tiempo de estimaciones del recurso, para el sitio de la planta, para un periodo de por lo menos 10 años, y con una resolución temporal de 1 hora o menor. De igual manera se debe entregar una serie estimada de la generación de planta. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019 numeral 3.3.6 del Anexo - Resolución CREG 060 de 2019 numeral 3.3.6 del Anexo - Acuerdo CNO 1127 - Acuerdo CNO 1042 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.5 | Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia | 3 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.5.1. Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.6 | Certificado de la funcionalidad LVRT y HVTR | 3 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.6.1. Certificado de las funcionalidades LVRT y HVRT de acuerdo con los requerimientos de la regulación vigente. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 14, literal c. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.7 | Resultados de pruebas | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.4.7.1. Acuerdo CNO con los resultados de las siguientes pruebas: - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas de desempeño de respuesta rápida en frecuencia (aplica sólo para eólicas) - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva. Aclaración: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que defina el CNO. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.8 | Series históricas de los últimos seis (6) meses | 3 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: 7.4.8.1. Aplica para plantas que tienen o pretendan tener obligación de energía en firme: Series de datos correspondientes a las variables meteorológicas definidas en la regulación vigente, con un horizonte de 6 meses de datos medidos en el sitio de las plantas con una resolución no superior a diez (10) minutos. Reglamentación básica: - Resolución CREG 037 de 2019, artículo 1 numeral 3.3.6. (Indica las variables que se deben reportar) - Acuerdo CNO 1127 - Acuerdo CNO 1042 - Acuerdo CNO 1319 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.9 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 30 días hábiles siguientes a la FPO | Documentos por entregar: 7.4.9.1. Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 10 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.5
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico. Como parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos de generación clase 1 conectado al STN o STR que opten por la opción definida en el Artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el interesado deberá remitir y adjuntar la siguiente información y dar cumplimiento al procedimiento que se detalla en la siguiente tabla:
7.5. Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.5.1 | Solicitud al CND del concepto que autorice su operación en los términos establecidos en el concepto de conexión emitido por la UPME | Máximo 3 meses después de emitido el concepto de conexión de la UPME | Documentos por entregar: 7.5.1.1 Comunicación con la solicitud de concepto del CND respecto a la conexión al SIN bajo las condiciones establecidas en el concepto de conexión, con la siguiente documentación adjunta. 7.5.1.2. Concepto de Conexión emitido por la UPME, que contenga mínimo: • Condiciones particulares que deben tenerse en cuenta durante la operación del proyecto. • Capacidad máxima asignada a la planta. • Capacidad máxima del punto de conexión. 7.5.1.3. Estudio de conexión presentado a la UPME. 7.5.1.4. Disponibilidad esperada del recurso primario que utilizará el proyecto. 7.5.1.5 Propuesta de diseño, Implementación, supervisión, planes de pruebas y mantenimiento, soportada con los estudios eléctricos de estado estacionario y dinámico, en la cual se detalle el mecanismo, al igual que el respaldo o redundancia de éste, que permita, de ser necesario, en la operación limitar su programa de generación de acuerdo con las condiciones establecidas en el Concepto de Conexión y cumpliendo los requerimientos establecidos en el Acuerdo CNO 1492. 7.5.1.6 Comunicado de los agentes involucrados (transportador que otorga el punto de conexión, operadores de equipos que deban ser intervenidos) aprobando el mecanismo propuesto Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Acuerdo CNO 1492 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.5.2 | Comentarios del CND sobre la propuesta presentada | Máximo 20 días hábiles después de recibida la información a satisfacción la solicitud de concepto de que trata el numeral 7.5.1. de esta sección. | Actividad por realizar: El CND verificará que los mecanismos propuestos bajo esta opción cumplan con los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente, considerando los requisitos establecidos en los acuerdos del CNO que apliquen. Así mismo, solicitará las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información aportada por el interesado y emitirá su concepto.
7.5.3 | Presentar ante el SAPE la propuesta del mecanismo junto con el concepto del CND. | Siguiente reunión del SAPE | Actividad por realizar: 7.5.3.1. Una vez recibido el concepto favorable por parte del CND, el interesado deberá gestionar con el CNO la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE junto con el concepto del CND. Aclaración: a la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE deberán asistir los terceros involucrados en la implementación del mecanismo, El interesado será el responsable de coordinar su asistencia. 7.5.3.2. El SAPE analizará la solicitud y de encontrarla que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente emitirá su concepto favorable e informara al Comité de Operación su recomendación o no de la expedición de un Acuerdo que contenga los requisitos a cumplir y pruebas a realizar para su conexión al Sistema. 7.5.3.3. El CNO decidirá o no la expedición del Acuerdo, con base en el soporte y argumentos técnicos enviados por el interesado y la recomendación del Comité de Operación. Aclaración: En el evento de que el Comité de Operación no recomiende o el CNO no apruebe la expedición de un Acuerdo, devolverá la solicitud con los soportes técnicos y se deberá comenzar un nuevo trámite.
7.5.4 | Acuerdo del CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo | 7 días calendario previos fecha de inicio de las PPS | Documentos por entregar: 7.5.4.1 Acuerdo CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo para el proyecto de generación. En el caso que el mecanismo tenga asociado un Acuerdo, este deberá contener la propuesta de diseño, Implementación, supervisión en el cual deben incluirse los aspectos asociados a tipificación, responsabilidades en el diseño, implementación, supervisión, pruebas, mantenimiento y operación de los mecanismos que puedan ser requeridos para la conexión de proyectos de generación bajo las opciones consideradas en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen. Aclaración: El concepto del CND y del SAPE serán válidos, siempre que las condiciones y supuestos referenciados en el estudio del Mecanismo que presenta el Interesado se conserven en el momento que la planta se conecte al SIN. Ante cambios en las condiciones y supuestos del estudio del Mecanismo, o el incumplimiento de la FPO prevista en el concepto de conexión de la UPME; el Interesado deberá cumplir con el procedimiento definido iniciando nuevamente con el numeral 7.5.1
7.5.5 | Resultado de pruebas que validen el adecuado funcionamiento del mecanismo que involucren dispositivos y automatismos para la conexión del proyecto de generación y que permita mantener la seguridad del sistema en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya | Durante las Pruebas de Puesta en Servicio y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: 7.5.5.1. Documento con el resultado de las pruebas del mecanismo. Aclaración 1: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN.

## 7.6
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico. Como parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos de generación clase 1 que opten por la opción definida en el Artículo 34 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el interesado deberá remitir y adjuntar la siguiente información y dar cumplimiento al procedimiento que se detalla en la tabla:
7.6. Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.6.1 | Solicitud al CND del concepto que autorice su operación en los términos establecidos en el concepto de conexión emitido por la UPME | Máximo 3 meses después de emitido el concepto de conexión de la UPME | Documentos por entregar: 7.6.1.1 Presentar ante el Centro Nacional de Despacho una solicitud de concepto respecto del esquema o alternativa que propone para cumplir las condiciones establecidas en el concepto de conexión, y de esta forma el CND emita concepto técnico en el cual se validará que se preservan las condiciones de seguridad y confiabilidad del Sistema. 7.6.2.2 Concepto de Conexión emitido por la UPME, que contenga mínimo: • Condiciones particulares de la temporalidad. Estudio de conexión presentado a la UPME 7.6.1.3 Propuesta de diseño, Implementación, supervisión, planes de pruebas y mantenimiento, soportada con los estudios eléctricos de estado estacionario y dinámico, en la cual se detalle el mecanismo, al igual que el respaldo o redundancia de éste, requeridos para garantizar que no se supere la capacidad temporal autorizada cumpliendo los requerimientos establecidos en el Acuerdo CNO 1492 Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Acuerdo CNO 1492 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
7.6.2 | Comentarios del CND sobre la propuesta presentada | Máximo 20 días hábiles después de recibida la información a satisfacción la solicitud de concepto de que trata el numeral 7.5.1. de esta sección. | Actividad por realizar: El CND verificará que los mecanismos propuestos bajo esta opción cumplan con los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente, considerando los requisitos establecidos en los acuerdos del CNO que apliquen. Así mismo, solicitará las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información aportada por el interesado y emitirá su concepto.
7.6.3 | Presentar ante el SAPE la propuesta del mecanismo junto con el concepto del CND. | Siguiente reunión del SAPE | Actividad por realizar: 7.6.3.1. Una vez recibido el concepto favorable por parte del CND, el interesado deberá gestionar con el CNO la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE junto con el concepto del CND. Aclaración: a la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE deberán asistir los terceros involucrados en la implementación del mecanismo, El interesado será el responsable de coordinar su asistencia. 7.6.3.2. El SAPE analizará la solicitud y de encontrarla que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente emitirá su concepto favorable e informara al Comité de Operación su recomendación o no de la expedición de un Acuerdo que contenga los requisitos a cumplir y pruebas a realizar para su conexión al Sistema. 7.6.3.3. El CNO decidirá o no la expedición del Acuerdo, con base en el soporte y argumentos técnicos enviados por el interesado y la recomendación del Comité de Operación. Aclaración: En el evento de que el Comité de Operación no recomiende o el CNO no apruebe la expedición de un Acuerdo, devolverá la solicitud con los soportes técnicos y se deberá comenzar un nuevo trámite.
7.6.4 | Acuerdo del CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo | 7 días calendario previos fecha de inicio de las PPS | Documentos por entregar: 7.6.4.1 Acuerdo CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo para el proyecto de generación. En el caso que el mecanismo tenga asociado un Acuerdo, este deberá contener la propuesta de diseño, Implementación, supervisión en el cual deben incluirse los aspectos asociados a tipificación, responsabilidades en el diseño, implementación, supervisión, pruebas, mantenimiento y operación de los mecanismos que puedan ser requeridos para la conexión de proyectos de generación bajo las opciones consideradas en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen. Aclaración: El concepto del CND y del SAPE serán válidos, siempre que las condiciones y supuestos referenciados en el estudio del Mecanismo que presenta el Interesado se conserven en el momento que la planta se conecte al SIN. Ante cambios en las condiciones y supuestos del estudio del Mecanismo, o el incumplimiento de la FPO prevista en el concepto de conexión de la UPME; el Interesado deberá cumplir con el procedimiento definido iniciando nuevamente con el numeral 7.6.1
7.6.5 | Resultado de pruebas que validen el adecuado funcionamiento del mecanismo que involucren dispositivos y automatismos para la conexión del proyecto de generación y que permita mantener la seguridad del sistema en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya | Durante las Pruebas de Puesta en Servicio y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: 7.6.5.1. Documento con el resultado de las pruebas del mecanismo. Aclaración 1: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN.

## 7.7
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
7.7 Requisitos generales para la entrada en operación de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 (autogeneradores a gran escala con una capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW)
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.7.1 | Agente generador | Previo al registro de las fronteras comerciales | Actividad por realizar: Comunicación en la cual se informe el nombre del agente generador que representará el proyecto. En caso de que se trate de un agente generador nuevo se deberá registrar previamente como agente generador ante el Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) Reglamentación básica: - Resolución CREG 024 de 1995 - Resolución CREG 060 de 2019 (el agente representante es quien debe remitir la información al CND) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.2 | Información básica | Previos a la fecha de inicio de PPS | Documentos por entregar: 7.7.2.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos de generación y conexión de potencia que hacen parte del proyecto. - FPO (Fecha Puesta en Operación). - Informar si el proyecto entrará en operación en forma escalonada. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto y las coordenadas geográficas. Aclaración 1: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 7.7.2.2 Copia del concepto de conexión emitido por el OR. 7.7.2.3. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión. 7.7.2.4. Diagrama unifilar del proyecto. 7.7.2.5 Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 174 de 2021 - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación, Código de Conexión, Anexo CC7) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 070 de 1998 - Acuerdo CNO 1429 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.3 | Ajuste y coordinación de protecciones (comunicación firmada por el transportador) | Previos a la fecha de inicio de PPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.7.4 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendarios previos a la fecha de inicio de PPS | Documentos por entregar: En caso de que aplique, comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.7.5 | Fronteras comerciales | Según regulación vigente y previo a la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (PPS) | Actividad por realizar: 7.7.5.1. Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
7.7.6 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | Previo a la fecha de inicio de las PPS | Documentos por entregar: 7.7.6.1. Certificación del transportador del área aprobando la conexión y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente y la fecha de inicio de pruebas. Reglamentación básica: - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.7 | Declaración del programa de generación | 3 días calendario previo a la fecha de inicio de las PPS | Actividad por realizar: Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Aclaración 1: Aplica para los autogeneradores a gran escala y generadores distribuiods. Aclaración 2: El agente generador deberá suministrar al CND la información de contacto (teléfono, correo electrónico) para realizar las pruebas de ingreso de disponibilidad e informar los redespachos, una vez se encuentre en operación el recurso de generación. Reglamentación básica: Resolución CREG 121 de 1998 Resolución CREG 174 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.9 | Declaración de fecha de entrada en operación y su capacidad máxima declarada | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos y previo a la fecha en la que declaran su programa de generación | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial y su capacidad máxima declarada Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita. - Se debe incluir la bahía de conexión del generador. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 literal C. - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.8
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
7.8 Reingreso de plantas
Para el retiro y reingreso de plantas se deberán seguir los procedimientos establecidos en la Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan (Artículos 14, 15 y 16). Para plantas que soliciten reingreso antes de cumplir un año posterior a su retiro y que de acuerdo con el artículo 16 de la Resolución CREG 071 de 2006 conserven la capacidad de transporte asignada, tendrán que informarlo a la CREG y al CND como mínimo treinta (30) días calendario antes de la fecha de entrada en operación comercial y cumplir con los requisitos que le apliquen según lo establecido en este documento.

## 7.9
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para lograr la puesta en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.9 Requisitos adicionales para la entrada en operación de: plantas de generación mayores a 5 WM eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.9.1 | Protocolo de variables meteorológicas | Según reglamentación vigente | De acuerdo con lo definido en el protocolo de variables meteorológicas Acuerdo 1523, Incluir para plantas solares: - Se debe anexar mapa del proyecto donde se indique la ubicación y orientación de cada fila de paneles fotovoltaicos, a que unidad equivalente pertenecen, la ubicación de cada estación meteorológica, y cada punto donde se mida la temperatura posterior de los paneles y la irradiación en el plano de los paneles. - Se debe anexar una tabla de ubicación de los módulos fotovoltaicos y su descripción. - Se debe anexar una tabla de ubicación de sensores de mediciones meteorológicas. De acuerdo con lo definido en el protocolo de variables meteorológicas Acuerdo 1524, Incluir para plantas eólicas: - Se debe anexar mapa del proyecto donde se indique la ubicación de cada generador eólico, a que unidad equivalente pertenecen, cada estación meteorológica y cada torre de medición. - Se debe anexar una tabla de ubicación de los aerogeneradores y su descripción. - Se debe anexar una tabla de ubicación de sensores de mediciones meteorológicas indicando cuales sensores reportarán en tiempo real Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1523 - Acuerdo CNO 1524 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.2 | Modelos de control preliminares de simulación RMS. | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.9.2.1. Modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 148 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1529 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.3 | Rampa operativa para arranque y parada | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.9.3.1. Curva donde se relacione la velocidad de toma de carga Vs la potencia de salida. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1530 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.4 | Información meteorológica histórica | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.9.4.1. Las series por reportar corresponden a las siguientes: - Serie de tiempo de mediciones del recurso, tomada en el sitio de la planta, para un periodo de por lo menos 1 año y con una resolución de 10 minutos. De igual manera se debe entregar una serie estimada de la generación de planta. - Serie de tiempo de estimaciones del recurso, para el sitio de la planta, para un periodo de por lo menos 10 años, y con una resolución temporal de 1 hora o menor. De igual manera se debe entregar una serie estimada de la generación de planta. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1523 - Acuerdo CNO 1524 - Acuerdo CNO 1042 - ACuerdo CNO 1319 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.9.5 | Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia | 3 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.9.5.1. Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1530 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.6 | Certificado de la funcionalidad LVRT y HVTR | 3 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.9.6.1. Certificado de las funcionalidades LVRT y HVRT de acuerdo con los requerimientos de la regulación vigente. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1528 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.9.7 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: 7.9.7.1 Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND halla solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1525 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.9.8 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FPO | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND halla solicitado la instalación de Medición sincrofasorial
7.9.9 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio PPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.9.9.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.9.9.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
7.9.10 | Resultados de pruebas | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.9.10.1. Informe de los resultados de las siguientes pruebas, en los términos que establecen los Acuerdos CNO: - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Solo en caso de que se requiera la funcionalidad, pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad. - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas y meteorológicas - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva. Aclaración: Se debe incluir el concepto especializado del auditor de pruebas. Aclaración: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Reglamentación básica: - Numeral 11.3.7 del Anexo de Resolución CREG 148 de 2021. - Acuerdo CNO 1411 - Acuerdo CNO 1522 - Acuerdo CNO 1525 - Acuerdo CNO 1528 - Acuerdo CNO 1530 - Acuerdo CNO 1532 - Acuerdo CNO 1533 - Acuerdo CNO 1534 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.11 | Series históricas de los últimos seis (6) meses | 3 días calendario previo a la FPO | Documentos por entregar: 7.9.11.1. Aplica para plantas que tienen o pretendan tener obligación de energía en firme: Series de datos correspondientes a las variables meteorológicas definidas en la regulación vigente, con un horizonte de 6 meses de datos medidos en el sitio de las plantas con una resolución no superior a diez (10) minutos. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1523 - Acuerdo CNO 1524 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.9.12 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.9.13.1. Revisar con el CND la coherencia de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. 7.9.13.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la integración de las mediciones sincrofasoriales. Aclaración: En el caso de que no se puedan realizar las pruebas por ausencia del canal de comunicaciones, el CND verificará en sitio el funcionamiento de las unidades de medición fasorial
7.9.13 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 30 días hábiles siguientes a la FPO | Documentos por entregar: 7.9.12.1. Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 8
ACUERDO CNO 1535
ANEXO 1. Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
8. Plazos para la revisión de información por parte del CND
El CND realizará seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de información para la entrada en operación de proyectos de transmisión y recursos de generación. Si en el proceso de revisión el CND requiere solicitar aclaraciones o presenta observaciones a la información recibida ésta será remitida al promotor del proyecto o al agente representante para que revise esta información, realice los ajustes requeridos y envíe su respuesta al CND. El CND deberá enviar respuesta a los siguientes requerimientos, cumpliendo con el procedimiento para la puesta en operación establecidos en este documento
N° | Actividad |  | PLAZO (Días calendario después de recibida la información en el CND)
8.1 | Emitir comentarios al listado de las señales SOE |  |  | 15
8.2 | Emitir comentarios al listado de señales de SCADA y asignar las direcciones CUR, en los casos que aplique |  |  | 15
8.3 | Para el caso de proyectos de cogeneración y de plantas no despachadas centralmente, el CND les informará si se requiere tener sistema de supervisión para el proyecto. Sin embargo, luego de la puesta en servicio del proyecto, el CND podrá solicitar la supervisión en caso de requerirlo, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 080 de 1999. (Ver Res. 080 de 1999, Artículo 3, numeral 2, literal b, o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan). Lo cual sería coordinado con el agente para su implementación. |  |  | 20
8.4 | Revisar la información fasorial (Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales). Asignar los parámetros de comunicación y configuración necesarios. |  |  | 15
8.5 | Después de recibida de declaración de entrada en operación comercial del proyecto del STR, el CND enviará al agente comunicación en la que se informe la entrada en operación de proyectos del STR |  |  | 8
8.6 | Después de recibido el modelo de control preliminar, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos |  |  | 60