## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo de la banda muerta. Aplica para protocolo A.
Fecha: 10 de Octubre
| Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 14:43 | 60 | 60.01 | 17.01 | 16.89 | 17 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 14:45 | 60.01 | 60.02 | 16.89 | 16.77 | 17 | 60.01 | 60.02
Escalón franja superior BM | 3 | 14:49 | 60.03 | 60.04 | 16.7 | 16.5 | 17 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 4 | 14:51 | 60.04 | 60.05 | 16.5 | 16.28 | 17 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 5 | 15:00 | 59.98 | 59.97 | 17.28 | 17.58 | 17 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 6 | 15:02 | 59.97 | 59.96 | 17.58 | 17.78 | 17 | 59.97 | 59.96
[9 empty] | ± | 25 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo de la Banda Muerta. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia de referencia [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Apertura Válvula de Gas | Velocidad de Turbina [rpm]
2020-10-10 | 14:42:57;096 | 17.0345 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.2601
2020-10-10 | 14:42:57;346 | 17.0285 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.3999
2020-10-10 | 14:42:57;596 | 17.0248 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133
2020-10-10 | 14:42:57;846 | 17.0258 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5132.8002
2020-10-10 | 14:42:58;096 | 17.0289 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.5202
2020-10-10 | 14:42:58;346 | 17.0308 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.9205
2020-10-10 | 14:42:58;596 | 17.0277 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.5401
2020-10-10 | 14:42:58;846 | 17.0265 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.2601
2020-10-10 | 14:42:59;096 | 17.0229 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.6401
2020-10-10 | 14:42:59;346 | 17.0117 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.1202
2020-10-10 | 14:42:59;596 | 17.0107 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5132.8002
2020-10-10 | 14:42:59;846 | 17.0174 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5132.8601
2020-10-10 | 14:43:00;096 | 17.0166 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.2601
2020-10-10 | 14:43:00;346 | 17.0121 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.66
2020-10-10 | 14:43:00;596 | 17.0105 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.5601
2020-10-10 | 14:43:00;846 | 17.0131 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.3604
2020-10-10 | 14:43:01;096 | 17.016 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5132.8402
2020-10-10 | 14:43:01;346 | 17.0198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.1202
2020-10-10 | 14:43:01;596 | 17.0245 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.2801
2020-10-10 | 14:43:01;846 | 17.0259 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.6401
2020-10-10 | 14:43:02;096 | 17.0264 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.4399
2020-10-10 | 14:43:02;346 | 17.0288 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.7204
2020-10-10 | 14:43:02;596 | 17.0311 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.4003
2020-10-10 | 14:43:02;846 | 17.0284 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.6001
2020-10-10 | 14:43:03;096 | 17.0254 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.4603
2020-10-10 | 14:43:03;346 | 17.0265 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.98
2020-10-10 | 14:43:03;596 | 17.0297 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.9401
2020-10-10 | 14:43:03;846 | 17.0327 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.66
2020-10-10 | 14:43:04;096 | 17.0322 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.68
2020-10-10 | 14:43:04;346 | 17.0258 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.02
2020-10-10 | 14:43:04;596 | 17.0184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.9201
2020-10-10 | 14:43:04;846 | 17.0132 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.0799
2020-10-10 | 14:43:05;096 | 17.0052 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9401
2020-10-10 | 14:43:05;346 | 16.9953 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.4399
2020-10-10 | 14:43:05;596 | 16.9879 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.68
2020-10-10 | 14:43:05;846 | 16.9825 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:43:06;096 | 16.9797 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.5801
2020-10-10 | 14:43:06;346 | 16.977 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9201
2020-10-10 | 14:43:06;596 | 16.9725 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.8402
2020-10-10 | 14:43:06;846 | 16.9702 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.2601
2020-10-10 | 14:43:07;096 | 16.9704 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.62
2020-10-10 | 14:43:07;346 | 16.9725 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.7403
2020-10-10 | 14:43:07;596 | 16.974 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:43:07;846 | 16.9708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9404
2020-10-10 | 14:43:08;096 | 16.9673 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.0599
2020-10-10 | 14:43:08;346 | 16.9697 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.8402
2020-10-10 | 14:43:08;596 | 16.973 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.1402
2020-10-10 | 14:43:08;846 | 16.971 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.3604
2020-10-10 | 14:43:09;096 | 16.9647 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7203
2020-10-10 | 14:43:09;346 | 16.9668 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.0799
2020-10-10 | 14:43:09;596 | 16.9723 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.62
2020-10-10 | 14:43:09;846 | 16.9683 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:43:10;096 | 16.9615 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9005
2020-10-10 | 14:43:10;346 | 16.9572 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9804
2020-10-10 | 14:43:10;596 | 16.9536 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.4798
2020-10-10 | 14:43:10;846 | 16.9489 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.5202
2020-10-10 | 14:43:11;096 | 16.9453 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.2201
2020-10-10 | 14:43:11;346 | 16.9483 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9005
2020-10-10 | 14:43:11;596 | 16.9552 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7403
2020-10-10 | 14:43:11;846 | 16.9571 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.3404
2020-10-10 | 14:43:12;096 | 16.9551 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.1802
2020-10-10 | 14:43:12;346 | 16.9531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.4599
2020-10-10 | 14:43:12;596 | 16.9531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.0399
2020-10-10 | 14:43:12;846 | 16.9582 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.3604
2020-10-10 | 14:43:13;096 | 16.9681 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.68
2020-10-10 | 14:43:13;346 | 16.9726 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.3604
2020-10-10 | 14:43:13;596 | 16.9714 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.62
2020-10-10 | 14:43:13;846 | 16.9737 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.3604
2020-10-10 | 14:43:14;096 | 16.9795 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2201
2020-10-10 | 14:43:14;346 | 16.9876 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.5202
2020-10-10 | 14:43:14;596 | 16.9957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9401
2020-10-10 | 14:43:14;846 | 16.9961 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.2401
2020-10-10 | 14:43:15;096 | 16.9902 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135
2020-10-10 | 14:43:15;346 | 16.9888 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.8602
2020-10-10 | 14:43:15;596 | 16.9941 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9404
2020-10-10 | 14:43:15;846 | 17.0024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9601
2020-10-10 | 14:43:16;096 | 17.0057 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.1202
2020-10-10 | 14:43:16;346 | 17.0039 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.0399
2020-10-10 | 14:43:16;596 | 17.0088 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.64
2020-10-10 | 14:43:16;846 | 17.0155 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:43:17;096 | 17.0148 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.3404
2020-10-10 | 14:43:17;346 | 17.0103 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.0399
2020-10-10 | 14:43:17;596 | 17.011 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7803
2020-10-10 | 14:43:17;846 | 17.0193 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.8997
2020-10-10 | 14:43:18;096 | 17.0291 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:43:18;346 | 17.0315 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4203
2020-10-10 | 14:43:18;596 | 17.0253 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.66
2020-10-10 | 14:43:18;846 | 17.0244 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7603
2020-10-10 | 14:43:19;096 | 17.0296 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4798
2020-10-10 | 14:43:19;346 | 17.0322 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9401
2020-10-10 | 14:43:19;596 | 17.033 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4798
2020-10-10 | 14:43:19;846 | 17.0333 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2002
2020-10-10 | 14:43:20;096 | 17.0357 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.1602
2020-10-10 | 14:43:20;346 | 17.0394 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5133.7004
2020-10-10 | 14:43:20;596 | 17.0392 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.62
2020-10-10 | 14:43:20;846 | 17.0384 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.5202
2020-10-10 | 14:43:21;096 | 17.0403 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7203
2020-10-10 | 14:43:21;346 | 17.0429 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4998
2020-10-10 | 14:43:21;596 | 17.0483 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2805
2020-10-10 | 14:43:21;846 | 17.0562 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7803
2020-10-10 | 14:43:22;096 | 17.0589 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4199
2020-10-10 | 14:43:22;346 | 17.057 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2401
2020-10-10 | 14:43:22;596 | 17.0561 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4998
2020-10-10 | 14:43:22;846 | 17.0523 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.1602
2020-10-10 | 14:43:23;096 | 17.0441 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2201
2020-10-10 | 14:43:23;346 | 17.0397 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2201
2020-10-10 | 14:43:23;596 | 17.0405 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7203
2020-10-10 | 14:43:23;846 | 17.0386 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135
2020-10-10 | 14:43:24;096 | 17.0349 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.2601
2020-10-10 | 14:43:24;346 | 17.0368 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.2001
2020-10-10 | 14:43:24;596 | 17.0401 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2805
2020-10-10 | 14:43:24;846 | 17.0408 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.1402
2020-10-10 | 14:43:25;096 | 17.0398 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4399
2020-10-10 | 14:43:25;346 | 17.0368 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:43:25;596 | 17.032 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.2201
2020-10-10 | 14:43:25;846 | 17.0259 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135
2020-10-10 | 14:43:26;096 | 17.0218 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:43:26;346 | 17.0188 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.7603
2020-10-10 | 14:43:26;596 | 17.0133 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.4203
2020-10-10 | 14:43:26;846 | 17.0108 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.5174
2020-10-10 | 14:43:27;096 | 17.0135 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.0975
2020-10-10 | 14:43:27;346 | 17.0128 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.8974
2020-10-10 | 14:43:27;596 | 17.0104 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.0176
2020-10-10 | 14:43:27;846 | 17.0139 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.1578
2020-10-10 | 14:43:28;096 | 17.0162 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.738
2020-10-10 | 14:43:28;346 | 17.0129 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.4575
2020-10-10 | 14:43:28;596 | 17.0079 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.5777
2020-10-10 | 14:43:28;846 | 17.0037 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.6776
2020-10-10 | 14:43:29;096 | 17.0019 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.8374
2020-10-10 | 14:43:29;346 | 17.0019 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.9777
2020-10-10 | 14:43:29;596 | 17.0013 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5135.2777
2020-10-10 | 14:43:29;846 | 17.0001 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.9976
2020-10-10 | 14:43:30;096 | 16.9986 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5136.2378
2020-10-10 | 14:43:30;346 | 16.981 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.7% | 5137.0176
2020-10-10 | 14:43:30;596 | 16.9512 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.9173
2020-10-10 | 14:43:30;846 | 16.9415 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.65% | 5137.1778
2020-10-10 | 14:43:31;096 | 16.9511 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5137.2777
2020-10-10 | 14:43:31;346 | 16.9581 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.53% | 5137.3576
2020-10-10 | 14:43:31;596 | 16.9599 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.56% | 5137.2378
2020-10-10 | 14:43:31;846 | 16.9596 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.56% | 5136.9976
2020-10-10 | 14:43:32;096 | 16.959 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5136.9976
2020-10-10 | 14:43:32;346 | 16.9571 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.59% | 5137.0576
2020-10-10 | 14:43:32;596 | 16.952 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5137.5378
2020-10-10 | 14:43:32;846 | 16.9479 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5138.2177
2020-10-10 | 14:43:33;096 | 16.9442 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5138.4175
2020-10-10 | 14:43:33;346 | 16.9434 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5138.2577
2020-10-10 | 14:43:33;596 | 16.9454 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.24% | 5138.1978
2020-10-10 | 14:43:33;846 | 16.9453 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.16% | 5138.8973
2020-10-10 | 14:43:34;096 | 16.9439 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5138.5777
2020-10-10 | 14:43:34;346 | 16.944 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5137.9976
2020-10-10 | 14:43:34;596 | 16.943 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5138.7371
2020-10-10 | 14:43:34;846 | 16.9382 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5138.9976
2020-10-10 | 14:43:35;096 | 16.9325 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5138.8574
2020-10-10 | 14:43:35;346 | 16.9266 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5139.1175
2020-10-10 | 14:43:35;596 | 16.9198 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5138.6776
2020-10-10 | 14:43:35;846 | 16.9129 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.86% | 5138.9976
2020-10-10 | 14:43:36;096 | 16.9067 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5139.0975
2020-10-10 | 14:43:36;346 | 16.9018 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5138.2377
2020-10-10 | 14:43:36;596 | 16.8988 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5138.6776
2020-10-10 | 14:43:36;846 | 16.8964 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5137.9976
2020-10-10 | 14:43:37;096 | 16.8932 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5137.8973
2020-10-10 | 14:43:37;346 | 16.8874 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5138.2773
2020-10-10 | 14:43:37;596 | 16.88 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5137.8374
2020-10-10 | 14:43:37;846 | 16.8719 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5138.3372
2020-10-10 | 14:43:38;096 | 16.8632 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5137.9777
2020-10-10 | 14:43:38;346 | 16.8557 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5138.0576
2020-10-10 | 14:43:38;596 | 16.8502 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5137.8174
2020-10-10 | 14:43:38;846 | 16.8508 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.8378
2020-10-10 | 14:43:39;096 | 16.852 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.0775
2020-10-10 | 14:43:39;346 | 16.8466 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.7979
2020-10-10 | 14:43:39;596 | 16.8383 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.4775
2020-10-10 | 14:43:39;846 | 16.8279 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2777
2020-10-10 | 14:43:40;096 | 16.8163 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:43:40;346 | 16.8108 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.3373
2020-10-10 | 14:43:40;596 | 16.8127 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2973
2020-10-10 | 14:43:40;846 | 16.812 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.3181
2020-10-10 | 14:43:41;096 | 16.8064 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:43:41;346 | 16.8062 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2174
2020-10-10 | 14:43:41;596 | 16.8137 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.7979
2020-10-10 | 14:43:41;846 | 16.8173 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.7779
2020-10-10 | 14:43:42;096 | 16.8135 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.4175
2020-10-10 | 14:43:42;346 | 16.8063 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.6976
2020-10-10 | 14:43:42;596 | 16.7981 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:43:42;846 | 16.7911 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.5977
2020-10-10 | 14:43:43;096 | 16.7855 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5134.8774
2020-10-10 | 14:43:43;346 | 16.7818 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.0975
2020-10-10 | 14:43:43;596 | 16.7807 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.6577
2020-10-10 | 14:43:43;846 | 16.7783 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.3373
2020-10-10 | 14:43:44;096 | 16.771 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2973
2020-10-10 | 14:43:44;346 | 16.7646 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.1778
2020-10-10 | 14:43:44;596 | 16.7647 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.1378
2020-10-10 | 14:43:44;846 | 16.7653 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.4974
2020-10-10 | 14:43:45;096 | 16.7626 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.6776
2020-10-10 | 14:43:45;346 | 16.7589 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.4575
2020-10-10 | 14:43:45;596 | 16.7528 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.7579
2020-10-10 | 14:43:45;846 | 16.747 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.8374
2020-10-10 | 14:43:46;096 | 16.7432 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.9777
2020-10-10 | 14:43:46;346 | 16.7397 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2178
2020-10-10 | 14:43:46;596 | 16.7364 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.9577
2020-10-10 | 14:43:46;846 | 16.7335 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:43:47;096 | 16.7298 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.8974
2020-10-10 | 14:43:47;346 | 16.723 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.1578
2020-10-10 | 14:43:47;596 | 16.7146 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.6576
2020-10-10 | 14:43:47;846 | 16.7073 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5137.0576
2020-10-10 | 14:43:48;096 | 16.7006 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.8374
2020-10-10 | 14:43:48;346 | 16.694 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:43:48;596 | 16.6889 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.4575
2020-10-10 | 14:43:48;846 | 16.6882 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.5977
2020-10-10 | 14:43:49;096 | 16.6914 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.6976
2020-10-10 | 14:43:49;346 | 16.6914 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.1175
2020-10-10 | 14:43:49;596 | 16.6859 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.0975
2020-10-10 | 14:43:49;846 | 16.6814 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2178
2020-10-10 | 14:43:50;096 | 16.6809 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.4375
2020-10-10 | 14:43:50;346 | 16.6809 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.1578
2020-10-10 | 14:43:50;596 | 16.6779 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5137.2177
2020-10-10 | 14:43:50;846 | 16.6769 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5137.2177
2020-10-10 | 14:43:51;096 | 16.6833 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.6376
2020-10-10 | 14:43:51;346 | 16.6916 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2378
2020-10-10 | 14:43:51;596 | 16.696 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2973
2020-10-10 | 14:43:51;846 | 16.7012 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.0576
2020-10-10 | 14:43:52;096 | 16.7139 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.1378
2020-10-10 | 14:43:52;346 | 16.7253 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.6177
2020-10-10 | 14:43:52;596 | 16.7254 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.6577
2020-10-10 | 14:43:52;846 | 16.7216 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.5777
2020-10-10 | 14:43:53;096 | 16.7249 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.1978
2020-10-10 | 14:43:53;346 | 16.735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.4974
2020-10-10 | 14:43:53;596 | 16.7444 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.2178
2020-10-10 | 14:43:53;846 | 16.7494 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5134.8574
2020-10-10 | 14:43:54;096 | 16.7505 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.2577
2020-10-10 | 14:43:54;346 | 16.7521 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.2773
2020-10-10 | 14:43:54;596 | 16.7561 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.4375
2020-10-10 | 14:43:54;846 | 16.7618 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.1378
2020-10-10 | 14:43:55;096 | 16.7686 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5134.7979
2020-10-10 | 14:43:55;346 | 16.7719 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5134.4775
2020-10-10 | 14:43:55;596 | 16.7739 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.16% | 5134.3572
2020-10-10 | 14:43:55;846 | 16.7765 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5134.2178
2020-10-10 | 14:43:56;096 | 16.7758 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.0376
2020-10-10 | 14:43:56;346 | 16.7735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.14% | 5134.6577
2020-10-10 | 14:43:56;596 | 16.7762 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5134.2378
2020-10-10 | 14:43:56;846 | 16.7799 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5133.7579
2020-10-10 | 14:43:57;096 | 16.7795 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.14% | 5134.1375
2020-10-10 | 14:43:57;346 | 16.7765 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5133.6177
2020-10-10 | 14:43:57;596 | 16.778 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5133.2777
2020-10-10 | 14:43:57;846 | 16.7821 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5133.3173
2020-10-10 | 14:43:58;096 | 16.783 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5133.0376
2020-10-10 | 14:43:58;346 | 16.7847 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5133.6976
2020-10-10 | 14:43:58;596 | 16.7913 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.32% | 5133.5175
2020-10-10 | 14:43:58;846 | 16.798 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.38% | 5133.7579
2020-10-10 | 14:43:59;096 | 16.7992 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5133.6776
2020-10-10 | 14:43:59;346 | 16.8035 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5133.1175
2020-10-10 | 14:43:59;596 | 16.8192 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5132.4575
2020-10-10 | 14:43:59;846 | 16.8357 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.1778
2020-10-10 | 14:44:00;096 | 16.8317 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5132.2574
2020-10-10 | 14:44:00;346 | 16.8229 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.67% | 5132.5175
2020-10-10 | 14:44:00;596 | 16.8311 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.66% | 5133.1778
2020-10-10 | 14:44:00;846 | 16.839 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5133.4575
2020-10-10 | 14:44:01;096 | 16.8348 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5132.9373
2020-10-10 | 14:44:01;346 | 16.8321 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5132.9373
2020-10-10 | 14:44:01;596 | 16.838 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.57% | 5132.8974
2020-10-10 | 14:44:01;846 | 16.8447 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.69% | 5132.7975
2020-10-10 | 14:44:02;096 | 16.8488 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.7% | 5132.1375
2020-10-10 | 14:44:02;346 | 16.8527 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.78% | 5132.1778
2020-10-10 | 14:44:02;596 | 16.857 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.0376
2020-10-10 | 14:44:02;846 | 16.8563 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.76% | 5132.3173
2020-10-10 | 14:44:03;096 | 16.8594 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.79% | 5132.0576
2020-10-10 | 14:44:03;346 | 16.8733 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5131.8179
2020-10-10 | 14:44:03;596 | 16.8772 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5132.3173
2020-10-10 | 14:44:03;846 | 16.8736 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5132.6976
2020-10-10 | 14:44:04;096 | 16.8839 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.87% | 5132.4575
2020-10-10 | 14:44:04;346 | 16.8985 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.83% | 5132.4975
2020-10-10 | 14:44:04;596 | 16.9022 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.74% | 5132.8178
2020-10-10 | 14:44:04;846 | 16.9024 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.73% | 5132.4175
2020-10-10 | 14:44:05;096 | 16.9055 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.76% | 5133.1579
2020-10-10 | 14:44:05;346 | 16.9091 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.76% | 5132.7975
2020-10-10 | 14:44:05;596 | 16.9127 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.73% | 5132.5175
2020-10-10 | 14:44:05;846 | 16.9177 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.77% | 5132.8774
2020-10-10 | 14:44:06;096 | 16.9196 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.76% | 5133.0176
2020-10-10 | 14:44:06;346 | 16.921 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.0776
2020-10-10 | 14:44:06;596 | 16.9241 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.6377
2020-10-10 | 14:44:06;846 | 16.9246 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.9573
2020-10-10 | 14:44:07;096 | 16.9229 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.4375
2020-10-10 | 14:44:07;346 | 16.9239 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.4974
2020-10-10 | 14:44:07;596 | 16.9338 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.1375
2020-10-10 | 14:44:07;846 | 16.9446 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.1175
2020-10-10 | 14:44:08;096 | 16.9409 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.9173
2020-10-10 | 14:44:08;346 | 16.9391 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.5374
2020-10-10 | 14:44:08;596 | 16.9544 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.0975
2020-10-10 | 14:44:08;846 | 16.9675 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.9373
2020-10-10 | 14:44:09;096 | 16.9674 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.8574
2020-10-10 | 14:44:09;346 | 16.9699 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.5374
2020-10-10 | 14:44:09;596 | 16.9723 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.4175
2020-10-10 | 14:44:09;846 | 16.9688 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.2773
2020-10-10 | 14:44:10;096 | 16.9722 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.3776
2020-10-10 | 14:44:10;346 | 16.9817 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.5578
2020-10-10 | 14:44:10;596 | 16.9826 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.5977
2020-10-10 | 14:44:10;846 | 16.9769 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.2773
2020-10-10 | 14:44:11;096 | 16.9791 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.8974
2020-10-10 | 14:44:11;346 | 16.9835 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.1579
2020-10-10 | 14:44:11;596 | 16.9802 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.8774
2020-10-10 | 14:44:11;846 | 16.9764 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.8574
2020-10-10 | 14:44:12;096 | 16.9794 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.6377
2020-10-10 | 14:44:12;346 | 16.9822 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.0376
2020-10-10 | 14:44:12;596 | 16.9803 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.1378
2020-10-10 | 14:44:12;846 | 16.9777 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.2773
2020-10-10 | 14:44:13;096 | 16.9817 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.9173
2020-10-10 | 14:44:13;346 | 16.9874 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.3173
2020-10-10 | 14:44:13;596 | 16.9893 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.1579
2020-10-10 | 14:44:13;846 | 16.9905 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.1579
2020-10-10 | 14:44:14;096 | 16.9914 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.5174
2020-10-10 | 14:44:14;346 | 16.9939 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.5578
2020-10-10 | 14:44:14;596 | 16.9941 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.3373
2020-10-10 | 14:44:14;846 | 16.9899 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.3776
2020-10-10 | 14:44:15;096 | 16.9884 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.0376
2020-10-10 | 14:44:15;346 | 16.9943 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5133.7775
2020-10-10 | 14:44:15;596 | 17.0027 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.6177
2020-10-10 | 14:44:15;846 | 17.0046 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.9373
2020-10-10 | 14:44:16;096 | 17.0042 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.7176
2020-10-10 | 14:44:16;346 | 17.0038 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.0176
2020-10-10 | 14:44:16;596 | 17.0045 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.8375
2020-10-10 | 14:44:16;846 | 17.0038 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.2977
2020-10-10 | 14:44:17;096 | 17.0014 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.6976
2020-10-10 | 14:44:17;346 | 17.0028 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.0176
2020-10-10 | 14:44:17;596 | 17.008 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.3776
2020-10-10 | 14:44:17;846 | 17.0108 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5134.9777
2020-10-10 | 14:44:18;096 | 17.0022 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.5977
2020-10-10 | 14:44:18;346 | 16.993 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5136.0775
2020-10-10 | 14:44:18;596 | 16.9933 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5136.0576
2020-10-10 | 14:44:18;846 | 16.995 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.8974
2020-10-10 | 14:44:19;096 | 16.9941 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.3173
2020-10-10 | 14:44:19;346 | 16.9943 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5135.5977
2020-10-10 | 14:44:19;596 | 16.9924 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5136.2777
2020-10-10 | 14:44:19;846 | 16.9879 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5136.4575
2020-10-10 | 14:44:20;096 | 16.9827 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.66% | 5136.8574
2020-10-10 | 14:44:20;346 | 16.9763 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.67% | 5136.3976
2020-10-10 | 14:44:20;596 | 16.9802 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5136.0775
2020-10-10 | 14:44:20;846 | 16.9888 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5136.5977
2020-10-10 | 14:44:21;096 | 16.9892 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5137.2177
2020-10-10 | 14:44:21;346 | 16.9909 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5136.7176
2020-10-10 | 14:44:21;596 | 17.0029 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5136.6776
2020-10-10 | 14:44:21;846 | 17.0132 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5137.1378
2020-10-10 | 14:44:22;096 | 17.0097 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5136.7571
2020-10-10 | 14:44:22;346 | 17.0026 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.38% | 5136.8774
2020-10-10 | 14:44:22;596 | 17.0042 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.4% | 5137.1778
2020-10-10 | 14:44:22;846 | 17.01 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.44% | 5136.7379
2020-10-10 | 14:44:23;096 | 17.0096 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5137.0176
2020-10-10 | 14:44:23;346 | 17.0098 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5136.8774
2020-10-10 | 14:44:23;596 | 17.0156 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.38% | 5136.4375
2020-10-10 | 14:44:23;846 | 17.0189 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.7579
2020-10-10 | 14:44:24;096 | 17.0151 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.32% | 5136.7379
2020-10-10 | 14:44:24;346 | 17.0118 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5136.358
2020-10-10 | 14:44:24;596 | 17.0154 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5136.3172
2020-10-10 | 14:44:24;846 | 17.0143 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5136.5174
2020-10-10 | 14:44:25;096 | 17.0032 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5136.2178
2020-10-10 | 14:44:25;346 | 16.9919 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5136.2178
2020-10-10 | 14:44:25;596 | 16.9879 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:44:25;846 | 16.9884 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.6177
2020-10-10 | 14:44:26;096 | 16.9879 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8974
2020-10-10 | 14:44:26;346 | 16.9817 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:44:26;596 | 16.9735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:44:26;846 | 16.9702 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8374
2020-10-10 | 14:44:27;096 | 16.9711 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.6976
2020-10-10 | 14:44:27;346 | 16.9698 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5136.0176
2020-10-10 | 14:44:27;596 | 16.9611 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8374
2020-10-10 | 14:44:27;846 | 16.951 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.6577
2020-10-10 | 14:44:28;096 | 16.9454 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.3572
2020-10-10 | 14:44:28;346 | 16.944 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.3976
2020-10-10 | 14:44:28;596 | 16.9468 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.6177
2020-10-10 | 14:44:28;846 | 16.9511 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.8574
2020-10-10 | 14:44:29;096 | 16.9555 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.7979
2020-10-10 | 14:44:29;346 | 16.9569 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.9777
2020-10-10 | 14:44:29;596 | 16.9495 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.8974
2020-10-10 | 14:44:29;846 | 16.936 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.5578
2020-10-10 | 14:44:30;096 | 16.9262 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.8375
2020-10-10 | 14:44:30;346 | 16.9265 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.9373
2020-10-10 | 14:44:30;596 | 16.9264 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.6976
2020-10-10 | 14:44:30;846 | 16.9221 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.5578
2020-10-10 | 14:44:31;096 | 16.9227 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.8574
2020-10-10 | 14:44:31;346 | 16.9249 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.5174
2020-10-10 | 14:44:31;596 | 16.9246 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.7979
2020-10-10 | 14:44:31;846 | 16.9269 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.2577
2020-10-10 | 14:44:32;096 | 16.9253 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0776
2020-10-10 | 14:44:32;346 | 16.919 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0376
2020-10-10 | 14:44:32;596 | 16.9204 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0975
2020-10-10 | 14:44:32;846 | 16.9232 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.4974
2020-10-10 | 14:44:33;096 | 16.9214 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.5777
2020-10-10 | 14:44:33;346 | 16.9233 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0576
2020-10-10 | 14:44:33;596 | 16.9283 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.8378
2020-10-10 | 14:44:33;846 | 16.9295 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6776
2020-10-10 | 14:44:34;096 | 16.9282 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6577
2020-10-10 | 14:44:34;346 | 16.9287 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.4974
2020-10-10 | 14:44:34;596 | 16.928 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.1175
2020-10-10 | 14:44:34;846 | 16.9238 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.1579
2020-10-10 | 14:44:35;096 | 16.9186 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0376
2020-10-10 | 14:44:35;346 | 16.9129 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6177
2020-10-10 | 14:44:35;596 | 16.9093 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.4575
2020-10-10 | 14:44:35;846 | 16.9147 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.1375
2020-10-10 | 14:44:36;096 | 16.924 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.4375
2020-10-10 | 14:44:36;346 | 16.9271 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.9373
2020-10-10 | 14:44:36;596 | 16.9282 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0576
2020-10-10 | 14:44:36;846 | 16.9316 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6976
2020-10-10 | 14:44:37;096 | 16.9319 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6577
2020-10-10 | 14:44:37;346 | 16.9241 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.0176
2020-10-10 | 14:44:37;596 | 16.9126 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.5978
2020-10-10 | 14:44:37;846 | 16.9094 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.8974
2020-10-10 | 14:44:38;096 | 16.9163 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.5978
2020-10-10 | 14:44:38;346 | 16.9222 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.7975
2020-10-10 | 14:44:38;596 | 16.9255 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.0975
2020-10-10 | 14:44:38;846 | 16.932 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.0576
2020-10-10 | 14:44:39;096 | 16.9418 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.3976
2020-10-10 | 14:44:39;346 | 16.9477 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.3776
2020-10-10 | 14:44:39;596 | 16.9435 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6972
2020-10-10 | 14:44:39;846 | 16.9391 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.6577
2020-10-10 | 14:44:40;096 | 16.9439 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.4175
2020-10-10 | 14:44:40;346 | 16.9485 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.2378
2020-10-10 | 14:44:40;596 | 16.9466 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.3572
2020-10-10 | 14:44:40;846 | 16.9475 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.7779
2020-10-10 | 14:44:41;096 | 16.9543 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.6377
2020-10-10 | 14:44:41;346 | 16.9598 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.7779
2020-10-10 | 14:44:41;596 | 16.9629 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.5978
2020-10-10 | 14:44:41;846 | 16.9688 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.4775
2020-10-10 | 14:44:42;096 | 16.9735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5132.4975
2020-10-10 | 14:44:42;346 | 16.9701 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.0576
2020-10-10 | 14:44:42;596 | 16.962 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.5175
2020-10-10 | 14:44:42;846 | 16.9581 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.4975
2020-10-10 | 14:44:43;096 | 16.9618 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5132.3173
2020-10-10 | 14:44:43;346 | 16.9657 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5132.1375
2020-10-10 | 14:44:43;596 | 16.9608 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.52% | 5132.3572
2020-10-10 | 14:44:43;846 | 16.9475 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5132.4175
2020-10-10 | 14:44:44;096 | 16.9378 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5132.7176
2020-10-10 | 14:44:44;346 | 16.9379 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5132.9173
2020-10-10 | 14:44:44;596 | 16.9389 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.49% | 5132.6776
2020-10-10 | 14:44:44;846 | 16.9311 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.49% | 5132.4775
2020-10-10 | 14:44:45;096 | 16.9225 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5132.4575
2020-10-10 | 14:44:45;346 | 16.9213 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.58% | 5132.2378
2020-10-10 | 14:44:45;596 | 16.9188 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5132.5175
2020-10-10 | 14:44:45;846 | 16.91 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.52% | 5132.7176
2020-10-10 | 14:44:46;096 | 16.9025 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.57% | 5132.8574
2020-10-10 | 14:44:46;346 | 16.8983 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5132.7176
2020-10-10 | 14:44:46;596 | 16.8966 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.62% | 5132.4175
2020-10-10 | 14:44:46;846 | 16.8977 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5132.1978
2020-10-10 | 14:44:47;096 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5132.5778
2020-10-10 | 14:44:47;346 | 16.8984 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5133.3776
2020-10-10 | 14:44:47;596 | 16.8906 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.57% | 5133.2577
2020-10-10 | 14:44:47;846 | 16.8839 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5133.9573
2020-10-10 | 14:44:48;096 | 16.8816 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5134.0576
2020-10-10 | 14:44:48;346 | 16.878 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5134.6377
2020-10-10 | 14:44:48;596 | 16.8758 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5134.2973
2020-10-10 | 14:44:48;846 | 16.8818 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5133.7176
2020-10-10 | 14:44:49;096 | 16.8877 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5133.9373
2020-10-10 | 14:44:49;346 | 16.8857 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5134.0975
2020-10-10 | 14:44:49;596 | 16.8814 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5134.7579
2020-10-10 | 14:44:49;846 | 16.88 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.6376
2020-10-10 | 14:44:50;096 | 16.8778 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.7579
2020-10-10 | 14:44:50;346 | 16.8736 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.2378
2020-10-10 | 14:44:50;596 | 16.8718 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.0975
2020-10-10 | 14:44:50;846 | 16.8719 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.3976
2020-10-10 | 14:44:51;096 | 16.8725 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.4375
2020-10-10 | 14:44:51;346 | 16.8764 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.1578
2020-10-10 | 14:44:51;596 | 16.8801 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.3173
2020-10-10 | 14:44:51;846 | 16.8803 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.7571
2020-10-10 | 14:44:52;096 | 16.8776 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.4575
2020-10-10 | 14:44:52;346 | 16.8721 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.1578
2020-10-10 | 14:44:52;596 | 16.8663 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.0576
2020-10-10 | 14:44:52;846 | 16.8645 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.4575
2020-10-10 | 14:44:53;096 | 16.8624 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.9173
2020-10-10 | 14:44:53;346 | 16.8614 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:44:53;596 | 16.8675 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.6177
2020-10-10 | 14:44:53;846 | 16.8721 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.9577
2020-10-10 | 14:44:54;096 | 16.8697 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5137.1378
2020-10-10 | 14:44:54;346 | 16.872 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.7571
2020-10-10 | 14:44:54;596 | 16.8809 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.8374
2020-10-10 | 14:44:54;846 | 16.8847 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.5578
2020-10-10 | 14:44:55;096 | 16.8843 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5137.0176
2020-10-10 | 14:44:55;346 | 16.8898 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5137.0576
2020-10-10 | 14:44:55;596 | 16.8994 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5137.0975
2020-10-10 | 14:44:55;846 | 16.8975 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.53% | 5137.6177
2020-10-10 | 14:44:56;096 | 16.8957 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5137.4974
2020-10-10 | 14:44:56;346 | 16.9087 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.49% | 5137.7176
2020-10-10 | 14:44:56;596 | 16.9164 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5137.7176
2020-10-10 | 14:44:56;846 | 16.9126 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5137.2777
2020-10-10 | 14:44:57;096 | 16.9131 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5137.4974
2020-10-10 | 14:44:57;346 | 16.9098 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5137.9777
2020-10-10 | 14:44:57;596 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.37% | 5137.4775
2020-10-10 | 14:44:57;846 | 16.9001 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.4% | 5137.9173
2020-10-10 | 14:44:58;096 | 16.9039 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5137.8774
2020-10-10 | 14:44:58;346 | 16.9038 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.38% | 5137.5578
2020-10-10 | 14:44:58;596 | 16.9081 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.38% | 5137.2373
2020-10-10 | 14:44:58;846 | 16.9128 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5137.5977
2020-10-10 | 14:44:59;096 | 16.9169 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5137.7172
2020-10-10 | 14:44:59;346 | 16.9212 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5138.1378
2020-10-10 | 14:44:59;596 | 16.9244 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5137.6376
2020-10-10 | 14:44:59;846 | 16.9291 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5137.2577
2020-10-10 | 14:45:00;096 | 16.9265 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5138.0176
2020-10-10 | 14:45:00;346 | 16.9163 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5137.7579
2020-10-10 | 14:45:00;596 | 16.9174 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.3372
2020-10-10 | 14:45:00;846 | 16.9263 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5137.0376
2020-10-10 | 14:45:01;096 | 16.9282 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.0576
2020-10-10 | 14:45:01;346 | 16.9258 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.8974
2020-10-10 | 14:45:01;596 | 16.9195 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5136.9577
2020-10-10 | 14:45:01;846 | 16.9118 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.3975
2020-10-10 | 14:45:02;096 | 16.9059 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5137.5174
2020-10-10 | 14:45:02;346 | 16.8979 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5136.9777
2020-10-10 | 14:45:02;596 | 16.8879 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5137.1978
2020-10-10 | 14:45:02;846 | 16.8874 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.2777
2020-10-10 | 14:45:03;096 | 16.8929 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.5578
2020-10-10 | 14:45:03;346 | 16.8896 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5137.2773
2020-10-10 | 14:45:03;596 | 16.884 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.5174
2020-10-10 | 14:45:03;846 | 16.8819 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5137.2977
2020-10-10 | 14:45:04;096 | 16.8768 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5137.0376
2020-10-10 | 14:45:04;346 | 16.8676 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.6376
2020-10-10 | 14:45:04;596 | 16.862 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.7975
2020-10-10 | 14:45:04;846 | 16.8589 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.8374
2020-10-10 | 14:45:05;096 | 16.8525 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.7176
2020-10-10 | 14:45:05;346 | 16.8498 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.7379
2020-10-10 | 14:45:05;596 | 16.8531 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.6177
2020-10-10 | 14:45:05;846 | 16.8531 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.7775
2020-10-10 | 14:45:06;096 | 16.8489 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.7379
2020-10-10 | 14:45:06;346 | 16.8502 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.8174
2020-10-10 | 14:45:06;596 | 16.8519 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:45:06;846 | 16.8458 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.8574
2020-10-10 | 14:45:07;096 | 16.8413 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.8774
2020-10-10 | 14:45:07;346 | 16.8441 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1778
2020-10-10 | 14:45:07;596 | 16.8431 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2577
2020-10-10 | 14:45:07;846 | 16.838 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.0176
2020-10-10 | 14:45:08;096 | 16.8397 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.9576
2020-10-10 | 14:45:08;346 | 16.8497 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2977
2020-10-10 | 14:45:08;596 | 16.8568 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.3372
2020-10-10 | 14:45:08;846 | 16.858 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.9373
2020-10-10 | 14:45:09;096 | 16.8604 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.8174
2020-10-10 | 14:45:09;346 | 16.8559 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1978
2020-10-10 | 14:45:09;596 | 16.8466 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2577
2020-10-10 | 14:45:09;846 | 16.8467 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1578
2020-10-10 | 14:45:10;096 | 16.8489 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.9777
2020-10-10 | 14:45:10;346 | 16.8411 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.9173
2020-10-10 | 14:45:10;596 | 16.8366 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.7176
2020-10-10 | 14:45:10;846 | 16.8413 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.8174
2020-10-10 | 14:45:11;096 | 16.846 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.4575
2020-10-10 | 14:45:11;346 | 16.8447 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.3576
2020-10-10 | 14:45:11;596 | 16.843 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.6376
2020-10-10 | 14:45:11;846 | 16.844 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.5578
2020-10-10 | 14:45:12;096 | 16.845 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.8974
2020-10-10 | 14:45:12;346 | 16.8532 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2177
2020-10-10 | 14:45:12;596 | 16.8625 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.3776
2020-10-10 | 14:45:12;846 | 16.8596 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.0376
2020-10-10 | 14:45:13;096 | 16.8555 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.0576
2020-10-10 | 14:45:13;346 | 16.8612 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.5174
2020-10-10 | 14:45:13;596 | 16.8677 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.1175
2020-10-10 | 14:45:13;846 | 16.8745 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.2973
2020-10-10 | 14:45:14;096 | 16.8845 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3373
2020-10-10 | 14:45:14;346 | 16.8939 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9373
2020-10-10 | 14:45:14;596 | 16.9014 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3172
2020-10-10 | 14:45:14;846 | 16.9057 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9173
2020-10-10 | 14:45:15;096 | 16.9054 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8774
2020-10-10 | 14:45:15;346 | 16.9065 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8974
2020-10-10 | 14:45:15;596 | 16.9093 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:45:15;846 | 16.9094 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.7975
2020-10-10 | 14:45:16;096 | 16.9072 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3172
2020-10-10 | 14:45:16;346 | 16.9093 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.6177
2020-10-10 | 14:45:16;596 | 16.9134 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.3572
2020-10-10 | 14:45:16;846 | 16.9145 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.6177
2020-10-10 | 14:45:17;096 | 16.9178 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.3373
2020-10-10 | 14:45:17;346 | 16.9202 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.5174
2020-10-10 | 14:45:17;596 | 16.9135 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:45:17;846 | 16.9064 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.4974
2020-10-10 | 14:45:18;096 | 16.9081 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.4175
2020-10-10 | 14:45:18;346 | 16.9108 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8178
2020-10-10 | 14:45:18;596 | 16.9047 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8374
2020-10-10 | 14:45:18;846 | 16.8927 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.1378
2020-10-10 | 14:45:19;096 | 16.8837 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.4175
2020-10-10 | 14:45:19;346 | 16.8829 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3976
2020-10-10 | 14:45:19;596 | 16.89 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.6376
2020-10-10 | 14:45:19;846 | 16.8963 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.6976
2020-10-10 | 14:45:20;096 | 16.8931 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8574
2020-10-10 | 14:45:20;346 | 16.8806 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9577
2020-10-10 | 14:45:20;596 | 16.8736 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9373
2020-10-10 | 14:45:20;846 | 16.8752 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.0376
2020-10-10 | 14:45:21;096 | 16.877 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.4175
2020-10-10 | 14:45:21;346 | 16.8777 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.1978
2020-10-10 | 14:45:21;596 | 16.8784 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.0576
2020-10-10 | 14:45:21;846 | 16.877 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9976
2020-10-10 | 14:45:22;096 | 16.8749 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.0975
2020-10-10 | 14:45:22;346 | 16.8763 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.2378
2020-10-10 | 14:45:22;596 | 16.8777 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.4974
2020-10-10 | 14:45:22;846 | 16.8755 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.1778
2020-10-10 | 14:45:23;096 | 16.8736 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.2178
2020-10-10 | 14:45:23;346 | 16.874 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3373
2020-10-10 | 14:45:23;596 | 16.8735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3776
2020-10-10 | 14:45:23;846 | 16.871 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3976
2020-10-10 | 14:45:24;096 | 16.8699 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.7379
2020-10-10 | 14:45:24;346 | 16.866 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.1578
2020-10-10 | 14:45:24;596 | 16.8593 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9976
2020-10-10 | 14:45:24;846 | 16.8598 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.5777
2020-10-10 | 14:45:25;096 | 16.8683 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.4575
2020-10-10 | 14:45:25;346 | 16.8724 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.9173
2020-10-10 | 14:45:25;596 | 16.8702 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.7979
2020-10-10 | 14:45:25;846 | 16.8687 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.8174
2020-10-10 | 14:45:26;096 | 16.8709 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.5777
2020-10-10 | 14:45:26;346 | 16.8726 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.5777
2020-10-10 | 14:45:26;596 | 16.8694 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.5511
2020-10-10 | 14:45:26;846 | 16.8636 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.0552
2020-10-10 | 14:45:27;096 | 16.8607 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1551
2020-10-10 | 14:45:27;346 | 16.8655 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.0552
2020-10-10 | 14:45:27;596 | 16.8724 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.875
2020-10-10 | 14:45:27;846 | 16.8742 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2146
2020-10-10 | 14:45:28;096 | 16.8721 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.5953
2020-10-10 | 14:45:28;346 | 16.8716 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.3149
2020-10-10 | 14:45:28;596 | 16.8764 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.3549
2020-10-10 | 14:45:28;846 | 16.8829 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.535
2020-10-10 | 14:45:29;096 | 16.8838 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.4551
2020-10-10 | 14:45:29;346 | 16.8814 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.7947
2020-10-10 | 14:45:29;596 | 16.881 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.6153
2020-10-10 | 14:45:29;846 | 16.8816 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.9549
2020-10-10 | 14:45:30;096 | 16.8802 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.7348
2020-10-10 | 14:45:30;346 | 16.8758 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.4152
2020-10-10 | 14:45:30;596 | 16.872 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1547
2020-10-10 | 14:45:30;846 | 16.8746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1152
2020-10-10 | 14:45:31;096 | 16.8772 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.4951
2020-10-10 | 14:45:31;346 | 16.8723 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.6553
2020-10-10 | 14:45:31;596 | 16.8648 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2749
2020-10-10 | 14:45:31;846 | 16.8645 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.4951
2020-10-10 | 14:45:32;096 | 16.8712 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.4551
2020-10-10 | 14:45:32;346 | 16.8775 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.9549
2020-10-10 | 14:45:32;596 | 16.8784 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1755
2020-10-10 | 14:45:32;846 | 16.8802 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.3149
2020-10-10 | 14:45:33;096 | 16.8873 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.1147
2020-10-10 | 14:45:33;346 | 16.8945 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.0752
2020-10-10 | 14:45:33;596 | 16.8975 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5137.2949
2020-10-10 | 14:45:33;846 | 16.8942 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:45:34;096 | 16.8932 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5136.935
2020-10-10 | 14:45:34;346 | 16.8995 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.7947
2020-10-10 | 14:45:34;596 | 16.9013 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.875
2020-10-10 | 14:45:34;846 | 16.8951 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5137.8551
2020-10-10 | 14:45:35;096 | 16.8917 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5137.6549
2020-10-10 | 14:45:35;346 | 16.8932 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5137.0951
2020-10-10 | 14:45:35;596 | 16.8965 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:45:35;846 | 16.8967 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.8151
2020-10-10 | 14:45:36;096 | 16.8917 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:45:36;346 | 16.8854 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.2146
2020-10-10 | 14:45:36;596 | 16.8815 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.9749
2020-10-10 | 14:45:36;846 | 16.8819 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.0552
2020-10-10 | 14:45:37;096 | 16.881 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.0752
2020-10-10 | 14:45:37;346 | 16.876 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.6549
2020-10-10 | 14:45:37;596 | 16.8752 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.575
2020-10-10 | 14:45:37;846 | 16.8789 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.7148
2020-10-10 | 14:45:38;096 | 16.8802 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.3349
2020-10-10 | 14:45:38;346 | 16.8774 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.3948
2020-10-10 | 14:45:38;596 | 16.8727 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:45:38;846 | 16.8695 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.6948
2020-10-10 | 14:45:39;096 | 16.8682 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.895
2020-10-10 | 14:45:39;346 | 16.8659 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.275
2020-10-10 | 14:45:39;596 | 16.8629 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.6952
2020-10-10 | 14:45:39;846 | 16.8612 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:45:40;096 | 16.8607 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.7748
2020-10-10 | 14:45:40;346 | 16.8625 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.1152
2020-10-10 | 14:45:40;596 | 16.8682 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:45:40;846 | 16.8701 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5137.5953
2020-10-10 | 14:45:41;096 | 16.8613 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.1547
2020-10-10 | 14:45:41;346 | 16.8532 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.255
2020-10-10 | 14:45:41;596 | 16.8519 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.2949
2020-10-10 | 14:45:41;846 | 16.848 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5138.0153
2020-10-10 | 14:45:42;096 | 16.8388 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5138.0552
2020-10-10 | 14:45:42;346 | 16.8318 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.895
2020-10-10 | 14:45:42;596 | 16.8326 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.32% | 5137.935
2020-10-10 | 14:45:42;846 | 16.8336 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.875
2020-10-10 | 14:45:43;096 | 16.8278 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.4352
2020-10-10 | 14:45:43;346 | 16.8253 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:45:43;596 | 16.8282 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5138.0951
2020-10-10 | 14:45:43;846 | 16.8249 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5137.9953
2020-10-10 | 14:45:44;096 | 16.8151 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5138.0352
2020-10-10 | 14:45:44;346 | 16.8099 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5138.3349
2020-10-10 | 14:45:44;596 | 16.8104 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5138.875
2020-10-10 | 14:45:44;846 | 16.8142 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5138.2749
2020-10-10 | 14:45:45;096 | 16.8218 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5138.7148
2020-10-10 | 14:45:45;346 | 16.8267 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5138.6749
2020-10-10 | 14:45:45;596 | 16.8263 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5137.9749
2020-10-10 | 14:45:45;846 | 16.8274 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5138.1547
2020-10-10 | 14:45:46;096 | 16.8306 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5137.9749
2020-10-10 | 14:45:46;346 | 16.8338 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5138.4551
2020-10-10 | 14:45:46;596 | 16.8356 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5138.2749
2020-10-10 | 14:45:46;846 | 16.833 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5138.2749
2020-10-10 | 14:45:47;096 | 16.8308 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5138.1954
2020-10-10 | 14:45:47;346 | 16.8351 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5138.1351
2020-10-10 | 14:45:47;596 | 16.839 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5138.0552
2020-10-10 | 14:45:47;846 | 16.8392 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5138.0153
2020-10-10 | 14:45:48;096 | 16.8443 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5137.7747
2020-10-10 | 14:45:48;346 | 16.8511 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5138.0951
2020-10-10 | 14:45:48;596 | 16.8534 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5138.3349
2020-10-10 | 14:45:48;846 | 16.8555 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.21% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:45:49;096 | 16.8541 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.6948
2020-10-10 | 14:45:49;346 | 16.8487 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.875
2020-10-10 | 14:45:49;596 | 16.8519 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.2949
2020-10-10 | 14:45:49;846 | 16.8638 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.6153
2020-10-10 | 14:45:50;096 | 16.8738 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5138.0352
2020-10-10 | 14:45:50;346 | 16.8786 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5137.4951
2020-10-10 | 14:45:50;596 | 16.8841 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:45:50;846 | 16.8878 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:45:51;096 | 16.8829 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.0152
2020-10-10 | 14:45:51;346 | 16.8752 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.4751
2020-10-10 | 14:45:51;596 | 16.8733 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.7748
2020-10-10 | 14:45:51;846 | 16.8764 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.1547
2020-10-10 | 14:45:52;096 | 16.8763 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.3149
2020-10-10 | 14:45:52;346 | 16.8719 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:45:52;596 | 16.8672 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:45:52;846 | 16.8622 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.9749
2020-10-10 | 14:45:53;096 | 16.8585 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.6349
2020-10-10 | 14:45:53;346 | 16.8543 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.875
2020-10-10 | 14:45:53;596 | 16.8489 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.935
2020-10-10 | 14:45:53;846 | 16.8461 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.535
2020-10-10 | 14:45:54;096 | 16.845 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:45:54;346 | 16.8421 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.3948
2020-10-10 | 14:45:54;596 | 16.8366 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.895
2020-10-10 | 14:45:54;846 | 16.8265 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.7348
2020-10-10 | 14:45:55;096 | 16.8175 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.8151
2020-10-10 | 14:45:55;346 | 16.8164 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.515
2020-10-10 | 14:45:55;596 | 16.8161 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.6749
2020-10-10 | 14:45:55;846 | 16.8114 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.6948
2020-10-10 | 14:45:56;096 | 16.8062 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.915
2020-10-10 | 14:45:56;346 | 16.8054 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.875
2020-10-10 | 14:45:56;596 | 16.8038 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5138.835
2020-10-10 | 14:45:56;846 | 16.7983 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.14% | 5138.875
2020-10-10 | 14:45:57;096 | 16.8003 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5138.3748
2020-10-10 | 14:45:57;346 | 16.8036 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5138.935
2020-10-10 | 14:45:57;596 | 16.7951 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5138.8151
2020-10-10 | 14:45:57;846 | 16.786 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5139.3149
2020-10-10 | 14:45:58;096 | 16.7828 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5138.875
2020-10-10 | 14:45:58;346 | 16.7909 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5139.2749
2020-10-10 | 14:45:58;596 | 16.7976 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5139.1351
2020-10-10 | 14:45:58;846 | 16.7961 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5138.9749
2020-10-10 | 14:45:59;096 | 16.7985 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5138.935
2020-10-10 | 14:45:59;346 | 16.7968 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5139.4151
2020-10-10 | 14:45:59;596 | 16.7863 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5139.835
2020-10-10 | 14:45:59;846 | 16.7793 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5139.5953
2020-10-10 | 14:46:00;096 | 16.7771 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5138.6353
2020-10-10 | 14:46:00;346 | 16.7743 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5139.0153
2020-10-10 | 14:46:00;596 | 16.7715 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5138.9953
2020-10-10 | 14:46:00;846 | 16.7669 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5139.555
2020-10-10 | 14:46:01;096 | 16.7625 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5139.4351
2020-10-10 | 14:46:01;346 | 16.7587 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5138.855
2020-10-10 | 14:46:01;596 | 16.7566 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5139.1351
2020-10-10 | 14:46:01;846 | 16.7604 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5138.7947
2020-10-10 | 14:46:02;096 | 16.7638 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5139.235
2020-10-10 | 14:46:02;346 | 16.7607 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5139.155
2020-10-10 | 14:46:02;596 | 16.7584 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.555
2020-10-10 | 14:46:02;846 | 16.7616 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5138.9749
2020-10-10 | 14:46:03;096 | 16.7621 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5139.1351
2020-10-10 | 14:46:03;346 | 16.7605 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5138.515
2020-10-10 | 14:46:03;596 | 16.7596 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.1946
2020-10-10 | 14:46:03;846 | 16.7586 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.3952
2020-10-10 | 14:46:04;096 | 16.7587 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.835
2020-10-10 | 14:46:04;346 | 16.7568 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.935
2020-10-10 | 14:46:04;596 | 16.7564 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.6749
2020-10-10 | 14:46:04;846 | 16.754 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.5953
2020-10-10 | 14:46:05;096 | 16.7482 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.9953
2020-10-10 | 14:46:05;346 | 16.7461 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.6353
2020-10-10 | 14:46:05;596 | 16.7482 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.6353
2020-10-10 | 14:46:05;846 | 16.7533 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.0153
2020-10-10 | 14:46:06;096 | 16.7562 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.0352
2020-10-10 | 14:46:06;346 | 16.7513 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.515
2020-10-10 | 14:46:06;596 | 16.7489 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.0552
2020-10-10 | 14:46:06;846 | 16.7521 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.2749
2020-10-10 | 14:46:07;096 | 16.7504 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.4951
2020-10-10 | 14:46:07;346 | 16.7469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.8151
2020-10-10 | 14:46:07;596 | 16.7445 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.1747
2020-10-10 | 14:46:07;846 | 16.744 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.1347
2020-10-10 | 14:46:08;096 | 16.7473 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.0752
2020-10-10 | 14:46:08;346 | 16.7457 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.535
2020-10-10 | 14:46:08;596 | 16.7453 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.3952
2020-10-10 | 14:46:08;846 | 16.7469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5139.0552
2020-10-10 | 14:46:09;096 | 16.7449 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.8151
2020-10-10 | 14:46:09;346 | 16.7435 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.555
2020-10-10 | 14:46:09;596 | 16.7407 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5139.4151
2020-10-10 | 14:46:09;846 | 16.7395 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.9953
2020-10-10 | 14:46:10;096 | 16.7407 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.8151
2020-10-10 | 14:46:10;346 | 16.7407 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.555
2020-10-10 | 14:46:10;596 | 16.7397 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.3952
2020-10-10 | 14:46:10;846 | 16.7342 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.3952
2020-10-10 | 14:46:11;096 | 16.7292 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.7348
2020-10-10 | 14:46:11;346 | 16.7303 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.835
2020-10-10 | 14:46:11;596 | 16.7341 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5139.1151
2020-10-10 | 14:46:11;846 | 16.737 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.4751
2020-10-10 | 14:46:12;096 | 16.7332 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.255
2020-10-10 | 14:46:12;346 | 16.7315 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.3748
2020-10-10 | 14:46:12;596 | 16.7372 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.1551
2020-10-10 | 14:46:12;846 | 16.7373 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.6752
2020-10-10 | 14:46:13;096 | 16.7325 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5138.1551
2020-10-10 | 14:46:13;346 | 16.7347 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:46:13;596 | 16.7354 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.3549
2020-10-10 | 14:46:13;846 | 16.7345 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.5953
2020-10-10 | 14:46:14;096 | 16.7404 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.7348
2020-10-10 | 14:46:14;346 | 16.7463 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.6153
2020-10-10 | 14:46:14;596 | 16.751 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.235
2020-10-10 | 14:46:14;846 | 16.755 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.0552
2020-10-10 | 14:46:15;096 | 16.755 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.4152
2020-10-10 | 14:46:15;346 | 16.7512 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:46:15;596 | 16.7469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1351
2020-10-10 | 14:46:15;846 | 16.7446 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.895
2020-10-10 | 14:46:16;096 | 16.7448 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.9953
2020-10-10 | 14:46:16;346 | 16.7477 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1747
2020-10-10 | 14:46:16;596 | 16.7493 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7548
2020-10-10 | 14:46:16;846 | 16.7473 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7947
2020-10-10 | 14:46:17;096 | 16.7487 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.0952
2020-10-10 | 14:46:17;346 | 16.753 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.0752
2020-10-10 | 14:46:17;596 | 16.7553 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.1347
2020-10-10 | 14:46:17;846 | 16.7524 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6153
2020-10-10 | 14:46:18;096 | 16.7492 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.5953
2020-10-10 | 14:46:18;346 | 16.7485 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:46:18;596 | 16.7465 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.0752
2020-10-10 | 14:46:18;846 | 16.7451 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:19;096 | 16.749 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6553
2020-10-10 | 14:46:19;346 | 16.7522 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.4352
2020-10-10 | 14:46:19;596 | 16.7477 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.4951
2020-10-10 | 14:46:19;846 | 16.7413 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6753
2020-10-10 | 14:46:20;096 | 16.7383 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.275
2020-10-10 | 14:46:20;346 | 16.7369 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.575
2020-10-10 | 14:46:20;596 | 16.7335 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1946
2020-10-10 | 14:46:20;846 | 16.7298 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.3549
2020-10-10 | 14:46:21;096 | 16.7293 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:46:21;346 | 16.7296 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.9749
2020-10-10 | 14:46:21;596 | 16.7246 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.235
2020-10-10 | 14:46:21;846 | 16.716 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.515
2020-10-10 | 14:46:22;096 | 16.7117 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6952
2020-10-10 | 14:46:22;346 | 16.712 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6549
2020-10-10 | 14:46:22;596 | 16.7099 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.4751
2020-10-10 | 14:46:22;846 | 16.7053 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.0152
2020-10-10 | 14:46:23;096 | 16.7042 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.9953
2020-10-10 | 14:46:23;346 | 16.7038 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:23;596 | 16.6988 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6553
2020-10-10 | 14:46:23;846 | 16.6945 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6349
2020-10-10 | 14:46:24;096 | 16.6967 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.4551
2020-10-10 | 14:46:24;346 | 16.7014 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.515
2020-10-10 | 14:46:24;596 | 16.6997 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.935
2020-10-10 | 14:46:24;846 | 16.693 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7548
2020-10-10 | 14:46:25;096 | 16.69 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7148
2020-10-10 | 14:46:25;346 | 16.6889 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:25;596 | 16.6873 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:25;846 | 16.689 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7552
2020-10-10 | 14:46:26;096 | 16.692 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8151
2020-10-10 | 14:46:26;346 | 16.6911 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1946
2020-10-10 | 14:46:26;596 | 16.6886 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1547
2020-10-10 | 14:46:26;846 | 16.6934 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1946
2020-10-10 | 14:46:27;096 | 16.7018 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1946
2020-10-10 | 14:46:27;346 | 16.7052 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.9953
2020-10-10 | 14:46:27;596 | 16.7042 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6549
2020-10-10 | 14:46:27;846 | 16.7049 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.4951
2020-10-10 | 14:46:28;096 | 16.7104 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6349
2020-10-10 | 14:46:28;346 | 16.7194 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.5946
2020-10-10 | 14:46:28;596 | 16.7238 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.935
2020-10-10 | 14:46:28;846 | 16.7224 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:29;096 | 16.7215 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.9749
2020-10-10 | 14:46:29;346 | 16.7243 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1152
2020-10-10 | 14:46:29;596 | 16.7297 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8151
2020-10-10 | 14:46:29;846 | 16.7358 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.935
2020-10-10 | 14:46:30;096 | 16.743 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8151
2020-10-10 | 14:46:30;346 | 16.7498 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7148
2020-10-10 | 14:46:30;596 | 16.7515 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8151
2020-10-10 | 14:46:30;846 | 16.7513 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.3948
2020-10-10 | 14:46:31;096 | 16.7542 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.275
2020-10-10 | 14:46:31;346 | 16.7576 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.1747
2020-10-10 | 14:46:31;596 | 16.7599 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.3149
2020-10-10 | 14:46:31;846 | 16.7594 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:46:32;096 | 16.7567 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.895
2020-10-10 | 14:46:32;346 | 16.7536 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.9549
2020-10-10 | 14:46:32;596 | 16.752 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.3948
2020-10-10 | 14:46:32;846 | 16.7526 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.0552
2020-10-10 | 14:46:33;096 | 16.7497 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.0352
2020-10-10 | 14:46:33;346 | 16.7433 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.5953
2020-10-10 | 14:46:33;596 | 16.7394 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.3748
2020-10-10 | 14:46:33;846 | 16.7357 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.8151
2020-10-10 | 14:46:34;096 | 16.7296 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.255
2020-10-10 | 14:46:34;346 | 16.7246 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.3948
2020-10-10 | 14:46:34;596 | 16.7247 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.235
2020-10-10 | 14:46:34;846 | 16.7279 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.9549
2020-10-10 | 14:46:35;096 | 16.7297 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.0552
2020-10-10 | 14:46:35;346 | 16.7299 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.4152
2020-10-10 | 14:46:35;596 | 16.7313 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.1351
2020-10-10 | 14:46:35;846 | 16.7342 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.1347
2020-10-10 | 14:46:36;096 | 16.7332 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.0352
2020-10-10 | 14:46:36;346 | 16.7279 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.935
2020-10-10 | 14:46:36;596 | 16.7231 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.3149
2020-10-10 | 14:46:36;846 | 16.7183 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.2147
2020-10-10 | 14:46:37;096 | 16.714 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.275
2020-10-10 | 14:46:37;346 | 16.7115 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.915
2020-10-10 | 14:46:37;596 | 16.7078 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.6753
2020-10-10 | 14:46:37;846 | 16.7028 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:46:38;096 | 16.7001 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7748
2020-10-10 | 14:46:38;346 | 16.7011 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.535
2020-10-10 | 14:46:38;596 | 16.7002 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.575
2020-10-10 | 14:46:38;846 | 16.6935 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6549
2020-10-10 | 14:46:39;096 | 16.6915 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.9549
2020-10-10 | 14:46:39;346 | 16.6989 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7548
2020-10-10 | 14:46:39;596 | 16.7031 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.3549
2020-10-10 | 14:46:39;846 | 16.6999 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.4551
2020-10-10 | 14:46:40;096 | 16.6973 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.835
2020-10-10 | 14:46:40;346 | 16.6982 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.4551
2020-10-10 | 14:46:40;596 | 16.7018 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:40;846 | 16.7079 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6948
2020-10-10 | 14:46:41;096 | 16.712 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.875
2020-10-10 | 14:46:41;346 | 16.71 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.0552
2020-10-10 | 14:46:41;596 | 16.7054 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.7748
2020-10-10 | 14:46:41;846 | 16.7045 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:46:42;096 | 16.7071 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.1152
2020-10-10 | 14:46:42;346 | 16.7069 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.875
2020-10-10 | 14:46:42;596 | 16.704 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.6145
2020-10-10 | 14:46:42;846 | 16.7027 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:43;096 | 16.7044 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8551
2020-10-10 | 14:46:43;346 | 16.7067 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.915
2020-10-10 | 14:46:43;596 | 16.7068 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.4152
2020-10-10 | 14:46:43;846 | 16.7054 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.6153
2020-10-10 | 14:46:44;096 | 16.7023 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.3549
2020-10-10 | 14:46:44;346 | 16.6978 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.255
2020-10-10 | 14:46:44;596 | 16.6961 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.9953
2020-10-10 | 14:46:44;846 | 16.6939 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.4152
2020-10-10 | 14:46:45;096 | 16.6895 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.6353
2020-10-10 | 14:46:45;346 | 16.6894 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.6153
2020-10-10 | 14:46:45;596 | 16.6887 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1351
2020-10-10 | 14:46:45;846 | 16.683 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1547
2020-10-10 | 14:46:46;096 | 16.6807 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.9953
2020-10-10 | 14:46:46;346 | 16.6852 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.7348
2020-10-10 | 14:46:46;596 | 16.6862 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.235
2020-10-10 | 14:46:46;846 | 16.682 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.4551
2020-10-10 | 14:46:47;096 | 16.6844 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1347
2020-10-10 | 14:46:47;346 | 16.6903 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1351
2020-10-10 | 14:46:47;596 | 16.6896 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.835
2020-10-10 | 14:46:47;846 | 16.6873 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.4951
2020-10-10 | 14:46:48;096 | 16.6892 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.3149
2020-10-10 | 14:46:48;346 | 16.6936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.2749
2020-10-10 | 14:46:48;596 | 16.699 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.0352
2020-10-10 | 14:46:48;846 | 16.7016 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.0752
2020-10-10 | 14:46:49;096 | 16.7011 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.0948
2020-10-10 | 14:46:49;346 | 16.7052 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1954
2020-10-10 | 14:46:49;596 | 16.7099 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.4352
2020-10-10 | 14:46:49;846 | 16.7108 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1351
2020-10-10 | 14:46:50;096 | 16.7149 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.1151
2020-10-10 | 14:46:50;346 | 16.7189 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.7352
2020-10-10 | 14:46:50;596 | 16.7176 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.6952
2020-10-10 | 14:46:50;846 | 16.717 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:46:51;096 | 16.7217 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.2146
2020-10-10 | 14:46:51;346 | 16.7242 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.875
2020-10-10 | 14:46:51;596 | 16.7235 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.0352
2020-10-10 | 14:46:51;846 | 16.7283 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.2949
2020-10-10 | 14:46:52;096 | 16.7341 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5138.0752
2020-10-10 | 14:46:52;346 | 16.733 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.7947
2020-10-10 | 14:46:52;596 | 16.7325 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.7747
2020-10-10 | 14:46:52;846 | 16.7366 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.8151
2020-10-10 | 14:46:53;096 | 16.7358 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.915
2020-10-10 | 14:46:53;346 | 16.7323 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.575
2020-10-10 | 14:46:53;596 | 16.7365 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.4751
2020-10-10 | 14:46:53;846 | 16.7414 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.7548
2020-10-10 | 14:46:54;096 | 16.7362 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.7548
2020-10-10 | 14:46:54;346 | 16.7336 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.4951
2020-10-10 | 14:46:54;596 | 16.7445 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.4352
2020-10-10 | 14:46:54;846 | 16.7541 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.0152
2020-10-10 | 14:46:55;096 | 16.7524 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.3948
2020-10-10 | 14:46:55;346 | 16.7518 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.6353
2020-10-10 | 14:46:55;596 | 16.7585 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.4152
2020-10-10 | 14:46:55;846 | 16.7645 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.6549
2020-10-10 | 14:46:56;096 | 16.7665 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.875
2020-10-10 | 14:46:56;346 | 16.7692 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.875
2020-10-10 | 14:46:56;596 | 16.7711 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.935
2020-10-10 | 14:46:56;846 | 16.7633 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.2749
2020-10-10 | 14:46:57;096 | 16.7517 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.915
2020-10-10 | 14:46:57;346 | 16.7499 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.9953
2020-10-10 | 14:46:57;596 | 16.7529 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.895
2020-10-10 | 14:46:57;846 | 16.7542 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.1946
2020-10-10 | 14:46:58;096 | 16.7543 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.0152
2020-10-10 | 14:46:58;346 | 16.7528 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.875
2020-10-10 | 14:46:58;596 | 16.7512 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.535
2020-10-10 | 14:46:58;846 | 16.7498 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.6349
2020-10-10 | 14:46:59;096 | 16.749 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.6145
2020-10-10 | 14:46:59;346 | 16.7503 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.4551
2020-10-10 | 14:46:59;596 | 16.7505 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.8351
2020-10-10 | 14:46:59;846 | 16.7479 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.0552
2020-10-10 | 14:47:00;096 | 16.746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.4152
2020-10-10 | 14:47:00;346 | 16.7468 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.7748
2020-10-10 | 14:47:00;596 | 16.746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.915
2020-10-10 | 14:47:00;846 | 16.7394 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.6948
2020-10-10 | 14:47:01;096 | 16.7309 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.4951
2020-10-10 | 14:47:01;346 | 16.7241 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.0352
2020-10-10 | 14:47:01;596 | 16.7204 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.3349
2020-10-10 | 14:47:01;846 | 16.7195 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.275
2020-10-10 | 14:47:02;096 | 16.7221 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.3349
2020-10-10 | 14:47:02;346 | 16.7269 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.0752
2020-10-10 | 14:47:02;596 | 16.7283 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.7947
2020-10-10 | 14:47:02;846 | 16.7276 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.935
2020-10-10 | 14:47:03;096 | 16.7294 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.895
2020-10-10 | 14:47:03;346 | 16.7305 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.6749
2020-10-10 | 14:47:03;596 | 16.7287 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.7748
2020-10-10 | 14:47:03;846 | 16.7251 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.3149
2020-10-10 | 14:47:04;096 | 16.7232 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.0152
2020-10-10 | 14:47:04;346 | 16.7248 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.555
2020-10-10 | 14:47:04;596 | 16.7256 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.895
2020-10-10 | 14:47:04;846 | 16.727 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.7947
2020-10-10 | 14:47:05;096 | 16.7308 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.4551
2020-10-10 | 14:47:05;346 | 16.7365 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.6349
2020-10-10 | 14:47:05;596 | 16.7427 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.875
2020-10-10 | 14:47:05;846 | 16.7459 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.0752
2020-10-10 | 14:47:06;096 | 16.7463 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.7947
2020-10-10 | 14:47:06;346 | 16.7458 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.275
2020-10-10 | 14:47:06;596 | 16.7469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.1547
2020-10-10 | 14:47:06;846 | 16.7507 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.935
2020-10-10 | 14:47:07;096 | 16.7543 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.2147
2020-10-10 | 14:47:07;346 | 16.7563 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.1751
2020-10-10 | 14:47:07;596 | 16.7546 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.8147
2020-10-10 | 14:47:07;846 | 16.753 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.895
2020-10-10 | 14:47:08;096 | 16.7535 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.8147
2020-10-10 | 14:47:08;346 | 16.7518 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.3948
2020-10-10 | 14:47:08;596 | 16.7509 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.22% | 5134.255
2020-10-10 | 14:47:08;846 | 16.7532 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.24% | 5134.4751
2020-10-10 | 14:47:09;096 | 16.7553 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5134.255
2020-10-10 | 14:47:09;346 | 16.7572 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5134.3149
2020-10-10 | 14:47:09;596 | 16.7593 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5134.3948
2020-10-10 | 14:47:09;846 | 16.7597 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5134.8551
2020-10-10 | 14:47:10;096 | 16.7599 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5134.4751
2020-10-10 | 14:47:10;346 | 16.7617 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5134.9749
2020-10-10 | 14:47:10;596 | 16.7655 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5134.3349
2020-10-10 | 14:47:10;846 | 16.7707 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5134.235
2020-10-10 | 14:47:11;096 | 16.7765 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5133.935
2020-10-10 | 14:47:11;346 | 16.7848 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5133.6553
2020-10-10 | 14:47:11;596 | 16.7912 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5133.895
2020-10-10 | 14:47:11;846 | 16.7903 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5134.4951
2020-10-10 | 14:47:12;096 | 16.7882 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5134.6949
2020-10-10 | 14:47:12;346 | 16.7893 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5134.0952
2020-10-10 | 14:47:12;596 | 16.7884 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5134.4152
2020-10-10 | 14:47:12;846 | 16.7834 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5134.5351
2020-10-10 | 14:47:13;096 | 16.777 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.16% | 5134.7149
2020-10-10 | 14:47:13;346 | 16.7716 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5134.555
2020-10-10 | 14:47:13;596 | 16.7676 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.22% | 5134.4551
2020-10-10 | 14:47:13;846 | 16.7668 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.1351
2020-10-10 | 14:47:14;096 | 16.7666 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5133.9949
2020-10-10 | 14:47:14;346 | 16.7661 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5134.275
2020-10-10 | 14:47:14;596 | 16.7669 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5134.7748
2020-10-10 | 14:47:14;846 | 16.7662 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.0552
2020-10-10 | 14:47:15;096 | 16.7639 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.915
2020-10-10 | 14:47:15;346 | 16.7637 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.875
2020-10-10 | 14:47:15;596 | 16.7637 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.575
2020-10-10 | 14:47:15;846 | 16.7612 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.7748
2020-10-10 | 14:47:16;096 | 16.7568 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.935
2020-10-10 | 14:47:16;346 | 16.7568 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.935
2020-10-10 | 14:47:16;596 | 16.7597 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.2147
2020-10-10 | 14:47:16;846 | 16.7602 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5136.0552
2020-10-10 | 14:47:17;096 | 16.7601 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.5351
2020-10-10 | 14:47:17;346 | 16.7598 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.555
2020-10-10 | 14:47:17;596 | 16.7585 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.5351
2020-10-10 | 14:47:17;846 | 16.7567 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.6549
2020-10-10 | 14:47:18;096 | 16.7571 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.8351
2020-10-10 | 14:47:18;346 | 16.7577 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.8151
2020-10-10 | 14:47:18;596 | 16.7567 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.935
2020-10-10 | 14:47:18;846 | 16.7543 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.7348
2020-10-10 | 14:47:19;096 | 16.753 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.7947
2020-10-10 | 14:47:19;346 | 16.7578 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.935
2020-10-10 | 14:47:19;596 | 16.7662 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.6948
2020-10-10 | 14:47:19;846 | 16.7717 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.4951
2020-10-10 | 14:47:20;096 | 16.7771 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.4352
2020-10-10 | 14:47:20;346 | 16.7821 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5136.1351
2020-10-10 | 14:47:20;596 | 16.7847 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.9749
2020-10-10 | 14:47:20;846 | 16.7828 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.7348
2020-10-10 | 14:47:21;096 | 16.7783 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.6749
2020-10-10 | 14:47:21;346 | 16.7754 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.4551
2020-10-10 | 14:47:21;596 | 16.7731 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.575
2020-10-10 | 14:47:21;846 | 16.7709 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.6749
2020-10-10 | 14:47:22;096 | 16.7693 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.3549
2020-10-10 | 14:47:22;346 | 16.7706 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.2154
2020-10-10 | 14:47:22;596 | 16.7731 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.4352
2020-10-10 | 14:47:22;846 | 16.7729 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.3748
2020-10-10 | 14:47:23;096 | 16.7732 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.2147
2020-10-10 | 14:47:23;346 | 16.7738 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.895
2020-10-10 | 14:47:23;596 | 16.7747 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.895
2020-10-10 | 14:47:23;846 | 16.7754 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.0352
2020-10-10 | 14:47:24;096 | 16.776 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.4751
2020-10-10 | 14:47:24;346 | 16.7768 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.275
2020-10-10 | 14:47:24;596 | 16.7778 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.915
2020-10-10 | 14:47:24;846 | 16.7799 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5134.555
2020-10-10 | 14:47:25;096 | 16.7823 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5134.4551
2020-10-10 | 14:47:25;346 | 16.785 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.21% | 5134.0752
2020-10-10 | 14:47:25;596 | 16.7878 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5134.7548
2020-10-10 | 14:47:25;846 | 16.7912 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.21% | 5134.555
2020-10-10 | 14:47:26;096 | 16.7947 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5134.1947
2020-10-10 | 14:47:26;346 | 16.7971 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5133.955
2020-10-10 | 14:47:26;596 | 16.7259 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5134.7082
2020-10-10 | 14:47:26;846 | 16.7271 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5134.3725
2020-10-10 | 14:47:27;096 | 16.7271 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5134.3725
2020-10-10 | 14:47:27;346 | 16.7273 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5134.4728
2020-10-10 | 14:47:27;596 | 16.7304 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5134.8323
2020-10-10 | 14:47:27;846 | 16.7312 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5134.8124
2020-10-10 | 14:47:28;096 | 16.7262 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5134.5523
2020-10-10 | 14:47:28;346 | 16.7231 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5134.0521
2020-10-10 | 14:47:28;596 | 16.7251 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5133.8523
2020-10-10 | 14:47:28;846 | 16.7291 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5134.1124
2020-10-10 | 14:47:29;096 | 16.7336 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5133.5123
2020-10-10 | 14:47:29;346 | 16.7343 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5133.3526
2020-10-10 | 14:47:29;596 | 16.7315 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5133.0521
2020-10-10 | 14:47:29;846 | 16.7332 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5133.5123
2020-10-10 | 14:47:30;096 | 16.7351 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.14% | 5133.6721
2020-10-10 | 14:47:30;346 | 16.7313 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5133.3526
2020-10-10 | 14:47:30;596 | 16.729 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5133.0122
2020-10-10 | 14:47:30;846 | 16.7288 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5133.5123
2020-10-10 | 14:47:31;096 | 16.7266 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.28% | 5133.1324
2020-10-10 | 14:47:31;346 | 16.7293 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5132.9526
2020-10-10 | 14:47:31;596 | 16.7405 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.46% | 5132.6122
2020-10-10 | 14:47:31;846 | 16.7455 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.44% | 5132.7924
2020-10-10 | 14:47:32;096 | 16.7436 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5132.8727
2020-10-10 | 14:47:32;346 | 16.7486 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.0721
2020-10-10 | 14:47:32;596 | 16.7518 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5133.8324
2020-10-10 | 14:47:32;846 | 16.7526 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5133.5527
2020-10-10 | 14:47:33;096 | 16.7572 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5133.0321
2020-10-10 | 14:47:33;346 | 16.7638 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5132.8523
2020-10-10 | 14:47:33;596 | 16.7732 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.09% | 5133.3526
2020-10-10 | 14:47:33;846 | 16.7825 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.08% | 5132.9922
2020-10-10 | 14:47:34;096 | 16.7924 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5132.5323
2020-10-10 | 14:47:34;346 | 16.8084 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.28% | 5132.8324
2020-10-10 | 14:47:34;596 | 16.8247 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5132.8927
2020-10-10 | 14:47:34;846 | 16.8371 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.22% | 5132.9922
2020-10-10 | 14:47:35;096 | 16.8507 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5133.2123
2020-10-10 | 14:47:35;346 | 16.8628 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.1% | 5133.6925
2020-10-10 | 14:47:35;596 | 16.8751 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.08% | 5133.0721
2020-10-10 | 14:47:35;846 | 16.8957 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5132.9726
2020-10-10 | 14:47:36;096 | 16.9156 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.2% | 5132.9526
2020-10-10 | 14:47:36;346 | 16.9247 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.06% | 5133.8124
2020-10-10 | 14:47:36;596 | 16.9369 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.03% | 5133.8927
2020-10-10 | 14:47:36;846 | 16.9569 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.01% | 5133.6925
2020-10-10 | 14:47:37;096 | 16.9744 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.02% | 5132.9722
2020-10-10 | 14:47:37;346 | 16.9873 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.03% | 5133.1723
2020-10-10 | 14:47:37;596 | 16.9961 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5133.4728
2020-10-10 | 14:47:37;846 | 17.0011 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.87% | 5133.7724
2020-10-10 | 14:47:38;096 | 17.0083 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5133.4324
2020-10-10 | 14:47:38;346 | 17.021 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5133.7924
2020-10-10 | 14:47:38;596 | 17.0276 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.74% | 5133.9127
2020-10-10 | 14:47:38;846 | 17.0256 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.76% | 5133.2522
2020-10-10 | 14:47:39;096 | 17.0297 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.79% | 5133.4524
2020-10-10 | 14:47:39;346 | 17.0401 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.75% | 5133.6522
2020-10-10 | 14:47:39;596 | 17.0418 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.7% | 5133.5323
2020-10-10 | 14:47:39;846 | 17.0381 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.65% | 5133.9127
2020-10-10 | 14:47:40;096 | 17.0424 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.57% | 5134.1524
2020-10-10 | 14:47:40;346 | 17.047 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.52% | 5134.4728
2020-10-10 | 14:47:40;596 | 17.0407 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5133.9326
2020-10-10 | 14:47:40;846 | 17.0354 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.58% | 5133.8124
2020-10-10 | 14:47:41;096 | 17.0407 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5133.5327
2020-10-10 | 14:47:41;346 | 17.0439 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5134.0529
2020-10-10 | 14:47:41;596 | 17.0367 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5134.2726
2020-10-10 | 14:47:41;846 | 17.0288 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.46% | 5133.8124
2020-10-10 | 14:47:42;096 | 17.0288 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.37% | 5133.9526
2020-10-10 | 14:47:42;346 | 17.0265 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5133.6721
2020-10-10 | 14:47:42;596 | 17.0163 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.44% | 5134.1124
2020-10-10 | 14:47:42;846 | 17.0091 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5134.2323
2020-10-10 | 14:47:43;096 | 17.0063 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.4% | 5134.0321
2020-10-10 | 14:47:43;346 | 17.0006 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5133.8727
2020-10-10 | 14:47:43;596 | 16.9912 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5133.7924
2020-10-10 | 14:47:43;846 | 16.9814 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.46% | 5133.9127
2020-10-10 | 14:47:44;096 | 16.9724 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5133.5923
2020-10-10 | 14:47:44;346 | 16.9607 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5133.4121
2020-10-10 | 14:47:44;596 | 16.9451 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5133.7724
2020-10-10 | 14:47:44;846 | 16.9337 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5133.8124
2020-10-10 | 14:47:45;096 | 16.9272 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5133.7724
2020-10-10 | 14:47:45;346 | 16.9172 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5133.9921
2020-10-10 | 14:47:45;596 | 16.9037 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.4728
2020-10-10 | 14:47:45;846 | 16.894 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.42% | 5134.7524
2020-10-10 | 14:47:46;096 | 16.8891 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.57% | 5134.5726
2020-10-10 | 14:47:46;346 | 16.8845 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5134.0321
2020-10-10 | 14:47:46;596 | 16.8777 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5134.3925
2020-10-10 | 14:47:46;846 | 16.8708 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5134.6522
2020-10-10 | 14:47:47;096 | 16.8677 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5135.0121
2020-10-10 | 14:47:47;346 | 16.8698 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.5% | 5134.3525
2020-10-10 | 14:47:47;596 | 16.8742 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.49% | 5133.9926
2020-10-10 | 14:47:47;846 | 16.8777 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.58% | 5134.4528
2020-10-10 | 14:47:48;096 | 16.8778 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5134.3126
2020-10-10 | 14:47:48;346 | 16.8734 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.52% | 5134.5723
2020-10-10 | 14:47:48;596 | 16.8711 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5134.9126
2020-10-10 | 14:47:48;846 | 16.8744 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.46% | 5135.1723
2020-10-10 | 14:47:49;096 | 16.8785 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5135.0529
2020-10-10 | 14:47:49;346 | 16.882 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5134.7924
2020-10-10 | 14:47:49;596 | 16.8882 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.4% | 5134.6721
2020-10-10 | 14:47:49;846 | 16.8942 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5134.5123
2020-10-10 | 14:47:50;096 | 16.8989 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.46% | 5134.6122
2020-10-10 | 14:47:50;346 | 16.9049 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5134.6122
2020-10-10 | 14:47:50;596 | 16.9108 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5134.7724
2020-10-10 | 14:47:50;846 | 16.9169 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5134.2726
2020-10-10 | 14:47:51;096 | 16.9193 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5134.4125
2020-10-10 | 14:47:51;346 | 16.9175 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5134.0125
2020-10-10 | 14:47:51;596 | 16.9155 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5134.2123
2020-10-10 | 14:47:51;846 | 16.9162 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5134.1923
2020-10-10 | 14:47:52;096 | 16.9203 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5134.2123
2020-10-10 | 14:47:52;346 | 16.9212 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5134.1324
2020-10-10 | 14:47:52;596 | 16.9183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5134.0325
2020-10-10 | 14:47:52;846 | 16.9155 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5134.7724
2020-10-10 | 14:47:53;096 | 16.9164 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5134.3325
2020-10-10 | 14:47:53;346 | 16.9192 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5134.0925
2020-10-10 | 14:47:53;596 | 16.9176 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5134.0721
2020-10-10 | 14:47:53;846 | 16.915 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5134.8124
2020-10-10 | 14:47:54;096 | 16.9164 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5134.7524
2020-10-10 | 14:47:54;346 | 16.9171 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.28% | 5134.2726
2020-10-10 | 14:47:54;596 | 16.9127 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5133.9921
2020-10-10 | 14:47:54;846 | 16.907 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.52% | 5133.7724
2020-10-10 | 14:47:55;096 | 16.9032 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.5123
2020-10-10 | 14:47:55;346 | 16.9025 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.46% | 5134.1723
2020-10-10 | 14:47:55;596 | 16.9038 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.44% | 5133.6925
2020-10-10 | 14:47:55;846 | 16.9033 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5133.8324
2020-10-10 | 14:47:56;096 | 16.8974 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.53% | 5133.8927
2020-10-10 | 14:47:56;346 | 16.8881 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5133.9926
2020-10-10 | 14:47:56;596 | 16.8796 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5134.3525
2020-10-10 | 14:47:56;846 | 16.8725 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5134.3525
2020-10-10 | 14:47:57;096 | 16.8666 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5134.6522
2020-10-10 | 14:47:57;346 | 16.8624 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5134.5723
2020-10-10 | 14:47:57;596 | 16.8608 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5134.5323
2020-10-10 | 14:47:57;846 | 16.8604 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.53% | 5134.2522
2020-10-10 | 14:47:58;096 | 16.8647 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.56% | 5134.6122
2020-10-10 | 14:47:58;346 | 16.871 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.2522
2020-10-10 | 14:47:58;596 | 16.8736 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5134.6925
2020-10-10 | 14:47:58;846 | 16.8739 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5134.1524
2020-10-10 | 14:47:59;096 | 16.8759 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.5% | 5133.9127
2020-10-10 | 14:47:59;346 | 16.8809 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.56% | 5134.3325
2020-10-10 | 14:47:59;596 | 16.8852 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5134.8926
2020-10-10 | 14:47:59;846 | 16.8869 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.38% | 5135.1324
2020-10-10 | 14:48:00;096 | 16.8888 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5134.7125
2020-10-10 | 14:48:00;346 | 16.8913 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5134.5523
2020-10-10 | 14:48:00;596 | 16.8895 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5135.1124
2020-10-10 | 14:48:00;846 | 16.881 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.22% | 5135.3126
2020-10-10 | 14:48:01;096 | 16.8703 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5135.3725
2020-10-10 | 14:48:01;346 | 16.8649 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5135.5722
2020-10-10 | 14:48:01;596 | 16.8659 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5135.4924
2020-10-10 | 14:48:01;846 | 16.8685 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5135.2726
2020-10-10 | 14:48:02;096 | 16.8678 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5135.4125
2020-10-10 | 14:48:02;346 | 16.8643 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5135.7724
2020-10-10 | 14:48:02;596 | 16.8607 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.6721
2020-10-10 | 14:48:02;846 | 16.8574 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5135.2926
2020-10-10 | 14:48:03;096 | 16.8529 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5135.5123
2020-10-10 | 14:48:03;346 | 16.8446 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5135.5523
2020-10-10 | 14:48:03;596 | 16.8362 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5135.7724
2020-10-10 | 14:48:03;846 | 16.8355 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.16% | 5136.1524
2020-10-10 | 14:48:04;096 | 16.838 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5135.6721
2020-10-10 | 14:48:04;346 | 16.8374 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5135.4924
2020-10-10 | 14:48:04;596 | 16.8315 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.21% | 5135.2123
2020-10-10 | 14:48:04;846 | 16.825 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.24% | 5135.2926
2020-10-10 | 14:48:05;096 | 16.8221 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5135.8727
2020-10-10 | 14:48:05;346 | 16.8197 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5135.5922
2020-10-10 | 14:48:05;596 | 16.8168 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.072
2020-10-10 | 14:48:05;846 | 16.8136 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5136.5123
2020-10-10 | 14:48:06;096 | 16.8106 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2123
2020-10-10 | 14:48:06;346 | 16.8067 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5135.5922
2020-10-10 | 14:48:06;596 | 16.7982 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.1324
2020-10-10 | 14:48:06;846 | 16.7906 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5136.0321
2020-10-10 | 14:48:07;096 | 16.7897 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5136.0121
2020-10-10 | 14:48:07;346 | 16.7879 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5136.5722
2020-10-10 | 14:48:07;596 | 16.7813 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5136.4528
2020-10-10 | 14:48:07;846 | 16.7744 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5136.7924
2020-10-10 | 14:48:08;096 | 16.7673 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5136.2926
2020-10-10 | 14:48:08;346 | 16.7607 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.6322
2020-10-10 | 14:48:08;596 | 16.7531 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5135.9326
2020-10-10 | 14:48:08;846 | 16.7456 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5136.7524
2020-10-10 | 14:48:09;096 | 16.7398 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5136.5323
2020-10-10 | 14:48:09;346 | 16.7311 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.4927
2020-10-10 | 14:48:09;596 | 16.7216 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5137.1523
2020-10-10 | 14:48:09;846 | 16.715 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5137.0125
2020-10-10 | 14:48:10;096 | 16.7093 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5137.3325
2020-10-10 | 14:48:10;346 | 16.7053 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.8124
2020-10-10 | 14:48:10;596 | 16.7025 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5137.3725
2020-10-10 | 14:48:10;846 | 16.7007 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5137.5922
2020-10-10 | 14:48:11;096 | 16.6995 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.1723
2020-10-10 | 14:48:11;346 | 16.6956 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5137.4124
2020-10-10 | 14:48:11;596 | 16.6891 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:48:11;846 | 16.686 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.2726
2020-10-10 | 14:48:12;096 | 16.6896 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5137.2926
2020-10-10 | 14:48:12;346 | 16.691 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.69% | 5138.1723
2020-10-10 | 14:48:12;596 | 16.6839 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.71% | 5137.5922
2020-10-10 | 14:48:12;846 | 16.676 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5137.5327
2020-10-10 | 14:48:13;096 | 16.6729 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.77% | 5137.8927
2020-10-10 | 14:48:13;346 | 16.6706 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.71% | 5137.5922
2020-10-10 | 14:48:13;596 | 16.6679 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.9725
2020-10-10 | 14:48:13;846 | 16.665 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5138.2323
2020-10-10 | 14:48:14;096 | 16.6606 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5137.7724
2020-10-10 | 14:48:14;346 | 16.6518 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5138.4727
2020-10-10 | 14:48:14;596 | 16.6427 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5138.5123
2020-10-10 | 14:48:14;846 | 16.637 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.6% | 5138.072
2020-10-10 | 14:48:15;096 | 16.632 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.57% | 5138.3325
2020-10-10 | 14:48:15;346 | 16.6232 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5138.4124
2020-10-10 | 14:48:15;596 | 16.6145 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5138.2726
2020-10-10 | 14:48:15;846 | 16.6085 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5138.8323
2020-10-10 | 14:48:16;096 | 16.6011 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5138.2926
2020-10-10 | 14:48:16;346 | 16.5917 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5138.4124
2020-10-10 | 14:48:16;596 | 16.5871 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5138.6122
2020-10-10 | 14:48:16;846 | 16.5879 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5138.6122
2020-10-10 | 14:48:17;096 | 16.5801 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.9126
2020-10-10 | 14:48:17;346 | 16.5673 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5139.0924
2020-10-10 | 14:48:17;596 | 16.5642 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.48% | 5139.1923
2020-10-10 | 14:48:17;846 | 16.5649 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5139.2322
2020-10-10 | 14:48:18;096 | 16.5619 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5139.2526
2020-10-10 | 14:48:18;346 | 16.5604 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5139.2122
2020-10-10 | 14:48:18;596 | 16.5589 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.7724
2020-10-10 | 14:48:18;846 | 16.5568 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.9526
2020-10-10 | 14:48:19;096 | 16.5594 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5139.2526
2020-10-10 | 14:48:19;346 | 16.5618 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5139.2122
2020-10-10 | 14:48:19;596 | 16.5587 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5139.4124
2020-10-10 | 14:48:19;846 | 16.5569 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5139.1124
2020-10-10 | 14:48:20;096 | 16.5572 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5139.1923
2020-10-10 | 14:48:20;346 | 16.5553 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.9522
2020-10-10 | 14:48:20;596 | 16.5542 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5138.4528
2020-10-10 | 14:48:20;846 | 16.5512 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.3924
2020-10-10 | 14:48:21;096 | 16.5449 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.6322
2020-10-10 | 14:48:21;346 | 16.5426 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.7924
2020-10-10 | 14:48:21;596 | 16.5418 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5139.3725
2020-10-10 | 14:48:21;846 | 16.5356 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5139.2526
2020-10-10 | 14:48:22;096 | 16.5334 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.9326
2020-10-10 | 14:48:22;346 | 16.5336 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.7124
2020-10-10 | 14:48:22;596 | 16.5243 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.46% | 5138.3325
2020-10-10 | 14:48:22;846 | 16.5137 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.49% | 5138.4924
2020-10-10 | 14:48:23;096 | 16.5104 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5138.0924
2020-10-10 | 14:48:23;346 | 16.5086 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5137.6122
2020-10-10 | 14:48:23;596 | 16.5033 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5137.6322
2020-10-10 | 14:48:23;846 | 16.5028 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:48:24;096 | 16.5069 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.74% | 5138.072
2020-10-10 | 14:48:24;346 | 16.5029 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.69% | 5138.2726
2020-10-10 | 14:48:24;596 | 16.495 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5138.0924
2020-10-10 | 14:48:24;846 | 16.4954 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5138.1523
2020-10-10 | 14:48:25;096 | 16.5018 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.78% | 5138.0125
2020-10-10 | 14:48:25;346 | 16.5054 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5138.3325
2020-10-10 | 14:48:25;596 | 16.5065 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5138.2123
2020-10-10 | 14:48:25;846 | 16.5114 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.74% | 5137.9126
2020-10-10 | 14:48:26;096 | 16.5194 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.82% | 5137.6925
2020-10-10 | 14:48:26;346 | 16.5233 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5137.4927
2020-10-10 | 14:48:26;596 | 16.5229 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5137.6521
2020-10-10 | 14:48:26;846 | 16.5194 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.86% | 5138.0321
2020-10-10 | 14:48:27;096 | 16.514 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5137.9326
2020-10-10 | 14:48:27;346 | 16.5128 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5137.5123
2020-10-10 | 14:48:27;596 | 16.517 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5137.5127
2020-10-10 | 14:48:27;846 | 16.5216 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5137.7124
2020-10-10 | 14:48:28;096 | 16.5211 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5137.6725
2020-10-10 | 14:48:28;346 | 16.5182 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5137.8527
2020-10-10 | 14:48:28;596 | 16.5238 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.7124
2020-10-10 | 14:48:28;846 | 16.5373 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5137.9126
2020-10-10 | 14:48:29;096 | 16.5456 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5138.5323
2020-10-10 | 14:48:29;346 | 16.5475 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5138.3126
2020-10-10 | 14:48:29;596 | 16.5533 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5138.8323
2020-10-10 | 14:48:29;846 | 16.5631 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5138.7324
2020-10-10 | 14:48:30;096 | 16.5659 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.74% | 5138.7324
2020-10-10 | 14:48:30;346 | 16.5615 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5139.1124
2020-10-10 | 14:48:30;596 | 16.5636 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.71% | 5138.7324
2020-10-10 | 14:48:30;846 | 16.5737 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5138.6925
2020-10-10 | 14:48:31;096 | 16.5792 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5138.8323
2020-10-10 | 14:48:31;346 | 16.5788 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.71% | 5139.0521
2020-10-10 | 14:48:31;596 | 16.5788 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5138.6521
2020-10-10 | 14:48:31;846 | 16.5796 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5139.1723
2020-10-10 | 14:48:32;096 | 16.5771 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5138.8323
2020-10-10 | 14:48:32;346 | 16.5733 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5139.3125
2020-10-10 | 14:48:32;596 | 16.5713 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.53% | 5139.7524
2020-10-10 | 14:48:32;846 | 16.5689 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5139.8323
2020-10-10 | 14:48:33;096 | 16.5713 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5139.0924
2020-10-10 | 14:48:33;346 | 16.5775 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5138.8527
2020-10-10 | 14:48:33;596 | 16.5755 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5139.3325
2020-10-10 | 14:48:33;846 | 16.5698 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5139.3924
2020-10-10 | 14:48:34;096 | 16.5685 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5139.2726
2020-10-10 | 14:48:34;346 | 16.5671 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5139.5123
2020-10-10 | 14:48:34;596 | 16.5639 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5139.2122
2020-10-10 | 14:48:34;846 | 16.5572 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.5722
2020-10-10 | 14:48:35;096 | 16.5493 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.3325
2020-10-10 | 14:48:35;346 | 16.5491 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5139.2322
2020-10-10 | 14:48:35;596 | 16.5491 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.9326
2020-10-10 | 14:48:35;846 | 16.5415 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5139.472
2020-10-10 | 14:48:36;096 | 16.5298 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.6322
2020-10-10 | 14:48:36;346 | 16.5194 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5139.2526
2020-10-10 | 14:48:36;596 | 16.517 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.7524
2020-10-10 | 14:48:36;846 | 16.5144 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5139.0121
2020-10-10 | 14:48:37;096 | 16.5059 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5139.9725
2020-10-10 | 14:48:37;346 | 16.5006 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.9126
2020-10-10 | 14:48:37;596 | 16.4989 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.6725
2020-10-10 | 14:48:37;846 | 16.4982 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.3725
2020-10-10 | 14:48:38;096 | 16.4961 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.3525
2020-10-10 | 14:48:38;346 | 16.4913 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5139.3725
2020-10-10 | 14:48:38;596 | 16.4879 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5139.1723
2020-10-10 | 14:48:38;846 | 16.4824 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5139.1723
2020-10-10 | 14:48:39;096 | 16.4776 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5139.5127
2020-10-10 | 14:48:39;346 | 16.4808 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5139.4324
2020-10-10 | 14:48:39;596 | 16.4837 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.9522
2020-10-10 | 14:48:39;846 | 16.4803 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5139.5722
2020-10-10 | 14:48:40;096 | 16.4751 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.1124
2020-10-10 | 14:48:40;346 | 16.4729 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5139.0724
2020-10-10 | 14:48:40;596 | 16.4756 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5138.5523
2020-10-10 | 14:48:40;846 | 16.4763 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.7324
2020-10-10 | 14:48:41;096 | 16.4746 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.8323
2020-10-10 | 14:48:41;346 | 16.479 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.47% | 5138.6521
2020-10-10 | 14:48:41;596 | 16.4858 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5138.2323
2020-10-10 | 14:48:41;846 | 16.4889 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5138.2323
2020-10-10 | 14:48:42;096 | 16.4925 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5138.5722
2020-10-10 | 14:48:42;346 | 16.5001 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5137.8927
2020-10-10 | 14:48:42;596 | 16.5064 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.6% | 5137.9725
2020-10-10 | 14:48:42;846 | 16.5076 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5138.3325
2020-10-10 | 14:48:43;096 | 16.512 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5137.7724
2020-10-10 | 14:48:43;346 | 16.5193 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.8124
2020-10-10 | 14:48:43;596 | 16.5194 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.4528
2020-10-10 | 14:48:43;846 | 16.5147 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.5323
2020-10-10 | 14:48:44;096 | 16.5128 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.79% | 5137.4528
2020-10-10 | 14:48:44;346 | 16.516 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5137.072
2020-10-10 | 14:48:44;596 | 16.5215 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.9926
2020-10-10 | 14:48:44;846 | 16.5264 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5136.8527
2020-10-10 | 14:48:45;096 | 16.5291 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:48:45;346 | 16.5283 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5137.3924
2020-10-10 | 14:48:45;596 | 16.5266 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5137.3725
2020-10-10 | 14:48:45;846 | 16.5289 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5137.072
2020-10-10 | 14:48:46;096 | 16.536 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.8323
2020-10-10 | 14:48:46;346 | 16.5442 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5136.9126
2020-10-10 | 14:48:46;596 | 16.5541 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5137.2926
2020-10-10 | 14:48:46;846 | 16.5648 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:48:47;096 | 16.5727 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5137.5323
2020-10-10 | 14:48:47;346 | 16.5785 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5137.2726
2020-10-10 | 14:48:47;596 | 16.5864 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5137.3525
2020-10-10 | 14:48:47;846 | 16.5972 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5137.1124
2020-10-10 | 14:48:48;096 | 16.6072 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5137.2522
2020-10-10 | 14:48:48;346 | 16.6168 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5136.8926
2020-10-10 | 14:48:48;596 | 16.6273 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5136.6122
2020-10-10 | 14:48:48;846 | 16.6346 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5136.7325
2020-10-10 | 14:48:49;096 | 16.6381 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5136.7924
2020-10-10 | 14:48:49;346 | 16.641 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5137.1324
2020-10-10 | 14:48:49;596 | 16.6455 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5137.0125
2020-10-10 | 14:48:49;846 | 16.6498 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5136.5523
2020-10-10 | 14:48:50;096 | 16.6498 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5136.8124
2020-10-10 | 14:48:50;346 | 16.649 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.1923
2020-10-10 | 14:48:50;596 | 16.6523 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5137.1923
2020-10-10 | 14:48:50;846 | 16.6566 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5137.1124
2020-10-10 | 14:48:51;096 | 16.6634 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5136.6322
2020-10-10 | 14:48:51;346 | 16.6734 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5136.8727
2020-10-10 | 14:48:51;596 | 16.681 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:48:51;846 | 16.6853 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5137.0321
2020-10-10 | 14:48:52;096 | 16.6871 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.9326
2020-10-10 | 14:48:52;346 | 16.6892 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5136.8124
2020-10-10 | 14:48:52;596 | 16.6936 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:48:52;846 | 16.6984 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5137.4528
2020-10-10 | 14:48:53;096 | 16.7018 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5137.0121
2020-10-10 | 14:48:53;346 | 16.7042 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5137.2522
2020-10-10 | 14:48:53;596 | 16.7042 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.86% | 5136.9526
2020-10-10 | 14:48:53;846 | 16.7024 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.86% | 5137.1723
2020-10-10 | 14:48:54;096 | 16.7031 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.8527
2020-10-10 | 14:48:54;346 | 16.7052 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.82% | 5137.7124
2020-10-10 | 14:48:54;596 | 16.7032 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5137.7924
2020-10-10 | 14:48:54;846 | 16.6993 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.77% | 5137.0924
2020-10-10 | 14:48:55;096 | 16.6996 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:48:55;346 | 16.7012 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.79% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:48:55;596 | 16.6982 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5137.6521
2020-10-10 | 14:48:55;846 | 16.693 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.5123
2020-10-10 | 14:48:56;096 | 16.69 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.2123
2020-10-10 | 14:48:56;346 | 16.687 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.5527
2020-10-10 | 14:48:56;596 | 16.6834 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.5127
2020-10-10 | 14:48:56;846 | 16.6803 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5137.6521
2020-10-10 | 14:48:57;096 | 16.6795 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.62% | 5137.7524
2020-10-10 | 14:48:57;346 | 16.6798 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5137.6322
2020-10-10 | 14:48:57;596 | 16.673 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.64% | 5138.1923
2020-10-10 | 14:48:57;846 | 16.66 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5138.1324
2020-10-10 | 14:48:58;096 | 16.6567 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.6% | 5137.4727
2020-10-10 | 14:48:58;346 | 16.662 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.74% | 5136.7524
2020-10-10 | 14:48:58;596 | 16.661 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.82% | 5137.3325
2020-10-10 | 14:48:58;846 | 16.6559 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5137.5922
2020-10-10 | 14:48:59;096 | 16.6417 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.57% | 5138.2726
2020-10-10 | 14:48:59;346 | 16.627 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5138.5123
2020-10-10 | 14:48:59;596 | 16.6301 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5137.8527
2020-10-10 | 14:48:59;846 | 16.6318 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.52% | 5137.7924
2020-10-10 | 14:49:00;096 | 16.6211 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5137.9326
2020-10-10 | 14:49:00;346 | 16.6148 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.8927
2020-10-10 | 14:49:00;596 | 16.6145 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.8727
2020-10-10 | 14:49:00;846 | 16.6083 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5138.4324
2020-10-10 | 14:49:01;096 | 16.6041 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5138.0924
2020-10-10 | 14:49:01;346 | 16.6115 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5137.7124
2020-10-10 | 14:49:01;596 | 16.6127 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5138.2123
2020-10-10 | 14:49:01;846 | 16.6022 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.47% | 5138.5523
2020-10-10 | 14:49:02;096 | 16.6019 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.53% | 5138.1124
2020-10-10 | 14:49:02;346 | 16.6047 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5138.1324
2020-10-10 | 14:49:02;596 | 16.5973 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5137.5123
2020-10-10 | 14:49:02;846 | 16.5914 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:49:03;096 | 16.5896 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.65% | 5137.7724
2020-10-10 | 14:49:03;346 | 16.5881 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.64% | 5137.4324
2020-10-10 | 14:49:03;596 | 16.5851 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.2926
2020-10-10 | 14:49:03;846 | 16.5767 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5137.2123
2020-10-10 | 14:49:04;096 | 16.5649 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5137.5123
2020-10-10 | 14:49:04;346 | 16.5616 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.6122
2020-10-10 | 14:49:04;596 | 16.5659 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5137.6322
2020-10-10 | 14:49:04;846 | 16.561 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.9725
2020-10-10 | 14:49:05;096 | 16.5544 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.9921
2020-10-10 | 14:49:05;346 | 16.5539 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5137.4324
2020-10-10 | 14:49:05;596 | 16.5466 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5137.3325
2020-10-10 | 14:49:05;846 | 16.541 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:49:06;096 | 16.547 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5136.8527
2020-10-10 | 14:49:06;346 | 16.5553 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5136.3325
2020-10-10 | 14:49:06;596 | 16.5578 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.22% | 5136.5323
2020-10-10 | 14:49:06;846 | 16.5607 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.28% | 5136.8727
2020-10-10 | 14:49:07;096 | 16.5629 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5136.8727
2020-10-10 | 14:49:07;346 | 16.5645 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5136.8926
2020-10-10 | 14:49:07;596 | 16.5799 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5136.7524
2020-10-10 | 14:49:07;846 | 16.5984 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5137.072
2020-10-10 | 14:49:08;096 | 16.5976 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5137.7524
2020-10-10 | 14:49:08;346 | 16.5931 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5137.6521
2020-10-10 | 14:49:08;596 | 16.6059 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5136.4727
2020-10-10 | 14:49:08;846 | 16.6264 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5136.4528
2020-10-10 | 14:49:09;096 | 16.6365 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5136.9126
2020-10-10 | 14:49:09;346 | 16.6363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5137.2726
2020-10-10 | 14:49:09;596 | 16.6388 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.22% | 5136.7924
2020-10-10 | 14:49:09;846 | 16.6519 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.21% | 5136.9722
2020-10-10 | 14:49:10;096 | 16.6551 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5137.9126
2020-10-10 | 14:49:10;346 | 16.6424 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5137.6725
2020-10-10 | 14:49:10;596 | 16.6448 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5137.3325
2020-10-10 | 14:49:10;846 | 16.6603 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5137.0121
2020-10-10 | 14:49:11;096 | 16.6716 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5137.1923
2020-10-10 | 14:49:11;346 | 16.69 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5136.5922
2020-10-10 | 14:49:11;596 | 16.711 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5136.6122
2020-10-10 | 14:49:11;846 | 16.7115 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5137.4528
2020-10-10 | 14:49:12;096 | 16.7052 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5136.9921
2020-10-10 | 14:49:12;346 | 16.7131 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5136.8727
2020-10-10 | 14:49:12;596 | 16.7252 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5137.0924
2020-10-10 | 14:49:12;846 | 16.7317 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5137.2726
2020-10-10 | 14:49:13;096 | 16.7342 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5137.4324
2020-10-10 | 14:49:13;346 | 16.7375 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.3924
2020-10-10 | 14:49:13;596 | 16.7436 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5137.0521
2020-10-10 | 14:49:13;846 | 16.7464 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5137.072
2020-10-10 | 14:49:14;096 | 16.7444 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5136.7325
2020-10-10 | 14:49:14;346 | 16.741 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.77% | 5137.5523
2020-10-10 | 14:49:14;596 | 16.7349 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5136.9725
2020-10-10 | 14:49:14;846 | 16.731 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5136.8926
2020-10-10 | 14:49:15;096 | 16.7323 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5137.0924
2020-10-10 | 14:49:15;346 | 16.7306 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5136.6122
2020-10-10 | 14:49:15;596 | 16.7298 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5136.8527
2020-10-10 | 14:49:15;846 | 16.731 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.4927
2020-10-10 | 14:49:16;096 | 16.7288 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5137.0121
2020-10-10 | 14:49:16;346 | 16.7228 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:49:16;596 | 16.7188 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5137.3325
2020-10-10 | 14:49:16;846 | 16.7135 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:49:17;096 | 16.7062 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.3325
2020-10-10 | 14:49:17;346 | 16.6995 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.3126
2020-10-10 | 14:49:17;596 | 16.6944 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.432
2020-10-10 | 14:49:17;846 | 16.6921 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.0521
2020-10-10 | 14:49:18;096 | 16.6925 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.77% | 5137.4924
2020-10-10 | 14:49:18;346 | 16.6906 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.1723
2020-10-10 | 14:49:18;596 | 16.6841 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5137.2323
2020-10-10 | 14:49:18;846 | 16.6838 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.69% | 5137.3725
2020-10-10 | 14:49:19;096 | 16.6878 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.64% | 5137.2123
2020-10-10 | 14:49:19;346 | 16.6848 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5137.452
2020-10-10 | 14:49:19;596 | 16.6776 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.65% | 5137.4927
2020-10-10 | 14:49:19;846 | 16.6746 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.65% | 5137.4727
2020-10-10 | 14:49:20;096 | 16.6793 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.1523
2020-10-10 | 14:49:20;346 | 16.6819 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5137.5523
2020-10-10 | 14:49:20;596 | 16.6706 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5138.3325
2020-10-10 | 14:49:20;846 | 16.6516 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5138.2926
2020-10-10 | 14:49:21;096 | 16.6442 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.57% | 5137.6122
2020-10-10 | 14:49:21;346 | 16.6526 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.64% | 5137.7524
2020-10-10 | 14:49:21;596 | 16.6552 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5138.2323
2020-10-10 | 14:49:21;846 | 16.6536 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.58% | 5137.4324
2020-10-10 | 14:49:22;096 | 16.6519 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5137.7524
2020-10-10 | 14:49:22;346 | 16.6432 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5137.3126
2020-10-10 | 14:49:22;596 | 16.6375 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5137.7724
2020-10-10 | 14:49:22;846 | 16.6381 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5138.1124
2020-10-10 | 14:49:23;096 | 16.6399 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5137.6322
2020-10-10 | 14:49:23;346 | 16.6435 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5138.0924
2020-10-10 | 14:49:23;596 | 16.6404 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5137.8527
2020-10-10 | 14:49:23;846 | 16.6327 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.52% | 5137.3126
2020-10-10 | 14:49:24;096 | 16.6317 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.6% | 5137.4528
2020-10-10 | 14:49:24;346 | 16.6321 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5137.5722
2020-10-10 | 14:49:24;596 | 16.6298 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5138.2123
2020-10-10 | 14:49:24;846 | 16.6226 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5138.1523
2020-10-10 | 14:49:25;096 | 16.6135 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5137.4124
2020-10-10 | 14:49:25;346 | 16.6091 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5137.0924
2020-10-10 | 14:49:25;596 | 16.607 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5137.7325
2020-10-10 | 14:49:25;846 | 16.6007 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.57% | 5138.1523
2020-10-10 | 14:49:26;096 | 16.5933 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5137.7924
2020-10-10 | 14:49:26;346 | 16.5898 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5137.7924
2020-10-10 | 14:49:26;596 | 16.5898 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5138.2056
2020-10-10 | 14:49:26;846 | 16.5913 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5138.81
2020-10-10 | 14:49:27;096 | 16.5204 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5138.8695
2020-10-10 | 14:49:27;346 | 16.5208 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.6298
2020-10-10 | 14:49:27;596 | 16.5196 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5139.0098
2020-10-10 | 14:49:27;846 | 16.5174 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.5096
2020-10-10 | 14:49:28;096 | 16.5153 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5138.7301
2020-10-10 | 14:49:28;346 | 16.5113 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5138.7701
2020-10-10 | 14:49:28;596 | 16.5046 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5139.3697
2020-10-10 | 14:49:28;846 | 16.4939 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.97% | 5139.3901
2020-10-10 | 14:49:29;096 | 16.4876 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.0896
2020-10-10 | 14:49:29;346 | 16.4889 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5138.81
2020-10-10 | 14:49:29;596 | 16.4796 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.1096
2020-10-10 | 14:49:29;846 | 16.4604 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.4297
2020-10-10 | 14:49:30;096 | 16.4526 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.2499
2020-10-10 | 14:49:30;346 | 16.4491 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.0697
2020-10-10 | 14:49:30;596 | 16.441 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.5299
2020-10-10 | 14:49:30;846 | 16.4357 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.3294
2020-10-10 | 14:49:31;096 | 16.4297 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.01% | 5139.3697
2020-10-10 | 14:49:31;346 | 16.4235 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5139.4297
2020-10-10 | 14:49:31;596 | 16.4163 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.9298
2020-10-10 | 14:49:31;846 | 16.4096 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.01% | 5139.1699
2020-10-10 | 14:49:32;096 | 16.4089 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5138.9898
2020-10-10 | 14:49:32;346 | 16.4009 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.5096
2020-10-10 | 14:49:32;596 | 16.3805 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.8695
2020-10-10 | 14:49:32;846 | 16.3709 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.2099
2020-10-10 | 14:49:33;096 | 16.3752 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.3697
2020-10-10 | 14:49:33;346 | 16.3725 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.9298
2020-10-10 | 14:49:33;596 | 16.3607 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5139.1096
2020-10-10 | 14:49:33;846 | 16.358 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.9898
2020-10-10 | 14:49:34;096 | 16.3644 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.7101
2020-10-10 | 14:49:34;346 | 16.3614 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5138.9898
2020-10-10 | 14:49:34;596 | 16.3561 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.4896
2020-10-10 | 14:49:34;846 | 16.3661 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.9095
2020-10-10 | 14:49:35;096 | 16.3777 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5139.2299
2020-10-10 | 14:49:35;346 | 16.3731 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.3102
2020-10-10 | 14:49:35;596 | 16.3682 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.2499
2020-10-10 | 14:49:35;846 | 16.3803 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.2299
2020-10-10 | 14:49:36;096 | 16.3943 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5139.0297
2020-10-10 | 14:49:36;346 | 16.3939 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5139.0098
2020-10-10 | 14:49:36;596 | 16.3938 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5138.5699
2020-10-10 | 14:49:36;846 | 16.399 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.3701
2020-10-10 | 14:49:37;096 | 16.3989 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5138.6098
2020-10-10 | 14:49:37;346 | 16.3942 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5138.5499
2020-10-10 | 14:49:37;596 | 16.3921 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5138.7701
2020-10-10 | 14:49:37;846 | 16.3937 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.58% | 5138.2099
2020-10-10 | 14:49:38;096 | 16.3967 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.52% | 5138.4896
2020-10-10 | 14:49:38;346 | 16.4057 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.52% | 5138.7301
2020-10-10 | 14:49:38;596 | 16.413 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5138.9095
2020-10-10 | 14:49:38;846 | 16.4135 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.47% | 5139.2099
2020-10-10 | 14:49:39;096 | 16.4154 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.8496
2020-10-10 | 14:49:39;346 | 16.4212 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.7701
2020-10-10 | 14:49:39;596 | 16.4251 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.52% | 5138.5699
2020-10-10 | 14:49:39;846 | 16.43 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5138.5898
2020-10-10 | 14:49:40;096 | 16.4368 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.48% | 5138.7701
2020-10-10 | 14:49:40;346 | 16.4411 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5139.4297
2020-10-10 | 14:49:40;596 | 16.4486 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5139.0896
2020-10-10 | 14:49:40;846 | 16.4584 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5139.1096
2020-10-10 | 14:49:41;096 | 16.4604 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.6498
2020-10-10 | 14:49:41;346 | 16.4548 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5139.0697
2020-10-10 | 14:49:41;596 | 16.4553 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5138.5299
2020-10-10 | 14:49:41;846 | 16.4596 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5138.4896
2020-10-10 | 14:49:42;096 | 16.4563 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5139.15
2020-10-10 | 14:49:42;346 | 16.4526 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.9498
2020-10-10 | 14:49:42;596 | 16.4522 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.0697
2020-10-10 | 14:49:42;846 | 16.4591 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.7101
2020-10-10 | 14:49:43;096 | 16.4722 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.5898
2020-10-10 | 14:49:43;346 | 16.4768 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.3102
2020-10-10 | 14:49:43;596 | 16.4708 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.9898
2020-10-10 | 14:49:43;846 | 16.4655 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.13
2020-10-10 | 14:49:44;096 | 16.4711 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5139.2499
2020-10-10 | 14:49:44;346 | 16.4795 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.83
2020-10-10 | 14:49:44;596 | 16.4766 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.6298
2020-10-10 | 14:49:44;846 | 16.4712 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.6698
2020-10-10 | 14:49:45;096 | 16.4719 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.9498
2020-10-10 | 14:49:45;346 | 16.4684 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.8699
2020-10-10 | 14:49:45;596 | 16.4608 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.5898
2020-10-10 | 14:49:45;846 | 16.4548 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.0497
2020-10-10 | 14:49:46;096 | 16.45 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.7101
2020-10-10 | 14:49:46;346 | 16.4478 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.15
2020-10-10 | 14:49:46;596 | 16.4513 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.48% | 5137.6498
2020-10-10 | 14:49:46;846 | 16.4592 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.46% | 5137.8499
2020-10-10 | 14:49:47;096 | 16.4592 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.83
2020-10-10 | 14:49:47;346 | 16.4494 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.6698
2020-10-10 | 14:49:47;596 | 16.4449 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.5699
2020-10-10 | 14:49:47;846 | 16.4464 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5139.3102
2020-10-10 | 14:49:48;096 | 16.445 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.2299
2020-10-10 | 14:49:48;346 | 16.4448 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.7301
2020-10-10 | 14:49:48;596 | 16.4444 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.39% | 5138.9498
2020-10-10 | 14:49:48;846 | 16.4374 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5138.8496
2020-10-10 | 14:49:49;096 | 16.4327 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.83
2020-10-10 | 14:49:49;346 | 16.4409 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.9698
2020-10-10 | 14:49:49;596 | 16.448 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5139.0896
2020-10-10 | 14:49:49;846 | 16.4362 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5139.7301
2020-10-10 | 14:49:50;096 | 16.4201 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5139.0497
2020-10-10 | 14:49:50;346 | 16.4223 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.79
2020-10-10 | 14:49:50;596 | 16.4366 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.13
2020-10-10 | 14:49:50;846 | 16.4424 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.3698
2020-10-10 | 14:49:51;096 | 16.4366 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.9898
2020-10-10 | 14:49:51;346 | 16.4333 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.9898
2020-10-10 | 14:49:51;596 | 16.4387 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.79
2020-10-10 | 14:49:51;846 | 16.4465 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.7501
2020-10-10 | 14:49:52;096 | 16.4523 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5138.8499
2020-10-10 | 14:49:52;346 | 16.461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.4896
2020-10-10 | 14:49:52;596 | 16.4686 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5138.4097
2020-10-10 | 14:49:52;846 | 16.462 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.7101
2020-10-10 | 14:49:53;096 | 16.4503 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5139.0497
2020-10-10 | 14:49:53;346 | 16.4486 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.5898
2020-10-10 | 14:49:53;596 | 16.4516 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.6298
2020-10-10 | 14:49:53;846 | 16.4524 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.2698
2020-10-10 | 14:49:54;096 | 16.4582 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.8695
2020-10-10 | 14:49:54;346 | 16.4651 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5139.1699
2020-10-10 | 14:49:54;596 | 16.4657 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5139.7101
2020-10-10 | 14:49:54;846 | 16.4642 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.9498
2020-10-10 | 14:49:55;096 | 16.4693 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.3501
2020-10-10 | 14:49:55;346 | 16.4763 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5138.7501
2020-10-10 | 14:49:55;596 | 16.4726 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.1699
2020-10-10 | 14:49:55;846 | 16.4641 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5139.3497
2020-10-10 | 14:49:56;096 | 16.4643 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5138.9295
2020-10-10 | 14:49:56;346 | 16.4711 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5138.6098
2020-10-10 | 14:49:56;596 | 16.4736 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.8895
2020-10-10 | 14:49:56;846 | 16.4706 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.4696
2020-10-10 | 14:49:57;096 | 16.4672 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5138.8895
2020-10-10 | 14:49:57;346 | 16.4594 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.4696
2020-10-10 | 14:49:57;596 | 16.447 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5138.5699
2020-10-10 | 14:49:57;846 | 16.4449 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.3901
2020-10-10 | 14:49:58;096 | 16.4464 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.5898
2020-10-10 | 14:49:58;346 | 16.4406 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.6498
2020-10-10 | 14:49:58;596 | 16.4381 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.79
2020-10-10 | 14:49:58;846 | 16.4415 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5139.2499
2020-10-10 | 14:49:59;096 | 16.4461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.13
2020-10-10 | 14:49:59;346 | 16.449 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.6498
2020-10-10 | 14:49:59;596 | 16.4476 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.5898
2020-10-10 | 14:49:59;846 | 16.4442 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5138.9295
2020-10-10 | 14:50:00;096 | 16.4413 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.8895
2020-10-10 | 14:50:00;346 | 16.4414 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.2499
2020-10-10 | 14:50:00;596 | 16.444 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.7101
2020-10-10 | 14:50:00;846 | 16.4482 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.0697
2020-10-10 | 14:50:01;096 | 16.4569 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.6698
2020-10-10 | 14:50:01;346 | 16.4582 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.6898
2020-10-10 | 14:50:01;596 | 16.446 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.3302
2020-10-10 | 14:50:01;846 | 16.4382 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.17
2020-10-10 | 14:50:02;096 | 16.4389 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.5096
2020-10-10 | 14:50:02;346 | 16.4397 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.6898
2020-10-10 | 14:50:02;596 | 16.4422 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.3501
2020-10-10 | 14:50:02;846 | 16.4437 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.6898
2020-10-10 | 14:50:03;096 | 16.439 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5139.0497
2020-10-10 | 14:50:03;346 | 16.4347 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.9698
2020-10-10 | 14:50:03;596 | 16.4381 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.2299
2020-10-10 | 14:50:03;846 | 16.4455 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5138.4896
2020-10-10 | 14:50:04;096 | 16.4504 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.6298
2020-10-10 | 14:50:04;346 | 16.4481 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.8496
2020-10-10 | 14:50:04;596 | 16.4424 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5138.9698
2020-10-10 | 14:50:04;846 | 16.4471 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.5096
2020-10-10 | 14:50:05;096 | 16.4583 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.3897
2020-10-10 | 14:50:05;346 | 16.4565 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.3102
2020-10-10 | 14:50:05;596 | 16.4462 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.7501
2020-10-10 | 14:50:05;846 | 16.4485 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5139.15
2020-10-10 | 14:50:06;096 | 16.4601 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.5299
2020-10-10 | 14:50:06;346 | 16.4661 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.17
2020-10-10 | 14:50:06;596 | 16.4654 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5138.3501
2020-10-10 | 14:50:06;846 | 16.4655 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.0697
2020-10-10 | 14:50:07;096 | 16.4661 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5138.2299
2020-10-10 | 14:50:07;346 | 16.4651 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5138.3501
2020-10-10 | 14:50:07;596 | 16.4687 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.19
2020-10-10 | 14:50:07;846 | 16.4757 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.4496
2020-10-10 | 14:50:08;096 | 16.476 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.8903
2020-10-10 | 14:50:08;346 | 16.4686 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.7501
2020-10-10 | 14:50:08;596 | 16.4673 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.15
2020-10-10 | 14:50:08;846 | 16.4716 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5137.4696
2020-10-10 | 14:50:09;096 | 16.4714 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5138.13
2020-10-10 | 14:50:09;346 | 16.4684 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.48% | 5138.2698
2020-10-10 | 14:50:09;596 | 16.4644 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.49% | 5137.4297
2020-10-10 | 14:50:09;846 | 16.4665 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.3897
2020-10-10 | 14:50:10;096 | 16.4707 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5137.8296
2020-10-10 | 14:50:10;346 | 16.4714 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5137.4696
2020-10-10 | 14:50:10;596 | 16.4805 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.64% | 5136.9498
2020-10-10 | 14:50:10;846 | 16.4882 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.5299
2020-10-10 | 14:50:11;096 | 16.4767 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.62% | 5137.83
2020-10-10 | 14:50:11;346 | 16.4659 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5137.6298
2020-10-10 | 14:50:11;596 | 16.4782 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5137.5898
2020-10-10 | 14:50:11;846 | 16.4952 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.5898
2020-10-10 | 14:50:12;096 | 16.4992 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.4896
2020-10-10 | 14:50:12;346 | 16.4993 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.5898
2020-10-10 | 14:50:12;596 | 16.5064 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.3294
2020-10-10 | 14:50:12;846 | 16.5131 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5137.7101
2020-10-10 | 14:50:13;096 | 16.5113 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.5898
2020-10-10 | 14:50:13;346 | 16.5097 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5137.4896
2020-10-10 | 14:50:13;596 | 16.5159 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5137.6298
2020-10-10 | 14:50:13;846 | 16.5254 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.78% | 5137.4297
2020-10-10 | 14:50:14;096 | 16.5311 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.69% | 5137.0697
2020-10-10 | 14:50:14;346 | 16.5358 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5137.4496
2020-10-10 | 14:50:14;596 | 16.5465 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5136.7501
2020-10-10 | 14:50:14;846 | 16.5585 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.78% | 5136.7501
2020-10-10 | 14:50:15;096 | 16.5635 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.4896
2020-10-10 | 14:50:15;346 | 16.5615 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.69% | 5137.4496
2020-10-10 | 14:50:15;596 | 16.5599 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.62% | 5137.2499
2020-10-10 | 14:50:15;846 | 16.5629 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.6498
2020-10-10 | 14:50:16;096 | 16.5711 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.56% | 5136.79
2020-10-10 | 14:50:16;346 | 16.5851 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.73% | 5137.3102
2020-10-10 | 14:50:16;596 | 16.6011 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.83% | 5136.6898
2020-10-10 | 14:50:16;846 | 16.609 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5136.9103
2020-10-10 | 14:50:17;096 | 16.6149 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5137.2499
2020-10-10 | 14:50:17;346 | 16.6284 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.1097
2020-10-10 | 14:50:17;596 | 16.6333 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5136.83
2020-10-10 | 14:50:17;846 | 16.6283 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5136.3302
2020-10-10 | 14:50:18;096 | 16.6284 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5136.5899
2020-10-10 | 14:50:18;346 | 16.6317 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.68% | 5136.7097
2020-10-10 | 14:50:18;596 | 16.6271 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.0297
2020-10-10 | 14:50:18;846 | 16.6175 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5137.4097
2020-10-10 | 14:50:19;096 | 16.6171 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5137.0297
2020-10-10 | 14:50:19;346 | 16.6209 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5137.4696
2020-10-10 | 14:50:19;596 | 16.6168 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5137.4896
2020-10-10 | 14:50:19;846 | 16.61 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.63% | 5136.4896
2020-10-10 | 14:50:20;096 | 16.6097 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5136.7301
2020-10-10 | 14:50:20;346 | 16.6121 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5137.15
2020-10-10 | 14:50:20;596 | 16.6137 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.61% | 5136.9498
2020-10-10 | 14:50:20;846 | 16.613 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.62% | 5137.5898
2020-10-10 | 14:50:21;096 | 16.6024 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.6% | 5137.7501
2020-10-10 | 14:50:21;346 | 16.5885 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5136.83
2020-10-10 | 14:50:21;596 | 16.5847 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.71% | 5136.7501
2020-10-10 | 14:50:21;846 | 16.5835 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.83% | 5136.8695
2020-10-10 | 14:50:22;096 | 16.5725 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5136.81
2020-10-10 | 14:50:22;346 | 16.5641 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5137.17
2020-10-10 | 14:50:22;596 | 16.5665 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.77% | 5137.0697
2020-10-10 | 14:50:22;846 | 16.5667 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.72% | 5137.0297
2020-10-10 | 14:50:23;096 | 16.5635 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5137.1097
2020-10-10 | 14:50:23;346 | 16.5635 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5136.8096
2020-10-10 | 14:50:23;596 | 16.5688 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5136.9698
2020-10-10 | 14:50:23;846 | 16.5736 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5136.83
2020-10-10 | 14:50:24;096 | 16.5726 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5136.6099
2020-10-10 | 14:50:24;346 | 16.5744 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5136.6898
2020-10-10 | 14:50:24;596 | 16.584 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5137.19
2020-10-10 | 14:50:24;846 | 16.5877 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.77% | 5137.0098
2020-10-10 | 14:50:25;096 | 16.5859 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.81% | 5136.4696
2020-10-10 | 14:50:25;346 | 16.5931 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5136.2299
2020-10-10 | 14:50:25;596 | 16.6039 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5136.4097
2020-10-10 | 14:50:25;846 | 16.6085 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.86% | 5136.5296
2020-10-10 | 14:50:26;096 | 16.6112 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5136.3302
2020-10-10 | 14:50:26;346 | 16.6146 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.5699
2020-10-10 | 14:50:26;596 | 16.6186 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.8499
2020-10-10 | 14:50:26;846 | 16.6249 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.82% | 5136.4696
2020-10-10 | 14:50:27;096 | 16.6277 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5136.2099
2020-10-10 | 14:50:27;346 | 16.6287 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5136.3302
2020-10-10 | 14:50:27;596 | 16.6353 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5135.9295
2020-10-10 | 14:50:27;846 | 16.6426 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5135.7097
2020-10-10 | 14:50:28;096 | 16.6434 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.4696
2020-10-10 | 14:50:28;346 | 16.6414 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.2299
2020-10-10 | 14:50:28;596 | 16.6347 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.17
2020-10-10 | 14:50:28;846 | 16.6296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.13
2020-10-10 | 14:50:29;096 | 16.6348 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.0497
2020-10-10 | 14:50:29;346 | 16.6413 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5136.4896
2020-10-10 | 14:50:29;596 | 16.6413 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.3501
2020-10-10 | 14:50:29;846 | 16.6455 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5135.9898
2020-10-10 | 14:50:30;096 | 16.6601 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5136.0298
2020-10-10 | 14:50:30;346 | 16.6714 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.0298
2020-10-10 | 14:50:30;596 | 16.6675 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55% | 5136.0098
2020-10-10 | 14:50:30;846 | 16.6508 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.3302
2020-10-10 | 14:50:31;096 | 16.641 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.5899
2020-10-10 | 14:50:31;346 | 16.6431 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5136.5499
2020-10-10 | 14:50:31;596 | 16.6462 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.4496
2020-10-10 | 14:50:31;846 | 16.6485 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5136.5699
2020-10-10 | 14:50:32;096 | 16.6485 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5136.15
2020-10-10 | 14:50:32;346 | 16.6444 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.2099
2020-10-10 | 14:50:32;596 | 16.6433 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.13
2020-10-10 | 14:50:32;846 | 16.6482 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5136.2898
2020-10-10 | 14:50:33;096 | 16.652 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5136.4896
2020-10-10 | 14:50:33;346 | 16.6515 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.9698
2020-10-10 | 14:50:33;596 | 16.6522 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.5296
2020-10-10 | 14:50:33;846 | 16.6566 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.2299
2020-10-10 | 14:50:34;096 | 16.6582 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.8895
2020-10-10 | 14:50:34;346 | 16.6528 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.9498
2020-10-10 | 14:50:34;596 | 16.6436 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5137.2499
2020-10-10 | 14:50:34;846 | 16.6359 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.78% | 5137.15
2020-10-10 | 14:50:35;096 | 16.6332 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5136.6099
2020-10-10 | 14:50:35;346 | 16.6286 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.7501
2020-10-10 | 14:50:35;596 | 16.6233 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.6099
2020-10-10 | 14:50:35;846 | 16.6198 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5136.6898
2020-10-10 | 14:50:36;096 | 16.6104 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5137.17
2020-10-10 | 14:50:36;346 | 16.5993 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5137.5499
2020-10-10 | 14:50:36;596 | 16.5988 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.9295
2020-10-10 | 14:50:36;846 | 16.6079 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5136.9898
2020-10-10 | 14:50:37;096 | 16.608 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.9295
2020-10-10 | 14:50:37;346 | 16.5941 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.78% | 5137.4297
2020-10-10 | 14:50:37;596 | 16.5843 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5137.4297
2020-10-10 | 14:50:37;846 | 16.5833 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5137.5299
2020-10-10 | 14:50:38;096 | 16.5805 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.83% | 5137.2898
2020-10-10 | 14:50:38;346 | 16.5765 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.83% | 5137.2698
2020-10-10 | 14:50:38;596 | 16.5771 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5137.1097
2020-10-10 | 14:50:38;846 | 16.5831 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5136.8296
2020-10-10 | 14:50:39;096 | 16.5885 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5136.87
2020-10-10 | 14:50:39;346 | 16.5844 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5137.0897
2020-10-10 | 14:50:39;596 | 16.5768 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5137.5499
2020-10-10 | 14:50:39;846 | 16.5794 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5137.3698
2020-10-10 | 14:50:40;096 | 16.5861 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5136.7097
2020-10-10 | 14:50:40;346 | 16.5904 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.8499
2020-10-10 | 14:50:40;596 | 16.5964 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5137.15
2020-10-10 | 14:50:40;846 | 16.6054 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5136.7301
2020-10-10 | 14:50:41;096 | 16.6162 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.6698
2020-10-10 | 14:50:41;346 | 16.6256 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5136.83
2020-10-10 | 14:50:41;596 | 16.6294 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.4297
2020-10-10 | 14:50:41;846 | 16.6296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.8895
2020-10-10 | 14:50:42;096 | 16.6317 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.94% | 5136.79
2020-10-10 | 14:50:42;346 | 16.637 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5135.9295
2020-10-10 | 14:50:42;596 | 16.6426 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.4696
2020-10-10 | 14:50:42;846 | 16.6483 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5136.81
2020-10-10 | 14:50:43;096 | 16.6551 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5135.9295
2020-10-10 | 14:50:43;346 | 16.6608 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.04% | 5135.55
2020-10-10 | 14:50:43;596 | 16.6619 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5136.4896
2020-10-10 | 14:50:43;846 | 16.6576 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.5096
2020-10-10 | 14:50:44;096 | 16.6528 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5136.77
2020-10-10 | 14:50:44;346 | 16.6532 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.3701
2020-10-10 | 14:50:44;596 | 16.6548 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.0897
2020-10-10 | 14:50:44;846 | 16.6531 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.9% | 5136.4496
2020-10-10 | 14:50:45;096 | 16.6537 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.2099
2020-10-10 | 14:50:45;346 | 16.659 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5136.4896
2020-10-10 | 14:50:45;596 | 16.6648 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5136.4696
2020-10-10 | 14:50:45;846 | 16.6697 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.6099
2020-10-10 | 14:50:46;096 | 16.671 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.0897
2020-10-10 | 14:50:46;346 | 16.6643 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5136.3698
2020-10-10 | 14:50:46;596 | 16.6537 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.82% | 5137.2698
2020-10-10 | 14:50:46;846 | 16.6467 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.8% | 5136.9898
2020-10-10 | 14:50:47;096 | 16.6443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.86% | 5137.0497
2020-10-10 | 14:50:47;346 | 16.6448 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.9498
2020-10-10 | 14:50:47;596 | 16.6453 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.3094
2020-10-10 | 14:50:47;846 | 16.6443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.3094
2020-10-10 | 14:50:48;096 | 16.6443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5136.5296
2020-10-10 | 14:50:48;346 | 16.6462 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5136.4896
2020-10-10 | 14:50:48;596 | 16.6518 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5136.1097
2020-10-10 | 14:50:48;846 | 16.6553 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.15
2020-10-10 | 14:50:49;096 | 16.6505 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5136.17
2020-10-10 | 14:50:49;346 | 16.6447 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5136.5699
2020-10-10 | 14:50:49;596 | 16.6423 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5136.9103
2020-10-10 | 14:50:49;846 | 16.6407 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.89% | 5136.6099
2020-10-10 | 14:50:50;096 | 16.6394 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.78% | 5135.9698
2020-10-10 | 14:50:50;346 | 16.6405 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.98% | 5136.3498
2020-10-10 | 14:50:50;596 | 16.6417 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.99% | 5135.9295
2020-10-10 | 14:50:50;846 | 16.6382 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.0897
2020-10-10 | 14:50:51;096 | 16.6329 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.96% | 5136.5899
2020-10-10 | 14:50:51;346 | 16.6285 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5136.2099
2020-10-10 | 14:50:51;596 | 16.6282 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.95% | 5136.2698
2020-10-10 | 14:50:51;846 | 16.6302 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5136.3501
2020-10-10 | 14:50:52;096 | 16.6292 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5135.77
2020-10-10 | 14:50:52;346 | 16.6271 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5135.79
2020-10-10 | 14:50:52;596 | 16.6297 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5135.81
2020-10-10 | 14:50:52;846 | 16.6339 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5135.9698
2020-10-10 | 14:50:53;096 | 16.6379 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5135.7097
2020-10-10 | 14:50:53;346 | 16.6461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.16% | 5135.9698
2020-10-10 | 14:50:53;596 | 16.6544 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5135.6498
2020-10-10 | 14:50:53;846 | 16.6586 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5135.6698
2020-10-10 | 14:50:54;096 | 16.6604 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5136.19
2020-10-10 | 14:50:54;346 | 16.6633 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.14% | 5136.15
2020-10-10 | 14:50:54;596 | 16.6703 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5136.2499
2020-10-10 | 14:50:54;846 | 16.6787 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5136.1097
2020-10-10 | 14:50:55;096 | 16.6848 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.03% | 5135.7097
2020-10-10 | 14:50:55;346 | 16.688 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.09% | 5136.13
2020-10-10 | 14:50:55;596 | 16.6916 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5135.6099
2020-10-10 | 14:50:55;846 | 16.6984 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5135.4896
2020-10-10 | 14:50:56;096 | 16.7027 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5134.9698
2020-10-10 | 14:50:56;346 | 16.7038 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5134.9498
2020-10-10 | 14:50:56;596 | 16.7095 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5134.83
2020-10-10 | 14:50:56;846 | 16.7127 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.22% | 5134.8895
2020-10-10 | 14:50:57;096 | 16.7034 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5135.3698
2020-10-10 | 14:50:57;346 | 16.693 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5135.2698
2020-10-10 | 14:50:57;596 | 16.6922 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5135.2698
2020-10-10 | 14:50:57;846 | 16.696 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5134.85
2020-10-10 | 14:50:58;096 | 16.6969 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5135.0098
2020-10-10 | 14:50:58;346 | 16.6944 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5135.19
2020-10-10 | 14:50:58;596 | 16.6925 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.28% | 5135.7301
2020-10-10 | 14:50:58;846 | 16.6939 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5134.9898
2020-10-10 | 14:50:59;096 | 16.6991 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.32% | 5134.9103
2020-10-10 | 14:50:59;346 | 16.7052 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5135.3494
2020-10-10 | 14:50:59;596 | 16.7037 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5135.7501
2020-10-10 | 14:50:59;846 | 16.6959 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5135.6898
2020-10-10 | 14:51:00;096 | 16.6924 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.23% | 5135.79
2020-10-10 | 14:51:00;346 | 16.6948 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5136.0497
2020-10-10 | 14:51:00;596 | 16.6991 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5136.4496
2020-10-10 | 14:51:00;846 | 16.7007 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5136.5296
2020-10-10 | 14:51:01;096 | 16.7016 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5136.17
2020-10-10 | 14:51:01;346 | 16.7053 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5136.0897
2020-10-10 | 14:51:01;596 | 16.7049 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5136.3302
2020-10-10 | 14:51:01;846 | 16.6976 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5137.0697
2020-10-10 | 14:51:02;096 | 16.6915 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5136.9095
2020-10-10 | 14:51:02;346 | 16.6902 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5136.9095
2020-10-10 | 14:51:02;596 | 16.6911 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.9498
2020-10-10 | 14:51:02;846 | 16.6925 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.97% | 5137.1097
2020-10-10 | 14:51:03;096 | 16.6923 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5137.17
2020-10-10 | 14:51:03;346 | 16.6911 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5137.0497
2020-10-10 | 14:51:03;596 | 16.6928 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5137.0697
2020-10-10 | 14:51:03;846 | 16.6972 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.91% | 5137.2499
2020-10-10 | 14:51:04;096 | 16.6959 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.84% | 5137.4696
2020-10-10 | 14:51:04;346 | 16.6912 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.4297
2020-10-10 | 14:51:04;596 | 16.6903 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5137.2898
2020-10-10 | 14:51:04;846 | 16.6853 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.65% | 5137.6898
2020-10-10 | 14:51:05;096 | 16.6799 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5137.7501
2020-10-10 | 14:51:05;346 | 16.684 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.57% | 5137.8899
2020-10-10 | 14:51:05;596 | 16.6862 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5138.5499
2020-10-10 | 14:51:05;846 | 16.681 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5137.81
2020-10-10 | 14:51:06;096 | 16.6724 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5137.8699
2020-10-10 | 14:51:06;346 | 16.6611 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.47% | 5137.6898
2020-10-10 | 14:51:06;596 | 16.6511 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5137.7701
2020-10-10 | 14:51:06;846 | 16.6443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.0297
2020-10-10 | 14:51:07;096 | 16.6345 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.0098
2020-10-10 | 14:51:07;346 | 16.6163 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.2499
2020-10-10 | 14:51:07;596 | 16.5982 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5138.8895
2020-10-10 | 14:51:07;846 | 16.5881 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.9698
2020-10-10 | 14:51:08;096 | 16.5795 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5139.1899
2020-10-10 | 14:51:08;346 | 16.5671 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5139.1096
2020-10-10 | 14:51:08;596 | 16.5538 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5139.8296
2020-10-10 | 14:51:08;846 | 16.5367 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.94% | 5140.11
2020-10-10 | 14:51:09;096 | 16.5196 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5139.9698
2020-10-10 | 14:51:09;346 | 16.5093 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.87% | 5140.4096
2020-10-10 | 14:51:09;596 | 16.4941 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.8% | 5140.7101
2020-10-10 | 14:51:09;846 | 16.4728 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.75% | 5140.0896
2020-10-10 | 14:51:10;096 | 16.461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.89% | 5141.2099
2020-10-10 | 14:51:10;346 | 16.4545 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.66% | 5141.15
2020-10-10 | 14:51:10;596 | 16.4384 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.65% | 5140.9898
2020-10-10 | 14:51:10;846 | 16.4195 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.6% | 5141.5499
2020-10-10 | 14:51:11;096 | 16.4038 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.49% | 5141.9298
2020-10-10 | 14:51:11;346 | 16.3843 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.47% | 5142.0896
2020-10-10 | 14:51:11;596 | 16.3664 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.4% | 5142.6697
2020-10-10 | 14:51:11;846 | 16.3542 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.33% | 5142.5898
2020-10-10 | 14:51:12;096 | 16.3422 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.28% | 5142.6697
2020-10-10 | 14:51:12;346 | 16.3271 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.32% | 5142.5898
2020-10-10 | 14:51:12;596 | 16.3084 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.26% | 5143.2498
2020-10-10 | 14:51:12;846 | 16.2919 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.1% | 5143.3101
2020-10-10 | 14:51:13;096 | 16.2782 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.09% | 5142.9897
2020-10-10 | 14:51:13;346 | 16.2664 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.08% | 5143.4696
2020-10-10 | 14:51:13;596 | 16.2562 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.08% | 5143.5499
2020-10-10 | 14:51:13;846 | 16.2419 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.14% | 5143.1899
2020-10-10 | 14:51:14;096 | 16.2232 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.05% | 5143.5499
2020-10-10 | 14:51:14;346 | 16.2045 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.98% | 5143.3101
2020-10-10 | 14:51:14;596 | 16.19 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.06% | 5143.0697
2020-10-10 | 14:51:14;846 | 16.1816 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.15% | 5142.2299
2020-10-10 | 14:51:15;096 | 16.1739 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.28% | 5142.1899
2020-10-10 | 14:51:15;346 | 16.1637 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.3% | 5142.2698
2020-10-10 | 14:51:15;596 | 16.1517 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.27% | 5142.79
2020-10-10 | 14:51:15;846 | 16.1389 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.17% | 5142.8695
2020-10-10 | 14:51:16;096 | 16.1312 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.27% | 5142.3897
2020-10-10 | 14:51:16;346 | 16.1265 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.46% | 5142.13
2020-10-10 | 14:51:16;596 | 16.1166 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.42% | 5142.4296
2020-10-10 | 14:51:16;846 | 16.1062 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.36% | 5142.3301
2020-10-10 | 14:51:17;096 | 16.0984 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.43% | 5141.7301
2020-10-10 | 14:51:17;346 | 16.0895 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.52% | 5142.2299
2020-10-10 | 14:51:17;596 | 16.0795 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.52% | 5142.7301
2020-10-10 | 14:51:17;846 | 16.0719 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.55% | 5142.2099
2020-10-10 | 14:51:18;096 | 16.0687 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.59% | 5141.8895
2020-10-10 | 14:51:18;346 | 16.0614 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.62% | 5142.3697
2020-10-10 | 14:51:18;596 | 16.0578 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.69% | 5142.6298
2020-10-10 | 14:51:18;846 | 16.0689 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.65% | 5141.8499
2020-10-10 | 14:51:19;096 | 16.0735 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.71% | 5142.13
2020-10-10 | 14:51:19;346 | 16.0708 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.66% | 5142.8099
2020-10-10 | 14:51:19;596 | 16.0675 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.58% | 5143.6498
2020-10-10 | 14:51:19;846 | 16.0649 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.53% | 5142.8695
2020-10-10 | 14:51:20;096 | 16.0782 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.57% | 5143.0297
2020-10-10 | 14:51:20;346 | 16.0978 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.38% | 5143.5299
2020-10-10 | 14:51:20;596 | 16.1073 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.45% | 5142.9897
2020-10-10 | 14:51:20;846 | 16.11 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.4% | 5143.4895
2020-10-10 | 14:51:21;096 | 16.1074 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.4% | 5142.75
2020-10-10 | 14:51:21;346 | 16.1012 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.56% | 5143.11
2020-10-10 | 14:51:21;596 | 16.0999 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.36% | 5143.2902
2020-10-10 | 14:51:21;846 | 16.0997 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.41% | 5143.3697
2020-10-10 | 14:51:22;096 | 16.1002 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.46% | 5142.9298
2020-10-10 | 14:51:22;346 | 16.1044 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.37% | 5143.5299
2020-10-10 | 14:51:22;596 | 16.1105 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.34% | 5143.7101
2020-10-10 | 14:51:22;846 | 16.1177 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.31% | 5143.3897
2020-10-10 | 14:51:23;096 | 16.1244 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.3% | 5143.6901
2020-10-10 | 14:51:23;346 | 16.1296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.18% | 5143.6697
2020-10-10 | 14:51:23;596 | 16.1328 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.24% | 5143.3101
2020-10-10 | 14:51:23;846 | 16.1385 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.21% | 5143.6298
2020-10-10 | 14:51:24;096 | 16.1443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.08% | 5143.8299
2020-10-10 | 14:51:24;346 | 16.1449 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5143.1899
2020-10-10 | 14:51:24;596 | 16.1473 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.15% | 5143.2099
2020-10-10 | 14:51:24;846 | 16.1527 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.25% | 5142.0297
2020-10-10 | 14:51:25;096 | 16.1523 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.35% | 5142.15
2020-10-10 | 14:51:25;346 | 16.1473 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.28% | 5143.0497
2020-10-10 | 14:51:25;596 | 16.1452 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.22% | 5142.5898
2020-10-10 | 14:51:25;846 | 16.1418 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.44% | 5141.83
2020-10-10 | 14:51:26;096 | 16.1332 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.39% | 5141.9094
2020-10-10 | 14:51:26;346 | 16.1235 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.36% | 5142.15
2020-10-10 | 14:51:26;596 | 16.0453 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.19% | 5141.9228
2020-10-10 | 14:51:26;846 | 16.044 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.18% | 5142.5675
2020-10-10 | 14:51:27;096 | 16.0373 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.14% | 5142.9471
2020-10-10 | 14:51:27;346 | 16.0267 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.25% | 5141.9471
2020-10-10 | 14:51:27;596 | 16.0194 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.17% | 5142.5471
2020-10-10 | 14:51:27;846 | 16.0142 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.3% | 5142.1272
2020-10-10 | 14:51:28;096 | 16.012 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.4% | 5141.7269
2020-10-10 | 14:51:28;346 | 16.0102 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.34% | 5142.347
2020-10-10 | 14:51:28;596 | 16.0018 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.24% | 5142.9674
2020-10-10 | 14:51:28;846 | 15.9952 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.37% | 5142.5875
2020-10-10 | 14:51:29;096 | 15.9957 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.29% | 5143.1073
2020-10-10 | 14:51:29;346 | 15.9949 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5143.6075
2020-10-10 | 14:51:29;596 | 15.9925 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.19% | 5143.1476
2020-10-10 | 14:51:29;846 | 15.9921 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.27% | 5142.9471
2020-10-10 | 14:51:30;096 | 15.9981 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.23% | 5143.3873
2020-10-10 | 14:51:30;346 | 16.0089 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.16% | 5143.5675
2020-10-10 | 14:51:30;596 | 16.0222 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.23% | 5142.8272
2020-10-10 | 14:51:30;846 | 16.0319 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.25% | 5142.9271
2020-10-10 | 14:51:31;096 | 16.0279 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.12% | 5143.3873
2020-10-10 | 14:51:31;346 | 16.0137 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.15% | 5143.5072
2020-10-10 | 14:51:31;596 | 16.0076 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.03% | 5143.4073
2020-10-10 | 14:51:31;846 | 16.0152 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.24% | 5142.707
2020-10-10 | 14:51:32;096 | 16.0224 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.23% | 5143.5272
2020-10-10 | 14:51:32;346 | 16.0196 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.97% | 5143.7269
2020-10-10 | 14:51:32;596 | 16.018 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.06% | 5143.8671
2020-10-10 | 14:51:32;846 | 16.0238 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.89% | 5143.9271
2020-10-10 | 14:51:33;096 | 16.0292 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.04% | 5143.2471
2020-10-10 | 14:51:33;346 | 16.0299 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.04% | 5143.5875
2020-10-10 | 14:51:33;596 | 16.0278 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.02% | 5143.347
2020-10-10 | 14:51:33;846 | 16.0205 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.99% | 5143.7669
2020-10-10 | 14:51:34;096 | 16.0134 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.89% | 5143.8072
2020-10-10 | 14:51:34;346 | 16.0112 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.91% | 5143.5272
2020-10-10 | 14:51:34;596 | 16.0084 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.96% | 5143.4073
2020-10-10 | 14:51:34;846 | 16.0146 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.05% | 5143.0873
2020-10-10 | 14:51:35;096 | 16.0254 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.01% | 5143.687
2020-10-10 | 14:51:35;346 | 16.0239 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 52.94% | 5143.2072
2020-10-10 | 14:51:35;596 | 16.0192 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.08% | 5142.4872
2020-10-10 | 14:51:35;846 | 16.0182 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5142.3669
2020-10-10 | 14:51:36;096 | 16.0179 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.11% | 5142.4273
2020-10-10 | 14:51:36;346 | 16.0145 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5142.4073
2020-10-10 | 14:51:36;596 | 16.0057 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.26% | 5142.4273
2020-10-10 | 14:51:36;846 | 15.9962 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.24% | 5142.307
2020-10-10 | 14:51:37;096 | 15.991 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.33% | 5141.9874
2020-10-10 | 14:51:37;346 | 15.9939 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.49% | 5141.4872
2020-10-10 | 14:51:37;596 | 15.9985 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.45% | 5141.6075
2020-10-10 | 14:51:37;846 | 15.9953 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.54% | 5141.6075
2020-10-10 | 14:51:38;096 | 15.993 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.49% | 5141.9271
2020-10-10 | 14:51:38;346 | 16.0017 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.61% | 5141.3873
2020-10-10 | 14:51:38;596 | 16.0164 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.68% | 5140.9471
2020-10-10 | 14:51:38;846 | 16.0199 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.76% | 5140.6474
2020-10-10 | 14:51:39;096 | 16.0083 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.81% | 5140.4672
2020-10-10 | 14:51:39;346 | 16.0206 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.95% | 5140.0873
2020-10-10 | 14:51:39;596 | 16.0503 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5140.4672
2020-10-10 | 14:51:39;846 | 16.0624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.87% | 5140.7669
2020-10-10 | 14:51:40;096 | 16.0653 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5140.7669
2020-10-10 | 14:51:40;346 | 16.0699 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.92% | 5140.5875
2020-10-10 | 14:51:40;596 | 16.0795 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.97% | 5140.5272
2020-10-10 | 14:51:40;846 | 16.0981 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5139.7669
2020-10-10 | 14:51:41;096 | 16.1132 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.8472
2020-10-10 | 14:51:41;346 | 16.1186 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.99% | 5140.3074
2020-10-10 | 14:51:41;596 | 16.1216 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5140.327
2020-10-10 | 14:51:41;846 | 16.1321 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5139.967
2020-10-10 | 14:51:42;096 | 16.144 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5140.1472
2020-10-10 | 14:51:42;346 | 16.1503 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.8672
2020-10-10 | 14:51:42;596 | 16.1608 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.8272
2020-10-10 | 14:51:42;846 | 16.1741 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5140.1472
2020-10-10 | 14:51:43;096 | 16.1826 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5140.3071
2020-10-10 | 14:51:43;346 | 16.19 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.8272
2020-10-10 | 14:51:43;596 | 16.2033 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5139.7273
2020-10-10 | 14:51:43;846 | 16.2166 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5140.2076
2020-10-10 | 14:51:44;096 | 16.2219 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5140.4273
2020-10-10 | 14:51:44;346 | 16.2298 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5140.0074
2020-10-10 | 14:51:44;596 | 16.2478 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.7273
2020-10-10 | 14:51:44;846 | 16.2569 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.9271
2020-10-10 | 14:51:45;096 | 16.2538 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5140.4273
2020-10-10 | 14:51:45;346 | 16.2529 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5140.707
2020-10-10 | 14:51:45;596 | 16.2596 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.98% | 5140.6274
2020-10-10 | 14:51:45;846 | 16.2673 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.95% | 5140.4872
2020-10-10 | 14:51:46;096 | 16.2715 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.96% | 5140.2072
2020-10-10 | 14:51:46;346 | 16.2733 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5140.9471
2020-10-10 | 14:51:46;596 | 16.273 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.84% | 5141.0673
2020-10-10 | 14:51:46;846 | 16.2753 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.82% | 5141.1472
2020-10-10 | 14:51:47;096 | 16.2826 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.83% | 5140.7469
2020-10-10 | 14:51:47;346 | 16.2892 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.81% | 5140.2475
2020-10-10 | 14:51:47;596 | 16.2894 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.84% | 5140.4872
2020-10-10 | 14:51:47;846 | 16.2879 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.82% | 5140.1876
2020-10-10 | 14:51:48;096 | 16.2866 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.87% | 5140.3874
2020-10-10 | 14:51:48;346 | 16.2771 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.78% | 5140.6874
2020-10-10 | 14:51:48;596 | 16.2647 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.75% | 5140.7669
2020-10-10 | 14:51:48;846 | 16.2619 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.79% | 5140.667
2020-10-10 | 14:51:49;096 | 16.2608 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.75% | 5140.5272
2020-10-10 | 14:51:49;346 | 16.253 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.82% | 5140.367
2020-10-10 | 14:51:49;596 | 16.2459 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.88% | 5140.287
2020-10-10 | 14:51:49;846 | 16.2465 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.96% | 5139.7677
2020-10-10 | 14:51:50;096 | 16.2487 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.92% | 5140.4073
2020-10-10 | 14:51:50;346 | 16.2497 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.92% | 5140.0873
2020-10-10 | 14:51:50;596 | 16.2492 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.88% | 5139.967
2020-10-10 | 14:51:50;846 | 16.2435 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.93% | 5140.2076
2020-10-10 | 14:51:51;096 | 16.2338 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.96% | 5139.5875
2020-10-10 | 14:51:51;346 | 16.2266 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.6075
2020-10-10 | 14:51:51;596 | 16.227 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.8872
2020-10-10 | 14:51:51;846 | 16.2332 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.5072
2020-10-10 | 14:51:52;096 | 16.2366 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5140.0473
2020-10-10 | 14:51:52;346 | 16.2366 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5140.4073
2020-10-10 | 14:51:52;596 | 16.2397 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5139.8872
2020-10-10 | 14:51:52;846 | 16.246 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.9071
2020-10-10 | 14:51:53;096 | 16.2467 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5140.347
2020-10-10 | 14:51:53;346 | 16.2385 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.8472
2020-10-10 | 14:51:53;596 | 16.2347 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.5272
2020-10-10 | 14:51:53;846 | 16.242 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.2871
2020-10-10 | 14:51:54;096 | 16.2536 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5139.2471
2020-10-10 | 14:51:54;346 | 16.2654 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.2671
2020-10-10 | 14:51:54;596 | 16.2767 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.7869
2020-10-10 | 14:51:54;846 | 16.2846 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.7669
2020-10-10 | 14:51:55;096 | 16.2906 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5139.5471
2020-10-10 | 14:51:55;346 | 16.2997 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:51:55;596 | 16.3114 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.327
2020-10-10 | 14:51:55;846 | 16.3193 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.4872
2020-10-10 | 14:51:56;096 | 16.3213 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.1073
2020-10-10 | 14:51:56;346 | 16.3294 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5138.9471
2020-10-10 | 14:51:56;596 | 16.3434 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.0473
2020-10-10 | 14:51:56;846 | 16.3478 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5138.7273
2020-10-10 | 14:51:57;096 | 16.3447 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5139.4473
2020-10-10 | 14:51:57;346 | 16.3438 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5139.707
2020-10-10 | 14:51:57;596 | 16.3441 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.2076
2020-10-10 | 14:51:57;846 | 16.3458 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5138.967
2020-10-10 | 14:51:58;096 | 16.3538 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.7074
2020-10-10 | 14:51:58;346 | 16.3631 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5138.7074
2020-10-10 | 14:51:58;596 | 16.368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5138.7469
2020-10-10 | 14:51:58;846 | 16.3708 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5138.9071
2020-10-10 | 14:51:59;096 | 16.3715 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:51:59;346 | 16.3719 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5138.367
2020-10-10 | 14:51:59;596 | 16.3759 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.5072
2020-10-10 | 14:51:59;846 | 16.3846 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.7469
2020-10-10 | 14:52:00;096 | 16.3955 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5138.5072
2020-10-10 | 14:52:00;346 | 16.3981 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5138.3071
2020-10-10 | 14:52:00;596 | 16.3942 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.707
2020-10-10 | 14:52:00;846 | 16.3966 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.4672
2020-10-10 | 14:52:01;096 | 16.4014 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.0473
2020-10-10 | 14:52:01;346 | 16.4008 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.2076
2020-10-10 | 14:52:01;596 | 16.3961 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5138.9874
2020-10-10 | 14:52:01;846 | 16.3907 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5138.727
2020-10-10 | 14:52:02;096 | 16.3876 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5138.4872
2020-10-10 | 14:52:02;346 | 16.3877 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.5875
2020-10-10 | 14:52:02;596 | 16.3881 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5138.2475
2020-10-10 | 14:52:02;846 | 16.39 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5138.5875
2020-10-10 | 14:52:03;096 | 16.3905 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.3874
2020-10-10 | 14:52:03;346 | 16.3831 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:03;596 | 16.3742 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.2871
2020-10-10 | 14:52:03;846 | 16.3715 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.0673
2020-10-10 | 14:52:04;096 | 16.3683 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.0673
2020-10-10 | 14:52:04;346 | 16.3614 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:52:04;596 | 16.3562 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5138.6275
2020-10-10 | 14:52:04;846 | 16.355 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.347
2020-10-10 | 14:52:05;096 | 16.3563 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.1472
2020-10-10 | 14:52:05;346 | 16.3529 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.0873
2020-10-10 | 14:52:05;596 | 16.3426 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5139.4473
2020-10-10 | 14:52:05;846 | 16.3355 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.3071
2020-10-10 | 14:52:06;096 | 16.3357 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.1472
2020-10-10 | 14:52:06;346 | 16.3374 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5138.7677
2020-10-10 | 14:52:06;596 | 16.3381 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.9471
2020-10-10 | 14:52:06;846 | 16.3349 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5138.9471
2020-10-10 | 14:52:07;096 | 16.3312 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.2076
2020-10-10 | 14:52:07;346 | 16.3321 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.1472
2020-10-10 | 14:52:07;596 | 16.3339 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.1073
2020-10-10 | 14:52:07;846 | 16.334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:52:08;096 | 16.3334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5138.727
2020-10-10 | 14:52:08;346 | 16.3341 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.367
2020-10-10 | 14:52:08;596 | 16.3374 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.967
2020-10-10 | 14:52:08;846 | 16.3401 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.7074
2020-10-10 | 14:52:09;096 | 16.3405 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.0074
2020-10-10 | 14:52:09;346 | 16.3413 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:52:09;596 | 16.344 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.5875
2020-10-10 | 14:52:09;846 | 16.3488 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.2076
2020-10-10 | 14:52:10;096 | 16.3511 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.1073
2020-10-10 | 14:52:10;346 | 16.3546 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:10;596 | 16.3616 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.6275
2020-10-10 | 14:52:10;846 | 16.3613 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.5472
2020-10-10 | 14:52:11;096 | 16.3552 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5139.1073
2020-10-10 | 14:52:11;346 | 16.354 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.2671
2020-10-10 | 14:52:11;596 | 16.3546 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:11;846 | 16.3536 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.1073
2020-10-10 | 14:52:12;096 | 16.3547 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.5072
2020-10-10 | 14:52:12;346 | 16.3592 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5138.7074
2020-10-10 | 14:52:12;596 | 16.3626 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.8073
2020-10-10 | 14:52:12;846 | 16.3633 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.8472
2020-10-10 | 14:52:13;096 | 16.3633 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.5472
2020-10-10 | 14:52:13;346 | 16.3626 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.8472
2020-10-10 | 14:52:13;596 | 16.3631 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5139.5875
2020-10-10 | 14:52:13;846 | 16.3593 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5139.8872
2020-10-10 | 14:52:14;096 | 16.3512 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5140.2072
2020-10-10 | 14:52:14;346 | 16.3522 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5140.0873
2020-10-10 | 14:52:14;596 | 16.3624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5139.1472
2020-10-10 | 14:52:14;846 | 16.3708 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5139.1472
2020-10-10 | 14:52:15;096 | 16.3754 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.5272
2020-10-10 | 14:52:15;346 | 16.3779 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5140.1676
2020-10-10 | 14:52:15;596 | 16.3779 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.82% | 5140.367
2020-10-10 | 14:52:15;846 | 16.3789 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.87% | 5140.7469
2020-10-10 | 14:52:16;096 | 16.3804 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.82% | 5140.347
2020-10-10 | 14:52:16;346 | 16.3785 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.76% | 5140.2076
2020-10-10 | 14:52:16;596 | 16.3785 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.77% | 5139.4473
2020-10-10 | 14:52:16;846 | 16.3784 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.96% | 5138.7869
2020-10-10 | 14:52:17;096 | 16.372 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.99% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:17;346 | 16.3606 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.9% | 5139.8672
2020-10-10 | 14:52:17;596 | 16.3473 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.86% | 5139.7074
2020-10-10 | 14:52:17;846 | 16.3378 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5139.6475
2020-10-10 | 14:52:18;096 | 16.338 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.92% | 5139.2076
2020-10-10 | 14:52:18;346 | 16.3423 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.9% | 5139.8472
2020-10-10 | 14:52:18;596 | 16.3362 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.85% | 5140.1876
2020-10-10 | 14:52:18;846 | 16.3287 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.83% | 5139.2671
2020-10-10 | 14:52:19;096 | 16.333 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5139.0873
2020-10-10 | 14:52:19;346 | 16.3374 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.93% | 5139.2671
2020-10-10 | 14:52:19;596 | 16.3331 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.94% | 5139.4872
2020-10-10 | 14:52:19;846 | 16.3253 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.94% | 5138.9271
2020-10-10 | 14:52:20;096 | 16.3221 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:52:20;346 | 16.3252 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.97% | 5139.2275
2020-10-10 | 14:52:20;596 | 16.3287 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.99% | 5139.3071
2020-10-10 | 14:52:20;846 | 16.3303 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.99% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:52:21;096 | 16.3289 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5138.5472
2020-10-10 | 14:52:21;346 | 16.326 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5138.9271
2020-10-10 | 14:52:21;596 | 16.3232 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5139.2072
2020-10-10 | 14:52:21;846 | 16.3235 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5138.9271
2020-10-10 | 14:52:22;096 | 16.3286 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5138.1676
2020-10-10 | 14:52:22;346 | 16.3307 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.9471
2020-10-10 | 14:52:22;596 | 16.3244 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5138.7469
2020-10-10 | 14:52:22;846 | 16.3216 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.9071
2020-10-10 | 14:52:23;096 | 16.3264 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5138.5875
2020-10-10 | 14:52:23;346 | 16.3247 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5138.5072
2020-10-10 | 14:52:23;596 | 16.3165 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.1273
2020-10-10 | 14:52:23;846 | 16.314 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5139.3874
2020-10-10 | 14:52:24;096 | 16.3197 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.1073
2020-10-10 | 14:52:24;346 | 16.3237 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:52:24;596 | 16.3227 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5139.6075
2020-10-10 | 14:52:24;846 | 16.3244 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.1676
2020-10-10 | 14:52:25;096 | 16.3292 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.2471
2020-10-10 | 14:52:25;346 | 16.3313 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5138.967
2020-10-10 | 14:52:25;596 | 16.3325 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5138.347
2020-10-10 | 14:52:25;846 | 16.3401 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.5675
2020-10-10 | 14:52:26;096 | 16.3477 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.967
2020-10-10 | 14:52:26;346 | 16.3444 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.707
2020-10-10 | 14:52:26;596 | 16.3404 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.07% | 5139.1273
2020-10-10 | 14:52:26;846 | 16.3431 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.1273
2020-10-10 | 14:52:27;096 | 16.3497 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.15% | 5138.9271
2020-10-10 | 14:52:27;346 | 16.3563 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5139.1876
2020-10-10 | 14:52:27;596 | 16.3596 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5139.0673
2020-10-10 | 14:52:27;846 | 16.3619 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:52:28;096 | 16.3631 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.347
2020-10-10 | 14:52:28;346 | 16.3603 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.7269
2020-10-10 | 14:52:28;596 | 16.356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5139.6475
2020-10-10 | 14:52:28;846 | 16.3552 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.01% | 5139.2471
2020-10-10 | 14:52:29;096 | 16.3588 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.5272
2020-10-10 | 14:52:29;346 | 16.3521 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5139.7477
2020-10-10 | 14:52:29;596 | 16.3366 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.98% | 5139.9874
2020-10-10 | 14:52:29;846 | 16.3313 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5139.327
2020-10-10 | 14:52:30;096 | 16.3324 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.11% | 5139.0473
2020-10-10 | 14:52:30;346 | 16.3327 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.2072
2020-10-10 | 14:52:30;596 | 16.3334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5138.9874
2020-10-10 | 14:52:30;846 | 16.3293 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.327
2020-10-10 | 14:52:31;096 | 16.3203 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5139.1273
2020-10-10 | 14:52:31;346 | 16.3095 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5139.5072
2020-10-10 | 14:52:31;596 | 16.2999 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.327
2020-10-10 | 14:52:31;846 | 16.296 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:32;096 | 16.2979 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5139.707
2020-10-10 | 14:52:32;346 | 16.3009 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5139.7074
2020-10-10 | 14:52:32;596 | 16.3006 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.2871
2020-10-10 | 14:52:32;846 | 16.3013 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.7869
2020-10-10 | 14:52:33;096 | 16.3069 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.1676
2020-10-10 | 14:52:33;346 | 16.3127 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5139.5272
2020-10-10 | 14:52:33;596 | 16.3157 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5139.7074
2020-10-10 | 14:52:33;846 | 16.3187 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5139.4273
2020-10-10 | 14:52:34;096 | 16.3187 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.1676
2020-10-10 | 14:52:34;346 | 16.3177 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5139.347
2020-10-10 | 14:52:34;596 | 16.3243 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.967
2020-10-10 | 14:52:34;846 | 16.3326 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.707
2020-10-10 | 14:52:35;096 | 16.3405 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.5675
2020-10-10 | 14:52:35;346 | 16.3477 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.8073
2020-10-10 | 14:52:35;596 | 16.351 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.4872
2020-10-10 | 14:52:35;846 | 16.3573 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.7677
2020-10-10 | 14:52:36;096 | 16.3599 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.14% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:52:36;346 | 16.356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.2076
2020-10-10 | 14:52:36;596 | 16.3592 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5138.1876
2020-10-10 | 14:52:36;846 | 16.369 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.6075
2020-10-10 | 14:52:37;096 | 16.3746 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.7669
2020-10-10 | 14:52:37;346 | 16.378 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.1876
2020-10-10 | 14:52:37;596 | 16.3796 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.9471
2020-10-10 | 14:52:37;846 | 16.3814 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.2072
2020-10-10 | 14:52:38;096 | 16.3857 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.347
2020-10-10 | 14:52:38;346 | 16.3875 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.3874
2020-10-10 | 14:52:38;596 | 16.3897 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.2472
2020-10-10 | 14:52:38;846 | 16.3912 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.707
2020-10-10 | 14:52:39;096 | 16.3918 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.4872
2020-10-10 | 14:52:39;346 | 16.3964 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.1876
2020-10-10 | 14:52:39;596 | 16.4037 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.5675
2020-10-10 | 14:52:39;846 | 16.4096 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:52:40;096 | 16.4112 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.7273
2020-10-10 | 14:52:40;346 | 16.4148 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.7074
2020-10-10 | 14:52:40;596 | 16.4194 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.1676
2020-10-10 | 14:52:40;846 | 16.42 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.08% | 5139.2072
2020-10-10 | 14:52:41;096 | 16.4236 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.96% | 5139.2475
2020-10-10 | 14:52:41;346 | 16.4276 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.0074
2020-10-10 | 14:52:41;596 | 16.4258 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.06% | 5138.7669
2020-10-10 | 14:52:41;846 | 16.4253 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5138.967
2020-10-10 | 14:52:42;096 | 16.4233 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.3874
2020-10-10 | 14:52:42;346 | 16.4166 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5139.6674
2020-10-10 | 14:52:42;596 | 16.4116 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.85% | 5139.4273
2020-10-10 | 14:52:42;846 | 16.4119 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.87% | 5139.4273
2020-10-10 | 14:52:43;096 | 16.4155 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.9% | 5139.7469
2020-10-10 | 14:52:43;346 | 16.4168 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.72% | 5139.6874
2020-10-10 | 14:52:43;596 | 16.4125 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.72% | 5139.6874
2020-10-10 | 14:52:43;846 | 16.4021 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.72% | 5139.7669
2020-10-10 | 14:52:44;096 | 16.3943 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.69% | 5140.287
2020-10-10 | 14:52:44;346 | 16.3931 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.51% | 5140.8072
2020-10-10 | 14:52:44;596 | 16.3853 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.41% | 5140.7074
2020-10-10 | 14:52:44;846 | 16.3735 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.48% | 5140.6474
2020-10-10 | 14:52:45;096 | 16.3632 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.55% | 5140.2471
2020-10-10 | 14:52:45;346 | 16.3467 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.56% | 5139.7669
2020-10-10 | 14:52:45;596 | 16.334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.63% | 5140.0873
2020-10-10 | 14:52:45;846 | 16.3281 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.76% | 5139.7669
2020-10-10 | 14:52:46;096 | 16.3134 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.63% | 5140.4473
2020-10-10 | 14:52:46;346 | 16.2886 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.57% | 5140.8072
2020-10-10 | 14:52:46;596 | 16.262 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.51% | 5140.8272
2020-10-10 | 14:52:46;846 | 16.2466 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.61% | 5140.9071
2020-10-10 | 14:52:47;096 | 16.2444 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.66% | 5140.1876
2020-10-10 | 14:52:47;346 | 16.2402 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.76% | 5140.3874
2020-10-10 | 14:52:47;596 | 16.2313 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.69% | 5140.2471
2020-10-10 | 14:52:47;846 | 16.223 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.72% | 5140.4273
2020-10-10 | 14:52:48;096 | 16.2161 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.72% | 5140.8472
2020-10-10 | 14:52:48;346 | 16.2187 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.74% | 5140.4273
2020-10-10 | 14:52:48;596 | 16.2229 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.73% | 5140.7873
2020-10-10 | 14:52:48;846 | 16.2152 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.63% | 5141.1676
2020-10-10 | 14:52:49;096 | 16.2095 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.68% | 5140.7273
2020-10-10 | 14:52:49;346 | 16.2118 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.73% | 5140.7469
2020-10-10 | 14:52:49;596 | 16.2115 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.66% | 5140.6274
2020-10-10 | 14:52:49;846 | 16.2081 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.7% | 5140.7873
2020-10-10 | 14:52:50;096 | 16.2074 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.66% | 5140.6474
2020-10-10 | 14:52:50;346 | 16.2087 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.71% | 5140.6474
2020-10-10 | 14:52:50;596 | 16.2152 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.79% | 5140.7677
2020-10-10 | 14:52:50;846 | 16.2255 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.7% | 5140.327
2020-10-10 | 14:52:51;096 | 16.2263 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.74% | 5140.2471
2020-10-10 | 14:52:51;346 | 16.2197 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.78% | 5140.4672
2020-10-10 | 14:52:51;596 | 16.2206 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.81% | 5139.9471
2020-10-10 | 14:52:51;846 | 16.2295 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.91% | 5139.8472
2020-10-10 | 14:52:52;096 | 16.232 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.84% | 5139.7074
2020-10-10 | 14:52:52;346 | 16.2315 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.85% | 5140.0274
2020-10-10 | 14:52:52;596 | 16.2364 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.86% | 5139.7469
2020-10-10 | 14:52:52;846 | 16.2431 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.0873
2020-10-10 | 14:52:53;096 | 16.2489 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.97% | 5138.9874
2020-10-10 | 14:52:53;346 | 16.2526 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.1468
2020-10-10 | 14:52:53;596 | 16.2542 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.01% | 5139.0673
2020-10-10 | 14:52:53;846 | 16.2567 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.04% | 5139.1472
2020-10-10 | 14:52:54;096 | 16.2621 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.3071
2020-10-10 | 14:52:54;346 | 16.27 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.17% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:54;596 | 16.2808 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.0274
2020-10-10 | 14:52:54;846 | 16.2869 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5138.9271
2020-10-10 | 14:52:55;096 | 16.2852 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.367
2020-10-10 | 14:52:55;346 | 16.285 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.0274
2020-10-10 | 14:52:55;596 | 16.289 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5139.1073
2020-10-10 | 14:52:55;846 | 16.2915 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.5675
2020-10-10 | 14:52:56;096 | 16.2966 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.1% | 5139.1676
2020-10-10 | 14:52:56;346 | 16.3071 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.8672
2020-10-10 | 14:52:56;596 | 16.3143 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.19% | 5138.4672
2020-10-10 | 14:52:56;846 | 16.3185 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.7469
2020-10-10 | 14:52:57;096 | 16.3254 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5138.1472
2020-10-10 | 14:52:57;346 | 16.3336 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.4073
2020-10-10 | 14:52:57;596 | 16.34 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.1676
2020-10-10 | 14:52:57;846 | 16.3432 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5137.6475
2020-10-10 | 14:52:58;096 | 16.3454 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5137.6874
2020-10-10 | 14:52:58;346 | 16.3477 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.1876
2020-10-10 | 14:52:58;596 | 16.3498 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.39% | 5138.7469
2020-10-10 | 14:52:58;846 | 16.356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5138.6874
2020-10-10 | 14:52:59;096 | 16.3615 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.4672
2020-10-10 | 14:52:59;346 | 16.362 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.29% | 5138.5472
2020-10-10 | 14:52:59;596 | 16.3672 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5138.3874
2020-10-10 | 14:52:59;846 | 16.3762 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.2671
2020-10-10 | 14:53:00;096 | 16.3816 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:53:00;346 | 16.39 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.9071
2020-10-10 | 14:53:00;596 | 16.4045 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.3% | 5138.5072
2020-10-10 | 14:53:00;846 | 16.4104 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5138.4273
2020-10-10 | 14:53:01;096 | 16.4051 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.2472
2020-10-10 | 14:53:01;346 | 16.4022 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5138.1472
2020-10-10 | 14:53:01;596 | 16.4021 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.39% | 5138.4273
2020-10-10 | 14:53:01;846 | 16.3951 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.5472
2020-10-10 | 14:53:02;096 | 16.3889 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.8073
2020-10-10 | 14:53:02;346 | 16.3938 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.26% | 5138.6075
2020-10-10 | 14:53:02;596 | 16.4005 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.1876
2020-10-10 | 14:53:02;846 | 16.3992 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.25% | 5138.1073
2020-10-10 | 14:53:03;096 | 16.3961 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.5072
2020-10-10 | 14:53:03;346 | 16.4015 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.46% | 5137.687
2020-10-10 | 14:53:03;596 | 16.4086 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5137.327
2020-10-10 | 14:53:03;846 | 16.4087 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.42% | 5138.5272
2020-10-10 | 14:53:04;096 | 16.409 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.4473
2020-10-10 | 14:53:04;346 | 16.4156 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.2472
2020-10-10 | 14:53:04;596 | 16.4211 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.31% | 5137.7669
2020-10-10 | 14:53:04;846 | 16.4215 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.36% | 5138.1073
2020-10-10 | 14:53:05;096 | 16.4229 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.41% | 5138.0873
2020-10-10 | 14:53:05;346 | 16.4288 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.43% | 5137.5472
2020-10-10 | 14:53:05;596 | 16.4327 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5137.4672
2020-10-10 | 14:53:05;846 | 16.4292 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.34% | 5138.5272
2020-10-10 | 14:53:06;096 | 16.4242 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5138.6674
2020-10-10 | 14:53:06;346 | 16.4258 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.2671
2020-10-10 | 14:53:06;596 | 16.4293 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.32% | 5138.0074
2020-10-10 | 14:53:06;846 | 16.4283 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.35% | 5137.9271
2020-10-10 | 14:53:07;096 | 16.4252 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.37% | 5138.2472
2020-10-10 | 14:53:07;346 | 16.4236 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:53:07;596 | 16.425 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.27% | 5138.6874
2020-10-10 | 14:53:07;846 | 16.4292 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5138.6075
2020-10-10 | 14:53:08;096 | 16.4313 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5138.6075
2020-10-10 | 14:53:08;346 | 16.4263 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.7669
2020-10-10 | 14:53:08;596 | 16.4201 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.21% | 5138.6874
2020-10-10 | 14:53:08;846 | 16.4171 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.5675
2020-10-10 | 14:53:09;096 | 16.4115 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:53:09;346 | 16.4024 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5138.687
2020-10-10 | 14:53:09;596 | 16.3971 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.28% | 5138.8272
2020-10-10 | 14:53:09;846 | 16.3977 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.4672
2020-10-10 | 14:53:10;096 | 16.3925 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.24% | 5138.8872
2020-10-10 | 14:53:10;346 | 16.3769 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.01% | 5139.3874
2020-10-10 | 14:53:10;596 | 16.367 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5138.8073
2020-10-10 | 14:53:10;846 | 16.3648 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.8672
2020-10-10 | 14:53:11;096 | 16.3641 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.33% | 5138.9874
2020-10-10 | 14:53:11;346 | 16.3669 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.2% | 5139.1676
2020-10-10 | 14:53:11;596 | 16.368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.22% | 5139.2271
2020-10-10 | 14:53:11;846 | 16.3647 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.23% | 5139.2871
2020-10-10 | 14:53:12;096 | 16.3628 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.18% | 5139.8872
2020-10-10 | 14:53:12;346 | 16.3664 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.13% | 5139.5675
2020-10-10 | 14:53:12;596 | 16.3709 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.03% | 5139.5675
2020-10-10 | 14:53:12;846 | 16.369 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.02% | 5139.9471
2020-10-10 | 14:53:13;096 | 16.363 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.99% | 5139.7074
2020-10-10 | 14:53:13;346 | 16.3606 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.8872
2020-10-10 | 14:53:13;596 | 16.3592 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.97% | 5140.2076
2020-10-10 | 14:53:13;846 | 16.3563 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.81% | 5140.6474
2020-10-10 | 14:53:14;096 | 16.3507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.83% | 5140.9874
2020-10-10 | 14:53:14;346 | 16.3403 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.72% | 5141.367
2020-10-10 | 14:53:14;596 | 16.3349 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.64% | 5141.2475
2020-10-10 | 14:53:14;846 | 16.3363 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.55% | 5141.5072
2020-10-10 | 14:53:15;096 | 16.3353 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.48% | 5140.9471
2020-10-10 | 14:53:15;346 | 16.3375 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.56% | 5140.9471
2020-10-10 | 14:53:15;596 | 16.337 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.53% | 5141.1272
2020-10-10 | 14:53:15;846 | 16.3257 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.5% | 5141.1272
2020-10-10 | 14:53:16;096 | 16.3149 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.38% | 5141.4872
2020-10-10 | 14:53:16;346 | 16.3071 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.42% | 5141.3873
2020-10-10 | 14:53:16;596 | 16.2995 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.45% | 5141.0473
2020-10-10 | 14:53:16;846 | 16.2934 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.42% | 5141.5875
2020-10-10 | 14:53:17;096 | 16.2859 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.28% | 5142.2471
2020-10-10 | 14:53:17;346 | 16.2752 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.19% | 5142.0473
2020-10-10 | 14:53:17;596 | 16.2628 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.25% | 5142.4073
2020-10-10 | 14:53:17;846 | 16.254 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.04% | 5142.687
2020-10-10 | 14:53:18;096 | 16.2468 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.07% | 5142.4273
2020-10-10 | 14:53:18;346 | 16.2365 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.12% | 5142.0074
2020-10-10 | 14:53:18;596 | 16.2275 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.15% | 5142.0873
2020-10-10 | 14:53:18;846 | 16.2181 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.17% | 5141.5675
2020-10-10 | 14:53:19;096 | 16.2055 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.14% | 5141.7269
2020-10-10 | 14:53:19;346 | 16.1964 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5141.8272
2020-10-10 | 14:53:19;596 | 16.1907 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.17% | 5142.1272
2020-10-10 | 14:53:19;846 | 16.1837 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.11% | 5141.8871
2020-10-10 | 14:53:20;096 | 16.1757 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5142.0074
2020-10-10 | 14:53:20;346 | 16.1651 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.1% | 5141.9675
2020-10-10 | 14:53:20;596 | 16.1571 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.08% | 5141.5675
2020-10-10 | 14:53:20;846 | 16.1522 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.2% | 5141.327
2020-10-10 | 14:53:21;096 | 16.1481 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.24% | 5141.2072
2020-10-10 | 14:53:21;346 | 16.149 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.32% | 5140.9874
2020-10-10 | 14:53:21;596 | 16.1471 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.34% | 5141.1472
2020-10-10 | 14:53:21;846 | 16.1371 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.34% | 5141.0673
2020-10-10 | 14:53:22;096 | 16.1282 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.4% | 5140.6674
2020-10-10 | 14:53:22;346 | 16.1243 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.39% | 5141.367
2020-10-10 | 14:53:22;596 | 16.1203 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.38% | 5141.0673
2020-10-10 | 14:53:22;846 | 16.1201 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.46% | 5140.6874
2020-10-10 | 14:53:23;096 | 16.1228 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.59% | 5140.6874
2020-10-10 | 14:53:23;346 | 16.1169 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.53% | 5141.0274
2020-10-10 | 14:53:23;596 | 16.1103 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.56% | 5140.6474
2020-10-10 | 14:53:23;846 | 16.1137 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.78% | 5140.2076
2020-10-10 | 14:53:24;096 | 16.1197 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.76% | 5140.0673
2020-10-10 | 14:53:24;346 | 16.1261 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.85% | 5140.2076
2020-10-10 | 14:53:24;596 | 16.1323 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.86% | 5139.9071
2020-10-10 | 14:53:24;846 | 16.1276 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.87% | 5139.8472
2020-10-10 | 14:53:25;096 | 16.1191 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 53.93% | 5139.7477
2020-10-10 | 14:53:25;346 | 16.1219 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54% | 5139.967
2020-10-10 | 14:53:25;596 | 16.1292 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.05% | 5139.4273
2020-10-10 | 14:53:25;846 | 16.1325 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.09% | 5139.3874
2020-10-10 | 14:53:26;096 | 16.138 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.16% | 5139.7869
2020-10-10 | 14:53:26;346 | 16.146 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.12% | 5139.5072
2020-10-10 | 14:53:26;596 | 16.3685 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.88% | 5139.3106
2020-10-10 | 14:53:26;846 | 16.3759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5137.8883
2020-10-10 | 14:53:27;096 | 16.3828 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.4% | 5137.047
2020-10-10 | 14:53:27;346 | 16.3901 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.57% | 5136.8053
2020-10-10 | 14:53:27;596 | 16.4055 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5136.4434
2020-10-10 | 14:53:27;846 | 16.4199 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.72% | 5136.1813
2020-10-10 | 14:53:28;096 | 16.4304 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5135.7799
2020-10-10 | 14:53:28;346 | 16.4424 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5134.8805
2020-10-10 | 14:53:28;596 | 16.455 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5135.1402
2020-10-10 | 14:53:28;846 | 16.4724 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.34% | 5134.9201
2020-10-10 | 14:53:29;096 | 16.4905 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5135.1602
2020-10-10 | 14:53:29;346 | 16.5021 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.26% | 5136.02
2020-10-10 | 14:53:29;596 | 16.5252 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.31% | 5136.1202
2020-10-10 | 14:53:29;846 | 16.5666 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5135.5801
2020-10-10 | 14:53:30;096 | 16.6058 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.4% | 5135.4798
2020-10-10 | 14:53:30;346 | 16.6324 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.34% | 5135.66
2020-10-10 | 14:53:30;596 | 16.6544 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5135.5801
2020-10-10 | 14:53:30;846 | 16.6808 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.36% | 5135.1402
2020-10-10 | 14:53:31;096 | 16.7133 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.43% | 5135.0599
2020-10-10 | 14:53:31;346 | 16.7434 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5135.6799
2020-10-10 | 14:53:31;596 | 16.7686 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5135
2020-10-10 | 14:53:31;846 | 16.7929 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.26% | 5135.4203
2020-10-10 | 14:53:32;096 | 16.8172 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5135.5202
2020-10-10 | 14:53:32;346 | 16.8394 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.05% | 5135.64
2020-10-10 | 14:53:32;596 | 16.8571 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.07% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:53:32;846 | 16.8708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.06% | 5135.4199
2020-10-10 | 14:53:33;096 | 16.8855 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.99% | 5135.9404
2020-10-10 | 14:53:33;346 | 16.9044 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5135.64
2020-10-10 | 14:53:33;596 | 16.9178 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5136.0399
2020-10-10 | 14:53:33;846 | 16.9214 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.75% | 5135.9201
2020-10-10 | 14:53:34;096 | 16.9333 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.81% | 5135.4798
2020-10-10 | 14:53:34;346 | 16.947 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.64
2020-10-10 | 14:53:34;596 | 16.9474 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.7% | 5136.4398
2020-10-10 | 14:53:34;846 | 16.9484 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5136.2601
2020-10-10 | 14:53:35;096 | 16.9543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5136.4798
2020-10-10 | 14:53:35;346 | 16.9565 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.4% | 5136.7203
2020-10-10 | 14:53:35;596 | 16.9579 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.5601
2020-10-10 | 14:53:35;846 | 16.957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5137.0399
2020-10-10 | 14:53:36;096 | 16.952 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5136.8997
2020-10-10 | 14:53:36;346 | 16.9482 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.2% | 5136.94
2020-10-10 | 14:53:36;596 | 16.9409 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.21% | 5137.1202
2020-10-10 | 14:53:36;846 | 16.9317 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.14% | 5137.3004
2020-10-10 | 14:53:37;096 | 16.9284 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5136.8202
2020-10-10 | 14:53:37;346 | 16.9231 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.96
2020-10-10 | 14:53:37;596 | 16.913 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.8602
2020-10-10 | 14:53:37;846 | 16.9027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5137.1003
2020-10-10 | 14:53:38;096 | 16.8919 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.06% | 5137.3204
2020-10-10 | 14:53:38;346 | 16.8818 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.07% | 5136.2201
2020-10-10 | 14:53:38;596 | 16.8695 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.17% | 5136.8002
2020-10-10 | 14:53:38;846 | 16.8568 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5136.2601
2020-10-10 | 14:53:39;096 | 16.8414 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5136.4798
2020-10-10 | 14:53:39;346 | 16.8241 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5137.1602
2020-10-10 | 14:53:39;596 | 16.8141 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.1% | 5137.1003
2020-10-10 | 14:53:39;846 | 16.8069 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.12% | 5136.4798
2020-10-10 | 14:53:40;096 | 16.8015 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.19% | 5136.8002
2020-10-10 | 14:53:40;346 | 16.7987 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.13% | 5137.02
2020-10-10 | 14:53:40;596 | 16.7938 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.08% | 5136.3204
2020-10-10 | 14:53:40;846 | 16.7893 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.3% | 5135.5801
2020-10-10 | 14:53:41;096 | 16.7846 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5135.2804
2020-10-10 | 14:53:41;346 | 16.7743 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5136.4798
2020-10-10 | 14:53:41;596 | 16.7683 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5136.4398
2020-10-10 | 14:53:41;846 | 16.7741 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5135.9205
2020-10-10 | 14:53:42;096 | 16.7792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5135.8597
2020-10-10 | 14:53:42;346 | 16.7768 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5135.6001
2020-10-10 | 14:53:42;596 | 16.7759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.52% | 5135.7403
2020-10-10 | 14:53:42;846 | 16.7789 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.53% | 5135.4798
2020-10-10 | 14:53:43;096 | 16.782 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5135.2401
2020-10-10 | 14:53:43;346 | 16.7852 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.58% | 5135.6001
2020-10-10 | 14:53:43;596 | 16.79 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.58% | 5135.3999
2020-10-10 | 14:53:43;846 | 16.796 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.58% | 5135.2601
2020-10-10 | 14:53:44;096 | 16.8009 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.7% | 5134.68
2020-10-10 | 14:53:44;346 | 16.8057 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.76% | 5135.1202
2020-10-10 | 14:53:44;596 | 16.8099 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.81% | 5134.62
2020-10-10 | 14:53:44;846 | 16.8156 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.82% | 5134.4399
2020-10-10 | 14:53:45;096 | 16.8227 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5134.7003
2020-10-10 | 14:53:45;346 | 16.8273 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.79% | 5134.5202
2020-10-10 | 14:53:45;596 | 16.8291 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5135.2401
2020-10-10 | 14:53:45;846 | 16.8308 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5135.0599
2020-10-10 | 14:53:46;096 | 16.8331 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.78% | 5135.02
2020-10-10 | 14:53:46;346 | 16.8363 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5134.66
2020-10-10 | 14:53:46;596 | 16.8383 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5134.5801
2020-10-10 | 14:53:46;846 | 16.8396 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56% | 5134.3803
2020-10-10 | 14:53:47;096 | 16.8478 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5134.2401
2020-10-10 | 14:53:47;346 | 16.8562 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5134.5601
2020-10-10 | 14:53:47;596 | 16.8562 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5134.9005
2020-10-10 | 14:53:47;846 | 16.8576 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5134.5601
2020-10-10 | 14:53:48;096 | 16.8615 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.01% | 5134.7803
2020-10-10 | 14:53:48;346 | 16.8626 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5134.8997
2020-10-10 | 14:53:48;596 | 16.8674 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5135.0799
2020-10-10 | 14:53:48;846 | 16.8782 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.87% | 5135.2601
2020-10-10 | 14:53:49;096 | 16.8917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5135.2804
2020-10-10 | 14:53:49;346 | 16.9006 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5134.7803
2020-10-10 | 14:53:49;596 | 16.9024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5135.02
2020-10-10 | 14:53:49;846 | 16.9046 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:53:50;096 | 16.9112 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5134.7003
2020-10-10 | 14:53:50;346 | 16.9225 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5134.9205
2020-10-10 | 14:53:50;596 | 16.9346 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5134.8602
2020-10-10 | 14:53:50;846 | 16.9418 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5134.7403
2020-10-10 | 14:53:51;096 | 16.9446 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.87% | 5134.5401
2020-10-10 | 14:53:51;346 | 16.9513 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5134.8402
2020-10-10 | 14:53:51;596 | 16.9626 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.78% | 5135.2804
2020-10-10 | 14:53:51;846 | 16.9715 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.67% | 5134.9005
2020-10-10 | 14:53:52;096 | 16.9759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.79% | 5134.5601
2020-10-10 | 14:53:52;346 | 16.9781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.83% | 5134.3404
2020-10-10 | 14:53:52;596 | 16.9803 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.68
2020-10-10 | 14:53:52;846 | 16.9813 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.68% | 5135.3404
2020-10-10 | 14:53:53;096 | 16.9839 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.61% | 5134.8402
2020-10-10 | 14:53:53;346 | 16.991 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.7% | 5134.5202
2020-10-10 | 14:53:53;596 | 16.9958 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.68
2020-10-10 | 14:53:53;846 | 16.9928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.64
2020-10-10 | 14:53:54;096 | 16.987 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.8002
2020-10-10 | 14:53:54;346 | 16.982 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.9205
2020-10-10 | 14:53:54;596 | 16.9808 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.8805
2020-10-10 | 14:53:54;846 | 16.9853 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.0599
2020-10-10 | 14:53:55;096 | 16.9887 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.98
2020-10-10 | 14:53:55;346 | 16.9845 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.5801
2020-10-10 | 14:53:55;596 | 16.9778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.2001
2020-10-10 | 14:53:55;846 | 16.9713 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.6001
2020-10-10 | 14:53:56;096 | 16.9638 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3799
2020-10-10 | 14:53:56;346 | 16.9593 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.5801
2020-10-10 | 14:53:56;596 | 16.9612 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.9604
2020-10-10 | 14:53:56;846 | 16.966 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.02
2020-10-10 | 14:53:57;096 | 16.9663 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135
2020-10-10 | 14:53:57;346 | 16.9646 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:53:57;596 | 16.9669 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.0599
2020-10-10 | 14:53:57;846 | 16.9739 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.98
2020-10-10 | 14:53:58;096 | 16.9767 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.0799
2020-10-10 | 14:53:58;346 | 16.9698 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.4203
2020-10-10 | 14:53:58;596 | 16.9618 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.9005
2020-10-10 | 14:53:58;846 | 16.9599 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.7403
2020-10-10 | 14:53:59;096 | 16.9641 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.9205
2020-10-10 | 14:53:59;346 | 16.9702 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.9601
2020-10-10 | 14:53:59;596 | 16.973 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.0599
2020-10-10 | 14:53:59;846 | 16.9692 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.7803
2020-10-10 | 14:54:00;096 | 16.9657 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.8805
2020-10-10 | 14:54:00;346 | 16.9685 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.62
2020-10-10 | 14:54:00;596 | 16.973 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.2804
2020-10-10 | 14:54:00;846 | 16.9738 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.7602
2020-10-10 | 14:54:01;096 | 16.9724 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.4199
2020-10-10 | 14:54:01;346 | 16.9712 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.0799
2020-10-10 | 14:54:01;596 | 16.9712 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.66
2020-10-10 | 14:54:01;846 | 16.9707 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.5006
2020-10-10 | 14:54:02;096 | 16.9688 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.98
2020-10-10 | 14:54:02;346 | 16.9643 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.8002
2020-10-10 | 14:54:02;596 | 16.959 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3999
2020-10-10 | 14:54:02;846 | 16.9587 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135
2020-10-10 | 14:54:03;096 | 16.9615 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.2804
2020-10-10 | 14:54:03;346 | 16.9627 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.9401
2020-10-10 | 14:54:03;596 | 16.962 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:54:03;846 | 16.9601 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.5601
2020-10-10 | 14:54:04;096 | 16.9595 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3803
2020-10-10 | 14:54:04;346 | 16.9605 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5136.0599
2020-10-10 | 14:54:04;596 | 16.958 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.4399
2020-10-10 | 14:54:04;846 | 16.9569 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.0004
2020-10-10 | 14:54:05;096 | 16.9639 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3004
2020-10-10 | 14:54:05;346 | 16.9698 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5136.02
2020-10-10 | 14:54:05;596 | 16.9666 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5136.1802
2020-10-10 | 14:54:05;846 | 16.9648 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.8402
2020-10-10 | 14:54:06;096 | 16.9684 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.7403
2020-10-10 | 14:54:06;346 | 16.9702 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3204
2020-10-10 | 14:54:06;596 | 16.969 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.3604
2020-10-10 | 14:54:06;846 | 16.9671 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5135.02
2020-10-10 | 14:54:07;096 | 16.9697 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.9201
2020-10-10 | 14:54:07;346 | 16.9772 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.8805
2020-10-10 | 14:54:07;596 | 16.984 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.8602
2020-10-10 | 14:54:07;846 | 16.9886 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.4603
2020-10-10 | 14:54:08;096 | 16.9939 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.4402
2020-10-10 | 14:54:08;346 | 16.998 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.9604
2020-10-10 | 14:54:08;596 | 17.0007 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:54:08;846 | 17.0049 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.4402
2020-10-10 | 14:54:09;096 | 17.0082 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.9404
2020-10-10 | 14:54:09;346 | 17.0092 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.8601
2020-10-10 | 14:54:09;596 | 17.0116 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.02
2020-10-10 | 14:54:09;846 | 17.0181 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.4599
2020-10-10 | 14:54:10;096 | 17.0231 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.8805
2020-10-10 | 14:54:10;346 | 17.022 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.2601
2020-10-10 | 14:54:10;596 | 17.0181 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.0599
2020-10-10 | 14:54:10;846 | 17.0157 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.0999
2020-10-10 | 14:54:11;096 | 17.014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.7803
2020-10-10 | 14:54:11;346 | 17.0121 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.5202
2020-10-10 | 14:54:11;596 | 17.0113 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.66
2020-10-10 | 14:54:11;846 | 17.0085 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.8402
2020-10-10 | 14:54:12;096 | 17.0024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.8202
2020-10-10 | 14:54:12;346 | 16.9982 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.4199
2020-10-10 | 14:54:12;596 | 16.9984 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.98
2020-10-10 | 14:54:12;846 | 17.0015 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:54:13;096 | 17.0025 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.66
2020-10-10 | 14:54:13;346 | 17 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5133.4003
2020-10-10 | 14:54:13;596 | 16.9961 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.7603
2020-10-10 | 14:54:13;846 | 16.994 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.4798
2020-10-10 | 14:54:14;096 | 16.9963 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.68
2020-10-10 | 14:54:14;346 | 16.9979 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.2201
2020-10-10 | 14:54:14;596 | 16.9987 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.1403
2020-10-10 | 14:54:14;846 | 17.0037 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.3999
2020-10-10 | 14:54:15;096 | 17.0099 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.0999
2020-10-10 | 14:54:15;346 | 17.0087 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.4798
2020-10-10 | 14:54:15;596 | 17.0042 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.4203
2020-10-10 | 14:54:15;846 | 17.0027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.02
2020-10-10 | 14:54:16;096 | 17.0014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5131.9005
2020-10-10 | 14:54:16;346 | 17.0014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.83% | 5131.7803
2020-10-10 | 14:54:16;596 | 17.0025 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.5601
2020-10-10 | 14:54:16;846 | 16.999 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.9201
2020-10-10 | 14:54:17;096 | 16.9928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.5601
2020-10-10 | 14:54:17;346 | 16.9934 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.81% | 5131.5202
2020-10-10 | 14:54:17;596 | 16.9993 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.82% | 5131.5602
2020-10-10 | 14:54:17;846 | 17.0013 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.82% | 5131.8805
2020-10-10 | 14:54:18;096 | 17.0015 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.91% | 5131.4003
2020-10-10 | 14:54:18;346 | 17 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.86% | 5131.6201
2020-10-10 | 14:54:18;596 | 16.9977 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.83% | 5131.6201
2020-10-10 | 14:54:18;846 | 17.0008 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5131.6001
2020-10-10 | 14:54:19;096 | 17.001 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.96% | 5131.4998
2020-10-10 | 14:54:19;346 | 16.9958 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5131.4599
2020-10-10 | 14:54:19;596 | 16.9998 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5131.3004
2020-10-10 | 14:54:19;846 | 17.0109 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.07% | 5130.7603
2020-10-10 | 14:54:20;096 | 17.0135 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5131.4798
2020-10-10 | 14:54:20;346 | 17.0091 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.93% | 5131.6001
2020-10-10 | 14:54:20;596 | 17.0077 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.96% | 5131.3204
2020-10-10 | 14:54:20;846 | 17.01 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.01% | 5130.8002
2020-10-10 | 14:54:21;096 | 17.01 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.03% | 5130.98
2020-10-10 | 14:54:21;346 | 17.0127 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5130.5602
2020-10-10 | 14:54:21;596 | 17.0192 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5130.8203
2020-10-10 | 14:54:21;846 | 17.0217 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5130.66
2020-10-10 | 14:54:22;096 | 17.0241 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.12% | 5130.5402
2020-10-10 | 14:54:22;346 | 17.0329 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5130.3404
2020-10-10 | 14:54:22;596 | 17.0407 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5129.9006
2020-10-10 | 14:54:22;846 | 17.0395 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.31% | 5130.2601
2020-10-10 | 14:54:23;096 | 17.0375 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.28% | 5130.2002
2020-10-10 | 14:54:23;346 | 17.0388 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.8802
2020-10-10 | 14:54:23;596 | 17.0385 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.06
2020-10-10 | 14:54:23;846 | 17.0413 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.34% | 5129.8003
2020-10-10 | 14:54:24;096 | 17.0488 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.53% | 5130.06
2020-10-10 | 14:54:24;346 | 17.0598 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.28% | 5131.06
2020-10-10 | 14:54:24;596 | 17.0688 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.27% | 5131.1802
2020-10-10 | 14:54:24;846 | 17.0654 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5130.9205
2020-10-10 | 14:54:25;096 | 17.0644 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.3% | 5130.3604
2020-10-10 | 14:54:25;346 | 17.0722 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.41% | 5130.6001
2020-10-10 | 14:54:25;596 | 17.069 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.2201
2020-10-10 | 14:54:25;846 | 17.0653 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5131.04
2020-10-10 | 14:54:26;096 | 17.0747 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.27% | 5130.5801
2020-10-10 | 14:54:26;346 | 17.0807 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5130.38
2020-10-10 | 14:54:26;596 | 17.0827 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5131.0799
2020-10-10 | 14:54:26;846 | 17.0908 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131
2020-10-10 | 14:54:27;096 | 17.0957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.04
2020-10-10 | 14:54:27;346 | 17.094 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.2201
2020-10-10 | 14:54:27;596 | 17.0954 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.2401
2020-10-10 | 14:54:27;846 | 17.1029 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.2201
2020-10-10 | 14:54:28;096 | 17.1072 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.3804
2020-10-10 | 14:54:28;346 | 17.1058 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8202
2020-10-10 | 14:54:28;596 | 17.1062 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9401
2020-10-10 | 14:54:28;846 | 17.1086 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9005
2020-10-10 | 14:54:29;096 | 17.1095 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8402
2020-10-10 | 14:54:29;346 | 17.1075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6201
2020-10-10 | 14:54:29;596 | 17.111 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4399
2020-10-10 | 14:54:29;846 | 17.12 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.98
2020-10-10 | 14:54:30;096 | 17.1214 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8402
2020-10-10 | 14:54:30;346 | 17.1116 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.4403
2020-10-10 | 14:54:30;596 | 17.1057 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.98
2020-10-10 | 14:54:30;846 | 17.1111 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:54:31;096 | 17.1185 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3404
2020-10-10 | 14:54:31;346 | 17.124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9005
2020-10-10 | 14:54:31;596 | 17.126 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4599
2020-10-10 | 14:54:31;846 | 17.1262 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0799
2020-10-10 | 14:54:32;096 | 17.1283 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7403
2020-10-10 | 14:54:32;346 | 17.1321 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4603
2020-10-10 | 14:54:32;596 | 17.1373 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3803
2020-10-10 | 14:54:32;846 | 17.1454 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5601
2020-10-10 | 14:54:33;096 | 17.1482 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2201
2020-10-10 | 14:54:33;346 | 17.1437 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4003
2020-10-10 | 14:54:33;596 | 17.1427 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.02
2020-10-10 | 14:54:33;846 | 17.1472 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7603
2020-10-10 | 14:54:34;096 | 17.1533 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133
2020-10-10 | 14:54:34;346 | 17.1581 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0999
2020-10-10 | 14:54:34;596 | 17.1592 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:54:34;846 | 17.1591 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.68
2020-10-10 | 14:54:35;096 | 17.1605 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9404
2020-10-10 | 14:54:35;346 | 17.1619 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.5401
2020-10-10 | 14:54:35;596 | 17.1657 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.4199
2020-10-10 | 14:54:35;846 | 17.1715 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3604
2020-10-10 | 14:54:36;096 | 17.1771 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3803
2020-10-10 | 14:54:36;346 | 17.1819 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9005
2020-10-10 | 14:54:36;596 | 17.1856 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8601
2020-10-10 | 14:54:36;846 | 17.1888 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:54:37;096 | 17.1943 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4798
2020-10-10 | 14:54:37;346 | 17.2015 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8805
2020-10-10 | 14:54:37;596 | 17.208 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0399
2020-10-10 | 14:54:37;846 | 17.2116 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8805
2020-10-10 | 14:54:38;096 | 17.2128 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:54:38;346 | 17.2161 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:54:38;596 | 17.222 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9197
2020-10-10 | 14:54:38;846 | 17.228 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1602
2020-10-10 | 14:54:39;096 | 17.2343 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5601
2020-10-10 | 14:54:39;346 | 17.2384 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2401
2020-10-10 | 14:54:39;596 | 17.2376 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5601
2020-10-10 | 14:54:39;846 | 17.2364 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5601
2020-10-10 | 14:54:40;096 | 17.2358 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8805
2020-10-10 | 14:54:40;346 | 17.2355 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8402
2020-10-10 | 14:54:40;596 | 17.2309 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2401
2020-10-10 | 14:54:40;846 | 17.226 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9601
2020-10-10 | 14:54:41;096 | 17.2265 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3204
2020-10-10 | 14:54:41;346 | 17.2263 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1602
2020-10-10 | 14:54:41;596 | 17.222 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7004
2020-10-10 | 14:54:41;846 | 17.2153 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4599
2020-10-10 | 14:54:42;096 | 17.2145 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.02
2020-10-10 | 14:54:42;346 | 17.2147 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4003
2020-10-10 | 14:54:42;596 | 17.2132 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.66
2020-10-10 | 14:54:42;846 | 17.2075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8002
2020-10-10 | 14:54:43;096 | 17.1947 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132
2020-10-10 | 14:54:43;346 | 17.1838 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4998
2020-10-10 | 14:54:43;596 | 17.18 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5202
2020-10-10 | 14:54:43;846 | 17.1758 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0999
2020-10-10 | 14:54:44;096 | 17.1667 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4399
2020-10-10 | 14:54:44;346 | 17.1616 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3803
2020-10-10 | 14:54:44;596 | 17.1635 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.3004
2020-10-10 | 14:54:44;846 | 17.1654 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5602
2020-10-10 | 14:54:45;096 | 17.1648 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8402
2020-10-10 | 14:54:45;346 | 17.1649 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.04
2020-10-10 | 14:54:45;596 | 17.1613 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1802
2020-10-10 | 14:54:45;846 | 17.1533 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.68
2020-10-10 | 14:54:46;096 | 17.1484 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133
2020-10-10 | 14:54:46;346 | 17.1477 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0799
2020-10-10 | 14:54:46;596 | 17.1493 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132
2020-10-10 | 14:54:46;846 | 17.1525 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8805
2020-10-10 | 14:54:47;096 | 17.1545 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2201
2020-10-10 | 14:54:47;346 | 17.1583 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8798
2020-10-10 | 14:54:47;596 | 17.1613 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6401
2020-10-10 | 14:54:47;846 | 17.1596 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8402
2020-10-10 | 14:54:48;096 | 17.1611 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9605
2020-10-10 | 14:54:48;346 | 17.1693 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5202
2020-10-10 | 14:54:48;596 | 17.1717 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5401
2020-10-10 | 14:54:48;846 | 17.1669 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.66
2020-10-10 | 14:54:49;096 | 17.1645 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7603
2020-10-10 | 14:54:49;346 | 17.1664 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7203
2020-10-10 | 14:54:49;596 | 17.1679 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5602
2020-10-10 | 14:54:49;846 | 17.1652 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5401
2020-10-10 | 14:54:50;096 | 17.1632 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.1802
2020-10-10 | 14:54:50;346 | 17.1647 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.3604
2020-10-10 | 14:54:50;596 | 17.1677 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.2801
2020-10-10 | 14:54:50;846 | 17.1676 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6001
2020-10-10 | 14:54:51;096 | 17.1634 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.98
2020-10-10 | 14:54:51;346 | 17.1583 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7603
2020-10-10 | 14:54:51;596 | 17.159 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5401
2020-10-10 | 14:54:51;846 | 17.1652 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5130.9205
2020-10-10 | 14:54:52;096 | 17.1645 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.3604
2020-10-10 | 14:54:52;346 | 17.155 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1802
2020-10-10 | 14:54:52;596 | 17.1539 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7004
2020-10-10 | 14:54:52;846 | 17.1601 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6001
2020-10-10 | 14:54:53;096 | 17.1578 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.34
2020-10-10 | 14:54:53;346 | 17.1517 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.1602
2020-10-10 | 14:54:53;596 | 17.1551 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5401
2020-10-10 | 14:54:53;846 | 17.1668 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4998
2020-10-10 | 14:54:54;096 | 17.1697 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7203
2020-10-10 | 14:54:54;346 | 17.1619 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2201
2020-10-10 | 14:54:54;596 | 17.1609 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4203
2020-10-10 | 14:54:54;846 | 17.1705 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5130.9197
2020-10-10 | 14:54:55;096 | 17.1748 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5602
2020-10-10 | 14:54:55;346 | 17.1688 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9205
2020-10-10 | 14:54:55;596 | 17.1609 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2002
2020-10-10 | 14:54:55;846 | 17.1602 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.04
2020-10-10 | 14:54:56;096 | 17.1636 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4399
2020-10-10 | 14:54:56;346 | 17.1631 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.3604
2020-10-10 | 14:54:56;596 | 17.1607 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7603
2020-10-10 | 14:54:56;846 | 17.16 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.98
2020-10-10 | 14:54:57;096 | 17.1624 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.66
2020-10-10 | 14:54:57;346 | 17.1656 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6201
2020-10-10 | 14:54:57;596 | 17.1696 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7803
2020-10-10 | 14:54:57;846 | 17.1728 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8202
2020-10-10 | 14:54:58;096 | 17.172 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8002
2020-10-10 | 14:54:58;346 | 17.1708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6401
2020-10-10 | 14:54:58;596 | 17.1731 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4399
2020-10-10 | 14:54:58;846 | 17.1783 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7603
2020-10-10 | 14:54:59;096 | 17.1798 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5401
2020-10-10 | 14:54:59;346 | 17.1737 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6401
2020-10-10 | 14:54:59;596 | 17.1667 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.3204
2020-10-10 | 14:54:59;846 | 17.1617 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6401
2020-10-10 | 14:55:00;096 | 17.1531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0999
2020-10-10 | 14:55:00;346 | 17.1435 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7403
2020-10-10 | 14:55:00;596 | 17.1405 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9205
2020-10-10 | 14:55:00;846 | 17.1403 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1203
2020-10-10 | 14:55:01;096 | 17.1401 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6401
2020-10-10 | 14:55:01;346 | 17.1442 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9005
2020-10-10 | 14:55:01;596 | 17.1496 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.66
2020-10-10 | 14:55:01;846 | 17.1484 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7403
2020-10-10 | 14:55:02;096 | 17.1421 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0999
2020-10-10 | 14:55:02;346 | 17.1423 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.5202
2020-10-10 | 14:55:02;596 | 17.1492 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.1403
2020-10-10 | 14:55:02;846 | 17.1499 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.04
2020-10-10 | 14:55:03;096 | 17.1431 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5401
2020-10-10 | 14:55:03;346 | 17.1402 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:55:03;596 | 17.1418 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1602
2020-10-10 | 14:55:03;846 | 17.1393 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5202
2020-10-10 | 14:55:04;096 | 17.1345 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2002
2020-10-10 | 14:55:04;346 | 17.1326 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9601
2020-10-10 | 14:55:04;596 | 17.1298 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6201
2020-10-10 | 14:55:04;846 | 17.1246 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:55:05;096 | 17.122 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8202
2020-10-10 | 14:55:05;346 | 17.122 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:05;596 | 17.1221 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4603
2020-10-10 | 14:55:05;846 | 17.1221 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0799
2020-10-10 | 14:55:06;096 | 17.1238 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3204
2020-10-10 | 14:55:06;346 | 17.1259 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:55:06;596 | 17.124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8002
2020-10-10 | 14:55:06;846 | 17.1233 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4203
2020-10-10 | 14:55:07;096 | 17.1296 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:55:07;346 | 17.1375 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6401
2020-10-10 | 14:55:07;596 | 17.1419 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:55:07;846 | 17.1427 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3404
2020-10-10 | 14:55:08;096 | 17.1424 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5401
2020-10-10 | 14:55:08;346 | 17.1463 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9205
2020-10-10 | 14:55:08;596 | 17.1509 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6201
2020-10-10 | 14:55:08;846 | 17.1504 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:09;096 | 17.1511 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1802
2020-10-10 | 14:55:09;346 | 17.1588 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7803
2020-10-10 | 14:55:09;596 | 17.1671 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3803
2020-10-10 | 14:55:09;846 | 17.1685 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8805
2020-10-10 | 14:55:10;096 | 17.1706 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4998
2020-10-10 | 14:55:10;346 | 17.1809 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.98
2020-10-10 | 14:55:10;596 | 17.1861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5801
2020-10-10 | 14:55:10;846 | 17.1816 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.2201
2020-10-10 | 14:55:11;096 | 17.1807 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7803
2020-10-10 | 14:55:11;346 | 17.1834 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6401
2020-10-10 | 14:55:11;596 | 17.1822 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8601
2020-10-10 | 14:55:11;846 | 17.1822 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:55:12;096 | 17.1881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1203
2020-10-10 | 14:55:12;346 | 17.195 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4798
2020-10-10 | 14:55:12;596 | 17.1951 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9401
2020-10-10 | 14:55:12;846 | 17.1921 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.1402
2020-10-10 | 14:55:13;096 | 17.1949 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4798
2020-10-10 | 14:55:13;346 | 17.2003 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3604
2020-10-10 | 14:55:13;596 | 17.1988 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.2401
2020-10-10 | 14:55:13;846 | 17.1924 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133
2020-10-10 | 14:55:14;096 | 17.1898 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7004
2020-10-10 | 14:55:14;346 | 17.1903 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.3204
2020-10-10 | 14:55:14;596 | 17.1874 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.1802
2020-10-10 | 14:55:14;846 | 17.1822 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:55:15;096 | 17.1815 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:15;346 | 17.1831 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0599
2020-10-10 | 14:55:15;596 | 17.1789 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.3803
2020-10-10 | 14:55:15;846 | 17.1755 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.4599
2020-10-10 | 14:55:16;096 | 17.1764 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8202
2020-10-10 | 14:55:16;346 | 17.1731 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7803
2020-10-10 | 14:55:16;596 | 17.1682 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0599
2020-10-10 | 14:55:16;846 | 17.17 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:17;096 | 17.1759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.5401
2020-10-10 | 14:55:17;346 | 17.1777 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.4998
2020-10-10 | 14:55:17;596 | 17.1757 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0599
2020-10-10 | 14:55:17;846 | 17.1763 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.1602
2020-10-10 | 14:55:18;096 | 17.1773 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9201
2020-10-10 | 14:55:18;346 | 17.1757 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9804
2020-10-10 | 14:55:18;596 | 17.1793 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5801
2020-10-10 | 14:55:18;846 | 17.1867 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:19;096 | 17.1875 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9201
2020-10-10 | 14:55:19;346 | 17.1822 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.0399
2020-10-10 | 14:55:19;596 | 17.1842 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8402
2020-10-10 | 14:55:19;846 | 17.1925 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4399
2020-10-10 | 14:55:20;096 | 17.1929 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:20;346 | 17.1882 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.68
2020-10-10 | 14:55:20;596 | 17.1893 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9401
2020-10-10 | 14:55:20;846 | 17.1927 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0799
2020-10-10 | 14:55:21;096 | 17.1921 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7204
2020-10-10 | 14:55:21;346 | 17.1891 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4399
2020-10-10 | 14:55:21;596 | 17.1875 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9601
2020-10-10 | 14:55:21;846 | 17.1884 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2401
2020-10-10 | 14:55:22;096 | 17.1895 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5202
2020-10-10 | 14:55:22;346 | 17.1904 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1203
2020-10-10 | 14:55:22;596 | 17.1913 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6001
2020-10-10 | 14:55:22;846 | 17.1922 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5801
2020-10-10 | 14:55:23;096 | 17.1936 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8002
2020-10-10 | 14:55:23;346 | 17.1954 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.5801
2020-10-10 | 14:55:23;596 | 17.1972 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.1602
2020-10-10 | 14:55:23;846 | 17.1983 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.0999
2020-10-10 | 14:55:24;096 | 17.1972 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3004
2020-10-10 | 14:55:24;346 | 17.1957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.06
2020-10-10 | 14:55:24;596 | 17.194 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7403
2020-10-10 | 14:55:24;846 | 17.1938 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.6201
2020-10-10 | 14:55:25;096 | 17.1962 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7403
2020-10-10 | 14:55:25;346 | 17.1959 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.4399
2020-10-10 | 14:55:25;596 | 17.1943 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.8202
2020-10-10 | 14:55:25;846 | 17.1886 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2601
2020-10-10 | 14:55:26;096 | 17.1793 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9401
2020-10-10 | 14:55:26;346 | 17.1797 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.66
2020-10-10 | 14:55:26;596 | 17.1832 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.2002
2020-10-10 | 14:55:26;846 | 17.1811 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.66
2020-10-10 | 14:55:27;096 | 17.1778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2801
2020-10-10 | 14:55:27;346 | 17.1711 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.9005
2020-10-10 | 14:55:27;596 | 17.1659 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.7004
2020-10-10 | 14:55:27;846 | 17.1678 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5131.68
2020-10-10 | 14:55:28;096 | 17.1684 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2002
2020-10-10 | 14:55:28;346 | 17.1578 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.2201
2020-10-10 | 14:55:28;596 | 17.1413 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.68
2020-10-10 | 14:55:28;846 | 17.1333 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4599
2020-10-10 | 14:55:29;096 | 17.1338 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4998
2020-10-10 | 14:55:29;346 | 17.1303 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:55:29;596 | 17.1251 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.4599
2020-10-10 | 14:55:29;846 | 17.1255 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.7803
2020-10-10 | 14:55:30;096 | 17.1244 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.3604
2020-10-10 | 14:55:30;346 | 17.1209 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.98
2020-10-10 | 14:55:30;596 | 17.1197 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.8805
2020-10-10 | 14:55:30;846 | 17.1198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5132.9401
2020-10-10 | 14:55:31;096 | 17.1189 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.8402
2020-10-10 | 14:55:31;346 | 17.1199 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.68
2020-10-10 | 14:55:31;596 | 17.1209 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.5202
2020-10-10 | 14:55:31;846 | 17.1179 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.6401
2020-10-10 | 14:55:32;096 | 17.1175 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.6401
2020-10-10 | 14:55:32;346 | 17.1207 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.8805
2020-10-10 | 14:55:32;596 | 17.1239 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5133.9205
2020-10-10 | 14:55:32;846 | 17.1275 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5134.02
2020-10-10 | 14:55:33;096 | 17.1326 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5134.4199
2020-10-10 | 14:55:33;346 | 17.1347 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5134.4203
2020-10-10 | 14:55:33;596 | 17.1373 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5134.3204
2020-10-10 | 14:55:33;846 | 17.1422 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5134.8202
2020-10-10 | 14:55:34;096 | 17.1442 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5134.64
2020-10-10 | 14:55:34;346 | 17.1423 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5134.7203
2020-10-10 | 14:55:34;596 | 17.1409 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5134.3204
2020-10-10 | 14:55:34;846 | 17.145 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5134.0799
2020-10-10 | 14:55:35;096 | 17.1539 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:55:35;346 | 17.1616 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5134.64
2020-10-10 | 14:55:35;596 | 17.1663 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5134.7603
2020-10-10 | 14:55:35;846 | 17.1708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.1% | 5134.9201
2020-10-10 | 14:55:36;096 | 17.1759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.07% | 5134.2601
2020-10-10 | 14:55:36;346 | 17.1794 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5134.1402
2020-10-10 | 14:55:36;596 | 17.1804 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5134.3404
2020-10-10 | 14:55:36;846 | 17.1834 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.12% | 5133.9005
2020-10-10 | 14:55:37;096 | 17.1832 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.5801
2020-10-10 | 14:55:37;346 | 17.1789 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.7004
2020-10-10 | 14:55:37;596 | 17.1751 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.4399
2020-10-10 | 14:55:37;846 | 17.1741 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.0599
2020-10-10 | 14:55:38;096 | 17.1759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.2401
2020-10-10 | 14:55:38;346 | 17.1781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.1602
2020-10-10 | 14:55:38;596 | 17.18 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.2801
2020-10-10 | 14:55:38;846 | 17.1795 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5133.1402
2020-10-10 | 14:55:39;096 | 17.1789 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.7803
2020-10-10 | 14:55:39;346 | 17.1778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.5401
2020-10-10 | 14:55:39;596 | 17.1759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.3204
2020-10-10 | 14:55:39;846 | 17.1732 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.3604
2020-10-10 | 14:55:40;096 | 17.1705 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.02
2020-10-10 | 14:55:40;346 | 17.171 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.5602
2020-10-10 | 14:55:40;596 | 17.1722 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.02
2020-10-10 | 14:55:40;846 | 17.1733 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.4003
2020-10-10 | 14:55:41;096 | 17.1757 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.6001
2020-10-10 | 14:55:41;346 | 17.1775 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.98
2020-10-10 | 14:55:41;596 | 17.1731 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5132.06
2020-10-10 | 14:55:41;846 | 17.1675 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.8002
2020-10-10 | 14:55:42;096 | 17.1682 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.3804
2020-10-10 | 14:55:42;346 | 17.1719 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131
2020-10-10 | 14:55:42;596 | 17.1734 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.3404
2020-10-10 | 14:55:42;846 | 17.1691 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.7603
2020-10-10 | 14:55:43;096 | 17.1602 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.8805
2020-10-10 | 14:55:43;346 | 17.1536 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.3804
2020-10-10 | 14:55:43;596 | 17.1526 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.1403
2020-10-10 | 14:55:43;846 | 17.1548 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.7203
2020-10-10 | 14:55:44;096 | 17.155 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.7403
2020-10-10 | 14:55:44;346 | 17.1538 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.4203
2020-10-10 | 14:55:44;596 | 17.1561 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.02
2020-10-10 | 14:55:44;846 | 17.1571 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.9401
2020-10-10 | 14:55:45;096 | 17.1551 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.2401
2020-10-10 | 14:55:45;346 | 17.1599 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.0799
2020-10-10 | 14:55:45;596 | 17.1686 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131
2020-10-10 | 14:55:45;846 | 17.1727 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.66
2020-10-10 | 14:55:46;096 | 17.1735 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.7403
2020-10-10 | 14:55:46;346 | 17.1768 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.6201
2020-10-10 | 14:55:46;596 | 17.1827 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.04
2020-10-10 | 14:55:46;846 | 17.184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.7
2020-10-10 | 14:55:47;096 | 17.1831 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.3204
2020-10-10 | 14:55:47;346 | 17.1833 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.3204
2020-10-10 | 14:55:47;596 | 17.1805 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.8002
2020-10-10 | 14:55:47;846 | 17.1805 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.98
2020-10-10 | 14:55:48;096 | 17.1865 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.8402
2020-10-10 | 14:55:48;346 | 17.1848 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.7403
2020-10-10 | 14:55:48;596 | 17.1759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.8402
2020-10-10 | 14:55:48;846 | 17.1744 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.8203
2020-10-10 | 14:55:49;096 | 17.1791 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.7
2020-10-10 | 14:55:49;346 | 17.1816 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.6401
2020-10-10 | 14:55:49;596 | 17.183 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.9601
2020-10-10 | 14:55:49;846 | 17.1811 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.9401
2020-10-10 | 14:55:50;096 | 17.1767 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.9405
2020-10-10 | 14:55:50;346 | 17.1781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5131.02
2020-10-10 | 14:55:50;596 | 17.1818 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.8602
2020-10-10 | 14:55:50;846 | 17.1804 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.66
2020-10-10 | 14:55:51;096 | 17.1781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.9401
2020-10-10 | 14:55:51;346 | 17.1785 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.7203
2020-10-10 | 14:55:51;596 | 17.1818 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.1602
2020-10-10 | 14:55:51;846 | 17.1887 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.8003
2020-10-10 | 14:55:52;096 | 17.1935 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.7
2020-10-10 | 14:55:52;346 | 17.1952 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.8402
2020-10-10 | 14:55:52;596 | 17.1977 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.06
2020-10-10 | 14:55:52;846 | 17.1993 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.4799
2020-10-10 | 14:55:53;096 | 17.1993 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.9405
2020-10-10 | 14:55:53;346 | 17.1992 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.8602
2020-10-10 | 14:55:53;596 | 17.2005 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.9006
2020-10-10 | 14:55:53;846 | 17.2024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5130.3204
2020-10-10 | 14:55:54;096 | 17.2012 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5129.5801
2020-10-10 | 14:55:54;346 | 17.1981 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5129.1602
2020-10-10 | 14:55:54;596 | 17.1954 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.29% | 5128.9006
2020-10-10 | 14:55:54;846 | 17.1906 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5129.6401
2020-10-10 | 14:55:55;096 | 17.183 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5129.4399
2020-10-10 | 14:55:55;346 | 17.1769 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.29% | 5129.3005
2020-10-10 | 14:55:55;596 | 17.1732 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5129.2801
2020-10-10 | 14:55:55;846 | 17.1704 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.31% | 5129.2201
2020-10-10 | 14:55:56;096 | 17.1695 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.38% | 5129.06
2020-10-10 | 14:55:56;346 | 17.1693 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.33% | 5129.3205
2020-10-10 | 14:55:56;596 | 17.1688 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.33% | 5129.4203
2020-10-10 | 14:55:56;846 | 17.1692 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.2402
2020-10-10 | 14:55:57;096 | 17.1696 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.42% | 5129.2002
2020-10-10 | 14:55:57;346 | 17.1695 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5128.9205
2020-10-10 | 14:55:57;596 | 17.1719 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.42% | 5129.2201
2020-10-10 | 14:55:57;846 | 17.1726 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5129.4399
2020-10-10 | 14:55:58;096 | 17.1674 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.39% | 5129.04
2020-10-10 | 14:55:58;346 | 17.1621 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5129.1203
2020-10-10 | 14:55:58;596 | 17.1616 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.53% | 5128.8203
2020-10-10 | 14:55:58;846 | 17.1668 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5128.8602
2020-10-10 | 14:55:59;096 | 17.1726 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.1802
2020-10-10 | 14:55:59;346 | 17.1742 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.54% | 5129.4806
2020-10-10 | 14:55:59;596 | 17.1779 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.48% | 5129.7
2020-10-10 | 14:55:59;846 | 17.1854 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5129.4199
2020-10-10 | 14:56:00;096 | 17.189 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5129.3005
2020-10-10 | 14:56:00;346 | 17.1904 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.4003
2020-10-10 | 14:56:00;596 | 17.1946 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.4806
2020-10-10 | 14:56:00;846 | 17.1978 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.44% | 5130.02
2020-10-10 | 14:56:01;096 | 17.197 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.44% | 5129.7
2020-10-10 | 14:56:01;346 | 17.1994 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.2402
2020-10-10 | 14:56:01;596 | 17.2091 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.5% | 5129.0999
2020-10-10 | 14:56:01;846 | 17.2159 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.5% | 5129.0999
2020-10-10 | 14:56:02;096 | 17.2207 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.5% | 5129.0799
2020-10-10 | 14:56:02;346 | 17.228 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5129.5602
2020-10-10 | 14:56:02;596 | 17.2287 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5130
2020-10-10 | 14:56:02;846 | 17.2228 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5130.1203
2020-10-10 | 14:56:03;096 | 17.2186 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5129.3205
2020-10-10 | 14:56:03;346 | 17.2192 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5129.0799
2020-10-10 | 14:56:03;596 | 17.2234 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5129.3005
2020-10-10 | 14:56:03;846 | 17.2286 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5129.8402
2020-10-10 | 14:56:04;096 | 17.2305 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5129.1865
2020-10-10 | 14:56:04;346 | 17.2295 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5128.9828
2020-10-10 | 14:56:04;596 | 17.2264 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.49% | 5129.0623
2020-10-10 | 14:56:04;846 | 17.2242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.0623
2020-10-10 | 14:56:05;096 | 17.2231 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5128.8426
2020-10-10 | 14:56:05;346 | 17.2211 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5128.9029
2020-10-10 | 14:56:05;596 | 17.2221 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5128.7227
2020-10-10 | 14:56:05;846 | 17.2199 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.63% | 5128.8226
2020-10-10 | 14:56:06;096 | 17.2153 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5129.3028
2020-10-10 | 14:56:06;346 | 17.2174 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.5229
2020-10-10 | 14:56:06;596 | 17.2264 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.0028
2020-10-10 | 14:56:06;846 | 17.2355 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.54% | 5128.7627
2020-10-10 | 14:56:07;096 | 17.2432 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5128.5625
2020-10-10 | 14:56:07;346 | 17.2482 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5129.0224
2020-10-10 | 14:56:07;596 | 17.2441 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5128.9628
2020-10-10 | 14:56:07;846 | 17.2397 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.6% | 5128.7627
2020-10-10 | 14:56:08;096 | 17.2404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.63% | 5128.6025
2020-10-10 | 14:56:08;346 | 17.2425 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.6% | 5128.7227
2020-10-10 | 14:56:08;596 | 17.244 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.63% | 5128.0028
2020-10-10 | 14:56:08;846 | 17.2493 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.6% | 5128.6828
2020-10-10 | 14:56:09;096 | 17.2593 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.75% | 5128.483
2020-10-10 | 14:56:09;346 | 17.2649 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5128.1626
2020-10-10 | 14:56:09;596 | 17.2653 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5128.4027
2020-10-10 | 14:56:09;846 | 17.2646 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.62% | 5128.7427
2020-10-10 | 14:56:10;096 | 17.2662 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.67% | 5128.5229
2020-10-10 | 14:56:10;346 | 17.2691 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.69% | 5128.2425
2020-10-10 | 14:56:10;596 | 17.2724 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.62% | 5128.5829
2020-10-10 | 14:56:10;846 | 17.2737 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5128.503
2020-10-10 | 14:56:11;096 | 17.2748 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.75% | 5127.503
2020-10-10 | 14:56:11;346 | 17.2802 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.88% | 5127.4431
2020-10-10 | 14:56:11;596 | 17.2869 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.78% | 5128.0827
2020-10-10 | 14:56:11;846 | 17.2917 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.75% | 5128.0224
2020-10-10 | 14:56:12;096 | 17.2917 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.79% | 5127.8829
2020-10-10 | 14:56:12;346 | 17.2912 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.81% | 5127.7027
2020-10-10 | 14:56:12;596 | 17.2936 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.87% | 5127.483
2020-10-10 | 14:56:12;846 | 17.296 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5128.0028
2020-10-10 | 14:56:13;096 | 17.2988 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.78% | 5128.1226
2020-10-10 | 14:56:13;346 | 17.3045 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.79% | 5128.0631
2020-10-10 | 14:56:13;596 | 17.3114 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.77% | 5127.3428
2020-10-10 | 14:56:13;846 | 17.3134 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.91% | 5127.4431
2020-10-10 | 14:56:14;096 | 17.3144 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.88% | 5127.8226
2020-10-10 | 14:56:14;346 | 17.3182 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.82% | 5127.6224
2020-10-10 | 14:56:14;596 | 17.3216 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5127.8226
2020-10-10 | 14:56:14;846 | 17.3221 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.92% | 5127.3029
2020-10-10 | 14:56:15;096 | 17.3169 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.91% | 5127.463
2020-10-10 | 14:56:15;346 | 17.312 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.87% | 5127.9029
2020-10-10 | 14:56:15;596 | 17.3149 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.85% | 5128.0623
2020-10-10 | 14:56:15;846 | 17.3189 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.81% | 5127.9429
2020-10-10 | 14:56:16;096 | 17.3145 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.88% | 5128.0623
2020-10-10 | 14:56:16;346 | 17.3088 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.93% | 5127.6828
2020-10-10 | 14:56:16;596 | 17.3106 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.88% | 5127.9429
2020-10-10 | 14:56:16;846 | 17.3118 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5128.2629
2020-10-10 | 14:56:17;096 | 17.3148 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5128.2225
2020-10-10 | 14:56:17;346 | 17.3181 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5128.1426
2020-10-10 | 14:56:17;596 | 17.3172 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.92% | 5127.4431
2020-10-10 | 14:56:17;846 | 17.3161 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.85% | 5128.0631
2020-10-10 | 14:56:18;096 | 17.3136 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.2629
2020-10-10 | 14:56:18;346 | 17.3121 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.87% | 5128.3028
2020-10-10 | 14:56:18;596 | 17.3137 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.7427
2020-10-10 | 14:56:18;846 | 17.3118 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.3827
2020-10-10 | 14:56:19;096 | 17.3086 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.5429
2020-10-10 | 14:56:19;346 | 17.3079 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.6232
2020-10-10 | 14:56:19;596 | 17.3099 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.7427
2020-10-10 | 14:56:19;846 | 17.3134 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.9229
2020-10-10 | 14:56:20;096 | 17.3153 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.5426
2020-10-10 | 14:56:20;346 | 17.3183 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.6828
2020-10-10 | 14:56:20;596 | 17.3207 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.6828
2020-10-10 | 14:56:20;846 | 17.3201 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.0227
2020-10-10 | 14:56:21;096 | 17.3173 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.9828
2020-10-10 | 14:56:21;346 | 17.3147 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.7427
2020-10-10 | 14:56:21;596 | 17.3138 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.8829
2020-10-10 | 14:56:21;846 | 17.3181 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.8829
2020-10-10 | 14:56:22;096 | 17.3227 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.2225
2020-10-10 | 14:56:22;346 | 17.3164 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.8426
2020-10-10 | 14:56:22;596 | 17.3077 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.8426
2020-10-10 | 14:56:22;846 | 17.3058 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.6232
2020-10-10 | 14:56:23;096 | 17.3052 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.9828
2020-10-10 | 14:56:23;346 | 17.3016 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.4431
2020-10-10 | 14:56:23;596 | 17.2991 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.8829
2020-10-10 | 14:56:23;846 | 17.2998 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.1826
2020-10-10 | 14:56:24;096 | 17.2943 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.1626
2020-10-10 | 14:56:24;346 | 17.2833 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.9229
2020-10-10 | 14:56:24;596 | 17.2756 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.1826
2020-10-10 | 14:56:24;846 | 17.2724 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.0631
2020-10-10 | 14:56:25;096 | 17.2743 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.8026
2020-10-10 | 14:56:25;346 | 17.2757 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.7627
2020-10-10 | 14:56:25;596 | 17.2766 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.8426
2020-10-10 | 14:56:25;846 | 17.2841 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.1226
2020-10-10 | 14:56:26;096 | 17.2884 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.503
2020-10-10 | 14:56:26;346 | 17.282 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.1226
2020-10-10 | 14:56:26;596 | 17.279 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.5429
2020-10-10 | 14:56:26;846 | 17.2867 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.5429
2020-10-10 | 14:56:27;096 | 17.2937 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.5825
2020-10-10 | 14:56:27;346 | 17.2947 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.9828
2020-10-10 | 14:56:27;596 | 17.3015 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.7227
2020-10-10 | 14:56:27;846 | 17.313 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.0028
2020-10-10 | 14:56:28;096 | 17.3158 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.1826
2020-10-10 | 14:56:28;346 | 17.3145 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.2828
2020-10-10 | 14:56:28;596 | 17.3155 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.3228
2020-10-10 | 14:56:28;846 | 17.3214 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.5629
2020-10-10 | 14:56:29;096 | 17.3244 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.2828
2020-10-10 | 14:56:29;346 | 17.3201 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.0431
2020-10-10 | 14:56:29;596 | 17.3183 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.8026
2020-10-10 | 14:56:29;846 | 17.3231 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.443
2020-10-10 | 14:56:30;096 | 17.3268 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.5229
2020-10-10 | 14:56:30;346 | 17.3256 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.7427
2020-10-10 | 14:56:30;596 | 17.3238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.1426
2020-10-10 | 14:56:30;846 | 17.3259 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.443
2020-10-10 | 14:56:31;096 | 17.3339 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.3427
2020-10-10 | 14:56:31;346 | 17.3436 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.3228
2020-10-10 | 14:56:31;596 | 17.3514 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.0232
2020-10-10 | 14:56:31;846 | 17.3563 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.1226
2020-10-10 | 14:56:32;096 | 17.3603 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.7627
2020-10-10 | 14:56:32;346 | 17.3681 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.4227
2020-10-10 | 14:56:32;596 | 17.3742 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.6628
2020-10-10 | 14:56:32;846 | 17.3745 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.1826
2020-10-10 | 14:56:33;096 | 17.3711 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.2225
2020-10-10 | 14:56:33;346 | 17.3723 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.123
2020-10-10 | 14:56:33;596 | 17.3764 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.9029
2020-10-10 | 14:56:33;846 | 17.3754 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.0028
2020-10-10 | 14:56:34;096 | 17.3734 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.2225
2020-10-10 | 14:56:34;346 | 17.3778 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.7826
2020-10-10 | 14:56:34;596 | 17.3849 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.483
2020-10-10 | 14:56:34;846 | 17.3857 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.0431
2020-10-10 | 14:56:35;096 | 17.3821 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.7826
2020-10-10 | 14:56:35;346 | 17.3854 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.2629
2020-10-10 | 14:56:35;596 | 17.3949 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.7627
2020-10-10 | 14:56:35;846 | 17.3993 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.5229
2020-10-10 | 14:56:36;096 | 17.3973 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.3627
2020-10-10 | 14:56:36;346 | 17.3964 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.2025
2020-10-10 | 14:56:36;596 | 17.402 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.0227
2020-10-10 | 14:56:36;846 | 17.4077 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.8829
2020-10-10 | 14:56:37;096 | 17.4121 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.6628
2020-10-10 | 14:56:37;346 | 17.42 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.6028
2020-10-10 | 14:56:37;596 | 17.4229 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.9828
2020-10-10 | 14:56:37;846 | 17.4214 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.9029
2020-10-10 | 14:56:38;096 | 17.4249 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.3827
2020-10-10 | 14:56:38;346 | 17.429 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.1626
2020-10-10 | 14:56:38;596 | 17.4334 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.1426
2020-10-10 | 14:56:38;846 | 17.4409 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.463
2020-10-10 | 14:56:39;096 | 17.4475 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.6424
2020-10-10 | 14:56:39;346 | 17.4532 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.9828
2020-10-10 | 14:56:39;596 | 17.4563 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.4431
2020-10-10 | 14:56:39;846 | 17.4566 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.8426
2020-10-10 | 14:56:40;096 | 17.4584 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.3628
2020-10-10 | 14:56:40;346 | 17.4568 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.4431
2020-10-10 | 14:56:40;596 | 17.4516 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.6224
2020-10-10 | 14:56:40;846 | 17.448 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.4431
2020-10-10 | 14:56:41;096 | 17.4456 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.483
2020-10-10 | 14:56:41;346 | 17.4434 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.9429
2020-10-10 | 14:56:41;596 | 17.4414 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.9828
2020-10-10 | 14:56:41;846 | 17.4397 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.2025
2020-10-10 | 14:56:42;096 | 17.438 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.2225
2020-10-10 | 14:56:42;346 | 17.4341 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.5229
2020-10-10 | 14:56:42;596 | 17.4299 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.8226
2020-10-10 | 14:56:42;846 | 17.4293 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.3428
2020-10-10 | 14:56:43;096 | 17.43 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.4227
2020-10-10 | 14:56:43;346 | 17.4287 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.1426
2020-10-10 | 14:56:43;596 | 17.4223 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.2828
2020-10-10 | 14:56:43;846 | 17.4124 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.2225
2020-10-10 | 14:56:44;096 | 17.4045 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.7427
2020-10-10 | 14:56:44;346 | 17.4005 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.0227
2020-10-10 | 14:56:44;596 | 17.3943 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.2225
2020-10-10 | 14:56:44;846 | 17.3874 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.5629
2020-10-10 | 14:56:45;096 | 17.3865 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.0827
2020-10-10 | 14:56:45;346 | 17.3849 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.0623
2020-10-10 | 14:56:45;596 | 17.3792 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.9029
2020-10-10 | 14:56:45;846 | 17.3734 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.7027
2020-10-10 | 14:56:46;096 | 17.3691 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.4431
2020-10-10 | 14:56:46;346 | 17.3689 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.3827
2020-10-10 | 14:56:46;596 | 17.3668 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.8829
2020-10-10 | 14:56:46;846 | 17.3592 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.8226
2020-10-10 | 14:56:47;096 | 17.3596 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5129.9229
2020-10-10 | 14:56:47;346 | 17.3702 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.463
2020-10-10 | 14:56:47;596 | 17.3751 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.8629
2020-10-10 | 14:56:47;846 | 17.373 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.6424
2020-10-10 | 14:56:48;096 | 17.3774 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.3627
2020-10-10 | 14:56:48;346 | 17.3843 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.6432
2020-10-10 | 14:56:48;596 | 17.3818 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.9429
2020-10-10 | 14:56:48;846 | 17.3767 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.5429
2020-10-10 | 14:56:49;096 | 17.3801 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.6025
2020-10-10 | 14:56:49;346 | 17.3867 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.3228
2020-10-10 | 14:56:49;596 | 17.3843 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.503
2020-10-10 | 14:56:49;846 | 17.3784 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.9228
2020-10-10 | 14:56:50;096 | 17.3819 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.8429
2020-10-10 | 14:56:50;346 | 17.3913 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.6224
2020-10-10 | 14:56:50;596 | 17.397 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.2629
2020-10-10 | 14:56:50;846 | 17.3936 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5130.6828
2020-10-10 | 14:56:51;096 | 17.3874 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.2225
2020-10-10 | 14:56:51;346 | 17.3883 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.3827
2020-10-10 | 14:56:51;596 | 17.3932 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.6224
2020-10-10 | 14:56:51;846 | 17.3946 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.6627
2020-10-10 | 14:56:52;096 | 17.3907 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.2828
2020-10-10 | 14:56:52;346 | 17.386 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5131.0028
2020-10-10 | 14:56:52;596 | 17.3838 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5131.6828
2020-10-10 | 14:56:52;846 | 17.3853 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.81% | 5132.0231
2020-10-10 | 14:56:53;096 | 17.3912 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.8% | 5131.7227
2020-10-10 | 14:56:53;346 | 17.3958 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.72% | 5131.7826
2020-10-10 | 14:56:53;596 | 17.3946 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.67% | 5131.7227
2020-10-10 | 14:56:53;846 | 17.3913 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.74% | 5131.7427
2020-10-10 | 14:56:54;096 | 17.3885 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.7% | 5132.2425
2020-10-10 | 14:56:54;346 | 17.3844 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.6% | 5132.8629
2020-10-10 | 14:56:54;596 | 17.3778 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.59% | 5132.7826
2020-10-10 | 14:56:54;846 | 17.3739 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.44% | 5132.7427
2020-10-10 | 14:56:55;096 | 17.3741 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5133.2225
2020-10-10 | 14:56:55;346 | 17.3744 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5132.6827
2020-10-10 | 14:56:55;596 | 17.3756 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5132.8026
2020-10-10 | 14:56:55;846 | 17.3779 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.41% | 5132.8829
2020-10-10 | 14:56:56;096 | 17.377 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.42% | 5132.4226
2020-10-10 | 14:56:56;346 | 17.3729 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.38% | 5132.8026
2020-10-10 | 14:56:56;596 | 17.3681 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.44% | 5133.0431
2020-10-10 | 14:56:56;846 | 17.3608 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.27% | 5133.6024
2020-10-10 | 14:56:57;096 | 17.351 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5133.8629
2020-10-10 | 14:56:57;346 | 17.3388 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5134.6224
2020-10-10 | 14:56:57;596 | 17.3257 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5134.5229
2020-10-10 | 14:56:57;846 | 17.3185 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56% | 5133.7027
2020-10-10 | 14:56:58;096 | 17.3178 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.06% | 5133.9428
2020-10-10 | 14:56:58;346 | 17.3153 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.04% | 5134.3427
2020-10-10 | 14:56:58;596 | 17.3062 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5134.5429
2020-10-10 | 14:56:58;846 | 17.2939 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5134.8429
2020-10-10 | 14:56:59;096 | 17.2814 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.86% | 5134.9828
2020-10-10 | 14:56:59;346 | 17.2712 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5134.6024
2020-10-10 | 14:56:59;596 | 17.264 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.86% | 5134.6424
2020-10-10 | 14:56:59;846 | 17.2552 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.8829
2020-10-10 | 14:57:00;096 | 17.2443 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.79% | 5134.9828
2020-10-10 | 14:57:00;346 | 17.2339 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.7626
2020-10-10 | 14:57:00;596 | 17.2242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.77% | 5134.7027
2020-10-10 | 14:57:00;846 | 17.217 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.75% | 5134.9228
2020-10-10 | 14:57:01;096 | 17.2082 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.71% | 5134.8429
2020-10-10 | 14:57:01;346 | 17.1958 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.67% | 5135.1226
2020-10-10 | 14:57:01;596 | 17.189 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.77% | 5134.463
2020-10-10 | 14:57:01;846 | 17.1855 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.86% | 5134.3627
2020-10-10 | 14:57:02;096 | 17.177 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5134.7626
2020-10-10 | 14:57:02;346 | 17.1694 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.73% | 5134.7027
2020-10-10 | 14:57:02;596 | 17.1664 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5134.3427
2020-10-10 | 14:57:02;846 | 17.1656 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5134.3028
2020-10-10 | 14:57:03;096 | 17.1642 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5134.423
2020-10-10 | 14:57:03;346 | 17.1604 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.85% | 5134.5029
2020-10-10 | 14:57:03;596 | 17.1573 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5134.3427
2020-10-10 | 14:57:03;846 | 17.1565 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.6224
2020-10-10 | 14:57:04;096 | 17.1534 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.7227
2020-10-10 | 14:57:04;346 | 17.1448 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.7826
2020-10-10 | 14:57:04;596 | 17.1386 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.5229
2020-10-10 | 14:57:04;846 | 17.1385 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.1026
2020-10-10 | 14:57:05;096 | 17.1336 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.8226
2020-10-10 | 14:57:05;346 | 17.1245 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.3028
2020-10-10 | 14:57:05;596 | 17.1273 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.5829
2020-10-10 | 14:57:05;846 | 17.1367 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.7227
2020-10-10 | 14:57:06;096 | 17.1392 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5133.6024
2020-10-10 | 14:57:06;346 | 17.1398 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.9029
2020-10-10 | 14:57:06;596 | 17.1423 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.5629
2020-10-10 | 14:57:06;846 | 17.1437 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.6827
2020-10-10 | 14:57:07;096 | 17.1398 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.6224
2020-10-10 | 14:57:07;346 | 17.1324 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.843
2020-10-10 | 14:57:07;596 | 17.1291 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.5029
2020-10-10 | 14:57:07;846 | 17.1312 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.3627
2020-10-10 | 14:57:08;096 | 17.131 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.4226
2020-10-10 | 14:57:08;346 | 17.126 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.1426
2020-10-10 | 14:57:08;596 | 17.1213 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.3627
2020-10-10 | 14:57:08;846 | 17.1186 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.1426
2020-10-10 | 14:57:09;096 | 17.1128 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.9428
2020-10-10 | 14:57:09;346 | 17.1014 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.0431
2020-10-10 | 14:57:09;596 | 17.0916 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.2225
2020-10-10 | 14:57:09;846 | 17.087 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5132.3827
2020-10-10 | 14:57:10;096 | 17.088 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.463
2020-10-10 | 14:57:10;346 | 17.0947 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.8026
2020-10-10 | 14:57:10;596 | 17.0992 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.5629
2020-10-10 | 14:57:10;846 | 17.0972 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.7027
2020-10-10 | 14:57:11;096 | 17.0961 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.3028
2020-10-10 | 14:57:11;346 | 17.0981 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5131.483
2020-10-10 | 14:57:11;596 | 17.0981 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5131.2225
2020-10-10 | 14:57:11;846 | 17.0987 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5130.8829
2020-10-10 | 14:57:12;096 | 17.1022 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.88% | 5130.4027
2020-10-10 | 14:57:12;346 | 17.1053 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5130.7227
2020-10-10 | 14:57:12;596 | 17.1048 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.92% | 5130.8829
2020-10-10 | 14:57:12;846 | 17.1017 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.93% | 5130.3827
2020-10-10 | 14:57:13;096 | 17.1015 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5130.2828
2020-10-10 | 14:57:13;346 | 17.1017 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.99% | 5130.0028
2020-10-10 | 14:57:13;596 | 17.1002 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.06% | 5130.0028
2020-10-10 | 14:57:13;846 | 17.1002 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.03% | 5130.1426
2020-10-10 | 14:57:14;096 | 17.0996 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.04% | 5129.5629
2020-10-10 | 14:57:14;346 | 17.0963 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5129.4027
2020-10-10 | 14:57:14;596 | 17.0952 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.2% | 5129.483
2020-10-10 | 14:57:14;846 | 17.1003 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.24% | 5129.2425
2020-10-10 | 14:57:15;096 | 17.1048 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5129.4431
2020-10-10 | 14:57:15;346 | 17.1048 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.25% | 5129.8629
2020-10-10 | 14:57:15;596 | 17.1091 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5129.1027
2020-10-10 | 14:57:15;846 | 17.1151 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5128.8026
2020-10-10 | 14:57:16;096 | 17.1192 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5129.3028
2020-10-10 | 14:57:16;346 | 17.1208 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.39% | 5128.9029
2020-10-10 | 14:57:16;596 | 17.1224 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5128.9029
2020-10-10 | 14:57:16;846 | 17.1286 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5128.7627
2020-10-10 | 14:57:17;096 | 17.135 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.62% | 5128.503
2020-10-10 | 14:57:17;346 | 17.1391 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.63% | 5128.2225
2020-10-10 | 14:57:17;596 | 17.1462 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.74% | 5128.0028
2020-10-10 | 14:57:17;846 | 17.155 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.72% | 5128.483
2020-10-10 | 14:57:18;096 | 17.163 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.72% | 5128.2629
2020-10-10 | 14:57:18;346 | 17.1704 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.8% | 5128.1626
2020-10-10 | 14:57:18;596 | 17.1765 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.75% | 5127.9628
2020-10-10 | 14:57:18;846 | 17.1841 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.66% | 5128.6025
2020-10-10 | 14:57:19;096 | 17.1933 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.77% | 5128.5829
2020-10-10 | 14:57:19;346 | 17.2005 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.74% | 5128.503
2020-10-10 | 14:57:19;596 | 17.2069 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.68% | 5128.7427
2020-10-10 | 14:57:19;846 | 17.2145 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.68% | 5128.7027
2020-10-10 | 14:57:20;096 | 17.2231 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.66% | 5128.8226
2020-10-10 | 14:57:20;346 | 17.2287 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.69% | 5128.7826
2020-10-10 | 14:57:20;596 | 17.2302 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.75% | 5128.3228
2020-10-10 | 14:57:20;846 | 17.2314 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.68% | 5128.7227
2020-10-10 | 14:57:21;096 | 17.2342 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.1027
2020-10-10 | 14:57:21;346 | 17.2415 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5128.8026
2020-10-10 | 14:57:21;596 | 17.2451 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5129.5429
2020-10-10 | 14:57:21;846 | 17.2408 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.7826
2020-10-10 | 14:57:22;096 | 17.2406 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.5429
2020-10-10 | 14:57:22;346 | 17.2466 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.483
2020-10-10 | 14:57:22;596 | 17.2528 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.7227
2020-10-10 | 14:57:22;846 | 17.2556 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8226
2020-10-10 | 14:57:23;096 | 17.2579 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6628
2020-10-10 | 14:57:23;346 | 17.2695 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6025
2020-10-10 | 14:57:23;596 | 17.2777 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.5629
2020-10-10 | 14:57:23;846 | 17.271 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3228
2020-10-10 | 14:57:24;096 | 17.2652 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1626
2020-10-10 | 14:57:24;346 | 17.2655 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.3628
2020-10-10 | 14:57:24;596 | 17.2657 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8226
2020-10-10 | 14:57:24;846 | 17.2672 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3028
2020-10-10 | 14:57:25;096 | 17.2692 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1027
2020-10-10 | 14:57:25;346 | 17.271 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6025
2020-10-10 | 14:57:25;596 | 17.2776 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9229
2020-10-10 | 14:57:25;846 | 17.2874 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0827
2020-10-10 | 14:57:26;096 | 17.291 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3028
2020-10-10 | 14:57:26;346 | 17.2866 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8629
2020-10-10 | 14:57:26;596 | 17.2864 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9029
2020-10-10 | 14:57:26;846 | 17.2904 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1027
2020-10-10 | 14:57:27;096 | 17.2859 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1626
2020-10-10 | 14:57:27;346 | 17.2838 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2629
2020-10-10 | 14:57:27;596 | 17.2894 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9429
2020-10-10 | 14:57:27;846 | 17.2938 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9029
2020-10-10 | 14:57:28;096 | 17.2981 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6424
2020-10-10 | 14:57:28;346 | 17.3048 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0431
2020-10-10 | 14:57:28;596 | 17.3117 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0623
2020-10-10 | 14:57:28;846 | 17.3179 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9429
2020-10-10 | 14:57:29;096 | 17.3234 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6628
2020-10-10 | 14:57:29;346 | 17.324 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0424
2020-10-10 | 14:57:29;596 | 17.3185 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.7627
2020-10-10 | 14:57:29;846 | 17.3149 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2425
2020-10-10 | 14:57:30;096 | 17.3163 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3028
2020-10-10 | 14:57:30;346 | 17.3173 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3827
2020-10-10 | 14:57:30;596 | 17.3184 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.7627
2020-10-10 | 14:57:30;846 | 17.3202 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0028
2020-10-10 | 14:57:31;096 | 17.3183 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.5629
2020-10-10 | 14:57:31;346 | 17.3152 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1226
2020-10-10 | 14:57:31;596 | 17.3172 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2425
2020-10-10 | 14:57:31;846 | 17.318 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2828
2020-10-10 | 14:57:32;096 | 17.3122 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.9228
2020-10-10 | 14:57:32;346 | 17.3082 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6224
2020-10-10 | 14:57:32;596 | 17.3121 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2828
2020-10-10 | 14:57:32;846 | 17.3148 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2629
2020-10-10 | 14:57:33;096 | 17.3117 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1626
2020-10-10 | 14:57:33;346 | 17.3135 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2828
2020-10-10 | 14:57:33;596 | 17.3202 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0232
2020-10-10 | 14:57:33;846 | 17.3206 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1026
2020-10-10 | 14:57:34;096 | 17.3139 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.463
2020-10-10 | 14:57:34;346 | 17.3138 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.483
2020-10-10 | 14:57:34;596 | 17.3199 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7227
2020-10-10 | 14:57:34;846 | 17.3214 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1426
2020-10-10 | 14:57:35;096 | 17.3208 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7027
2020-10-10 | 14:57:35;346 | 17.3224 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.8629
2020-10-10 | 14:57:35;596 | 17.3282 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7627
2020-10-10 | 14:57:35;846 | 17.3358 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.8226
2020-10-10 | 14:57:36;096 | 17.338 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6224
2020-10-10 | 14:57:36;346 | 17.3361 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.8629
2020-10-10 | 14:57:36;596 | 17.3373 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1626
2020-10-10 | 14:57:36;846 | 17.3422 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.2425
2020-10-10 | 14:57:37;096 | 17.3444 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6232
2020-10-10 | 14:57:37;346 | 17.3408 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3228
2020-10-10 | 14:57:37;596 | 17.3374 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5229
2020-10-10 | 14:57:37;846 | 17.3387 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6224
2020-10-10 | 14:57:38;096 | 17.342 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0431
2020-10-10 | 14:57:38;346 | 17.3413 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.2225
2020-10-10 | 14:57:38;596 | 17.3379 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6828
2020-10-10 | 14:57:38;846 | 17.336 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.503
2020-10-10 | 14:57:39;096 | 17.3344 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6424
2020-10-10 | 14:57:39;346 | 17.3346 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5229
2020-10-10 | 14:57:39;596 | 17.3379 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9229
2020-10-10 | 14:57:39;846 | 17.3418 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3627
2020-10-10 | 14:57:40;096 | 17.3407 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7227
2020-10-10 | 14:57:40;346 | 17.3347 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.463
2020-10-10 | 14:57:40;596 | 17.3325 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.4027
2020-10-10 | 14:57:40;846 | 17.3339 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.7427
2020-10-10 | 14:57:41;096 | 17.3308 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0831
2020-10-10 | 14:57:41;346 | 17.3246 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7227
2020-10-10 | 14:57:41;596 | 17.325 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3627
2020-10-10 | 14:57:41;846 | 17.3278 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3228
2020-10-10 | 14:57:42;096 | 17.3229 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1826
2020-10-10 | 14:57:42;346 | 17.3189 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3028
2020-10-10 | 14:57:42;596 | 17.3234 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2629
2020-10-10 | 14:57:42;846 | 17.3271 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1027
2020-10-10 | 14:57:43;096 | 17.3246 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0227
2020-10-10 | 14:57:43;346 | 17.3228 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0827
2020-10-10 | 14:57:43;596 | 17.3256 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.2025
2020-10-10 | 14:57:43;846 | 17.3271 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1826
2020-10-10 | 14:57:44;096 | 17.3231 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7627
2020-10-10 | 14:57:44;346 | 17.3218 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3627
2020-10-10 | 14:57:44;596 | 17.3268 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3028
2020-10-10 | 14:57:44;846 | 17.3286 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3427
2020-10-10 | 14:57:45;096 | 17.33 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.4431
2020-10-10 | 14:57:45;346 | 17.3394 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9229
2020-10-10 | 14:57:45;596 | 17.3498 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8629
2020-10-10 | 14:57:45;846 | 17.3475 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8629
2020-10-10 | 14:57:46;096 | 17.3404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.7227
2020-10-10 | 14:57:46;346 | 17.3404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6828
2020-10-10 | 14:57:46;596 | 17.3439 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.0227
2020-10-10 | 14:57:46;846 | 17.3462 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8226
2020-10-10 | 14:57:47;096 | 17.3444 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3028
2020-10-10 | 14:57:47;346 | 17.3372 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7627
2020-10-10 | 14:57:47;596 | 17.3318 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9429
2020-10-10 | 14:57:47;846 | 17.3354 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.5825
2020-10-10 | 14:57:48;096 | 17.337 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1826
2020-10-10 | 14:57:48;346 | 17.3307 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5229
2020-10-10 | 14:57:48;596 | 17.3303 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6628
2020-10-10 | 14:57:48;846 | 17.3322 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.443
2020-10-10 | 14:57:49;096 | 17.3221 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3427
2020-10-10 | 14:57:49;346 | 17.3129 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.8829
2020-10-10 | 14:57:49;596 | 17.3175 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1626
2020-10-10 | 14:57:49;846 | 17.3218 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.9628
2020-10-10 | 14:57:50;096 | 17.3183 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6628
2020-10-10 | 14:57:50;346 | 17.3165 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.4227
2020-10-10 | 14:57:50;596 | 17.3209 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1826
2020-10-10 | 14:57:50;846 | 17.3227 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.463
2020-10-10 | 14:57:51;096 | 17.3151 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7227
2020-10-10 | 14:57:51;346 | 17.3078 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5229
2020-10-10 | 14:57:51;596 | 17.3106 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6828
2020-10-10 | 14:57:51;846 | 17.314 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5425
2020-10-10 | 14:57:52;096 | 17.3105 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.3028
2020-10-10 | 14:57:52;346 | 17.3096 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1026
2020-10-10 | 14:57:52;596 | 17.3157 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.9228
2020-10-10 | 14:57:52;846 | 17.3199 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.4227
2020-10-10 | 14:57:53;096 | 17.319 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.3028
2020-10-10 | 14:57:53;346 | 17.32 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0431
2020-10-10 | 14:57:53;596 | 17.3236 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.3827
2020-10-10 | 14:57:53;846 | 17.3261 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.5425
2020-10-10 | 14:57:54;096 | 17.3286 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0223
2020-10-10 | 14:57:54;346 | 17.3314 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0827
2020-10-10 | 14:57:54;596 | 17.3283 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7627
2020-10-10 | 14:57:54;846 | 17.3216 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.4027
2020-10-10 | 14:57:55;096 | 17.3192 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.4227
2020-10-10 | 14:57:55;346 | 17.3224 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.3028
2020-10-10 | 14:57:55;596 | 17.3274 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.6024
2020-10-10 | 14:57:55;846 | 17.3275 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.103
2020-10-10 | 14:57:56;096 | 17.3233 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.443
2020-10-10 | 14:57:56;346 | 17.3225 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.3028
2020-10-10 | 14:57:56;596 | 17.3242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.7627
2020-10-10 | 14:57:56;846 | 17.3239 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.8829
2020-10-10 | 14:57:57;096 | 17.3247 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.0827
2020-10-10 | 14:57:57;346 | 17.332 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.5229
2020-10-10 | 14:57:57;596 | 17.3438 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.8429
2020-10-10 | 14:57:57;846 | 17.3518 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.463
2020-10-10 | 14:57:58;096 | 17.3535 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.6432
2020-10-10 | 14:57:58;346 | 17.3526 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.9029
2020-10-10 | 14:57:58;596 | 17.3509 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.7427
2020-10-10 | 14:57:58;846 | 17.3442 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.8026
2020-10-10 | 14:57:59;096 | 17.3379 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.9029
2020-10-10 | 14:57:59;346 | 17.3395 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5629
2020-10-10 | 14:57:59;596 | 17.3393 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.9029
2020-10-10 | 14:57:59;846 | 17.3327 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1426
2020-10-10 | 14:58:00;096 | 17.3256 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.463
2020-10-10 | 14:58:00;346 | 17.3195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.9029
2020-10-10 | 14:58:00;596 | 17.316 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.2225
2020-10-10 | 14:58:00;846 | 17.3158 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.1426
2020-10-10 | 14:58:01;096 | 17.3183 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1826
2020-10-10 | 14:58:01;346 | 17.3218 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.6828
2020-10-10 | 14:58:01;596 | 17.3232 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.2225
2020-10-10 | 14:58:01;846 | 17.3254 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.5829
2020-10-10 | 14:58:02;096 | 17.3299 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.2828
2020-10-10 | 14:58:02;346 | 17.3328 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.3627
2020-10-10 | 14:58:02;596 | 17.3355 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.6627
2020-10-10 | 14:58:02;846 | 17.3394 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.5629
2020-10-10 | 14:58:03;096 | 17.3429 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6232
2020-10-10 | 14:58:03;346 | 17.3438 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.503
2020-10-10 | 14:58:03;596 | 17.3411 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1626
2020-10-10 | 14:58:03;846 | 17.3405 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0631
2020-10-10 | 14:58:04;096 | 17.3456 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.5653
2020-10-10 | 14:58:04;346 | 17.3526 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.6651
2020-10-10 | 14:58:04;596 | 17.3588 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.3651
2020-10-10 | 14:58:04;846 | 17.3604 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.4454
2020-10-10 | 14:58:05;096 | 17.3524 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.165
2020-10-10 | 14:58:05;346 | 17.3418 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:58:05;596 | 17.3395 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.385
2020-10-10 | 14:58:05;846 | 17.3419 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:58:06;096 | 17.3376 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:58:06;346 | 17.331 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6056
2020-10-10 | 14:58:06;596 | 17.3302 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.7454
2020-10-10 | 14:58:06;846 | 17.3329 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6056
2020-10-10 | 14:58:07;096 | 17.3366 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3052
2020-10-10 | 14:58:07;346 | 17.3414 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.745
2020-10-10 | 14:58:07;596 | 17.3398 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9252
2020-10-10 | 14:58:07;846 | 17.3333 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1054
2020-10-10 | 14:58:08;096 | 17.3312 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.3052
2020-10-10 | 14:58:08;346 | 17.3318 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5053
2020-10-10 | 14:58:08;596 | 17.3345 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.8054
2020-10-10 | 14:58:08;846 | 17.3382 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5129.9652
2020-10-10 | 14:58:09;096 | 17.3362 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6655
2020-10-10 | 14:58:09;346 | 17.3289 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5653
2020-10-10 | 14:58:09;596 | 17.3241 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.765
2020-10-10 | 14:58:09;846 | 17.3225 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.5856
2020-10-10 | 14:58:10;096 | 17.3229 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.1254
2020-10-10 | 14:58:10;346 | 17.3216 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.765
2020-10-10 | 14:58:10;596 | 17.3167 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1657
2020-10-10 | 14:58:10;846 | 17.3141 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1657
2020-10-10 | 14:58:11;096 | 17.3126 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0454
2020-10-10 | 14:58:11;346 | 17.3089 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.9855
2020-10-10 | 14:58:11;596 | 17.3067 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.2852
2020-10-10 | 14:58:11;846 | 17.3078 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.6851
2020-10-10 | 14:58:12;096 | 17.3096 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5130.4054
2020-10-10 | 14:58:12;346 | 17.3058 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.4254
2020-10-10 | 14:58:12;596 | 17.2951 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.385
2020-10-10 | 14:58:12;846 | 17.2861 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.2852
2020-10-10 | 14:58:13;096 | 17.2833 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.1453
2020-10-10 | 14:58:13;346 | 17.279 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.6851
2020-10-10 | 14:58:13;596 | 17.272 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.0055
2020-10-10 | 14:58:13;846 | 17.2674 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.7254
2020-10-10 | 14:58:14;096 | 17.2665 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.0055
2020-10-10 | 14:58:14;346 | 17.2655 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.3451
2020-10-10 | 14:58:14;596 | 17.2662 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.8253
2020-10-10 | 14:58:14;846 | 17.2717 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.7254
2020-10-10 | 14:58:15;096 | 17.2748 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.0055
2020-10-10 | 14:58:15;346 | 17.2696 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.745
2020-10-10 | 14:58:15;596 | 17.2643 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5132.5053
2020-10-10 | 14:58:15;846 | 17.2661 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5133.0454
2020-10-10 | 14:58:16;096 | 17.2695 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.57% | 5133.2851
2020-10-10 | 14:58:16;346 | 17.271 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5133.0854
2020-10-10 | 14:58:16;596 | 17.2749 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5132.9855
2020-10-10 | 14:58:16;846 | 17.2797 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.59% | 5132.8853
2020-10-10 | 14:58:17;096 | 17.2843 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5133.1657
2020-10-10 | 14:58:17;346 | 17.2954 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5132.785
2020-10-10 | 14:58:17;596 | 17.3039 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5132.6455
2020-10-10 | 14:58:17;846 | 17.3021 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.48% | 5133.1657
2020-10-10 | 14:58:18;096 | 17.2961 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.54% | 5133.2851
2020-10-10 | 14:58:18;346 | 17.2938 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.38% | 5133.5656
2020-10-10 | 14:58:18;596 | 17.2996 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.43% | 5133.5253
2020-10-10 | 14:58:18;846 | 17.3077 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.4% | 5132.785
2020-10-10 | 14:58:19;096 | 17.3123 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5132.7051
2020-10-10 | 14:58:19;346 | 17.3198 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5132.745
2020-10-10 | 14:58:19;596 | 17.3305 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5133.0255
2020-10-10 | 14:58:19;846 | 17.3352 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.34% | 5132.8853
2020-10-10 | 14:58:20;096 | 17.3337 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.29% | 5132.8853
2020-10-10 | 14:58:20;346 | 17.3337 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5132.785
2020-10-10 | 14:58:20;596 | 17.3379 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5132.7055
2020-10-10 | 14:58:20;846 | 17.3429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5132.8853
2020-10-10 | 14:58:21;096 | 17.3457 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.3% | 5132.5452
2020-10-10 | 14:58:21;346 | 17.3497 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5132.5053
2020-10-10 | 14:58:21;596 | 17.3557 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5132.2452
2020-10-10 | 14:58:21;846 | 17.3571 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5132.3251
2020-10-10 | 14:58:22;096 | 17.3546 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.28% | 5132.725
2020-10-10 | 14:58:22;346 | 17.3502 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.33% | 5132.5452
2020-10-10 | 14:58:22;596 | 17.3437 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.31% | 5132.1657
2020-10-10 | 14:58:22;846 | 17.3368 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.36% | 5131.8853
2020-10-10 | 14:58:23;096 | 17.3307 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.0255
2020-10-10 | 14:58:23;346 | 17.3266 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.8853
2020-10-10 | 14:58:23;596 | 17.323 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5132.1857
2020-10-10 | 14:58:23;846 | 17.3192 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:58:24;096 | 17.3177 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:58:24;346 | 17.3177 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.2252
2020-10-10 | 14:58:24;596 | 17.3178 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.6655
2020-10-10 | 14:58:24;846 | 17.3187 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.7254
2020-10-10 | 14:58:25;096 | 17.3191 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.7251
2020-10-10 | 14:58:25;346 | 17.3172 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.6455
2020-10-10 | 14:58:25;596 | 17.3128 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.0255
2020-10-10 | 14:58:25;846 | 17.3082 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.4254
2020-10-10 | 14:58:26;096 | 17.3063 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.2053
2020-10-10 | 14:58:26;346 | 17.308 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.8054
2020-10-10 | 14:58:26;596 | 17.3108 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.5253
2020-10-10 | 14:58:26;846 | 17.3141 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.2253
2020-10-10 | 14:58:27;096 | 17.3226 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.1657
2020-10-10 | 14:58:27;346 | 17.331 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.1657
2020-10-10 | 14:58:27;596 | 17.3318 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.1054
2020-10-10 | 14:58:27;846 | 17.331 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.7254
2020-10-10 | 14:58:28;096 | 17.3266 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.8853
2020-10-10 | 14:58:28;346 | 17.3176 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5130.4054
2020-10-10 | 14:58:28;596 | 17.3134 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.9252
2020-10-10 | 14:58:28;846 | 17.3147 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.5253
2020-10-10 | 14:58:29;096 | 17.3102 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.6455
2020-10-10 | 14:58:29;346 | 17.3015 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.6651
2020-10-10 | 14:58:29;596 | 17.3018 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.1254
2020-10-10 | 14:58:29;846 | 17.3068 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.4653
2020-10-10 | 14:58:30;096 | 17.3028 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.8453
2020-10-10 | 14:58:30;346 | 17.294 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.4254
2020-10-10 | 14:58:30;596 | 17.2928 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.4854
2020-10-10 | 14:58:30;846 | 17.2955 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.2253
2020-10-10 | 14:58:31;096 | 17.2914 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.5453
2020-10-10 | 14:58:31;346 | 17.2861 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.0854
2020-10-10 | 14:58:31;596 | 17.2838 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5129.0455
2020-10-10 | 14:58:31;846 | 17.2784 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5128.6056
2020-10-10 | 14:58:32;096 | 17.2755 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.38% | 5128.4254
2020-10-10 | 14:58:32;346 | 17.2745 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.38% | 5128.3851
2020-10-10 | 14:58:32;596 | 17.2693 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.38% | 5128.3851
2020-10-10 | 14:58:32;846 | 17.2662 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5128.3851
2020-10-10 | 14:58:33;096 | 17.2669 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.49% | 5128.5453
2020-10-10 | 14:58:33;346 | 17.2683 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5127.8453
2020-10-10 | 14:58:33;596 | 17.2695 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.57% | 5128.2656
2020-10-10 | 14:58:33;846 | 17.2666 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.42% | 5128.4054
2020-10-10 | 14:58:34;096 | 17.2627 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.45% | 5128.4254
2020-10-10 | 14:58:34;346 | 17.2609 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5128.3651
2020-10-10 | 14:58:34;596 | 17.2592 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.5% | 5128.5053
2020-10-10 | 14:58:34;846 | 17.258 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5128.1254
2020-10-10 | 14:58:35;096 | 17.2563 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.6% | 5128.1453
2020-10-10 | 14:58:35;346 | 17.2554 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5128.3451
2020-10-10 | 14:58:35;596 | 17.2567 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.63% | 5128.3451
2020-10-10 | 14:58:35;846 | 17.2581 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5128.5053
2020-10-10 | 14:58:36;096 | 17.2624 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5128.4454
2020-10-10 | 14:58:36;346 | 17.269 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5128.4054
2020-10-10 | 14:58:36;596 | 17.275 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.56% | 5128.6256
2020-10-10 | 14:58:36;846 | 17.2799 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.57% | 5128.6256
2020-10-10 | 14:58:37;096 | 17.2789 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5128.7055
2020-10-10 | 14:58:37;346 | 17.2745 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5128.745
2020-10-10 | 14:58:37;596 | 17.2737 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5128.5453
2020-10-10 | 14:58:37;846 | 17.2746 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5128.9652
2020-10-10 | 14:58:38;096 | 17.2772 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5128.9652
2020-10-10 | 14:58:38;346 | 17.2823 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.0455
2020-10-10 | 14:58:38;596 | 17.2871 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5128.5856
2020-10-10 | 14:58:38;846 | 17.2937 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5128.8253
2020-10-10 | 14:58:39;096 | 17.2984 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.1653
2020-10-10 | 14:58:39;346 | 17.2991 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.4653
2020-10-10 | 14:58:39;596 | 17.3026 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.4454
2020-10-10 | 14:58:39;846 | 17.3039 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.2253
2020-10-10 | 14:58:40;096 | 17.3002 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.5053
2020-10-10 | 14:58:40;346 | 17.2995 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.6855
2020-10-10 | 14:58:40;596 | 17.2989 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.7858
2020-10-10 | 14:58:40;846 | 17.2923 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.5053
2020-10-10 | 14:58:41;096 | 17.2893 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.6455
2020-10-10 | 14:58:41;346 | 17.2966 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.4854
2020-10-10 | 14:58:41;596 | 17.3005 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.8054
2020-10-10 | 14:58:41;846 | 17.2929 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.2256
2020-10-10 | 14:58:42;096 | 17.2837 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.8653
2020-10-10 | 14:58:42;346 | 17.2864 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.8653
2020-10-10 | 14:58:42;596 | 17.293 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5129.9652
2020-10-10 | 14:58:42;846 | 17.2942 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.1857
2020-10-10 | 14:58:43;096 | 17.2961 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.0854
2020-10-10 | 14:58:43;346 | 17.2981 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.1054
2020-10-10 | 14:58:43;596 | 17.2982 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.2253
2020-10-10 | 14:58:43;846 | 17.2968 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.8253
2020-10-10 | 14:58:44;096 | 17.2935 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5131.1054
2020-10-10 | 14:58:44;346 | 17.2878 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.9651
2020-10-10 | 14:58:44;596 | 17.286 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.52% | 5130.3052
2020-10-10 | 14:58:44;846 | 17.2909 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3451
2020-10-10 | 14:58:45;096 | 17.2942 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.6655
2020-10-10 | 14:58:45;346 | 17.2926 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.7055
2020-10-10 | 14:58:45;596 | 17.2943 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.8853
2020-10-10 | 14:58:45;846 | 17.3034 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.8054
2020-10-10 | 14:58:46;096 | 17.3065 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.1254
2020-10-10 | 14:58:46;346 | 17.3025 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.0055
2020-10-10 | 14:58:46;596 | 17.2998 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.4653
2020-10-10 | 14:58:46;846 | 17.2993 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.3251
2020-10-10 | 14:58:47;096 | 17.3014 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.5856
2020-10-10 | 14:58:47;346 | 17.3043 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.385
2020-10-10 | 14:58:47;596 | 17.3058 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.1254
2020-10-10 | 14:58:47;846 | 17.3092 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.6256
2020-10-10 | 14:58:48;096 | 17.3147 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.5053
2020-10-10 | 14:58:48;346 | 17.3175 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.2852
2020-10-10 | 14:58:48;596 | 17.3183 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.2252
2020-10-10 | 14:58:48;846 | 17.3208 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.9252
2020-10-10 | 14:58:49;096 | 17.3222 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.3451
2020-10-10 | 14:58:49;346 | 17.3187 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.2852
2020-10-10 | 14:58:49;596 | 17.3151 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.49% | 5132.1054
2020-10-10 | 14:58:49;846 | 17.3147 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:58:50;096 | 17.3132 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.0654
2020-10-10 | 14:58:50;346 | 17.3108 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.6256
2020-10-10 | 14:58:50;596 | 17.3117 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.4254
2020-10-10 | 14:58:50;846 | 17.3138 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.6455
2020-10-10 | 14:58:51;096 | 17.3115 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.6256
2020-10-10 | 14:58:51;346 | 17.3089 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.8853
2020-10-10 | 14:58:51;596 | 17.3096 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.0055
2020-10-10 | 14:58:51;846 | 17.3085 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.8653
2020-10-10 | 14:58:52;096 | 17.3054 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.4653
2020-10-10 | 14:58:52;346 | 17.3037 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.385
2020-10-10 | 14:58:52;596 | 17.3054 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.785
2020-10-10 | 14:58:52;846 | 17.3101 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.4054
2020-10-10 | 14:58:53;096 | 17.3123 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.7254
2020-10-10 | 14:58:53;346 | 17.3087 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.6855
2020-10-10 | 14:58:53;596 | 17.3095 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.8653
2020-10-10 | 14:58:53;846 | 17.3198 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.1453
2020-10-10 | 14:58:54;096 | 17.3287 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.745
2020-10-10 | 14:58:54;346 | 17.3297 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9052
2020-10-10 | 14:58:54;596 | 17.3313 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9052
2020-10-10 | 14:58:54;846 | 17.3407 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.4454
2020-10-10 | 14:58:55;096 | 17.3511 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1254
2020-10-10 | 14:58:55;346 | 17.3565 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3052
2020-10-10 | 14:58:55;596 | 17.3608 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.2452
2020-10-10 | 14:58:55;846 | 17.3678 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.5856
2020-10-10 | 14:58:56;096 | 17.3704 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9855
2020-10-10 | 14:58:56;346 | 17.3657 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.6655
2020-10-10 | 14:58:56;596 | 17.3648 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:58:56;846 | 17.3722 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.165
2020-10-10 | 14:58:57;096 | 17.379 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:58:57;346 | 17.3823 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.5856
2020-10-10 | 14:58:57;596 | 17.3817 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.4054
2020-10-10 | 14:58:57;846 | 17.3762 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1254
2020-10-10 | 14:58:58;096 | 17.3707 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.2852
2020-10-10 | 14:58:58;346 | 17.3661 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.9052
2020-10-10 | 14:58:58;596 | 17.3653 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.9452
2020-10-10 | 14:58:58;846 | 17.3675 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1453
2020-10-10 | 14:58:59;096 | 17.3668 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3052
2020-10-10 | 14:58:59;346 | 17.3645 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1453
2020-10-10 | 14:58:59;596 | 17.3677 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.0255
2020-10-10 | 14:58:59;846 | 17.3755 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.0055
2020-10-10 | 14:59:00;096 | 17.3778 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.5053
2020-10-10 | 14:59:00;346 | 17.3731 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1857
2020-10-10 | 14:59:00;596 | 17.3707 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.9052
2020-10-10 | 14:59:00;846 | 17.3741 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.8653
2020-10-10 | 14:59:01;096 | 17.3759 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1254
2020-10-10 | 14:59:01;346 | 17.3738 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.165
2020-10-10 | 14:59:01;596 | 17.3698 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.785
2020-10-10 | 14:59:01;846 | 17.3638 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1254
2020-10-10 | 14:59:02;096 | 17.3585 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.7055
2020-10-10 | 14:59:02;346 | 17.3573 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.5253
2020-10-10 | 14:59:02;596 | 17.3561 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.7055
2020-10-10 | 14:59:02;846 | 17.3507 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.6851
2020-10-10 | 14:59:03;096 | 17.3487 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.8054
2020-10-10 | 14:59:03;346 | 17.3521 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.745
2020-10-10 | 14:59:03;596 | 17.3528 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.3451
2020-10-10 | 14:59:03;846 | 17.3491 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.3052
2020-10-10 | 14:59:04;096 | 17.3507 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.6455
2020-10-10 | 14:59:04;346 | 17.3598 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.7251
2020-10-10 | 14:59:04;596 | 17.3618 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.4854
2020-10-10 | 14:59:04;846 | 17.3489 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.1254
2020-10-10 | 14:59:05;096 | 17.3394 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.2256
2020-10-10 | 14:59:05;346 | 17.3463 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.5653
2020-10-10 | 14:59:05;596 | 17.3508 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.0655
2020-10-10 | 14:59:05;846 | 17.3429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1254
2020-10-10 | 14:59:06;096 | 17.3344 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.9652
2020-10-10 | 14:59:06;346 | 17.3331 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.785
2020-10-10 | 14:59:06;596 | 17.3335 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.6655
2020-10-10 | 14:59:06;846 | 17.3314 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.4454
2020-10-10 | 14:59:07;096 | 17.3328 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.4254
2020-10-10 | 14:59:07;346 | 17.3317 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.0255
2020-10-10 | 14:59:07;596 | 17.3226 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1453
2020-10-10 | 14:59:07;846 | 17.3173 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.9652
2020-10-10 | 14:59:08;096 | 17.3183 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5129.745
2020-10-10 | 14:59:08;346 | 17.3111 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.0655
2020-10-10 | 14:59:08;596 | 17.2972 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.4653
2020-10-10 | 14:59:08;846 | 17.2908 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3651
2020-10-10 | 14:59:09;096 | 17.2933 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.0854
2020-10-10 | 14:59:09;346 | 17.2984 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:59:09;596 | 17.298 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.6851
2020-10-10 | 14:59:09;846 | 17.2903 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.8653
2020-10-10 | 14:59:10;096 | 17.2834 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.3251
2020-10-10 | 14:59:10;346 | 17.2831 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.4254
2020-10-10 | 14:59:10;596 | 17.2868 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.6256
2020-10-10 | 14:59:10;846 | 17.2882 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9252
2020-10-10 | 14:59:11;096 | 17.2878 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.5453
2020-10-10 | 14:59:11;346 | 17.2869 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.8653
2020-10-10 | 14:59:11;596 | 17.2855 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.0854
2020-10-10 | 14:59:11;846 | 17.2893 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9252
2020-10-10 | 14:59:12;096 | 17.2986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.1657
2020-10-10 | 14:59:12;346 | 17.3065 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.3251
2020-10-10 | 14:59:12;596 | 17.3114 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.4454
2020-10-10 | 14:59:12;846 | 17.3135 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.0255
2020-10-10 | 14:59:13;096 | 17.3127 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.4254
2020-10-10 | 14:59:13;346 | 17.3126 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.1054
2020-10-10 | 14:59:13;596 | 17.317 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9452
2020-10-10 | 14:59:13;846 | 17.3216 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.9052
2020-10-10 | 14:59:14;096 | 17.3191 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.0655
2020-10-10 | 14:59:14;346 | 17.3139 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.5653
2020-10-10 | 14:59:14;596 | 17.3157 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.5856
2020-10-10 | 14:59:14;846 | 17.326 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:59:15;096 | 17.332 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.2252
2020-10-10 | 14:59:15;346 | 17.3302 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.8253
2020-10-10 | 14:59:15;596 | 17.3317 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.2852
2020-10-10 | 14:59:15;846 | 17.3383 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.725
2020-10-10 | 14:59:16;096 | 17.3421 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.1857
2020-10-10 | 14:59:16;346 | 17.3399 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5132.1857
2020-10-10 | 14:59:16;596 | 17.3354 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.49% | 5132.2256
2020-10-10 | 14:59:16;846 | 17.3369 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.48% | 5132.3651
2020-10-10 | 14:59:17;096 | 17.3421 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.5% | 5131.745
2020-10-10 | 14:59:17;346 | 17.3441 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.5% | 5131.8853
2020-10-10 | 14:59:17;596 | 17.3431 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.48% | 5132.2256
2020-10-10 | 14:59:17;846 | 17.3429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.43% | 5132.4653
2020-10-10 | 14:59:18;096 | 17.3429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.41% | 5132.6655
2020-10-10 | 14:59:18;346 | 17.3424 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.42% | 5132.2852
2020-10-10 | 14:59:18;596 | 17.3444 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5132.4653
2020-10-10 | 14:59:18;846 | 17.3484 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5132.9252
2020-10-10 | 14:59:19;096 | 17.3475 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.33% | 5132.765
2020-10-10 | 14:59:19;346 | 17.3451 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.29% | 5132.8653
2020-10-10 | 14:59:19;596 | 17.3471 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.28% | 5132.3451
2020-10-10 | 14:59:19;846 | 17.3484 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.33% | 5132.3855
2020-10-10 | 14:59:20;096 | 17.3465 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.34% | 5132.8853
2020-10-10 | 14:59:20;346 | 17.3474 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5133.0454
2020-10-10 | 14:59:20;596 | 17.351 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5132.7254
2020-10-10 | 14:59:20;846 | 17.3477 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.3% | 5132.5452
2020-10-10 | 14:59:21;096 | 17.341 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5132.765
2020-10-10 | 14:59:21;346 | 17.3381 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.22% | 5132.5856
2020-10-10 | 14:59:21;596 | 17.3336 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.22% | 5132.6655
2020-10-10 | 14:59:21;846 | 17.3218 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.23% | 5132.9452
2020-10-10 | 14:59:22;096 | 17.3072 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5133.1856
2020-10-10 | 14:59:22;346 | 17.2976 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5133.1053
2020-10-10 | 14:59:22;596 | 17.2961 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5132.5053
2020-10-10 | 14:59:22;846 | 17.295 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.2% | 5132.9452
2020-10-10 | 14:59:23;096 | 17.289 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5133.6252
2020-10-10 | 14:59:23;346 | 17.2887 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5133.3651
2020-10-10 | 14:59:23;596 | 17.2944 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.11% | 5133.2452
2020-10-10 | 14:59:23;846 | 17.2912 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.11% | 5133.6851
2020-10-10 | 14:59:24;096 | 17.2831 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.12% | 5132.5656
2020-10-10 | 14:59:24;346 | 17.281 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5133.0055
2020-10-10 | 14:59:24;596 | 17.2783 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.08% | 5133.5253
2020-10-10 | 14:59:24;846 | 17.2718 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.11% | 5133.2656
2020-10-10 | 14:59:25;096 | 17.2676 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.15% | 5132.9452
2020-10-10 | 14:59:25;346 | 17.2649 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4054
2020-10-10 | 14:59:25;596 | 17.2613 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.0255
2020-10-10 | 14:59:25;846 | 17.2582 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5656
2020-10-10 | 14:59:26;096 | 17.2531 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4653
2020-10-10 | 14:59:26;346 | 17.2465 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4054
2020-10-10 | 14:59:26;596 | 17.242 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.3855
2020-10-10 | 14:59:26;846 | 17.2365 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6255
2020-10-10 | 14:59:27;096 | 17.2287 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9452
2020-10-10 | 14:59:27;346 | 17.223 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5856
2020-10-10 | 14:59:27;596 | 17.2207 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.7658
2020-10-10 | 14:59:27;846 | 17.2203 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.1857
2020-10-10 | 14:59:28;096 | 17.2179 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2652
2020-10-10 | 14:59:28;346 | 17.2147 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.3855
2020-10-10 | 14:59:28;596 | 17.2136 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.7055
2020-10-10 | 14:59:28;846 | 17.2103 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.785
2020-10-10 | 14:59:29;096 | 17.2057 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5452
2020-10-10 | 14:59:29;346 | 17.2025 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2852
2020-10-10 | 14:59:29;596 | 17.2 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.8253
2020-10-10 | 14:59:29;846 | 17.1981 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.0055
2020-10-10 | 14:59:30;096 | 17.1967 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4054
2020-10-10 | 14:59:30;346 | 17.1955 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.1657
2020-10-10 | 14:59:30;596 | 17.1963 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:59:30;846 | 17.1983 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.785
2020-10-10 | 14:59:31;096 | 17.1975 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4254
2020-10-10 | 14:59:31;346 | 17.1948 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.3451
2020-10-10 | 14:59:31;596 | 17.1923 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.3251
2020-10-10 | 14:59:31;846 | 17.19 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4054
2020-10-10 | 14:59:32;096 | 17.188 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.1849
2020-10-10 | 14:59:32;346 | 17.1861 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:59:32;596 | 17.1844 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9252
2020-10-10 | 14:59:32;846 | 17.183 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.765
2020-10-10 | 14:59:33;096 | 17.1833 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4454
2020-10-10 | 14:59:33;346 | 17.1884 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.2452
2020-10-10 | 14:59:33;596 | 17.1942 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.0255
2020-10-10 | 14:59:33;846 | 17.1939 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.3052
2020-10-10 | 14:59:34;096 | 17.1889 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.3651
2020-10-10 | 14:59:34;346 | 17.1841 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.5653
2020-10-10 | 14:59:34;596 | 17.1788 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.2652
2020-10-10 | 14:59:34;846 | 17.1736 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.2856
2020-10-10 | 14:59:35;096 | 17.1726 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.2452
2020-10-10 | 14:59:35;346 | 17.1746 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.1054
2020-10-10 | 14:59:35;596 | 17.1741 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.2256
2020-10-10 | 14:59:35;846 | 17.1709 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.785
2020-10-10 | 14:59:36;096 | 17.1689 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.8054
2020-10-10 | 14:59:36;346 | 17.1689 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9052
2020-10-10 | 14:59:36;596 | 17.168 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2852
2020-10-10 | 14:59:36;846 | 17.1653 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.785
2020-10-10 | 14:59:37;096 | 17.1642 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.8853
2020-10-10 | 14:59:37;346 | 17.1675 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.765
2020-10-10 | 14:59:37;596 | 17.1723 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2852
2020-10-10 | 14:59:37;846 | 17.1732 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2652
2020-10-10 | 14:59:38;096 | 17.17 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5053
2020-10-10 | 14:59:38;346 | 17.1677 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6455
2020-10-10 | 14:59:38;596 | 17.1711 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2452
2020-10-10 | 14:59:38;846 | 17.1747 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.0255
2020-10-10 | 14:59:39;096 | 17.1741 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.0654
2020-10-10 | 14:59:39;346 | 17.1757 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4254
2020-10-10 | 14:59:39;596 | 17.1837 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2452
2020-10-10 | 14:59:39;846 | 17.1903 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8653
2020-10-10 | 14:59:40;096 | 17.1908 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6455
2020-10-10 | 14:59:40;346 | 17.1912 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5656
2020-10-10 | 14:59:40;596 | 17.1934 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.7658
2020-10-10 | 14:59:40;846 | 17.1954 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9452
2020-10-10 | 14:59:41;096 | 17.1972 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9855
2020-10-10 | 14:59:41;346 | 17.1988 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4254
2020-10-10 | 14:59:41;596 | 17.2 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4653
2020-10-10 | 14:59:41;846 | 17.2004 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.2652
2020-10-10 | 14:59:42;096 | 17.2002 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8453
2020-10-10 | 14:59:42;346 | 17.2001 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4254
2020-10-10 | 14:59:42;596 | 17.1994 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.0055
2020-10-10 | 14:59:42;846 | 17.1975 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.725
2020-10-10 | 14:59:43;096 | 17.197 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8053
2020-10-10 | 14:59:43;346 | 17.1985 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9252
2020-10-10 | 14:59:43;596 | 17.1976 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.0854
2020-10-10 | 14:59:43;846 | 17.1904 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.2057
2020-10-10 | 14:59:44;096 | 17.1822 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.0454
2020-10-10 | 14:59:44;346 | 17.1795 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9651
2020-10-10 | 14:59:44;596 | 17.1797 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.7055
2020-10-10 | 14:59:44;846 | 17.1801 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8053
2020-10-10 | 14:59:45;096 | 17.181 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6455
2020-10-10 | 14:59:45;346 | 17.1838 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8853
2020-10-10 | 14:59:45;596 | 17.1865 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.0055
2020-10-10 | 14:59:45;846 | 17.1877 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.2652
2020-10-10 | 14:59:46;096 | 17.1889 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.4054
2020-10-10 | 14:59:46;346 | 17.19 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.7254
2020-10-10 | 14:59:46;596 | 17.1898 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9651
2020-10-10 | 14:59:46;846 | 17.1919 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.2452
2020-10-10 | 14:59:47;096 | 17.1993 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6855
2020-10-10 | 14:59:47;346 | 17.2052 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.785
2020-10-10 | 14:59:47;596 | 17.2024 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8253
2020-10-10 | 14:59:47;846 | 17.1968 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6255
2020-10-10 | 14:59:48;096 | 17.1955 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.1254
2020-10-10 | 14:59:48;346 | 17.195 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.3051
2020-10-10 | 14:59:48;596 | 17.1909 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.4653
2020-10-10 | 14:59:48;846 | 17.1858 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9452
2020-10-10 | 14:59:49;096 | 17.1828 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.725
2020-10-10 | 14:59:49;346 | 17.1832 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.3651
2020-10-10 | 14:59:49;596 | 17.1861 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8053
2020-10-10 | 14:59:49;846 | 17.1868 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9052
2020-10-10 | 14:59:50;096 | 17.1854 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.765
2020-10-10 | 14:59:50;346 | 17.1838 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.0454
2020-10-10 | 14:59:50;596 | 17.1824 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.2851
2020-10-10 | 14:59:50;846 | 17.1812 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9452
2020-10-10 | 14:59:51;096 | 17.1816 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.765
2020-10-10 | 14:59:51;346 | 17.1847 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.3451
2020-10-10 | 14:59:51;596 | 17.1896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6255
2020-10-10 | 14:59:51;846 | 17.1942 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.745
2020-10-10 | 14:59:52;096 | 17.194 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9651
2020-10-10 | 14:59:52;346 | 17.1927 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5133.1453
2020-10-10 | 14:59:52;596 | 17.1952 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5856
2020-10-10 | 14:59:52;846 | 17.1984 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6855
2020-10-10 | 14:59:53;096 | 17.2009 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.9252
2020-10-10 | 14:59:53;346 | 17.1996 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8253
2020-10-10 | 14:59:53;596 | 17.1955 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.5253
2020-10-10 | 14:59:53;846 | 17.195 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8653
2020-10-10 | 14:59:54;096 | 17.2013 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4054
2020-10-10 | 14:59:54;346 | 17.2099 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4653
2020-10-10 | 14:59:54;596 | 17.2161 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.1453
2020-10-10 | 14:59:54;846 | 17.2183 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.6455
2020-10-10 | 14:59:55;096 | 17.2175 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.8053
2020-10-10 | 14:59:55;346 | 17.2192 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.745
2020-10-10 | 14:59:55;596 | 17.2206 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.0454
2020-10-10 | 14:59:55;846 | 17.2179 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2652
2020-10-10 | 14:59:56;096 | 17.2146 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2452
2020-10-10 | 14:59:56;346 | 17.2116 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4254
2020-10-10 | 14:59:56;596 | 17.2094 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2456
2020-10-10 | 14:59:56;846 | 17.2118 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.1849
2020-10-10 | 14:59:57;096 | 17.2159 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2652
2020-10-10 | 14:59:57;346 | 17.2186 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.3251
2020-10-10 | 14:59:57;596 | 17.2201 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.0055
2020-10-10 | 14:59:57;846 | 17.2188 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.2652
2020-10-10 | 14:59:58;096 | 17.217 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.4454
2020-10-10 | 14:59:58;346 | 17.2154 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.6655
2020-10-10 | 14:59:58;596 | 17.2139 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4254
2020-10-10 | 14:59:58;846 | 17.2121 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9855
2020-10-10 | 14:59:59;096 | 17.2101 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.9651
2020-10-10 | 14:59:59;346 | 17.207 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.8853
2020-10-10 | 14:59:59;596 | 17.2024 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.6851
2020-10-10 | 14:59:59;846 | 17.1978 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4454
2020-10-10 | 15:00:00;096 | 17.1937 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.6855
2020-10-10 | 15:00:00;346 | 17.1907 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4853
2020-10-10 | 15:00:00;596 | 17.1886 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.2852
2020-10-10 | 15:00:00;846 | 17.1882 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.1254
2020-10-10 | 15:00:01;096 | 17.19 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.9855
2020-10-10 | 15:00:01;346 | 17.1891 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.1453
2020-10-10 | 15:00:01;596 | 17.1836 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.1849
2020-10-10 | 15:00:01;846 | 17.1793 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4653
2020-10-10 | 15:00:02;096 | 17.1798 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.6655
2020-10-10 | 15:00:02;346 | 17.1794 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.3451
2020-10-10 | 15:00:02;596 | 17.1761 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.1857
2020-10-10 | 15:00:02;846 | 17.1715 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4254
2020-10-10 | 15:00:03;096 | 17.167 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4254
2020-10-10 | 15:00:03;346 | 17.1651 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5132.0055
2020-10-10 | 15:00:03;596 | 17.1659 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.4054
2020-10-10 | 15:00:03;846 | 17.1654 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.5453
2020-10-10 | 15:00:04;096 | 17.1643 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.5276
2020-10-10 | 15:00:04;346 | 17.1642 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.6279
2020-10-10 | 15:00:04;596 | 17.1639 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.8281
2020-10-10 | 15:00:04;846 | 17.1629 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.8676
2020-10-10 | 15:00:05;096 | 17.161 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.568
2020-10-10 | 15:00:05;346 | 17.1588 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.0079
2020-10-10 | 15:00:05;596 | 17.1601 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.168
2020-10-10 | 15:00:05;846 | 17.1657 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5131.248
2020-10-10 | 15:00:06;096 | 17.1717 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.9879
2020-10-10 | 15:00:06;346 | 17.1769 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.7881
2020-10-10 | 15:00:06;596 | 17.1803 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.5276
2020-10-10 | 15:00:06;846 | 17.1842 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.5076
2020-10-10 | 15:00:07;096 | 17.1883 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.228
2020-10-10 | 15:00:07;346 | 17.1877 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.4677
2020-10-10 | 15:00:07;596 | 17.1882 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5130.1078
2020-10-10 | 15:00:07;846 | 17.1953 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5129.7282
2020-10-10 | 15:00:08;096 | 17.2038 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5129.0678
2020-10-10 | 15:00:08;346 | 17.2142 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5128.9879
2020-10-10 | 15:00:08;596 | 17.2243 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.32% | 5128.9479
2020-10-10 | 15:00:08;846 | 17.2313 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.27% | 5129.0678
2020-10-10 | 15:00:09;096 | 17.2387 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.67% | 5128.608
2020-10-10 | 15:00:09;346 | 17.2497 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.81% | 5127.8876
2020-10-10 | 15:00:09;596 | 17.2606 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.95% | 5127.6878
2020-10-10 | 15:00:09;846 | 17.2718 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.02% | 5127.3483
2020-10-10 | 15:00:10;096 | 17.2839 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.07% | 5127.588
2020-10-10 | 15:00:10;346 | 17.2936 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.15% | 5127.3683
2020-10-10 | 15:00:10;596 | 17.3048 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.25% | 5127.1078
2020-10-10 | 15:00:10;846 | 17.319 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.28% | 5126.4078
2020-10-10 | 15:00:11;096 | 17.3349 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5125.9476
2020-10-10 | 15:00:11;346 | 17.3513 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5126.268
2020-10-10 | 15:00:11;596 | 17.3661 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5125.3483
2020-10-10 | 15:00:11;846 | 17.382 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5125.548
2020-10-10 | 15:00:12;096 | 17.3994 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5125.0079
2020-10-10 | 15:00:12;346 | 17.4172 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5124.7682
2020-10-10 | 15:00:12;596 | 17.4327 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5125.1681
2020-10-10 | 15:00:12;846 | 17.4486 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5124.8677
2020-10-10 | 15:00:13;096 | 17.4713 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5124.9276
2020-10-10 | 15:00:13;346 | 17.4971 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.06% | 5124.8481
2020-10-10 | 15:00:13;596 | 17.5211 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5124.4678
2020-10-10 | 15:00:13;846 | 17.5442 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5123.8081
2020-10-10 | 15:00:14;096 | 17.5644 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.25% | 5123.8081
2020-10-10 | 15:00:14;346 | 17.5792 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5124.1481
2020-10-10 | 15:00:14;596 | 17.5913 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5124.4278
2020-10-10 | 15:00:14;846 | 17.6042 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.22% | 5124.6279
2020-10-10 | 15:00:15;096 | 17.6194 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5124.9476
2020-10-10 | 15:00:15;346 | 17.636 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.22% | 5124.8077
2020-10-10 | 15:00:15;596 | 17.6504 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5124.8281
2020-10-10 | 15:00:15;846 | 17.6602 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5124.7482
2020-10-10 | 15:00:16;096 | 17.6713 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.26% | 5124.568
2020-10-10 | 15:00:16;346 | 17.6859 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5124.4877
2020-10-10 | 15:00:16;596 | 17.7012 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5124.7278
2020-10-10 | 15:00:16;846 | 17.7171 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5124.8281
2020-10-10 | 15:00:17;096 | 17.734 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5125.248
2020-10-10 | 15:00:17;346 | 17.749 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.98% | 5125.1278
2020-10-10 | 15:00:17;596 | 17.7611 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5125.0079
2020-10-10 | 15:00:17;846 | 17.7732 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5125.1881
2020-10-10 | 15:00:18;096 | 17.7852 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5125.0478
2020-10-10 | 15:00:18;346 | 17.796 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5125.2081
2020-10-10 | 15:00:18;596 | 17.8056 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5125.2081
2020-10-10 | 15:00:18;846 | 17.8173 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5124.4078
2020-10-10 | 15:00:19;096 | 17.8313 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5124.1881
2020-10-10 | 15:00:19;346 | 17.8416 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5124.4478
2020-10-10 | 15:00:19;596 | 17.8448 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.96% | 5123.6679
2020-10-10 | 15:00:19;846 | 17.8448 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5124.4877
2020-10-10 | 15:00:20;096 | 17.8467 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.86% | 5124.1481
2020-10-10 | 15:00:20;346 | 17.8493 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5123.628
2020-10-10 | 15:00:20;596 | 17.8488 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5124.0878
2020-10-10 | 15:00:20;846 | 17.8501 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5123.8481
2020-10-10 | 15:00:21;096 | 17.8567 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.06% | 5123.3483
2020-10-10 | 15:00:21;346 | 17.8614 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5123.4478
2020-10-10 | 15:00:21;596 | 17.8589 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5123.588
2020-10-10 | 15:00:21;846 | 17.8577 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5123.0279
2020-10-10 | 15:00:22;096 | 17.864 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5122.588
2020-10-10 | 15:00:22;346 | 17.8651 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.22% | 5122.9076
2020-10-10 | 15:00:22;596 | 17.8603 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5123.5077
2020-10-10 | 15:00:22;846 | 17.8605 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5122.8477
2020-10-10 | 15:00:23;096 | 17.8631 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5123.1482
2020-10-10 | 15:00:23;346 | 17.863 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5122.7682
2020-10-10 | 15:00:23;596 | 17.8623 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5123.0079
2020-10-10 | 15:00:23;846 | 17.8618 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.35% | 5122.968
2020-10-10 | 15:00:24;096 | 17.8638 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5122.9076
2020-10-10 | 15:00:24;346 | 17.8686 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5123.0878
2020-10-10 | 15:00:24;596 | 17.87 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5123.0279
2020-10-10 | 15:00:24;846 | 17.8656 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5123.6679
2020-10-10 | 15:00:25;096 | 17.8592 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5123.7682
2020-10-10 | 15:00:25;346 | 17.8548 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5123.7079
2020-10-10 | 15:00:25;596 | 17.8523 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5124.1681
2020-10-10 | 15:00:25;846 | 17.8516 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5124.5277
2020-10-10 | 15:00:26;096 | 17.8578 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5124.4678
2020-10-10 | 15:00:26;346 | 17.871 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5124.0678
2020-10-10 | 15:00:26;596 | 17.881 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5123.8081
2020-10-10 | 15:00:26;846 | 17.8826 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.12% | 5124.1278
2020-10-10 | 15:00:27;096 | 17.8815 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5124.1681
2020-10-10 | 15:00:27;346 | 17.8838 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5124.1481
2020-10-10 | 15:00:27;596 | 17.8894 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5124.1481
2020-10-10 | 15:00:27;846 | 17.8969 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.98% | 5123.9276
2020-10-10 | 15:00:28;096 | 17.9045 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5124.0079
2020-10-10 | 15:00:28;346 | 17.907 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5123.8477
2020-10-10 | 15:00:28;596 | 17.9052 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5123.8081
2020-10-10 | 15:00:28;846 | 17.9072 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5123.4678
2020-10-10 | 15:00:29;096 | 17.916 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5122.9879
2020-10-10 | 15:00:29;346 | 17.9222 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5123.288
2020-10-10 | 15:00:29;596 | 17.9232 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5122.8481
2020-10-10 | 15:00:29;846 | 17.9281 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5123.0279
2020-10-10 | 15:00:30;096 | 17.9351 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5122.8477
2020-10-10 | 15:00:30;346 | 17.9361 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5122.568
2020-10-10 | 15:00:30;596 | 17.9369 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5122.6679
2020-10-10 | 15:00:30;846 | 17.9435 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.21% | 5122.4278
2020-10-10 | 15:00:31;096 | 17.9475 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5122.1681
2020-10-10 | 15:00:31;346 | 17.9458 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.32% | 5121.9276
2020-10-10 | 15:00:31;596 | 17.9438 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5122.228
2020-10-10 | 15:00:31;846 | 17.9425 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5122.0679
2020-10-10 | 15:00:32;096 | 17.9434 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5122.2081
2020-10-10 | 15:00:32;346 | 17.9439 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.34% | 5122.268
2020-10-10 | 15:00:32;596 | 17.9387 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.39% | 5121.8277
2020-10-10 | 15:00:32;846 | 17.9347 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.4% | 5121.9076
2020-10-10 | 15:00:33;096 | 17.9358 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.44% | 5122.0878
2020-10-10 | 15:00:33;346 | 17.9358 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5121.9076
2020-10-10 | 15:00:33;596 | 17.9345 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.47% | 5121.8681
2020-10-10 | 15:00:33;846 | 17.938 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.52% | 5122.0479
2020-10-10 | 15:00:34;096 | 17.9424 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5121.8681
2020-10-10 | 15:00:34;346 | 17.9439 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.43% | 5122.308
2020-10-10 | 15:00:34;596 | 17.9443 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5122.8877
2020-10-10 | 15:00:34;846 | 17.9444 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5123.3283
2020-10-10 | 15:00:35;096 | 17.9451 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.37% | 5122.8681
2020-10-10 | 15:00:35;346 | 17.9462 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5122.568
2020-10-10 | 15:00:35;596 | 17.9462 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.34% | 5123.0478
2020-10-10 | 15:00:35;846 | 17.9437 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.32% | 5123.1482
2020-10-10 | 15:00:36;096 | 17.9403 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5123.568
2020-10-10 | 15:00:36;346 | 17.9399 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5123.228
2020-10-10 | 15:00:36;596 | 17.941 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5123.588
2020-10-10 | 15:00:36;846 | 17.9418 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5123.968
2020-10-10 | 15:00:37;096 | 17.9412 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5123.268
2020-10-10 | 15:00:37;346 | 17.9405 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5123.248
2020-10-10 | 15:00:37;596 | 17.9429 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5123.8481
2020-10-10 | 15:00:37;846 | 17.943 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5124.1881
2020-10-10 | 15:00:38;096 | 17.9392 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5123.9076
2020-10-10 | 15:00:38;346 | 17.9363 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5123.5477
2020-10-10 | 15:00:38;596 | 17.9381 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.96% | 5124.0279
2020-10-10 | 15:00:38;846 | 17.9433 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5123.8881
2020-10-10 | 15:00:39;096 | 17.9432 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.86% | 5124.4877
2020-10-10 | 15:00:39;346 | 17.9374 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5124.0878
2020-10-10 | 15:00:39;596 | 17.9325 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5123.8481
2020-10-10 | 15:00:39;846 | 17.9324 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5124.0878
2020-10-10 | 15:00:40;096 | 17.9331 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5124.1481
2020-10-10 | 15:00:40;346 | 17.9299 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5123.9476
2020-10-10 | 15:00:40;596 | 17.9274 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5124.1078
2020-10-10 | 15:00:40;846 | 17.927 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5123.6879
2020-10-10 | 15:00:41;096 | 17.9257 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5123.7682
2020-10-10 | 15:00:41;346 | 17.9241 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5123.7482
2020-10-10 | 15:00:41;596 | 17.9192 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.8% | 5123.628
2020-10-10 | 15:00:41;846 | 17.9124 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5123.7882
2020-10-10 | 15:00:42;096 | 17.9088 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5123.7482
2020-10-10 | 15:00:42;346 | 17.9087 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5123.6879
2020-10-10 | 15:00:42;596 | 17.904 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5124.268
2020-10-10 | 15:00:42;846 | 17.8914 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5123.7682
2020-10-10 | 15:00:43;096 | 17.8811 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5123.8877
2020-10-10 | 15:00:43;346 | 17.8745 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.75% | 5123.8677
2020-10-10 | 15:00:43;596 | 17.8647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5124.1278
2020-10-10 | 15:00:43;846 | 17.8512 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5123.9879
2020-10-10 | 15:00:44;096 | 17.8441 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5124.0878
2020-10-10 | 15:00:44;346 | 17.8407 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5124.3879
2020-10-10 | 15:00:44;596 | 17.8331 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5124.7682
2020-10-10 | 15:00:44;846 | 17.8256 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5124.9076
2020-10-10 | 15:00:45;096 | 17.8226 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5124.7079
2020-10-10 | 15:00:45;346 | 17.8214 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5125.228
2020-10-10 | 15:00:45;596 | 17.8166 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5125.3075
2020-10-10 | 15:00:45;846 | 17.8093 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5125.248
2020-10-10 | 15:00:46;096 | 17.8072 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.67% | 5124.7882
2020-10-10 | 15:00:46;346 | 17.8085 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5125.228
2020-10-10 | 15:00:46;596 | 17.8062 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5125.3275
2020-10-10 | 15:00:46;846 | 17.8033 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.53% | 5125.4078
2020-10-10 | 15:00:47;096 | 17.8027 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5125.4078
2020-10-10 | 15:00:47;346 | 17.8022 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5125.548
2020-10-10 | 15:00:47;596 | 17.8015 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.49% | 5125.4877
2020-10-10 | 15:00:47;846 | 17.8007 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.45% | 5125.548
2020-10-10 | 15:00:48;096 | 17.7979 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.5% | 5125.5277
2020-10-10 | 15:00:48;346 | 17.7918 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.43% | 5126.1681
2020-10-10 | 15:00:48;596 | 17.784 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.39% | 5125.7882
2020-10-10 | 15:00:48;846 | 17.7807 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.37% | 5125.6679
2020-10-10 | 15:00:49;096 | 17.7805 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5125.268
2020-10-10 | 15:00:49;346 | 17.776 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.37% | 5125.608
2020-10-10 | 15:00:49;596 | 17.774 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5125.6679
2020-10-10 | 15:00:49;846 | 17.7749 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.45% | 5125.228
2020-10-10 | 15:00:50;096 | 17.7707 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.4% | 5125.6479
2020-10-10 | 15:00:50;346 | 17.7646 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5125.548
2020-10-10 | 15:00:50;596 | 17.7619 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.39% | 5125.6479
2020-10-10 | 15:00:50;846 | 17.7623 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5125.608
2020-10-10 | 15:00:51;096 | 17.7617 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.38% | 5125.588
2020-10-10 | 15:00:51;346 | 17.7606 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5125.8877
2020-10-10 | 15:00:51;596 | 17.76 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.3% | 5125.8477
2020-10-10 | 15:00:51;846 | 17.756 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5125.568
2020-10-10 | 15:00:52;096 | 17.7524 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.21% | 5125.7282
2020-10-10 | 15:00:52;346 | 17.7518 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.28% | 5125.548
2020-10-10 | 15:00:52;596 | 17.748 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.3% | 5125.7682
2020-10-10 | 15:00:52;846 | 17.7449 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.21% | 5125.9476
2020-10-10 | 15:00:53;096 | 17.7402 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5126.0678
2020-10-10 | 15:00:53;346 | 17.7319 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5126.228
2020-10-10 | 15:00:53;596 | 17.7294 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5126.0478
2020-10-10 | 15:00:53;846 | 17.7339 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5126.288
2020-10-10 | 15:00:54;096 | 17.7336 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.05% | 5126.4278
2020-10-10 | 15:00:54;346 | 17.7248 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5126.5481
2020-10-10 | 15:00:54;596 | 17.7173 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5126.1481
2020-10-10 | 15:00:54;846 | 17.716 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.18% | 5126.208
2020-10-10 | 15:00:55;096 | 17.7118 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5126.3878
2020-10-10 | 15:00:55;346 | 17.6997 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.06% | 5126.6279
2020-10-10 | 15:00:55;596 | 17.6861 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.05% | 5126.4478
2020-10-10 | 15:00:55;846 | 17.6739 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.18% | 5126.0478
2020-10-10 | 15:00:56;096 | 17.668 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.21% | 5125.968
2020-10-10 | 15:00:56;346 | 17.6634 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5126.208
2020-10-10 | 15:00:56;596 | 17.6539 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5126.4478
2020-10-10 | 15:00:56;846 | 17.6456 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5126.588
2020-10-10 | 15:00:57;096 | 17.6403 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.09% | 5126.8477
2020-10-10 | 15:00:57;346 | 17.6345 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5126.3079
2020-10-10 | 15:00:57;596 | 17.6285 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5126.4078
2020-10-10 | 15:00:57;846 | 17.6206 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5126.3878
2020-10-10 | 15:00:58;096 | 17.6106 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5127.0478
2020-10-10 | 15:00:58;346 | 17.6043 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5126.8477
2020-10-10 | 15:00:58;596 | 17.6027 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.18% | 5126.4877
2020-10-10 | 15:00:58;846 | 17.6005 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5126.5277
2020-10-10 | 15:00:59;096 | 17.5998 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5127.0678
2020-10-10 | 15:00:59;346 | 17.6067 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.17% | 5127.248
2020-10-10 | 15:00:59;596 | 17.6145 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5126.9879
2020-10-10 | 15:00:59;846 | 17.6127 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.18% | 5126.7474
2020-10-10 | 15:01:00;096 | 17.6071 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.22% | 5126.7882
2020-10-10 | 15:01:00;346 | 17.6069 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5126.3283
2020-10-10 | 15:01:00;596 | 17.6084 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.33% | 5126.4478
2020-10-11 | 15:01:00;846 | 17.6087 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5126.7681
2020-10-12 | 15:01:01;096 | 17.6091 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5127.208
2020-10-13 | 15:01:01;346 | 17.6098 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.12% | 5126.8876
2020-10-14 | 15:01:01;596 | 17.6113 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5126.3878
2020-10-15 | 15:01:01;846 | 17.6134 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.32% | 5126.4678
2020-10-16 | 15:01:02;096 | 17.6162 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.26% | 5126.5481
2020-10-17 | 15:01:02;346 | 17.6168 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5126.5481
2020-10-18 | 15:01:02;596 | 17.6124 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.3% | 5126.0878
2020-10-19 | 15:01:02;846 | 17.6102 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.32% | 5126.3079
2020-10-20 | 15:01:03;096 | 17.6129 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5126.1881
2020-10-21 | 15:01:03;346 | 17.6147 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.4% | 5126.208
2020-10-22 | 15:01:03;596 | 17.6166 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.39% | 5126.5077
2020-10-23 | 15:01:03;846 | 17.6212 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.33% | 5126.3878
2020-10-24 | 15:01:04;096 | 17.6264 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5126.3079
2020-10-25 | 15:01:04;346 | 17.6286 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.27% | 5126.6479
2020-10-26 | 15:01:04;596 | 17.6235 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5127.0079
2020-10-27 | 15:01:04;846 | 17.6172 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5126.3878
2020-10-28 | 15:01:05;096 | 17.6186 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.3% | 5126.7079
2020-10-29 | 15:01:05;346 | 17.6213 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.26% | 5126.8281
2020-10-30 | 15:01:05;596 | 17.6193 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5127.1481
2020-10-31 | 15:01:05;846 | 17.621 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.12% | 5126.9276
2020-11-01 | 15:01:06;096 | 17.6268 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5126.608
2020-11-02 | 15:01:06;346 | 17.6253 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.21% | 5126.7681
2020-11-03 | 15:01:06;596 | 17.6217 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5127.288
2020-11-04 | 15:01:06;846 | 17.6241 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5127.4477
2020-11-05 | 15:01:07;096 | 17.6242 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.14% | 5127.1681
2020-11-06 | 15:01:07;346 | 17.6199 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.07% | 5127.4078
2020-11-07 | 15:01:07;596 | 17.6135 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.06% | 5126.9879
2020-11-08 | 15:01:07;846 | 17.6075 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5127.268
2020-11-09 | 15:01:08;096 | 17.6044 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57% | 5127.568
2020-11-10 | 15:01:08;346 | 17.6034 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.09% | 5127.208
2020-11-11 | 15:01:08;596 | 17.6034 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.02% | 5127.608
2020-11-12 | 15:01:08;846 | 17.6002 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.97% | 5127.7078
2020-11-13 | 15:01:09;096 | 17.5955 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.96% | 5127.4678
2020-11-14 | 15:01:09;346 | 17.5947 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.94% | 5127.6479
2020-11-15 | 15:01:09;596 | 17.596 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57% | 5127.7282
2020-11-16 | 15:01:09;846 | 17.5948 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.95% | 5127.7681
2020-11-17 | 15:01:10;096 | 17.5873 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.9% | 5128.0678
2020-11-18 | 15:01:10;346 | 17.5819 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.9% | 5127.568
2020-11-19 | 15:01:10;596 | 17.5863 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.88% | 5127.248
2020-11-20 | 15:01:10;846 | 17.5865 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57% | 5126.9476
2020-11-21 | 15:01:11;096 | 17.5832 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.05% | 5126.9276
2020-11-22 | 15:01:11;346 | 17.581 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.01% | 5127.6479
2020-11-23 | 15:01:11;596 | 17.5755 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.94% | 5127.7681
2020-11-24 | 15:01:11;846 | 17.574 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.92% | 5127.6279
2020-11-25 | 15:01:12;096 | 17.5726 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.89% | 5127.7681
2020-11-26 | 15:01:12;346 | 17.5694 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.97% | 5127.608
2020-11-27 | 15:01:12;596 | 17.5711 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.91% | 5127.568
2020-11-28 | 15:01:12;846 | 17.5692 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.86% | 5127.5277
2020-11-29 | 15:01:13;096 | 17.5622 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.04% | 5127.3483
2020-11-30 | 15:01:13;346 | 17.5577 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5126.8481
2020-12-01 | 15:01:13;596 | 17.5576 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5127.1881
2020-12-02 | 15:01:13;846 | 17.5571 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.09% | 5127.0279
2020-12-03 | 15:01:14;096 | 17.5529 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57% | 5127.5077
2020-12-04 | 15:01:14;346 | 17.5499 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57% | 5127.0678
2020-12-05 | 15:01:14;596 | 17.5509 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5126.7681
2020-12-06 | 15:01:14;846 | 17.5544 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5126.4282
2020-12-07 | 15:01:15;096 | 17.5535 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5126.6878
2020-12-08 | 15:01:15;346 | 17.5511 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5126.7681
2020-12-09 | 15:01:15;596 | 17.5555 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.25% | 5126.6479
2020-12-10 | 15:01:15;846 | 17.5608 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.29% | 5126.3079
2020-12-11 | 15:01:16;096 | 17.5578 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5126.6878
2020-12-12 | 15:01:16;346 | 17.5555 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5126.8876
2020-12-13 | 15:01:16;596 | 17.5618 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.28% | 5127.0279
2020-12-14 | 15:01:16;846 | 17.5674 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.22% | 5126.7079
2020-12-15 | 15:01:17;096 | 17.5655 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.25% | 5126.6479
2020-12-16 | 15:01:17;346 | 17.5653 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.26% | 5126.5481
2020-12-17 | 15:01:17;596 | 17.5679 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.28% | 5126.8081
2020-12-18 | 15:01:17;846 | 17.5686 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5127.0878
2020-12-19 | 15:01:18;096 | 17.5701 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5126.588
2020-12-20 | 15:01:18;346 | 17.5734 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.32% | 5126.248
2020-12-21 | 15:01:18;596 | 17.5813 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5126.4278
2020-12-22 | 15:01:18;846 | 17.587 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.29% | 5127.0079
2020-12-23 | 15:01:19;096 | 17.584 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5127.4678
2020-12-24 | 15:01:19;346 | 17.5827 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5127.0878
2020-12-25 | 15:01:19;596 | 17.5885 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5126.568
2020-12-26 | 15:01:19;846 | 17.5912 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.29% | 5126.7681
2020-12-27 | 15:01:20;096 | 17.588 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.33% | 5126.9879
2020-12-28 | 15:01:20;346 | 17.588 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.25% | 5126.9879
2020-12-29 | 15:01:20;596 | 17.5892 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5127.0079
2020-12-30 | 15:01:20;846 | 17.587 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5126.7282
2020-12-31 | 15:01:21;096 | 17.5824 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5127.1277
2021-01-01 | 15:01:21;346 | 17.578 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5127.0878
2021-01-02 | 15:01:21;596 | 17.5795 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5127.4678
2021-01-03 | 15:01:21;846 | 17.583 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.22% | 5127.1481
2021-01-04 | 15:01:22;096 | 17.5846 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.26% | 5127.228
2021-01-05 | 15:01:22;346 | 17.5843 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5127.4877
2021-01-06 | 15:01:22;596 | 17.5866 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5127.5077
2021-01-07 | 15:01:22;846 | 17.5917 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5127.9076
2021-01-08 | 15:01:23;096 | 17.5913 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5127.608
2021-01-09 | 15:01:23;346 | 17.5898 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5127.0678
2021-01-10 | 15:01:23;596 | 17.5901 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.25% | 5126.7079
2021-01-11 | 15:01:23;846 | 17.5933 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.18% | 5126.7282
2021-01-12 | 15:01:24;096 | 17.5932 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5127.228
2021-01-13 | 15:01:24;346 | 17.5881 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5127.6279
2021-01-14 | 15:01:24;596 | 17.5904 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5127.3283
2021-01-15 | 15:01:24;846 | 17.5916 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5127.0279
2021-01-16 | 15:01:25;096 | 17.5872 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.12% | 5127.5077
2021-01-17 | 15:01:25;346 | 17.5834 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.07% | 5127.4278
2021-01-18 | 15:01:25;596 | 17.5857 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.14% | 5127.3878
2021-01-19 | 15:01:25;846 | 17.5909 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5127.3283
2021-01-20 | 15:01:26;096 | 17.5877 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.14% | 5127.3283
2021-01-21 | 15:01:26;346 | 17.5845 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5127.6878
2021-01-22 | 15:01:26;596 | 17.583 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5127.1277
2021-01-23 | 15:01:26;846 | 17.5793 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5127.5077
2021-01-24 | 15:01:27;096 | 17.5761 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.12% | 5127.3283
2021-01-25 | 15:01:27;346 | 17.5762 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57% | 5127.5077
2021-01-26 | 15:01:27;596 | 17.5823 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.07% | 5127.1681
2021-01-27 | 15:01:27;846 | 17.5832 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5127.6279
2021-01-28 | 15:01:28;096 | 17.5795 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.03% | 5127.6878
2021-01-29 | 15:01:28;346 | 17.5827 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.07% | 5127.3283
2021-01-30 | 15:01:28;596 | 17.5856 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5127.4078
2021-01-31 | 15:01:28;846 | 17.5845 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.07% | 5127.3475
2021-02-01 | 15:01:29;096 | 17.5856 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.01% | 5127.3878
2021-02-02 | 15:01:29;346 | 17.5901 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.04% | 5127.0878
2021-02-03 | 15:01:29;596 | 17.5872 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.14% | 5126.9476
2021-02-04 | 15:01:29;846 | 17.5797 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5126.568
2021-02-05 | 15:01:30;096 | 17.5763 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.15% | 5126.7482
2021-02-06 | 15:01:30;346 | 17.5717 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5126.8281
2021-02-07 | 15:01:30;596 | 17.5636 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.23% | 5127.1277
2021-02-08 | 15:01:30;846 | 17.5604 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.14% | 5127.3079
2021-02-09 | 15:01:31;096 | 17.5666 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5126.8676
2021-02-10 | 15:01:31;346 | 17.5734 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.18% | 5126.7079
2021-02-11 | 15:01:31;596 | 17.5754 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.19% | 5127.248
2021-02-12 | 15:01:31;846 | 17.5722 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5127.4078
2021-02-13 | 15:01:32;096 | 17.5664 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.09% | 5128.0279
2021-02-14 | 15:01:32;346 | 17.5664 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.04% | 5127.5481
2021-02-15 | 15:01:32;596 | 17.5733 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.13% | 5127.0079
2021-02-16 | 15:01:32;846 | 17.5789 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5127.6479
2021-02-17 | 15:01:33;096 | 17.5742 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.98% | 5128.0878
2021-02-18 | 15:01:33;346 | 17.5714 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.97% | 5127.8481
2021-02-19 | 15:01:33;596 | 17.5782 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.01% | 5127.9479
2021-02-20 | 15:01:33;846 | 17.5828 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.94% | 5128.3878
2021-02-21 | 15:01:34;096 | 17.5834 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.89% | 5128.1078
2021-02-22 | 15:01:34;346 | 17.5801 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.83% | 5128.4477
2021-02-23 | 15:01:34;596 | 17.5761 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.82% | 5128.3878
2021-02-24 | 15:01:34;846 | 17.5787 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.77% | 5128.1078
2021-02-25 | 15:01:35;096 | 17.5823 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.84% | 5128.2679
2021-02-26 | 15:01:35;346 | 17.5773 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.73% | 5128.608
2021-02-27 | 15:01:35;596 | 17.5715 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.69% | 5128.7681
2021-02-28 | 15:01:35;846 | 17.5708 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.66% | 5128.4477
2021-03-01 | 15:01:36;096 | 17.5688 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.59% | 5128.208
2021-03-02 | 15:01:36;346 | 17.5681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.65% | 5128.0079
2021-03-03 | 15:01:36;596 | 17.5675 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.68% | 5128.4477
2021-03-04 | 15:01:36;846 | 17.5597 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5128.4278
2021-03-05 | 15:01:37;096 | 17.5514 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5127.7482
2021-03-06 | 15:01:37;346 | 17.5479 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.67% | 5127.9879
2021-03-07 | 15:01:37;596 | 17.5384 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.73% | 5128.3283
2021-03-08 | 15:01:37;846 | 17.5237 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.72% | 5128.6879
2021-03-09 | 15:01:38;096 | 17.5174 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.65% | 5128.2679
2021-03-10 | 15:01:38;346 | 17.5153 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.71% | 5128.1681
2021-03-11 | 15:01:38;596 | 17.5066 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.67% | 5128.4677
2021-03-12 | 15:01:38;846 | 17.5009 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.7% | 5128.2679
2021-03-13 | 15:01:39;096 | 17.4999 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.77% | 5128.4877
2021-03-14 | 15:01:39;346 | 17.4912 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.7% | 5128.248
2021-03-15 | 15:01:39;596 | 17.4831 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.66% | 5128.288
2021-03-16 | 15:01:39;846 | 17.4834 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5128.3079
2021-03-17 | 15:01:40;096 | 17.4794 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.72% | 5128.9879
2021-03-18 | 15:01:40;346 | 17.4691 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.7% | 5128.9276
2021-03-19 | 15:01:40;596 | 17.4637 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5129.0478
2021-03-20 | 15:01:40;846 | 17.4637 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.65% | 5128.9076
2021-03-21 | 15:01:41;096 | 17.4564 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5129.2679
2021-03-22 | 15:01:41;346 | 17.4421 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5129.1881
2021-03-23 | 15:01:41;596 | 17.4351 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.59% | 5128.8681
2021-03-24 | 15:01:41;846 | 17.4355 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.57% | 5128.5077
2021-03-25 | 15:01:42;096 | 17.4309 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.73% | 5128.7681
2021-03-26 | 15:01:42;346 | 17.4214 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.67% | 5129.3882
2021-03-27 | 15:01:42;596 | 17.4166 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.68% | 5129.3678
2021-03-28 | 15:01:42;846 | 17.4182 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5129.208
2021-03-29 | 15:01:43;096 | 17.423 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.65% | 5129.4677
2021-03-30 | 15:01:43;346 | 17.4267 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.59% | 5129.568
2021-03-31 | 15:01:43;596 | 17.4265 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5129.8081
2021-04-01 | 15:01:43;846 | 17.4184 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5130.0278
2021-04-02 | 15:01:44;096 | 17.4056 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.47% | 5130.0678
2021-04-03 | 15:01:44;346 | 17.3984 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5130.1481
2021-04-04 | 15:01:44;596 | 17.3968 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.39% | 5130.1881
2021-04-05 | 15:01:44;846 | 17.3934 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.35% | 5130.3678
2021-04-06 | 15:01:45;096 | 17.3871 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.41% | 5130.3083
2021-04-07 | 15:01:45;346 | 17.3782 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.43% | 5130.1281
2021-04-08 | 15:01:45;596 | 17.3706 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.44% | 5130.548
2021-04-09 | 15:01:45;846 | 17.366 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.42% | 5130.0878
2021-04-10 | 15:01:46;096 | 17.3598 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.28% | 5130.3283
2021-04-11 | 15:01:46;346 | 17.3519 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.33% | 5130.9276
2021-04-12 | 15:01:46;596 | 17.347 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.34% | 5130.8281
2021-04-13 | 15:01:46;846 | 17.3461 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5131.2879
2021-04-14 | 15:01:47;096 | 17.3441 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5131.2879
2021-04-15 | 15:01:47;346 | 17.3392 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.15% | 5131.528
2021-04-16 | 15:01:47;596 | 17.3378 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.07% | 5131.0678
2021-04-17 | 15:01:47;846 | 17.3398 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.07% | 5131.4477
2021-04-18 | 15:01:48;096 | 17.3393 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.04% | 5131.568
2021-04-19 | 15:01:48;346 | 17.3333 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5131.8476
2021-04-20 | 15:01:48;596 | 17.3207 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.95% | 5131.7082
2021-04-21 | 15:01:48;846 | 17.307 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.87% | 5131.8476
2021-04-22 | 15:01:49;096 | 17.3 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.87% | 5131.7282
2021-04-23 | 15:01:49;346 | 17.2964 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.94% | 5132.1481
2021-04-24 | 15:01:49;596 | 17.2845 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.3083
2021-04-25 | 15:01:49;846 | 17.2694 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.8% | 5132.3882
2021-04-26 | 15:01:50;096 | 17.2638 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.75% | 5132.5076
2021-04-27 | 15:01:50;346 | 17.2583 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.67% | 5132.7282
2021-04-28 | 15:01:50;596 | 17.2439 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.77% | 5132.8281
2021-04-29 | 15:01:50;846 | 17.2283 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.66% | 5133.0278
2021-04-30 | 15:01:51;096 | 17.2172 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5133.3075
2021-05-01 | 15:01:51;346 | 17.2106 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5133.188
2021-05-02 | 15:01:51;596 | 17.2016 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5133.3478
2021-05-03 | 15:01:51;846 | 17.1843 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.49% | 5133.3682
2021-05-04 | 15:01:52;096 | 17.1683 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5133.528
2021-05-05 | 15:01:52;346 | 17.1623 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.47% | 5133.208
2021-05-06 | 15:01:52;596 | 17.155 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.43% | 5134.3678
2021-05-07 | 15:01:52;846 | 17.1369 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5133.7681
2021-05-08 | 15:01:53;096 | 17.1223 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5133.8081
2021-05-09 | 15:01:53;346 | 17.1182 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5133.7082
2021-05-10 | 15:01:53;596 | 17.1074 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5133.848
2021-05-11 | 15:01:53;846 | 17.0869 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.36% | 5134.2879
2021-05-12 | 15:01:54;096 | 17.0746 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5133.8281
2021-05-13 | 15:01:54;346 | 17.069 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.45% | 5133.8884
2021-05-14 | 15:01:54;596 | 17.0598 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.41% | 5133.6678
2021-05-15 | 15:01:54;846 | 17.0545 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.48% | 5133.7082
2021-05-16 | 15:01:55;096 | 17.0529 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.51% | 5133.6479
2021-05-17 | 15:01:55;346 | 17.0467 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.55% | 5133.4677
2021-05-18 | 15:01:55;596 | 17.0449 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.5% | 5133.4677
2021-05-19 | 15:01:55;846 | 17.0495 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.54% | 5133.4677
2021-05-20 | 15:01:56;096 | 17.044 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.53% | 5133.2879
2021-05-21 | 15:01:56;346 | 17.0302 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.6% | 5133.568
2021-05-22 | 15:01:56;596 | 17.0274 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.66% | 5132.9679
2021-05-23 | 15:01:56;846 | 17.0333 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.75% | 5132.2679
2021-05-24 | 15:01:57;096 | 17.0362 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5132.6279
2021-05-25 | 15:01:57;346 | 17.0378 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5132.4877
2021-05-26 | 15:01:57;596 | 17.0428 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.89% | 5131.8476
2021-05-27 | 15:01:57;846 | 17.0509 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5131.6879
2021-05-28 | 15:01:58;096 | 17.0554 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.05% | 5131.3878
2021-05-29 | 15:01:58;346 | 17.055 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.15% | 5131.2679
2021-05-30 | 15:01:58;596 | 17.0558 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.09% | 5131.6479
2021-05-31 | 15:01:58;846 | 17.0561 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5131.9879
2021-06-01 | 15:01:59;096 | 17.052 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.15% | 5131.3682
2021-06-02 | 15:01:59;346 | 17.0507 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.4% | 5130.7881
2021-06-03 | 15:01:59;596 | 17.0568 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.4% | 5130.7078
2021-06-04 | 15:01:59;846 | 17.0644 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.37% | 5131.1281
2021-06-05 | 15:02:00;096 | 17.0673 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.51% | 5131.1078
2021-06-06 | 15:02:00;346 | 17.0695 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.56% | 5130.4477
2021-06-07 | 15:02:00;596 | 17.0771 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.54% | 5130.6079
2021-06-08 | 15:02:00;846 | 17.0855 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.55% | 5130.7282
2021-06-09 | 15:02:01;096 | 17.0886 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.58% | 5130.7078
2021-06-10 | 15:02:01;346 | 17.0894 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.61% | 5131.0678
2021-06-11 | 15:02:01;596 | 17.0951 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.66% | 5131.1881
2021-06-12 | 15:02:01;846 | 17.104 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.69% | 5130.8477
2021-06-13 | 15:02:02;096 | 17.1096 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5131.248
2021-06-14 | 15:02:02;346 | 17.1147 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.63% | 5131.528
2021-06-15 | 15:02:02;596 | 17.1249 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5131.1281
2021-06-16 | 15:02:02;846 | 17.1398 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.72% | 5130.7881
2021-06-17 | 15:02:03;096 | 17.1536 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.66% | 5131.3882
2021-06-18 | 15:02:03;346 | 17.1651 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.62% | 5131.2879
2021-06-19 | 15:02:03;596 | 17.1757 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.64% | 5131.9276
2021-06-20 | 15:02:03;846 | 17.186 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.46% | 5131.4877
2021-06-21 | 15:02:04;096 | 17.7056 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5130.7305 | 17.8506
2021-06-22 | 15:02:04;346 | 17.7189 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5130.5703 | 17.8639
2021-06-23 | 15:02:04;596 | 17.7328 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5130.5104 | 17.8778
2021-06-24 | 15:02:04;846 | 17.7482 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.26% | 5130.5104 | 17.8932
2021-06-25 | 15:02:05;096 | 17.7645 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5130.8508 | 17.9095
2021-06-26 | 15:02:05;346 | 17.7801 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5130.8105 | 17.9251
2021-06-27 | 15:02:05;596 | 17.7925 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.26% | 5130.0905 | 17.9375
2021-06-28 | 15:02:05;846 | 17.7995 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.29% | 5129.8504 | 17.9445
2021-06-29 | 15:02:06;096 | 17.8019 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5130.7505 | 17.9469
2021-06-30 | 15:02:06;346 | 17.806 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5131.0502 | 17.951
2021-07-01 | 15:02:06;596 | 17.8157 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5130.9706 | 17.9607
2021-07-02 | 15:02:06;846 | 17.8251 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5130.9706 | 17.9701
2021-07-03 | 15:02:07;096 | 17.8291 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5130.7905 | 17.9741
2021-07-04 | 15:02:07;346 | 17.8355 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5130.5108 | 17.9805
2021-07-05 | 15:02:07;596 | 17.8494 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5129.9703 | 17.9944
2021-07-06 | 15:02:07;846 | 17.8601 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5129.8105 | 18.0051
2021-07-07 | 15:02:08;096 | 17.8636 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5130.1904 | 18.0086
2021-07-08 | 15:02:08;346 | 17.8642 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5130.6906 | 18.0092
2021-07-09 | 15:02:08;596 | 17.8646 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5130.0302 | 18.0096
2021-07-10 | 15:02:08;846 | 17.865 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5129.9507 | 18.01
2021-07-11 | 15:02:09;096 | 17.8653 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5129.8105 | 18.0103
2021-07-12 | 15:02:09;346 | 17.865 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5130.0905 | 18.01
2021-07-13 | 15:02:09;596 | 17.8627 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5130.0102 | 18.0077
2021-07-14 | 15:02:09;846 | 17.8599 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5130.1105 | 18.0049
2021-07-15 | 15:02:10;096 | 17.8606 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5129.7705 | 18.0056
2021-07-16 | 15:02:10;346 | 17.8633 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5129.4509 | 18.0083
2021-07-17 | 15:02:10;596 | 17.8659 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5129.4305 | 18.0109
2021-07-18 | 15:02:10;846 | 17.8709 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5129.2304 | 18.0159
2021-07-19 | 15:02:11;096 | 17.8721 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5129.4908 | 18.0171
2021-07-20 | 15:02:11;346 | 17.8685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5129.5703 | 18.0135
2021-07-21 | 15:02:11;596 | 17.8685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5129.6503 | 18.0135
2021-07-22 | 15:02:11;846 | 17.8691 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5129.3306 | 18.0141
2021-07-23 | 15:02:12;096 | 17.8695 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5129.3107 | 18.0145
2021-07-24 | 15:02:12;346 | 17.8746 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5129.0905 | 18.0196
2021-07-25 | 15:02:12;596 | 17.8824 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.27% | 5129.1504 | 18.0274
2021-07-26 | 15:02:12;846 | 17.8891 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.26% | 5129.3107 | 18.0341
2021-07-27 | 15:02:13;096 | 17.893 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5129.3706 | 18.038
2021-07-28 | 15:02:13;346 | 17.8956 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5129.2104 | 18.0406
2021-07-29 | 15:02:13;596 | 17.8973 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.34% | 5128.5903 | 18.0423
2021-07-30 | 15:02:13;846 | 17.8946 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.36% | 5128.6303 | 18.0396
2021-07-31 | 15:02:14;096 | 17.8912 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.25% | 5129.2907 | 18.0362
2021-08-01 | 15:02:14;346 | 17.8903 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5129.4701 | 18.0353
2021-08-02 | 15:02:14;596 | 17.8897 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5128.8504 | 18.0347
2021-08-03 | 15:02:14;846 | 17.8892 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5128.3905 | 18.0342
2021-08-04 | 15:02:15;096 | 17.8894 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.37% | 5128.9107 | 18.0344
2021-08-05 | 15:02:15;346 | 17.8914 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.44% | 5128.7705 | 18.0364
2021-08-06 | 15:02:15;596 | 17.8919 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.4% | 5128.5104 | 18.0369
2021-08-07 | 15:02:15;846 | 17.8878 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5129.1504 | 18.0328
2021-08-08 | 15:02:16;096 | 17.8854 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5129.0502 | 18.0304
2021-08-09 | 15:02:16;346 | 17.8909 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5128.3306 | 18.0359
2021-08-10 | 15:02:16;596 | 17.8978 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.57% | 5128.1305 | 18.0428
2021-08-11 | 15:02:16;846 | 17.9045 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5128.1505 | 18.0495
2021-08-12 | 15:02:17;096 | 17.9117 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.53% | 5128.6303 | 18.0567
2021-08-13 | 15:02:17;346 | 17.9189 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.56% | 5128.3306 | 18.0639
2021-08-14 | 15:02:17;596 | 17.9271 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.52% | 5128.1305 | 18.0721
2021-08-15 | 15:02:17;846 | 17.9384 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5128.0502 | 18.0834
2021-08-16 | 15:02:18;096 | 17.9493 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.57% | 5128.1704 | 18.0943
2021-08-17 | 15:02:18;346 | 17.9521 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5128.0302 | 18.0971
2021-08-18 | 15:02:18;596 | 17.951 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.62% | 5127.9307 | 18.096
2021-08-19 | 15:02:18;846 | 17.9567 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5127.5504 | 18.1017
2021-08-20 | 15:02:19;096 | 17.9658 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5127.7306 | 18.1108
2021-08-21 | 15:02:19;346 | 17.9661 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5127.1305 | 18.1111
2021-08-22 | 15:02:19;596 | 17.9633 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.85% | 5127.4106 | 18.1083
2021-08-23 | 15:02:19;846 | 17.9718 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.86% | 5126.9307 | 18.1168
2021-08-24 | 15:02:20;096 | 17.987 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.88% | 5126.9707 | 18.132
2021-08-25 | 15:02:20;346 | 17.9923 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.87% | 5127.2104 | 18.1373
2021-08-26 | 15:02:20;596 | 17.9884 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5127.4305 | 18.1334
2021-08-27 | 15:02:20;846 | 17.9862 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5127.7905 | 18.1312
2021-08-28 | 15:02:21;096 | 17.9876 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5127.6103 | 18.1326
2021-08-29 | 15:02:21;346 | 17.9892 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.85% | 5127.5703 | 18.1342
2021-08-30 | 15:02:21;596 | 17.9909 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.82% | 5127.6303 | 18.1359
2021-08-31 | 15:02:21;846 | 17.9923 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5128.3506 | 18.1373
2021-09-01 | 15:02:22;096 | 17.9902 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5128.5903 | 18.1352
2021-09-02 | 15:02:22;346 | 17.9961 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.71% | 5127.9307 | 18.1411
2021-09-03 | 15:02:22;596 | 18.0115 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5127.4709 | 18.1565
2021-09-04 | 15:02:22;846 | 18.0123 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.78% | 5127.8708 | 18.1573
2021-09-05 | 15:02:23;096 | 18.0023 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.8% | 5128.0502 | 18.1473
2021-09-06 | 15:02:23;346 | 18.002 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5127.7905 | 18.147
2021-09-07 | 15:02:23;596 | 18.0106 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5127.8708 | 18.1556
2021-09-08 | 15:02:23;846 | 18.0151 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5127.8504 | 18.1601
2021-09-09 | 15:02:24;096 | 18.0133 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5128.0502 | 18.1583
2021-09-10 | 15:02:24;346 | 18.0169 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.71% | 5128.4909 | 18.1619
2021-09-11 | 15:02:24;596 | 18.0258 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.67% | 5128.1704 | 18.1708
2021-09-12 | 15:02:24;846 | 18.0291 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5127.9902 | 18.1741
2021-09-13 | 15:02:25;096 | 18.0281 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.65% | 5127.5703 | 18.1731
2021-09-14 | 15:02:25;346 | 18.0313 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.75% | 5127.5504 | 18.1763
2021-09-15 | 15:02:25;596 | 18.0398 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.8% | 5127.4505 | 18.1848
2021-09-16 | 15:02:25;846 | 18.0471 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5128.0905 | 18.1921
2021-09-17 | 15:02:26;096 | 18.0458 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5128.2907 | 18.1908
2021-09-18 | 15:02:26;346 | 18.0374 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5128.7106 | 18.1824
2021-09-19 | 15:02:26;596 | 18.0321 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.63% | 5128.4509 | 18.1771
2021-09-20 | 15:02:26;846 | 18.0302 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.53% | 5128.4106 | 18.1752
2021-09-21 | 15:02:27;096 | 18.0276 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.48% | 5129.1305 | 18.1726
2021-09-22 | 15:02:27;346 | 18.0223 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.43% | 5128.6906 | 18.1673
2021-09-23 | 15:02:27;596 | 18.0185 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.46% | 5129.0701 | 18.1635
2021-09-24 | 15:02:27;846 | 18.0235 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5128.5903 | 18.1685
2021-09-25 | 15:02:28;096 | 18.0283 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5128.9907 | 18.1733
2021-09-26 | 15:02:28;346 | 18.0255 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.36% | 5129.4305 | 18.1705
2021-09-27 | 15:02:28;596 | 18.0159 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.26% | 5129.1305 | 18.1609
2021-09-28 | 15:02:28;846 | 18.0084 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.25% | 5128.9503 | 18.1534
2021-09-29 | 15:02:29;096 | 18.0055 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5129.6702 | 18.1505
2021-09-30 | 15:02:29;346 | 17.9973 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5129.7106 | 18.1423
2021-10-01 | 15:02:29;596 | 17.9872 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5129.6503 | 18.1322
2021-10-02 | 15:02:29;846 | 17.9843 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5129.6503 | 18.1293
2021-10-03 | 15:02:30;096 | 17.9834 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5129.3107 | 18.1284
2021-10-04 | 15:02:30;346 | 17.9788 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5130.1904 | 18.1238
2021-10-05 | 15:02:30;596 | 17.9702 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5130.0701 | 18.1152
2021-10-06 | 15:02:30;846 | 17.9588 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.12% | 5129.2304 | 18.1038
2021-10-07 | 15:02:31;096 | 17.9499 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5129.7505 | 18.0949
2021-10-08 | 15:02:31;346 | 17.9419 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5130.3706 | 18.0869
2021-10-09 | 15:02:31;596 | 17.9294 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5130.5703 | 18.0744
2021-10-10 | 15:02:31;846 | 17.9151 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5131.0102 | 18.0601
2021-10-11 | 15:02:32;096 | 17.9034 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5130.6302 | 18.0484
2021-10-12 | 15:02:32;346 | 17.895 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5130.4305 | 18.04
2021-10-13 | 15:02:32;596 | 17.8893 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5130.8508 | 18.0343
2021-10-14 | 15:02:32;846 | 17.8835 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5130.6103 | 18.0285
2021-10-15 | 15:02:33;096 | 17.8738 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.8% | 5131.1305 | 18.0188
2021-10-16 | 15:02:33;346 | 17.8626 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5131.1305 | 18.0076
2021-10-17 | 15:02:33;596 | 17.8554 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.83% | 5131.3506 | 18.0004
2021-10-18 | 15:02:33;846 | 17.8488 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5131.6502 | 17.9938
2021-10-19 | 15:02:34;096 | 17.8373 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5131.7105 | 17.9823
2021-10-20 | 15:02:34;346 | 17.8271 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5131.0905 | 17.9721
2021-10-21 | 15:02:34;596 | 17.8228 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.75% | 5131.2503 | 17.9678
2021-10-22 | 15:02:34;846 | 17.8197 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5131.2503 | 17.9647
2021-10-23 | 15:02:35;096 | 17.8126 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5131.1305 | 17.9576
2021-10-24 | 15:02:35;346 | 17.8051 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5131.3306 | 17.9501
2021-10-25 | 15:02:35;596 | 17.8033 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5131.4908 | 17.9483
2021-10-26 | 15:02:35;846 | 17.8 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5131.8907 | 17.945
2021-10-27 | 15:02:36;096 | 17.7877 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.59% | 5131.9107 | 17.9327
2021-10-28 | 15:02:36;346 | 17.7727 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.64% | 5131.5903 | 17.9177
2021-10-29 | 15:02:36;596 | 17.7649 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5131.0302 | 17.9099
2021-10-30 | 15:02:36;846 | 17.763 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5131.2103 | 17.908
2021-10-31 | 15:02:37;096 | 17.7613 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.67% | 5131.6502 | 17.9063
2021-11-01 | 15:02:37;346 | 17.7532 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.65% | 5131.9706 | 17.8982
2021-11-02 | 15:02:37;596 | 17.7409 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.1704 | 17.8859
2021-11-03 | 15:02:37;846 | 17.7323 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5132.1105 | 17.8773
2021-11-04 | 15:02:38;096 | 17.7269 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.67% | 5131.6103 | 17.8719
2021-11-05 | 15:02:38;346 | 17.7279 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5131.0701 | 17.8729
2021-11-06 | 15:02:38;596 | 17.7306 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5131.5504 | 17.8756
2021-11-07 | 15:02:38;846 | 17.7203 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5131.5703 | 17.8653
2021-11-08 | 15:02:39;096 | 17.7037 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.69% | 5132.0102 | 17.8487
2021-11-09 | 15:02:39;346 | 17.6976 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.67% | 5131.9307 | 17.8426
2021-11-10 | 15:02:39;596 | 17.7 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5131.9902 | 17.845
2021-11-11 | 15:02:39;846 | 17.7015 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5131.4105 | 17.8465
2021-11-12 | 15:02:40;096 | 17.6989 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5131.5504 | 17.8439
2021-11-13 | 15:02:40;346 | 17.6928 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5131.3306 | 17.8378
2021-11-14 | 15:02:40;596 | 17.6865 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5131.1504 | 17.8315
2021-11-15 | 15:02:40;846 | 17.6826 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5131.6906 | 17.8276
2021-11-16 | 15:02:41;096 | 17.6814 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5131.9107 | 17.8264
2021-11-17 | 15:02:41;346 | 17.6803 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5132.1305 | 17.8253
2021-11-18 | 15:02:41;596 | 17.6743 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5132.2303 | 17.8193
2021-11-19 | 15:02:41;846 | 17.6674 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5131.8907 | 17.8124
2021-11-20 | 15:02:42;096 | 17.6632 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5131.6502 | 17.8082
2021-11-21 | 15:02:42;346 | 17.662 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5131.3107 | 17.807
2021-11-22 | 15:02:42;596 | 17.6649 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5131.4305 | 17.8099
2021-11-23 | 15:02:42;846 | 17.6669 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5131.6706 | 17.8119
2021-11-24 | 15:02:43;096 | 17.6649 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5131.7905 | 17.8099
2021-11-25 | 15:02:43;346 | 17.6611 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5131.8105 | 17.8061
2021-11-26 | 15:02:43;596 | 17.656 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5131.5308 | 17.801
2021-11-27 | 15:02:43;846 | 17.6508 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5131.2304 | 17.7958
2021-11-28 | 15:02:44;096 | 17.6499 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5131.4105 | 17.7949
2021-11-29 | 15:02:44;346 | 17.6508 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5131.7705 | 17.7958
2021-11-30 | 15:02:44;596 | 17.644 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5132.4904 | 17.789
2021-12-01 | 15:02:44;846 | 17.6357 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5132.5703 | 17.7807
2021-12-02 | 15:02:45;096 | 17.642 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5132.4305 | 17.787
2021-12-03 | 15:02:45;346 | 17.6569 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5132.3506 | 17.8019
2021-12-04 | 15:02:45;596 | 17.6638 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.86% | 5132.3506 | 17.8088
2021-12-05 | 15:02:45;846 | 17.6678 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5131.9307 | 17.8128
2021-12-06 | 15:02:46;096 | 17.6805 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.7705 | 17.8255
2021-12-07 | 15:02:46;346 | 17.6961 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5131.6302 | 17.8411
2021-12-08 | 15:02:46;596 | 17.706 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5131.9307 | 17.851
2021-12-09 | 15:02:46;846 | 17.7055 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5132.6103 | 17.8505
2021-12-10 | 15:02:47;096 | 17.7045 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.65% | 5132.6302 | 17.8495
2021-12-11 | 15:02:47;346 | 17.7146 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5132.2103 | 17.8596
2021-12-12 | 15:02:47;596 | 17.723 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5132.4509 | 17.868
2021-12-13 | 15:02:47;846 | 17.7227 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5132.7705 | 17.8677
2021-12-14 | 15:02:48;096 | 17.7269 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.0905 | 17.8719
2021-12-15 | 15:02:48;346 | 17.736 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5131.9902 | 17.881
2021-12-16 | 15:02:48;596 | 17.7355 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.47% | 5132.9507 | 17.8805
2021-12-17 | 15:02:48;846 | 17.7233 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.38% | 5133.1504 | 17.8683
2021-12-18 | 15:02:49;096 | 17.7124 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.46% | 5132.5104 | 17.8574
2021-12-19 | 15:02:49;346 | 17.7128 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5132.4105 | 17.8578
2021-12-20 | 15:02:49;596 | 17.714 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.46% | 5132.7705 | 17.859
2021-12-21 | 15:02:49;846 | 17.7071 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5133.3106 | 17.8521
2021-12-22 | 15:02:50;096 | 17.703 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.37% | 5132.5304 | 17.848
2021-12-23 | 15:02:50;346 | 17.7043 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.41% | 5131.9906 | 17.8493
2021-12-24 | 15:02:50;596 | 17.7025 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5132.1704 | 17.8475
2021-12-25 | 15:02:50;846 | 17.6993 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.0905 | 17.8443
2021-12-26 | 15:02:51;096 | 17.6997 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5131.9107 | 17.8447
2021-12-27 | 15:02:51;346 | 17.6949 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.4% | 5132.3905 | 17.8399
2021-12-28 | 15:02:51;596 | 17.6831 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5132.4509 | 17.8281
2021-12-29 | 15:02:51;846 | 17.6746 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.44% | 5132.5903 | 17.8196
2021-12-30 | 15:02:52;096 | 17.6719 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.46% | 5132.5703 | 17.8169
2021-12-31 | 15:02:52;346 | 17.6704 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.39% | 5132.1704 | 17.8154
2022-01-01 | 15:02:52;596 | 17.6684 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.45% | 5132.8508 | 17.8134
2022-01-02 | 15:02:52;846 | 17.6681 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.43% | 5132.1704 | 17.8131
2022-01-03 | 15:02:53;096 | 17.6683 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.47% | 5132.0905 | 17.8133
2022-01-04 | 15:02:53;346 | 17.6608 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.46% | 5132.6302 | 17.8058
2022-01-05 | 15:02:53;596 | 17.6518 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5132.5104 | 17.7968
2022-01-06 | 15:02:53;846 | 17.6536 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.39% | 5132.6906 | 17.7986
2022-01-07 | 15:02:54;096 | 17.655 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5132.8105 | 17.8
2022-01-08 | 15:02:54;346 | 17.6449 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.36% | 5132.8707 | 17.7899
2022-01-09 | 15:02:54;596 | 17.6368 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5132.9307 | 17.7818
2022-01-10 | 15:02:54;846 | 17.6384 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.38% | 5132.7505 | 17.7834
2022-01-11 | 15:02:55;096 | 17.6381 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5132.8707 | 17.7831
2022-01-12 | 15:02:55;346 | 17.6319 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.33% | 5132.8907 | 17.7769
2022-01-13 | 15:02:55;596 | 17.6253 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.4% | 5132.8707 | 17.7703
2022-01-14 | 15:02:55;846 | 17.6198 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.41% | 5132.8707 | 17.7648
2022-01-15 | 15:02:56;096 | 17.6117 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.34% | 5132.5304 | 17.7567
2022-01-16 | 15:02:56;346 | 17.6027 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5132.4305 | 17.7477
2022-01-17 | 15:02:56;596 | 17.593 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5132.7505 | 17.738
2022-01-18 | 15:02:56;846 | 17.5823 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5132.6706 | 17.7273
2022-01-19 | 15:02:57;096 | 17.5759 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5132.5304 | 17.7209
2022-01-20 | 15:02:57;346 | 17.5749 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5133.1105 | 17.7199
2022-01-21 | 15:02:57;596 | 17.5708 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.43% | 5133.2707 | 17.7158
2022-01-22 | 15:02:57;846 | 17.5632 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5133.1105 | 17.7082
2022-01-23 | 15:02:58;096 | 17.5598 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.57% | 5132.7705 | 17.7048
2022-01-24 | 15:02:58;346 | 17.5586 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.5703 | 17.7036
2022-01-25 | 15:02:58;596 | 17.5566 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.4105 | 17.7016
2022-01-26 | 15:02:58;846 | 17.557 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5132.7105 | 17.702
2022-01-27 | 15:02:59;096 | 17.557 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.67% | 5133.4509 | 17.702
2022-01-28 | 15:02:59;346 | 17.5546 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5133.3505 | 17.6996
2022-01-29 | 15:02:59;596 | 17.5559 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5132.6302 | 17.7009
2022-01-30 | 15:02:59;846 | 17.5619 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.61% | 5133.4509 | 17.7069
2022-01-31 | 15:03:00;096 | 17.5636 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.9507 | 17.7086
2022-02-01 | 15:03:00;346 | 17.5668 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5132.7904 | 17.7118
2022-02-02 | 15:03:00;596 | 17.58 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5132.8508 | 17.725
2022-02-03 | 15:03:00;846 | 17.5901 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5132.7705 | 17.7351
2022-02-04 | 15:03:01;096 | 17.5922 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5133.2103 | 17.7372
2022-02-05 | 15:03:01;346 | 17.5921 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.53% | 5133.3505 | 17.7371
2022-02-06 | 15:03:01;596 | 17.5923 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.5% | 5133.3706 | 17.7373
2022-02-07 | 15:03:01;846 | 17.5973 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5133.1704 | 17.7423
2022-02-08 | 15:03:02;096 | 17.6067 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.53% | 5132.6502 | 17.7517
2022-02-09 | 15:03:02;346 | 17.6126 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.57% | 5132.7505 | 17.7576
2022-02-10 | 15:03:02;596 | 17.6159 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.7505 | 17.7609
2022-02-11 | 15:03:02;846 | 17.6246 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.2303 | 17.7696
2022-02-12 | 15:03:03;096 | 17.6323 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.2906 | 17.7773
2022-02-13 | 15:03:03;346 | 17.6329 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.59% | 5132.2906 | 17.7779
2022-02-14 | 15:03:03;596 | 17.6379 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.61% | 5132.0106 | 17.7829
2022-02-15 | 15:03:03;846 | 17.6462 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5131.9503 | 17.7912
2022-02-16 | 15:03:04;096 | 17.642 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.66% | 5131.8508 | 17.787
2022-02-17 | 15:03:04;346 | 17.6313 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5131.8508 | 17.7763
2022-02-18 | 15:03:04;596 | 17.6292 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.75% | 5131.7105 | 17.7742
2022-02-19 | 15:03:04;846 | 17.6366 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5131.2503 | 17.7816
2022-02-20 | 15:03:05;096 | 17.6447 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5131.3706 | 17.7897
2022-02-21 | 15:03:05;346 | 17.6463 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5131.0102 | 17.7913
2022-02-22 | 15:03:05;596 | 17.6449 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5131.3506 | 17.7899
2022-02-23 | 15:03:05;846 | 17.6435 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.96% | 5131.3506 | 17.7885
2022-02-24 | 15:03:06;096 | 17.6425 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5131.2906 | 17.7875
2022-02-25 | 15:03:06;346 | 17.6436 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5130.9503 | 17.7886
2022-02-26 | 15:03:06;596 | 17.6477 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5130.8508 | 17.7927
2022-02-27 | 15:03:06;846 | 17.651 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5131.2103 | 17.796
2022-02-28 | 15:03:07;096 | 17.6556 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5131.0905 | 17.8006
2022-03-01 | 15:03:07;346 | 17.6657 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.0502 | 17.8107
2022-03-02 | 15:03:07;596 | 17.6763 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5131.4904 | 17.8213
2022-03-03 | 15:03:07;846 | 17.6805 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5131.7305 | 17.8255
2022-03-04 | 15:03:08;096 | 17.6811 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5131.0701 | 17.8261
2022-03-05 | 15:03:08;346 | 17.6886 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5130.6103 | 17.8336
2022-03-06 | 15:03:08;596 | 17.7016 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5130.8105 | 17.8466
2022-03-07 | 15:03:08;846 | 17.711 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5131.1904 | 17.856
2022-03-08 | 15:03:09;096 | 17.7134 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5131.1504 | 17.8584
2022-03-09 | 15:03:09;346 | 17.7152 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.2304 | 17.8602
2022-03-10 | 15:03:09;596 | 17.7205 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5130.6706 | 17.8655
2022-03-11 | 15:03:09;846 | 17.7245 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5131.3506 | 17.8695
2022-03-12 | 15:03:10;096 | 17.7227 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5131.7505 | 17.8677
2022-03-13 | 15:03:10;346 | 17.7236 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5131.5703 | 17.8686
2022-03-14 | 15:03:10;596 | 17.7327 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.98% | 5131.4708 | 17.8777
2022-03-15 | 15:03:10;846 | 17.7376 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5130.5104 | 17.8826
2022-03-16 | 15:03:11;096 | 17.7358 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5130.7905 | 17.8808
2022-03-17 | 15:03:11;346 | 17.7348 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.06% | 5131.2304 | 17.8798
2022-03-18 | 15:03:11;596 | 17.7354 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.5703 | 17.8804
2022-03-19 | 15:03:11;846 | 17.7322 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.5504 | 17.8772
2022-03-20 | 15:03:12;096 | 17.7263 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5131.3706 | 17.8713
2022-03-21 | 15:03:12;346 | 17.7248 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.6906 | 17.8698
2022-03-22 | 15:03:12;596 | 17.7313 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5131.1704 | 17.8763
2022-03-23 | 15:03:12;846 | 17.7359 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5131.4908 | 17.8809
2022-03-24 | 15:03:13;096 | 17.73 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.98% | 5131.6302 | 17.875
2022-03-25 | 15:03:13;346 | 17.7217 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5131.3306 | 17.8667
2022-03-26 | 15:03:13;596 | 17.7159 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5131.5903 | 17.8609
2022-03-27 | 15:03:13;846 | 17.7115 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.3107 | 17.8565
2022-03-28 | 15:03:14;096 | 17.7095 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5131.5703 | 17.8545
2022-03-29 | 15:03:14;346 | 17.7092 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.9507 | 17.8542
2022-03-30 | 15:03:14;596 | 17.7074 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5132.1504 | 17.8524
2022-03-31 | 15:03:14;846 | 17.7001 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5132.2103 | 17.8451
2022-04-01 | 15:03:15;096 | 17.6941 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5131.7505 | 17.8391
2022-04-02 | 15:03:15;346 | 17.695 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5131.9107 | 17.84
2022-04-03 | 15:03:15;596 | 17.6955 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5132.2103 | 17.8405
2022-04-04 | 15:03:15;846 | 17.6906 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5132.2707 | 17.8356
2022-04-05 | 15:03:16;096 | 17.6833 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5132.4105 | 17.8283
2022-04-06 | 15:03:16;346 | 17.681 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5132.7305 | 17.826
2022-04-07 | 15:03:16;596 | 17.6807 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5132.9906 | 17.8257
2022-04-08 | 15:03:16;846 | 17.6725 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5132.6906 | 17.8175
2022-04-09 | 15:03:17;096 | 17.6662 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5132.2906 | 17.8112
2022-04-10 | 15:03:17;346 | 17.6709 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5132.6906 | 17.8159
2022-04-11 | 15:03:17;596 | 17.6731 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5133.0302 | 17.8181
2022-04-12 | 15:03:17;846 | 17.6666 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5132.9706 | 17.8116
2022-04-13 | 15:03:18;096 | 17.6704 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.61% | 5132.6706 | 17.8154
2022-04-14 | 15:03:18;346 | 17.6833 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.64% | 5133.0502 | 17.8283
2022-04-15 | 15:03:18;596 | 17.6863 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5133.2906 | 17.8313
2022-04-16 | 15:03:18;846 | 17.6815 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5132.9507 | 17.8265
2022-04-17 | 15:03:19;096 | 17.6809 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5133.031 | 17.8259
2022-04-18 | 15:03:19;346 | 17.6816 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5132.4908 | 17.8266
2022-04-19 | 15:03:19;596 | 17.6778 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.7105 | 17.8228
2022-04-20 | 15:03:19;846 | 17.6763 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.7305 | 17.8213
2022-04-21 | 15:03:20;096 | 17.676 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5132.5504 | 17.821
2022-04-22 | 15:03:20;346 | 17.6732 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.45% | 5132.9507 | 17.8182
2022-04-23 | 15:03:20;596 | 17.6717 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.49% | 5132.9507 | 17.8167
2022-04-24 | 15:03:20;846 | 17.6696 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5132.5703 | 17.8146
2022-04-25 | 15:03:21;096 | 17.6678 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5132.2503 | 17.8128
2022-04-26 | 15:03:21;346 | 17.6726 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5132.4305 | 17.8176
2022-04-27 | 15:03:21;596 | 17.6717 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.48% | 5132.6302 | 17.8167
2022-04-28 | 15:03:21;846 | 17.661 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.5% | 5132.9906 | 17.806
2022-04-29 | 15:03:22;096 | 17.6571 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.49% | 5132.4105 | 17.8021
2022-04-30 | 15:03:22;346 | 17.6618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.49% | 5132.5304 | 17.8068
2022-05-01 | 15:03:22;596 | 17.6586 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.49% | 5133.1704 | 17.8036
2022-05-02 | 15:03:22;846 | 17.6505 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.7105 | 17.7955
2022-05-03 | 15:03:23;096 | 17.6539 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.031 | 17.7989
2022-05-04 | 15:03:23;346 | 17.6592 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.52% | 5132.1504 | 17.8042
2022-05-05 | 15:03:23;596 | 17.6508 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.1105 | 17.7958
2022-05-06 | 15:03:23;846 | 17.6405 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5132.2707 | 17.7855
2022-05-07 | 15:03:24;096 | 17.639 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5132.1105 | 17.784
2022-05-08 | 15:03:24;346 | 17.6371 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.57% | 5132.1105 | 17.7821
2022-05-09 | 15:03:24;596 | 17.6276 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.6% | 5132.6906 | 17.7726
2022-05-10 | 15:03:24;846 | 17.6186 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5132.1704 | 17.7636
2022-05-11 | 15:03:25;096 | 17.6188 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.66% | 5131.9107 | 17.7638
2022-05-12 | 15:03:25;346 | 17.62 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.64% | 5132.8907 | 17.765
2022-05-13 | 15:03:25;596 | 17.6136 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5133.0302 | 17.7586
2022-05-14 | 15:03:25;846 | 17.6082 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.5903 | 17.7532
2022-05-15 | 15:03:26;096 | 17.612 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5132.5104 | 17.757
2022-05-16 | 15:03:26;346 | 17.6137 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.6% | 5132.9307 | 17.7587
2022-05-17 | 15:03:26;596 | 17.6072 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5133.5503 | 17.7522
2022-05-18 | 15:03:26;846 | 17.6074 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5133.2707 | 17.7524
2022-05-19 | 15:03:27;096 | 17.6121 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.48% | 5132.9902 | 17.7571
2022-05-20 | 15:03:27;346 | 17.6062 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.54% | 5133.2507 | 17.7512
2022-05-21 | 15:03:27;596 | 17.6013 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5133.4509 | 17.7463
2022-05-22 | 15:03:27;846 | 17.6029 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.38% | 5133.9507 | 17.7479
2022-05-23 | 15:03:28;096 | 17.5986 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.38% | 5133.3306 | 17.7436
2022-05-24 | 15:03:28;346 | 17.5968 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.48% | 5133.1504 | 17.7418
2022-05-25 | 15:03:28;596 | 17.6027 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5133.0502 | 17.7477
2022-05-26 | 15:03:28;846 | 17.6079 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.57% | 5132.7305 | 17.7529
2022-05-27 | 15:03:29;096 | 17.616 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5133.0905 | 17.761
2022-05-28 | 15:03:29;346 | 17.6126 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.37% | 5133.2103 | 17.7576
2022-05-29 | 15:03:29;596 | 17.6035 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5133.0102 | 17.7485
2022-05-30 | 15:03:29;846 | 17.6122 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.42% | 5133.1305 | 17.7572
2022-05-31 | 15:03:30;096 | 17.6199 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5133.4509 | 17.7649
2022-06-01 | 15:03:30;346 | 17.6132 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5133.3106 | 17.7582
2022-06-02 | 15:03:30;596 | 17.6135 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.43% | 5132.5703 | 17.7585
2022-06-03 | 15:03:30;846 | 17.6256 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.0302 | 17.7706
2022-06-04 | 15:03:31;096 | 17.6339 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.61% | 5131.4501 | 17.7789
2022-06-05 | 15:03:31;346 | 17.6406 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5132.2103 | 17.7856
2022-06-06 | 15:03:31;596 | 17.6415 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5132.3506 | 17.7865
2022-06-07 | 15:03:31;846 | 17.6359 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.62% | 5131.8304 | 17.7809
2022-06-08 | 15:03:32;096 | 17.6377 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.66% | 5131.4105 | 17.7827
2022-06-09 | 15:03:32;346 | 17.6452 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.75% | 5131.3706 | 17.7902
2022-06-10 | 15:03:32;596 | 17.6459 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5131.6502 | 17.7909
2022-06-11 | 15:03:32;846 | 17.6372 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.66% | 5131.5504 | 17.7822
2022-06-12 | 15:03:33;096 | 17.6298 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5131.9307 | 17.7748
2022-06-13 | 15:03:33;346 | 17.6347 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.83% | 5131.3905 | 17.7797
2022-06-14 | 15:03:33;596 | 17.6481 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5131.1704 | 17.7931
2022-06-15 | 15:03:33;846 | 17.6538 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.83% | 5131.4904 | 17.7988
2022-06-16 | 15:03:34;096 | 17.6503 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5131.5104 | 17.7953
2022-06-17 | 15:03:34;346 | 17.6458 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5130.9307 | 17.7908
2022-06-18 | 15:03:34;596 | 17.6488 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5130.9507 | 17.7938
2022-06-19 | 15:03:34;846 | 17.6543 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.1704 | 17.7993
2022-06-20 | 15:03:35;096 | 17.6523 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5130.8708 | 17.7973
2022-06-21 | 15:03:35;346 | 17.6526 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5130.7905 | 17.7976
2022-06-22 | 15:03:35;596 | 17.6607 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5130.7705 | 17.8057
2022-06-23 | 15:03:35;846 | 17.6707 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5130.7905 | 17.8157
2022-06-24 | 15:03:36;096 | 17.6799 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.12% | 5130.9107 | 17.8249
2022-06-25 | 15:03:36;346 | 17.6876 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5130.7305 | 17.8326
2022-06-26 | 15:03:36;596 | 17.6884 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5130.8708 | 17.8334
2022-06-27 | 15:03:36;846 | 17.6876 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5130.9307 | 17.8326
2022-06-28 | 15:03:37;096 | 17.6944 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5130.7305 | 17.8394
2022-06-29 | 15:03:37;346 | 17.7045 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5131.0302 | 17.8495
2022-06-30 | 15:03:37;596 | 17.711 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5131.2304 | 17.856
2022-07-01 | 15:03:37;846 | 17.7152 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5130.8105 | 17.8602
2022-07-02 | 15:03:38;096 | 17.7209 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5130.6706 | 17.8659
2022-07-03 | 15:03:38;346 | 17.7278 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5130.3706 | 17.8728
2022-07-04 | 15:03:38;596 | 17.7334 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.25% | 5129.9507 | 17.8784
2022-07-05 | 15:03:38;846 | 17.7377 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.32% | 5130.2907 | 17.8827
2022-07-06 | 15:03:39;096 | 17.7414 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.22% | 5130.6502 | 17.8864
2022-07-07 | 15:03:39;346 | 17.7446 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5130.5703 | 17.8896
2022-07-08 | 15:03:39;596 | 17.747 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5130.5108 | 17.892
2022-07-09 | 15:03:39;846 | 17.7506 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.32% | 5130.1704 | 17.8956
2022-07-10 | 15:03:40;096 | 17.7559 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5130.5304 | 17.9009
2022-07-11 | 15:03:40;346 | 17.7614 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5130.3706 | 17.9064
2022-07-12 | 15:03:40;596 | 17.7691 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5130.1504 | 17.9141
2022-07-13 | 15:03:40;846 | 17.7773 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.35% | 5129.8907 | 17.9223
2022-07-14 | 15:03:41;096 | 17.7843 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5130.0302 | 17.9293
2022-07-15 | 15:03:41;346 | 17.7899 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5130.4904 | 17.9349
2022-07-16 | 15:03:41;596 | 17.7947 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5130.6502 | 17.9397
2022-07-17 | 15:03:41;846 | 17.8005 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5130.8708 | 17.9455
2022-07-18 | 15:03:42;096 | 17.8059 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5130.1504 | 17.9509
2022-07-19 | 15:03:42;346 | 17.8115 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.27% | 5129.9706 | 17.9565
2022-07-20 | 15:03:42;596 | 17.818 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5130.0302 | 17.963
2022-07-21 | 15:03:42;846 | 17.8222 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.22% | 5130.0302 | 17.9672
2022-07-22 | 15:03:43;096 | 17.8258 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5129.5108 | 17.9708
2022-07-23 | 15:03:43;346 | 17.8325 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5129.7705 | 17.9775
2022-07-24 | 15:03:43;596 | 17.8371 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5129.9503 | 17.9821
2022-07-25 | 15:03:43;846 | 17.8392 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5129.8708 | 17.9842
2022-07-26 | 15:03:44;096 | 17.8422 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5129.9706 | 17.9872
2022-07-27 | 15:03:44;346 | 17.846 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.29% | 5129.1504 | 17.991
2022-07-28 | 15:03:44;596 | 17.8505 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.46% | 5129.1105 | 17.9955
2022-07-29 | 15:03:44;846 | 17.8517 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.49% | 5129.1305 | 17.9967
2022-07-30 | 15:03:45;096 | 17.8532 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.34% | 5129.1305 | 17.9982
2022-07-31 | 15:03:45;346 | 17.86 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5129.5504 | 18.005
2022-08-01 | 15:03:45;596 | 17.8649 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.47% | 5129.2304 | 18.0099
2022-08-02 | 15:03:45;846 | 17.8631 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5128.7505 | 18.0081
2022-08-03 | 15:03:46;096 | 17.861 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5128.6702 | 18.006
2022-08-04 | 15:03:46;346 | 17.8643 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.59% | 5128.7905 | 18.0093
2022-08-05 | 15:03:46;596 | 17.8688 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5128.8907 | 18.0138
2022-08-06 | 15:03:46;846 | 17.8691 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5129.3107 | 18.0141
2022-08-07 | 15:03:47;096 | 17.8711 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5129.2707 | 18.0161
2022-08-08 | 15:03:47;346 | 17.8792 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.6% | 5129.051 | 18.0242
2022-08-09 | 15:03:47;596 | 17.8882 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.54% | 5128.6702 | 18.0332
2022-08-10 | 15:03:47;846 | 17.8906 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.64% | 5128.4708 | 18.0356
2022-08-11 | 15:03:48;096 | 17.8875 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5129.0701 | 18.0325
2022-08-12 | 15:03:48;346 | 17.8879 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.59% | 5128.6702 | 18.0329
2022-08-13 | 15:03:48;596 | 17.8958 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.3506 | 18.0408
2022-08-14 | 15:03:48;846 | 17.9042 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5128.6303 | 18.0492
2022-08-15 | 15:03:49;096 | 17.9083 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.63% | 5128.9907 | 18.0533
2022-08-16 | 15:03:49;346 | 17.9114 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5128.3706 | 18.0564
2022-08-17 | 15:03:49;596 | 17.9152 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5128.0905 | 18.0602
2022-08-18 | 15:03:49;846 | 17.9208 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5127.9307 | 18.0658
2022-08-19 | 15:03:50;096 | 17.9309 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.82% | 5128.1505 | 18.0759
2022-08-20 | 15:03:50;346 | 17.9421 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.67% | 5128.6906 | 18.0871
2022-08-21 | 15:03:50;596 | 17.9465 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5128.4708 | 18.0915
2022-08-22 | 15:03:50;846 | 17.9446 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.67% | 5128.0102 | 18.0896
2022-08-23 | 15:03:51;096 | 17.9459 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5128.4106 | 18.0909
2022-08-24 | 15:03:51;346 | 17.9493 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5127.7905 | 18.0943
2022-08-25 | 15:03:51;596 | 17.9497 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.91% | 5128.2503 | 18.0947
2022-08-26 | 15:03:51;846 | 17.9507 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.8% | 5128.1305 | 18.0957
2022-08-27 | 15:03:52;096 | 17.9551 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5128.0905 | 18.1001
2022-08-28 | 15:03:52;346 | 17.9623 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5128.1704 | 18.1073
2022-08-29 | 15:03:52;596 | 17.9683 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.84% | 5128.3107 | 18.1133
2022-08-30 | 15:03:52;846 | 17.9704 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5128.1704 | 18.1154
2022-08-31 | 15:03:53;096 | 17.9696 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.1704 | 18.1146
2022-09-01 | 15:03:53;346 | 17.9695 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5127.9703 | 18.1145
2022-09-02 | 15:03:53;596 | 17.9711 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.83% | 5128.2104 | 18.1161
2022-09-03 | 15:03:53;846 | 17.9732 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5128.5504 | 18.1182
2022-09-04 | 15:03:54;096 | 17.973 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.75% | 5127.9703 | 18.118
2022-09-05 | 15:03:54;346 | 17.9721 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.8% | 5128.1704 | 18.1171
2022-09-06 | 15:03:54;596 | 17.9732 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.71% | 5128.7505 | 18.1182
2022-09-07 | 15:03:54;846 | 17.974 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5129.1904 | 18.119
2022-09-08 | 15:03:55;096 | 17.9754 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.65% | 5128.3506 | 18.1204
2022-09-09 | 15:03:55;346 | 17.9794 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5127.9307 | 18.1244
2022-09-10 | 15:03:55;596 | 17.9859 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5128.5903 | 18.1309
2022-09-11 | 15:03:55;846 | 17.9902 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5128.7505 | 18.1352
2022-09-12 | 15:03:56;096 | 17.9918 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.57% | 5128.6303 | 18.1368
2022-09-13 | 15:03:56;346 | 17.9949 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.49% | 5129.0905 | 18.1399
2022-09-14 | 15:03:56;596 | 18 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.52% | 5129.2304 | 18.145
2022-09-15 | 15:03:56;846 | 18.0063 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.51% | 5128.9707 | 18.1513
2022-09-16 | 15:03:57;096 | 18.007 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.47% | 5128.8708 | 18.152
2022-09-17 | 15:03:57;346 | 18.0024 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.45% | 5128.9707 | 18.1474
2022-09-18 | 15:03:57;596 | 18.0049 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5128.9307 | 18.1499
2022-09-19 | 15:03:57;846 | 18.0119 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.45% | 5129.1504 | 18.1569
2022-09-20 | 15:03:58;096 | 18.0107 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.46% | 5128.8504 | 18.1557
2022-09-21 | 15:03:58;346 | 18.0012 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.48% | 5129.0306 | 18.1462
2022-09-22 | 15:03:58;596 | 17.9939 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.47% | 5128.7705 | 18.1389
2022-09-23 | 15:03:58;846 | 17.9905 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.34% | 5128.9507 | 18.1355
2022-09-24 | 15:03:59;096 | 17.9887 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.48% | 5128.6303 | 18.1337
2022-09-25 | 15:03:59;346 | 17.9903 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.56% | 5128.3905 | 18.1353
2022-09-26 | 15:03:59;596 | 17.995 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.65% | 5128.1105 | 18.14
2022-09-27 | 15:03:59;846 | 17.9972 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.62% | 5128.1904 | 18.1422
2022-09-28 | 15:04:00;096 | 17.9957 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.51% | 5128.3905 | 18.1407
2022-09-29 | 15:04:00;346 | 17.9947 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.43% | 5128.6303 | 18.1397
2022-09-30 | 15:04:00;596 | 17.9982 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.45% | 5128.7306 | 18.1432
2022-10-01 | 15:04:00;846 | 18.0058 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5128.8708 | 18.1508
2022-10-02 | 15:04:01;096 | 18.0086 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5128.8504 | 18.1536
2022-10-03 | 15:04:01;346 | 18.0062 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.36% | 5128.8907 | 18.1512
2022-10-04 | 15:04:01;596 | 18.0055 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.36% | 5128.4106 | 18.1505
2022-10-05 | 15:04:01;846 | 18.0068 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.37% | 5128.6906 | 18.1518
2022-10-06 | 15:04:02;096 | 18.0102 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.35% | 5128.9107 | 18.1552
2022-10-07 | 15:04:02;346 | 18.0107 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5128.5104 | 18.1557
2022-10-08 | 15:04:02;596 | 18.0072 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.39% | 5128.4106 | 18.1522
2022-10-09 | 15:04:02;846 | 18.0032 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.4% | 5128.5508 | 18.1482
2022-10-10 | 15:04:03;096 | 18.0012 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.32% | 5128.5108 | 18.1462
2022-10-11 | 15:04:03;346 | 18.0045 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5127.8504 | 18.1495
2022-10-12 | 15:04:03;596 | 18.0082 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.39% | 5128.0702 | 18.1532
2022-10-13 | 15:04:03;846 | 18.0067 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5127.9907 | 18.1517
2022-10-14 | 15:04:04;096 | 18.0725 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5127.293 | 18.2175
2022-10-15 | 15:04:04;346 | 18.0673 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5127.1928 | 18.2123
2022-10-16 | 15:04:04;596 | 18.0665 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.84% | 5127.353 | 18.2115
2022-10-17 | 15:04:04;846 | 18.067 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.93% | 5127.6135 | 18.212
2022-10-18 | 15:04:05;096 | 18.0642 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.93% | 5127.0933 | 18.2092
2022-10-19 | 15:04:05;346 | 18.0563 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.09% | 5126.4129 | 18.2013
2022-10-20 | 15:04:05;596 | 18.0491 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.08% | 5126.713 | 18.1941
2022-10-21 | 15:04:05;846 | 18.049 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.15% | 5127.0733 | 18.194
2022-10-22 | 15:04:06;096 | 18.0496 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.18% | 5127.2531 | 18.1946
2022-10-23 | 15:04:06;346 | 18.0418 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59% | 5127.713 | 18.1868
2022-10-24 | 15:04:06;596 | 18.038 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.96% | 5127.4532 | 18.183
2022-10-25 | 15:04:06;846 | 18.0463 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.21% | 5126.693 | 18.1913
2022-10-26 | 15:04:07;096 | 18.0493 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.35% | 5126.8931 | 18.1943
2022-10-27 | 15:04:07;346 | 18.0402 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.31% | 5127.353 | 18.1852
2022-10-28 | 15:04:07;596 | 18.037 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.24% | 5127.0733 | 18.182
2022-10-29 | 15:04:07;846 | 18.0484 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.39% | 5126.4333 | 18.1934
2022-10-30 | 15:04:08;096 | 18.0614 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.42% | 5126.9531 | 18.2064
2022-10-31 | 15:04:08;346 | 18.0649 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.27% | 5127.5927 | 18.2099
2022-11-01 | 15:04:08;596 | 18.0697 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.33% | 5127.333 | 18.2147
2022-11-02 | 15:04:08;846 | 18.0885 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.39% | 5126.7928 | 18.2335
2022-11-03 | 15:04:09;096 | 18.1035 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.31% | 5126.7729 | 18.2485
2022-11-04 | 15:04:09;346 | 18.1025 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.29% | 5127.6135 | 18.2475
2022-11-05 | 15:04:09;596 | 18.1058 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.36% | 5126.973 | 18.2508
2022-11-06 | 15:04:09;846 | 18.1182 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.4% | 5126.3729 | 18.2632
2022-11-07 | 15:04:10;096 | 18.1282 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.37% | 5126.7529 | 18.2732
2022-11-08 | 15:04:10;346 | 18.1338 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.4% | 5126.7329 | 18.2788
2022-11-09 | 15:04:10;596 | 18.1448 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.38% | 5126.2331 | 18.2898
2022-11-10 | 15:04:10;846 | 18.1606 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.4% | 5126.5531 | 18.3056
2022-11-11 | 15:04:11;096 | 18.1708 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.43% | 5126.653 | 18.3158
2022-11-12 | 15:04:11;346 | 18.1774 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.34% | 5126.4732 | 18.3224
2022-11-13 | 15:04:11;596 | 18.1843 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.43% | 5126.5132 | 18.3293
2022-11-14 | 15:04:11;846 | 18.1884 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.34% | 5126.9131 | 18.3334
2022-11-15 | 15:04:12;096 | 18.1876 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.23% | 5127.333 | 18.3326
2022-11-16 | 15:04:12;346 | 18.1902 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.3% | 5127.1532 | 18.3352
2022-11-17 | 15:04:12;596 | 18.1971 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.22% | 5126.8332 | 18.3421
2022-11-18 | 15:04:12;846 | 18.2001 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.33% | 5126.313 | 18.3451
2022-11-19 | 15:04:13;096 | 18.2028 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.4% | 5125.9531 | 18.3478
2022-11-20 | 15:04:13;346 | 18.2121 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.47% | 5126.1133 | 18.3571
2022-11-21 | 15:04:13;596 | 18.2213 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.35% | 5127.0334 | 18.3663
2022-11-22 | 15:04:13;846 | 18.2229 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.16% | 5126.8931 | 18.3679
2022-11-23 | 15:04:14;096 | 18.2227 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.18% | 5126.353 | 18.3677
2022-11-24 | 15:04:14;346 | 18.2258 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.31% | 5125.9131 | 18.3708
2022-11-25 | 15:04:14;596 | 18.2303 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.35% | 5126.353 | 18.3753
2022-11-26 | 15:04:14;846 | 18.2299 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.24% | 5126.8931 | 18.3749
2022-11-27 | 15:04:15;096 | 18.2254 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.16% | 5127.1128 | 18.3704
2022-11-28 | 15:04:15;346 | 18.2294 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.3% | 5125.993 | 18.3744
2022-11-29 | 15:04:15;596 | 18.2395 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.33% | 5125.8128 | 18.3845
2022-11-30 | 15:04:15;846 | 18.2387 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.33% | 5125.8931 | 18.3837
2022-12-01 | 15:04:16;096 | 18.2299 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.34% | 5126.5332 | 18.3749
2022-12-02 | 15:04:16;346 | 18.2276 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.21% | 5126.7729 | 18.3726
2022-12-03 | 15:04:16;596 | 18.2287 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.29% | 5126.2331 | 18.3737
2022-12-04 | 15:04:16;846 | 18.2312 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.39% | 5125.653 | 18.3762
2022-12-05 | 15:04:17;096 | 18.2313 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.26% | 5126.4129 | 18.3763
2022-12-06 | 15:04:17;346 | 18.2248 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.24% | 5126.933 | 18.3698
2022-12-07 | 15:04:17;596 | 18.2221 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.13% | 5126.7329 | 18.3671
2022-12-08 | 15:04:17;846 | 18.2294 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.28% | 5126.3729 | 18.3744
2022-12-09 | 15:04:18;096 | 18.2339 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.31% | 5126.1332 | 18.3789
2022-12-10 | 15:04:18;346 | 18.2305 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.2% | 5126.2531 | 18.3755
2022-12-11 | 15:04:18;596 | 18.2298 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.21% | 5126.653 | 18.3748
2022-12-12 | 15:04:18;846 | 18.2317 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.17% | 5126.4333 | 18.3767
2022-12-13 | 15:04:19;096 | 18.2324 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.18% | 5126.7529 | 18.3774
2022-12-14 | 15:04:19;346 | 18.2355 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.23% | 5126.5931 | 18.3805
2022-12-15 | 15:04:19;596 | 18.2346 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.12% | 5126.6327 | 18.3796
2022-12-16 | 15:04:19;846 | 18.226 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.09% | 5126.693 | 18.371
2022-12-17 | 15:04:20;096 | 18.221 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.11% | 5127.3929 | 18.366
2022-12-18 | 15:04:20;346 | 18.2194 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.03% | 5127.4133 | 18.3644
2022-12-19 | 15:04:20;596 | 18.2142 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.99% | 5127.4732 | 18.3592
2022-12-20 | 15:04:20;846 | 18.2144 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.03% | 5127.1928 | 18.3594
2022-12-21 | 15:04:21;096 | 18.2177 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.99% | 5127.333 | 18.3627
2022-12-22 | 15:04:21;346 | 18.2128 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.91% | 5127.6334 | 18.3578
2022-12-23 | 15:04:21;596 | 18.2045 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59% | 5127.673 | 18.3495
2022-12-24 | 15:04:21;846 | 18.1969 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.96% | 5127.1928 | 18.3419
2022-12-25 | 15:04:22;096 | 18.1931 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.9% | 5127.7729 | 18.3381
2022-12-26 | 15:04:22;346 | 18.1901 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.78% | 5128.0133 | 18.3351
2022-12-27 | 15:04:22;596 | 18.1841 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.87% | 5127.9131 | 18.3291
2022-12-28 | 15:04:22;846 | 18.1759 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5128.4532 | 18.3209
2022-12-29 | 15:04:23;096 | 18.1697 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5128.1928 | 18.3147
2022-12-30 | 15:04:23;346 | 18.1707 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5127.933 | 18.3157
2022-12-31 | 15:04:23;596 | 18.1723 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.82% | 5127.5332 | 18.3173
2023-01-01 | 15:04:23;846 | 18.1663 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.85% | 5127.5332 | 18.3113
2023-01-02 | 15:04:24;096 | 18.1539 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5127.6929 | 18.2989
2023-01-03 | 15:04:24;346 | 18.1399 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5127.7729 | 18.2849
2023-01-04 | 15:04:24;596 | 18.1276 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.94% | 5127.4133 | 18.2726
2023-01-05 | 15:04:24;846 | 18.1239 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.99% | 5127.1532 | 18.2689
2023-01-06 | 15:04:25;096 | 18.1215 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.93% | 5127.4732 | 18.2665
2023-01-07 | 15:04:25;346 | 18.1127 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.87% | 5127.933 | 18.2577
2023-01-08 | 15:04:25;596 | 18.1056 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.9% | 5128.2127 | 18.2506
2023-01-09 | 15:04:25;846 | 18.1046 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5127.953 | 18.2496
2023-01-10 | 15:04:26;096 | 18.1053 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5128.3729 | 18.2503
2023-01-11 | 15:04:26;346 | 18.1 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5128.2127 | 18.245
2023-01-12 | 15:04:26;596 | 18.0963 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5127.7529 | 18.2413
2023-01-13 | 15:04:26;846 | 18.0997 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5128.3729 | 18.2447
2023-01-14 | 15:04:27;096 | 18.0996 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.78% | 5128.673 | 18.2446
2023-01-15 | 15:04:27;346 | 18.0937 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5128.2731 | 18.2387
2023-01-16 | 15:04:27;596 | 18.09 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.8% | 5127.8532 | 18.235
2023-01-17 | 15:04:27;846 | 18.0876 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.94% | 5127.933 | 18.2326
2023-01-18 | 15:04:28;096 | 18.0829 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.79% | 5128.1928 | 18.2279
2023-01-19 | 15:04:28;346 | 18.0796 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5128.6929 | 18.2246
2023-01-20 | 15:04:28;596 | 18.0788 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5128.8931 | 18.2238
2023-01-21 | 15:04:28;846 | 18.0788 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5128.7129 | 18.2238
2023-01-22 | 15:04:29;096 | 18.0788 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5128.313 | 18.2238
2023-01-23 | 15:04:29;346 | 18.0787 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.5731 | 18.2237
2023-01-24 | 15:04:29;596 | 18.0785 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.6334 | 18.2235
2023-01-25 | 15:04:29;846 | 18.0784 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.8128 | 18.2234
2023-01-26 | 15:04:30;096 | 18.0808 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.69% | 5128.5531 | 18.2258
2023-01-27 | 15:04:30;346 | 18.0838 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5128.7129 | 18.2288
2023-01-28 | 15:04:30;596 | 18.0798 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5128.6929 | 18.2248
2023-01-29 | 15:04:30;846 | 18.0725 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.75% | 5128.4333 | 18.2175
2023-01-30 | 15:04:31;096 | 18.0701 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5128.313 | 18.2151
2023-01-31 | 15:04:31;346 | 18.0712 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.78% | 5127.973 | 18.2162
2023-02-01 | 15:04:31;596 | 18.0726 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5127.4732 | 18.2176
2023-02-02 | 15:04:31;846 | 18.0693 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.94% | 5126.973 | 18.2143
2023-02-03 | 15:04:32;096 | 18.0611 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.94% | 5127.6126 | 18.2061
2023-02-04 | 15:04:32;346 | 18.0525 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.98% | 5127.5731 | 18.1975
2023-02-05 | 15:04:32;596 | 18.0448 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.03% | 5127.5531 | 18.1898
2023-02-06 | 15:04:32;846 | 18.0377 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.05% | 5127.673 | 18.1827
2023-02-07 | 15:04:33;096 | 18.0315 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.02% | 5127.5332 | 18.1765
2023-02-08 | 15:04:33;346 | 18.033 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.1% | 5128.0933 | 18.178
2023-02-09 | 15:04:33;596 | 18.0365 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.1% | 5127.5731 | 18.1815
2023-02-10 | 15:04:33;846 | 18.0284 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.06% | 5127.993 | 18.1734
2023-02-11 | 15:04:34;096 | 18.0185 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.04% | 5128.353 | 18.1635
2023-02-12 | 15:04:34;346 | 18.0202 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.05% | 5128.5332 | 18.1652
2023-02-13 | 15:04:34;596 | 18.0276 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.92% | 5128.4732 | 18.1726
2023-02-14 | 15:04:34;846 | 18.0331 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.98% | 5128.1332 | 18.1781
2023-02-15 | 15:04:35;096 | 18.0368 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.07% | 5127.8931 | 18.1818
2023-02-16 | 15:04:35;346 | 18.0402 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.07% | 5128.1928 | 18.1852
2023-02-17 | 15:04:35;596 | 18.0444 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.09% | 5128.1128 | 18.1894
2023-02-18 | 15:04:35;846 | 18.0504 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 59.05% | 5128.4133 | 18.1954
2023-02-19 | 15:04:36;096 | 18.0577 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.83% | 5128.7928 | 18.2027
2023-02-20 | 15:04:36;346 | 18.0635 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.94% | 5128.8532 | 18.2085
2023-02-21 | 15:04:36;596 | 18.07 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.93% | 5128.4133 | 18.215
2023-02-22 | 15:04:36;846 | 18.0778 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.93% | 5128.5731 | 18.2228
2023-02-23 | 15:04:37;096 | 18.0791 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.92% | 5128.4333 | 18.2241
2023-02-24 | 15:04:37;346 | 18.0767 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.99% | 5127.8332 | 18.2217
2023-02-25 | 15:04:37;596 | 18.0778 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.91% | 5128.2531 | 18.2228
2023-02-26 | 15:04:37;846 | 18.0806 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.88% | 5128.653 | 18.2256
2023-02-27 | 15:04:38;096 | 18.0821 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.87% | 5128.7928 | 18.2271
2023-02-28 | 15:04:38;346 | 18.0833 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5128.6929 | 18.2283
2023-03-01 | 15:04:38;596 | 18.0856 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.75% | 5128.673 | 18.2306
2023-03-02 | 15:04:38;846 | 18.0879 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.83% | 5127.8128 | 18.2329
2023-03-03 | 15:04:39;096 | 18.0914 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.94% | 5128.0133 | 18.2364
2023-03-04 | 15:04:39;346 | 18.0951 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.8% | 5128.313 | 18.2401
2023-03-05 | 15:04:39;596 | 18.0931 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5128.8532 | 18.2381
2023-03-06 | 15:04:39;846 | 18.0883 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.69% | 5128.4932 | 18.2333
2023-03-07 | 15:04:40;096 | 18.0858 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5128.5531 | 18.2308
2023-03-08 | 15:04:40;346 | 18.0841 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5129.0133 | 18.2291
2023-03-09 | 15:04:40;596 | 18.0868 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5128.5731 | 18.2318
2023-03-10 | 15:04:40;846 | 18.092 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5128.4133 | 18.237
2023-03-11 | 15:04:41;096 | 18.0938 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.71% | 5128.7729 | 18.2388
2023-03-12 | 15:04:41;346 | 18.0955 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.62% | 5128.7729 | 18.2405
2023-03-13 | 15:04:41;596 | 18.0985 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5128.5731 | 18.2435
2023-03-14 | 15:04:41;846 | 18.0983 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.67% | 5128.8128 | 18.2433
2023-03-15 | 15:04:42;096 | 18.0949 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5128.5927 | 18.2399
2023-03-16 | 15:04:42;346 | 18.0917 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.51% | 5129.0933 | 18.2367
2023-03-17 | 15:04:42;596 | 18.0856 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.6% | 5129.4133 | 18.2306
2023-03-18 | 15:04:42;846 | 18.0765 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.53% | 5128.6929 | 18.2215
2023-03-19 | 15:04:43;096 | 18.0726 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.51% | 5129.2531 | 18.2176
2023-03-20 | 15:04:43;346 | 18.0747 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5129.293 | 18.2197
2023-03-21 | 15:04:43;596 | 18.0752 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5128.953 | 18.2202
2023-03-22 | 15:04:43;846 | 18.0699 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5129.2331 | 18.2149
2023-03-23 | 15:04:44;096 | 18.0611 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.44% | 5129.1532 | 18.2061
2023-03-24 | 15:04:44;346 | 18.0539 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.44% | 5128.8731 | 18.1989
2023-03-25 | 15:04:44;596 | 18.0486 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5129.4133 | 18.1936
2023-03-26 | 15:04:44;846 | 18.0424 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.49% | 5129.4133 | 18.1874
2023-03-27 | 15:04:45;096 | 18.0356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.47% | 5128.7329 | 18.1806
2023-03-28 | 15:04:45;346 | 18.0271 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.46% | 5128.7729 | 18.1721
2023-03-29 | 15:04:45;596 | 18.0169 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5128.7928 | 18.1619
2023-03-30 | 15:04:45;846 | 18.0092 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.59% | 5128.993 | 18.1542
2023-03-31 | 15:04:46;096 | 18.0046 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5128.993 | 18.1496
2023-04-01 | 15:04:46;346 | 18.0037 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5128.8532 | 18.1487
2023-04-02 | 15:04:46;596 | 18.0049 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5128.5934 | 18.1499
2023-04-03 | 15:04:46;846 | 18.005 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.64% | 5128.5934 | 18.15
2023-04-04 | 15:04:47;096 | 18.0044 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5128.7329 | 18.1494
2023-04-05 | 15:04:47;346 | 18.0037 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.65% | 5128.333 | 18.1487
2023-04-06 | 15:04:47;596 | 18.002 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5128.7129 | 18.147
2023-04-07 | 15:04:47;846 | 17.9996 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.66% | 5128.9131 | 18.1446
2023-04-08 | 15:04:48;096 | 17.9974 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.62% | 5129.0533 | 18.1424
2023-04-09 | 15:04:48;346 | 17.9991 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.5332 | 18.1441
2023-04-10 | 15:04:48;596 | 18.0031 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.67% | 5128.4333 | 18.1481
2023-04-11 | 15:04:48;846 | 18.0022 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.64% | 5128.3929 | 18.1472
2023-04-12 | 15:04:49;096 | 17.9983 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.4532 | 18.1433
2023-04-13 | 15:04:49;346 | 17.9952 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5128.0933 | 18.1402
2023-04-14 | 15:04:49;596 | 17.9922 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.72% | 5128.8731 | 18.1372
2023-04-15 | 15:04:49;846 | 17.9889 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5128.6135 | 18.1339
2023-04-16 | 15:04:50;096 | 17.9848 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.82% | 5128.5934 | 18.1298
2023-04-17 | 15:04:50;346 | 17.9799 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.82% | 5129.1935 | 18.1249
2023-04-18 | 15:04:50;596 | 17.9725 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5129.1332 | 18.1175
2023-04-19 | 15:04:50;846 | 17.968 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5129.4532 | 18.113
2023-04-20 | 15:04:51;096 | 17.9673 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5129.5934 | 18.1123
2023-04-21 | 15:04:51;346 | 17.9665 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5129.4532 | 18.1115
2023-04-22 | 15:04:51;596 | 17.9665 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5129.6334 | 18.1115
2023-04-23 | 15:04:51;846 | 17.9665 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.62% | 5129.9331 | 18.1115
2023-04-24 | 15:04:52;096 | 17.9656 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.52% | 5129.8731 | 18.1106
2023-04-25 | 15:04:52;346 | 17.9644 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5130.0733 | 18.1094
2023-04-26 | 15:04:52;596 | 17.9603 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.58% | 5130.6534 | 18.1053
2023-04-27 | 15:04:52;846 | 17.9535 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.28% | 5131.6929 | 18.0985
2023-04-28 | 15:04:53;096 | 17.9507 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5131.7728 | 18.0957
2023-04-29 | 15:04:53;346 | 17.9509 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5131.2127 | 18.0959
2023-04-30 | 15:04:53;596 | 17.9524 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.29% | 5131.0932 | 18.0974
2023-05-01 | 15:04:53;846 | 17.956 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.25% | 5130.4532 | 18.101
2023-05-02 | 15:04:54;096 | 17.9576 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5131.0533 | 18.1026
2023-05-03 | 15:04:54;346 | 17.9521 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5130.953 | 18.0971
2023-05-04 | 15:04:54;596 | 17.9464 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5130.973 | 18.0914
2023-05-05 | 15:04:54;846 | 17.9467 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5131.5934 | 18.0917
2023-05-06 | 15:04:55;096 | 17.9449 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5132.0133 | 18.0899
2023-05-07 | 15:04:55;346 | 17.9385 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5132.0533 | 18.0835
2023-05-08 | 15:04:55;596 | 17.9371 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5132.4332 | 18.0821
2023-05-09 | 15:04:55;846 | 17.9349 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5132.4932 | 18.0799
2023-05-10 | 15:04:56;096 | 17.9273 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5131.3729 | 18.0723
2023-05-11 | 15:04:56;346 | 17.9258 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5131.4932 | 18.0708
2023-05-12 | 15:04:56;596 | 17.9285 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5131.7129 | 18.0735
2023-05-13 | 15:04:56;846 | 17.9229 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.6% | 5132.1728 | 18.0679
2023-05-14 | 15:04:57;096 | 17.9159 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.61% | 5131.9131 | 18.0609
2023-05-15 | 15:04:57;346 | 17.917 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.67% | 5131.1532 | 18.062
2023-05-16 | 15:04:57;596 | 17.913 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.73% | 5130.953 | 18.058
2023-05-17 | 15:04:57;846 | 17.9009 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5131.0533 | 18.0459
2023-05-18 | 15:04:58;096 | 17.893 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5130.7129 | 18.038
2023-05-19 | 15:04:58;346 | 17.8891 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.8% | 5130.953 | 18.0341
2023-05-20 | 15:04:58;596 | 17.8793 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5130.7329 | 18.0243
2023-05-21 | 15:04:58;846 | 17.8631 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5130.8731 | 18.0081
2023-05-22 | 15:04:59;096 | 17.8526 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5131.0333 | 17.9976
2023-05-23 | 15:04:59;346 | 17.8524 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5130.1728 | 17.9974
2023-05-24 | 15:04:59;596 | 17.852 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5129.673 | 17.997
2023-05-25 | 15:04:59;846 | 17.8419 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5129.973 | 17.9869
2023-05-26 | 15:05:00;096 | 17.8261 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5130.8132 | 17.9711
2023-05-27 | 15:05:00;346 | 17.813 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5130.7928 | 17.958
2023-05-28 | 15:05:00;596 | 17.8053 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5130.333 | 17.9503
2023-05-29 | 15:05:00;846 | 17.8029 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.27% | 5130.1728 | 17.9479
2023-05-30 | 15:05:01;096 | 17.8052 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5130.0333 | 17.9502
2023-05-31 | 15:05:01;346 | 17.8076 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5130.3729 | 17.9526
2023-06-01 | 15:05:01;596 | 17.8062 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.27% | 5130.2127 | 17.9512
2023-06-02 | 15:05:01;846 | 17.8068 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.42% | 5129.4333 | 17.9518
2023-06-03 | 15:05:02;096 | 17.8134 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.54% | 5129.313 | 17.9584
2023-06-04 | 15:05:02;346 | 17.821 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.64% | 5128.7529 | 17.966
2023-06-05 | 15:05:02;596 | 17.8195 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5129.633 | 17.9645
2023-06-06 | 15:05:02;846 | 17.8146 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.5% | 5129.953 | 17.9596
2023-06-07 | 15:05:03;096 | 17.8204 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.57% | 5129.313 | 17.9654
2023-06-08 | 15:05:03;346 | 17.83 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.63% | 5129.2531 | 17.975
2023-06-09 | 15:05:03;596 | 17.8354 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.71% | 5129.2128 | 17.9804
2023-06-10 | 15:05:03;846 | 17.8392 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.64% | 5129.333 | 17.9842
2023-06-11 | 15:05:04;096 | 17.8417 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.69% | 5129.4732 | 17.9867
2023-06-12 | 15:05:04;346 | 17.8479 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5129.5131 | 17.9929
2023-06-13 | 15:05:04;596 | 17.8561 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5129.4133 | 18.0011
2023-06-14 | 15:05:04;846 | 17.8605 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.69% | 5129.5731 | 18.0055
2023-06-15 | 15:05:05;096 | 17.8624 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.63% | 5130.353 | 18.0074
2023-06-16 | 15:05:05;346 | 17.8692 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5130.1532 | 18.0142
2023-06-17 | 15:05:05;596 | 17.8806 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.61% | 5129.6134 | 18.0256
2023-06-18 | 15:05:05;846 | 17.891 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5129.2531 | 18.036
2023-06-19 | 15:05:06;096 | 17.8982 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.78% | 5129.0133 | 18.0432
2023-06-20 | 15:05:06;346 | 17.9046 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.73% | 5128.8731 | 18.0496
2023-06-21 | 15:05:06;596 | 17.9136 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.77% | 5129.9934 | 18.0586
2023-06-22 | 15:05:06;846 | 17.922 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5129.7729 | 18.067
2023-06-23 | 15:05:07;096 | 17.9295 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.68% | 5129.2531 | 18.0745
2023-06-24 | 15:05:07;346 | 17.9352 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.75% | 5129.333 | 18.0802
2023-06-25 | 15:05:07;596 | 17.9345 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.74% | 5129.313 | 18.0795
2023-06-26 | 15:05:07;846 | 17.9296 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.76% | 5129.1328 | 18.0746
2023-06-27 | 15:05:08;096 | 17.9292 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.81% | 5129.3929 | 18.0742
2023-06-28 | 15:05:08;346 | 17.9328 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.7% | 5129.5731 | 18.0778
2023-06-29 | 15:05:08;596 | 17.9356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.67% | 5129.7329 | 18.0806
2023-06-30 | 15:05:08;846 | 17.9373 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.63% | 5130.0733 | 18.0823
2023-07-01 | 15:05:09;096 | 17.9362 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.55% | 5130.7329 | 18.0812
2023-07-02 | 15:05:09;346 | 17.9321 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.51% | 5130.3929 | 18.0771
2023-07-03 | 15:05:09;596 | 17.9343 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.43% | 5130.5531 | 18.0793
2023-07-04 | 15:05:09;846 | 17.9451 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.44% | 5131.0133 | 18.0901
2023-07-05 | 15:05:10;096 | 17.953 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.36% | 5130.5331 | 18.098
2023-07-06 | 15:05:10;346 | 17.9531 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5130.3729 | 18.0981
2023-07-07 | 15:05:10;596 | 17.9493 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.32% | 5130.9934 | 18.0943
2023-07-08 | 15:05:10;846 | 17.943 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.25% | 5131.2531 | 18.088
2023-07-09 | 15:05:11;096 | 17.9366 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5131.0533 | 18.0816
2023-07-10 | 15:05:11;346 | 17.9324 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.12% | 5131.4732 | 18.0774
2023-07-11 | 15:05:11;596 | 17.9251 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5131.973 | 18.0701
2023-07-12 | 15:05:11;846 | 17.9098 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5132.3933 | 18.0548
2023-07-13 | 15:05:12;096 | 17.8962 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5132.4532 | 18.0412
2023-07-14 | 15:05:12;346 | 17.8896 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5132.3529 | 18.0346
2023-07-15 | 15:05:12;596 | 17.8754 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5132.6134 | 18.0204
2023-07-16 | 15:05:12;846 | 17.8582 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.94% | 5131.953 | 18.0032
2023-07-17 | 15:05:13;096 | 17.8508 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5132.273 | 17.9958
2023-07-18 | 15:05:13;346 | 17.8426 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5133.6529 | 17.9876
2023-07-19 | 15:05:13;596 | 17.8329 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.63% | 5133.5735 | 17.9779
2023-07-20 | 15:05:13;846 | 17.8247 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.6% | 5133.4332 | 17.9697
2023-07-21 | 15:05:14;096 | 17.8161 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.58% | 5133.4332 | 17.9611
2023-07-22 | 15:05:14;346 | 17.807 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5134.1927 | 17.952
2023-07-23 | 15:05:14;596 | 17.7982 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.32% | 5134.5531 | 17.9432
2023-07-24 | 15:05:14;846 | 17.7902 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.29% | 5134.233 | 17.9352
2023-07-25 | 15:05:15;096 | 17.7832 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.32% | 5133.8931 | 17.9282
2023-07-26 | 15:05:15;346 | 17.7773 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5134.1527 | 17.9223
2023-07-27 | 15:05:15;596 | 17.7694 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5134.293 | 17.9144
2023-07-28 | 15:05:15;846 | 17.7617 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.25% | 5134.0533 | 17.9067
2023-07-29 | 15:05:16;096 | 17.7546 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.31% | 5133.9933 | 17.8996
2023-07-30 | 15:05:16;346 | 17.7474 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.11% | 5134.7928 | 17.8924
2023-07-31 | 15:05:16;596 | 17.7388 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.04% | 5134.313 | 17.8838
2023-08-01 | 15:05:16;846 | 17.728 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5134.0928 | 17.873
2023-08-02 | 15:05:17;096 | 17.7126 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5134.6929 | 17.8576
2023-08-03 | 15:05:17;346 | 17.6997 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.03% | 5134.1728 | 17.8447
2023-08-04 | 15:05:17;596 | 17.6956 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.15% | 5134.273 | 17.8406
2023-08-05 | 15:05:17;846 | 17.6889 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.1% | 5134.3729 | 17.8339
2023-08-06 | 15:05:18;096 | 17.6757 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.06% | 5134.0932 | 17.8207
2023-08-07 | 15:05:18;346 | 17.6658 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.16% | 5133.5735 | 17.8108
2023-08-08 | 15:05:18;596 | 17.6652 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5133.2331 | 17.8102
2023-08-09 | 15:05:18;846 | 17.663 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.2% | 5133.5735 | 17.808
2023-08-10 | 15:05:19;096 | 17.6498 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.24% | 5133.4132 | 17.7948
2023-08-11 | 15:05:19;346 | 17.6342 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.26% | 5133.4932 | 17.7792
2023-08-12 | 15:05:19;596 | 17.6218 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.21% | 5134.233 | 17.7668
2023-08-13 | 15:05:19;846 | 17.6119 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.21% | 5133.4932 | 17.7569
2023-08-14 | 15:05:20;096 | 17.61 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.35% | 5132.6733 | 17.755
2023-08-15 | 15:05:20;346 | 17.6111 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.51% | 5133.1332 | 17.7561
2023-08-16 | 15:05:20;596 | 17.6041 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.47% | 5132.973 | 17.7491
2023-08-17 | 15:05:20;846 | 17.594 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.44% | 5132.8931 | 17.739
2023-08-18 | 15:05:21;096 | 17.5928 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.55% | 5132.5731 | 17.7378
2023-08-19 | 15:05:21;346 | 17.5953 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.64% | 5132.7928 | 17.7403
2023-08-20 | 15:05:21;596 | 17.591 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.6% | 5132.5731 | 17.736
2023-08-21 | 15:05:21;846 | 17.5853 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.61% | 5132.8132 | 17.7303
2023-08-22 | 15:05:22;096 | 17.582 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.56% | 5133.1128 | 17.727
2023-08-23 | 15:05:22;346 | 17.5846 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5132.4732 | 17.7296
2023-08-24 | 15:05:22;596 | 17.5887 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5132.953 | 17.7337
2023-08-25 | 15:05:22;846 | 17.5878 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.71% | 5132.6534 | 17.7328
2023-08-26 | 15:05:23;096 | 17.5855 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5132.3729 | 17.7305
2023-08-27 | 15:05:23;346 | 17.5794 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5132.4132 | 17.7244
2023-08-28 | 15:05:23;596 | 17.5754 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.86% | 5132.8132 | 17.7204
2023-08-29 | 15:05:23;846 | 17.5748 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.83% | 5132.8531 | 17.7198
2023-08-30 | 15:05:24;096 | 17.57 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5133.1927 | 17.715
2023-08-31 | 15:05:24;346 | 17.5664 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5133.1735 | 17.7114
2023-09-01 | 15:05:24;596 | 17.5671 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5133.953 | 17.7121
2023-09-02 | 15:05:24;846 | 17.568 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5133.7528 | 17.713
2023-09-03 | 15:05:25;096 | 17.569 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5133.4932 | 17.714
2023-09-04 | 15:05:25;346 | 17.5769 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.83% | 5133.5934 | 17.7219
2023-09-05 | 15:05:25;596 | 17.5884 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5133.3329 | 17.7334
2023-09-06 | 15:05:25;846 | 17.5935 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5133.5735 | 17.7385
2023-09-07 | 15:05:26;096 | 17.5982 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.75% | 5133.5735 | 17.7432
2023-09-08 | 15:05:26;346 | 17.6072 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5132.9933 | 17.7522
2023-09-09 | 15:05:26;596 | 17.6145 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5133.4731 | 17.7595
2023-09-10 | 15:05:26;846 | 17.6202 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5133.1531 | 17.7652
2023-09-11 | 15:05:27;096 | 17.6241 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5133.5934 | 17.7691
2023-09-12 | 15:05:27;346 | 17.6258 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.64% | 5133.8731 | 17.7708
2023-09-13 | 15:05:27;596 | 17.6266 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5133.0533 | 17.7716
2023-09-14 | 15:05:27;846 | 17.6295 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.69% | 5133.8331 | 17.7745
2023-09-15 | 15:05:28;096 | 17.6361 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.69% | 5133.1927 | 17.7811
2023-09-16 | 15:05:28;346 | 17.6448 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5133.0333 | 17.7898
2023-09-17 | 15:05:28;596 | 17.6521 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5132.5731 | 17.7971
2023-09-18 | 15:05:28;846 | 17.6563 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.89% | 5132.5531 | 17.8013
2023-09-19 | 15:05:29;096 | 17.6598 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.82% | 5133.1132 | 17.8048
2023-09-20 | 15:05:29;346 | 17.6576 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5132.6929 | 17.8026
2023-09-21 | 15:05:29;596 | 17.6511 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.78% | 5132.7329 | 17.7961
2023-09-22 | 15:05:29;846 | 17.6466 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5132.6733 | 17.7916
2023-09-23 | 15:05:30;096 | 17.6458 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.91% | 5132.3933 | 17.7908
2023-09-24 | 15:05:30;346 | 17.6512 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5132.0133 | 17.7962
2023-09-25 | 15:05:30;596 | 17.6587 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5131.7528 | 17.8037
2023-09-26 | 15:05:30;846 | 17.6624 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5131.5934 | 17.8074
2023-09-27 | 15:05:31;096 | 17.6673 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5131.5131 | 17.8123
2023-09-28 | 15:05:31;346 | 17.6713 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5131.6334 | 17.8163
2023-09-29 | 15:05:31;596 | 17.6687 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.13% | 5131.8331 | 17.8137
2023-09-30 | 15:05:31;846 | 17.6685 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5131.8132 | 17.8135
2023-10-01 | 15:05:32;096 | 17.6714 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5132.6534 | 17.8164
2023-10-02 | 15:05:32;346 | 17.6712 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.12% | 5132.2131 | 17.8162
2023-10-03 | 15:05:32;596 | 17.6763 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.16% | 5132.1132 | 17.8213
2023-10-04 | 15:05:32;846 | 17.6883 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5132.4932 | 17.8333
2023-10-05 | 15:05:33;096 | 17.6987 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5131.9331 | 17.8437
2023-10-06 | 15:05:33;346 | 17.7089 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5131.0533 | 17.8539
2023-10-07 | 15:05:33;596 | 17.7178 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5131.0733 | 17.8628
2023-10-08 | 15:05:33;846 | 17.7171 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5131.7728 | 17.8621
2023-10-09 | 15:05:34;096 | 17.7193 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5132.1332 | 17.8643
2023-10-10 | 15:05:34;346 | 17.7341 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5131.8331 | 17.8791
2023-10-11 | 15:05:34;596 | 17.7415 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5131.973 | 17.8865
2023-10-12 | 15:05:34;846 | 17.7375 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5131.7528 | 17.8825
2023-10-13 | 15:05:35;096 | 17.7376 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.26% | 5131.4932 | 17.8826
2023-10-14 | 15:05:35;346 | 17.7433 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5132.0133 | 17.8883
2023-10-15 | 15:05:35;596 | 17.752 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5131.8731 | 17.897
2023-10-16 | 15:05:35;846 | 17.7632 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.17% | 5131.2531 | 17.9082
2023-10-17 | 15:05:36;096 | 17.7691 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5131.633 | 17.9141
2023-10-18 | 15:05:36;346 | 17.765 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5132.2531 | 17.91
2023-10-19 | 15:05:36;596 | 17.764 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5132.1728 | 17.909
2023-10-20 | 15:05:36;846 | 17.7732 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.07% | 5131.673 | 17.9182
2023-10-21 | 15:05:37;096 | 17.7816 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5132.0533 | 17.9266
2023-10-22 | 15:05:37;346 | 17.783 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5131.9934 | 17.928
2023-10-23 | 15:05:37;596 | 17.7865 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5132.0133 | 17.9315
2023-10-24 | 15:05:37;846 | 17.7947 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5131.4132 | 17.9397
2023-10-25 | 15:05:38;096 | 17.7929 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5131.7928 | 17.9379
2023-10-26 | 15:05:38;346 | 17.7856 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.7528 | 17.9306
2023-10-27 | 15:05:38;596 | 17.7874 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5131.293 | 17.9324
2023-10-28 | 15:05:38;846 | 17.7915 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5131.4532 | 17.9365
2023-10-29 | 15:05:39;096 | 17.7915 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5132.293 | 17.9365
2023-10-30 | 15:05:39;346 | 17.7917 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.6534 | 17.9367
2023-10-31 | 15:05:39;596 | 17.7933 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5131.7728 | 17.9383
2023-11-01 | 15:05:39;846 | 17.7935 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.97% | 5131.6929 | 17.9385
2023-11-02 | 15:05:40;096 | 17.7936 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5131.5731 | 17.9386
2023-11-03 | 15:05:40;346 | 17.7965 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.99% | 5131.4732 | 17.9415
2023-11-04 | 15:05:40;596 | 17.8 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.96% | 5131.8931 | 17.945
2023-11-05 | 15:05:40;846 | 17.8015 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5131.653 | 17.9465
2023-11-06 | 15:05:41;096 | 17.8028 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5131.353 | 17.9478
2023-11-07 | 15:05:41;346 | 17.8064 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5131.1328 | 17.9514
2023-11-08 | 15:05:41;596 | 17.8091 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58% | 5131.0533 | 17.9541
2023-11-09 | 15:05:41;846 | 17.808 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5131.0733 | 17.953
2023-11-10 | 15:05:42;096 | 17.8053 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.19% | 5131.1532 | 17.9503
2023-11-11 | 15:05:42;346 | 17.8029 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5130.8931 | 17.9479
2023-11-12 | 15:05:42;596 | 17.8006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.02% | 5130.7329 | 17.9456
2023-11-13 | 15:05:42;846 | 17.7994 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.27% | 5130.7329 | 17.9444
2023-11-14 | 15:05:43;096 | 17.7961 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.18% | 5130.0333 | 17.9411
2023-11-15 | 15:05:43;346 | 17.789 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5130.1728 | 17.934
2023-11-16 | 15:05:43;596 | 17.7815 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5130.4532 | 17.9265
2023-11-17 | 15:05:43;846 | 17.7765 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5130.2531 | 17.9215
2023-11-18 | 15:05:44;096 | 17.7767 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.4% | 5130.5331 | 17.9217
2023-11-19 | 15:05:44;346 | 17.7814 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.37% | 5130.6126 | 17.9264
2023-11-20 | 15:05:44;596 | 17.7907 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5130.1528 | 17.9357
2023-11-21 | 15:05:44;846 | 17.8005 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.49% | 5130.0733 | 17.9455
2023-11-22 | 15:05:45;096 | 17.8033 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.51% | 5130.653 | 17.9483
2023-11-23 | 15:05:45;346 | 17.8006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.43% | 5130.8132 | 17.9456
2023-11-24 | 15:05:45;596 | 17.797 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.34% | 5130.9934 | 17.942
2023-11-25 | 15:05:45;846 | 17.7937 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.43% | 5130.9331 | 17.9387
2023-11-26 | 15:05:46;096 | 17.793 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.37% | 5131.0333 | 17.938
2023-11-27 | 15:05:46;346 | 17.7956 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5131.293 | 17.9406
2023-11-28 | 15:05:46;596 | 17.7995 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.46% | 5131.1128 | 17.9445
2023-11-29 | 15:05:46;846 | 17.8065 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.37% | 5130.953 | 17.9515
2023-11-30 | 15:05:47;096 | 17.8169 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.38% | 5130.5731 | 17.9619
2023-12-01 | 15:05:47;346 | 17.8294 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.53% | 5130.293 | 17.9744
2023-12-02 | 15:05:47;596 | 17.8384 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.39% | 5130.8531 | 17.9834
2023-12-03 | 15:05:47;846 | 17.8366 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5131.2127 | 17.9816
2023-12-04 | 15:05:48;096 | 17.8363 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5130.6534 | 17.9813
2023-12-05 | 15:05:48;346 | 17.8476 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.41% | 5130.6134 | 17.9926
2023-12-06 | 15:05:48;596 | 17.8593 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.44% | 5130.8531 | 18.0043
2023-12-07 | 15:05:48;846 | 17.8637 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5130.953 | 18.0087
2023-12-08 | 15:05:49;096 | 17.8642 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.3% | 5130.8931 | 18.0092
2023-12-09 | 15:05:49;346 | 17.8655 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.35% | 5130.4133 | 18.0105
2023-12-10 | 15:05:49;596 | 17.8685 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.31% | 5130.8731 | 18.0135
2023-12-11 | 15:05:49;846 | 17.8697 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.23% | 5131.3329 | 18.0147
2023-12-12 | 15:05:50;096 | 17.8691 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5131.293 | 18.0141
2023-12-13 | 15:05:50;346 | 17.8737 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.33% | 5130.8132 | 18.0187
2023-12-14 | 15:05:50;596 | 17.8806 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5130.5934 | 18.0256
2023-12-15 | 15:05:50;846 | 17.8819 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.24% | 5130.8331 | 18.0269
2023-12-16 | 15:05:51;096 | 17.8792 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5130.7928 | 18.0242
2023-12-17 | 15:05:51;346 | 17.8759 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.2% | 5131.313 | 18.0209
2023-12-18 | 15:05:51;596 | 17.8719 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.14% | 5131.6134 | 18.0169
2023-12-19 | 15:05:51;846 | 17.8708 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.05% | 5131.3929 | 18.0158
2023-12-20 | 15:05:52;096 | 17.8735 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5131.313 | 18.0185
2023-12-21 | 15:05:52;346 | 17.8751 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.09% | 5131.3329 | 18.0201
2023-12-22 | 15:05:52;596 | 17.8771 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.11% | 5131.3329 | 18.0221
2023-12-23 | 15:05:52;846 | 17.8751 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.01% | 5131.4932 | 18.0201
2023-12-24 | 15:05:53;096 | 17.8631 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5132.4932 | 18.0081
2023-12-25 | 15:05:53;346 | 17.8542 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5132.273 | 17.9992
2023-12-26 | 15:05:53;596 | 17.8537 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.86% | 5131.8531 | 17.9987
2023-12-27 | 15:05:53;846 | 17.8471 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.9% | 5132.0133 | 17.9921
2023-12-28 | 15:05:54;096 | 17.8361 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5131.5531 | 17.9811
2023-12-29 | 15:05:54;346 | 17.8354 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.88% | 5131.6334 | 17.9804
2023-12-30 | 15:05:54;596 | 17.8369 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.87% | 5131.9331 | 17.9819
2023-12-31 | 15:05:54;846 | 17.8333 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5132.0533 | 17.9783
2024-01-01 | 15:05:55;096 | 17.8307 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.75% | 5132.1132 | 17.9757
2024-01-02 | 15:05:55;346 | 17.83 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.76% | 5132.3329 | 17.975
2024-01-03 | 15:05:55;596 | 17.8232 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5132.3329 | 17.9682
2024-01-04 | 15:05:55;846 | 17.8128 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5132.8331 | 17.9578
2024-01-05 | 15:05:56;096 | 17.8075 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5132.2131 | 17.9525
2024-01-06 | 15:05:56;346 | 17.8024 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.72% | 5132.0733 | 17.9474
2024-01-07 | 15:05:56;596 | 17.7979 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5132.273 | 17.9429
2024-01-08 | 15:05:56;846 | 17.7948 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.68% | 5132.3329 | 17.9398
2024-01-09 | 15:05:57;096 | 17.7863 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.66% | 5132.2531 | 17.9313
2024-01-10 | 15:05:57;346 | 17.7755 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5131.973 | 17.9205
2024-01-11 | 15:05:57;596 | 17.7715 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.79% | 5131.973 | 17.9165
2024-01-12 | 15:05:57;846 | 17.7705 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.77% | 5132.2331 | 17.9155
2024-01-13 | 15:05:58;096 | 17.7645 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.81% | 5131.9331 | 17.9095
2024-01-14 | 15:05:58;346 | 17.7594 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5131.9131 | 17.9044
2024-01-15 | 15:05:58;596 | 17.7557 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.74% | 5132.5934 | 17.9007
2024-01-16 | 15:05:58;846 | 17.7507 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.65% | 5132.3329 | 17.8957
2024-01-17 | 15:05:59;096 | 17.7498 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.7% | 5132.3933 | 17.8948
2024-01-18 | 15:05:59;346 | 17.7484 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.8% | 5131.973 | 17.8934
2024-01-19 | 15:05:59;596 | 17.743 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.85% | 5131.4532 | 17.888
2024-01-20 | 15:05:59;846 | 17.7378 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.93% | 5131.7928 | 17.8828
2024-01-21 | 15:06:00;096 | 17.7335 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.98% | 5131.5731 | 17.8785
2024-01-22 | 15:06:00;346 | 17.7326 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5131.7528 | 17.8776
2024-01-23 | 15:06:00;596 | 17.7356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.95% | 5131.8331 | 17.8806
2024-01-24 | 15:06:00;846 | 17.7336 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.8% | 5132.4332 | 17.8786
2024-01-25 | 15:06:01;096 | 17.7285 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.86% | 5132.5731 | 17.8735
2024-01-26 | 15:06:01;346 | 17.73 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.84% | 5131.8132 | 17.875
2024-01-27 | 15:06:01;596 | 17.7315 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.92% | 5131.6929 | 17.8765
2024-01-28 | 15:06:01;846 | 17.7231 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 57.96% | 5131.7728 | 17.8681
2024-01-29 | 15:06:02;096 | 17.7197 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.353 | 17.8647
2024-01-30 | 15:06:02;346 | 17.727 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.15% | 5130.8931 | 17.872
2024-01-31 | 15:06:02;596 | 17.7278 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.1% | 5131.7129 | 17.8728
2024-02-01 | 15:06:02;846 | 17.7237 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.08% | 5131.9934 | 17.8687
2024-02-02 | 15:06:03;096 | 17.7219 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.04% | 5131.3929 | 17.8669
2024-02-03 | 15:06:03;346 | 17.7218 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.06% | 5131.6534 | 17.8668
2024-02-04 | 15:06:03;596 | 17.7195 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.06% | 5132.0733 | 17.8645
2024-02-05 | 15:06:03;846 | 17.7144 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 58.03% | 5131.7329 | 17.8594
2024-02-06 | 15:06:04;096 | 17.1364 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5132.2264
2024-02-07 | 15:06:04;346 | 17.14 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5133.0885
2024-02-08 | 15:06:04;596 | 17.1342 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.84% | 5133.3702
2024-02-09 | 15:06:04;846 | 17.1336 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.83% | 5133.9318
2024-02-10 | 15:06:05;096 | 17.1402 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.66% | 5135.1939
2024-02-11 | 15:06:05;346 | 17.1402 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.29% | 5136.1755
2024-02-12 | 15:06:05;596 | 17.1396 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.18% | 5136.3404
2024-02-13 | 15:06:05;846 | 17.1435 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5136.7203
2024-02-14 | 15:06:06;096 | 17.1397 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.87% | 5136.9205
2024-02-15 | 15:06:06;346 | 17.1313 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.76% | 5136.9804
2024-02-16 | 15:06:06;596 | 17.1237 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.7% | 5137.26
2024-02-17 | 15:06:06;846 | 17.1107 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.67% | 5136.94
2024-02-18 | 15:06:07;096 | 17.0988 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.69% | 5136.3604
2024-02-19 | 15:06:07;346 | 17.0903 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.66% | 5136.2401
2024-02-20 | 15:06:07;596 | 17.0745 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.65% | 5136.2601
2024-02-21 | 15:06:07;846 | 17.0537 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5136.4003
2024-02-22 | 15:06:08;096 | 17.0321 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.59% | 5136.7602
2024-02-23 | 15:06:08;346 | 17.0089 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5137.26
2024-02-24 | 15:06:08;596 | 16.9849 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.44% | 5137.4598
2024-02-25 | 15:06:08;846 | 16.9565 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.4% | 5137.0799
2024-02-26 | 15:06:09;096 | 16.9325 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5136.4398
2024-02-27 | 15:06:09;346 | 16.9129 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.45% | 5137.3004
2024-02-28 | 15:06:09;596 | 16.8886 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.38% | 5137.5002
2024-02-29 | 15:06:09;846 | 16.8656 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.47% | 5137.5601
2024-03-01 | 15:06:10;096 | 16.8505 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.46% | 5137.26
2024-03-02 | 15:06:10;346 | 16.8361 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.46% | 5137.0399
2024-03-03 | 15:06:10;596 | 16.8127 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.5% | 5137.3803
2024-03-04 | 15:06:10;846 | 16.7899 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.51% | 5137.0599
2024-03-05 | 15:06:11;096 | 16.7782 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.62% | 5137.0399
2024-03-06 | 15:06:11;346 | 16.7679 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.6% | 5137.1602
2024-03-07 | 15:06:11;596 | 16.7529 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.54% | 5137.4398
2024-03-08 | 15:06:11;846 | 16.7338 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.55% | 5137.4003
2024-03-09 | 15:06:12;096 | 16.7169 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.64% | 5136.9005
2024-03-10 | 15:06:12;346 | 16.7052 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.75% | 5136.64
2024-03-11 | 15:06:12;596 | 16.6954 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.85% | 5136.3803
2024-03-12 | 15:06:12;846 | 16.686 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.01% | 5136.3404
2024-03-13 | 15:06:13;096 | 16.672 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.92% | 5136.7602
2024-03-14 | 15:06:13;346 | 16.6588 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 54.93% | 5136.8402
2024-03-15 | 15:06:13;596 | 16.6547 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.02% | 5136.6804
2024-03-16 | 15:06:13;846 | 16.6543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.05% | 5136.3404
2024-03-17 | 15:06:14;096 | 16.6533 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.11% | 5136.7003
2024-03-18 | 15:06:14;346 | 16.6483 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.16% | 5136.2201
2024-03-19 | 15:06:14;596 | 16.64 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.15% | 5136.5202
2024-03-20 | 15:06:14;846 | 16.6402 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.28% | 5136.6001
2024-03-21 | 15:06:15;096 | 16.6463 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.25% | 5136.8805
2024-03-22 | 15:06:15;346 | 16.6493 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.28% | 5136.7802
2024-03-23 | 15:06:15;596 | 16.6509 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.26% | 5136.8002
2024-03-24 | 15:06:15;846 | 16.6528 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.31% | 5136.4203
2024-03-25 | 15:06:16;096 | 16.6548 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.37% | 5136.4003
2024-03-26 | 15:06:16;346 | 16.6547 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.34% | 5136.8805
2024-03-27 | 15:06:16;596 | 16.6566 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.33% | 5136.7802
2024-03-28 | 15:06:16;846 | 16.6678 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.39% | 5136.7003
2024-03-29 | 15:06:17;096 | 16.6793 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.35% | 5136.9005
2024-03-30 | 15:06:17;346 | 16.6836 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.27% | 5137.3004
2024-03-31 | 15:06:17;596 | 16.6881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.9% | 5137.1003
2024-04-01 | 15:06:17;846 | 16.6979 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.01% | 5136.8202
2024-04-02 | 15:06:18;096 | 16.7133 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.04% | 5136.5601
2024-04-03 | 15:06:18;346 | 16.7294 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.03% | 5136.5801
2024-04-04 | 15:06:18;596 | 16.7394 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.09% | 5136.3404
2024-04-05 | 15:06:18;846 | 16.7555 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.11% | 5136.5202
2024-04-06 | 15:06:19;096 | 16.7778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5136.5002
2024-04-07 | 15:06:19;346 | 16.7949 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5136.3204
2024-04-08 | 15:06:19;596 | 16.812 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.06% | 5136.3799
2024-04-09 | 15:06:19;846 | 16.8296 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5136.9404
2024-04-10 | 15:06:20;096 | 16.8424 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.14% | 5137.0399
2024-04-11 | 15:06:20;346 | 16.8559 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5136.4199
2024-04-12 | 15:06:20;596 | 16.8742 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.29% | 5136.3799
2024-04-13 | 15:06:20;846 | 16.8916 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5136.3204
2024-04-14 | 15:06:21;096 | 16.9075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5136.1003
2024-04-15 | 15:06:21;346 | 16.9256 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.26% | 5135.7003
2024-04-16 | 15:06:21;596 | 16.9433 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5135.66
2024-04-17 | 15:06:21;846 | 16.962 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.12% | 5135.3404
2024-04-18 | 15:06:22;096 | 16.981 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.18% | 5136.1202
2024-04-19 | 15:06:22;346 | 16.9922 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.19% | 5136.1802
2024-04-20 | 15:06:22;596 | 16.9991 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.21% | 5136.0599
2024-04-21 | 15:06:22;846 | 17.0146 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5136.3803
2024-04-22 | 15:06:23;096 | 17.0351 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.17% | 5135.8997
2024-04-23 | 15:06:23;346 | 17.05 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.16% | 5134.9401
2024-04-24 | 15:06:23;596 | 17.0635 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.13% | 5134.5202
2024-04-25 | 15:06:23;846 | 17.0794 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.1% | 5134.7003
2024-04-26 | 15:06:24;096 | 17.0933 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56% | 5135.1003
2024-04-27 | 15:06:24;346 | 17.104 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5135.0799
2024-04-28 | 15:06:24;596 | 17.1133 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.08% | 5135.0599
2024-04-29 | 15:06:24;846 | 17.1172 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5135.3803
2024-04-30 | 15:06:25;096 | 17.1218 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.97% | 5135.3803
2024-05-01 | 15:06:25;346 | 17.1284 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.98% | 5135.0399
2024-05-02 | 15:06:25;596 | 17.1329 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 56.03% | 5134.4402
2024-05-03 | 15:06:25;846 | 17.1378 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.96% | 5134.5801
2024-05-04 | 15:06:26;096 | 17.147 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.93% | 5134.9005
2024-05-05 | 15:06:25;846 | 17.1378 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 55.96% | 5134.5801