## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
REGISTROS
Fecha: 19 Agosto
Tamaño de Escalón esperado: 3,18 MW
Tiempo de Establecimiento: 41 segundos
| Hora | Tiempo [s] | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW]
| 06:41:08.936 | -9.6667 | 29.6762 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:09.246 | -9.3333 | 29.6707 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:09.566 | -9 | 29.8135 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:09.886 | -8.6667 | 29.8171 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:10.216 | -8.3333 | 29.6654 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:10.526 | -8 | 29.6317 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:10.846 | -7.6667 | 29.6274 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:11.166 | -7.3333 | 29.6307 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:11.486 | -7 | 29.6567 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:11.806 | -6.6667 | 29.6446 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:12.136 | -6.3333 | 29.705 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:12.446 | -6 | 29.7864 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:12.766 | -5.6667 | 29.6773 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:13.096 | -5.3333 | 29.5593 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:13.406 | -5 | 29.6523 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:13.726 | -4.6667 | 29.8152 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:14.056 | -4.3333 | 29.6294 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:14.366 | -4 | 29.6668 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:14.686 | -3.6667 | 29.7532 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:15.006 | -3.3333 | 29.6715 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:15.326 | -3 | 29.5813 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:15.646 | -2.6667 | 29.6536 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:15.966 | -2.3333 | 29.6678 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:16.296 | -2 | 29.6442 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:16.606 | -1.6667 | 29.7534 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:16.926 | -1.3333 | 29.8479 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:17.256 | -1 | 29.7853 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:17.566 | -0.66667 | 29.708 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:17.886 | -0.33333 | 29.7101 | 60 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:18.206 | 0 | 29.8245 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:18.526 | 0.33333 | 29.7661 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:18.846 | 0.66667 | 29.7462 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:19.176 | 1 | 29.8147 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:19.486 | 1.3333 | 29.8263 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:19.806 | 1.6667 | 29.7756 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:20.136 | 2 | 29.8349 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:20.446 | 2.3333 | 29.9772 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:20.766 | 2.6667 | 29.8511 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:21.086 | 3 | 29.8357 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:21.406 | 3.3333 | 30.0338 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:21.726 | 3.6667 | 30.0561 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:22.046 | 4 | 30.2869 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:22.376 | 4.3333 | 30.2007 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:22.686 | 4.6667 | 30.3032 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:23.006 | 5 | 30.2557 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:23.326 | 5.3333 | 30.3106 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:23.656 | 5.6667 | 30.3069 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:23.966 | 6 | 30.2843 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:24.296 | 6.3333 | 30.1895 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:24.606 | 6.6667 | 30.4978 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:24.926 | 7 | 30.5481 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:25.256 | 7.3333 | 30.4878 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:25.566 | 7.6667 | 30.466 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:25.885 | 8 | 30.5047 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:26.205 | 8.3333 | 30.3695 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:26.535 | 8.6667 | 30.2743 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:26.845 | 9 | 30.6493 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:27.165 | 9.3333 | 30.7903 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:27.495 | 9.6667 | 30.5347 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:27.805 | 10 | 30.7532 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:28.125 | 10.3333 | 30.7115 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:28.445 | 10.6667 | 30.6305 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:28.765 | 11 | 30.7306 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:29.085 | 11.3333 | 30.7292 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:29.415 | 11.6667 | 30.7218 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:29.725 | 12 | 30.9468 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:30.045 | 12.3333 | 30.9208 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:30.365 | 12.6667 | 31.1756 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:30.685 | 13 | 30.8505 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:31.005 | 13.3333 | 30.9382 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:31.335 | 13.6667 | 31.0204 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:31.645 | 14 | 31.0843 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:31.965 | 14.3333 | 30.7635 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:32.285 | 14.6667 | 30.9963 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:32.615 | 15 | 31.1511 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:32.925 | 15.3333 | 31.0554 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:33.245 | 15.6667 | 31.1857 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:33.565 | 16 | 31.3512 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:33.885 | 16.3333 | 31.4214 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:34.205 | 16.6667 | 31.3177 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:34.535 | 17 | 31.3776 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:34.845 | 17.3333 | 31.2894 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:35.165 | 17.6667 | 31.387 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:35.495 | 18 | 31.5086 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:35.805 | 18.3333 | 31.5541 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:36.125 | 18.6667 | 31.4464 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:36.445 | 19 | 31.3749 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:36.765 | 19.3333 | 31.3626 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:37.085 | 19.6667 | 31.4736 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:37.405 | 20 | 31.7887 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:37.735 | 20.3333 | 31.6718 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:38.045 | 20.6667 | 31.6697 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:38.365 | 21 | 31.7547 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:38.705 | 21.3333 | 31.6408 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:38.995 | 21.6667 | 31.6408 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:39.005 | 22 | 31.6408 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:39.325 | 22.3333 | 31.7001 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:39.655 | 22.6667 | 31.7512 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:39.965 | 23 | 31.7286 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:40.285 | 23.3333 | 31.9412 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:40.615 | 23.6667 | 31.9487 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:40.925 | 24 | 31.9563 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:41.245 | 24.3333 | 32.0849 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:41.575 | 24.6667 | 31.9126 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:41.886 | 25 | 32.053 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:42.206 | 25.3333 | 32.0754 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:42.526 | 25.6667 | 32.0513 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:42.846 | 26 | 32.0268 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:43.166 | 26.3333 | 32.0478 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:43.486 | 26.6667 | 32.0503 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:43.816 | 27 | 32.1934 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:44.126 | 27.3333 | 32.0381 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:44.446 | 27.6667 | 32.0907 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:44.776 | 28 | 32.3164 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:45.086 | 28.3333 | 32.3249 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:45.406 | 28.6667 | 32.3434 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:45.736 | 29 | 32.3085 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:46.056 | 29.3333 | 32.4954 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:46.366 | 29.6667 | 32.4742 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:46.686 | 30 | 32.3623 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:47.006 | 30.3333 | 32.3334 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:47.326 | 30.6667 | 32.4412 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:47.656 | 31 | 32.5438 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:47.966 | 31.3333 | 32.5267 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:48.286 | 31.6667 | 32.618 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:48.606 | 32 | 32.5016 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:48.936 | 32.3333 | 32.7013 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:49.246 | 32.6667 | 32.514 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:49.566 | 33 | 32.5856 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:49.886 | 33.3333 | 32.7513 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:50.206 | 33.6667 | 32.4791 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:50.526 | 34 | 32.3564 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:50.856 | 34.3333 | 32.7612 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:51.166 | 34.6667 | 32.6681 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:51.486 | 35 | 32.5962 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:51.816 | 35.3333 | 32.6504 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:52.126 | 35.6667 | 32.738 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:52.446 | 36 | 32.6969 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:52.766 | 36.3333 | 32.8549 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:53.086 | 36.6667 | 32.8272 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:53.406 | 37 | 32.6717 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:53.736 | 37.3333 | 32.7141 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:54.046 | 37.6667 | 32.7272 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:54.366 | 38 | 32.7113 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:54.686 | 38.3333 | 32.7787 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:55.006 | 38.6667 | 32.6774 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:55.326 | 39 | 32.6964 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:55.646 | 39.3333 | 32.8001 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:55.976 | 39.6667 | 32.7394 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:56.286 | 40 | 32.819 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:56.606 | 40.3333 | 32.8742 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:56.936 | 40.6667 | 32.7296 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:57.246 | 41 | 32.8882 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:57.566 | 41.3333 | 33.0394 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:57.896 | 41.6667 | 33.0394 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:58.206 | 42 | 32.8404 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:58.526 | 42.3333 | 32.8503 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:58.846 | 42.6667 | 32.9141 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:59.166 | 43 | 32.9575 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:59.486 | 43.3333 | 32.9722 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:41:59.816 | 43.6667 | 32.9147 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:00.126 | 44 | 32.7632 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:00.446 | 44.3333 | 32.8549 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:00.766 | 44.6667 | 32.9707 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:01.096 | 45 | 32.8204 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:01.406 | 45.3333 | 32.9321 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:01.726 | 45.6667 | 32.9001 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:02.046 | 46 | 32.8741 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:02.366 | 46.3333 | 32.9801 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:02.686 | 46.6667 | 32.9428 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:03.016 | 47 | 32.9243 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:03.326 | 47.3333 | 32.8778 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:03.646 | 47.6667 | 32.8354 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:03.966 | 48 | 32.849 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:04.286 | 48.3333 | 33.0235 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:04.606 | 48.6667 | 33.0903 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:04.936 | 49 | 32.9236 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:05.246 | 49.3333 | 32.8683 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:05.566 | 49.6667 | 32.7551 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:05.886 | 50 | 32.9595 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:06.216 | 50.3333 | 32.8371 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:06.526 | 50.6667 | 32.8276 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:06.846 | 51 | 32.9942 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:07.166 | 51.3333 | 32.8963 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:07.486 | 51.6667 | 32.9061 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:07.806 | 52 | 32.8881 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:08.136 | 52.3333 | 32.897 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:08.446 | 52.6667 | 32.9899 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:08.766 | 53 | 33.1051 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:09.096 | 53.3333 | 32.9735 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:09.406 | 53.6667 | 32.9804 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:09.726 | 54 | 32.9974 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:10.046 | 54.3333 | 32.8346 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:10.376 | 54.6667 | 32.6596 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:10.686 | 55 | 33.0752 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:11.016 | 55.3333 | 32.9072 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:11.326 | 55.6667 | 32.747 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:11.646 | 56 | 32.8067 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:11.966 | 56.3333 | 32.773 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:12.286 | 56.6667 | 32.7589 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:12.606 | 57 | 32.8872 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:12.926 | 57.3333 | 32.8579 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:13.256 | 57.6667 | 32.7897 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:13.566 | 58 | 32.9095 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:13.886 | 58.3333 | 33.0134 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:14.216 | 58.6667 | 32.9726 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:14.526 | 59 | 32.9413 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:14.846 | 59.3333 | 32.7774 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:15.176 | 59.6667 | 32.8532 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:15.486 | 60 | 32.8593 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:15.806 | 60.3333 | 32.8197 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:16.126 | 60.6667 | 32.7785 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:16.446 | 61 | 32.8133 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:16.766 | 61.3333 | 32.9021 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:17.096 | 61.6667 | 33.0107 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:17.406 | 62 | 32.9562 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:17.726 | 62.3333 | 32.9533 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:18.056 | 62.6667 | 32.8306 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:18.376 | 63 | 32.7592 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:18.686 | 63.3333 | 32.7612 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:19.006 | 63.6667 | 32.8038 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:19.346 | 64 | 32.8266 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:19.646 | 64.3333 | 32.8266 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:19.966 | 64.6667 | 32.6514 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:20.296 | 65 | 32.9104 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:20.606 | 65.3333 | 32.8809 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:20.926 | 65.6667 | 32.8223 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:21.246 | 66 | 32.8048 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:21.566 | 66.3333 | 32.9177 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:21.886 | 66.6667 | 32.8879 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:22.216 | 67 | 32.8388 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:22.526 | 67.3333 | 32.7761 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:22.846 | 67.6667 | 32.8546 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:23.166 | 68 | 32.8456 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:23.496 | 68.3333 | 32.8523 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:23.806 | 68.6667 | 32.8512 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:24.126 | 69 | 32.9598 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:24.456 | 69.3333 | 32.8503 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:24.766 | 69.6667 | 32.7681 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:25.086 | 70 | 32.745 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:25.416 | 70.3333 | 32.8421 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:25.726 | 70.6667 | 32.9101 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:26.046 | 71 | 32.805 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:26.366 | 71.3333 | 32.884 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:26.686 | 71.6667 | 32.7898 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:27.006 | 72 | 32.8139 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:27.336 | 72.3333 | 32.8573 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:27.646 | 72.6667 | 32.7921 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:27.966 | 73 | 32.7921 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:28.286 | 73.3333 | 32.852 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:28.606 | 73.6667 | 32.8034 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:28.926 | 74 | 32.8186 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:29.246 | 74.3333 | 32.8814 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:29.576 | 74.6667 | 32.8896 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:29.886 | 75 | 32.7606 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:30.206 | 75.3333 | 32.7861 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:30.526 | 75.6667 | 32.8273 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:30.846 | 76 | 32.883 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:31.166 | 76.3333 | 32.8919 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:31.496 | 76.6667 | 32.9932 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:31.806 | 77 | 32.9327 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:32.126 | 77.3333 | 32.7909 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:32.456 | 77.6667 | 32.8216 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:32.766 | 78 | 32.9612 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:33.086 | 78.3333 | 32.8894 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:33.416 | 78.6667 | 32.7731 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:33.726 | 79 | 32.8782 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:34.046 | 79.3333 | 32.876 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:34.366 | 79.6667 | 32.8295 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:34.696 | 80 | 32.9008 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:34.996 | 80.3333 | 32.9008 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:35.006 | 80.6667 | 32.9008 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:35.326 | 81 | 32.8526 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:35.646 | 81.3333 | 32.8249 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:35.966 | 81.6667 | 32.7611 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:36.286 | 82 | 32.8874 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:36.616 | 82.3333 | 32.8687 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:36.926 | 82.6667 | 32.9536 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:37.246 | 83 | 32.9311 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:37.576 | 83.3333 | 32.935 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:37.886 | 83.6667 | 32.935 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:38.206 | 84 | 32.8442 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:38.536 | 84.3333 | 32.9361 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:38.846 | 84.6667 | 32.8749 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:39.166 | 85 | 32.8609 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:39.486 | 85.3333 | 32.9662 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:39.806 | 85.6667 | 32.9861 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:40.126 | 86 | 32.7971 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:40.446 | 86.3333 | 32.7993 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:40.776 | 86.6667 | 32.8168 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:41.086 | 87 | 32.8627 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:41.406 | 87.3333 | 32.9634 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:41.736 | 87.6667 | 32.7822 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:42.046 | 88 | 32.8901 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:42.366 | 88.3333 | 33.0354 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:42.696 | 88.6667 | 33.0033 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:43.006 | 89 | 32.8121 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:43.326 | 89.3333 | 32.8462 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:43.666 | 89.6667 | 32.8983 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:43.966 | 90 | 32.8983 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:44.286 | 90.3333 | 32.901 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:44.606 | 90.6667 | 32.8575 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:44.926 | 91 | 32.9432 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:45.246 | 91.3333 | 32.9242 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:45.576 | 91.6667 | 32.7221 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:45.886 | 92 | 32.9007 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:46.206 | 92.3333 | 32.7042 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:46.526 | 92.6667 | 32.8088 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:46.856 | 93 | 32.9708 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:47.166 | 93.3333 | 32.9731 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:47.486 | 93.6667 | 33.0081 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:47.806 | 94 | 33.0294 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:48.126 | 94.3333 | 33.1438 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:48.446 | 94.6667 | 32.5857 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:48.776 | 95 | 32.7593 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:49.086 | 95.3333 | 33.0437 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:49.406 | 95.6667 | 32.907 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:49.736 | 96 | 32.8011 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:50.046 | 96.3333 | 32.808 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:50.366 | 96.6667 | 32.8149 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:50.696 | 97 | 32.8922 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:51.006 | 97.3333 | 32.8855 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:51.326 | 97.6667 | 32.9947 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:51.646 | 98 | 32.8862 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:51.976 | 98.3333 | 32.7819 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:52.286 | 98.6667 | 32.9228 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:52.606 | 99 | 32.8757 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:52.926 | 99.3333 | 32.7391 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:53.246 | 99.6667 | 32.9515 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:53.566 | 100 | 32.8771 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:53.896 | 100.3333 | 32.7951 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:54.206 | 100.6667 | 32.868 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:54.526 | 101 | 32.8114 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:54.846 | 101.3333 | 32.8108 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:55.166 | 101.6667 | 32.9063 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:55.486 | 102 | 32.9446 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:55.816 | 102.3333 | 33.0395 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:56.126 | 102.6667 | 32.8445 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:56.446 | 103 | 32.7928 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:56.776 | 103.3333 | 32.7344 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:57.086 | 103.6667 | 32.8176 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:57.406 | 104 | 32.9102 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:57.726 | 104.3333 | 32.7361 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:58.046 | 104.6667 | 33.029 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:58.366 | 105 | 32.8487 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:58.686 | 105.3333 | 32.8223 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:59.016 | 105.6667 | 32.8214 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:59.326 | 106 | 32.894 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:59.646 | 106.3333 | 32.7843 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:42:59.976 | 106.6667 | 32.8993 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:43:00.286 | 107 | 32.9647 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:43:00.606 | 107.3333 | 32.8949 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654
| 06:43:00.936 | 107.6667 | 32.9324 | 59.8 | 32.7746 | 32.9654

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal [MW]: | 50
Fecha : 19 de Agosto
|  | Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo |  | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Valor Final potencia (MW) | Valor Final Frecuencia (Hz)*
| Escalón positivo | 1 | 6:13 | 60 | 60.2 | 46.14 | 42.04 | 46 | 60 | 60.2 | -4.065 |  | 42.04 | 60.2 | 32.9 | 59.8
| Escalón positivo | 2 | 6:18 | 60.2 | 60.4 | 42.04 | 38.56 | 46 | 60.2 | 60.4 | -4.7893 |  | 38.56 | 60.4 | 36.05 | 59.6
| Escalón positivo | 3 | 6:23 | 60.4 | 60.6 | 38.56 | 35.33 | 46 | 60.4 | 60.6 | -5.16 |  | 35.33 | 60.6 | 39.74 | 59.4
| Escalón positivo | 4 | 6:28 | 60.6 | 60.8 | 35.33 | 32.12 | 46 | 60.6 | 60.8 | -5.1921 |  | 32.12 | 60.8 | 43.09 | 59.2
| Escalón positivo | 5 | 6:33 | 60.8 | 61 | 32.12 | 28.75 | 46 | 60.8 | 61 | -4.9456 |  | 28.75 | 61 | 46.17 | 59
| Escalón negativo | 6 | 6:41 | 60 | 59.8 | 29.58 | 32.9 | 30 | 60 | 59.8 | -5.0201
| Escalón negativo | 7 | 6:46 | 59.8 | 59.6 | 32.9 | 36.05 | 30 | 59.8 | 59.6 | -5.291
| Escalón negativo | 8 | 6:51 | 59.6 | 59.4 | 36.05 | 39.74 | 30 | 59.6 | 59.4 | -4.5167
| Escalón negativo | 9 | 6:56 | 59.4 | 59.2 | 39.74 | 43.09 | 30 | 59.4 | 59.2 | -4.9751
| Escalón negativo | 10 | 7:01 | 59.2 | 59 | 43.09 | 46.17 | 30 | 59.2 | 59 | -5.4113
[11 empty] | -4.9366 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Negativos de Frecuencia de 200 mHz
Hora | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina LPT [rpm] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Frecuencia de Referencia [Hz] | Velocidad de Turbina LPT [rpm]
06:13:08.295 | 46.3986 | 60 | 60 | 3908.5859 | 06:40:24.766 | 29.5923 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:08.605 | 46.1661 | 60 | 60 | 3908.5859 | 06:40:25.086 | 29.4041 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:08.925 | 46.0779 | 60 | 60 | 3907.7 | 06:40:25.416 | 29.4389 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:09.255 | 46.4407 | 60 | 60 | 3908.2295 | 06:40:25.726 | 29.5062 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:09.565 | 46.1597 | 60 | 60 | 3908.0972 | 06:40:26.046 | 29.4568 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:09.885 | 46.0202 | 60 | 60 | 3907.7 | 06:40:26.376 | 29.2787 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:10.205 | 46.1756 | 60 | 60 | 3907.4302 | 06:40:26.686 | 29.3534 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:10.535 | 46.2434 | 60 | 60 | 3907.4863 | 06:40:27.006 | 29.3627 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:10.845 | 46.2261 | 60 | 60 | 3907.3997 | 06:40:27.336 | 29.4673 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:11.165 | 46.0434 | 60 | 60 | 3907.354 | 06:40:27.646 | 29.4936 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:11.485 | 45.9095 | 60 | 60 | 3907.3081 | 06:40:27.966 | 29.4428 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:11.805 | 46.0033 | 60 | 60 | 3906.8806 | 06:40:28.286 | 29.3436 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:12.125 | 46.1921 | 60 | 60 | 3906.8806 | 06:40:28.606 | 29.3889 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:12.455 | 45.9977 | 60 | 60 | 3906.7332 | 06:40:28.936 | 29.5014 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:12.765 | 46.2814 | 60 | 60 | 3907.0791 | 06:40:29.246 | 29.478 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:13.085 | 45.9509 | 60 | 60 | 3906.718 | 06:40:29.576 | 29.4605 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:13.415 | 46.0171 | 60.2 | 60 | 3906.5703 | 06:40:29.886 | 29.5758 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:13.735 | 46.0357 | 60.2 | 60 | 3906.4534 | 06:40:30.206 | 29.5212 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:14.045 | 45.9696 | 60.2 | 60 | 3906.4229 | 06:40:30.536 | 29.2498 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:14.365 | 45.9515 | 60.2 | 60 | 3906.4229 | 06:40:30.846 | 29.3447 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:14.685 | 46.0187 | 60.2 | 60 | 3906.2856 | 06:40:31.166 | 29.4682 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:15.005 | 45.9046 | 60.2 | 60 | 3906.2346 | 06:40:31.496 | 29.6129 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:15.325 | 45.963 | 60.2 | 60 | 3906.3313 | 06:40:31.806 | 29.5828 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:15.655 | 45.8259 | 60.2 | 60 | 3906.1023 | 06:40:32.126 | 29.5499 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:15.965 | 45.6949 | 60.2 | 60 | 3906.1787 | 06:40:32.446 | 29.5993 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:16.285 | 46.0146 | 60.2 | 60 | 3906.5652 | 06:40:32.766 | 29.423 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:16.615 | 45.9609 | 60.2 | 60 | 3906.6416 | 06:40:33.086 | 29.438 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:16.925 | 45.9261 | 60.2 | 60 | 3906.6416 | 06:40:33.416 | 29.4344 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:17.245 | 45.9285 | 60.2 | 60 | 3906.6365 | 06:40:33.726 | 29.4231 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:17.575 | 45.9105 | 60.2 | 60 | 3906.2651 | 06:40:34.046 | 29.4187 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:17.885 | 45.903 | 60.2 | 60 | 3905.9597 | 06:40:34.376 | 29.5167 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:18.205 | 45.937 | 60.2 | 60 | 3906.5093 | 06:40:34.686 | 29.5006 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:18.525 | 45.4417 | 60.2 | 60 | 3906.606 | 06:40:35.006 | 29.4582 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:18.845 | 45.6666 | 60.2 | 60 | 3906.5754 | 06:40:35.326 | 29.3081 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:19.165 | 45.6162 | 60.2 | 60 | 3906.7993 | 06:40:35.646 | 29.4597 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:19.495 | 45.554 | 60.2 | 60 | 3906.489 | 06:40:35.966 | 29.3804 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:19.805 | 45.5599 | 60.2 | 60 | 3906.489 | 06:40:36.286 | 29.3509 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:20.125 | 45.5965 | 60.2 | 60 | 3906.3567 | 06:40:36.616 | 29.3723 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:20.455 | 45.2664 | 60.2 | 60 | 3906.1228 | 06:40:36.926 | 29.3895 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:20.765 | 45.4015 | 60.2 | 60 | 3906.2957 | 06:40:37.246 | 29.4516 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:21.085 | 45.4873 | 60.2 | 60 | 3905.9397 | 06:40:37.576 | 29.379 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:21.405 | 45.3383 | 60.2 | 60 | 3905.9905 | 06:40:37.886 | 29.379 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:21.725 | 45.3113 | 60.2 | 60 | 3905.6855 | 06:40:38.206 | 29.4787 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:22.045 | 45.4747 | 60.2 | 60 | 3905.8735 | 06:40:38.536 | 29.4176 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:22.375 | 45.212 | 60.2 | 60 | 3905.6194 | 06:40:38.846 | 29.4934 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:22.695 | 45.1283 | 60.2 | 60 | 3904.9941 | 06:40:39.166 | 29.5477 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:23.005 | 45.3654 | 60.2 | 60 | 3905.3398 | 06:40:39.486 | 29.5522 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:23.325 | 45.2399 | 60.2 | 60 | 3905.2991 | 06:40:39.806 | 29.4603 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:23.645 | 44.999 | 60.2 | 60 | 3905.1365 | 06:40:40.126 | 29.5489 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:23.965 | 44.9997 | 60.2 | 60 | 3905.2888 | 06:40:40.466 | 29.5297 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:24.285 | 45.2378 | 60.2 | 60 | 3905.7515 | 06:40:40.766 | 29.5297 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:24.615 | 44.8115 | 60.2 | 60 | 3906.072 | 06:40:41.086 | 29.5001 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:24.925 | 44.5702 | 60.2 | 60 | 3905.2126 | 06:40:41.406 | 29.5551 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:25.245 | 45.0377 | 60.2 | 60 | 3905.1619 | 06:40:41.726 | 29.58 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:25.565 | 44.9261 | 60.2 | 60 | 3904.8923 | 06:40:42.046 | 29.5294 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:25.886 | 44.7051 | 60.2 | 60 | 3904.491 | 06:40:42.366 | 29.5879 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:26.206 | 44.7414 | 60.2 | 60 | 3904.4248 | 06:40:42.706 | 29.4588 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:26.536 | 44.7084 | 60.2 | 60 | 3904.1455 | 06:40:42.996 | 29.4588 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:26.846 | 44.7573 | 60.2 | 60 | 3903.9219 | 06:40:43.006 | 29.4588 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:27.166 | 44.6782 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:40:43.326 | 29.46 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:27.486 | 44.5152 | 60.2 | 60 | 3904.0286 | 06:40:43.656 | 29.534 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:27.816 | 44.5372 | 60.2 | 60 | 3903.7593 | 06:40:43.966 | 29.6126 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:28.126 | 44.6224 | 60.2 | 60 | 3904.2622 | 06:40:44.286 | 29.5739 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:28.446 | 44.4005 | 60.2 | 60 | 3903.9875 | 06:40:44.606 | 29.6783 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:28.766 | 44.2945 | 60.2 | 60 | 3903.6118 | 06:40:44.926 | 29.6532 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:29.086 | 44.4351 | 60.2 | 60 | 3903.6577 | 06:40:45.246 | 29.6283 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:29.406 | 44.3533 | 60.2 | 60 | 3903.3428 | 06:40:45.576 | 29.5226 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:29.746 | 44.2453 | 60.2 | 60 | 3903.3987 | 06:40:45.886 | 29.5168 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:30.046 | 44.2453 | 60.2 | 60 | 3902.6726 | 06:40:46.206 | 29.6675 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:30.366 | 44.3025 | 60.2 | 60 | 3902.9468 | 06:40:46.526 | 29.6473 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:30.696 | 44.1894 | 60.2 | 60 | 3902.9468 | 06:40:46.856 | 29.5757 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:31.006 | 43.8814 | 60.2 | 60 | 3902.9468 | 06:40:47.166 | 29.5951 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:31.326 | 44.0712 | 60.2 | 60 | 3902.9468 | 06:40:47.486 | 29.6152 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:31.646 | 44.1909 | 60.2 | 60 | 3902.6929 | 06:40:47.816 | 29.5036 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:31.966 | 43.9059 | 60.2 | 60 | 3903.1702 | 06:40:48.126 | 29.6161 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:32.286 | 43.6915 | 60.2 | 60 | 3902.5708 | 06:40:48.446 | 29.4613 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:32.606 | 43.9969 | 60.2 | 60 | 3902.8704 | 06:40:48.766 | 29.5977 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:32.936 | 43.8807 | 60.2 | 60 | 3902.9722 | 06:40:49.086 | 29.6351 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:33.246 | 43.8506 | 60.2 | 60 | 3902.8298 | 06:40:49.406 | 29.5908 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:33.566 | 43.8897 | 60.2 | 60 | 3903.0686 | 06:40:49.736 | 29.5783 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:33.896 | 43.6411 | 60.2 | 60 | 3903.3682 | 06:40:50.046 | 29.743 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:34.206 | 43.5962 | 60.2 | 60 | 3902.9771 | 06:40:50.366 | 29.5921 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:34.526 | 43.6748 | 60.2 | 60 | 3902.9568 | 06:40:50.696 | 29.4547 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:34.846 | 43.5634 | 60.2 | 60 | 3903.094 | 06:40:51.006 | 29.6317 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:35.166 | 43.5836 | 60.2 | 60 | 3902.8044 | 06:40:51.326 | 29.5268 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:35.486 | 43.562 | 60.2 | 60 | 3902.8044 | 06:40:51.646 | 29.4744 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:35.816 | 43.5739 | 60.2 | 60 | 3903.1143 | 06:40:51.966 | 29.6728 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:36.126 | 43.41 | 60.2 | 60 | 3903.2261 | 06:40:52.286 | 29.4623 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:36.446 | 43.2184 | 60.2 | 60 | 3902.769 | 06:40:52.606 | 29.6638 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:36.776 | 43.4543 | 60.2 | 60 | 3903.1345 | 06:40:52.936 | 29.6104 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:37.086 | 43.2756 | 60.2 | 60 | 3903.2563 | 06:40:53.246 | 29.4483 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:37.406 | 43.2979 | 60.2 | 60 | 3903.292 | 06:40:53.566 | 29.6828 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:37.736 | 43.2072 | 60.2 | 60 | 3902.967 | 06:40:53.896 | 29.8326 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:38.046 | 43.2072 | 60.2 | 60 | 3903.4138 | 06:40:54.206 | 29.5117 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:38.366 | 43.0783 | 60.2 | 60 | 3903.5359 | 06:40:54.526 | 29.6087 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:38.686 | 42.9411 | 60.2 | 60 | 3903.2004 | 06:40:54.856 | 29.5527 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:39.016 | 43.2139 | 60.2 | 60 | 3902.835 | 06:40:55.166 | 29.6506 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:39.326 | 43.0267 | 60.2 | 60 | 3903.4749 | 06:40:55.486 | 29.5158 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:39.646 | 42.9145 | 60.2 | 60 | 3903.2615 | 06:40:55.806 | 29.6845 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:39.966 | 42.9538 | 60.2 | 60 | 3903.2615 | 06:40:56.126 | 29.6915 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:40.286 | 42.8893 | 60.2 | 60 | 3903.5308 | 06:40:56.446 | 29.7242 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:40.606 | 42.6591 | 60.2 | 60 | 3903.1599 | 06:40:56.776 | 29.6597 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:40.936 | 42.9241 | 60.2 | 60 | 3903.1448 | 06:40:57.086 | 29.6352 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:41.246 | 42.8041 | 60.2 | 60 | 3903.6423 | 06:40:57.406 | 29.6684 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:41.566 | 42.5235 | 60.2 | 60 | 3902.8755 | 06:40:57.726 | 29.5531 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:41.887 | 42.8418 | 60.2 | 60 | 3903.1396 | 06:40:58.046 | 29.7063 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:42.207 | 42.9656 | 60.2 | 60 | 3903.1396 | 06:40:58.366 | 29.5476 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:42.527 | 42.5407 | 60.2 | 60 | 3902.7639 | 06:40:58.686 | 29.6828 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:42.857 | 42.4643 | 60.2 | 60 | 3902.8401 | 06:40:59.016 | 29.7069 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:43.167 | 42.7806 | 60.2 | 60 | 3902.7434 | 06:40:59.326 | 29.5508 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:43.487 | 42.5041 | 60.2 | 60 | 3902.7434 | 06:40:59.646 | 29.6214 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:43.817 | 42.2531 | 60.2 | 60 | 3902.8552 | 06:40:59.976 | 29.719 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:44.127 | 42.255 | 60.2 | 60 | 3902.0022 | 06:41:00.286 | 29.6035 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:44.447 | 42.4296 | 60.2 | 60 | 3902.3018 | 06:41:00.606 | 29.6852 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:44.767 | 42.5276 | 60.2 | 60 | 3902.373 | 06:41:00.936 | 29.7692 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:45.097 | 42.2343 | 60.2 | 60 | 3902.2207 | 06:41:01.246 | 29.6936 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:45.407 | 42.3864 | 60.2 | 60 | 3902.3323 | 06:41:01.566 | 29.8051 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:45.727 | 42.4719 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:41:01.896 | 29.7362 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:46.047 | 42.3555 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:41:02.216 | 29.5843 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:46.367 | 42.2442 | 60.2 | 60 | 3902.2461 | 06:41:02.526 | 29.6601 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:46.687 | 42.2755 | 60.2 | 60 | 3902.2207 | 06:41:02.846 | 29.6897 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:47.017 | 42.1148 | 60.2 | 60 | 3902.2207 | 06:41:03.166 | 29.7294 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:47.327 | 42.2459 | 60.2 | 60 | 3901.8198 | 06:41:03.486 | 29.6955 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:47.647 | 42.3032 | 60.2 | 60 | 3902.0886 | 06:41:03.806 | 29.7546 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:47.977 | 42.232 | 60.2 | 60 | 3902.0835 | 06:41:04.136 | 29.6799 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:48.287 | 42.2257 | 60.2 | 60 | 3902.104 | 06:41:04.446 | 29.6456 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:48.607 | 42.4085 | 60.2 | 60 | 3902.1853 | 06:41:04.766 | 29.7314 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:48.937 | 42.197 | 60.2 | 60 | 3901.7083 | 06:41:05.086 | 29.5792 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:49.247 | 42.4392 | 60.2 | 60 | 3901.708 | 06:41:05.406 | 29.4875 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:49.567 | 42.4026 | 60.2 | 60 | 3901.5864 | 06:41:05.726 | 29.5422 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:49.887 | 42.2197 | 60.2 | 60 | 3901.9619 | 06:41:06.056 | 29.6165 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:50.217 | 42.2825 | 60.2 | 60 | 3901.8806 | 06:41:06.366 | 29.74 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:50.527 | 42.1978 | 60.2 | 60 | 3902.1953 | 06:41:06.686 | 29.853 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:50.847 | 42.1686 | 60.2 | 60 | 3901.8147 | 06:41:07.016 | 29.6088 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:51.167 | 42.3604 | 60.2 | 60 | 3901.3784 | 06:41:07.326 | 29.6382 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:51.487 | 42.3136 | 60.2 | 60 | 3902.033 | 06:41:07.646 | 29.6314 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:51.807 | 42.2915 | 60.2 | 60 | 3901.8298 | 06:41:07.966 | 29.7011 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:52.137 | 42.3952 | 60.2 | 60 | 3902.3577 | 06:41:08.286 | 29.6601 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:52.447 | 42.1664 | 60.2 | 60 | 3901.967 | 06:41:08.606 | 29.6939 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:52.767 | 42.1217 | 60.2 | 60 | 3902.1294 | 06:41:08.936 | 29.6762 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:53.087 | 42.1422 | 60.2 | 60 | 3902.4084 | 06:41:09.246 | 29.6707 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:53.407 | 42.0415 | 60.2 | 60 | 3902.4084 | 06:41:09.566 | 29.8135 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:53.727 | 42.2928 | 60.2 | 60 | 3902.4084 | 06:41:09.886 | 29.8171 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:54.057 | 42.2109 | 60.2 | 60 | 3902.1191 | 06:41:10.216 | 29.6654 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:54.367 | 42.2025 | 60.2 | 60 | 3902.2664 | 06:41:10.526 | 29.6317 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:54.697 | 42.1543 | 60.2 | 60 | 3902.4187 | 06:41:10.846 | 29.6274 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:55.007 | 42.1058 | 60.2 | 60 | 3902.3882 | 06:41:11.166 | 29.6307 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:55.327 | 42.0651 | 60.2 | 60 | 3902.3528 | 06:41:11.486 | 29.6567 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:55.647 | 42.1681 | 60.2 | 60 | 3902.5964 | 06:41:11.806 | 29.6446 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:55.967 | 42.3107 | 60.2 | 60 | 3903.0432 | 06:41:12.136 | 29.705 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:56.287 | 42.1458 | 60.2 | 60 | 3902.5557 | 06:41:12.446 | 29.7864 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:56.607 | 42.1069 | 60.2 | 60 | 3902.8806 | 06:41:12.766 | 29.6773 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:56.927 | 42.2424 | 60.2 | 60 | 3902.8806 | 06:41:13.096 | 29.5593 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:57.257 | 41.9586 | 60.2 | 60 | 3902.6013 | 06:41:13.406 | 29.6523 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:57.567 | 42.1494 | 60.2 | 60 | 3902.6877 | 06:41:13.726 | 29.8152 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:57.886 | 41.9419 | 60.2 | 60 | 3903.2563 | 06:41:14.056 | 29.6294 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:58.216 | 42.1394 | 60.2 | 60 | 3903.0278 | 06:41:14.366 | 29.6668 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:58.526 | 41.9015 | 60.2 | 60 | 3902.6064 | 06:41:14.686 | 29.7532 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:58.846 | 42.1896 | 60.2 | 60 | 3902.5254 | 06:41:15.006 | 29.6715 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:59.166 | 42.2708 | 60.2 | 60 | 3903.155 | 06:41:15.326 | 29.5813 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:59.486 | 41.9291 | 60.2 | 60 | 3902.698 | 06:41:15.646 | 29.6536 | 60 | 60 | 3904.0232
06:13:59.806 | 42.0801 | 60.2 | 60 | 3902.5762 | 06:41:15.966 | 29.6678 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:00.136 | 42.2503 | 60.2 | 60 | 3903.104 | 06:41:16.296 | 29.6442 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:00.446 | 42.1281 | 60.2 | 60 | 3902.2307 | 06:41:16.606 | 29.7534 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:00.766 | 42.0856 | 60.2 | 60 | 3902.2156 | 06:41:16.926 | 29.8479 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:01.096 | 42.103 | 60.2 | 60 | 3902.5203 | 06:41:17.256 | 29.7853 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:01.406 | 42.1421 | 60.2 | 60 | 3901.5864 | 06:41:17.566 | 29.708 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:01.726 | 42.2955 | 60.2 | 60 | 3901.5864 | 06:41:17.886 | 29.7101 | 60 | 60 | 3904.0232
06:14:02.046 | 42.0714 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:41:18.206 | 29.8245 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:02.376 | 41.995 | 60.2 | 60 | 3902.3982 | 06:41:18.526 | 29.7661 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:02.686 | 42.2272 | 60.2 | 60 | 3902.0889 | 06:41:18.846 | 29.7462 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:03.006 | 42.3997 | 60.2 | 60 | 3901.9771 | 06:41:19.176 | 29.8147 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:03.326 | 42.2127 | 60.2 | 60 | 3901.9314 | 06:41:19.486 | 29.8263 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:03.646 | 42.2605 | 60.2 | 60 | 3902.1191 | 06:41:19.806 | 29.7756 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:03.966 | 42.1158 | 60.2 | 60 | 3902.104 | 06:41:20.136 | 29.8349 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:04.296 | 42.0302 | 60.2 | 60 | 3901.7031 | 06:41:20.446 | 29.9772 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:04.606 | 42.2477 | 60.2 | 60 | 3902.033 | 06:41:20.766 | 29.8511 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:04.926 | 42.3521 | 60.2 | 60 | 3902.033 | 06:41:21.086 | 29.8357 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:05.246 | 41.951 | 60.2 | 60 | 3902.0786 | 06:41:21.406 | 30.0338 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:05.566 | 42.1362 | 60.2 | 60 | 3902.0786 | 06:41:21.726 | 30.0561 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:05.886 | 42.2731 | 60.2 | 60 | 3902.2715 | 06:41:22.046 | 30.2869 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:06.226 | 42.1661 | 60.2 | 60 | 3902.4592 | 06:41:22.376 | 30.2007 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:06.526 | 42.1661 | 60.2 | 60 | 3902.3274 | 06:41:22.686 | 30.3032 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:06.846 | 42.145 | 60.2 | 60 | 3902.906 | 06:41:23.006 | 30.2557 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:07.166 | 41.9647 | 60.2 | 60 | 3903.2209 | 06:41:23.326 | 30.3106 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:07.496 | 42.154 | 60.2 | 60 | 3903.3528 | 06:41:23.656 | 30.3069 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:07.806 | 42.2537 | 60.2 | 60 | 3903.4851 | 06:41:23.966 | 30.2843 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:08.126 | 42.2348 | 60.2 | 60 | 3903.6475 | 06:41:24.296 | 30.1895 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:08.446 | 42.0988 | 60.2 | 60 | 3902.9465 | 06:41:24.606 | 30.4978 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:08.766 | 42.3419 | 60.2 | 60 | 3903.0786 | 06:41:24.926 | 30.5481 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:09.086 | 42.16 | 60.2 | 60 | 3903.0991 | 06:41:25.256 | 30.4878 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:09.416 | 42.0493 | 60.2 | 60 | 3903.0991 | 06:41:25.566 | 30.466 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:09.726 | 41.8602 | 60.2 | 60 | 3903.8101 | 06:41:25.885 | 30.5047 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:10.046 | 42.1105 | 60.2 | 60 | 3904.3943 | 06:41:26.205 | 30.3695 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:10.366 | 42.0593 | 60.2 | 60 | 3904.5518 | 06:41:26.535 | 30.2743 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:10.686 | 42.1201 | 60.2 | 60 | 3904.5518 | 06:41:26.845 | 30.6493 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:11.006 | 42.195 | 60.2 | 60 | 3903.7236 | 06:41:27.165 | 30.7903 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:11.336 | 42.3248 | 60.2 | 60 | 3903.4036 | 06:41:27.495 | 30.5347 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:11.646 | 42.2382 | 60.2 | 60 | 3903.3936 | 06:41:27.805 | 30.7532 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:11.966 | 42.0574 | 60.2 | 60 | 3903.6526 | 06:41:28.125 | 30.7115 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:12.296 | 41.9078 | 60.2 | 60 | 3903.6882 | 06:41:28.445 | 30.6305 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:12.606 | 41.9371 | 60.2 | 60 | 3903.7898 | 06:41:28.765 | 30.7306 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:12.926 | 42.1004 | 60.2 | 60 | 3903.7898 | 06:41:29.085 | 30.7292 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:13.246 | 42.0679 | 60.2 | 60 | 3903.7034 | 06:41:29.415 | 30.7218 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:13.576 | 41.8859 | 60.2 | 60 | 3903.5256 | 06:41:29.725 | 30.9468 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:13.886 | 42.202 | 60.2 | 60 | 3903.3071 | 06:41:30.045 | 30.9208 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:14.206 | 41.9881 | 60.2 | 60 | 3902.9924 | 06:41:30.365 | 31.1756 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:14.536 | 42.3379 | 60.2 | 60 | 3903.551 | 06:41:30.685 | 30.8505 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:14.846 | 41.9787 | 60.2 | 60 | 3903.551 | 06:41:31.005 | 30.9382 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:15.166 | 41.8491 | 60.2 | 60 | 3903.8354 | 06:41:31.335 | 31.0204 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:15.496 | 42.3148 | 60.2 | 60 | 3904.0642 | 06:41:31.645 | 31.0843 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:15.806 | 42.1144 | 60.2 | 60 | 3904.6382 | 06:41:31.965 | 30.7635 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:16.126 | 41.974 | 60.2 | 60 | 3904.3232 | 06:41:32.285 | 30.9963 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:16.456 | 42.3058 | 60.2 | 60 | 3904.5774 | 06:41:32.615 | 31.1511 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:16.766 | 42.2676 | 60.2 | 60 | 3904.0996 | 06:41:32.925 | 31.0554 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:17.086 | 42.1477 | 60.2 | 60 | 3904.2317 | 06:41:33.245 | 31.1857 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:17.416 | 42.1731 | 60.2 | 60 | 3905.0906 | 06:41:33.565 | 31.3512 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:17.726 | 41.8001 | 60.2 | 60 | 3904.4451 | 06:41:33.885 | 31.4214 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:18.046 | 41.9994 | 60.2 | 60 | 3905.5786 | 06:41:34.205 | 31.3177 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:18.366 | 42.0608 | 60.2 | 60 | 3905.5176 | 06:41:34.535 | 31.3776 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:18.706 | 42.1191 | 60.2 | 60 | 3905.1567 | 06:41:34.845 | 31.2894 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:18.996 | 42.1191 | 60.2 | 60 | 3905.5735 | 06:41:35.165 | 31.387 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:19.006 | 42.1191 | 60.2 | 60 | 3905.594 | 06:41:35.495 | 31.5086 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:19.326 | 42.1178 | 60.2 | 60 | 3905.655 | 06:41:35.805 | 31.5541 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:19.656 | 42.0172 | 60.2 | 60 | 3905.3042 | 06:41:36.125 | 31.4464 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:19.966 | 42.0947 | 60.2 | 60 | 3905.6091 | 06:41:36.445 | 31.3749 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:20.286 | 42.1216 | 60.2 | 60 | 3905.3345 | 06:41:36.765 | 31.3626 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:20.616 | 42.2671 | 60.2 | 60 | 3905.3345 | 06:41:37.085 | 31.4736 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:20.926 | 41.9316 | 60.2 | 60 | 3905.6907 | 06:41:37.405 | 31.7887 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:21.246 | 42.0923 | 60.2 | 60 | 3906.011 | 06:41:37.735 | 31.6718 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:21.576 | 41.9954 | 60.2 | 60 | 3905.3855 | 06:41:38.045 | 31.6697 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:21.886 | 42.0828 | 60.2 | 60 | 3905.4922 | 06:41:38.365 | 31.7547 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:22.206 | 42.1261 | 60.2 | 60 | 3905.5381 | 06:41:38.705 | 31.6408 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:22.536 | 42.1859 | 60.2 | 60 | 3905.5381 | 06:41:38.995 | 31.6408 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:22.846 | 42.3907 | 60.2 | 60 | 3905.9243 | 06:41:39.005 | 31.6408 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:23.166 | 41.9553 | 60.2 | 60 | 3905.6599 | 06:41:39.325 | 31.7001 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:23.486 | 41.9618 | 60.2 | 60 | 3905.5176 | 06:41:39.655 | 31.7512 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:23.806 | 42.0355 | 60.2 | 60 | 3904.6992 | 06:41:39.965 | 31.7286 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:24.126 | 42.2307 | 60.2 | 60 | 3905.1567 | 06:41:40.285 | 31.9412 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:24.446 | 42.0916 | 60.2 | 60 | 3904.8567 | 06:41:40.615 | 31.9487 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:24.776 | 41.9496 | 60.2 | 60 | 3905.0754 | 06:41:40.925 | 31.9563 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:25.086 | 42.0445 | 60.2 | 60 | 3905.106 | 06:41:41.245 | 32.0849 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:25.406 | 42.0868 | 60.2 | 60 | 3904.3181 | 06:41:41.575 | 31.9126 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:25.736 | 42.3168 | 60.2 | 60 | 3904.9636 | 06:41:41.886 | 32.053 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:26.046 | 42.0164 | 60.2 | 60 | 3904.9431 | 06:41:42.206 | 32.0754 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:26.366 | 42.0164 | 60.2 | 60 | 3904.5266 | 06:41:42.526 | 32.0513 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:26.686 | 42.0751 | 60.2 | 60 | 3904.8975 | 06:41:42.846 | 32.0268 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:27.006 | 42.2324 | 60.2 | 60 | 3904.8872 | 06:41:43.166 | 32.0478 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:27.326 | 42.089 | 60.2 | 60 | 3904.6687 | 06:41:43.486 | 32.0503 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:27.656 | 42.0424 | 60.2 | 60 | 3904.9331 | 06:41:43.816 | 32.1934 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:27.966 | 42.0237 | 60.2 | 60 | 3904.5925 | 06:41:44.126 | 32.0381 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:28.286 | 42.1071 | 60.2 | 60 | 3904.4299 | 06:41:44.446 | 32.0907 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:28.616 | 42.0851 | 60.2 | 60 | 3904.7959 | 06:41:44.776 | 32.3164 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:28.926 | 41.8589 | 60.2 | 60 | 3904.9229 | 06:41:45.086 | 32.3249 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:29.246 | 41.9626 | 60.2 | 60 | 3904.7654 | 06:41:45.406 | 32.3434 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:29.566 | 42.078 | 60.2 | 60 | 3904.501 | 06:41:45.736 | 32.3085 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:29.886 | 41.9721 | 60.2 | 60 | 3904.501 | 06:41:46.056 | 32.4954 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:30.206 | 42.0728 | 60.2 | 60 | 3904.5823 | 06:41:46.366 | 32.4742 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:30.526 | 41.9193 | 60.2 | 60 | 3904.2622 | 06:41:46.686 | 32.3623 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:30.856 | 42.0074 | 60.2 | 60 | 3903.9219 | 06:41:47.006 | 32.3334 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:31.166 | 41.8388 | 60.2 | 60 | 3904.1047 | 06:41:47.326 | 32.4412 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:31.486 | 42.1483 | 60.2 | 60 | 3903.8914 | 06:41:47.656 | 32.5438 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:31.816 | 42.3709 | 60.2 | 60 | 3903.8914 | 06:41:47.966 | 32.5267 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:32.126 | 41.9161 | 60.2 | 60 | 3903.6169 | 06:41:48.286 | 32.618 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:32.446 | 42.3161 | 60.2 | 60 | 3904.0234 | 06:41:48.606 | 32.5016 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:32.776 | 42.347 | 60.2 | 60 | 3904.0234 | 06:41:48.936 | 32.7013 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:33.086 | 42.1144 | 60.2 | 60 | 3903.5916 | 06:41:49.246 | 32.514 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:33.406 | 42.16 | 60.2 | 60 | 3903.7795 | 06:41:49.566 | 32.5856 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:33.726 | 42.0029 | 60.2 | 60 | 3903.6982 | 06:41:49.886 | 32.7513 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:34.046 | 42.0111 | 60.2 | 60 | 3903.4849 | 06:41:50.206 | 32.4791 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:34.366 | 41.9639 | 60.2 | 60 | 3903.5562 | 06:41:50.526 | 32.3564 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:34.696 | 42.065 | 60.2 | 60 | 3903.033 | 06:41:50.856 | 32.7612 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:35.006 | 42.2028 | 60.2 | 60 | 3903.3174 | 06:41:51.166 | 32.6681 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:35.326 | 42.1408 | 60.2 | 60 | 3903.4189 | 06:41:51.486 | 32.5962 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:35.646 | 41.9865 | 60.2 | 60 | 3903.0024 | 06:41:51.816 | 32.6504 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:35.966 | 42.1071 | 60.2 | 60 | 3902.9924 | 06:41:52.126 | 32.738 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:36.286 | 41.9903 | 60.2 | 60 | 3902.8755 | 06:41:52.446 | 32.6969 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:36.606 | 42.0424 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:41:52.766 | 32.8549 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:36.936 | 42.1066 | 60.2 | 60 | 3902.4541 | 06:41:53.086 | 32.8272 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:37.246 | 42.1807 | 60.2 | 60 | 3902.5405 | 06:41:53.406 | 32.6717 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:37.566 | 41.981 | 60.2 | 60 | 3902.3528 | 06:41:53.736 | 32.7141 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:37.896 | 42.1653 | 60.2 | 60 | 3902.1294 | 06:41:54.046 | 32.7272 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:38.206 | 42.129 | 60.2 | 60 | 3902.3223 | 06:41:54.366 | 32.7113 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:38.536 | 42.1658 | 60.2 | 60 | 3902.647 | 06:41:54.686 | 32.7787 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:38.846 | 41.9276 | 60.2 | 60 | 3902.6624 | 06:41:55.006 | 32.6774 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:39.166 | 41.9108 | 60.2 | 60 | 3902.5762 | 06:41:55.326 | 32.6964 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:39.486 | 41.978 | 60.2 | 60 | 3902.2512 | 06:41:55.646 | 32.8001 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:39.816 | 42.155 | 60.2 | 60 | 3902.1902 | 06:41:55.976 | 32.7394 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:40.126 | 42.2908 | 60.2 | 60 | 3902.0886 | 06:41:56.286 | 32.819 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:40.446 | 42.1188 | 60.2 | 60 | 3902.449 | 06:41:56.606 | 32.8742 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:40.766 | 42.0554 | 60.2 | 60 | 3902.3374 | 06:41:56.936 | 32.7296 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:41.086 | 42.1681 | 60.2 | 60 | 3902.4846 | 06:41:57.246 | 32.8882 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:41.406 | 42.0004 | 60.2 | 60 | 3902.4846 | 06:41:57.566 | 33.0394 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:41.726 | 42.1403 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:41:57.896 | 33.0394 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:42.056 | 42.1065 | 60.2 | 60 | 3902.5862 | 06:41:58.206 | 32.8404 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:42.366 | 42.1633 | 60.2 | 60 | 3902.5862 | 06:41:58.526 | 32.8503 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:42.686 | 42.0127 | 60.2 | 60 | 3902.5862 | 06:41:58.846 | 32.9141 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:43.016 | 42.0548 | 60.2 | 60 | 3902.9619 | 06:41:59.166 | 32.9575 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:43.326 | 41.938 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:41:59.486 | 32.9722 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:43.646 | 42.1443 | 60.2 | 60 | 3902.6064 | 06:41:59.816 | 32.9147 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:43.966 | 42.0475 | 60.2 | 60 | 3902.8552 | 06:42:00.126 | 32.7632 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:44.286 | 42.0824 | 60.2 | 60 | 3902.7588 | 06:42:00.446 | 32.8549 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:44.606 | 42.0086 | 60.2 | 60 | 3902.7029 | 06:42:00.766 | 32.9707 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:44.936 | 42.165 | 60.2 | 60 | 3902.6929 | 06:42:01.096 | 32.8204 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:45.246 | 42.106 | 60.2 | 60 | 3903.2058 | 06:42:01.406 | 32.9321 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:45.566 | 42.1587 | 60.2 | 60 | 3903.1702 | 06:42:01.726 | 32.9001 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:45.895 | 41.8473 | 60.2 | 60 | 3902.9771 | 06:42:02.046 | 32.8741 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:46.205 | 42.0035 | 60.2 | 60 | 3903.0432 | 06:42:02.366 | 32.9801 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:46.525 | 42.1648 | 60.2 | 60 | 3902.6318 | 06:42:02.686 | 32.9428 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:46.845 | 42.0387 | 60.2 | 60 | 3902.6318 | 06:42:03.016 | 32.9243 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:47.165 | 42.1242 | 60.2 | 60 | 3902.4897 | 06:42:03.326 | 32.8778 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:47.485 | 42.3599 | 60.2 | 60 | 3903.2563 | 06:42:03.646 | 32.8354 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:47.805 | 42.0037 | 60.2 | 60 | 3903.2666 | 06:42:03.966 | 32.849 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:48.135 | 42.0377 | 60.2 | 60 | 3903.231 | 06:42:04.286 | 33.0235 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:48.445 | 42.1192 | 60.2 | 60 | 3903.3682 | 06:42:04.606 | 33.0903 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:48.765 | 42.1656 | 60.2 | 60 | 3903.678 | 06:42:04.936 | 32.9236 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:49.085 | 41.9709 | 60.2 | 60 | 3904.0134 | 06:42:05.246 | 32.8683 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:49.405 | 41.9155 | 60.2 | 60 | 3903.4749 | 06:42:05.566 | 32.7551 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:49.725 | 42.236 | 60.2 | 60 | 3903.7339 | 06:42:05.886 | 32.9595 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:50.055 | 41.9805 | 60.2 | 60 | 3903.6121 | 06:42:06.216 | 32.8371 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:50.365 | 42.0798 | 60.2 | 60 | 3903.7795 | 06:42:06.526 | 32.8276 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:50.685 | 42.0551 | 60.2 | 60 | 3904.0437 | 06:42:06.846 | 32.9942 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:51.015 | 42.0736 | 60.2 | 60 | 3903.4697 | 06:42:07.166 | 32.8963 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:51.325 | 42.1878 | 60.2 | 60 | 3903.4697 | 06:42:07.486 | 32.9061 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:51.645 | 41.9171 | 60.2 | 60 | 3903.6628 | 06:42:07.806 | 32.8881 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:51.965 | 42.0484 | 60.2 | 60 | 3903.3123 | 06:42:08.136 | 32.897 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:52.285 | 42.2317 | 60.2 | 60 | 3903.739 | 06:42:08.446 | 32.9899 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:52.605 | 41.9915 | 60.2 | 60 | 3903.8252 | 06:42:08.766 | 33.1051 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:52.925 | 42.0695 | 60.2 | 60 | 3903.8252 | 06:42:09.096 | 32.9735 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:53.255 | 41.9848 | 60.2 | 60 | 3903.7693 | 06:42:09.406 | 32.9804 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:53.565 | 42.042 | 60.2 | 60 | 3903.5562 | 06:42:09.726 | 32.9974 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:53.885 | 42.0599 | 60.2 | 60 | 3903.5916 | 06:42:10.046 | 32.8346 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:54.215 | 42.0936 | 60.2 | 60 | 3903.6526 | 06:42:10.376 | 32.6596 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:54.525 | 42.1418 | 60.2 | 60 | 3903.4851 | 06:42:10.686 | 33.0752 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:54.845 | 42.0062 | 60.2 | 60 | 3903.739 | 06:42:11.016 | 32.9072 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:55.175 | 42.0545 | 60.2 | 60 | 3903.7795 | 06:42:11.326 | 32.747 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:55.485 | 41.8963 | 60.2 | 60 | 3903.8406 | 06:42:11.646 | 32.8067 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:55.805 | 42.0347 | 60.2 | 60 | 3904.0388 | 06:42:11.966 | 32.773 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:56.125 | 41.9375 | 60.2 | 60 | 3903.9675 | 06:42:12.286 | 32.7589 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:56.445 | 42.106 | 60.2 | 60 | 3903.7693 | 06:42:12.606 | 32.8872 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:56.765 | 42.05 | 60.2 | 60 | 3903.7134 | 06:42:12.926 | 32.8579 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:57.095 | 42.1219 | 60.2 | 60 | 3903.866 | 06:42:13.256 | 32.7897 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:57.405 | 42.0761 | 60.2 | 60 | 3904.054 | 06:42:13.566 | 32.9095 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:57.725 | 41.8398 | 60.2 | 60 | 3903.9065 | 06:42:13.886 | 33.0134 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:58.045 | 42.1698 | 60.2 | 60 | 3903.8711 | 06:42:14.216 | 32.9726 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:58.365 | 42.0603 | 60.2 | 60 | 3904.064 | 06:42:14.526 | 32.9413 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:58.685 | 42.0456 | 60.2 | 60 | 3904.2673 | 06:42:14.846 | 32.7774 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:59.005 | 42.0351 | 60.2 | 60 | 3904.1199 | 06:42:15.176 | 32.8532 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:59.335 | 42.1039 | 60.2 | 60 | 3904.6433 | 06:42:15.486 | 32.8593 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:59.645 | 42.0418 | 60.2 | 60 | 3904.491 | 06:42:15.806 | 32.8197 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:14:59.965 | 41.9684 | 60.2 | 60 | 3904.4248 | 06:42:16.126 | 32.7785 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:00.295 | 42.1457 | 60.2 | 60 | 3904.8313 | 06:42:16.446 | 32.8133 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:00.605 | 41.9878 | 60.2 | 60 | 3904.8313 | 06:42:16.766 | 32.9021 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:00.925 | 42.0475 | 60.2 | 60 | 3904.7957 | 06:42:17.096 | 33.0107 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:01.245 | 41.9536 | 60.2 | 60 | 3904.9431 | 06:42:17.406 | 32.9562 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:01.565 | 42.0073 | 60.2 | 60 | 3905.3701 | 06:42:17.726 | 32.9533 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:01.885 | 42.0762 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 06:42:18.056 | 32.8306 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:02.215 | 42.1217 | 60.2 | 60 | 3905.5278 | 06:42:18.376 | 32.7592 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:02.525 | 41.968 | 60.2 | 60 | 3905.6448 | 06:42:18.686 | 32.7612 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:02.845 | 41.9398 | 60.2 | 60 | 3905.3142 | 06:42:19.006 | 32.8038 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:03.175 | 42.1848 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 06:42:19.346 | 32.8266 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:03.485 | 41.9483 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 06:42:19.646 | 32.8266 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:03.805 | 42.0711 | 60.2 | 60 | 3905.5635 | 06:42:19.966 | 32.6514 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:04.125 | 42.1059 | 60.2 | 60 | 3905.7922 | 06:42:20.296 | 32.9104 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:04.445 | 42.0116 | 60.2 | 60 | 3905.9702 | 06:42:20.606 | 32.8809 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:04.765 | 41.9924 | 60.2 | 60 | 3905.8635 | 06:42:20.926 | 32.8223 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:05.085 | 42.1258 | 60.2 | 60 | 3906.1331 | 06:42:21.246 | 32.8048 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:05.415 | 42.1085 | 60.2 | 60 | 3906.1685 | 06:42:21.566 | 32.9177 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:05.725 | 42.0843 | 60.2 | 60 | 3906.3313 | 06:42:21.886 | 32.8879 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:06.045 | 41.9176 | 60.2 | 60 | 3906.3313 | 06:42:22.216 | 32.8388 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:06.365 | 42.0443 | 60.2 | 60 | 3906.1379 | 06:42:22.526 | 32.7761 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:06.685 | 42.2068 | 60.2 | 60 | 3906.8452 | 06:42:22.846 | 32.8546 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:07.005 | 41.806 | 60.2 | 60 | 3906.5347 | 06:42:23.166 | 32.8456 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:07.335 | 41.857 | 60.2 | 60 | 3906.4636 | 06:42:23.496 | 32.8523 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:07.645 | 42.1614 | 60.2 | 60 | 3906.4636 | 06:42:23.806 | 32.8512 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:07.965 | 41.9067 | 60.2 | 60 | 3906.947 | 06:42:24.126 | 32.9598 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:08.295 | 41.9963 | 60.2 | 60 | 3906.8706 | 06:42:24.456 | 32.8503 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:08.605 | 41.9755 | 60.2 | 60 | 3906.9111 | 06:42:24.766 | 32.7681 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:08.925 | 42.0668 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 06:42:25.086 | 32.745 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:09.245 | 42.0116 | 60.2 | 60 | 3907.3845 | 06:42:25.416 | 32.8421 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:09.565 | 41.9345 | 60.2 | 60 | 3907.2776 | 06:42:25.726 | 32.9101 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:09.885 | 42.0106 | 60.2 | 60 | 3907.2776 | 06:42:26.046 | 32.805 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:10.205 | 42.1191 | 60.2 | 60 | 3907.2776 | 06:42:26.366 | 32.884 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:10.535 | 42.0176 | 60.2 | 60 | 3907.1504 | 06:42:26.686 | 32.7898 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:10.845 | 42.0182 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 06:42:27.006 | 32.8139 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:11.165 | 42.1696 | 60.2 | 60 | 3906.9978 | 06:42:27.336 | 32.8573 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:11.485 | 42.1295 | 60.2 | 60 | 3907.3184 | 06:42:27.646 | 32.7921 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:11.805 | 42.0349 | 60.2 | 60 | 3907.3235 | 06:42:27.966 | 32.7921 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:12.125 | 41.9789 | 60.2 | 60 | 3907.1707 | 06:42:28.286 | 32.852 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:12.455 | 42.0507 | 60.2 | 60 | 3906.8044 | 06:42:28.606 | 32.8034 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:12.765 | 42.113 | 60.2 | 60 | 3906.7129 | 06:42:28.926 | 32.8186 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:13.085 | 42.0916 | 60.2 | 60 | 3906.957 | 06:42:29.246 | 32.8814 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:13.415 | 42.0229 | 60.2 | 60 | 3906.8706 | 06:42:29.576 | 32.8896 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:13.725 | 41.9498 | 60.2 | 60 | 3906.8809 | 06:42:29.886 | 32.7606 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:14.045 | 41.9932 | 60.2 | 60 | 3907.1353 | 06:42:30.206 | 32.7861 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:14.365 | 41.9383 | 60.2 | 60 | 3907.2979 | 06:42:30.526 | 32.8273 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:14.685 | 42.052 | 60.2 | 60 | 3907.2065 | 06:42:30.846 | 32.883 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:15.005 | 42.0575 | 60.2 | 60 | 3907.0996 | 06:42:31.166 | 32.8919 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:15.325 | 42.1424 | 60.2 | 60 | 3907.5117 | 06:42:31.496 | 32.9932 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:15.655 | 41.8785 | 60.2 | 60 | 3907.3794 | 06:42:31.806 | 32.9327 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:15.965 | 41.9846 | 60.2 | 60 | 3907.0994 | 06:42:32.126 | 32.7909 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:16.285 | 41.9434 | 60.2 | 60 | 3907.1707 | 06:42:32.456 | 32.8216 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:16.605 | 42.0646 | 60.2 | 60 | 3907.0181 | 06:42:32.766 | 32.9612 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:16.925 | 42.2429 | 60.2 | 60 | 3906.7688 | 06:42:33.086 | 32.8894 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:17.245 | 41.8863 | 60.2 | 60 | 3906.3416 | 06:42:33.416 | 32.7731 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:17.575 | 42.0806 | 60.2 | 60 | 3906.4126 | 06:42:33.726 | 32.8782 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:17.886 | 41.9589 | 60.2 | 60 | 3906.1584 | 06:42:34.046 | 32.876 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:18.206 | 42.1621 | 60.2 | 60 | 3906.1584 | 06:42:34.366 | 32.8295 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:18.536 | 42.0329 | 60.2 | 60 | 3906.6111 | 06:42:34.696 | 32.9008 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:18.846 | 41.8392 | 60.2 | 60 | 3906.3669 | 06:42:34.996 | 32.9008 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:19.166 | 42.0075 | 60.2 | 60 | 3905.9448 | 06:42:35.006 | 32.9008 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:19.486 | 42.0864 | 60.2 | 60 | 3905.9548 | 06:42:35.326 | 32.8526 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:19.806 | 42.0614 | 60.2 | 60 | 3906.0259 | 06:42:35.646 | 32.8249 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:20.126 | 42.0682 | 60.2 | 60 | 3905.9753 | 06:42:35.966 | 32.7611 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:20.456 | 41.9882 | 60.2 | 60 | 3905.7517 | 06:42:36.286 | 32.8874 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:20.766 | 42.1279 | 60.2 | 60 | 3906.0261 | 06:42:36.616 | 32.8687 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:21.086 | 41.9389 | 60.2 | 60 | 3905.5381 | 06:42:36.926 | 32.9536 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:21.406 | 42.106 | 60.2 | 60 | 3905.665 | 06:42:37.246 | 32.9311 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:21.736 | 42.1518 | 60.2 | 60 | 3905.7212 | 06:42:37.576 | 32.935 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:22.046 | 41.9443 | 60.2 | 60 | 3905.5381 | 06:42:37.886 | 32.935 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:22.366 | 42.0854 | 60.2 | 60 | 3905.1211 | 06:42:38.206 | 32.8442 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:22.696 | 42.2237 | 60.2 | 60 | 3904.9026 | 06:42:38.536 | 32.9361 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:23.006 | 42.1951 | 60.2 | 60 | 3904.9482 | 06:42:38.846 | 32.8749 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:23.326 | 42.0594 | 60.2 | 60 | 3904.9939 | 06:42:39.166 | 32.8609 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:23.646 | 42.0361 | 60.2 | 60 | 3904.8213 | 06:42:39.486 | 32.9662 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:23.966 | 42.042 | 60.2 | 60 | 3905.1873 | 06:42:39.806 | 32.9861 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:24.286 | 41.9494 | 60.2 | 60 | 3904.7297 | 06:42:40.126 | 32.7971 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:24.616 | 42.0363 | 60.2 | 60 | 3904.7297 | 06:42:40.446 | 32.7993 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:24.926 | 42.1193 | 60.2 | 60 | 3904.5215 | 06:42:40.776 | 32.8168 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:25.246 | 42.0552 | 60.2 | 60 | 3904.5469 | 06:42:41.086 | 32.8627 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:25.566 | 41.9076 | 60.2 | 60 | 3904.5469 | 06:42:41.406 | 32.9634 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:25.886 | 41.9484 | 60.2 | 60 | 3904.5215 | 06:42:41.736 | 32.7822 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:26.206 | 41.9762 | 60.2 | 60 | 3904.5215 | 06:42:42.046 | 32.8901 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:26.536 | 42.1216 | 60.2 | 60 | 3904.4146 | 06:42:42.366 | 33.0354 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:26.846 | 42.0339 | 60.2 | 60 | 3904.4502 | 06:42:42.696 | 33.0033 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:27.166 | 42.0427 | 60.2 | 60 | 3904.2114 | 06:42:43.006 | 32.8121 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:27.486 | 42.0396 | 60.2 | 60 | 3904.0032 | 06:42:43.326 | 32.8462 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:27.816 | 42.089 | 60.2 | 60 | 3903.7593 | 06:42:43.666 | 32.8983 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:28.126 | 42.089 | 60.2 | 60 | 3903.6577 | 06:42:43.966 | 32.8983 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:28.446 | 42.1319 | 60.2 | 60 | 3903.5103 | 06:42:44.286 | 32.901 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:28.766 | 42.1573 | 60.2 | 60 | 3903.8303 | 06:42:44.606 | 32.8575 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:29.086 | 42.0179 | 60.2 | 60 | 3903.6121 | 06:42:44.926 | 32.9432 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:29.406 | 41.9284 | 60.2 | 60 | 3903.2463 | 06:42:45.246 | 32.9242 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:29.736 | 42.1421 | 60.2 | 60 | 3903.0989 | 06:42:45.576 | 32.7221 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:30.046 | 42.0679 | 60.2 | 60 | 3903.0989 | 06:42:45.886 | 32.9007 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:30.366 | 42.0526 | 60.2 | 60 | 3903.0989 | 06:42:46.206 | 32.7042 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:30.706 | 41.9861 | 60.2 | 60 | 3902.9619 | 06:42:46.526 | 32.8088 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:30.996 | 41.9861 | 60.2 | 60 | 3902.8401 | 06:42:46.856 | 32.9708 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:31.006 | 41.9861 | 60.2 | 60 | 3902.9314 | 06:42:47.166 | 32.9731 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:31.326 | 41.9757 | 60.2 | 60 | 3902.647 | 06:42:47.486 | 33.0081 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:31.646 | 42.0897 | 60.2 | 60 | 3902.6572 | 06:42:47.806 | 33.0294 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:31.976 | 42.0305 | 60.2 | 60 | 3902.6218 | 06:42:48.126 | 33.1438 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:32.286 | 42.0715 | 60.2 | 60 | 3902.5862 | 06:42:48.446 | 32.5857 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:32.606 | 41.9072 | 60.2 | 60 | 3902.5508 | 06:42:48.776 | 32.7593 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:32.936 | 42.0079 | 60.2 | 60 | 3902.4897 | 06:42:49.086 | 33.0437 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:33.246 | 42.1025 | 60.2 | 60 | 3902.114 | 06:42:49.406 | 32.907 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:33.566 | 42.0812 | 60.2 | 60 | 3902.1902 | 06:42:49.736 | 32.8011 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:33.896 | 42.1587 | 60.2 | 60 | 3902.4036 | 06:42:50.046 | 32.808 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:34.206 | 41.9191 | 60.2 | 60 | 3902.3171 | 06:42:50.366 | 32.8149 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:34.526 | 41.9475 | 60.2 | 60 | 3902.3628 | 06:42:50.696 | 32.8922 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:34.846 | 41.9879 | 60.2 | 60 | 3902.4795 | 06:42:51.006 | 32.8855 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:35.166 | 41.8819 | 60.2 | 60 | 3902.1853 | 06:42:51.326 | 32.9947 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:35.486 | 42.0722 | 60.2 | 60 | 3902.241 | 06:42:51.646 | 32.8862 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:35.816 | 41.984 | 60.2 | 60 | 3902.3374 | 06:42:51.976 | 32.7819 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:36.126 | 42.0763 | 60.2 | 60 | 3902.3831 | 06:42:52.286 | 32.9228 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:36.446 | 41.9715 | 60.2 | 60 | 3902.4746 | 06:42:52.606 | 32.8757 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:36.766 | 41.9161 | 60.2 | 60 | 3902.5811 | 06:42:52.926 | 32.7391 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:37.086 | 41.9658 | 60.2 | 60 | 3902.6064 | 06:42:53.246 | 32.9515 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:37.406 | 42.0156 | 60.2 | 60 | 3902.7537 | 06:42:53.566 | 32.8771 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:37.736 | 42.0301 | 60.2 | 60 | 3902.708 | 06:42:53.896 | 32.7951 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:38.046 | 42.0329 | 60.2 | 60 | 3902.8044 | 06:42:54.206 | 32.868 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:38.366 | 42.0354 | 60.2 | 60 | 3902.8755 | 06:42:54.526 | 32.8114 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:38.686 | 42.0224 | 60.2 | 60 | 3903.0432 | 06:42:54.846 | 32.8108 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:39.016 | 42.0488 | 60.2 | 60 | 3903.0432 | 06:42:55.166 | 32.9063 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:39.326 | 41.9635 | 60.2 | 60 | 3903.3174 | 06:42:55.486 | 32.9446 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:39.646 | 41.975 | 60.2 | 60 | 3903.3071 | 06:42:55.816 | 33.0395 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:39.966 | 41.9802 | 60.2 | 60 | 3903.4241 | 06:42:56.126 | 32.8445 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:40.286 | 42.0163 | 60.2 | 60 | 3903.3274 | 06:42:56.446 | 32.7928 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:40.606 | 42.0442 | 60.2 | 60 | 3903.175 | 06:42:56.776 | 32.7344 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:40.936 | 42.0023 | 60.2 | 60 | 3903.5359 | 06:42:57.086 | 32.8176 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:41.246 | 42.0609 | 60.2 | 60 | 3903.5308 | 06:42:57.406 | 32.9102 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:41.566 | 41.8477 | 60.2 | 60 | 3903.2107 | 06:42:57.726 | 32.7361 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:41.886 | 42.1257 | 60.2 | 60 | 3903.363 | 06:42:58.046 | 33.029 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:42.206 | 42.1877 | 60.2 | 60 | 3903.6982 | 06:42:58.366 | 32.8487 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:42.526 | 41.9831 | 60.2 | 60 | 3903.6423 | 06:42:58.686 | 32.8223 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:42.856 | 42.1141 | 60.2 | 60 | 3903.5256 | 06:42:59.016 | 32.8214 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:43.166 | 42.1581 | 60.2 | 60 | 3903.5256 | 06:42:59.326 | 32.894 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:43.486 | 42.1047 | 60.2 | 60 | 3903.6475 | 06:42:59.646 | 32.7843 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:43.816 | 42.0034 | 60.2 | 60 | 3904.0181 | 06:42:59.976 | 32.8993 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:44.126 | 41.9726 | 60.2 | 60 | 3903.7795 | 06:43:00.286 | 32.9647 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:44.446 | 42.0497 | 60.2 | 60 | 3903.4189 | 06:43:00.606 | 32.8949 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:44.766 | 41.9799 | 60.2 | 60 | 3903.5459 | 06:43:00.936 | 32.9324 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:45.096 | 41.9061 | 60.2 | 60 | 3903.4341 | 06:43:01.246 | 32.8293 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:45.406 | 42.0414 | 60.2 | 60 | 3903.2666 | 06:43:01.566 | 32.8939 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:45.726 | 42.0664 | 60.2 | 60 | 3903.6577 | 06:43:01.886 | 32.8121 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:46.046 | 41.9359 | 60.2 | 60 | 3903.6577 | 06:43:02.206 | 32.8369 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:46.366 | 41.9463 | 60.2 | 60 | 3903.2666 | 06:43:02.526 | 33.0115 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:46.686 | 42.1081 | 60.2 | 60 | 3903.1599 | 06:43:02.856 | 32.9997 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:47.016 | 42.0838 | 60.2 | 60 | 3903.0229 | 06:43:03.166 | 32.899 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:47.326 | 42.2027 | 60.2 | 60 | 3903.2007 | 06:43:03.486 | 32.916 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:47.646 | 41.9418 | 60.2 | 60 | 3903.1396 | 06:43:03.806 | 32.9382 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:47.976 | 42.2583 | 60.2 | 60 | 3902.7334 | 06:43:04.126 | 32.8275 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:48.286 | 42.1483 | 60.2 | 60 | 3903.0127 | 06:43:04.446 | 32.8799 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:48.606 | 42.1346 | 60.2 | 60 | 3902.9973 | 06:43:04.766 | 33.1169 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:48.926 | 41.9841 | 60.2 | 60 | 3902.9973 | 06:43:05.096 | 32.9468 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:49.246 | 42.0348 | 60.2 | 60 | 3902.7234 | 06:43:05.406 | 32.975 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:49.566 | 42.079 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:43:05.726 | 33.0271 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:49.886 | 42.0201 | 60.2 | 60 | 3902.7639 | 06:43:06.056 | 32.7986 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:50.216 | 42.0747 | 60.2 | 60 | 3903.0281 | 06:43:06.366 | 32.7655 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:50.526 | 42.059 | 60.2 | 60 | 3902.8655 | 06:43:06.686 | 32.7968 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:50.846 | 41.584 | 60.2 | 60 | 3902.5913 | 06:43:07.006 | 32.9356 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:51.166 | 42.3053 | 60.2 | 60 | 3902.175 | 06:43:07.326 | 32.8392 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:51.486 | 42.1425 | 60.2 | 60 | 3902.7183 | 06:43:07.646 | 32.8467 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:51.806 | 41.9156 | 60.2 | 60 | 3902.7944 | 06:43:07.976 | 32.8885 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:52.136 | 41.9664 | 60.2 | 60 | 3902.5964 | 06:43:08.286 | 32.8945 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:52.446 | 42.2343 | 60.2 | 60 | 3902.6318 | 06:43:08.606 | 32.816 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:52.766 | 42.1552 | 60.2 | 60 | 3903.2515 | 06:43:08.926 | 32.8951 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:53.086 | 41.6614 | 60.2 | 60 | 3902.5508 | 06:43:09.256 | 33.0659 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:53.406 | 42.1485 | 60.2 | 60 | 3902.1802 | 06:43:09.566 | 32.7326 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:53.726 | 42.3158 | 60.2 | 60 | 3902.7183 | 06:43:09.886 | 32.7974 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:54.056 | 41.7752 | 60.2 | 60 | 3903.2971 | 06:43:10.206 | 32.8875 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:54.366 | 41.9287 | 60.2 | 60 | 3902.4187 | 06:43:10.526 | 33.0051 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:54.686 | 41.9247 | 60.2 | 60 | 3902.6826 | 06:43:10.846 | 32.8695 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:55.016 | 42.1299 | 60.2 | 60 | 3903.165 | 06:43:11.176 | 32.9559 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:55.326 | 42.1025 | 60.2 | 60 | 3902.9773 | 06:43:11.486 | 32.9095 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:55.646 | 41.8844 | 60.2 | 60 | 3902.439 | 06:43:11.806 | 32.6519 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:55.966 | 42.1909 | 60.2 | 60 | 3902.6572 | 06:43:12.126 | 32.942 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:56.286 | 41.994 | 60.2 | 60 | 3902.312 | 06:43:12.446 | 33.026 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:56.606 | 42.0456 | 60.2 | 60 | 3902.3323 | 06:43:12.766 | 33.0087 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:56.926 | 42.0145 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:43:13.096 | 32.8755 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:57.256 | 42.0031 | 60.2 | 60 | 3902.3984 | 06:43:13.406 | 33.0423 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:57.566 | 42.1442 | 60.2 | 60 | 3902.5759 | 06:43:13.726 | 32.9043 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:57.886 | 41.9871 | 60.2 | 60 | 3902.7739 | 06:43:14.056 | 32.8139 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:58.206 | 41.9588 | 60.2 | 60 | 3902.4795 | 06:43:14.366 | 32.7951 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:58.526 | 42.0888 | 60.2 | 60 | 3902.4238 | 06:43:14.686 | 32.9015 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:58.846 | 42.19 | 60.2 | 60 | 3902.4238 | 06:43:15.006 | 32.8575 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:59.176 | 42.007 | 60.2 | 60 | 3902.8401 | 06:43:15.326 | 32.877 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:59.486 | 41.8144 | 60.2 | 60 | 3902.6267 | 06:43:15.646 | 32.9171 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:15:59.806 | 42.1076 | 60.2 | 60 | 3902.8501 | 06:43:15.966 | 32.8305 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:00.136 | 41.9992 | 60.2 | 60 | 3902.7183 | 06:43:16.296 | 32.9762 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:00.446 | 42.039 | 60.2 | 60 | 3902.6116 | 06:43:16.606 | 32.917 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:00.766 | 42.0229 | 60.2 | 60 | 3902.2461 | 06:43:16.926 | 32.9133 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:01.086 | 42.0818 | 60.2 | 60 | 3902.3323 | 06:43:17.256 | 32.7691 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:01.406 | 42.0415 | 60.2 | 60 | 3902.312 | 06:43:17.566 | 32.8917 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:01.726 | 42.0177 | 60.2 | 60 | 3902.1648 | 06:43:17.887 | 32.7147 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:02.046 | 42.1477 | 60.2 | 60 | 3902.3425 | 06:43:18.207 | 32.9599 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:02.376 | 41.9074 | 60.2 | 60 | 3902.4492 | 06:43:18.527 | 32.8312 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:02.686 | 42.0599 | 60.2 | 60 | 3902.6572 | 06:43:18.857 | 33.1224 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:03.006 | 41.9904 | 60.2 | 60 | 3902.6929 | 06:43:19.177 | 33.0821 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:03.336 | 42.0095 | 60.2 | 60 | 3902.3425 | 06:43:19.487 | 32.9945 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:03.646 | 42.0256 | 60.2 | 60 | 3902.2815 | 06:43:19.807 | 32.7691 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:03.966 | 42.2032 | 60.2 | 60 | 3902.2715 | 06:43:20.127 | 32.7326 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:04.296 | 42.0458 | 60.2 | 60 | 3902.2715 | 06:43:20.457 | 33.1442 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:04.606 | 42.0377 | 60.2 | 60 | 3901.9314 | 06:43:20.767 | 33.0733 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:04.926 | 42.1349 | 60.2 | 60 | 3901.8501 | 06:43:21.087 | 32.795 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:05.246 | 42.1296 | 60.2 | 60 | 3902.1953 | 06:43:21.407 | 32.8732 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:05.566 | 41.968 | 60.2 | 60 | 3902.7639 | 06:43:21.727 | 33.1797 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:05.886 | 41.7228 | 60.2 | 60 | 3902.8857 | 06:43:22.047 | 32.664 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:06.216 | 42.0801 | 60.2 | 60 | 3902.8857 | 06:43:22.377 | 32.564 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:06.526 | 42.1344 | 60.2 | 60 | 3903.5815 | 06:43:22.687 | 33.0299 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:06.846 | 41.919 | 60.2 | 60 | 3903.5815 | 06:43:23.007 | 32.6599 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:07.166 | 41.9858 | 60.2 | 60 | 3903.5815 | 06:43:23.327 | 32.7421 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:07.496 | 42.0924 | 60.2 | 60 | 3903.2361 | 06:43:23.647 | 33.0706 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:07.806 | 42.0956 | 60.2 | 60 | 3903.2361 | 06:43:23.967 | 32.6165 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:08.126 | 41.9971 | 60.2 | 60 | 3903.7185 | 06:43:24.297 | 32.7325 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:08.446 | 42.1146 | 60.2 | 60 | 3903.8711 | 06:43:24.607 | 33.2056 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:08.766 | 41.916 | 60.2 | 60 | 3903.9167 | 06:43:24.927 | 32.609 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:09.086 | 41.9848 | 60.2 | 60 | 3903.9167 | 06:43:25.257 | 33.0684 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:09.416 | 42.0859 | 60.2 | 60 | 3904.0742 | 06:43:25.567 | 32.5948 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:09.726 | 41.9991 | 60.2 | 60 | 3903.9727 | 06:43:25.887 | 32.8508 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:10.046 | 41.8889 | 60.2 | 60 | 3903.9727 | 06:43:26.207 | 33.0347 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:10.366 | 42.0962 | 60.2 | 60 | 3903.9727 | 06:43:26.537 | 32.562 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:10.686 | 42.0201 | 60.2 | 60 | 3904.2673 | 06:43:26.847 | 32.4934 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:11.006 | 41.9245 | 60.2 | 60 | 3904.4705 | 06:43:27.167 | 32.9505 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:11.336 | 41.9387 | 60.2 | 60 | 3904.5569 | 06:43:27.497 | 32.948 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:11.646 | 42.0795 | 60.2 | 60 | 3904.6738 | 06:43:27.807 | 33.1682 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:11.966 | 42.0821 | 60.2 | 60 | 3904.6584 | 06:43:28.127 | 32.9935 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:12.296 | 41.9905 | 60.2 | 60 | 3904.7144 | 06:43:28.457 | 32.7353 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:12.606 | 41.9254 | 60.2 | 60 | 3904.689 | 06:43:28.767 | 32.7463 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:12.926 | 41.9295 | 60.2 | 60 | 3904.5774 | 06:43:29.087 | 32.7054 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:13.246 | 41.9884 | 60.2 | 60 | 3904.9026 | 06:43:29.407 | 32.9031 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:13.576 | 42.0559 | 60.2 | 60 | 3905.4871 | 06:43:29.727 | 32.9518 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:13.886 | 41.8327 | 60.2 | 60 | 3905.2583 | 06:43:30.047 | 32.8828 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:14.206 | 41.893 | 60.2 | 60 | 3905.3347 | 06:43:30.377 | 32.9077 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:14.536 | 42.0451 | 60.2 | 60 | 3905.3347 | 06:43:30.687 | 33.0725 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:14.846 | 41.9391 | 60.2 | 60 | 3905.7974 | 06:43:31.007 | 32.7639 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:15.166 | 42.0267 | 60.2 | 60 | 3905.782 | 06:43:31.327 | 32.9214 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:15.496 | 42.0998 | 60.2 | 60 | 3906.1482 | 06:43:31.657 | 32.8972 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:15.806 | 41.9405 | 60.2 | 60 | 3906.3618 | 06:43:31.967 | 32.8111 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:16.126 | 41.9978 | 60.2 | 60 | 3906.5957 | 06:43:32.287 | 32.875 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:16.446 | 41.989 | 60.2 | 60 | 3906.8552 | 06:43:32.617 | 32.9644 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:16.766 | 42.0008 | 60.2 | 60 | 3906.9265 | 06:43:32.927 | 32.8486 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:17.086 | 42.0371 | 60.2 | 60 | 3907.0334 | 06:43:33.247 | 32.89 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:17.416 | 42.0126 | 60.2 | 60 | 3907.2725 | 06:43:33.577 | 33.0058 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:17.726 | 41.8803 | 60.2 | 60 | 3907.0791 | 06:43:33.886 | 32.9597 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:18.046 | 41.8803 | 60.2 | 60 | 3907.2368 | 06:43:34.216 | 32.9198 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:18.376 | 41.9968 | 60.2 | 60 | 3907.2268 | 06:43:34.536 | 33.04 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:18.686 | 41.9594 | 60.2 | 60 | 3907.1453 | 06:43:34.846 | 33.2142 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:19.006 | 41.9238 | 60.2 | 60 | 3907.2573 | 06:43:35.166 | 32.8152 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:19.326 | 41.8716 | 60.2 | 60 | 3907.4863 | 06:43:35.496 | 32.8525 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:19.656 | 41.9769 | 60.2 | 60 | 3906.8147 | 06:43:35.806 | 33.0772 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:19.966 | 42.2869 | 60.2 | 60 | 3907.0078 | 06:43:36.126 | 32.9856 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:20.286 | 41.9786 | 60.2 | 60 | 3907.0894 | 06:43:36.456 | 33.0002 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:20.606 | 41.9332 | 60.2 | 60 | 3907.0894 | 06:43:36.766 | 32.7779 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:20.926 | 42.0946 | 60.2 | 60 | 3907.0437 | 06:43:37.086 | 32.9595 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:21.246 | 41.8943 | 60.2 | 60 | 3907.0691 | 06:43:37.406 | 32.8903 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:21.576 | 41.9566 | 60.2 | 60 | 3906.7383 | 06:43:37.726 | 33.0635 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:21.886 | 41.9237 | 60.2 | 60 | 3906.6111 | 06:43:38.046 | 33.051 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:22.206 | 42.166 | 60.2 | 60 | 3907.0232 | 06:43:38.366 | 32.8868 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:22.536 | 42.0079 | 60.2 | 60 | 3906.8655 | 06:43:38.696 | 32.7317 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:22.846 | 42.032 | 60.2 | 60 | 3906.657 | 06:43:39.006 | 33.0698 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:23.166 | 42.0924 | 60.2 | 60 | 3906.499 | 06:43:39.326 | 33.0149 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:23.496 | 42.0224 | 60.2 | 60 | 3906.2144 | 06:43:39.646 | 32.8197 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:23.806 | 42.1392 | 60.2 | 60 | 3906.1992 | 06:43:39.966 | 32.917 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:24.126 | 42.1485 | 60.2 | 60 | 3906.2603 | 06:43:40.286 | 32.9703 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:24.446 | 41.9747 | 60.2 | 60 | 3906.2195 | 06:43:40.616 | 32.9086 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:24.766 | 41.9774 | 60.2 | 60 | 3906.1177 | 06:43:40.926 | 32.7431 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:25.086 | 42.0328 | 60.2 | 60 | 3906.3618 | 06:43:41.246 | 32.8763 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:25.406 | 42.0427 | 60.2 | 60 | 3906.0669 | 06:43:41.576 | 32.8649 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:25.736 | 41.9887 | 60.2 | 60 | 3905.9702 | 06:43:41.886 | 32.8765 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:26.046 | 42.0976 | 60.2 | 60 | 3905.9702 | 06:43:42.206 | 32.8561 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:26.366 | 41.8933 | 60.2 | 60 | 3906.1228 | 06:43:42.526 | 32.8066 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:26.686 | 41.8886 | 60.2 | 60 | 3906.1685 | 06:43:42.846 | 32.7802 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:27.006 | 41.9984 | 60.2 | 60 | 3905.833 | 06:43:43.166 | 32.8181 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:27.326 | 41.9714 | 60.2 | 60 | 3905.833 | 06:43:43.486 | 32.9851 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:27.656 | 42.2349 | 60.2 | 60 | 3906.5247 | 06:43:43.816 | 32.8327 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:27.966 | 41.7318 | 60.2 | 60 | 3906.5247 | 06:43:44.126 | 32.7574 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:28.286 | 41.7968 | 60.2 | 60 | 3905.9143 | 06:43:44.446 | 32.9617 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:28.616 | 42.0035 | 60.2 | 60 | 3906.0618 | 06:43:44.776 | 32.9224 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:28.926 | 42.0397 | 60.2 | 60 | 3906.0618 | 06:43:45.086 | 32.7738 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:29.246 | 41.9067 | 60.2 | 60 | 3906.6213 | 06:43:45.406 | 32.907 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:29.586 | 42.1918 | 60.2 | 60 | 3906.5552 | 06:43:45.736 | 32.9962 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:29.886 | 42.1918 | 60.2 | 60 | 3906.5552 | 06:43:46.046 | 32.8603 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:30.206 | 41.7719 | 60.2 | 60 | 3906.8401 | 06:43:46.366 | 32.7907 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:30.526 | 41.9644 | 60.2 | 60 | 3906.5806 | 06:43:46.686 | 32.9639 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:30.856 | 42.2339 | 60.2 | 60 | 3906.718 | 06:43:47.006 | 32.8343 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:31.166 | 42.019 | 60.2 | 60 | 3906.7839 | 06:43:47.326 | 32.9595 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:31.486 | 41.9082 | 60.2 | 60 | 3906.5857 | 06:43:47.656 | 33.088 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:31.806 | 41.9662 | 60.2 | 60 | 3906.5093 | 06:43:47.966 | 32.9535 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:32.126 | 42.158 | 60.2 | 60 | 3906.9775 | 06:43:48.286 | 33.0465 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:32.446 | 41.9559 | 60.2 | 60 | 3906.9622 | 06:43:48.606 | 32.986 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:32.766 | 41.9488 | 60.2 | 60 | 3907.0894 | 06:43:48.926 | 33.0274 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:33.086 | 41.975 | 60.2 | 60 | 3907.293 | 06:43:49.246 | 32.8927 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:33.406 | 41.9663 | 60.2 | 60 | 3907.1301 | 06:43:49.566 | 33.0111 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:33.736 | 41.9649 | 60.2 | 60 | 3907.2776 | 06:43:49.896 | 32.7787 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:34.046 | 41.9667 | 60.2 | 60 | 3907.2979 | 06:43:50.216 | 32.8127 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:34.366 | 41.9799 | 60.2 | 60 | 3907.2317 | 06:43:50.526 | 33.0061 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:34.706 | 41.9305 | 60.2 | 60 | 3907.4863 | 06:43:50.846 | 32.9136 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:34.996 | 41.9305 | 60.2 | 60 | 3907.4456 | 06:43:51.166 | 32.9404 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:35.006 | 41.9305 | 60.2 | 60 | 3907.4558 | 06:43:51.486 | 32.8974 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:35.326 | 42.0019 | 60.2 | 60 | 3907.4048 | 06:43:51.816 | 32.8056 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:35.646 | 42.0696 | 60.2 | 60 | 3907.4966 | 06:43:52.126 | 32.94 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:35.976 | 42.0058 | 60.2 | 60 | 3907.3184 | 06:43:52.446 | 32.9843 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:36.286 | 41.9573 | 60.2 | 60 | 3906.6313 | 06:43:52.766 | 32.967 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:36.606 | 42.2827 | 60.2 | 60 | 3906.9265 | 06:43:53.086 | 33.0844 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:36.936 | 41.9635 | 60.2 | 60 | 3906.896 | 06:43:53.406 | 32.9687 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:37.246 | 41.9782 | 60.2 | 60 | 3906.8147 | 06:43:53.736 | 32.9017 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:37.566 | 42.0803 | 60.2 | 60 | 3907.0742 | 06:43:54.046 | 32.9188 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:37.896 | 41.9951 | 60.2 | 60 | 3906.7383 | 06:43:54.366 | 32.9449 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:38.206 | 41.9625 | 60.2 | 60 | 3906.8147 | 06:43:54.686 | 32.9197 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:38.526 | 42.0403 | 60.2 | 60 | 3906.6111 | 06:43:55.016 | 32.8777 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:38.846 | 42.0213 | 60.2 | 60 | 3906.4739 | 06:43:55.326 | 32.8713 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:39.166 | 42.117 | 60.2 | 60 | 3906.5957 | 06:43:55.646 | 33.0725 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:39.486 | 42.1039 | 60.2 | 60 | 3906.5754 | 06:43:55.976 | 32.8789 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:39.816 | 41.9923 | 60.2 | 60 | 3906.2449 | 06:43:56.286 | 32.771 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:40.126 | 42.0238 | 60.2 | 60 | 3906.0718 | 06:43:56.606 | 33.0211 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:40.446 | 42.0563 | 60.2 | 60 | 3906.0872 | 06:43:56.926 | 32.9339 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:40.776 | 41.9122 | 60.2 | 60 | 3906.1379 | 06:43:57.246 | 32.7834 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:41.086 | 41.9388 | 60.2 | 60 | 3905.5076 | 06:43:57.566 | 32.9306 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:41.406 | 42.2302 | 60.2 | 60 | 3905.8228 | 06:43:57.896 | 32.9306 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:41.726 | 41.965 | 60.2 | 60 | 3905.8228 | 06:43:58.206 | 32.8931 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:42.046 | 41.9049 | 60.2 | 60 | 3905.8228 | 06:43:58.526 | 32.8094 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:42.366 | 42.0314 | 60.2 | 60 | 3905.7566 | 06:43:58.856 | 32.83 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:42.686 | 41.9404 | 60.2 | 60 | 3905.665 | 06:43:59.166 | 32.8578 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:43.026 | 42.0746 | 60.2 | 60 | 3905.5735 | 06:43:59.486 | 32.9054 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:43.326 | 42.0746 | 60.2 | 60 | 3905.604 | 06:43:59.816 | 33.02 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:43.646 | 41.9591 | 60.2 | 60 | 3905.4211 | 06:44:00.126 | 32.8799 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:43.976 | 42.0783 | 60.2 | 60 | 3905.533 | 06:44:00.446 | 32.8346 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:44.286 | 42.1936 | 60.2 | 60 | 3905.5127 | 06:44:00.766 | 32.8364 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:44.616 | 42.0347 | 60.2 | 60 | 3905.6396 | 06:44:01.086 | 32.8343 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:44.946 | 41.9399 | 60.2 | 60 | 3905.3855 | 06:44:01.406 | 32.851 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:45.246 | 41.9399 | 60.2 | 60 | 3905.1365 | 06:44:01.726 | 32.9893 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:45.566 | 41.9453 | 60.2 | 60 | 3905.0449 | 06:44:02.056 | 32.8699 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:45.886 | 41.9485 | 60.2 | 60 | 3904.679 | 06:44:02.366 | 32.8362 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:46.206 | 42.1909 | 60.2 | 60 | 3905.0093 | 06:44:02.686 | 32.9416 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:46.526 | 41.9216 | 60.2 | 60 | 3905.0347 | 06:44:03.006 | 32.8877 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:46.856 | 42.0559 | 60.2 | 60 | 3904.9431 | 06:44:03.326 | 32.8323 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:47.166 | 42.1247 | 60.2 | 60 | 3905.0144 | 06:44:03.646 | 32.7794 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:47.486 | 41.9639 | 60.2 | 60 | 3905.0295 | 06:44:03.976 | 32.8745 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:47.806 | 42.0928 | 60.2 | 60 | 3904.9534 | 06:44:04.286 | 32.903 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:48.136 | 42.0192 | 60.2 | 60 | 3904.8567 | 06:44:04.606 | 33.0103 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:48.446 | 42.063 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 06:44:04.926 | 32.9431 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:48.766 | 41.9913 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 06:44:05.246 | 33.0538 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:49.086 | 41.9662 | 60.2 | 60 | 3904.928 | 06:44:05.566 | 32.9064 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:49.406 | 42.0275 | 60.2 | 60 | 3904.5874 | 06:44:05.896 | 32.9292 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:49.726 | 42.0692 | 60.2 | 60 | 3904.7908 | 06:44:06.206 | 32.8976 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:50.056 | 41.9367 | 60.2 | 60 | 3904.9331 | 06:44:06.526 | 32.9204 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:50.366 | 41.912 | 60.2 | 60 | 3904.811 | 06:44:06.846 | 32.9045 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:50.686 | 42.1455 | 60.2 | 60 | 3905.0549 | 06:44:07.176 | 32.9325 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:51.006 | 42.0078 | 60.2 | 60 | 3904.6128 | 06:44:07.486 | 33.0243 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:51.326 | 42.1451 | 60.2 | 60 | 3905.1057 | 06:44:07.806 | 33.0243 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:51.646 | 41.9569 | 60.2 | 60 | 3905.4312 | 06:44:08.126 | 32.8401 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:51.976 | 41.9149 | 60.2 | 60 | 3905.3091 | 06:44:08.446 | 32.9905 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:52.286 | 41.9793 | 60.2 | 60 | 3905.3904 | 06:44:08.766 | 32.9824 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:52.606 | 42.0239 | 60.2 | 60 | 3904.9736 | 06:44:09.096 | 32.8811 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:52.926 | 42.1061 | 60.2 | 60 | 3904.9534 | 06:44:09.406 | 32.8097 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:53.256 | 42.1539 | 60.2 | 60 | 3905.3347 | 06:44:09.726 | 32.9893 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:53.566 | 41.9592 | 60.2 | 60 | 3905.416 | 06:44:10.046 | 32.9253 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:53.885 | 41.8024 | 60.2 | 60 | 3905.0298 | 06:44:10.366 | 32.7923 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:54.215 | 42.0247 | 60.2 | 60 | 3905.167 | 06:44:10.686 | 32.8516 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:54.525 | 42.0076 | 60.2 | 60 | 3905.3398 | 06:44:11.016 | 32.8748 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:54.845 | 42.0398 | 60.2 | 60 | 3905.3398 | 06:44:11.326 | 32.9307 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:55.175 | 42.0345 | 60.2 | 60 | 3905.2634 | 06:44:11.646 | 32.887 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:55.485 | 42.0319 | 60.2 | 60 | 3905.5532 | 06:44:11.966 | 32.9541 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:55.805 | 41.9678 | 60.2 | 60 | 3905.5227 | 06:44:12.296 | 32.9679 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:56.125 | 41.9975 | 60.2 | 60 | 3905.5381 | 06:44:12.606 | 32.9123 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:56.445 | 42.0749 | 60.2 | 60 | 3905.7871 | 06:44:12.926 | 32.9005 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:56.765 | 42.0145 | 60.2 | 60 | 3905.7871 | 06:44:13.256 | 32.8874 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:57.095 | 42.0436 | 60.2 | 60 | 3906.0618 | 06:44:13.556 | 32.8592 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:57.405 | 41.9506 | 60.2 | 60 | 3906.1074 | 06:44:13.566 | 32.8592 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:57.725 | 42.1221 | 60.2 | 60 | 3906.2651 | 06:44:13.896 | 32.9152 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:58.055 | 42.0324 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:14.216 | 32.8797 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:58.365 | 41.9194 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:14.526 | 32.832 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:58.685 | 42.0471 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:14.846 | 33.0071 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:59.005 | 42.021 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:15.176 | 32.9186 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:59.325 | 41.9959 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:15.486 | 32.8519 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:59.645 | 42.0532 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:15.806 | 32.9635 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:16:59.965 | 42.0582 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:16.136 | 32.9011 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:00.295 | 42.0534 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:16.446 | 32.7633 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:00.605 | 42.0572 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:16.766 | 32.9224 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:00.925 | 42.1509 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:17.086 | 32.9265 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:01.255 | 41.9477 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:17.406 | 32.835 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:01.565 | 41.9238 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:17.726 | 32.9299 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:01.885 | 41.9449 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:18.046 | 32.9325 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:02.205 | 42.1555 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:18.376 | 32.8425 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:02.525 | 41.8892 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:18.686 | 32.9729 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:02.845 | 42.1114 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:19.006 | 32.9058 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:03.175 | 42.1378 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:19.336 | 32.7902 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:03.485 | 41.9743 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:19.646 | 32.831 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:03.805 | 42.0779 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:19.966 | 32.7839 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:04.125 | 41.9933 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:20.296 | 32.9205 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:04.445 | 41.8459 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:20.606 | 32.818 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:04.765 | 42.1552 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:20.926 | 32.8827 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:05.085 | 42.0301 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:21.256 | 32.9761 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:05.415 | 41.9417 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:21.566 | 32.9257 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:05.725 | 42.0329 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:21.886 | 32.9634 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:06.045 | 42.2378 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:22.206 | 32.9191 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:06.375 | 42.0074 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:22.526 | 32.8433 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:06.685 | 42.0207 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:22.846 | 32.8452 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:07.005 | 42.0987 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:23.176 | 32.9483 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:07.325 | 41.9373 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:23.486 | 32.9065 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:07.645 | 42.1338 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:23.806 | 32.7979 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:07.965 | 42.1006 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:24.126 | 32.8055 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:08.295 | 41.8507 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:24.456 | 32.8377 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:08.605 | 42.1615 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:24.766 | 32.9619 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:08.925 | 42.0803 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:25.086 | 32.9865 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:09.245 | 42.0886 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:25.406 | 32.9203 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:09.565 | 41.9667 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:25.726 | 32.8936 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:09.886 | 41.8506 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:26.046 | 32.8409 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:10.206 | 41.9388 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:26.376 | 32.7797 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:10.536 | 42.0112 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:26.686 | 32.848 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:10.846 | 41.7817 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:27.006 | 32.9805 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:11.166 | 42.0476 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:27.336 | 32.9664 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:11.496 | 42.069 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:27.646 | 32.877 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:11.806 | 42.0794 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:27.966 | 32.9232 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:12.126 | 42.1721 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:28.286 | 32.8994 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:12.456 | 41.9792 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:28.606 | 32.9051 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:12.766 | 41.8635 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:28.926 | 32.9733 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:13.086 | 41.9959 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:29.246 | 33.0197 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:13.406 | 42.1796 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:29.576 | 32.8993 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:13.726 | 42.0951 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:29.886 | 32.8482 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:14.046 | 42.0456 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:30.206 | 33.0312 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:14.376 | 42.0525 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:30.536 | 32.9199 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:14.686 | 42.0498 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:30.846 | 32.8777 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:15.006 | 42.0736 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:31.166 | 32.9981 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:15.336 | 41.914 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:31.496 | 32.9594 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:15.646 | 42.153 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:31.806 | 32.8707 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:15.966 | 42.0757 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:32.126 | 33.0016 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:16.286 | 41.906 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:32.446 | 32.9249 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:16.606 | 41.9196 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:32.766 | 32.8513 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:16.926 | 42.0907 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:33.086 | 33.0317 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:17.246 | 41.9572 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:33.416 | 32.9997 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:17.576 | 41.8337 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:33.726 | 32.9688 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:17.886 | 42.1115 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:34.046 | 33.0138 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:18.206 | 41.9954 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:34.366 | 32.8201 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:18.526 | 41.9027 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:34.686 | 32.8612 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:18.846 | 42.0999 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:35.006 | 32.7391 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:19.166 | 42.129 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:35.326 | 32.7529 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:19.496 | 42.0511 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:35.646 | 32.9299 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:19.806 | 42.0568 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:35.966 | 32.8964 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:20.126 | 42.0345 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:36.286 | 32.8414 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:20.456 | 41.9404 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:36.616 | 32.8896 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:20.766 | 41.9182 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:36.926 | 32.8641 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:21.086 | 42.0863 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:37.246 | 32.835 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:21.406 | 42.0647 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:37.576 | 32.8433 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:21.736 | 42.0301 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:37.886 | 32.8433 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:22.046 | 42.0587 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:38.206 | 32.905 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:22.366 | 41.9941 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:38.526 | 33.0369 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:22.686 | 41.7954 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:38.846 | 32.9441 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:23.006 | 41.9716 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:39.166 | 32.9356 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:23.326 | 41.99 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:39.496 | 32.883 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:23.656 | 42.1925 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:39.806 | 32.9634 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:23.966 | 41.9645 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:40.126 | 32.9392 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:24.286 | 41.9669 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:40.446 | 32.9166 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:24.616 | 41.9825 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:40.766 | 32.9062 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:24.926 | 41.959 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:41.086 | 32.9771 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:25.246 | 41.8694 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:41.406 | 32.9231 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:25.566 | 42.1664 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:41.736 | 32.9836 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:25.886 | 41.9433 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:42.046 | 32.9833 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:26.206 | 41.9335 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:42.366 | 32.9646 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:26.536 | 41.9173 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:42.696 | 32.9409 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:26.846 | 42.0648 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:43.006 | 32.8722 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:27.166 | 42.1127 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:43.326 | 32.8685 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:27.486 | 42.0001 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:43.656 | 32.8846 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:27.816 | 41.953 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:43.966 | 32.9593 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:28.126 | 41.953 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:44.286 | 32.8846 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:28.446 | 42.0362 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:44.606 | 33.0485 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:28.766 | 42.0632 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:44.926 | 33.0102 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:29.086 | 41.9535 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:45.246 | 33.0193 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:29.406 | 42.0785 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:45.576 | 32.9013 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:29.736 | 41.9883 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:45.886 | 32.8448 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:30.046 | 41.9805 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:46.206 | 32.8841 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:30.366 | 42.1446 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:46.526 | 32.8724 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:30.696 | 42.0522 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:46.856 | 32.8417 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:30.996 | 41.9782 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:47.166 | 32.9597 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:31.006 | 41.9782 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:47.486 | 32.8632 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:31.326 | 42.002 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:47.816 | 32.962 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:31.646 | 42.0221 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:48.126 | 32.9013 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:31.966 | 42.0402 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:48.446 | 32.9508 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:32.286 | 41.9301 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:48.776 | 32.9458 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:32.616 | 41.9556 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:49.086 | 32.931 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:32.926 | 42.0658 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:49.406 | 32.9631 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:33.246 | 42.0715 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:49.746 | 32.9048 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:33.566 | 42.0789 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:50.046 | 32.9048 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:33.886 | 41.9734 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:50.366 | 32.8634 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:34.206 | 41.99 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:50.686 | 32.8763 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:34.526 | 42.017 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:51.006 | 33.1064 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:34.856 | 42.0415 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:51.326 | 32.9458 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:35.166 | 42.0481 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:51.646 | 32.8872 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:35.486 | 42.0161 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:51.976 | 33.0197 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:35.816 | 42.0857 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:52.286 | 32.8983 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:36.126 | 42.1345 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:52.606 | 32.9166 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:36.446 | 41.992 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:52.926 | 32.8085 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:36.766 | 42.0774 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:53.246 | 32.9422 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:37.086 | 42.1595 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:53.566 | 32.9516 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:37.406 | 41.9699 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:53.896 | 32.9089 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:37.736 | 41.9162 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:54.206 | 32.9203 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:38.046 | 42.0061 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:54.526 | 32.9719 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:38.366 | 41.8349 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:54.846 | 32.9436 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:38.686 | 42.0849 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:55.166 | 32.9261 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:39.016 | 41.9975 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:55.486 | 32.9834 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:39.326 | 41.7981 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:55.816 | 32.9875 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:39.646 | 42.0591 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:56.126 | 33.0982 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:39.966 | 42.0879 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:56.446 | 32.7601 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:40.286 | 41.9934 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:56.766 | 32.8767 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:40.606 | 41.8674 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:57.086 | 32.9602 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:40.926 | 42.0357 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:57.406 | 32.8315 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:41.246 | 42.18 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:57.726 | 33.016 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:41.576 | 41.9911 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:58.056 | 33.001 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:41.896 | 41.9563 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:58.366 | 33.0241 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:42.206 | 41.9317 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:58.686 | 33.002 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:42.526 | 41.9684 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:59.016 | 32.9807 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:42.856 | 42.0148 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:59.326 | 32.8824 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:43.166 | 42.0047 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:59.646 | 32.9303 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:43.486 | 41.9292 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:44:59.976 | 32.8663 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:43.806 | 42.0249 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:00.286 | 32.9678 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:44.126 | 41.9958 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:00.606 | 32.9272 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:44.446 | 42.0289 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:00.926 | 32.9255 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:44.766 | 41.9929 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:01.246 | 32.9153 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:45.096 | 41.9728 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:01.566 | 32.8794 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:45.406 | 41.9237 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:01.906 | 32.521 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:45.726 | 42.0615 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:02.206 | 32.521 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:46.056 | 42.1326 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:02.526 | 33.1521 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:46.366 | 41.946 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:02.856 | 33.149 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:46.686 | 42.0085 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:03.166 | 32.7114 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:47.006 | 42.1584 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:03.486 | 32.8496 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:47.326 | 41.9804 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:03.806 | 32.862 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:47.646 | 41.9929 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:04.126 | 32.6433 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:47.976 | 42.0818 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:04.446 | 32.5691 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:48.286 | 41.9392 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:04.776 | 33.096 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:48.606 | 42.0577 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:05.096 | 32.6712 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:48.936 | 41.9654 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:05.406 | 32.7738 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:49.246 | 41.8945 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:05.726 | 33.2935 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:49.566 | 42.1276 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:06.046 | 32.8743 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:49.886 | 42.0801 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:06.366 | 32.8085 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:50.216 | 41.9382 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:06.686 | 32.8941 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:50.526 | 42.0458 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:07.016 | 33.0268 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:50.846 | 42.0931 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:07.326 | 32.8523 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:51.166 | 41.911 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:07.646 | 32.9362 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:51.486 | 42.0017 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:07.976 | 32.9172 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:51.806 | 41.9671 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:08.286 | 32.9624 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:52.136 | 42.0342 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:08.606 | 32.9506 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:52.446 | 42.0407 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:08.926 | 32.8433 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:52.766 | 42.0709 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:09.256 | 32.9012 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:53.086 | 41.9816 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:09.566 | 33.0332 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:53.406 | 41.98 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:09.886 | 32.8493 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:53.726 | 42.1353 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:10.206 | 32.9842 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:54.056 | 42.1008 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:10.526 | 33.0025 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:54.366 | 41.9971 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:10.846 | 32.9548 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:54.686 | 42.0241 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:11.176 | 32.9183 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:55.016 | 42.089 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:11.486 | 32.9739 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:55.326 | 41.87 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:11.806 | 32.8998 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:55.646 | 42.1153 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:12.136 | 32.9606 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:55.966 | 42.1228 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:12.446 | 32.8185 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:56.286 | 41.9218 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:12.766 | 32.6661 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:56.606 | 42.0771 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:13.086 | 33.0487 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:56.926 | 42.0657 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:13.406 | 32.9261 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:57.256 | 41.7991 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:13.726 | 32.7674 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:57.566 | 42.0187 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:14.056 | 32.6937 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:57.886 | 42.0162 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:14.366 | 32.8409 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:58.206 | 42.0457 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:14.686 | 32.9253 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:58.526 | 41.9231 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:15.006 | 32.8135 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:58.846 | 42.0352 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:15.336 | 32.9037 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:59.176 | 42.1592 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:15.646 | 33.0244 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:59.486 | 41.9984 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:15.966 | 32.8624 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:17:59.806 | 42.0224 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:16.296 | 32.8832 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:00.136 | 42.0946 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:16.606 | 32.9074 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:00.446 | 42.1617 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:16.926 | 33.0682 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:00.766 | 41.9395 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:17.246 | 32.7669 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:01.086 | 42.0998 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:17.566 | 32.7924 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:01.406 | 42.1446 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:17.886 | 32.7892 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:01.726 | 42.1257 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:18.216 | 32.9982 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:02.046 | 41.9723 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:18.526 | 32.8245 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:02.376 | 42.0438 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:18.846 | 32.8191 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:02.686 | 42.1224 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:19.166 | 33.0964 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:03.006 | 42.0164 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:19.486 | 32.6998 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:03.336 | 41.9728 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:19.806 | 32.6837 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:03.646 | 42.1007 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:20.136 | 33.0317 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:03.966 | 42.1062 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:20.446 | 32.8804 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:04.286 | 42.0158 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:20.776 | 32.9614 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:04.606 | 41.8709 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:21.086 | 32.9849 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:04.926 | 42.0779 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:21.406 | 32.9198 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:05.256 | 42.1343 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:21.726 | 32.8152 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:05.566 | 41.9983 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:22.046 | 32.797 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:05.886 | 42.0633 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:22.376 | 32.9992 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:06.216 | 42.1313 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:22.686 | 33.0345 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:06.526 | 42.0387 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:23.006 | 32.9162 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:06.846 | 41.9385 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:23.326 | 32.9669 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:07.176 | 42.1036 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:23.646 | 32.9875 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:07.486 | 42.2249 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:23.966 | 32.8072 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:07.806 | 42.0982 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:24.296 | 33.0153 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:08.126 | 42.1292 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:24.606 | 32.9121 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:08.446 | 41.8881 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:24.926 | 32.9372 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:08.766 | 41.971 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:25.256 | 32.803 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:09.086 | 41.9455 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:25.566 | 32.8454 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:09.416 | 42.1461 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:25.885 | 32.9195 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:09.726 | 42.0626 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:26.205 | 33.0388 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:10.046 | 42.026 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:26.535 | 32.9827 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:10.376 | 41.9501 | 60.2 | 60 | 3904.0232 | 06:45:26.845 | 32.9394 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:10.686 | 42.1328 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:27.165 | 32.8807 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:11.006 | 42.0447 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:27.485 | 32.9179 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:11.326 | 41.9696 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:27.805 | 32.9179 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:11.646 | 42.0859 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:28.125 | 32.9015 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:11.966 | 42.0095 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:28.455 | 32.9276 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:12.296 | 41.9807 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:28.765 | 32.8343 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:12.606 | 41.9733 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:29.085 | 32.8213 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:12.926 | 42.0547 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:29.415 | 32.8856 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:13.246 | 42.0905 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:29.725 | 32.9421 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:13.576 | 42.1649 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:30.045 | 32.9302 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:13.886 | 42.0621 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:30.365 | 32.8873 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:14.206 | 41.8032 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:30.685 | 32.8965 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:14.526 | 42.0279 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:31.005 | 32.9413 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:14.846 | 41.9284 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:31.335 | 32.914 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:15.166 | 42.0659 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:31.645 | 32.8775 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:15.496 | 42.0175 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:31.965 | 32.989 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:15.806 | 41.7931 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:32.285 | 32.9603 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:16.126 | 41.7277 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:32.615 | 32.9684 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:16.456 | 41.7588 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:32.925 | 32.8922 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:16.766 | 41.767 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:33.245 | 32.9305 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:17.086 | 41.8051 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:33.565 | 32.9635 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:17.406 | 41.7103 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:33.885 | 33.0234 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:17.726 | 41.5362 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:34.205 | 32.8677 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:18.046 | 41.5362 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:34.535 | 32.8631 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:18.376 | 41.4599 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:34.855 | 32.9666 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:18.686 | 41.5945 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:35.165 | 33.0053 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:19.006 | 41.5384 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:35.495 | 32.912 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:19.326 | 41.4748 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:35.805 | 32.9518 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:19.656 | 41.4163 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:36.125 | 32.897 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:19.966 | 41.3567 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:36.445 | 32.8141 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:20.286 | 41.2992 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:36.765 | 32.961 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:20.616 | 41.3416 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:37.085 | 33.0022 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:20.926 | 41.2379 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:37.415 | 32.9438 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:21.246 | 41.1242 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:37.725 | 32.9198 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:21.566 | 41.1048 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:38.045 | 32.8989 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:21.886 | 41.0385 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:38.365 | 32.9123 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:22.206 | 41.1312 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:38.695 | 32.8696 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:22.536 | 41.0149 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:39.005 | 32.977 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:22.846 | 41.159 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:39.325 | 33.0011 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:23.166 | 41.0405 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:39.645 | 32.8118 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:23.496 | 40.946 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:39.965 | 32.871 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:23.806 | 40.8516 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:40.285 | 32.9964 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:24.126 | 40.9028 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:40.615 | 32.9319 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:24.446 | 40.8904 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:40.925 | 32.8924 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:24.776 | 40.8217 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:41.245 | 32.8853 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:25.086 | 40.7194 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:41.565 | 32.8783 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:25.406 | 40.7099 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:41.886 | 32.9561 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:25.726 | 40.5414 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:42.206 | 33.0043 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:26.046 | 40.6349 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:42.536 | 32.9517 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:26.366 | 40.6285 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:42.846 | 32.889 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:26.696 | 40.5772 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:43.166 | 32.884 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:27.006 | 40.4198 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:43.486 | 32.9303 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:27.326 | 40.475 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:43.816 | 33.015 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:27.656 | 40.3719 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:44.126 | 32.8674 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:27.966 | 40.4377 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:44.446 | 32.9776 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:28.286 | 40.3595 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:44.766 | 32.8735 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:28.606 | 40.2605 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:45.086 | 32.8802 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:28.926 | 40.1506 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:45.406 | 32.9001 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:29.246 | 40.2441 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:45.736 | 32.959 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:29.576 | 40.1711 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:46.046 | 32.9691 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:29.886 | 40.1099 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:46.366 | 32.8563 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:30.206 | 40.0426 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:46.696 | 32.9015 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:30.526 | 40.0401 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:47.006 | 32.9017 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:30.856 | 39.9979 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:47.326 | 32.8602 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:31.166 | 39.8599 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:47.646 | 32.9431 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:31.486 | 39.7045 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:47.966 | 32.8541 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:31.816 | 39.7785 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:48.286 | 32.8907 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:32.126 | 39.8852 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:48.616 | 32.8328 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:32.446 | 39.6814 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:48.926 | 33.012 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:32.766 | 39.7136 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:49.246 | 32.8866 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:33.086 | 39.6925 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:49.566 | 32.8169 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:33.406 | 39.7931 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:49.896 | 32.8689 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:33.736 | 39.6417 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:50.206 | 32.8719 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:34.046 | 39.5372 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:50.526 | 32.8261 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:34.366 | 39.4331 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:50.846 | 33.0116 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:34.696 | 39.4603 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:51.166 | 33.0005 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:35.006 | 39.4282 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:51.486 | 32.8541 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:35.326 | 39.4684 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:51.816 | 32.9687 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:35.646 | 39.5084 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:52.126 | 32.8789 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:35.966 | 39.2856 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:52.446 | 32.8134 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:36.286 | 39.3968 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:52.776 | 32.8765 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:36.606 | 39.3263 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:53.086 | 32.9234 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:36.936 | 39.3018 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:53.406 | 32.9968 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:37.246 | 39.433 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:53.726 | 32.8986 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:37.566 | 39.3047 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:54.046 | 32.8461 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:37.896 | 39.3343 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:54.366 | 32.9226 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:38.216 | 39.1908 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:54.696 | 32.8963 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:38.526 | 39.0905 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:55.006 | 32.8661 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:38.856 | 39.0749 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:55.326 | 32.846 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:39.166 | 38.9484 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:55.646 | 32.9008 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:39.486 | 39.0926 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:55.976 | 32.915 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:39.816 | 39.0647 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:56.286 | 32.9796 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:40.126 | 38.93 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:56.606 | 32.96 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:40.446 | 39.0496 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:56.926 | 32.7894 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:40.766 | 38.9731 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:57.246 | 32.9031 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:41.086 | 38.8374 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:57.566 | 32.8755 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:41.406 | 38.7596 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:57.895 | 32.94 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:41.726 | 38.773 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:58.205 | 32.8361 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:42.066 | 38.814 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:58.525 | 32.9745 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:42.366 | 38.814 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:58.845 | 32.9123 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:42.686 | 38.6544 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:59.165 | 32.962 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:43.016 | 38.7755 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:59.485 | 33.0032 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:43.326 | 38.8015 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:45:59.815 | 32.9632 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:43.646 | 38.5695 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:00.125 | 32.8296 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:43.976 | 38.7239 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:00.445 | 32.9556 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:44.286 | 38.842 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:00.765 | 33.0156 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:44.606 | 38.687 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:01.095 | 32.972 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:44.936 | 38.7465 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:01.405 | 32.8545 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:45.246 | 38.7182 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:01.725 | 32.8159 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:45.566 | 38.6754 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:02.055 | 32.9362 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:45.896 | 38.704 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:02.365 | 32.9302 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:46.206 | 38.5224 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:02.685 | 32.8977 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:46.526 | 38.7738 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:03.015 | 33.0184 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:46.856 | 38.7516 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:03.325 | 32.9574 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:47.166 | 38.7704 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:03.645 | 32.8347 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:47.486 | 38.7182 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:03.965 | 32.9456 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:47.806 | 38.6149 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:04.285 | 32.9905 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:48.146 | 38.7437 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:04.605 | 32.7285 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:48.446 | 38.7437 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:04.935 | 32.9953 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:48.766 | 38.7678 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:05.245 | 33.1177 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:49.096 | 38.7193 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:05.565 | 32.9826 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:49.406 | 38.5194 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:05.895 | 32.855 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:49.726 | 38.6159 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:06.205 | 33.0003 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:50.056 | 38.4581 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:06.525 | 33.0397 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:50.366 | 38.6639 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:06.845 | 32.8417 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:50.686 | 38.4659 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:07.165 | 32.9881 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:51.006 | 38.8187 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:07.485 | 32.9082 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:51.326 | 38.8658 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:07.805 | 33.0138 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:51.646 | 38.419 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:08.135 | 32.9698 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:51.976 | 38.8144 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:08.445 | 33.0193 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:52.286 | 38.7764 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:08.765 | 32.7925 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:52.606 | 38.531 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:09.085 | 33.0216 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:52.926 | 38.5566 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:09.405 | 33.0428 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:53.246 | 38.7166 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:09.725 | 32.8446 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:53.566 | 38.8403 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:10.055 | 32.8173 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:53.886 | 38.4802 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:10.365 | 33.0102 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:54.216 | 38.7634 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:10.685 | 32.9405 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:54.526 | 38.735 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:11.015 | 33.03 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:54.846 | 38.6663 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:11.325 | 32.869 | 59.8 | 60 | 3904.0232
06:18:55.176 | 38.6282 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:11.645 | 32.9227 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:55.486 | 38.7751 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:11.965 | 32.9281 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:55.806 | 38.5019 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:12.285 | 32.9721 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:56.126 | 38.5275 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:12.605 | 32.8718 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:56.446 | 38.5312 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:12.925 | 32.9183 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:56.766 | 38.7117 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:13.255 | 32.8535 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:57.096 | 38.5197 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:13.565 | 32.9355 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:57.406 | 38.6053 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:13.885 | 32.9733 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:57.726 | 38.6247 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:14.215 | 32.8762 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:58.046 | 38.6247 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:14.525 | 32.8783 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:58.366 | 38.6345 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:14.845 | 33.0031 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:58.686 | 38.5746 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:15.175 | 32.9434 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:59.006 | 38.6214 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:15.485 | 32.9115 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:59.336 | 38.4532 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:15.805 | 32.8983 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:59.646 | 38.4452 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:16.135 | 32.8626 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:18:59.966 | 38.61 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:16.445 | 33.001 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:00.296 | 38.6237 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:16.765 | 32.9548 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:00.606 | 38.4352 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:17.085 | 33.1424 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:00.926 | 38.6141 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:17.405 | 33.0804 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:01.256 | 38.5829 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:17.725 | 33.0154 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:01.566 | 38.4876 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:18.055 | 33.0694 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:01.885 | 38.4639 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:18.365 | 33.1865 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:02.205 | 38.4997 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:18.685 | 33.1027 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:02.525 | 38.5785 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:19.005 | 33.0682 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:02.845 | 38.6728 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:19.335 | 33.2315 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:03.175 | 38.4797 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:19.645 | 33.0818 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:03.485 | 38.7138 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:19.965 | 33.0624 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:03.805 | 38.3558 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:20.295 | 33.6073 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:04.135 | 38.3882 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:20.605 | 33.2757 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:04.445 | 38.5339 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:20.925 | 33.2701 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:04.765 | 38.451 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:21.255 | 33.3999 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:05.085 | 38.5423 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:21.565 | 33.3252 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:05.405 | 38.5421 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:21.885 | 33.1857 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:05.725 | 38.558 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:22.215 | 33.4126 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:06.045 | 38.4281 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:22.525 | 33.4641 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:06.375 | 38.4514 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:22.845 | 33.3367 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:06.685 | 38.547 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:23.165 | 33.3969 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:07.005 | 38.4731 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:23.485 | 33.587 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:07.345 | 38.4591 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:23.805 | 33.4843 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:07.645 | 38.4591 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:24.125 | 33.5325 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:07.965 | 38.6403 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:24.455 | 33.6653 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:08.295 | 38.5856 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:24.765 | 33.5303 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:08.605 | 38.5349 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:25.085 | 33.5713 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:08.925 | 38.4347 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:25.415 | 33.7241 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:09.245 | 38.4032 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:25.735 | 33.7682 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:09.565 | 38.5078 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:26.045 | 33.7449 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:09.885 | 38.7014 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:26.375 | 33.8466 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:10.215 | 38.5644 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:26.685 | 33.8206 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:10.525 | 38.5903 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:27.005 | 33.8154 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:10.845 | 38.5662 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:27.325 | 33.9507 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:11.165 | 38.5531 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:27.645 | 33.8489 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:11.485 | 38.5264 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:27.965 | 33.8167 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:11.805 | 38.5595 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:28.295 | 34.0277 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:12.125 | 38.5605 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:28.605 | 34.0088 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:12.465 | 38.4598 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:28.935 | 33.9308 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:12.765 | 38.4598 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:29.255 | 33.9576 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:13.085 | 38.5229 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:29.565 | 34.0854 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:13.415 | 38.6422 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:29.886 | 34.2974 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:13.725 | 38.5636 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:30.206 | 34.237 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:14.045 | 38.4321 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:30.526 | 34.1406 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:14.375 | 38.5616 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:30.846 | 34.1818 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:14.685 | 38.5118 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:31.166 | 34.1498 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:15.005 | 38.4585 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:31.496 | 34.1737 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:15.325 | 38.4944 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:31.806 | 34.2282 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:15.645 | 38.5628 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:32.126 | 34.3843 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:15.965 | 38.4738 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:32.456 | 34.3252 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:16.285 | 38.4259 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:32.766 | 34.2979 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:16.615 | 38.6066 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:33.086 | 34.3287 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:16.925 | 38.5795 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:33.416 | 34.3496 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:17.245 | 38.611 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:33.726 | 34.5365 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:17.575 | 38.4313 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:34.046 | 34.6002 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:17.886 | 38.5915 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:34.376 | 34.6233 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:18.206 | 38.3791 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:34.686 | 34.6418 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:18.546 | 38.5679 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:35.006 | 34.6049 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:18.846 | 38.5679 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:35.326 | 34.5913 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:19.166 | 38.5521 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:35.646 | 34.688 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:19.496 | 38.578 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:35.966 | 34.665 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:19.806 | 38.543 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:36.286 | 34.7255 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:20.126 | 38.6348 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:36.616 | 34.8321 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:20.456 | 38.6002 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:36.926 | 34.8009 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:20.766 | 38.4697 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:37.246 | 34.8736 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:21.086 | 38.6235 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:37.576 | 34.8878 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:21.406 | 38.5965 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:37.886 | 34.8878 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:21.726 | 38.4864 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:38.206 | 34.8379 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:22.046 | 38.6604 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:38.526 | 34.9952 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:22.366 | 38.7053 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:38.846 | 35.1381 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:22.696 | 38.8335 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:39.166 | 35.1227 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:23.006 | 38.5786 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:39.496 | 35.0938 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:23.326 | 38.2233 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:39.806 | 35.2157 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:23.646 | 38.5702 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:40.136 | 35.2159 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:23.966 | 38.6074 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:40.456 | 35.1488 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:24.286 | 38.4269 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:40.766 | 35.3117 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:24.616 | 38.4141 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:41.086 | 35.4303 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:24.926 | 38.7166 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:41.406 | 35.1892 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:25.246 | 38.4715 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:41.726 | 35.4977 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:25.576 | 38.5733 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:42.046 | 35.4644 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:25.886 | 38.7365 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:42.366 | 35.4399 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:26.206 | 38.2199 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:42.696 | 35.4669 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:26.526 | 38.7461 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:43.006 | 35.5822 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:26.846 | 38.8364 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:43.326 | 35.4955 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:27.166 | 38.6066 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:43.656 | 35.4601 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:27.486 | 38.6056 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:43.966 | 35.619 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:27.796 | 38.7196 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:44.286 | 35.5775 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:27.806 | 38.7196 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:44.616 | 35.6254 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:28.136 | 38.7196 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:44.926 | 35.7007 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:28.446 | 38.1003 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:45.246 | 35.5933 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:28.776 | 38.4467 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:45.576 | 35.5332 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:29.086 | 38.7225 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:45.885 | 35.6796 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:29.406 | 38.6981 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:46.205 | 35.7266 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:29.736 | 38.5749 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:46.535 | 35.8132 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:30.046 | 38.4491 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:46.845 | 35.6563 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:30.366 | 38.4782 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:47.165 | 35.7768 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:30.696 | 38.7816 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:47.485 | 35.8365 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:31.006 | 38.5947 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:47.815 | 35.8365 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:31.326 | 38.797 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:48.125 | 35.7617 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:31.646 | 38.6387 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:48.445 | 35.7361 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:31.966 | 38.5677 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:48.765 | 35.7528 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:32.286 | 38.5939 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:49.085 | 35.7487 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:32.616 | 38.7869 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:49.405 | 35.8273 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:32.926 | 38.3869 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:49.735 | 35.772 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:33.246 | 38.4352 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:50.045 | 35.9315 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:33.566 | 38.5921 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:50.365 | 35.9998 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:33.896 | 38.586 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:50.695 | 35.4774 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:34.206 | 38.5873 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:51.005 | 35.8104 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:34.526 | 38.3539 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:51.325 | 35.8056 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:34.846 | 38.5257 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:51.645 | 35.6509 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:35.166 | 38.637 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:51.965 | 35.8759 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:35.486 | 38.7988 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:52.285 | 35.8241 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:35.816 | 38.5687 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:52.605 | 35.7018 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:36.126 | 38.4931 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:52.935 | 35.8314 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:36.446 | 38.5298 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:53.245 | 35.8342 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:36.766 | 38.5641 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:53.565 | 35.8455 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:37.086 | 38.6342 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:53.895 | 35.8127 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:37.406 | 38.652 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:54.205 | 35.8166 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:37.736 | 38.1696 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:54.525 | 35.8196 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:38.046 | 38.6274 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:54.845 | 35.9461 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:38.366 | 38.6442 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:55.165 | 35.9027 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:38.696 | 38.5457 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:55.485 | 35.7904 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:39.006 | 38.5063 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:55.815 | 35.8678 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:39.326 | 38.5306 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:56.125 | 35.9059 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:39.646 | 38.5413 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:56.445 | 35.6844 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:39.966 | 38.493 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:56.765 | 35.7278 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:40.286 | 38.4973 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:57.085 | 35.8387 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:40.606 | 38.6403 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:57.405 | 35.8734 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:40.936 | 38.5384 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:57.735 | 35.8345 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:41.246 | 38.6444 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:58.045 | 35.8658 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:41.566 | 38.4049 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:58.365 | 35.8083 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:41.896 | 38.4627 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:58.685 | 35.7988 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:42.206 | 38.4805 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:59.005 | 35.8187 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:42.526 | 38.4682 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:59.325 | 35.7509 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:42.856 | 38.5462 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:59.645 | 35.7917 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:43.166 | 38.6131 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:46:59.975 | 35.8893 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:43.486 | 38.6582 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:00.295 | 35.842 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:43.816 | 38.5934 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:00.605 | 35.8177 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:44.126 | 38.6213 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:00.935 | 35.8566 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:44.446 | 38.4892 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:01.245 | 35.8758 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:44.766 | 38.6415 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:01.565 | 36.0102 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:45.086 | 38.599 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:01.896 | 35.9137 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:45.406 | 38.5045 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:02.206 | 35.8252 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:45.726 | 38.556 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:02.526 | 35.8576 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:46.056 | 38.6685 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:02.856 | 36.0051 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:46.366 | 38.4926 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:03.166 | 35.9397 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:46.686 | 38.4761 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:03.486 | 35.9376 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:47.016 | 38.5739 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:03.816 | 35.8683 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:47.326 | 38.5942 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:04.126 | 35.7636 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:47.646 | 38.6837 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:04.446 | 35.8373 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:47.976 | 38.6176 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:04.766 | 35.9308 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:48.286 | 38.5979 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:05.096 | 35.9022 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:48.606 | 38.4094 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:05.406 | 35.9619 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:48.936 | 38.5157 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:05.726 | 36.0288 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:49.246 | 38.4829 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:06.046 | 36.0594 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:49.566 | 38.5429 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:06.366 | 36.0222 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:49.896 | 38.4984 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:06.686 | 35.8587 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:50.206 | 38.4454 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:07.006 | 35.8683 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:50.526 | 38.6658 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:07.326 | 35.9844 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:50.846 | 38.4854 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:07.646 | 35.9221 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:51.176 | 38.6563 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:07.976 | 36.0271 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:51.486 | 38.5343 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:08.286 | 35.8864 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:51.806 | 38.3784 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:08.606 | 35.9208 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:52.126 | 38.4544 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:08.936 | 35.9769 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:52.446 | 38.6654 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:09.246 | 35.8755 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:52.766 | 38.3966 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:09.566 | 35.9397 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:53.096 | 38.7136 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:09.886 | 35.9634 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:53.406 | 38.6487 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:10.216 | 35.906 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:53.726 | 38.5243 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:10.526 | 35.9384 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:54.056 | 38.5651 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:10.846 | 35.9665 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:54.366 | 38.3493 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:11.166 | 35.9969 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:54.686 | 38.7098 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:11.486 | 36.0054 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:55.016 | 38.6108 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:11.806 | 35.9594 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:55.326 | 38.5555 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:12.136 | 35.9374 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:55.646 | 38.5144 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:12.446 | 35.9928 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:55.976 | 38.4918 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:12.766 | 35.9011 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:56.286 | 38.828 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:13.086 | 36.048 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:56.606 | 38.4879 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:13.406 | 36.0483 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:56.926 | 38.6947 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:13.726 | 36.0536 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:57.246 | 38.6357 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:14.056 | 35.6661 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:57.566 | 38.3114 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:14.356 | 36.0018 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:57.886 | 38.5619 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:14.366 | 36.0018 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:58.216 | 38.7484 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:14.686 | 35.9147 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:58.526 | 38.7771 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:15.006 | 36.095 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:58.846 | 38.5843 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:15.326 | 35.9928 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:59.166 | 38.2415 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:15.646 | 36.0727 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:59.486 | 38.6606 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:15.966 | 35.8525 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:19:59.806 | 38.6244 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:16.296 | 35.9708 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:00.136 | 38.6054 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:16.606 | 36.727 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:00.446 | 38.5621 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:16.926 | 35.778 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:00.776 | 38.5396 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:17.246 | 35.7697 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:01.096 | 38.4064 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:17.566 | 36.2009 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:01.406 | 38.6478 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:17.885 | 36.1998 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:01.726 | 38.5658 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:18.215 | 35.971 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:02.046 | 38.1278 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:18.525 | 35.9574 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:02.366 | 38.637 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:18.845 | 36.1034 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:02.686 | 38.6161 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:19.175 | 36.0233 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:03.006 | 38.3723 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:19.485 | 35.9058 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:03.336 | 38.4051 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:19.805 | 36.0024 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:03.646 | 38.7523 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:20.135 | 35.8644 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:03.966 | 38.7972 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:20.445 | 35.866 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:04.296 | 38.5088 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:20.765 | 36.0626 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:04.606 | 38.3266 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:21.095 | 36.0319 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:04.926 | 38.5407 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:21.405 | 35.9886 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:05.256 | 38.6654 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:21.725 | 35.9523 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:05.576 | 38.5506 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:22.045 | 36.1037 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:05.887 | 38.5416 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:22.365 | 35.9247 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:06.217 | 38.4943 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:22.685 | 35.8976 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:06.527 | 38.4772 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:23.005 | 36.0894 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:06.847 | 38.5216 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:23.335 | 36.1555 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:07.167 | 38.6867 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:23.645 | 35.9254 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:07.487 | 38.5414 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:23.965 | 35.9115 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:07.807 | 38.5679 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:24.285 | 35.9243 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:08.127 | 38.5006 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:24.605 | 35.9743 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:08.457 | 38.6788 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:24.925 | 35.937 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:08.767 | 38.5021 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:25.255 | 35.9507 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:09.087 | 38.4089 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:25.565 | 35.9879 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:09.417 | 38.6704 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:25.885 | 36.0031 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:09.727 | 38.6527 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:26.215 | 35.9851 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:10.047 | 38.4406 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:26.525 | 36.0872 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:10.367 | 38.6176 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:26.845 | 36.1838 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:10.687 | 38.5604 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:27.165 | 35.9538 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:11.007 | 38.5679 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:27.495 | 36.095 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:11.337 | 38.5809 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:27.805 | 35.9991 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:11.647 | 38.0887 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:28.125 | 35.9216 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:11.967 | 38.2546 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:28.455 | 36.0976 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:12.297 | 38.703 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:28.765 | 36.0466 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:12.607 | 38.5627 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:29.085 | 35.8949 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:12.927 | 38.3594 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:29.415 | 35.899 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:13.247 | 38.4403 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:29.725 | 35.962 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:13.567 | 38.3656 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:30.045 | 35.9048 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:13.887 | 38.5904 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:30.375 | 35.8794 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:14.207 | 38.4607 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:30.685 | 36.0833 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:14.537 | 38.5246 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:31.005 | 35.9291 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:14.847 | 38.4552 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:31.335 | 35.9556 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:15.167 | 38.6052 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:31.645 | 36.035 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:15.497 | 38.5839 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:31.965 | 35.9663 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:15.807 | 38.4722 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:32.285 | 35.9649 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:16.127 | 38.5067 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:32.605 | 36.147 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:16.447 | 38.3992 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:32.925 | 36.1033 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:16.767 | 38.2589 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:33.245 | 36.1242 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:17.087 | 38.7552 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:33.575 | 36.1796 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:17.417 | 38.6066 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:33.886 | 36.0397 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:17.727 | 38.3852 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:34.206 | 35.8925 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:18.047 | 38.3852 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:34.536 | 36.0667 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:18.377 | 38.4487 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:34.846 | 36.1018 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:18.687 | 38.5543 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:35.166 | 35.8702 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:19.007 | 38.3671 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:35.486 | 36.0555 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:19.327 | 38.6145 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:35.806 | 36.0808 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:19.657 | 38.5475 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:36.126 | 35.9568 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:19.967 | 38.5528 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:36.456 | 35.9646 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:20.287 | 38.62 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:36.766 | 35.9392 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:20.617 | 38.5531 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:37.086 | 35.959 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:20.927 | 38.3983 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:37.406 | 35.9482 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:21.247 | 38.7134 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:37.726 | 36.1394 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:21.577 | 38.7016 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:38.046 | 36.0869 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:21.887 | 38.3846 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:38.376 | 35.9392 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:22.207 | 38.5779 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:38.686 | 36.007 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:22.527 | 38.5997 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:39.006 | 36.1235 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:22.847 | 38.6548 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:39.326 | 36.0865 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:23.167 | 38.4662 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:39.656 | 35.9684 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:23.497 | 38.5725 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:39.966 | 35.9988 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:23.807 | 38.7243 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:40.286 | 36.026 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:24.137 | 38.5764 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:40.606 | 36.0206 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:24.457 | 38.4206 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:40.926 | 36.1223 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:24.767 | 38.6712 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:41.246 | 36.0348 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:25.087 | 38.6103 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:41.576 | 35.9261 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:25.407 | 38.3586 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:41.886 | 36.139 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:25.727 | 38.5526 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:42.206 | 36.114 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:26.047 | 38.4673 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:42.536 | 36.0047 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:26.367 | 38.5482 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:42.846 | 36.0118 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:26.707 | 38.5121 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:43.166 | 36.0525 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:26.997 | 38.5121 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:43.496 | 36.0802 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:27.007 | 38.5121 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:43.806 | 36.0207 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:27.327 | 38.4548 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:44.126 | 36.0337 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:27.647 | 38.5717 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:44.446 | 35.9684 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:27.967 | 38.3695 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:44.776 | 35.9965 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:28.287 | 38.555 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:45.086 | 36.1597 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:28.617 | 38.4442 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:45.406 | 35.9991 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:28.927 | 38.5884 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:45.736 | 36.1514 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:29.247 | 38.4946 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:46.046 | 36.1005 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:29.577 | 38.5128 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:46.366 | 36.0033 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:29.887 | 38.4111 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:46.696 | 36.1146 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:30.207 | 38.6156 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:47.006 | 35.7562 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:30.527 | 38.5688 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:47.326 | 35.7697 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:30.847 | 38.6137 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:47.646 | 36.187 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:31.167 | 38.4997 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:47.966 | 35.999 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:31.487 | 38.4138 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:48.286 | 36.0812 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:31.817 | 38.6822 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:48.626 | 36.0617 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:32.127 | 38.4106 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:48.926 | 36.0617 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:32.447 | 38.517 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:49.246 | 36.0957 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:32.777 | 38.3608 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:49.576 | 36.0012 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:33.087 | 38.4488 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:49.886 | 36.1174 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:33.407 | 38.6042 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:50.206 | 36.0957 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:33.737 | 38.4904 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:50.526 | 35.9779 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:34.047 | 38.4379 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:50.856 | 36.0788 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:34.367 | 38.7402 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:51.166 | 36.0728 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:34.687 | 38.4904 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:51.486 | 35.9828 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:35.007 | 38.5225 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:51.806 | 36.1776 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:35.327 | 38.529 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:52.126 | 36.144 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:35.657 | 38.5937 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:52.446 | 36.0089 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:35.967 | 38.4352 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:52.776 | 36.0304 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:36.287 | 38.4313 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:53.086 | 36.1396 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:36.607 | 38.5323 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:53.406 | 35.9456 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:36.927 | 38.5605 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:53.726 | 36.1471 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:37.247 | 38.4611 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:54.046 | 36.1614 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:37.567 | 38.4468 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:54.366 | 36.0487 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:37.897 | 38.7961 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:54.696 | 35.9997 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:38.207 | 38.6775 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:55.006 | 36.0168 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:38.527 | 38.441 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:55.326 | 36.0582 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:38.857 | 38.5321 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:55.646 | 35.9902 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:39.167 | 38.7055 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:55.976 | 36.1644 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:39.487 | 38.434 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:56.286 | 36.0677 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:39.807 | 38.6971 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:56.606 | 36.0055 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:40.127 | 38.6925 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:56.926 | 36.0038 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:40.447 | 38.5283 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:57.246 | 35.9759 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:40.777 | 38.3736 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:57.566 | 36.0551 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:41.087 | 38.5851 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:57.896 | 36.0551 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:41.417 | 38.6236 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:58.206 | 35.9858 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:41.737 | 38.2761 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:58.526 | 36.0359 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:42.047 | 38.5338 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:58.846 | 36.0437 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:42.367 | 38.5001 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:59.166 | 35.9885 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:42.687 | 38.4965 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:59.486 | 35.8969 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:43.007 | 38.6525 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:47:59.816 | 35.9848 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:43.327 | 38.6559 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:00.126 | 36.0753 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:43.647 | 38.4224 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:00.446 | 36.1069 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:43.977 | 38.7065 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:00.776 | 36.1342 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:44.287 | 38.6526 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:01.086 | 36.0357 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:44.607 | 38.442 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:01.406 | 35.9849 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:44.927 | 38.4612 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:01.726 | 36.0463 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:45.247 | 38.5298 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:02.066 | 35.9792 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:45.567 | 38.4222 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:02.366 | 35.9792 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:45.897 | 38.5645 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:02.686 | 35.9584 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:46.207 | 38.4238 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:03.016 | 36.0066 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:46.527 | 38.5628 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:03.326 | 36.1775 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:46.857 | 38.475 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:03.646 | 36.0926 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:47.167 | 38.6312 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:03.976 | 35.9926 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:47.487 | 38.4805 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:04.286 | 36.0524 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:47.807 | 38.4112 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:04.606 | 35.9727 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:48.127 | 38.5446 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:04.926 | 36.1426 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:48.447 | 38.5525 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:05.246 | 35.9344 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:48.767 | 38.2558 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:05.566 | 36.1793 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:49.097 | 38.4876 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:05.896 | 36.1388 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:49.407 | 38.8276 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:06.206 | 35.9486 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:49.727 | 38.5157 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:06.526 | 35.9293 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:50.057 | 38.5296 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:06.846 | 36.0531 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:50.367 | 38.5143 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:07.166 | 36.0469 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:50.687 | 38.5876 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:07.486 | 36.0049 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:51.007 | 38.6807 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:07.806 | 36.0825 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:51.327 | 38.276 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:08.136 | 36.066 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:51.647 | 38.6365 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:08.446 | 36.0534 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:51.977 | 38.7175 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:08.766 | 36.1274 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:52.287 | 38.6606 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:09.096 | 35.9933 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:52.607 | 38.5934 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:09.406 | 35.9717 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:52.927 | 38.5755 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:09.726 | 35.9817 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:53.247 | 38.7357 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:10.046 | 36.039 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:53.567 | 38.6135 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:10.366 | 36.1429 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:53.887 | 38.4326 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:10.686 | 36.0724 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:54.217 | 38.7219 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:11.016 | 35.9782 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:54.527 | 38.7131 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:11.326 | 35.9766 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:54.847 | 38.5585 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:11.646 | 35.9999 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:55.177 | 38.6729 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:11.966 | 35.9764 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:55.487 | 38.6436 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:12.286 | 36.1569 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:55.807 | 38.6398 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:12.606 | 36.0212 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:56.127 | 38.5136 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:12.936 | 35.8735 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:56.447 | 38.6064 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:13.246 | 36.112 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:56.767 | 38.4303 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:13.566 | 35.9908 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:57.097 | 38.5592 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:13.886 | 36.0724 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:57.407 | 38.7199 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:14.216 | 36.0426 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:57.727 | 38.4365 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:14.526 | 36.1659 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:58.047 | 38.4365 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:14.846 | 36.181 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:58.367 | 38.6434 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:15.166 | 35.8618 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:58.687 | 38.6329 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:15.486 | 35.8874 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:59.017 | 38.5413 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:15.806 | 35.9699 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:59.327 | 38.5353 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:16.136 | 36.0303 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:59.647 | 38.6147 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:16.446 | 36.2242 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:20:59.967 | 38.6644 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:16.766 | 36.3141 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:00.297 | 38.5415 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:17.096 | 36.1419 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:00.607 | 38.5125 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:17.406 | 36.1436 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:00.927 | 38.6009 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:17.726 | 36.0163 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:01.257 | 38.5886 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:18.056 | 36.0237 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:01.567 | 38.6865 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:18.366 | 36.1312 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:01.887 | 38.5144 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:18.686 | 36.109 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:02.207 | 38.4876 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:19.006 | 36.1312 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:02.527 | 38.3977 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:19.326 | 36.1294 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:02.847 | 38.6485 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:19.646 | 36.3166 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:03.177 | 38.6705 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:19.966 | 36.1915 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:03.487 | 38.6039 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:20.306 | 36.096 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:03.807 | 38.6933 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:20.606 | 36.096 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:04.137 | 38.7197 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:20.926 | 36.0774 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:04.447 | 38.1525 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:21.256 | 35.9838 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:04.767 | 38.403 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:21.566 | 36.0841 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:05.087 | 38.3496 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:21.886 | 36.2258 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:05.407 | 38.8048 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:22.206 | 36.2195 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:05.727 | 38.5359 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:22.526 | 36.084 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:06.047 | 38.7739 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:22.846 | 35.9505 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:06.377 | 38.6896 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:23.176 | 36.0522 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:06.687 | 38.5262 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:23.486 | 36.1339 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:07.007 | 38.5757 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:23.806 | 35.9655 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:07.327 | 38.5244 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:24.126 | 36.0351 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:07.647 | 38.5918 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:24.446 | 36.1204 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:07.967 | 38.5065 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:24.766 | 36.2784 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:08.297 | 38.6364 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:25.086 | 36.2194 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:08.607 | 38.5096 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:25.416 | 36.1601 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:08.927 | 38.6561 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:25.726 | 36.0475 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:09.247 | 38.6473 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:26.046 | 35.9372 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:09.567 | 38.6144 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:26.376 | 36.0318 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:09.886 | 38.5735 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:26.686 | 35.8166 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:10.216 | 38.5972 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:27.006 | 36.0948 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:10.526 | 38.5859 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:27.336 | 36.2542 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:10.846 | 38.7107 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:27.646 | 36.0852 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:11.166 | 38.4599 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:27.966 | 36.0852 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:11.496 | 38.3376 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:28.286 | 36.0389 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:11.806 | 38.581 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:28.616 | 36.0762 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:12.126 | 38.6554 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:28.926 | 36.1837 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:12.456 | 38.6248 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:29.256 | 36.0294 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:12.766 | 38.7168 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:29.566 | 36.0243 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:13.086 | 38.5423 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:29.886 | 36.0894 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:13.406 | 38.5996 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:30.206 | 36.1083 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:13.726 | 38.5744 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:30.536 | 35.911 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:14.046 | 38.6267 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:30.846 | 36 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:14.376 | 38.6583 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:31.166 | 35.9338 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:14.686 | 38.5047 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:31.486 | 36.0346 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:15.006 | 38.4087 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:31.806 | 35.9118 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:15.326 | 38.4013 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:32.126 | 36.132 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:15.646 | 38.628 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:32.456 | 36.0378 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:15.966 | 38.7407 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:32.766 | 35.9979 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:16.296 | 38.5874 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:33.086 | 36.092 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:16.606 | 38.4762 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:33.416 | 35.8216 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:16.926 | 38.7166 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:33.726 | 35.9117 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:17.246 | 38.547 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:34.046 | 35.8531 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:17.576 | 38.4501 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:34.366 | 36.0896 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:17.886 | 38.5784 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:34.686 | 35.9328 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:18.206 | 38.5927 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:35.006 | 36.1357 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:18.536 | 38.3993 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:35.336 | 36.1168 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:18.846 | 38.6147 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:35.646 | 36.0663 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:19.166 | 38.5707 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:35.966 | 35.9738 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:19.486 | 38.513 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:36.286 | 35.9539 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:19.806 | 38.5623 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:36.616 | 36.0886 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:20.126 | 38.471 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:36.926 | 35.9864 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:20.456 | 38.6203 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:37.246 | 35.9409 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:20.766 | 38.6785 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:37.576 | 36.0932 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:21.086 | 38.4557 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:37.886 | 36.0316 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:21.416 | 38.584 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:38.206 | 36.0202 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:21.726 | 38.6066 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:38.536 | 36.0868 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:22.046 | 38.6942 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:38.846 | 36.1077 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:22.366 | 38.6141 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:39.166 | 35.9894 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:22.696 | 38.4244 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:39.486 | 35.9427 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:23.006 | 38.7043 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:39.806 | 36.116 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:23.326 | 38.5495 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:40.126 | 36.1101 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:23.656 | 38.378 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:40.456 | 36.09 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:23.966 | 38.4673 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:40.766 | 35.9626 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:24.286 | 38.7849 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:41.086 | 36.0733 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:24.616 | 38.5458 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:41.406 | 35.9111 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:24.926 | 38.6905 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:41.726 | 36.0382 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:25.246 | 38.686 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:42.046 | 36.09 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:25.576 | 38.6845 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:42.366 | 36.0682 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:25.886 | 38.6438 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:42.696 | 36.046 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:26.206 | 38.5153 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:43.006 | 35.9725 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:26.526 | 38.4725 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:43.326 | 35.9038 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:26.846 | 38.6192 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:43.656 | 36.0237 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:27.166 | 38.6806 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:43.966 | 36.0617 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:27.496 | 38.3139 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:44.286 | 36.1186 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:27.806 | 38.5549 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:44.616 | 35.9568 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:28.126 | 38.5549 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:44.926 | 36.1375 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:28.446 | 38.6161 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:45.246 | 35.9373 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:28.776 | 38.7167 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:45.566 | 36.01 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:29.086 | 38.5175 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:45.886 | 36.0506 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:29.406 | 38.32 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:46.206 | 36.0415 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:29.736 | 38.4224 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:46.536 | 35.9187 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:30.046 | 38.7629 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:46.846 | 35.9277 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:30.366 | 38.5205 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:47.166 | 35.9462 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:30.696 | 38.5104 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:47.486 | 36.189 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:31.006 | 38.6054 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:47.816 | 35.9657 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:31.326 | 38.4497 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:48.126 | 36.1026 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:31.656 | 38.2599 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:48.446 | 36.0971 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:31.966 | 38.5314 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:48.766 | 36.0356 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:32.286 | 38.8078 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:49.086 | 36.0558 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:32.606 | 38.5244 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:49.406 | 36.1412 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:32.926 | 38.1912 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:49.736 | 36.1335 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:33.246 | 38.5023 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:50.046 | 36.1062 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:33.576 | 38.6563 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:50.366 | 36.1142 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:33.886 | 38.662 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:50.706 | 36.0572 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:34.206 | 38.5624 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:50.996 | 36.0572 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:34.526 | 38.4096 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:51.006 | 36.0572 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:34.856 | 38.6692 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:51.326 | 36.1679 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:35.166 | 38.3203 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:51.656 | 36.0307 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:35.486 | 38.3445 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:51.966 | 36.0425 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:35.806 | 38.7895 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:52.286 | 36.0497 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:36.136 | 38.7273 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:52.606 | 36.1544 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:36.446 | 38.6262 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:52.926 | 36.1408 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:36.776 | 38.6814 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:53.246 | 36.1389 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:37.086 | 38.6294 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:53.566 | 36.1838 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:37.406 | 38.6148 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:53.896 | 36.2393 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:37.736 | 38.4439 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:54.206 | 36.0996 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:38.046 | 38.6215 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:54.526 | 36.2396 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:38.366 | 38.6323 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:54.846 | 36.1022 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:38.686 | 38.2431 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:55.166 | 36.0765 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:39.006 | 38.4799 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:55.486 | 36.2306 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:39.326 | 38.8793 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:55.816 | 36.2047 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:39.646 | 38.4293 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:56.126 | 36.2292 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:39.976 | 38.6317 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:56.446 | 36.1666 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:40.286 | 38.7103 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:56.776 | 36.0706 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:40.606 | 38.5753 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:57.086 | 36.0521 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:40.936 | 38.5696 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:57.406 | 36.0349 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:41.246 | 38.721 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:57.726 | 36.1518 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:41.566 | 38.5061 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:58.046 | 36.144 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:41.896 | 38.511 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:58.366 | 36.1312 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:42.206 | 38.7002 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:58.696 | 36.1738 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:42.526 | 38.5397 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:58.996 | 36.2238 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:42.846 | 38.7581 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:59.006 | 36.2238 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:43.166 | 38.7936 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:59.326 | 36.0367 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:43.486 | 38.3417 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:59.646 | 36.0338 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:43.816 | 38.7404 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:48:59.976 | 35.9081 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:44.126 | 38.632 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:00.286 | 36.2223 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:44.446 | 38.3632 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:00.606 | 36.213 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:44.776 | 38.6198 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:00.936 | 36.1292 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:45.086 | 38.6005 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:01.246 | 36.1616 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:45.406 | 38.5027 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:01.566 | 36.0917 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:45.726 | 38.4084 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:01.896 | 36.1298 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:46.056 | 38.2727 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:02.206 | 36.1922 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:46.366 | 38.5919 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:02.526 | 36.1904 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:46.686 | 38.5074 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:02.856 | 36.1164 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:47.016 | 38.6253 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:03.166 | 35.9826 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:47.326 | 38.37 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:03.486 | 36.1548 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:47.646 | 38.6299 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:03.816 | 36.1506 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:47.976 | 38.2462 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:04.126 | 36.188 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:48.286 | 38.4202 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:04.446 | 36.0819 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:48.606 | 38.6701 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:04.766 | 36.2393 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:48.926 | 38.4426 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:05.096 | 36.0894 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:49.246 | 38.5739 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:05.406 | 36.0249 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:49.566 | 38.607 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:05.726 | 35.9984 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:49.896 | 38.6281 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:06.046 | 35.9413 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:50.206 | 38.6797 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:06.366 | 36.1552 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:50.526 | 38.5437 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:06.686 | 36.1036 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:50.856 | 38.3872 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:07.016 | 36.0838 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:51.166 | 38.6115 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:07.326 | 36.0915 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:51.486 | 38.8639 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:07.646 | 36.0253 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:51.806 | 38.6509 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:07.976 | 36.0447 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:52.136 | 38.5008 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:08.286 | 36.3637 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:52.446 | 38.6752 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:08.606 | 35.9622 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:52.766 | 38.6891 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:08.936 | 35.7401 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:53.096 | 38.6743 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:09.246 | 36.0956 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:53.406 | 38.5645 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:09.576 | 36.1623 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:53.726 | 38.5502 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:09.895 | 35.9615 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:54.066 | 38.6172 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:10.205 | 36.0568 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:54.366 | 38.6172 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:10.525 | 36.204 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:54.686 | 38.6561 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:10.845 | 36.0064 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:55.016 | 38.6444 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:11.165 | 36.0166 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:55.326 | 38.5567 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:11.485 | 36.0048 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:55.646 | 38.7149 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:11.805 | 35.9005 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:55.966 | 38.8966 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:12.135 | 36.0012 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:56.286 | 38.6001 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:12.445 | 36.0095 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:56.606 | 38.4599 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:12.765 | 36.1561 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:56.926 | 38.4906 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:13.085 | 36.0202 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:57.256 | 38.8738 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:13.405 | 36.0865 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:57.566 | 38.5225 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:13.725 | 36.1822 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:57.886 | 38.623 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:14.055 | 36.0474 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:58.216 | 38.5398 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:14.365 | 36.0028 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:58.526 | 38.5712 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:14.685 | 36.1233 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:58.846 | 38.6102 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:15.015 | 35.9919 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:59.166 | 38.5624 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:15.325 | 36.0403 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:59.486 | 38.7969 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:15.645 | 36.1314 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:21:59.806 | 38.7079 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:15.975 | 36.0682 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:00.136 | 38.4116 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:16.285 | 36.1466 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:00.446 | 38.4356 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:16.605 | 36.1198 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:00.766 | 38.5199 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:16.925 | 35.9968 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:01.096 | 38.6089 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:17.255 | 36.106 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:01.406 | 38.5101 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:17.565 | 36.115 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:01.726 | 38.639 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:17.885 | 36.0963 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:02.046 | 38.6273 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:18.205 | 36.251 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:02.366 | 38.3949 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:18.525 | 36.1089 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:02.686 | 38.7706 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:18.845 | 35.9808 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:03.006 | 38.5535 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:19.175 | 36.052 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:03.336 | 38.4359 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:19.485 | 36.0566 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:03.646 | 38.4816 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:19.805 | 35.967 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:03.966 | 38.5678 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:20.135 | 36.1988 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:04.296 | 38.7327 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:20.445 | 36.1116 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:04.606 | 38.503 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:20.765 | 36.2273 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:04.926 | 38.4195 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:21.095 | 36.188 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:05.246 | 38.7294 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:21.405 | 36.151 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:05.566 | 38.5189 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:21.725 | 36.0862 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:05.886 | 38.4733 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:22.045 | 36.0333 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:06.216 | 38.5822 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:22.365 | 36.1108 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:06.526 | 38.6648 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:22.685 | 36.1011 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:06.846 | 38.2444 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:23.005 | 36.141 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:07.166 | 38.5969 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:23.335 | 35.9535 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:07.486 | 38.8552 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:23.645 | 35.9284 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:07.806 | 38.4525 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:23.965 | 36.2585 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:08.136 | 38.4905 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:24.285 | 36.1006 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:08.446 | 38.6498 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:24.605 | 36.088 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:08.766 | 38.8201 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:24.925 | 36.1317 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:09.086 | 38.4514 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:25.255 | 36.1149 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:09.416 | 38.6013 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:25.565 | 36.181 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:09.726 | 38.603 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:25.885 | 36.1524 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:10.046 | 38.4793 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:26.215 | 36.058 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:10.366 | 38.2949 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:26.525 | 35.8982 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:10.686 | 38.5228 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:26.845 | 35.9863 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:11.006 | 38.6252 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:27.165 | 36.1111 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:11.336 | 38.4768 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:27.485 | 36.0696 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:11.646 | 38.203 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:27.805 | 36.0187 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:11.966 | 38.6462 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:28.125 | 35.8698 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:12.286 | 38.6728 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:28.455 | 36.1948 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:12.606 | 38.5931 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:28.765 | 36.3194 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:12.926 | 38.5239 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:29.085 | 35.8202 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:13.256 | 38.421 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:29.405 | 35.9821 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:13.566 | 38.4518 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:29.725 | 35.7077 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:13.887 | 38.5822 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:30.045 | 36.3703 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:14.207 | 38.5994 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:30.375 | 36.1786 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:14.537 | 38.6925 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:30.685 | 35.9694 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:14.847 | 38.5527 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:31.005 | 35.9389 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:15.167 | 38.4515 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:31.335 | 36.1485 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:15.487 | 38.5383 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:31.645 | 35.9458 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:15.807 | 38.1858 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:31.965 | 35.9751 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:16.127 | 38.4708 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:32.285 | 35.9685 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:16.457 | 38.7799 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:32.605 | 35.9084 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:16.767 | 38.6772 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:32.925 | 36.051 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:17.087 | 38.52 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:33.255 | 36.111 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:17.417 | 38.703 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:33.565 | 36.0398 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:17.727 | 38.4653 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:33.885 | 36.1125 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:18.047 | 38.4653 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:34.205 | 36.0228 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:18.377 | 38.7168 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:34.535 | 36.0035 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:18.687 | 38.7127 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:34.845 | 36.1423 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:19.007 | 38.412 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:35.165 | 36.1531 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:19.327 | 38.5378 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:35.485 | 36.0559 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:19.647 | 38.5046 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:35.805 | 36.0039 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:19.967 | 38.4951 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:36.125 | 36.0653 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:20.287 | 38.4626 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:36.455 | 35.9896 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:20.617 | 38.6984 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:36.765 | 36.0568 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:20.927 | 38.6867 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:37.085 | 36.0647 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:21.247 | 38.3944 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:37.415 | 36.0714 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:21.567 | 38.4434 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:37.725 | 36.0988 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:21.887 | 38.6064 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:38.045 | 36.0292 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:22.207 | 38.591 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:38.375 | 36.1858 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:22.537 | 38.4512 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:38.685 | 36.2057 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:22.847 | 38.6824 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:39.005 | 36.0784 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:23.167 | 38.5899 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:39.325 | 36.0409 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:23.497 | 38.5681 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:39.655 | 36.1102 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:23.807 | 38.7043 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:39.965 | 36.0337 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:24.127 | 38.4218 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:40.285 | 36.0906 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:24.447 | 38.6049 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:40.615 | 36.1271 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:24.767 | 38.5142 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:40.925 | 36.1288 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:25.087 | 38.538 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:41.245 | 35.9974 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:25.417 | 38.632 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:41.565 | 36.0616 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:25.727 | 38.5003 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:41.885 | 36.0932 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:26.047 | 38.4375 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:42.205 | 36.1082 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:26.367 | 38.6682 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:42.535 | 36.0804 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:26.697 | 38.5704 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:42.845 | 36.1007 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:27.007 | 38.3789 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:43.165 | 36.1593 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:27.327 | 38.5866 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:43.495 | 36.1586 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:27.647 | 38.7774 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:43.805 | 36.1011 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:27.967 | 38.5354 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:44.125 | 36.0051 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:28.287 | 38.781 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:44.455 | 36.1139 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:28.617 | 38.5467 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:44.765 | 36.1794 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:28.927 | 38.581 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:45.085 | 36.2068 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:29.247 | 38.6486 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:45.405 | 36.083 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:29.577 | 38.484 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:45.735 | 36.017 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:29.887 | 38.5022 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:46.045 | 36.068 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:30.207 | 38.5469 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:46.365 | 36.054 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:30.537 | 38.5365 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:46.695 | 36.1641 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:30.847 | 38.5645 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:47.005 | 35.998 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:31.167 | 38.6011 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:47.325 | 36.1295 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:31.487 | 38.5978 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:47.645 | 36.0939 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:31.817 | 38.5038 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:47.965 | 35.9832 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:32.127 | 38.3509 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:48.285 | 36.1421 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:32.447 | 38.5677 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:48.615 | 36.0763 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:32.777 | 38.6203 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:48.925 | 35.9851 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:33.087 | 38.4943 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:49.245 | 36.1137 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:33.407 | 38.5633 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:49.565 | 36.1202 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:33.737 | 38.7011 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:49.885 | 36.1126 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:34.057 | 38.7044 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:50.205 | 36.1285 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:34.367 | 38.5622 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:50.545 | 36.0562 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:34.687 | 38.4836 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:50.845 | 36.0562 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:35.007 | 38.6989 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:51.165 | 36.0982 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:35.327 | 38.4992 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:51.485 | 35.9577 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:35.657 | 38.4729 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:51.815 | 35.9237 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:35.967 | 38.6375 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:52.125 | 36.1201 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:36.287 | 38.6499 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:52.445 | 36.087 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:36.617 | 38.5602 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:52.765 | 36.0976 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:36.927 | 38.6452 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:53.085 | 36.2696 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:37.247 | 38.5767 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:53.405 | 36.2766 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:37.567 | 38.546 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:53.735 | 36.0929 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:37.897 | 38.628 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:54.045 | 36.1325 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:38.207 | 38.478 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:54.365 | 36.212 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:38.527 | 38.7034 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:54.695 | 36.16 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:38.847 | 38.4831 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:55.005 | 36.1301 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:39.167 | 38.4857 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:55.325 | 36.18 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:39.487 | 38.8988 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:55.655 | 36.1124 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:39.817 | 38.7243 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:55.965 | 36.159 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:40.127 | 38.5194 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:56.285 | 36.0843 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:40.447 | 38.788 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:56.605 | 36.0822 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:40.777 | 38.5524 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:56.925 | 36.1914 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:41.087 | 38.4364 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:57.245 | 36.1867 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:41.407 | 38.386 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:57.565 | 36.1241 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:41.727 | 38.6007 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:57.896 | 36.1241 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:42.047 | 38.5044 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:58.206 | 36.119 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:42.367 | 38.5605 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:58.526 | 36.0825 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:42.687 | 38.646 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:58.846 | 36.1121 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:43.017 | 38.332 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:59.166 | 36.0736 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:43.327 | 38.3898 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:59.486 | 36.0096 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:43.647 | 38.4773 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:49:59.816 | 36.2283 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:43.977 | 38.5252 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:00.126 | 36.2503 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:44.287 | 38.611 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:00.446 | 36.0282 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:44.607 | 38.4513 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:00.776 | 36.1757 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:44.927 | 38.7264 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:01.086 | 36.2247 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:45.247 | 38.5877 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:01.406 | 36.0187 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:45.567 | 38.6679 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:01.736 | 36.134 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:45.897 | 38.4951 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:02.046 | 36.0646 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:46.207 | 38.5557 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:02.366 | 36.1917 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:46.527 | 38.4752 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:02.686 | 36.0585 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:46.847 | 38.7949 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:03.016 | 36.0544 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:47.167 | 38.3337 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:03.326 | 36.2296 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:47.497 | 38.4757 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:03.646 | 36.1098 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:47.817 | 38.7412 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:03.976 | 36.2087 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:48.127 | 38.5078 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:04.286 | 36.1344 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:48.447 | 38.622 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:04.616 | 36.0506 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:48.767 | 38.7815 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:04.936 | 36.0539 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:49.097 | 38.6046 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:05.246 | 36.0603 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:49.407 | 38.533 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:05.566 | 36.0147 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:49.727 | 38.6274 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:05.896 | 36.2536 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:50.057 | 38.5422 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:06.206 | 36.181 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:50.367 | 38.554 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:06.526 | 36.0936 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:50.687 | 38.644 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:06.856 | 36.0956 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:51.007 | 38.6942 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:07.166 | 36.0512 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:51.327 | 38.5041 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:07.486 | 36.0079 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:51.647 | 38.6158 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:07.806 | 35.997 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:51.977 | 38.722 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:08.136 | 36.0865 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:52.287 | 38.3711 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:08.446 | 36.2339 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:52.607 | 38.3077 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:08.766 | 36.1794 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:52.927 | 38.5644 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:09.096 | 35.9717 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:53.247 | 38.6297 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:09.406 | 36.0692 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:53.577 | 38.5361 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:09.726 | 36.1083 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:53.897 | 38.6206 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:10.056 | 35.9509 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:54.207 | 38.6278 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:10.366 | 36.0921 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:54.527 | 38.8164 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:10.686 | 36.1092 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:54.847 | 38.3649 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:11.016 | 35.9815 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:55.177 | 38.5358 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:11.326 | 35.9084 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:55.487 | 38.6142 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:11.656 | 36.0335 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:55.807 | 38.769 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:11.976 | 36.0645 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:56.127 | 38.4801 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:12.286 | 35.9709 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:56.447 | 38.5134 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:12.606 | 36.1804 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:56.767 | 38.78 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:12.926 | 36.1071 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:57.097 | 38.2782 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:13.246 | 36.113 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:57.407 | 38.4971 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:13.566 | 35.9132 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:57.727 | 38.7605 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:13.886 | 36.1059 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:58.047 | 38.7605 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:14.216 | 36.165 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:58.367 | 38.6444 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:14.526 | 35.9951 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:58.687 | 38.6526 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:14.846 | 35.966 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:59.017 | 38.6328 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:15.176 | 36.0041 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:59.327 | 38.5049 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:15.486 | 36.0826 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:59.647 | 38.5405 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:15.806 | 36.0969 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:22:59.967 | 38.9374 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:16.126 | 36.1567 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:00.297 | 38.3492 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:16.446 | 36.1219 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:00.607 | 38.7593 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:16.766 | 36.1687 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:00.927 | 38.5262 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:17.096 | 36.0905 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:01.257 | 38.6652 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:17.406 | 35.9422 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:01.567 | 38.4941 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:17.726 | 36.1788 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:01.886 | 38.6839 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:18.056 | 36.3757 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:02.216 | 38.5219 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:18.366 | 36.0764 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:02.526 | 38.5886 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:18.686 | 36.088 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:02.846 | 38.4077 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:19.016 | 36.1069 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:03.176 | 38.7811 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:19.326 | 36.1873 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:03.486 | 38.7086 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:19.646 | 35.9471 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:03.806 | 38.7471 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:19.966 | 36.0451 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:04.136 | 38.3202 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:20.296 | 36.0263 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:04.446 | 38.6632 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:20.606 | 35.954 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:04.766 | 38.7712 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:20.926 | 36.1072 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:05.086 | 38.4925 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:21.246 | 36.0507 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:05.406 | 38.5127 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:21.566 | 36.1049 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:05.726 | 38.9805 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:21.886 | 35.9778 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:06.046 | 38.4246 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:22.216 | 35.9152 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:06.376 | 38.5957 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:22.526 | 35.9368 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:06.686 | 38.8916 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:22.846 | 36.0999 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:07.006 | 38.4896 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:23.176 | 36.1922 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:07.326 | 38.6993 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:23.486 | 36.0551 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:07.646 | 38.7081 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:23.806 | 36.0984 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:07.966 | 38.9053 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:24.136 | 36.2871 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:08.296 | 38.6126 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:24.446 | 36.2404 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:08.606 | 38.8176 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:24.766 | 36.1268 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:08.926 | 38.4058 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:25.086 | 36.0323 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:09.256 | 38.6065 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:25.416 | 36.1148 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:09.566 | 38.4555 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:25.726 | 36.1567 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:09.886 | 38.9962 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:26.046 | 36.0966 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:10.216 | 38.4861 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:26.366 | 36.1564 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:10.526 | 38.4386 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:26.686 | 36.1721 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:10.846 | 38.5829 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:27.006 | 36.0987 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:11.166 | 38.7591 | 60.4 | 60 | 3904.0232 | 06:50:27.336 | 36.4366 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:11.496 | 38.1722 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:27.646 | 35.8997 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:11.806 | 38.4383 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:27.966 | 35.9466 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:12.126 | 38.6419 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:28.296 | 35.9552 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:12.446 | 38.7362 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:28.616 | 35.9678 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:12.766 | 38.726 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:28.926 | 35.9462 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:13.086 | 38.5878 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:29.256 | 36.0319 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:13.416 | 38.366 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:29.566 | 36.3402 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:13.726 | 38.7016 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:29.886 | 35.9946 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:14.046 | 38.4698 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:30.206 | 36.1788 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:14.376 | 38.5015 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:30.526 | 36.2015 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:14.686 | 38.7464 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:30.846 | 35.6836 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:15.006 | 38.5683 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:31.166 | 35.8606 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:15.336 | 38.4803 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:31.496 | 36.1953 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:15.646 | 38.5426 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:31.806 | 36.0869 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:15.966 | 38.5154 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:32.126 | 35.9811 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:16.286 | 38.5641 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:32.446 | 36.0603 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:16.606 | 38.5605 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:32.766 | 35.928 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:16.926 | 38.4657 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:33.086 | 35.9946 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:17.246 | 38.436 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:33.416 | 36.1658 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:17.576 | 38.3886 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:33.726 | 36.042 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:17.886 | 38.3203 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:34.046 | 35.8796 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:18.206 | 38.3712 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:34.376 | 35.8059 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:18.526 | 38.2545 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:34.686 | 36.0485 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:18.846 | 37.9861 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:35.006 | 35.9978 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:19.166 | 38.0326 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:35.336 | 36.2215 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:19.496 | 38.2515 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:35.646 | 36.1817 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:19.806 | 38.0202 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:35.966 | 36.0258 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:20.126 | 38.124 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:36.286 | 36.0609 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:20.446 | 38.0198 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:36.616 | 36.0684 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:20.766 | 38.1463 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:36.926 | 36.0462 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:21.086 | 37.9765 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:37.246 | 36.2872 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:21.416 | 37.6144 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:37.576 | 36.1995 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:21.726 | 38.035 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:37.886 | 36.1995 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:22.046 | 37.8229 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:38.206 | 36.0006 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:22.376 | 37.9079 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:38.536 | 36.162 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:22.686 | 37.8546 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:38.846 | 36.222 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:23.006 | 37.6252 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:39.166 | 36.1144 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:23.326 | 37.5674 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:39.496 | 36.1867 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:23.656 | 37.6238 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:39.806 | 35.9823 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:23.966 | 37.6341 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:40.126 | 35.891 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:24.286 | 37.7346 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:40.446 | 36.082 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:24.606 | 37.5819 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:40.766 | 36.0097 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:24.926 | 37.4812 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:41.086 | 36.1375 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:25.246 | 37.6063 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:41.416 | 36.107 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:25.576 | 37.6033 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:41.726 | 36.0369 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:25.886 | 37.4588 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:42.046 | 35.9717 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:26.206 | 37.3422 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:42.366 | 36.2359 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:26.536 | 37.3431 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:42.686 | 36.1138 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:26.846 | 37.3575 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:43.006 | 36.081 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:27.166 | 37.271 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:43.326 | 36.0147 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:27.486 | 37.2186 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:43.656 | 36.0746 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:27.806 | 37.3497 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:43.966 | 36.1216 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:28.126 | 37.3497 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:44.286 | 35.8449 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:28.446 | 37.2634 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:44.616 | 36.5411 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:28.776 | 37.2896 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:44.926 | 36.1426 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:29.086 | 37.1423 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:45.246 | 36.0554 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:29.406 | 37.0837 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:45.576 | 35.9797 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:29.736 | 37.2067 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:45.886 | 36.11 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:30.046 | 37.1173 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:46.206 | 36.1526 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:30.366 | 36.9621 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:46.526 | 36.0396 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:30.696 | 37.3113 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:46.846 | 35.9224 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:31.006 | 36.9773 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:47.166 | 36.0378 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:31.326 | 36.8844 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:47.496 | 35.9466 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:31.656 | 36.7273 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:47.796 | 36.1316 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:31.966 | 36.8777 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:47.806 | 36.1316 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:32.286 | 36.7403 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:48.126 | 36.1614 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:32.616 | 36.9047 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:48.446 | 36.0783 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:32.926 | 36.9925 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:48.776 | 36.0155 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:33.246 | 36.8032 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:49.086 | 36.1167 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:33.566 | 36.8058 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:49.406 | 36.1591 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:33.886 | 36.7025 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:49.736 | 36.0366 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:34.206 | 36.5402 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:50.046 | 35.9671 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:34.526 | 36.5513 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:50.366 | 36.0976 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:34.856 | 36.8372 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:50.706 | 35.9998 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:35.166 | 36.5929 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:50.996 | 35.9998 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:35.496 | 36.4106 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:51.006 | 35.9998 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:35.816 | 36.365 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:51.326 | 36.1364 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:36.126 | 36.3574 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:51.656 | 36.2021 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:36.446 | 36.369 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:51.966 | 36.1711 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:36.776 | 36.1755 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:52.286 | 36.0089 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:37.086 | 36.3396 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:52.616 | 36.1649 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:37.406 | 36.4093 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:52.926 | 36.0518 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:37.726 | 36.2513 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:53.246 | 36.0016 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:38.046 | 36.4451 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:53.566 | 36.0571 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:38.366 | 36.1535 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:53.886 | 36.0954 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:38.696 | 36.2622 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:54.206 | 36.0246 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:39.006 | 36.0881 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:54.536 | 36.0581 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:39.326 | 36.0469 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:54.856 | 36.1097 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:39.656 | 36.0316 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:55.166 | 36.0589 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:39.966 | 35.931 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:55.486 | 36.1761 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:40.286 | 36.0165 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:55.806 | 36.0929 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:40.606 | 36.0864 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:56.126 | 36.0432 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:40.926 | 35.9658 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:56.446 | 36.0744 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:41.246 | 35.9909 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:56.776 | 36.0722 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:41.566 | 35.9821 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:57.086 | 36.0268 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:41.896 | 35.8642 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:57.406 | 36.0511 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:42.206 | 35.8209 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:57.736 | 36.1543 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:42.526 | 35.9074 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:58.046 | 36.0592 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:42.856 | 35.7535 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:58.366 | 36.208 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:43.166 | 36.0791 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:58.686 | 36.0984 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:43.486 | 35.7902 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:59.006 | 35.9889 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:43.806 | 35.7796 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:59.326 | 36.0492 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:44.126 | 35.8608 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:59.646 | 36.0214 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:44.446 | 35.6722 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:50:59.976 | 36.1215 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:44.776 | 35.6342 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:00.286 | 36.0232 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:45.086 | 35.8599 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:00.606 | 36.2 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:45.406 | 35.874 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:00.936 | 36.1114 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:45.726 | 35.6178 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:01.246 | 36.0519 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:46.056 | 35.5364 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:01.566 | 36.0432 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:46.366 | 35.6667 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:01.885 | 36.0669 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:46.686 | 35.3253 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:02.205 | 36.1169 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:47.006 | 35.4338 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:02.525 | 36.0394 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:47.326 | 35.3651 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:02.855 | 36.1379 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:47.646 | 35.6664 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:03.165 | 36.1178 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:47.976 | 35.6063 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:03.485 | 36.105 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:48.286 | 35.5092 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:03.805 | 36.0556 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:48.606 | 35.5566 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:04.125 | 35.9736 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:48.936 | 35.547 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:04.445 | 36.0733 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:49.246 | 35.3287 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:04.775 | 36.1318 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:49.566 | 35.5754 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:05.085 | 35.9475 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:49.896 | 35.6562 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:05.405 | 36.0502 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:50.206 | 35.4714 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:05.725 | 36.0661 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:50.526 | 35.4138 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:06.055 | 36.0177 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:50.846 | 35.5164 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:06.365 | 35.9473 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:51.166 | 35.4089 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:06.685 | 36.1223 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:51.486 | 35.4653 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:07.005 | 36.1749 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:51.806 | 35.5274 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:07.325 | 36.0615 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:52.136 | 35.4736 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:07.645 | 36.0272 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:52.446 | 35.4837 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:07.975 | 36.0357 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:52.766 | 35.3951 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:08.285 | 36.1268 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:53.086 | 35.4951 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:08.605 | 36.0303 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:53.406 | 35.4424 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:08.935 | 36.175 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:53.726 | 35.4464 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:09.245 | 36.1841 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:54.056 | 35.3606 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:09.565 | 35.9816 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:54.366 | 35.6092 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:09.895 | 35.9888 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:54.686 | 35.6217 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:10.205 | 35.9704 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:55.016 | 35.2444 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:10.525 | 36.0245 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:55.326 | 35.4664 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:10.845 | 35.9727 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:55.646 | 35.3869 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:11.165 | 35.957 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:55.966 | 35.2875 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:11.485 | 36.11 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:56.286 | 35.4804 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:11.805 | 36.0435 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:56.606 | 35.4566 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:12.135 | 35.9777 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:56.926 | 35.4928 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:12.445 | 36.023 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:57.256 | 35.655 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:12.765 | 36.1601 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:57.566 | 35.4498 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:13.085 | 36.0501 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:57.886 | 35.4749 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:13.405 | 35.9414 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:58.206 | 35.5883 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:13.725 | 35.9672 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:58.526 | 35.4565 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:14.055 | 36.0066 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:58.846 | 35.4309 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:14.365 | 36.023 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:59.176 | 35.4451 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:14.685 | 36.0577 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:59.486 | 35.5035 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:15.015 | 35.9826 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:23:59.806 | 35.3449 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:15.325 | 35.9346 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:00.136 | 35.6394 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:15.645 | 36.0045 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:00.446 | 35.4834 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:15.965 | 36.1428 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:00.766 | 35.3839 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:16.285 | 36.0943 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:01.096 | 35.5791 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:16.605 | 36.0524 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:01.406 | 35.5456 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:16.925 | 36.0415 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:01.726 | 35.4165 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:17.255 | 36.0744 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:02.056 | 35.3886 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:17.565 | 35.9742 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:02.366 | 35.5429 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:17.885 | 35.9742 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:02.686 | 35.2342 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:18.215 | 36.0743 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:03.006 | 35.2728 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:18.525 | 36.0814 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:03.326 | 35.5984 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:18.845 | 36.1443 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:03.646 | 35.4562 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:19.165 | 36.1357 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:03.966 | 35.421 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:19.485 | 36.194 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:04.296 | 35.4638 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:19.805 | 36.047 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:04.606 | 35.5546 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:20.135 | 36.014 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:04.926 | 35.4055 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:20.445 | 36.1367 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:05.256 | 35.3728 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:20.765 | 35.9985 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:05.566 | 35.34 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:21.095 | 35.9896 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:05.886 | 35.5436 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:21.405 | 35.9148 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:06.216 | 35.4817 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:21.725 | 36.0607 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:06.526 | 35.408 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:22.045 | 36.1654 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:06.846 | 35.3203 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:22.365 | 36.0946 | 59.6 | 60 | 3904.0232
06:24:07.176 | 35.4335 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:22.685 | 35.9954 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:07.486 | 35.4316 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:23.005 | 36.0354 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:07.806 | 35.3065 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:23.335 | 35.9919 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:08.126 | 35.4759 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:23.645 | 35.9725 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:08.436 | 35.3683 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:23.965 | 36.1128 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:08.446 | 35.3683 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:24.295 | 36.0961 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:08.766 | 35.4283 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:24.605 | 36.1914 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:09.086 | 35.4817 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:24.925 | 36.048 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:09.416 | 35.5388 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:25.245 | 36.0432 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:09.726 | 35.4958 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:25.565 | 36.1315 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:10.046 | 35.3149 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:25.885 | 36.1229 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:10.366 | 35.2698 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:26.215 | 36.1477 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:10.686 | 35.3748 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:26.525 | 36.1551 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:11.006 | 35.4625 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:26.845 | 36.1169 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:11.336 | 35.356 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:27.175 | 36.24 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:11.646 | 35.3936 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:27.485 | 36.2642 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:11.966 | 35.4457 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:27.805 | 36.2192 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:12.296 | 35.4455 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:28.125 | 36.1901 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:12.606 | 35.3805 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:28.445 | 36.1414 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:12.926 | 35.3416 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:28.765 | 36.1444 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:13.246 | 35.3038 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:29.085 | 36.1477 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:13.566 | 35.5438 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:29.415 | 36.1434 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:13.886 | 35.4783 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:29.725 | 36.2793 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:14.206 | 35.4138 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:30.045 | 36.3314 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:14.536 | 35.5029 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:30.375 | 36.4348 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:14.846 | 35.3814 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:30.685 | 36.1569 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:15.166 | 35.2441 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:31.005 | 36.0832 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:15.496 | 35.6623 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:31.335 | 36.3462 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:15.806 | 35.4073 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:31.645 | 36.5724 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:16.126 | 35.5531 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:31.965 | 36.6265 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:16.446 | 35.5321 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:32.295 | 36.8244 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:16.766 | 35.48 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:32.605 | 36.8704 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:17.086 | 35.5357 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:32.925 | 36.8651 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:17.416 | 35.4211 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:33.245 | 36.9809 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:17.726 | 35.3413 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:33.565 | 36.967 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:18.046 | 35.4484 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:33.885 | 36.9862 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:18.376 | 35.52 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:34.205 | 37.2036 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:18.686 | 35.3952 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:34.535 | 37.2866 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:19.006 | 35.3544 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:34.845 | 37.2691 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:19.326 | 35.4355 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:35.165 | 37.3519 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:19.646 | 35.4824 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:35.495 | 37.3408 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:19.966 | 35.3429 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:35.805 | 37.2961 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:20.286 | 35.2565 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:36.125 | 37.3169 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:20.616 | 35.5065 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:36.445 | 37.5154 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:20.926 | 35.4323 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:36.765 | 37.6641 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:21.246 | 35.4077 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:37.085 | 37.908 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:21.576 | 35.4168 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:37.415 | 37.7944 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:21.886 | 35.4205 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:37.725 | 37.771 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:22.206 | 35.2969 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:38.045 | 37.7478 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:22.536 | 35.4035 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:38.375 | 37.8166 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:22.846 | 35.5206 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:38.685 | 37.7601 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:23.166 | 35.2911 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:39.005 | 37.9294 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:23.506 | 35.2956 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:39.325 | 37.9677 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:23.806 | 35.2956 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:39.655 | 37.9704 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:24.126 | 35.2851 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:39.965 | 38.0712 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:24.446 | 35.3743 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:40.285 | 38.0488 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:24.786 | 35.3954 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:40.625 | 38.2009 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:25.086 | 35.3954 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:40.925 | 38.2009 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:25.406 | 35.4782 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:41.245 | 38.0854 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:25.736 | 35.3997 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:41.565 | 38.2089 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:26.046 | 35.4923 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:41.885 | 38.3095 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:26.366 | 35.4139 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:42.205 | 38.2393 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:26.696 | 35.1928 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:42.535 | 38.2697 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:27.006 | 35.3479 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:42.845 | 38.1915 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:27.326 | 35.3769 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:43.165 | 38.2118 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:27.656 | 35.3916 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:43.495 | 38.2512 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:27.966 | 35.3009 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:43.805 | 38.4177 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:28.286 | 35.2483 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:44.125 | 38.6158 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:28.606 | 35.2601 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:44.455 | 38.6883 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:28.926 | 35.3862 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:44.765 | 38.555 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:29.246 | 35.2592 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:45.085 | 38.6298 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:29.576 | 35.4162 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:45.405 | 38.603 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:29.886 | 35.3605 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:45.735 | 38.6558 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:30.206 | 35.257 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:46.045 | 38.6977 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:30.526 | 35.4499 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:46.365 | 38.8054 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:30.846 | 35.2802 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:46.685 | 39.0363 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:31.166 | 35.3998 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:47.005 | 38.7562 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:31.486 | 35.518 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:47.325 | 39.0219 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:31.816 | 35.2816 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:47.655 | 39.0099 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:32.126 | 35.2426 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:47.965 | 39.0802 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:32.446 | 35.3445 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:48.285 | 38.9456 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:32.776 | 35.3733 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:48.605 | 38.9756 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:33.086 | 35.5011 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:48.925 | 39.1095 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:33.406 | 35.4967 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:49.245 | 39.122 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:33.726 | 35.2474 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:49.575 | 39.2339 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:34.046 | 35.467 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:49.885 | 39.2936 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:34.366 | 35.4151 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:50.205 | 39.3987 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:34.696 | 35.3876 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:50.525 | 39.4507 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:35.006 | 35.3652 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:50.855 | 39.4112 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:35.326 | 35.3989 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:51.165 | 39.2873 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:35.656 | 35.4667 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:51.485 | 39.3767 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:35.966 | 35.4083 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:51.815 | 39.4998 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:36.286 | 35.3594 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:52.125 | 39.6797 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:36.606 | 35.3506 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:52.445 | 39.522 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:36.926 | 35.4963 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:52.775 | 39.5087 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:37.246 | 35.438 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:53.085 | 39.6102 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:37.566 | 35.4355 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:53.405 | 39.6199 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:37.896 | 35.4277 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:53.725 | 39.5132 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:38.206 | 35.5242 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:54.045 | 39.4228 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:38.526 | 35.2074 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:54.365 | 39.5922 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:38.846 | 35.2298 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:54.695 | 39.7356 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:39.166 | 35.4439 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:55.005 | 39.7552 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:39.486 | 35.4102 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:55.325 | 39.7352 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:39.816 | 35.2842 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:55.645 | 39.6944 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:40.126 | 35.4262 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:55.965 | 39.6488 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:40.446 | 35.3013 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:56.285 | 39.6732 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:40.776 | 35.2773 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:56.605 | 39.7919 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:41.086 | 35.416 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:56.935 | 39.5579 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:41.406 | 35.336 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:57.245 | 39.5432 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:41.736 | 35.3419 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:57.565 | 39.8357 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:42.046 | 35.3422 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:57.895 | 39.8357 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:42.366 | 35.4553 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:58.205 | 39.8046 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:42.686 | 35.1098 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:58.525 | 39.7748 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:43.016 | 35.1433 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:58.845 | 39.7294 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:43.326 | 35.4774 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:59.165 | 39.6203 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:43.646 | 35.3601 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:59.485 | 39.8163 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:43.966 | 35.3222 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:51:59.815 | 39.6421 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:44.286 | 35.4189 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:00.125 | 39.7076 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:44.606 | 35.396 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:00.445 | 39.8783 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:44.936 | 35.1858 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:00.765 | 39.8034 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:45.246 | 35.3539 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:01.085 | 39.6688 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:45.566 | 35.4799 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:01.405 | 39.9452 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:45.896 | 35.4299 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:01.735 | 39.9164 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:46.206 | 35.4264 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:02.045 | 39.8309 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:46.526 | 35.4904 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:02.365 | 39.7928 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:46.846 | 35.2251 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:02.685 | 39.7525 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:47.166 | 35.3657 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:03.015 | 39.7979 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:47.486 | 35.5006 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:03.325 | 39.8086 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:47.826 | 35.3468 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:03.645 | 39.8776 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:48.126 | 35.3468 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:03.965 | 40.0003 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:48.446 | 35.3695 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:04.285 | 39.7713 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:48.766 | 35.3613 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:04.605 | 39.7435 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:49.096 | 35.4312 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:04.935 | 39.9105 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:49.406 | 35.3511 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:05.245 | 39.7229 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:49.726 | 35.4084 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:05.565 | 40.0062 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:50.056 | 35.4321 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:05.896 | 39.9797 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:50.366 | 35.1945 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:06.206 | 39.6769 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:50.686 | 35.3311 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:06.526 | 39.8092 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:51.006 | 35.455 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:06.846 | 39.6683 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:51.326 | 35.2325 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:07.166 | 39.8353 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:51.646 | 35.4481 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:07.486 | 39.8872 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:51.976 | 35.5234 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:07.806 | 39.8247 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:52.286 | 35.4401 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:08.136 | 39.7852 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:52.606 | 35.4962 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:08.446 | 39.8781 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:52.926 | 35.4009 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:08.766 | 39.8524 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:53.246 | 35.3014 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:09.096 | 39.9944 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:53.566 | 35.2773 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:09.406 | 39.6852 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:53.896 | 35.5221 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:09.726 | 39.9996 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:54.206 | 35.5151 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:10.056 | 39.8732 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:54.526 | 35.4295 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:10.366 | 39.8655 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:54.846 | 35.5136 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:10.686 | 39.7257 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:55.176 | 35.607 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:11.006 | 39.7829 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:55.486 | 35.244 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:11.326 | 39.7475 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:55.806 | 35.4005 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:11.646 | 39.8747 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:56.126 | 35.3254 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:11.976 | 39.7576 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:56.446 | 35.3568 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:12.286 | 40.0305 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:56.766 | 35.2541 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:12.606 | 39.736 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:57.096 | 35.4228 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:12.926 | 39.8211 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:57.406 | 35.34 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:13.246 | 39.9112 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:57.726 | 35.4526 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:13.566 | 39.8591 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:58.046 | 35.3306 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:13.886 | 39.7451 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:58.366 | 35.3817 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:14.216 | 39.8161 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:58.686 | 35.2909 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:14.526 | 39.9599 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:59.016 | 35.2718 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:14.846 | 39.7938 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:59.326 | 35.2903 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:15.176 | 39.7777 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:59.646 | 35.5149 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:15.486 | 40.1076 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:24:59.966 | 35.5262 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:15.806 | 39.7976 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:00.296 | 35.3826 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:16.126 | 39.9016 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:00.606 | 35.4224 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:16.446 | 40.0051 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:00.926 | 35.3935 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:16.766 | 39.7325 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:01.246 | 35.3197 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:17.096 | 39.7005 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:01.566 | 35.4578 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:17.406 | 40.3958 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:01.886 | 35.3524 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:17.726 | 39.3373 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:02.216 | 35.3124 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:18.046 | 39.8763 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:02.526 | 35.2416 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:18.366 | 39.5504 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:02.846 | 35.5665 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:18.686 | 40.0084 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:03.176 | 35.3842 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:19.016 | 39.8354 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:03.486 | 35.2917 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:19.326 | 39.7376 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:03.806 | 35.3854 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:19.646 | 40.0906 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:04.136 | 35.4397 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:19.966 | 40.0426 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:04.446 | 35.4839 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:20.296 | 39.9437 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:04.766 | 35.5595 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:20.606 | 40.038 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:05.096 | 35.5059 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:20.926 | 39.8358 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:05.406 | 35.1559 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:21.246 | 39.6773 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:05.726 | 35.4759 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:21.566 | 39.9023 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:06.046 | 35.3676 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:21.885 | 39.9894 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:06.376 | 35.2284 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:22.215 | 39.5892 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:06.686 | 35.4809 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:22.535 | 39.7708 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:07.006 | 35.3105 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:22.845 | 40.1785 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:07.336 | 35.2213 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:23.175 | 39.7214 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:07.646 | 35.5433 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:23.485 | 39.9131 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:07.966 | 35.3132 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:23.805 | 39.615 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:08.296 | 35.291 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:24.125 | 39.7795 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:08.606 | 35.2697 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:24.445 | 39.74 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:08.926 | 35.18 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:24.765 | 39.9938 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:09.246 | 35.2612 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:25.085 | 40.0524 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:09.566 | 35.4886 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:25.415 | 39.6541 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:09.886 | 35.3163 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:25.725 | 40.0765 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:10.216 | 35.2726 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:26.045 | 40.0221 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:10.526 | 35.5565 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:26.375 | 39.5969 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:10.846 | 35.3618 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:26.685 | 39.8526 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:11.166 | 35.282 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:27.005 | 39.9145 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:11.486 | 35.313 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:27.335 | 39.9768 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:11.806 | 35.4558 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:27.645 | 40.307 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:12.126 | 35.27 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:27.965 | 40.307 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:12.456 | 35.1774 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:28.285 | 39.6554 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:12.766 | 35.4656 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:28.605 | 39.6168 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:13.086 | 35.2129 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:28.925 | 40.1601 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:13.406 | 35.367 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:29.255 | 39.824 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:13.726 | 35.4225 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:29.565 | 39.5637 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:14.046 | 35.4034 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:29.885 | 39.8634 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:14.376 | 35.1473 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:30.215 | 40.0428 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:14.686 | 35.296 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:30.525 | 39.8484 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:15.006 | 35.1941 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:30.845 | 39.8719 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:15.336 | 35.2511 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:31.165 | 39.8415 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:15.646 | 35.2846 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:31.495 | 39.7074 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:15.966 | 35.3337 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:31.805 | 39.9637 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:16.286 | 35.4109 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:32.125 | 39.8846 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:16.606 | 35.2008 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:32.465 | 39.9585 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:16.926 | 35.3065 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:32.765 | 39.9585 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:17.256 | 35.426 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:33.085 | 39.8184 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:17.566 | 35.2177 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:33.415 | 39.9047 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:17.886 | 35.2864 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:33.725 | 39.8895 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:18.206 | 35.251 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:34.045 | 39.6788 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:18.536 | 35.4073 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:34.375 | 39.9724 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:18.846 | 35.3007 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:34.685 | 39.9095 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:19.166 | 35.3865 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:35.005 | 39.772 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:19.486 | 35.2787 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:35.325 | 39.8321 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:19.806 | 35.1293 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:35.645 | 39.7818 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:20.126 | 35.534 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:35.965 | 39.8107 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:20.456 | 35.4412 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:36.285 | 39.8291 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:20.766 | 35.5364 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:36.615 | 39.7208 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:21.086 | 35.2747 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:36.925 | 39.9969 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:21.416 | 35.2283 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:37.245 | 40.0812 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:21.736 | 35.5484 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:37.575 | 39.8592 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:22.046 | 35.4557 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:37.885 | 39.7803 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:22.366 | 35.2752 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:38.205 | 39.9071 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:22.686 | 35.3284 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:38.535 | 39.7307 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:23.006 | 35.3198 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:38.845 | 39.8484 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:23.326 | 35.3215 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:39.165 | 39.8689 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:23.656 | 35.2686 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:39.495 | 39.7912 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:23.966 | 35.3212 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:39.805 | 40.0649 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:24.286 | 35.2552 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:40.125 | 39.6954 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:24.606 | 35.4994 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:40.445 | 39.727 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:24.926 | 35.3344 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:40.765 | 39.9209 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:25.246 | 35.295 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:41.085 | 39.9384 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:25.576 | 35.2629 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:41.415 | 40.0683 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:25.886 | 35.3839 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:41.725 | 39.8013 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:26.206 | 35.283 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:42.045 | 39.7294 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:26.526 | 35.384 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:42.365 | 39.8887 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:26.846 | 35.2971 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:42.685 | 39.9667 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:27.166 | 35.3378 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:43.005 | 40.066 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:27.496 | 35.3855 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:43.325 | 39.8922 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:27.806 | 35.3321 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:43.655 | 39.9127 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:28.126 | 35.0986 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:43.965 | 39.9675 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:28.456 | 35.2556 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:44.285 | 39.9683 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:28.766 | 35.6296 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:44.615 | 39.7369 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:29.086 | 35.3844 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:44.925 | 39.8421 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:29.406 | 35.3039 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:45.245 | 40.0329 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:29.736 | 35.5973 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:45.575 | 39.9816 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:30.046 | 35.4124 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:45.895 | 39.9038 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:30.366 | 35.2197 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:46.205 | 40.1249 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:30.696 | 35.1454 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:46.525 | 39.6362 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:31.006 | 35.4582 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:46.845 | 39.9288 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:31.326 | 35.3983 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:47.165 | 39.9991 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:31.656 | 35.1758 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:47.495 | 39.6435 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:31.966 | 35.4227 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:47.805 | 40.0079 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:32.286 | 35.4973 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:48.125 | 39.731 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:32.606 | 35.3649 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:48.445 | 40.0525 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:32.926 | 35.3755 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:48.775 | 40.2076 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:33.246 | 35.395 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:49.085 | 39.6898 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:33.576 | 35.3988 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:49.405 | 40.0955 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:33.886 | 35.1937 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:49.725 | 39.8849 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:34.206 | 35.3087 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:50.045 | 39.7608 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:34.526 | 35.4838 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:50.365 | 39.8434 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:34.846 | 35.4922 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:50.695 | 39.8422 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:35.166 | 35.2842 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:50.995 | 39.8208 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:35.486 | 35.541 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:51.005 | 39.8208 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:35.816 | 35.2784 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:51.325 | 40.0278 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:36.126 | 35.289 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:51.655 | 39.9335 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:36.446 | 35.547 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:51.965 | 39.9257 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:36.776 | 35.3162 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:52.285 | 39.797 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:37.086 | 35.4877 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:52.615 | 39.7693 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:37.406 | 35.4805 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:52.925 | 40.1032 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:37.736 | 35.3945 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:53.245 | 40.0641 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:38.046 | 35.3945 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:53.565 | 39.9137 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:38.366 | 35.5007 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:53.885 | 39.7221 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:38.686 | 35.4302 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:54.205 | 39.965 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:39.006 | 35.3668 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:54.525 | 39.8618 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:39.326 | 35.3979 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:54.855 | 39.7933 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:39.666 | 35.3906 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:55.165 | 39.9086 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:39.966 | 35.3906 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:55.485 | 40.1482 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:40.286 | 35.2106 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:55.805 | 39.8347 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:40.606 | 35.1693 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:56.125 | 40.0935 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:40.936 | 35.3065 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:56.445 | 39.9451 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:41.246 | 35.3741 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:56.775 | 39.7271 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:41.566 | 35.3799 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:57.085 | 40.0146 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:41.885 | 35.3735 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:57.405 | 40.005 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:42.205 | 35.3356 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:57.725 | 39.9802 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:42.525 | 35.4442 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:58.045 | 39.9514 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:42.855 | 35.3035 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:58.365 | 40.041 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:43.165 | 35.1656 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:58.695 | 39.8546 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:43.485 | 35.3701 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:59.005 | 39.9945 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:43.805 | 35.2889 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:59.325 | 39.7556 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:44.125 | 35.2651 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:59.645 | 39.8356 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:44.445 | 35.4999 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:52:59.965 | 39.8031 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:44.775 | 35.3128 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:00.285 | 39.9296 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:45.085 | 35.2349 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:00.605 | 39.9295 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:45.405 | 35.4248 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:00.935 | 39.9775 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:45.725 | 35.4289 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:01.245 | 40.1403 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:46.045 | 35.1036 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:01.565 | 40.4259 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:46.365 | 35.1962 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:01.895 | 39.9365 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:46.685 | 35.4265 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:02.205 | 39.6957 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:47.015 | 35.3535 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:02.525 | 39.8181 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:47.325 | 35.2433 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:02.855 | 39.7221 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:47.645 | 35.3039 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:03.165 | 39.7124 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:47.975 | 35.2277 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:03.485 | 39.6718 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:48.285 | 35.1139 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:03.815 | 39.7744 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:48.605 | 35.4677 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:04.125 | 39.8365 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:48.935 | 35.4038 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:04.445 | 39.855 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:49.245 | 35.2518 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:04.765 | 40.108 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:49.565 | 35.5746 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:05.085 | 39.7818 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:49.885 | 35.3061 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:05.405 | 39.9188 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:50.205 | 35.3137 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:05.725 | 39.922 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:50.525 | 35.2538 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:06.055 | 39.9551 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:50.855 | 35.3737 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:06.365 | 39.952 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:51.165 | 35.5229 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:06.685 | 39.9541 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:51.485 | 35.3231 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:07.015 | 39.9541 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:51.815 | 35.2109 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:07.325 | 39.9822 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:52.125 | 35.4258 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:07.645 | 39.9773 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:52.445 | 35.307 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:07.975 | 39.884 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:52.765 | 35.3595 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:08.285 | 39.9902 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:53.085 | 35.562 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:08.605 | 39.9329 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:53.405 | 35.4539 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:08.925 | 39.8703 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:53.725 | 35.3102 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:09.245 | 40.1006 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:54.055 | 35.2803 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:09.565 | 39.8653 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:54.365 | 35.3314 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:09.894 | 39.7571 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:54.685 | 35.2863 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:10.204 | 40.0468 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:55.015 | 35.4477 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:10.524 | 39.7906 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:55.325 | 35.3268 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:10.844 | 39.9845 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:55.645 | 35.332 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:11.174 | 39.8419 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:55.965 | 35.3596 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:11.484 | 39.7425 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:56.285 | 35.4165 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:11.804 | 40.0829 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:56.605 | 35.3723 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:12.124 | 40.0251 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:56.935 | 35.36 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:12.444 | 40.015 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:57.245 | 35.4734 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:12.764 | 39.9339 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:57.565 | 35.2571 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:13.094 | 39.8393 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:57.886 | 35.432 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:13.404 | 39.723 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:58.216 | 35.2644 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:13.724 | 39.7717 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:58.526 | 35.1444 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:14.054 | 39.7568 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:58.846 | 35.3435 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:14.364 | 39.8564 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:59.166 | 35.3063 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:14.684 | 40.045 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:59.486 | 35.3235 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:15.014 | 40.135 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:25:59.806 | 35.2675 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:15.324 | 39.7906 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:00.136 | 35.4109 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:15.644 | 39.9986 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:00.446 | 35.2576 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:15.964 | 39.9047 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:00.766 | 35.2944 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:16.284 | 39.9732 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:01.086 | 35.2226 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:16.604 | 40.1005 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:01.406 | 35.2472 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:16.924 | 39.6431 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:01.726 | 35.2933 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:17.254 | 39.8862 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:02.056 | 35.2678 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:17.564 | 40.0952 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:02.366 | 35.2772 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:17.884 | 40.0952 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:02.686 | 35.3711 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:18.214 | 40.0026 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:03.006 | 35.4518 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:18.524 | 40.0782 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:03.326 | 35.2756 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:18.844 | 39.8969 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:03.646 | 35.0547 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:19.174 | 39.8237 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:03.966 | 35.5493 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:19.484 | 39.7937 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:04.296 | 35.448 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:19.804 | 39.8554 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:04.606 | 35.3197 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:20.134 | 39.9074 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:04.926 | 35.4221 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:20.444 | 40.0381 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:05.246 | 35.303 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:20.764 | 39.6945 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:05.566 | 35.312 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:21.094 | 39.751 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:05.886 | 35.3057 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:21.404 | 39.9874 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:06.216 | 35.171 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:21.724 | 39.8595 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:06.526 | 35.3049 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:22.054 | 39.8814 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:06.846 | 35.3946 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:22.364 | 39.7377 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:07.176 | 35.335 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:22.684 | 39.8496 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:07.486 | 35.2256 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:23.004 | 40.062 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:07.806 | 35.3944 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:23.334 | 40.0117 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:08.136 | 35.3809 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:23.644 | 39.7786 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:08.446 | 35.4853 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:23.964 | 39.8186 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:08.776 | 35.1915 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:24.284 | 39.9221 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:09.086 | 35.1511 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:24.604 | 39.7816 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:09.406 | 35.5613 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:24.924 | 39.8578 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:09.726 | 35.3536 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:25.254 | 39.8148 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:10.046 | 35.3059 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:25.564 | 39.9529 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:10.376 | 35.3426 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:25.885 | 40.1083 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:10.686 | 35.2933 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:26.215 | 39.7614 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:11.006 | 35.4134 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:26.525 | 39.8769 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:11.336 | 35.2238 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:26.845 | 39.8339 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:11.646 | 35.0948 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:27.175 | 39.8681 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:11.966 | 35.3461 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:27.485 | 39.8334 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:12.296 | 35.3411 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:27.805 | 39.9001 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:12.606 | 35.398 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:28.125 | 39.8615 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:12.926 | 35.2047 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:28.455 | 40.0782 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:13.256 | 35.418 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:28.765 | 39.9621 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:13.566 | 35.2803 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:29.085 | 39.8157 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:13.886 | 35.1625 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:29.415 | 39.9622 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:14.206 | 35.3314 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:29.725 | 39.6912 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:14.526 | 35.4839 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:30.045 | 40.0514 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:14.846 | 35.3892 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:30.365 | 40.1093 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:15.166 | 35.2696 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:30.685 | 39.7838 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:15.496 | 35.2624 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:31.005 | 39.8834 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:15.806 | 35.2719 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:31.335 | 39.9768 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:16.126 | 35.3118 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:31.645 | 39.9779 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:16.456 | 35.3956 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:31.965 | 39.6469 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:16.766 | 35.375 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:32.295 | 39.8267 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:17.086 | 35.2944 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:32.605 | 39.9242 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:17.416 | 35.4514 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:32.925 | 39.9356 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:17.726 | 35.3801 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:33.255 | 39.9219 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:18.046 | 35.4142 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:33.565 | 40.0368 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:18.376 | 35.2114 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:33.885 | 39.9398 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:18.686 | 35.4119 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:34.205 | 39.8429 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:19.006 | 35.4329 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:34.535 | 39.9298 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:19.336 | 35.4428 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:34.855 | 39.8731 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:19.646 | 35.2885 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:35.165 | 39.7995 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:19.966 | 35.3149 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:35.495 | 39.9511 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:20.296 | 35.2664 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:35.805 | 39.7461 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:20.606 | 35.2806 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:36.125 | 39.943 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:20.926 | 35.3601 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:36.455 | 39.9134 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:21.246 | 35.3351 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:36.765 | 39.881 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:21.576 | 35.3282 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:37.085 | 40.0897 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:21.886 | 35.4406 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:37.405 | 40.0127 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:22.206 | 35.4538 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:37.725 | 39.9033 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:22.536 | 35.485 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:38.045 | 40.0314 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:22.846 | 35.3428 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:38.375 | 39.9155 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:23.166 | 35.2422 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:38.685 | 39.9078 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:23.496 | 35.3753 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:39.005 | 39.8883 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:23.806 | 35.4199 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:39.325 | 39.8114 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:24.126 | 35.2797 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:39.645 | 39.8854 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:24.456 | 35.3486 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:39.965 | 40.0661 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:24.766 | 35.3659 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:40.285 | 39.931 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:25.086 | 35.3145 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:40.615 | 39.9021 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:25.416 | 35.3709 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:40.925 | 39.9504 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:25.726 | 35.3396 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:41.245 | 39.8205 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:26.046 | 35.4287 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:41.575 | 39.8264 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:26.366 | 35.3334 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:41.885 | 39.9695 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:26.696 | 35.3291 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:42.205 | 39.9602 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:27.006 | 35.3505 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:42.525 | 39.8407 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:27.326 | 35.3882 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:42.845 | 39.9473 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:27.656 | 35.469 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:43.165 | 39.9 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:27.966 | 35.4316 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:43.495 | 40.0853 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:28.286 | 35.2729 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:43.805 | 40.0592 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:28.606 | 35.4154 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:44.125 | 40.0614 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:28.926 | 35.3855 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:44.455 | 39.913 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:29.246 | 35.3967 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:44.765 | 39.8823 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:29.576 | 35.2873 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:45.085 | 40.1277 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:29.886 | 35.4725 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:45.405 | 39.8569 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:30.206 | 35.3586 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:45.725 | 39.7032 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:30.536 | 35.4618 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:46.045 | 39.9635 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:30.846 | 35.2945 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:46.365 | 39.9177 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:31.166 | 35.3309 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:46.695 | 39.8032 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:31.496 | 35.2984 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:47.005 | 39.868 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:31.806 | 35.2022 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:47.325 | 39.7386 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:32.126 | 35.1142 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:47.645 | 39.9413 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:32.446 | 35.4174 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:47.965 | 39.9413 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:32.766 | 35.4964 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:48.285 | 39.9644 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:33.086 | 35.3012 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:48.615 | 39.9803 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:33.406 | 35.2239 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:48.925 | 40.0365 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:33.736 | 35.4648 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:49.245 | 39.7543 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:34.046 | 35.3025 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:49.565 | 39.962 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:34.366 | 35.273 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:49.885 | 40.1469 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:34.686 | 35.3907 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:50.205 | 39.9933 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:35.006 | 35.2857 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:50.535 | 39.8565 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:35.326 | 35.2996 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:50.845 | 39.9305 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:35.656 | 35.0782 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:51.165 | 40.0285 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:35.966 | 35.4172 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:51.485 | 39.9138 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:36.286 | 35.4311 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:51.815 | 39.89 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:36.616 | 35.1546 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:52.125 | 39.8702 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:36.926 | 35.2247 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:52.445 | 39.9406 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:37.246 | 35.4226 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:52.775 | 40.0293 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:37.566 | 35.2908 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:53.085 | 40.0028 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:37.886 | 35.2985 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:53.405 | 39.9276 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:38.206 | 35.2601 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:53.735 | 39.9909 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:38.526 | 35.3345 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:54.045 | 39.9963 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:38.856 | 35.3461 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:54.365 | 40.1188 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:39.166 | 35.2524 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:54.695 | 39.77 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:39.486 | 35.2845 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:55.005 | 39.9878 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:39.806 | 35.3841 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:55.325 | 40.0587 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:40.126 | 35.2136 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:55.645 | 39.7264 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:40.446 | 35.3283 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:55.965 | 39.9494 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:40.776 | 35.3888 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:56.295 | 39.9483 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:41.086 | 35.1757 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:56.605 | 39.8586 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:41.406 | 35.2201 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:56.935 | 39.8512 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:41.736 | 35.4268 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:57.245 | 39.9223 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:42.046 | 35.245 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:57.565 | 39.9353 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:42.366 | 35.2051 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:57.895 | 39.8886 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:42.686 | 35.4718 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:58.205 | 39.9323 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:43.006 | 35.487 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:58.525 | 40.0564 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:43.326 | 35.4282 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:58.845 | 40.0478 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:43.656 | 35.3496 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:59.165 | 39.7334 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:43.966 | 35.16 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:59.485 | 39.991 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:44.286 | 35.2777 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:53:59.815 | 39.9032 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:44.606 | 35.1855 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:00.125 | 39.9649 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:44.926 | 35.1809 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:00.445 | 39.8766 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:45.246 | 35.3675 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:00.765 | 39.886 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:45.566 | 35.2869 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:01.085 | 40.1535 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:45.897 | 35.2704 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:01.405 | 40.047 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:46.207 | 35.3832 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:01.735 | 39.63 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:46.527 | 35.2055 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:02.045 | 39.7712 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:46.857 | 35.1095 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:02.365 | 40.1585 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:47.167 | 35.2036 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:02.685 | 39.8738 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:47.487 | 35.3999 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:03.015 | 39.7812 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:47.807 | 35.252 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:03.325 | 39.9133 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:48.127 | 35.3268 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:03.645 | 40.0922 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:48.447 | 35.2188 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:03.975 | 40.0521 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:48.777 | 35.358 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:04.285 | 39.9265 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:49.087 | 35.2829 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:04.605 | 39.702 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:49.407 | 35.4203 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:04.935 | 40.0066 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:49.727 | 35.4262 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:05.245 | 39.9515 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:50.047 | 35.2452 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:05.565 | 39.7929 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:50.367 | 35.3415 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:05.895 | 40.0462 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:50.687 | 35.2951 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:06.205 | 40.0687 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:51.017 | 35.2299 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:06.525 | 40.0183 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:51.327 | 35.3065 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:06.845 | 39.8589 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:51.647 | 35.36 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:07.165 | 40.0116 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:51.977 | 35.1814 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:07.485 | 40.0615 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:52.287 | 35.2545 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:07.815 | 40.0768 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:52.607 | 35.2145 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:08.125 | 39.8883 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:52.927 | 35.3525 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:08.445 | 39.8041 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:53.247 | 35.3041 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:08.765 | 39.9311 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:53.567 | 35.3486 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:09.095 | 40.051 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:53.897 | 35.3002 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:09.405 | 39.8808 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:54.207 | 35.5866 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:09.725 | 39.8123 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:54.527 | 35.0314 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:10.045 | 40.0427 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:54.847 | 35.2898 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:10.365 | 39.9757 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:55.167 | 35.4909 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:10.685 | 39.8728 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:55.487 | 35.3576 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:11.015 | 39.8524 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:55.807 | 35.5408 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:11.325 | 40.12 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:56.137 | 35.4165 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:11.645 | 39.988 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:56.447 | 35.2189 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:11.975 | 39.7479 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:56.767 | 35.3482 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:12.285 | 39.7693 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:57.097 | 35.2892 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:12.605 | 39.7681 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:57.407 | 35.3495 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:12.935 | 39.9763 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:57.737 | 35.2781 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:13.245 | 39.9339 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:58.057 | 35.2781 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:13.565 | 39.9594 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:58.367 | 35.1862 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:13.885 | 39.9115 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:58.687 | 35.1374 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:14.205 | 39.7818 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:59.017 | 35.2253 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:14.525 | 40.1009 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:59.327 | 35.3162 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:14.845 | 39.9198 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:59.647 | 35.2251 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:15.175 | 39.7108 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:26:59.977 | 35.3803 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:15.485 | 39.8633 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:00.287 | 35.3275 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:15.805 | 40.0141 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:00.607 | 35.2305 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:16.125 | 39.8454 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:00.927 | 35.3268 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:16.445 | 39.8356 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:01.247 | 35.1375 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:16.765 | 39.8905 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:01.577 | 35.3142 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:17.095 | 39.8903 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:01.886 | 35.4876 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:17.405 | 39.9136 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:02.216 | 35.4482 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:17.725 | 40.0119 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:02.526 | 35.1569 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:18.055 | 39.9946 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:02.846 | 35.3372 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:18.365 | 39.9622 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:03.176 | 35.2334 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:18.685 | 39.8856 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:03.486 | 35.209 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:19.005 | 40.176 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:03.806 | 35.3275 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:19.325 | 39.9201 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:04.146 | 35.3664 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:19.645 | 39.918 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:04.446 | 35.3664 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:19.965 | 39.8276 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:04.766 | 35.35 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:20.295 | 39.9366 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:05.096 | 35.2915 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:20.595 | 39.9491 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:05.406 | 35.2869 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:20.605 | 39.9491 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:05.726 | 35.3277 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:20.925 | 39.9105 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:06.056 | 35.4919 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:21.255 | 39.8584 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:06.366 | 35.2025 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:21.565 | 40.0773 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:06.686 | 35.3959 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:21.885 | 40.0968 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:07.006 | 35.4896 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:22.205 | 39.7194 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:07.336 | 35.1329 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:22.525 | 39.8105 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:07.646 | 35.2435 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:22.845 | 39.985 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:07.966 | 35.1486 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:23.175 | 39.9981 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:08.286 | 35.1204 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:23.485 | 40.0465 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:08.606 | 35.1921 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:23.805 | 40.0636 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:08.926 | 35.3543 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:24.135 | 39.7479 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:09.256 | 35.2925 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:24.445 | 39.747 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:09.566 | 35.3473 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:24.765 | 40.1625 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:09.886 | 35.2851 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:25.085 | 39.7267 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:10.206 | 35.0962 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:25.415 | 39.7954 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:10.526 | 35.2817 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:25.725 | 40.0465 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:10.846 | 35.1312 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:26.045 | 40.005 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:11.176 | 35.2557 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:26.385 | 39.9599 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:11.486 | 35.2029 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:26.685 | 39.9599 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:11.806 | 35.3371 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:27.005 | 39.9283 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:12.126 | 35.2539 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:27.335 | 40.0848 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:12.446 | 35.3673 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:27.645 | 39.8162 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:12.766 | 35.3491 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:27.965 | 39.9538 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:13.086 | 35.1555 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:28.295 | 39.8346 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:13.416 | 35.1287 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:28.605 | 39.8946 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:13.726 | 35.4389 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:28.925 | 39.9083 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:14.046 | 35.2761 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:29.245 | 39.8254 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:14.376 | 35.0751 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:29.565 | 39.9648 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:14.686 | 35.1358 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:29.885 | 39.8989 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:15.006 | 35.3363 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:30.215 | 39.8046 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:15.336 | 35.3461 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:30.525 | 39.9303 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:15.646 | 35.2238 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:30.845 | 39.9019 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:15.966 | 35.2505 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:31.165 | 40.1663 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:16.286 | 35.3464 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:31.485 | 39.9116 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:16.606 | 35.1855 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:31.805 | 39.8855 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:16.926 | 35.453 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:32.125 | 39.9487 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:17.256 | 35.2913 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:32.455 | 40.0276 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:17.566 | 35.1547 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:32.765 | 39.8825 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:17.886 | 35.3482 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:33.085 | 39.7883 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:18.206 | 35.2883 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:33.405 | 39.8409 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:18.526 | 35.2908 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:33.725 | 39.8453 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:18.846 | 35.3145 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:34.045 | 39.8135 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:19.166 | 35.2582 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:34.375 | 39.9531 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:19.496 | 35.3055 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:34.685 | 39.9737 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:19.806 | 35.329 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:35.005 | 39.7863 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:20.126 | 35.3316 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:35.335 | 39.8702 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:20.456 | 35.2788 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:35.645 | 39.9752 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:20.766 | 35.2319 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:35.965 | 39.9578 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:21.086 | 35.2403 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:36.285 | 40.0793 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:21.406 | 35.3693 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:36.605 | 39.7964 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:21.726 | 35.2255 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:36.925 | 39.9042 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:22.046 | 35.3794 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:37.245 | 39.9354 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:22.376 | 35.3997 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:37.575 | 39.8496 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:22.686 | 35.2708 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:37.885 | 40.1229 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:23.006 | 35.068 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:38.205 | 39.9421 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:23.336 | 35.3921 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:38.535 | 39.7615 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:23.646 | 35.2361 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:38.845 | 39.9801 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:23.966 | 35.2771 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:39.165 | 40.0834 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:24.286 | 35.3638 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:39.485 | 39.9472 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:24.606 | 35.214 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:39.805 | 39.8391 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:24.926 | 35.2658 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:40.125 | 39.7959 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:25.246 | 35.2026 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:40.455 | 39.9152 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:25.576 | 35.164 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:40.765 | 39.8085 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:25.886 | 35.4388 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:41.085 | 40.014 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:26.206 | 35.1515 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:41.405 | 40.1424 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:26.536 | 35.0104 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:41.725 | 39.8977 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:26.846 | 35.0494 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:42.045 | 39.8314 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:27.166 | 35.3286 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:42.375 | 40.1179 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:27.496 | 35.1534 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:42.685 | 39.844 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:27.806 | 35.2876 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:43.005 | 39.8033 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:28.126 | 35.2697 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:43.325 | 40.2697 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:28.446 | 35.3047 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:43.655 | 39.9634 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:28.766 | 35.2623 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:43.965 | 39.7775 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:29.086 | 35.271 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:44.285 | 40.0038 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:29.416 | 35.3119 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:44.615 | 39.967 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:29.726 | 35.1783 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:44.925 | 39.9629 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:30.046 | 35.2249 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:45.245 | 39.9402 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:30.366 | 35.2673 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:45.565 | 39.7784 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:30.696 | 35.0485 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:45.885 | 39.9061 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:31.006 | 35.2458 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:46.205 | 40.028 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:31.326 | 35.3581 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:46.535 | 39.8992 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:31.646 | 35.1874 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:46.845 | 39.869 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:31.966 | 35.2904 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:47.165 | 40.0808 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:32.286 | 35.3721 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:47.485 | 39.8578 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:32.616 | 35.2718 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:47.805 | 39.8889 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:32.926 | 35.383 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:48.125 | 39.9228 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:33.246 | 35.3779 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:48.445 | 40.0281 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:33.566 | 35.1901 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:48.775 | 39.5355 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:33.886 | 35.2071 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:49.085 | 39.694 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:34.206 | 35.3184 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:49.405 | 40.0814 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:34.536 | 35.2184 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:49.725 | 39.8966 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:34.856 | 35.1987 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:50.045 | 39.752 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:35.166 | 35.1987 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:50.365 | 40.1665 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:35.486 | 35.2838 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:50.695 | 39.9977 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:35.816 | 35.3415 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:51.005 | 39.8225 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:36.126 | 35.2488 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:51.325 | 39.864 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:36.446 | 35.1867 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:51.655 | 39.9776 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:36.766 | 35.156 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:51.965 | 39.8024 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:37.086 | 35.3313 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:52.285 | 39.9516 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:37.406 | 35.2675 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:52.615 | 39.9101 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:37.736 | 35.2341 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:52.925 | 39.9063 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:38.046 | 35.2341 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:53.245 | 40.0358 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:38.366 | 35.0843 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:53.565 | 39.909 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:38.686 | 35.2168 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:53.885 | 39.8409 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:39.006 | 35.301 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:54.205 | 39.8464 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:39.326 | 35.3748 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:54.525 | 39.9736 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:39.656 | 35.1579 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:54.855 | 40.035 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:39.966 | 35.2628 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:55.165 | 39.94 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:40.286 | 35.4476 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:55.485 | 40.0613 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:40.616 | 35.3283 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:55.805 | 40.1262 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:40.926 | 35.3586 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:56.125 | 39.8569 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:41.246 | 35.3025 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:56.445 | 39.9163 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:41.566 | 35.3664 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:56.775 | 40.0001 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:41.896 | 35.4595 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:57.085 | 39.9113 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:42.206 | 35.334 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:57.405 | 39.9961 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:42.526 | 35.2209 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:57.735 | 39.8954 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:42.856 | 35.1988 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:58.045 | 39.8766 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:43.166 | 35.1537 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:58.365 | 39.8417 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:43.486 | 35.2152 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:58.685 | 39.9253 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:43.816 | 35.3371 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:59.005 | 39.9371 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:44.126 | 35.2651 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:59.325 | 40.0386 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:44.446 | 35.2104 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:59.655 | 39.8818 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:44.766 | 35.209 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:54:59.965 | 39.953 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:45.086 | 35.3181 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:00.285 | 39.971 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:45.406 | 35.3338 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:00.605 | 39.9426 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:45.736 | 35.3108 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:00.925 | 39.7396 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:46.046 | 35.2409 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:01.245 | 39.8375 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:46.366 | 35.3327 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:01.565 | 40.2086 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:46.696 | 35.1703 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:01.895 | 40.0211 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:46.996 | 35.1745 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:02.205 | 39.5315 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:47.006 | 35.1745 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:02.525 | 40.0389 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:47.326 | 35.2456 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:02.855 | 39.9586 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:47.646 | 35.1667 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:03.165 | 39.8218 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:47.976 | 35.1158 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:03.485 | 39.8381 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:48.286 | 35.405 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:03.825 | 39.9052 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:48.606 | 35.3338 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:04.125 | 39.9052 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:48.936 | 35.4235 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:04.445 | 39.9658 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:49.246 | 35.1972 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:04.775 | 39.8056 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:49.566 | 35.0915 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:05.085 | 39.947 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:49.896 | 35.2801 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:05.405 | 39.905 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:50.206 | 35.2566 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:05.725 | 39.8128 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:50.526 | 35.3793 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:06.055 | 40.0307 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:50.846 | 35.1004 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:06.365 | 39.9967 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:51.166 | 35.0774 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:06.685 | 39.9845 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:51.486 | 35.134 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:07.015 | 39.9678 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:51.816 | 35.3984 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:07.325 | 39.8203 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:52.126 | 35.1763 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:07.645 | 39.8104 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:52.446 | 35.2775 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:07.985 | 39.9171 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:52.766 | 35.2817 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:08.285 | 39.9171 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:53.096 | 35.3744 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:08.605 | 39.9317 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:53.406 | 35.3682 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:08.935 | 39.8887 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:53.726 | 35.2319 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:09.245 | 39.8917 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:54.056 | 35.2745 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:09.565 | 40.018 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:54.366 | 35.148 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:09.895 | 40.0506 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:54.686 | 35.1412 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:10.205 | 39.945 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:55.016 | 35.3806 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:10.525 | 39.9962 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:55.326 | 35.325 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:10.845 | 39.9388 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:55.646 | 35.1056 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:11.175 | 39.8523 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:55.976 | 35.1168 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:11.485 | 39.9282 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:56.286 | 35.4094 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:11.805 | 39.8914 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:56.606 | 35.1702 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:12.125 | 39.9464 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:56.926 | 35.2337 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:12.445 | 39.9424 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:57.246 | 35.3846 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:12.765 | 39.8973 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:57.566 | 35.2516 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:13.095 | 40.0828 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:57.896 | 35.3467 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:13.405 | 39.9606 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:58.206 | 35.2308 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:13.725 | 40.0339 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:58.526 | 35.3958 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:14.055 | 39.8748 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:58.846 | 35.2148 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:14.365 | 39.7122 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:59.166 | 35.2332 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:14.685 | 39.9392 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:59.486 | 35.3746 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:15.015 | 39.9656 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:27:59.806 | 35.267 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:15.325 | 39.9399 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:00.136 | 35.2495 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:15.645 | 40.013 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:00.446 | 35.3212 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:15.975 | 40.0503 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:00.766 | 35.2408 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:16.285 | 39.8237 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:01.096 | 35.2366 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:16.605 | 39.8619 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:01.406 | 35.4 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:16.925 | 39.8426 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:01.726 | 35.2337 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:17.245 | 39.8439 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:02.046 | 35.1225 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:17.565 | 39.9693 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:02.366 | 35.3342 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:17.885 | 39.9814 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:02.686 | 35.2866 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:18.215 | 39.8401 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:03.006 | 35.3238 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:18.525 | 39.9757 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:03.326 | 35.2507 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:18.845 | 40.1274 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:03.646 | 35.3176 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:19.165 | 39.7343 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:03.976 | 35.3722 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:19.485 | 39.8854 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:04.286 | 35.2989 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:19.805 | 39.9742 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:04.606 | 35.1866 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:20.135 | 40.0158 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:04.926 | 35.3293 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:20.445 | 39.854 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:05.256 | 35.4174 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:20.765 | 39.9099 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:05.566 | 35.3647 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:21.095 | 39.9508 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:05.886 | 35.3656 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:21.405 | 39.9607 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:06.216 | 35.3378 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:21.725 | 39.8502 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:06.526 | 35.1093 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:22.055 | 39.8511 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:06.846 | 35.3071 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:22.365 | 39.922 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:07.166 | 35.3757 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:22.685 | 39.9297 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:07.486 | 35.2568 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:23.005 | 39.9678 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:07.806 | 35.3367 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:23.335 | 39.98 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:08.126 | 35.2884 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:23.645 | 39.8751 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:08.446 | 35.3193 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:23.965 | 39.9096 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:08.766 | 35.2543 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:24.295 | 39.8435 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:09.096 | 35.3004 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:24.605 | 40.0264 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:09.406 | 35.3106 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:24.925 | 39.9061 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:09.726 | 35.242 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:25.245 | 39.7653 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:10.056 | 35.3627 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:25.565 | 39.9069 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:10.376 | 35.286 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:25.885 | 39.7717 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:10.686 | 35.3343 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:26.215 | 40.1501 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:11.006 | 35.2516 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:26.525 | 40.0531 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:11.336 | 35.3764 | 60.6 | 60 | 3904.0232 | 06:55:26.845 | 39.7856 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:11.646 | 35.3029 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:27.165 | 40.0256 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:11.966 | 35.1588 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:27.485 | 39.9634 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:12.286 | 35.2661 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:27.805 | 40.0907 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:12.606 | 35.2938 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:28.135 | 40.0361 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:12.926 | 35.3092 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:28.445 | 39.8832 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:13.256 | 35.2533 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:28.765 | 39.8328 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:13.566 | 35.2447 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:29.085 | 39.953 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:13.886 | 35.2655 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:29.415 | 40.0644 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:14.206 | 35.1646 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:29.725 | 39.9138 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:14.526 | 35.1689 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:30.045 | 40.02 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:14.846 | 35.3286 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:30.365 | 39.8984 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:15.176 | 35.2317 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:30.685 | 39.854 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:15.486 | 35.2154 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:31.005 | 39.9614 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:15.806 | 35.3399 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:31.335 | 40.0239 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:16.126 | 35.183 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:31.645 | 39.9055 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:16.456 | 35.2393 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:31.965 | 39.945 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:16.766 | 35.1819 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:32.295 | 39.8552 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:17.086 | 35.1516 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:32.605 | 39.9232 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:17.406 | 35.2102 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:32.925 | 39.867 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:17.726 | 35.0658 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:33.245 | 39.9789 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:18.046 | 35.1514 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:33.565 | 39.9075 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:18.376 | 35.0324 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:33.885 | 39.7776 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:18.686 | 35.0011 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:34.205 | 39.8653 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:19.006 | 35.1345 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:34.535 | 40.0713 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:19.336 | 35.0556 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:34.845 | 39.8829 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:19.646 | 35.0523 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:35.165 | 39.9147 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:19.966 | 34.8397 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:35.485 | 39.9281 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:20.286 | 34.6881 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:35.805 | 39.994 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:20.606 | 34.8546 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:36.125 | 39.9705 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:20.926 | 34.8392 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:36.455 | 39.8152 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:21.246 | 34.8798 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:36.765 | 40.0318 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:21.576 | 34.7322 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:37.085 | 39.869 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:21.886 | 34.8115 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:37.415 | 40.0552 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:22.206 | 34.7004 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:37.725 | 40.0723 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:22.536 | 34.6558 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:38.045 | 39.9543 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:22.846 | 34.7533 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:38.375 | 39.9766 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:23.166 | 34.6113 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:38.685 | 39.9748 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:23.496 | 34.4965 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:39.005 | 39.9686 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:23.806 | 34.3082 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:39.325 | 39.8874 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:24.126 | 34.3935 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:39.655 | 39.9749 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:24.446 | 34.366 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:39.965 | 40.0299 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:24.766 | 34.496 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:40.285 | 40.0484 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:25.086 | 34.523 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:40.615 | 39.8469 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:25.416 | 34.4384 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:40.925 | 39.805 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:25.726 | 34.3094 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:41.245 | 39.9372 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:26.046 | 34.3468 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:41.565 | 39.7682 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:26.376 | 34.2517 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:41.885 | 39.7996 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:26.686 | 34.1835 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:42.205 | 40.0814 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:27.006 | 34.3326 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:42.535 | 40.0068 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:27.326 | 34.2223 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:42.845 | 39.9486 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:27.646 | 34.1686 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:43.165 | 39.8494 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:27.966 | 34.1359 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:43.495 | 39.8033 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:28.286 | 34.1049 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:43.805 | 39.8401 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:28.616 | 34.1498 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:44.125 | 39.979 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:28.926 | 34.0073 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:44.455 | 40.0775 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:29.246 | 33.9404 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:44.765 | 39.9242 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:29.576 | 34.1334 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:45.085 | 39.8002 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:29.886 | 34.0458 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:45.415 | 39.9719 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:30.206 | 33.8555 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:45.725 | 39.9855 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:30.536 | 33.6061 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:46.045 | 40.0096 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:30.846 | 33.77 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:46.365 | 39.6552 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:31.166 | 33.7777 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:46.695 | 39.859 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:31.486 | 33.7794 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:47.005 | 40.0856 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:31.806 | 33.9002 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:47.325 | 39.9697 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:32.126 | 33.8715 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:47.645 | 39.9571 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:32.456 | 33.8301 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:47.965 | 39.9571 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:32.766 | 33.72 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:48.285 | 39.9763 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:33.086 | 33.6822 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:48.615 | 40.1657 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:33.406 | 33.6155 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:48.925 | 39.8569 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:33.736 | 33.58 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:49.245 | 40.0329 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:34.046 | 33.6266 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:49.565 | 39.9413 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:34.366 | 33.6134 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:49.885 | 39.9955 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:34.686 | 33.7214 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:50.205 | 39.885 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:35.006 | 33.5703 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:50.535 | 39.9026 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:35.326 | 33.477 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:50.845 | 39.8756 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:35.656 | 33.4051 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:51.165 | 39.9332 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:35.966 | 33.1226 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:51.485 | 39.886 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:36.286 | 33.1681 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:51.815 | 39.9698 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:36.616 | 33.0599 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:52.125 | 40.0151 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:36.926 | 33.328 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:52.445 | 39.8524 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:37.246 | 33.2907 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:52.765 | 39.7551 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:37.576 | 33.1361 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:53.085 | 39.9225 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:37.887 | 33.1839 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:53.405 | 40.0838 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:38.207 | 33.2785 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:53.735 | 39.7739 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:38.527 | 33.1565 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:54.045 | 39.7668 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:38.847 | 33.1394 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:54.365 | 39.9466 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:39.167 | 33.1606 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:54.695 | 40.1122 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:39.487 | 33.0349 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:55.005 | 39.9509 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:39.817 | 32.9057 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:55.325 | 39.938 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:40.127 | 32.9082 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:55.655 | 39.9631 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:40.447 | 32.9133 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:55.965 | 39.9108 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:40.777 | 32.8094 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:56.285 | 39.7501 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:41.087 | 32.7492 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:56.605 | 39.9816 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:41.407 | 32.6681 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:56.925 | 39.9086 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:41.727 | 32.6683 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:57.245 | 40.0134 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:42.047 | 32.6718 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:57.565 | 39.8948 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:42.367 | 32.6113 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:57.895 | 39.923 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:42.697 | 32.7114 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:58.205 | 39.9119 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:43.007 | 32.6159 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:58.525 | 39.8914 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:43.327 | 32.5295 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:58.845 | 39.8067 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:43.657 | 32.7038 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:59.165 | 39.9596 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:43.967 | 32.6334 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:59.485 | 40.0218 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:44.287 | 32.5408 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:55:59.815 | 39.8151 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:44.607 | 32.6231 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:00.125 | 39.8272 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:44.927 | 32.6342 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:00.445 | 39.6699 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:45.247 | 32.5698 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:00.765 | 40.1499 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:45.577 | 32.5853 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:01.085 | 40.0855 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:45.897 | 32.61 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:01.405 | 39.9139 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:46.207 | 32.5402 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:01.735 | 39.6685 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:46.527 | 32.6241 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:02.045 | 40.0911 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:46.847 | 32.5135 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:02.365 | 39.9065 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:47.167 | 32.7574 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:02.695 | 39.7498 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:47.487 | 32.6236 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:02.995 | 40.0191 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:47.817 | 32.5979 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:03.005 | 40.0191 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:48.127 | 32.5029 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:03.325 | 40.0216 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:48.447 | 32.3938 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:03.645 | 39.7248 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:48.767 | 32.329 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:03.975 | 39.9769 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:49.087 | 32.6941 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:04.285 | 40.0047 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:49.407 | 32.6168 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:04.605 | 39.923 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:49.737 | 32.4176 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:04.935 | 39.9312 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:50.047 | 32.5158 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:05.245 | 40.1583 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:50.367 | 32.2859 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:05.565 | 39.842 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:50.687 | 32.3429 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:05.885 | 39.924 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:51.017 | 32.3732 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:06.205 | 39.9361 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:51.327 | 32.3086 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:06.525 | 39.9509 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:51.647 | 32.2854 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:06.855 | 40.0723 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:51.967 | 32.3497 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:07.165 | 39.9366 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:52.287 | 32.361 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:07.485 | 39.7609 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:52.607 | 32.3801 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:07.805 | 40.158 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:52.937 | 32.2982 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:08.125 | 39.9559 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:53.247 | 32.3409 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:08.445 | 40.1839 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:53.567 | 32.1716 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:08.765 | 39.968 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:53.896 | 32.3633 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:09.095 | 39.707 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:54.206 | 32.2725 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:09.405 | 39.886 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:54.526 | 32.2629 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:09.725 | 39.9717 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:54.856 | 32.2949 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:10.055 | 39.8708 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:55.166 | 32.3073 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:10.365 | 39.8235 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:55.486 | 32.2337 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:10.685 | 39.9365 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:55.806 | 32.3516 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:11.015 | 39.9662 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:56.126 | 32.3755 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:11.325 | 39.9092 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:56.446 | 32.3006 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:11.645 | 40.1616 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:56.766 | 32.2694 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:11.965 | 39.816 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:57.096 | 32.3771 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:12.285 | 39.9515 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:57.406 | 32.2665 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:12.605 | 39.8869 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:57.726 | 32.3391 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:12.925 | 39.9695 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:58.046 | 32.2204 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:13.245 | 39.9925 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:58.366 | 32.5084 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:13.565 | 40.0133 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:58.686 | 32.157 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:13.895 | 40.1251 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:59.016 | 32.247 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:14.205 | 39.997 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:59.326 | 32.4415 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:14.525 | 39.9025 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:59.646 | 32.3613 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:14.845 | 40.1561 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:28:59.976 | 32.1532 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:15.175 | 39.7761 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:00.286 | 32.3635 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:15.485 | 39.8147 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:00.606 | 32.2295 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:15.805 | 39.9885 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:00.936 | 32.2955 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:16.125 | 39.8575 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:01.246 | 32.4005 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:16.445 | 39.9606 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:01.566 | 32.3002 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:16.765 | 40.0127 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:01.886 | 32.267 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:17.095 | 39.8729 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:02.206 | 32.3059 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:17.405 | 39.8456 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:02.526 | 32.2129 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:17.725 | 39.9459 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:02.866 | 32.2913 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:18.045 | 39.9273 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:03.176 | 32.2913 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:18.365 | 40.0444 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:03.486 | 32.2145 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:18.685 | 39.8227 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:03.806 | 32.3387 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:19.015 | 40.037 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:04.126 | 32.3801 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:19.325 | 40.0723 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:04.446 | 32.13 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:19.645 | 39.7922 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:04.766 | 32.2317 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:19.975 | 39.9155 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:05.096 | 32.2989 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:20.285 | 39.8852 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:05.406 | 32.3434 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:20.605 | 39.9578 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:05.726 | 32.1557 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:20.925 | 39.9189 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:06.056 | 32.2125 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:21.255 | 40.1355 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:06.366 | 32.4732 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:21.565 | 39.7506 | 59.4 | 60 | 3904.0232
06:29:06.686 | 32.1923 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:21.885 | 39.7402 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:07.006 | 32.2757 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:22.205 | 39.8167 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:07.336 | 32.3798 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:22.525 | 40.0311 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:07.646 | 32.3282 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:22.845 | 39.9155 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:07.966 | 32.3282 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:23.175 | 40.058 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:08.286 | 32.3221 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:23.485 | 39.873 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:08.606 | 32.3947 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:23.805 | 39.8987 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:08.926 | 32.3743 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:24.135 | 40.0257 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:09.256 | 32.4156 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:24.445 | 39.9036 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:09.566 | 32.3729 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:24.765 | 39.9426 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:09.885 | 32.1214 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:25.085 | 39.9873 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:10.215 | 32.2786 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:25.405 | 39.9413 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:10.525 | 32.4292 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:25.725 | 40.0021 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:10.845 | 32.1585 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:26.055 | 40.0063 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:11.165 | 32.4891 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:26.355 | 40.2787 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:11.485 | 32.4808 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:26.365 | 40.2787 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:11.805 | 32.3304 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:26.685 | 40.2597 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:12.135 | 32.1615 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:27.005 | 40.0996 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:12.445 | 32.2523 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:27.345 | 40.3108 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:12.765 | 32.2123 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:27.645 | 40.3108 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:13.085 | 32.4352 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:27.965 | 40.0169 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:13.415 | 32.2429 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:28.285 | 40.3037 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:13.725 | 32.3258 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:28.605 | 40.3222 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:14.045 | 32.2993 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:28.925 | 40.2925 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:14.375 | 32.2829 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:29.255 | 40.4472 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:14.685 | 32.2504 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:29.565 | 40.3441 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:15.005 | 32.3015 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:29.885 | 40.5388 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:15.325 | 32.2606 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:30.215 | 40.5392 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:15.645 | 32.3237 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:30.525 | 40.5589 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:15.965 | 32.3163 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:30.845 | 40.558 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:16.295 | 32.2756 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:31.175 | 40.8483 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:16.605 | 32.2709 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:31.485 | 40.764 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:16.925 | 32.3261 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:31.805 | 40.5994 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:17.245 | 32.0121 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:32.125 | 40.8643 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:17.565 | 32.3277 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:32.445 | 40.9026 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:17.885 | 32.1614 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:32.765 | 40.7971 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:18.215 | 32.322 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:33.085 | 40.784 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:18.525 | 32.2695 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:33.405 | 41.014 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:18.845 | 32.2523 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:33.725 | 41.0175 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:19.165 | 32.2415 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:34.045 | 41.0868 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:19.495 | 32.1542 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:34.375 | 40.9845 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:19.805 | 32.3949 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:34.685 | 41.1993 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:20.125 | 32.4383 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:35.005 | 41.1275 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:20.445 | 32.2115 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:35.335 | 41.071 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:20.765 | 32.2954 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:35.645 | 41.2582 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:21.085 | 32.4283 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:35.965 | 41.3214 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:21.405 | 32.303 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:36.285 | 41.2868 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:21.725 | 32.2318 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:36.605 | 41.319 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:22.045 | 32.3086 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:36.925 | 41.4247 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:22.375 | 32.2869 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:37.255 | 41.3307 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:22.685 | 32.3737 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:37.565 | 41.4023 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:23.005 | 32.4483 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:37.885 | 41.4904 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:23.335 | 32.0894 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:38.205 | 41.587 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:23.645 | 32.2475 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:38.525 | 41.5916 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:23.965 | 32.3555 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:38.845 | 41.5679 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:24.285 | 32.2476 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:39.165 | 41.5772 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:24.615 | 32.3459 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:39.495 | 41.76 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:24.925 | 32.373 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:39.805 | 41.6712 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:25.245 | 32.0868 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:40.125 | 41.6515 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:25.575 | 32.2153 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:40.455 | 41.863 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:25.885 | 32.3728 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:40.765 | 41.7441 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:26.205 | 32.2448 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:41.085 | 41.8644 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:26.525 | 32.2547 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:41.405 | 41.9659 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:26.845 | 32.3248 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:41.725 | 41.9918 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:27.165 | 32.2274 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:42.045 | 41.9936 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:27.495 | 32.2076 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:42.375 | 42.1127 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:27.805 | 32.2711 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:42.685 | 42.1656 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:28.125 | 32.0828 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:43.005 | 42.2882 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:28.455 | 32.2428 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:43.325 | 42.1708 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:28.765 | 32.4692 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:43.645 | 42.1146 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:29.085 | 32.3114 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:43.965 | 42.2553 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:29.415 | 32.2797 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:44.285 | 42.4291 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:29.725 | 32.2623 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:44.615 | 42.227 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:30.045 | 32.0298 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:44.925 | 42.4122 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:30.365 | 32.1609 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:45.245 | 42.4896 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:30.695 | 32.5946 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:45.575 | 42.4226 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:31.005 | 32.2539 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:45.885 | 42.5851 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:31.325 | 32.385 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:46.205 | 42.4679 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:31.655 | 32.3062 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:46.535 | 42.5531 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:31.965 | 32.3328 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:46.845 | 42.4942 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:32.285 | 32.1277 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:47.165 | 42.5525 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:32.615 | 32.3418 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:47.495 | 42.6631 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:32.925 | 32.2718 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:47.805 | 42.6346 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:33.245 | 32.1898 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:48.125 | 42.6517 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:33.575 | 32.194 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:48.445 | 42.5815 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:33.885 | 32.4087 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:48.765 | 42.7711 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:34.205 | 32.137 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:49.085 | 43.1723 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:34.525 | 32.3233 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:49.405 | 42.7521 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:34.845 | 32.4092 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:49.735 | 42.7797 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:35.165 | 32.1996 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:50.045 | 42.9189 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:35.495 | 32.3074 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:50.365 | 43.0462 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:35.805 | 32.3688 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:50.685 | 42.8811 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:36.125 | 32.3576 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:51.005 | 43.2488 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:36.445 | 32.3356 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:51.325 | 43.275 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:36.775 | 32.3592 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:51.655 | 43.0763 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:37.085 | 32.2219 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:51.965 | 43.147 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:37.405 | 32.3495 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:52.285 | 43.3477 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:37.735 | 32.1361 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:52.615 | 43.296 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:38.045 | 32.2348 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:52.925 | 43.421 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:38.365 | 32.3474 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:53.245 | 43.4834 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:38.695 | 32.3576 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:53.575 | 43.0761 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:39.005 | 32.2569 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:53.885 | 42.9842 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:39.325 | 32.3345 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:54.205 | 43.2124 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:39.655 | 32.2258 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:54.525 | 43.1527 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:39.965 | 32.2983 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:54.845 | 43.0843 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:40.285 | 32.2002 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:55.165 | 43.0231 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:40.615 | 32.1602 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:55.485 | 43.2316 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:40.925 | 32.2823 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:55.815 | 43.1142 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:41.245 | 32.2883 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:56.125 | 43.0934 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:41.565 | 32.1865 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:56.445 | 43.1422 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:41.896 | 32.3262 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:56.775 | 43.2665 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:42.206 | 32.3154 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:57.085 | 43.1539 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:42.526 | 32.229 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:57.405 | 43.3914 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:42.846 | 32.2584 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:57.725 | 43.0394 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:43.176 | 32.2456 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:58.045 | 43.2872 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:43.486 | 32.1833 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:58.365 | 43.2954 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:43.816 | 32.2274 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:58.695 | 43.1927 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:44.126 | 32.3846 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:59.005 | 42.9972 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:44.446 | 32.4029 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:59.325 | 43.164 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:44.766 | 32.2541 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:59.645 | 43.3745 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:45.086 | 32.3013 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:56:59.965 | 43.4006 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:45.406 | 32.2985 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:00.285 | 43.0566 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:45.736 | 32.1939 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:00.615 | 43.3376 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:46.046 | 32.1665 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:00.925 | 43.2836 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:46.366 | 32.5395 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:01.245 | 43.3457 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:46.696 | 32.2717 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:01.565 | 43.1073 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:47.006 | 32.0473 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:01.895 | 43.3435 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:47.326 | 32.0972 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:02.195 | 43.2694 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:47.646 | 32.3365 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:02.205 | 43.2046 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:47.976 | 32.3365 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:02.525 | 43.4887 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:48.286 | 32.0993 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:02.845 | 43.3758 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:48.606 | 32.3699 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:03.165 | 43.0982 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:48.936 | 32.3407 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:03.485 | 43.2963 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:49.246 | 32.1222 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:03.815 | 43.2488 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:49.566 | 32.2683 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:04.125 | 43.1221 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:49.886 | 32.4249 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:04.445 | 43.3012 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:50.206 | 32.1934 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:04.775 | 43.1439 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:50.526 | 32.3012 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:05.085 | 43.1386 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:50.856 | 32.4345 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:05.405 | 43.2981 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:51.166 | 32.1483 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:05.725 | 43.2969 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:51.486 | 32.0955 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:06.045 | 43.2115 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:51.806 | 32.1956 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:06.365 | 43.3202 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:52.126 | 32.3621 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:06.685 | 43.405 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:52.446 | 32.1885 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:07.015 | 43.1853 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:52.776 | 32.1039 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:07.325 | 43.6447 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:53.086 | 32.3427 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:07.645 | 43.4275 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:53.406 | 32.2567 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:07.975 | 43.3787 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:53.726 | 32.3051 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:08.285 | 43.5603 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:54.056 | 32.4224 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:08.605 | 43.5331 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:54.366 | 32.1391 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:08.935 | 43.3955 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:54.686 | 32.2021 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:09.245 | 43.3724 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:55.006 | 32.2903 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:09.565 | 43.33 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:55.326 | 32.5504 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:09.895 | 43.1939 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:55.646 | 32.3538 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:10.205 | 43.5726 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:55.976 | 32.1895 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:10.525 | 43.4761 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:56.286 | 32.192 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:10.855 | 43.2451 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:56.606 | 32.4672 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:11.165 | 43.5788 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:56.936 | 32.3851 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:11.485 | 43.1587 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:57.246 | 32.2116 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:11.805 | 43.2939 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:57.566 | 32.202 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:12.125 | 43.5129 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:57.896 | 32.202 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:12.445 | 43.4388 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:58.206 | 32.265 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:12.765 | 43.4793 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:58.526 | 32.106 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:13.095 | 43.5238 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:58.846 | 32.4901 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:13.405 | 43.3874 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:59.176 | 32.4263 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:13.725 | 43.5776 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:59.486 | 32.4083 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:14.055 | 43.4666 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:29:59.806 | 32.1741 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:14.365 | 43.4209 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:00.136 | 32.4608 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:14.685 | 43.4234 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:00.446 | 32.1001 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:15.015 | 43.4366 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:00.766 | 32.245 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:15.325 | 43.4435 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:01.096 | 32.3356 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:15.645 | 43.5455 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:01.406 | 32.2199 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:15.965 | 43.3588 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:01.726 | 32.4464 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:16.285 | 43.5779 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:02.046 | 32.3687 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:16.605 | 43.3089 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:02.366 | 32.3122 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:16.935 | 43.3433 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:02.686 | 32.0693 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:17.245 | 43.2997 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:03.016 | 32.3077 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:17.565 | 43.6687 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:03.326 | 32.2018 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:17.885 | 43.1396 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:03.646 | 32.3254 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:18.205 | 43.4337 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:03.966 | 32.3174 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:18.525 | 43.2259 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:04.286 | 32.2828 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:18.845 | 43.431 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:04.606 | 32.111 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:19.175 | 43.4225 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:04.936 | 32.3358 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:19.485 | 43.3937 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:05.256 | 32.5159 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:19.805 | 43.2953 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:05.566 | 32.1032 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:20.135 | 43.6271 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:05.886 | 32.3612 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:20.445 | 43.6503 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:06.216 | 32.4303 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:20.765 | 43.3964 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:06.526 | 32.2928 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:21.095 | 43.2977 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:06.846 | 32.1447 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:21.405 | 43.3842 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:07.166 | 32.224 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:21.725 | 43.2412 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:07.486 | 32.3132 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:22.055 | 43.4058 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:07.806 | 32.1578 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:22.365 | 43.1055 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:08.146 | 32.2327 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:22.685 | 43.4322 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:08.446 | 32.2327 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:23.005 | 43.5116 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:08.766 | 32.155 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:23.325 | 43.4504 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:09.096 | 32.4025 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:23.645 | 43.3959 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:09.406 | 32.4086 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:23.965 | 43.5139 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:09.726 | 32.407 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:24.295 | 43.342 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:10.046 | 32.3711 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:24.615 | 43.7187 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:10.376 | 32.3698 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:24.925 | 43.4185 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:10.686 | 32.3294 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:25.245 | 43.5399 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:11.006 | 32.112 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:25.565 | 43.3716 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:11.326 | 32.3615 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:25.885 | 43.432 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:11.646 | 32.5955 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:26.215 | 43.7084 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:11.966 | 32.0688 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:26.525 | 43.1355 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:12.296 | 32.2206 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:26.845 | 43.2521 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:12.606 | 32.2724 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:27.175 | 43.3609 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:12.926 | 32.1901 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:27.485 | 43.5717 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:13.246 | 32.3084 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:27.805 | 43.4293 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:13.566 | 32.0012 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:28.125 | 43.3084 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:13.886 | 32.3569 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:28.445 | 43.5548 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:14.216 | 32.2626 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:28.765 | 43.3282 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:14.526 | 32.2968 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:29.095 | 43.3637 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:14.846 | 32.348 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:29.405 | 43.3096 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:15.166 | 32.138 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:29.725 | 43.5551 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:15.486 | 32.0235 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:30.045 | 43.56 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:15.806 | 32.5121 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:30.375 | 43.2587 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:16.126 | 32.1447 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:30.685 | 43.3395 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:16.456 | 32.3677 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:31.005 | 43.4629 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:16.776 | 32.1173 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:31.335 | 43.1755 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:17.086 | 32.0427 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:31.645 | 43.4393 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:17.406 | 32.362 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:31.965 | 43.4667 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:17.726 | 32.2536 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:32.285 | 43.4415 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:18.046 | 32.1764 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:32.605 | 43.319 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:18.376 | 32.3753 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:32.925 | 43.5798 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:18.686 | 32.226 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:33.245 | 43.4549 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:19.006 | 32.3368 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:33.565 | 43.3111 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:19.336 | 32.4965 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:33.885 | 43.3973 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:19.646 | 32.0339 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:34.215 | 43.505 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:19.966 | 32.2311 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:34.525 | 43.4304 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:20.286 | 32.3771 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:34.845 | 43.3355 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:20.606 | 31.8434 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:35.165 | 43.3333 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:20.926 | 32.1336 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:35.485 | 43.3584 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:21.256 | 32.2211 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:35.805 | 43.3227 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:21.566 | 31.8721 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:36.125 | 43.1879 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:21.886 | 32.2938 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:36.455 | 43.381 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:22.206 | 32.2862 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:36.765 | 43.5765 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:22.526 | 32.0824 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:37.085 | 43.4395 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:22.846 | 32.2152 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:37.415 | 43.4718 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:23.166 | 31.8598 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:37.725 | 43.2531 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:23.496 | 32.2956 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:38.045 | 43.2951 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:23.806 | 32.255 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:38.365 | 43.2801 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:24.126 | 31.8669 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:38.685 | 43.289 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:24.456 | 32.1872 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:39.005 | 43.2286 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:24.766 | 32.0218 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:39.335 | 43.6103 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:25.086 | 32.0921 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:39.645 | 43.4145 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:25.416 | 32.302 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:39.965 | 43.6127 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:25.726 | 32.2819 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:40.285 | 43.4863 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:26.046 | 32.273 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:40.605 | 43.373 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:26.376 | 32.163 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:40.925 | 43.4652 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:26.686 | 32.107 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:41.255 | 43.3773 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:27.006 | 32.1941 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:41.565 | 43.3561 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:27.336 | 32.2522 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:41.885 | 43.2655 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:27.656 | 32.062 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:42.205 | 43.1775 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:27.966 | 32.062 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:42.535 | 43.3519 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:28.286 | 32.2621 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:42.845 | 43.295 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:28.616 | 32.3164 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:43.165 | 43.3797 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:28.926 | 32.2114 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:43.485 | 43.5594 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:29.246 | 32.1324 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:43.805 | 43.2705 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:29.566 | 32.1419 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:44.125 | 43.2546 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:29.886 | 32.1253 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:44.455 | 43.4265 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:30.206 | 32.1283 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:44.765 | 43.2364 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:30.536 | 32.2689 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:45.085 | 43.4355 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:30.846 | 32.3113 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:45.415 | 43.3483 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:31.166 | 32.2696 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:45.725 | 43.1915 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:31.496 | 32.3761 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:46.045 | 43.0705 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:31.806 | 32.315 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:46.375 | 43.377 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:32.126 | 32.3744 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:46.685 | 43.3811 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:32.456 | 32.2589 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:47.005 | 43.6013 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:32.766 | 32.1488 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:47.325 | 43.3178 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:33.086 | 32.3242 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:47.655 | 43.4749 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:33.406 | 32.1888 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:47.965 | 43.4279 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:33.726 | 32.207 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:48.285 | 43.2863 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:34.046 | 32.3766 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:48.615 | 43.4768 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:34.366 | 32.2868 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:48.925 | 43.458 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:34.696 | 32.3459 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:49.245 | 43.2584 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:35.006 | 32.3609 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:49.575 | 43.4491 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:35.326 | 32.0183 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:49.885 | 43.2966 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:35.656 | 32.1704 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:50.205 | 43.3881 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:35.966 | 32.3327 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:50.535 | 43.5429 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:36.286 | 32.1962 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:50.845 | 43.4212 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:36.606 | 32.2339 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:51.165 | 43.1792 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:36.926 | 32.4077 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:51.485 | 43.4194 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:37.246 | 32.135 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:51.805 | 43.3574 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:37.576 | 32.0789 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:52.125 | 43.7016 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:37.886 | 32.1895 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:52.455 | 43.3499 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:38.206 | 32.2482 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:52.765 | 43.5151 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:38.536 | 32.2666 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:53.085 | 43.3722 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:38.846 | 32.0487 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:53.405 | 43.2941 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:39.166 | 32.1924 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:53.735 | 43.4686 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:39.486 | 32.1959 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:54.045 | 43.4679 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:39.816 | 32.2062 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:54.365 | 43.6909 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:40.126 | 32.1487 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:54.685 | 43.3211 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:40.446 | 32.2986 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:55.005 | 43.4161 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:40.766 | 32.2343 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:55.325 | 43.4891 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:41.086 | 32.0932 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:55.655 | 43.6315 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:41.406 | 32.2032 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:55.965 | 43.0631 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:41.736 | 32.2718 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:56.285 | 43.2123 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:42.046 | 32.0727 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:56.615 | 43.3292 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:42.366 | 32.3249 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:56.925 | 43.4569 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:42.696 | 32.3618 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:57.245 | 43.4015 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:43.006 | 32.2892 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:57.575 | 43.5746 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:43.326 | 32.2876 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:57.885 | 43.4536 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:43.646 | 32.3939 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:58.205 | 43.289 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:43.966 | 32.2899 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:58.525 | 43.3201 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:44.286 | 31.9404 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:58.845 | 43.3482 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:44.606 | 32.4189 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:59.165 | 43.4329 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:44.936 | 32.393 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:59.485 | 43.4296 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:45.246 | 32.0784 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:57:59.815 | 43.2982 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:45.566 | 32.2912 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:00.125 | 43.3694 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:45.896 | 32.4647 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:00.445 | 43.516 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:46.206 | 32.3655 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:00.765 | 43.3126 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:46.526 | 32.1098 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:01.085 | 43.3952 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:46.846 | 32.2814 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:01.405 | 43.2394 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:47.166 | 32.0531 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:01.735 | 43.5148 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:47.486 | 32.1367 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:02.045 | 43.5117 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:47.816 | 32.2736 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:02.365 | 43.3167 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:48.126 | 32.1983 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:02.695 | 43.4757 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:48.446 | 32.3526 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:03.005 | 43.4599 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:48.766 | 32.3175 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:03.325 | 43.4143 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:49.086 | 32.2388 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:03.645 | 43.2122 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:49.406 | 32.1095 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:03.965 | 43.2644 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:49.736 | 32.3865 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:04.285 | 43.6157 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:50.046 | 32.2513 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:04.605 | 43.6368 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:50.366 | 32.3817 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:04.935 | 43.418 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:50.686 | 32.1809 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:05.245 | 43.4077 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:51.016 | 32.261 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:05.565 | 43.4467 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:51.326 | 32.1982 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:05.895 | 43.4647 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:51.646 | 32.3064 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:06.205 | 43.5155 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:51.976 | 32.32 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:06.525 | 43.2153 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:52.286 | 32.5547 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:06.845 | 43.4626 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:52.606 | 32.1131 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:07.165 | 43.7838 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:52.936 | 32.0847 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:07.485 | 43.4352 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:53.246 | 32.4622 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:07.815 | 43.5107 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:53.566 | 32.2929 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:08.125 | 43.2601 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:53.896 | 32.4295 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:08.445 | 43.243 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:54.206 | 32.2232 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:08.765 | 43.2769 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:54.526 | 32.3448 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:09.085 | 43.3645 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:54.846 | 32.1576 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:09.405 | 43.4538 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:55.166 | 32.3953 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:09.725 | 43.0988 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:55.486 | 32.5023 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:10.055 | 43.4688 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:55.816 | 32.4194 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:10.365 | 43.1389 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:56.126 | 32.166 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:10.685 | 43.1203 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:56.446 | 32.1785 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:11.015 | 43.3048 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:56.766 | 32.2112 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:11.325 | 43.2703 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:57.096 | 32.1961 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:11.645 | 43.2787 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:57.406 | 32.2507 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:11.975 | 43.3417 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:57.726 | 32.1893 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:12.285 | 43.1807 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:58.056 | 32.2874 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:12.605 | 43.6636 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:58.366 | 32.1858 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:12.925 | 43.4766 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:58.686 | 32.2074 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:13.245 | 43.0255 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:59.006 | 32.3033 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:13.565 | 43.3862 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:59.326 | 32.2092 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:13.895 | 43.5064 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:59.646 | 32.4078 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:14.205 | 43.2352 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:30:59.976 | 32.3203 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:14.525 | 43.3239 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:00.286 | 32.2364 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:14.855 | 43.6062 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:00.606 | 32.2393 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:15.165 | 43.3991 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:00.926 | 32.3085 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:15.485 | 43.2131 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:01.246 | 32.2625 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:15.805 | 43.4105 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:01.566 | 32.3588 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:16.125 | 43.377 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:01.886 | 32.3732 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:16.445 | 43.2352 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:02.216 | 32.0878 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:16.765 | 43.4043 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:02.526 | 32.4424 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:17.095 | 43.2629 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:02.846 | 32.2196 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:17.405 | 43.3319 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:03.176 | 32.3296 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:17.725 | 43.3175 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:03.486 | 32.501 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:18.045 | 43.4288 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:03.806 | 32.3701 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:18.365 | 43.3168 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:04.136 | 32.2846 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:18.685 | 43.3396 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:04.446 | 32.3606 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:19.015 | 43.3514 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:04.766 | 32.243 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:19.325 | 43.5479 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:05.086 | 32.4611 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:19.645 | 43.8441 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:05.406 | 32.5294 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:19.975 | 43.3436 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:05.726 | 32.0512 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:20.285 | 43.2717 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:06.056 | 32.1392 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:20.615 | 43.1649 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:06.366 | 32.458 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:20.925 | 43.4008 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:06.686 | 32.1663 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:21.255 | 43.2699 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:07.016 | 32.2221 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:21.565 | 43.159 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:07.326 | 32.4361 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:21.885 | 43.3539 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:07.646 | 32.2114 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:22.205 | 43.2111 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:07.966 | 32.2656 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:22.525 | 43.2395 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:08.296 | 32.3634 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:22.845 | 43.4599 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:08.606 | 32.3078 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:23.175 | 43.3599 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:08.926 | 32.456 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:23.485 | 43.3911 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:09.256 | 32.2498 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:23.805 | 43.3876 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:09.566 | 32.3548 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:24.125 | 43.4063 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:09.886 | 32.2433 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:24.445 | 43.2605 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:10.206 | 32.2972 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:24.765 | 43.4278 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:10.526 | 32.2185 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:25.095 | 43.4324 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:10.846 | 32.2602 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:25.405 | 43.1189 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:11.176 | 32.267 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:25.725 | 43.4418 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:11.486 | 32.4633 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:26.055 | 43.3927 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:11.806 | 32.085 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:26.365 | 43.2595 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:12.136 | 32.2845 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:26.685 | 43.2526 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:12.446 | 32.1525 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:27.005 | 43.3913 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:12.766 | 32.5701 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:27.325 | 43.4748 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:13.086 | 32.2091 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:27.645 | 43.3067 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:13.406 | 32.1545 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:27.965 | 43.36 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:13.726 | 32.2331 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:28.295 | 43.3884 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:14.046 | 32.277 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:28.605 | 43.2006 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:14.376 | 32.4312 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:28.925 | 43.2072 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:14.686 | 32.3265 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:29.255 | 43.523 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:15.006 | 32.2263 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:29.565 | 43.4447 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:15.336 | 32.2971 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:29.885 | 43.3145 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:15.646 | 32.1866 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:30.205 | 43.2262 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:15.966 | 32.2303 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:30.525 | 43.3397 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:16.286 | 32.3249 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:30.845 | 43.3082 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:16.606 | 32.1902 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:31.175 | 43.3014 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:16.926 | 32.1986 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:31.485 | 43.4411 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:17.256 | 32.2709 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:31.805 | 43.3678 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:17.566 | 32.3456 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:32.135 | 43.2772 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:17.886 | 32.3456 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:32.445 | 43.4571 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:18.216 | 32.2398 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:32.765 | 43.3605 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:18.526 | 32.3273 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:33.085 | 43.3522 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:18.846 | 32.3579 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:33.415 | 43.3726 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:19.166 | 32.209 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:33.725 | 43.2807 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:19.496 | 32.2796 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:34.045 | 43.3836 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:19.806 | 32.305 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:34.365 | 43.2423 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:20.126 | 32.2974 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:34.685 | 43.3814 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:20.446 | 32.4725 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:35.005 | 43.5156 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:20.766 | 32.1202 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:35.335 | 43.2991 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:21.086 | 32.1593 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:35.645 | 43.1644 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:21.416 | 32.205 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:35.965 | 43.4173 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:21.726 | 32.3404 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:36.285 | 43.3372 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:22.046 | 32.1315 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:36.605 | 43.1684 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:22.366 | 32.2474 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:36.925 | 43.354 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:22.686 | 32.4132 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:37.255 | 43.4463 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:23.006 | 32.3101 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:37.565 | 43.4127 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:23.336 | 32.2303 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:37.885 | 43.3821 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:23.646 | 32.4564 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:38.205 | 43.3513 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:23.966 | 32.3245 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:38.525 | 43.3939 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:24.296 | 32.2463 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:38.845 | 43.262 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:24.606 | 32.3057 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:39.165 | 43.3601 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:24.926 | 32.3445 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:39.495 | 43.4632 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:25.246 | 32.3041 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:39.805 | 43.3984 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:25.576 | 32.1025 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:40.125 | 43.36 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:25.886 | 32.5217 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:40.445 | 43.3544 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:26.206 | 32.446 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:40.765 | 43.305 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:26.536 | 32.3451 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:41.085 | 43.4479 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:26.846 | 32.2431 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:41.415 | 43.2201 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:27.166 | 32.4062 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:41.725 | 43.1253 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:27.486 | 32.0872 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:42.045 | 43.4413 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:27.806 | 32.3752 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:42.375 | 43.3886 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:28.126 | 32.4617 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:42.685 | 43.4746 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:28.456 | 32.2344 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:43.005 | 43.4031 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:28.766 | 32.3277 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:43.325 | 43.2435 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:29.086 | 32.1733 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:43.645 | 43.3942 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:29.406 | 32.2792 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:43.965 | 43.4506 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:29.726 | 32.4215 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:44.285 | 43.3029 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:30.046 | 32.252 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:44.615 | 43.3924 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:30.376 | 32.0815 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:44.925 | 43.2878 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:30.686 | 32.2312 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:45.245 | 43.1745 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:31.016 | 32.2962 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:45.575 | 43.4257 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:31.326 | 32.2814 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:45.886 | 43.3311 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:31.656 | 32.3525 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:46.206 | 43.4832 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:31.966 | 32.3272 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:46.526 | 43.3703 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:32.286 | 32.326 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:46.846 | 43.1853 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:32.606 | 32.1145 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:47.166 | 43.3667 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:32.926 | 32.3376 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:47.496 | 43.3131 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:33.246 | 32.3006 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:47.806 | 43.3229 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:33.576 | 32.1402 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:48.126 | 43.3767 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:33.886 | 32.4912 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:48.456 | 43.3265 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:34.206 | 32.377 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:48.766 | 43.4361 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:34.536 | 32.1624 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:49.086 | 43.1555 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:34.846 | 32.309 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:49.406 | 43.1943 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:35.166 | 32.3724 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:49.726 | 43.3289 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:35.486 | 32.3586 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:50.046 | 43.3571 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:35.806 | 32.1853 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:50.366 | 43.2404 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:36.126 | 32.2372 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:50.696 | 43.3674 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:36.446 | 32.4326 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:51.006 | 43.4397 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:36.776 | 32.3533 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:51.326 | 43.1958 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:37.086 | 32.3858 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:51.656 | 43.3792 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:37.406 | 32.2766 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:51.966 | 43.4389 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:37.736 | 32.3976 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:52.286 | 43.2737 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:38.046 | 32.4288 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:52.606 | 43.3706 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:38.366 | 32.4209 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:52.926 | 43.3993 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:38.686 | 32.2634 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:53.246 | 43.2595 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:39.006 | 32.2703 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:53.576 | 43.3614 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:39.326 | 32.4161 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:53.886 | 43.4027 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:39.656 | 32.3323 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:54.206 | 43.2058 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:39.966 | 32.3252 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:54.526 | 43.2894 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:40.286 | 32.2054 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:54.846 | 43.4177 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:40.616 | 32.3504 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:55.166 | 43.3675 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:40.926 | 32.2631 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:55.496 | 43.3772 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:41.246 | 32.227 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:55.806 | 43.4063 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:41.576 | 32.4039 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:56.126 | 43.4426 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:41.886 | 32.4003 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:56.446 | 43.2727 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:42.206 | 32.195 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:56.776 | 43.3211 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:42.526 | 32.3654 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:57.086 | 43.2291 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:42.856 | 32.3633 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:57.406 | 43.4655 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:43.166 | 32.2561 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:57.726 | 43.3147 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:43.486 | 32.2561 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:58.046 | 43.4539 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:43.816 | 32.3109 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:58.386 | 43.3719 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:44.126 | 32.4048 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:58.696 | 43.3875 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:44.446 | 32.3257 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:59.006 | 43.4077 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:44.776 | 32.3434 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:59.326 | 43.4052 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:45.086 | 32.3227 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:59.646 | 43.3501 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:45.406 | 32.3195 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:58:59.966 | 43.3972 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:45.736 | 32.4013 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:00.286 | 43.4272 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:46.046 | 32.4268 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:00.616 | 43.2248 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:46.366 | 32.108 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:00.926 | 43.2491 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:46.686 | 32.2841 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:01.246 | 43.3523 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:47.006 | 32.3449 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:01.566 | 43.5367 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:47.326 | 32.3615 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:01.895 | 43.3802 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:47.656 | 32.3592 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:02.205 | 43.3526 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:47.966 | 32.3317 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:02.525 | 43.4353 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:48.286 | 32.2673 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:02.845 | 43.428 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:48.606 | 32.3002 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:03.165 | 43.3618 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:48.926 | 32.3557 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:03.485 | 43.3723 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:49.246 | 32.4586 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:03.815 | 43.2421 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:49.566 | 32.3877 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:04.125 | 43.4339 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:49.896 | 32.2718 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:04.445 | 43.4255 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:50.206 | 32.3408 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:04.775 | 43.2126 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:50.526 | 32.3044 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:05.085 | 43.417 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:50.856 | 32.2299 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:05.405 | 43.3776 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:51.166 | 32.2691 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:05.725 | 43.3602 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:51.486 | 32.3835 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:06.045 | 43.269 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:51.806 | 32.3049 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:06.365 | 43.4569 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:52.126 | 32.2478 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:06.695 | 43.6265 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:52.446 | 32.2645 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:07.005 | 43.5718 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:52.776 | 32.3593 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:07.325 | 43.4188 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:53.086 | 32.2766 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:07.645 | 43.5211 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:53.406 | 32.3215 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:07.975 | 43.5119 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:53.726 | 32.2032 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:08.285 | 43.3564 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:54.056 | 32.2811 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:08.605 | 43.4638 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:54.366 | 32.2106 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:08.925 | 43.4559 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:54.686 | 32.3118 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:09.255 | 43.4448 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:55.016 | 32.3239 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:09.565 | 43.4143 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:55.326 | 32.4042 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:09.895 | 43.379 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:55.646 | 32.3424 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:10.205 | 43.4241 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:55.976 | 32.387 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:10.525 | 43.5565 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:56.286 | 32.3084 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:10.845 | 43.555 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:56.606 | 32.2485 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:11.165 | 43.3106 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:56.926 | 32.4158 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:11.485 | 43.2698 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:57.246 | 32.2207 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:11.815 | 43.3156 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:57.566 | 32.1556 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:12.125 | 43.2984 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:57.896 | 32.1556 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:12.445 | 43.2705 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:58.206 | 32.3943 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:12.775 | 43.3706 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:58.526 | 32.367 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:13.085 | 43.4803 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:58.856 | 32.1631 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:13.405 | 43.2891 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:59.166 | 32.2023 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:13.725 | 43.5713 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:59.486 | 32.2396 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:14.055 | 43.2923 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:31:59.806 | 32.1625 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:14.365 | 43.4846 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:00.126 | 32.3066 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:14.685 | 43.4779 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:00.446 | 32.3259 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:15.005 | 43.5319 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:00.766 | 32.3287 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:15.325 | 43.4246 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:01.096 | 32.3107 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:15.645 | 43.3572 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:01.406 | 32.2514 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:15.975 | 43.2614 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:01.726 | 32.2196 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:16.285 | 43.4438 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:02.046 | 32.1903 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:16.605 | 43.3454 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:02.366 | 32.4075 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:16.935 | 43.2688 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:02.686 | 32.4235 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:17.245 | 43.534 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:03.016 | 32.338 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:17.565 | 43.4267 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:03.326 | 32.3294 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:17.885 | 43.2763 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:03.646 | 32.2534 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:18.205 | 43.3772 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:03.966 | 32.4068 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:18.525 | 43.2159 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:04.286 | 32.3428 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:18.845 | 43.3454 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:04.606 | 32.317 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:19.175 | 43.3384 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:04.936 | 32.1989 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:19.485 | 43.3934 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:05.246 | 32.3408 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:19.805 | 43.4337 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:05.566 | 32.3155 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:20.135 | 43.2676 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:05.886 | 32.2419 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:20.445 | 43.3249 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:06.216 | 32.4008 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:20.765 | 43.4119 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:06.526 | 32.1793 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:21.095 | 43.4457 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:06.846 | 32.1627 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:21.405 | 43.2647 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:07.166 | 32.3284 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:21.725 | 43.2879 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:07.486 | 32.31 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:22.055 | 43.4792 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:07.806 | 32.4417 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:22.365 | 43.3864 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:08.136 | 32.2667 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:22.685 | 43.4458 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:08.446 | 32.2881 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:23.005 | 43.4751 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:08.766 | 32.4032 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:23.325 | 43.1223 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:09.096 | 32.2022 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:23.645 | 43.3665 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:09.406 | 32.2605 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:23.975 | 43.3518 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:09.726 | 32.2556 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:24.285 | 43.3005 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:10.046 | 32.3998 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:24.605 | 43.2713 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:10.366 | 32.2442 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:24.925 | 43.4787 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:10.686 | 32.2886 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:25.255 | 43.1481 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:11.006 | 32.3646 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:25.565 | 43.4347 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:11.336 | 32.2595 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:25.885 | 43.5659 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:11.646 | 32.361 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:26.215 | 43.2714 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:11.966 | 32.5428 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:26.525 | 43.2501 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:12.296 | 32.1464 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:26.845 | 43.5403 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:12.606 | 32.1761 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:27.165 | 43.4169 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:12.926 | 32.3105 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:27.485 | 43.2605 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:13.256 | 32.3246 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:27.805 | 43.4137 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:13.566 | 32.4817 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:28.135 | 43.3353 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:13.886 | 32.4593 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:28.445 | 43.2597 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:14.216 | 32.2619 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:28.765 | 43.2959 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:14.526 | 32.3126 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:29.095 | 43.3056 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:14.846 | 32.2749 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:29.405 | 43.4266 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:15.176 | 32.2491 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:29.725 | 43.4315 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:15.486 | 32.4208 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:30.045 | 43.2555 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:15.806 | 32.2619 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:30.365 | 43.314 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:16.136 | 32.3377 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:30.685 | 43.5324 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:16.446 | 32.3902 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:31.005 | 43.2254 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:16.766 | 32.3255 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:31.335 | 43.391 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:17.086 | 32.3944 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:31.645 | 43.37 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:17.416 | 32.5153 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:31.965 | 43.3532 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:17.726 | 32.4437 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:32.295 | 43.2372 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:18.046 | 32.3139 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:32.605 | 43.2958 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:18.376 | 32.34 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:32.925 | 43.4576 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:18.686 | 32.4086 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:33.255 | 43.422 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:19.006 | 32.3728 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:33.565 | 43.3382 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:19.326 | 32.3865 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:33.885 | 43.4663 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:19.646 | 32.1906 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:34.205 | 43.3015 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:19.976 | 32.3951 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:34.525 | 43.3167 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:20.296 | 32.4683 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:34.845 | 43.3649 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:20.606 | 32.3667 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:35.175 | 43.2885 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:20.926 | 32.406 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:35.485 | 43.0839 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:21.246 | 32.2438 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:35.805 | 43.8705 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:21.566 | 32.2975 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:36.125 | 43.2774 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:21.886 | 32.5192 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:36.445 | 43.229 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:22.206 | 32.318 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:36.765 | 43.4581 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:22.536 | 32.2388 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:37.085 | 43.4994 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:22.846 | 32.4009 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:37.415 | 43.2812 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:23.166 | 32.269 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:37.725 | 43.3809 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:23.496 | 32.5105 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:38.045 | 43.4286 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:23.806 | 32.3333 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:38.375 | 43.0596 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:24.126 | 32.4448 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:38.685 | 43.2291 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:24.456 | 32.5174 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:39.005 | 43.3927 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:24.766 | 32.285 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:39.325 | 43.1001 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:25.086 | 32.3434 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:39.645 | 43.3019 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:25.416 | 32.3343 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:39.965 | 43.2204 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:25.726 | 32.3658 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:40.295 | 43.2854 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:26.046 | 32.3452 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:40.605 | 43.6964 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:26.376 | 32.3508 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:40.925 | 43.3639 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:26.686 | 32.3228 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:41.255 | 43.06 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:27.006 | 32.4933 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:41.565 | 43.203 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:27.336 | 32.2883 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:41.885 | 43.2293 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:27.646 | 32.3614 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:42.205 | 43.3912 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:27.966 | 32.3614 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:42.525 | 43.3238 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:28.286 | 32.3186 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:42.845 | 43.4575 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:28.606 | 32.4155 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:43.165 | 43.3195 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:28.936 | 32.3631 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:43.495 | 43.2536 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:29.246 | 32.2745 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:43.805 | 43.4185 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:29.576 | 32.5051 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:44.125 | 43.4692 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:29.886 | 32.4861 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:44.455 | 43.3624 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:30.206 | 32.2612 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:44.765 | 43.3474 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:30.536 | 32.4531 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:45.085 | 43.1975 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:30.846 | 32.5402 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:45.415 | 43.3869 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:31.166 | 32.2904 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:45.725 | 43.3805 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:31.496 | 32.3596 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:46.045 | 43.4249 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:31.806 | 32.5003 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:46.375 | 43.4361 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:32.126 | 32.3734 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:46.685 | 43.4454 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:32.446 | 32.2456 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:47.005 | 43.3196 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:32.766 | 32.3444 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:47.325 | 43.453 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:33.086 | 32.2593 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:47.645 | 43.4517 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:33.416 | 32.3513 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:47.965 | 43.3249 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:33.726 | 32.324 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:48.285 | 43.5727 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:34.046 | 32.401 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:48.615 | 43.3935 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:34.366 | 32.2702 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:48.925 | 43.4226 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:34.696 | 32.3127 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:49.245 | 43.3419 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:35.006 | 32.329 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:49.575 | 43.4135 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:35.326 | 32.2898 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:49.885 | 43.5245 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:35.646 | 32.2899 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:50.205 | 43.3561 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:35.966 | 32.3433 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:50.525 | 43.3161 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:36.286 | 32.1763 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:50.845 | 43.4205 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:36.616 | 32.1697 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:51.165 | 43.463 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:36.926 | 32.4853 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:51.495 | 43.3732 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:37.246 | 32.4025 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:51.805 | 43.2894 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:37.576 | 32.2487 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:52.125 | 43.4854 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:37.885 | 32.4158 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:52.455 | 43.3726 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:38.205 | 32.219 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:52.765 | 43.5393 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:38.525 | 32.2999 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:53.085 | 43.3941 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:38.845 | 32.2215 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:53.405 | 43.425 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:39.165 | 32.2186 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:53.725 | 43.3459 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:39.485 | 32.3753 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:54.045 | 43.5557 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:39.815 | 32.3864 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:54.365 | 43.4684 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:40.125 | 32.319 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:54.695 | 43.3895 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:40.445 | 32.3906 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:55.005 | 43.5984 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:40.775 | 32.4338 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:55.325 | 43.4798 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:41.085 | 32.4373 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:55.655 | 43.4152 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:41.405 | 32.4016 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:55.965 | 43.5125 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:41.735 | 32.2615 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:56.285 | 43.4755 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:42.045 | 32.3436 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:56.605 | 43.4189 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:42.365 | 32.4321 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:56.925 | 43.4795 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:42.715 | 32.3296 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:57.245 | 43.4542 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:42.995 | 32.3296 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:57.575 | 43.4496 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:43.005 | 32.3296 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:57.885 | 43.411 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:43.325 | 32.408 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:58.205 | 43.3428 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:43.655 | 32.4214 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:58.525 | 43.5208 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:43.965 | 32.3906 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:58.845 | 43.3343 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:44.285 | 32.4877 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:59.165 | 43.48 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:44.625 | 32.4707 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:59.495 | 43.3764 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:44.925 | 32.4707 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 06:59:59.815 | 43.436 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:45.245 | 32.4817 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:00.125 | 43.5177 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:45.565 | 32.3512 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:00.445 | 43.4609 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:45.895 | 32.2339 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:00.765 | 43.3054 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:46.205 | 32.3855 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:01.085 | 43.4437 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:46.525 | 32.3262 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:01.405 | 43.4658 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:46.845 | 32.3536 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:01.735 | 43.4075 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:47.165 | 32.2531 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:02.045 | 43.551 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:47.485 | 32.4196 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:02.365 | 43.2478 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:47.815 | 32.2859 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:02.705 | 43.4118 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:48.125 | 32.3117 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:02.995 | 43.3714 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:48.445 | 32.261 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:03.005 | 43.3596 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:48.775 | 32.4933 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:03.325 | 43.526 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:49.085 | 32.5226 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:03.645 | 43.3212 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:49.405 | 32.3396 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:03.965 | 43.498 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:49.735 | 32.3773 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:04.285 | 43.3383 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:50.045 | 32.3185 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:04.605 | 43.3342 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:50.365 | 32.3563 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:04.935 | 43.276 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:50.685 | 32.4327 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:05.245 | 43.2759 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:51.015 | 32.2242 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:05.565 | 43.6005 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:51.325 | 32.3119 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:05.895 | 43.4831 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:51.645 | 32.3889 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:06.205 | 43.2536 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:51.965 | 32.2852 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:06.525 | 43.5695 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:52.285 | 32.3714 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:06.845 | 43.5393 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:52.615 | 32.3897 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:07.165 | 43.5892 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:52.935 | 32.3034 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:07.485 | 43.528 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:53.245 | 32.3501 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:07.815 | 43.6856 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:53.565 | 32.4375 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:08.125 | 43.5589 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:53.895 | 32.2607 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:08.445 | 43.7056 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:54.205 | 32.3782 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:08.765 | 43.7207 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:54.525 | 32.4341 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:09.085 | 43.7962 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:54.855 | 32.353 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:09.405 | 43.8096 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:55.165 | 32.4172 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:09.735 | 43.5231 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:55.485 | 32.3314 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:10.045 | 43.5995 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:55.815 | 32.3848 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:10.365 | 43.6113 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:56.125 | 32.5012 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:10.685 | 43.6076 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:56.445 | 32.4989 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:11.005 | 43.535 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:56.765 | 32.3099 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:11.325 | 43.5267 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:57.085 | 32.3325 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:11.645 | 43.3804 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:57.415 | 32.465 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:11.975 | 43.7522 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:57.725 | 32.3028 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:12.285 | 43.5162 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:58.055 | 32.4118 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:12.605 | 43.381 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:58.365 | 32.4562 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:12.925 | 43.538 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:58.685 | 32.3651 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:13.245 | 43.5123 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:59.015 | 32.3862 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:13.565 | 43.5267 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:59.325 | 32.4164 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:13.895 | 43.4512 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:59.645 | 32.344 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:14.205 | 43.4316 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:32:59.975 | 32.3537 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:14.525 | 43.5836 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:00.285 | 32.5326 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:14.855 | 43.4891 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:00.605 | 32.3457 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:15.165 | 43.412 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:00.935 | 32.3723 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:15.485 | 43.5436 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:01.245 | 32.3928 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:15.805 | 43.6281 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:01.565 | 32.3094 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:16.125 | 43.4182 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:01.885 | 32.4109 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:16.445 | 43.4977 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:02.205 | 32.4828 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:16.765 | 43.5642 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:02.525 | 32.384 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:17.095 | 43.4945 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:02.845 | 32.3744 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:17.405 | 43.3508 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:03.175 | 32.4056 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:17.725 | 43.6864 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:03.485 | 32.5277 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:18.045 | 43.5624 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:03.805 | 32.4367 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:18.365 | 43.5116 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:04.125 | 32.4727 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:18.685 | 43.4674 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:04.445 | 32.3032 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:19.015 | 43.5213 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:04.765 | 32.3364 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:19.325 | 43.5 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:05.095 | 32.3735 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:19.645 | 43.4383 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:05.405 | 32.5874 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:19.975 | 43.5296 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:05.725 | 32.5333 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:20.285 | 43.4536 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:06.055 | 32.2953 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:20.605 | 43.2992 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:06.365 | 32.2453 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:20.935 | 43.5284 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:06.685 | 32.4007 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:21.245 | 43.6554 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:07.005 | 32.4281 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:21.565 | 43.493 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:07.325 | 32.2988 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:21.885 | 43.4521 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:07.645 | 32.4305 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:22.215 | 43.4478 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:07.975 | 32.2759 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:22.525 | 43.3445 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:08.285 | 32.3807 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:22.845 | 43.286 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:08.605 | 32.3438 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:23.175 | 43.3731 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:08.925 | 32.449 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:23.485 | 43.6378 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:09.245 | 32.4773 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:23.805 | 43.3199 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:09.565 | 32.4646 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:24.135 | 43.5363 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:09.885 | 32.2879 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:24.445 | 43.5795 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:10.215 | 32.4075 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:24.765 | 43.4174 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:10.525 | 32.3049 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:25.085 | 43.3611 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:10.845 | 32.2674 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:25.405 | 43.5831 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:11.175 | 32.467 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:25.725 | 43.4507 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:11.485 | 32.4248 | 60.8 | 60 | 3904.0232 | 07:00:26.065 | 43.5592 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:11.805 | 32.33 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:26.365 | 43.5571 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:12.135 | 32.4027 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:26.685 | 43.2979 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:12.445 | 32.2939 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:27.015 | 43.6201 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:12.765 | 32.3723 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:27.325 | 43.5814 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:13.095 | 32.345 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:27.645 | 43.4598 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:13.405 | 32.3224 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:27.965 | 43.3776 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:13.725 | 32.2608 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:28.285 | 43.4051 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:14.045 | 32.5073 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:28.605 | 43.5239 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:14.375 | 32.2075 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:28.925 | 43.4468 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:14.685 | 32.4468 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:29.255 | 43.3917 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:15.005 | 32.4431 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:29.565 | 43.4988 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:15.335 | 32.4176 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:29.885 | 43.4507 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:15.645 | 32.2826 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:30.215 | 43.3228 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:15.965 | 32.3233 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:30.525 | 43.4003 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:16.295 | 32.3401 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:30.845 | 43.5565 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:16.605 | 32.329 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:31.175 | 43.5697 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:16.925 | 32.3395 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:31.495 | 43.3785 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:17.245 | 32.2869 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:31.805 | 43.4208 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:17.565 | 32.2561 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:32.135 | 43.4174 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:17.885 | 32.2561 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:32.445 | 43.4839 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:18.215 | 32.294 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:32.765 | 43.4985 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:18.525 | 32.1179 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:33.095 | 43.3841 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:18.845 | 32.2165 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:33.405 | 43.3452 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:19.175 | 32.2285 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:33.725 | 43.3605 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:19.485 | 32.0613 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:34.045 | 43.519 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:19.805 | 32.0131 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:34.365 | 43.4606 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:20.125 | 31.9159 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:34.685 | 43.3793 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:20.445 | 31.7843 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:35.005 | 43.4217 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:20.765 | 31.6376 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:35.335 | 43.441 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:21.085 | 31.8774 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:35.645 | 43.455 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:21.425 | 31.7451 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:35.965 | 43.3112 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:21.725 | 31.7451 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:36.295 | 43.4847 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:22.045 | 31.6758 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:36.615 | 43.2684 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:22.365 | 31.7529 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:36.925 | 43.2933 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:22.685 | 31.7444 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:37.245 | 43.586 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:23.005 | 31.5569 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:37.565 | 43.5732 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:23.335 | 31.804 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:37.886 | 43.275 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:23.645 | 31.7704 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:38.226 | 43.5532 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:23.965 | 31.5777 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:38.526 | 43.5035 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:24.295 | 31.5388 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:38.846 | 43.3505 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:24.605 | 31.2037 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:39.166 | 43.3736 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:24.925 | 31.8991 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:39.496 | 43.4784 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:25.245 | 31.8622 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:39.806 | 43.5179 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:25.575 | 31.5792 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:40.126 | 43.4382 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:25.885 | 32.3221 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:40.446 | 43.2983 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:26.205 | 32.5579 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:40.766 | 43.3444 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:26.525 | 31.7871 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:41.086 | 43.5309 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:26.845 | 31.4598 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:41.416 | 43.2779 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:27.165 | 31.4508 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:41.726 | 43.3697 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:27.495 | 31.6641 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:42.046 | 43.37 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:27.805 | 31.4937 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:42.376 | 43.4798 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:28.125 | 31.0388 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:42.686 | 43.4078 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:28.455 | 31.0998 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:43.006 | 43.3388 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:28.765 | 31.1493 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:43.326 | 43.5872 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:29.085 | 31.0109 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:43.646 | 43.4101 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:29.405 | 31.0094 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:43.966 | 43.2617 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:29.725 | 30.8995 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:44.296 | 43.3265 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:30.045 | 30.872 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:44.606 | 43.3217 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:30.375 | 30.8306 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:44.926 | 43.2354 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:30.685 | 30.7339 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:45.246 | 43.4357 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:31.005 | 30.6902 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:45.566 | 43.5707 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:31.325 | 30.7166 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:45.886 | 43.3891 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:31.655 | 30.6932 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:46.206 | 43.2798 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:31.965 | 30.7496 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:46.536 | 43.3126 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:32.285 | 30.6061 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:46.846 | 43.3058 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:32.615 | 30.5603 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:47.166 | 43.2897 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:32.925 | 30.5534 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:47.496 | 43.4903 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:33.245 | 30.4495 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:47.806 | 43.3308 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:33.575 | 30.3916 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:48.126 | 43.3457 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:33.885 | 30.3997 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:48.456 | 43.3938 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:34.205 | 30.4583 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:48.766 | 43.4084 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:34.535 | 30.2512 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:49.086 | 43.3144 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:34.845 | 30.1151 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:49.416 | 43.6793 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:35.165 | 30.1407 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:49.726 | 43.5405 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:35.495 | 30.1239 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:50.046 | 43.4737 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:35.805 | 30.1865 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:50.366 | 43.2518 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:36.125 | 30.1449 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:50.696 | 43.4868 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:36.455 | 30.003 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:51.006 | 43.3637 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:36.765 | 30.0728 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:51.326 | 43.4098 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:37.085 | 30.0808 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:51.646 | 43.4486 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:37.405 | 29.896 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:51.966 | 43.3347 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:37.735 | 29.9557 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:52.286 | 43.295 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:38.045 | 29.9404 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:52.616 | 43.4995 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:38.365 | 29.8453 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:52.926 | 43.3921 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:38.685 | 29.6888 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:53.246 | 43.4258 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:39.005 | 29.6839 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:53.566 | 43.3054 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:39.325 | 29.8067 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:53.886 | 43.3376 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:39.655 | 29.7152 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:54.206 | 43.355 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:39.965 | 29.6032 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:54.536 | 43.3134 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:40.285 | 29.5654 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:54.846 | 43.2364 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:40.615 | 29.6266 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:55.166 | 43.2412 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:40.925 | 29.536 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:55.496 | 43.3458 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:41.245 | 29.4781 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:55.806 | 43.3928 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:41.565 | 29.4269 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:56.126 | 43.484 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:41.885 | 29.3649 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:56.446 | 43.4086 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:42.205 | 29.5447 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:56.776 | 43.2681 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:42.525 | 29.5309 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:57.086 | 43.3686 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:42.855 | 29.4483 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:57.406 | 43.5498 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:43.175 | 29.4588 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:57.726 | 43.3457 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:43.485 | 29.2629 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:58.046 | 43.2684 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:43.815 | 29.2468 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:58.366 | 43.5832 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:44.125 | 29.2355 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:58.696 | 43.4004 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:44.445 | 29.1804 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:59.006 | 43.3306 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:44.775 | 29.0916 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:59.326 | 43.3637 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:45.085 | 29.1672 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:59.646 | 43.4064 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:45.405 | 29.3269 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:00:59.966 | 43.403 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:45.725 | 29.1071 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:00.286 | 43.3288 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:46.045 | 29.158 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:00.616 | 43.3224 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:46.365 | 29.1551 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:00.926 | 43.4107 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:46.695 | 29.2084 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:01.246 | 43.3757 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:47.005 | 29.0904 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:01.576 | 43.1679 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:47.325 | 29.1957 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:01.886 | 43.4006 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:47.655 | 29.0877 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:02.206 | 43.5792 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:47.965 | 29.1231 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:02.526 | 43.5633 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:48.285 | 29.038 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:02.856 | 43.4276 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:48.605 | 29.0434 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:03.166 | 43.3438 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:48.925 | 29.1813 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:03.486 | 43.3108 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:49.245 | 29.1562 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:03.806 | 43.1951 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:49.565 | 29.1169 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:04.126 | 43.4202 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:49.895 | 29.2171 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:04.446 | 43.3812 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:50.205 | 29.1981 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:04.776 | 43.4933 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:50.525 | 29.2149 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:05.086 | 43.5309 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:50.855 | 29.0127 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:05.406 | 43.338 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:51.165 | 29.019 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:05.726 | 43.4317 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:51.485 | 29.0845 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:06.046 | 43.335 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:51.805 | 29.1537 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:06.366 | 43.5298 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:52.125 | 29.1528 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:06.696 | 43.4288 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:52.445 | 29.1703 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:07.006 | 43.4029 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:52.775 | 29.2134 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:07.326 | 43.5205 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:53.085 | 29.1348 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:07.646 | 43.5122 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:53.405 | 29.0313 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:07.976 | 43.3858 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:53.725 | 29.0771 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:08.286 | 43.4452 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:54.045 | 29.0609 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:08.606 | 43.3028 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:54.365 | 29.0964 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:08.926 | 43.5135 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:54.685 | 29.1433 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:09.246 | 43.5231 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:55.015 | 29.0906 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:09.566 | 43.3719 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:55.325 | 29.1226 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:09.885 | 43.4107 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:55.645 | 29.0628 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:10.205 | 43.4434 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:55.975 | 29.0747 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:10.525 | 43.3846 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:56.285 | 29.1341 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:10.855 | 43.5121 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:56.605 | 29.0221 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:11.165 | 43.3602 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:56.935 | 29.0502 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:11.485 | 43.4025 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:57.245 | 29.2227 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:11.815 | 43.5312 | 59.2 | 60 | 3904.0232
06:33:57.565 | 29.1366 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:12.125 | 43.639 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:57.885 | 29.1366 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:12.445 | 43.6222 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:58.205 | 29.0373 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:12.775 | 43.668 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:58.525 | 29.0725 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:13.085 | 43.6013 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:58.855 | 28.9133 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:13.405 | 43.7018 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:59.165 | 29.0597 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:13.725 | 43.69 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:59.485 | 29.0616 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:14.055 | 43.7579 | 59 | 60 | 3904.0232
06:33:59.805 | 29.1127 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:14.365 | 43.5126 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:00.135 | 29.0674 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:14.685 | 43.6705 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:00.445 | 29.003 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:15.015 | 43.6853 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:00.765 | 28.948 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:15.325 | 43.7671 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:01.085 | 29.0697 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:15.645 | 43.6874 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:01.405 | 29.0344 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:15.975 | 43.809 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:01.725 | 28.9576 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:16.285 | 43.7518 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:02.055 | 29.0352 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:16.605 | 43.6914 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:02.365 | 29.1679 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:16.925 | 43.8656 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:02.685 | 29.0792 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:17.245 | 43.8204 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:03.015 | 28.9546 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:17.565 | 43.7593 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:03.325 | 28.9776 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:17.895 | 43.8448 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:03.645 | 28.9605 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:18.205 | 44.0093 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:03.975 | 29.0375 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:18.525 | 43.8978 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:04.285 | 29.1097 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:18.845 | 44.1152 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:04.605 | 29.0628 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:19.165 | 43.9928 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:04.935 | 28.9746 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:19.485 | 44.1793 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:05.245 | 28.9998 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:19.805 | 44.0473 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:05.565 | 28.925 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:20.135 | 44.2406 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:05.885 | 29.0038 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:20.445 | 44.402 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:06.205 | 28.909 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:20.765 | 44.354 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:06.525 | 28.8777 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:21.095 | 44.3078 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:06.845 | 29.0306 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:21.405 | 44.3719 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:07.175 | 28.9706 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:21.725 | 44.5176 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:07.485 | 29.0204 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:22.045 | 44.5367 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:07.805 | 28.8962 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:22.365 | 44.5521 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:08.135 | 29.0643 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:22.685 | 44.5113 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:08.445 | 29.1078 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:23.015 | 44.6951 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:08.765 | 29.086 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:23.325 | 44.7411 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:09.085 | 28.9136 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:23.645 | 44.6251 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:09.405 | 28.9413 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:23.965 | 44.6946 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:09.725 | 29.062 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:24.285 | 44.6994 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:10.055 | 29.0535 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:24.605 | 44.7469 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:10.365 | 29.0845 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:24.935 | 44.84 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:10.685 | 28.9864 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:25.245 | 44.8179 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:11.005 | 28.9825 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:25.565 | 44.8789 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:11.325 | 28.954 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:25.885 | 44.9445 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:11.645 | 29.0273 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:26.215 | 44.9626 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:11.965 | 29.0511 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:26.525 | 44.9615 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:12.295 | 29.0254 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:26.845 | 45.0442 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:12.605 | 29.0926 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:27.165 | 45.2768 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:12.925 | 29.0041 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:27.485 | 45.2482 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:13.255 | 29.0639 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:27.805 | 45.1385 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:13.565 | 29.0631 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:28.135 | 45.1779 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:13.885 | 29.0094 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:28.445 | 45.2464 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:14.215 | 29.0068 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:28.765 | 45.0667 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:14.525 | 29.0131 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:29.105 | 45.2965 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:14.845 | 29.2011 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:29.405 | 45.2965 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:15.165 | 29.036 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:29.725 | 45.3651 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:15.485 | 29 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:30.055 | 45.3017 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:15.805 | 29.1373 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:30.365 | 45.2992 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:16.135 | 28.9931 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:30.685 | 45.4804 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:16.445 | 29.0185 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:31.005 | 45.4346 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:16.765 | 29.0723 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:31.335 | 45.3508 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:17.085 | 28.9633 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:31.645 | 45.5248 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:17.415 | 29.1287 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:31.965 | 45.3854 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:17.725 | 28.9954 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:32.295 | 45.4885 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:18.045 | 28.9573 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:32.605 | 45.2599 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:18.375 | 28.9476 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:32.925 | 45.7771 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:18.685 | 29.1467 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:33.245 | 45.3743 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:19.005 | 29.0531 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:33.565 | 45.5783 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:19.335 | 28.9285 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:33.885 | 45.4611 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:19.645 | 29.0868 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:34.215 | 45.6321 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:19.965 | 29.0463 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:34.525 | 45.4412 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:20.295 | 29.0851 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:34.845 | 45.5391 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:20.605 | 29.0234 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:35.165 | 45.8007 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:20.925 | 29.0465 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:35.485 | 45.5718 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:21.245 | 29.0558 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:35.805 | 45.3685 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:21.565 | 29.0043 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:36.135 | 45.7629 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:21.885 | 28.9759 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:36.445 | 45.7508 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:22.225 | 29.0553 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:36.765 | 45.6592 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:22.525 | 29.0553 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:37.085 | 45.9803 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:22.845 | 28.8986 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:37.415 | 45.6187 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:23.165 | 28.9011 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:37.725 | 45.9137 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:23.485 | 28.9246 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:38.045 | 45.5762 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:23.805 | 28.9194 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:38.365 | 45.9365 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:24.125 | 29.0967 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:38.685 | 45.798 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:24.455 | 28.9763 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:39.005 | 45.6882 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:24.765 | 28.9584 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:39.335 | 45.643 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:25.085 | 28.9972 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:39.645 | 45.8107 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:25.415 | 29.0797 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:39.965 | 45.7568 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:25.725 | 29.0531 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:40.295 | 45.585 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:26.045 | 28.9854 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:40.605 | 45.4961 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:26.365 | 28.8498 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:40.925 | 45.6193 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:26.685 | 29.0382 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:41.255 | 46.3016 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:27.005 | 28.9461 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:41.565 | 46.4823 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:27.335 | 29.2775 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:41.885 | 46.2639 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:27.645 | 28.7276 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:42.205 | 46.2507 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:27.965 | 28.7798 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:42.535 | 46.2797 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:28.285 | 29.0703 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:42.845 | 46.1886 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:28.605 | 28.8933 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:43.165 | 46.4791 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:28.925 | 28.9678 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:43.485 | 46.2368 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:29.245 | 29.0894 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:43.805 | 46.281 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:29.575 | 28.7879 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:44.125 | 46.2324 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:29.886 | 28.8211 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:44.445 | 46.2363 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:30.206 | 29.1751 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:44.765 | 46.2229 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:30.536 | 29.035 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:45.085 | 46.2901 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:30.846 | 28.8334 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:45.415 | 46.3213 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:31.166 | 28.9705 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:45.725 | 46.2429 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:31.496 | 28.7957 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:46.045 | 46.3022 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:31.816 | 28.9807 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:46.375 | 46.2499 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:32.126 | 29.0247 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:46.685 | 46.1354 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:32.456 | 28.8065 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:47.005 | 46.4252 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:32.766 | 29.082 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:47.335 | 46.2076 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:33.086 | 29.0398 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:47.645 | 46.1309 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:33.416 | 28.7585 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:47.965 | 46.0707 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:33.726 | 29.067 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:48.285 | 46.4708 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:34.046 | 29.0186 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:48.605 | 46.4828 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:34.366 | 28.8159 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:48.925 | 46.2807 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:34.696 | 29.02 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:49.245 | 46.3943 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:34.996 | 28.987 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:49.575 | 46.4212 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:35.006 | 28.987 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:49.885 | 46.3076 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:35.326 | 28.9375 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:50.205 | 46.2734 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:35.646 | 29.1302 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:50.535 | 46.4952 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:35.966 | 28.9278 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:50.845 | 46.4992 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:36.286 | 28.875 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:51.165 | 46.372 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:36.616 | 29.0758 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:51.485 | 46.64 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:36.926 | 28.9653 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:51.805 | 46.468 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:37.246 | 28.8124 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:52.125 | 46.3078 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:37.576 | 28.7914 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:52.455 | 46.3361 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:37.886 | 28.7914 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:52.765 | 46.4753 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:38.206 | 28.9267 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:53.085 | 46.5439 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:38.536 | 28.8479 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:53.405 | 46.5694 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:38.846 | 28.8222 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:53.725 | 46.3415 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:39.166 | 28.989 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:54.045 | 46.5603 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:39.486 | 29.0338 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:54.365 | 46.2092 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:39.806 | 29.1014 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:54.695 | 46.136 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:40.126 | 28.8958 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:55.015 | 45.8331 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:40.446 | 29.0227 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:55.325 | 45.9799 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:40.776 | 28.9204 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:55.655 | 46.2542 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:41.086 | 28.8377 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:55.965 | 46.0155 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:41.406 | 28.9875 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:56.285 | 46.2001 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:41.726 | 29.0805 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:56.605 | 46.2404 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:42.046 | 29.0316 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:56.925 | 46.249 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:42.366 | 28.8287 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:57.245 | 46.2582 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:42.696 | 28.857 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:57.575 | 46.0274 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:43.006 | 28.8994 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:57.885 | 46.28 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:43.326 | 28.8954 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:58.205 | 46.024 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:43.656 | 28.7943 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:58.535 | 46.2346 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:43.966 | 28.9097 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:58.845 | 46.398 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:44.286 | 28.939 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:59.165 | 46.252 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:44.616 | 28.9928 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:59.485 | 46.096 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:44.926 | 28.9219 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:01:59.805 | 46.4086 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:45.246 | 28.9406 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:00.125 | 46.4002 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:45.566 | 28.9026 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:00.445 | 45.809 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:45.896 | 28.8498 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:00.775 | 46.5014 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:46.206 | 28.8963 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:01.085 | 46.3605 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:46.526 | 29.0569 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:01.405 | 46.2765 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:46.856 | 28.8831 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:01.735 | 46.2823 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:47.166 | 28.8545 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:02.045 | 46.1425 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:47.486 | 28.9047 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:02.365 | 46.2131 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:47.816 | 28.9077 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:02.685 | 46.3155 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:48.126 | 28.99 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:03.005 | 46.4514 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:48.446 | 28.9774 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:03.325 | 46.2131 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:48.776 | 28.8658 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:03.655 | 46.2356 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:49.086 | 28.8386 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:03.965 | 46.2314 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:49.406 | 29.0032 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:04.285 | 46.3687 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:49.736 | 28.9765 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:04.615 | 46.3501 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:50.046 | 28.8493 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:04.925 | 46.2718 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:50.366 | 29.0927 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:05.245 | 46.3945 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:50.696 | 28.9428 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:05.565 | 46.4238 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:51.006 | 28.9903 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:05.885 | 46.271 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:51.326 | 28.772 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:06.205 | 46.3032 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:51.646 | 28.7517 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:06.525 | 46.2142 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:51.976 | 28.8883 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:06.855 | 46.2975 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:52.286 | 28.9312 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:07.165 | 46.2192 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:52.606 | 28.8505 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:07.485 | 46.3744 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:52.926 | 28.8662 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:07.815 | 46.3214 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:53.246 | 29.0703 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:08.125 | 46.2402 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:53.566 | 28.8495 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:08.445 | 46.4691 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:53.886 | 28.7998 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:08.765 | 46.1923 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:54.206 | 28.8393 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:09.085 | 46.0973 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:54.526 | 29.0667 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:09.405 | 46.2686 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:54.856 | 28.8584 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:09.735 | 46.3603 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:55.166 | 28.8511 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:10.045 | 46.2815 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:55.486 | 28.9833 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:10.365 | 46.2667 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:55.816 | 28.8942 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:10.685 | 46.3064 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:56.126 | 28.9489 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:11.005 | 46.3416 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:56.446 | 28.8377 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:11.325 | 46.2744 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:56.766 | 28.8785 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:11.645 | 46.1397 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:57.096 | 28.8276 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:11.975 | 46.4118 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:57.406 | 28.8952 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:12.285 | 46.1791 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:57.726 | 29.0677 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:12.605 | 46.2087 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:58.056 | 28.8978 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:12.935 | 46.2389 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:58.366 | 28.765 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:13.245 | 46.444 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:58.686 | 29.0215 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:13.565 | 46.3573 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:59.016 | 29.083 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:13.895 | 46.2368 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:59.326 | 28.8122 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:14.205 | 46.5325 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:59.646 | 28.9111 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:14.525 | 46.1809 | 59 | 60 | 3904.0232
06:34:59.966 | 28.8846 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:14.855 | 46.3446 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:00.286 | 28.9315 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:15.165 | 46.3608 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:00.606 | 29.0218 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:15.485 | 46.1625 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:00.936 | 28.8084 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:15.805 | 46.2915 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:01.246 | 28.8308 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:16.125 | 46.2883 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:01.566 | 28.7598 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:16.445 | 46.5487 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:01.895 | 28.8178 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:16.775 | 46.4121 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:02.205 | 28.899 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:17.085 | 45.9579 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:02.525 | 29.0567 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:17.405 | 46.2208 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:02.845 | 28.9421 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:17.725 | 46.0305 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:03.175 | 28.8197 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:18.055 | 46.407 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:03.485 | 28.8457 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:18.365 | 46.2966 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:03.805 | 28.7782 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:18.685 | 46.523 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:04.135 | 28.913 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:19.005 | 45.7444 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:04.445 | 28.9342 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:19.325 | 46.0553 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:04.765 | 28.9579 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:19.645 | 46.1909 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:05.085 | 28.9793 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:19.975 | 46.1541 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:05.405 | 28.8116 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:20.285 | 46.0647 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:05.725 | 28.9087 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:20.605 | 46.4317 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:06.055 | 29.0019 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:20.935 | 46.4005 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:06.365 | 28.8791 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:21.245 | 46.213 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:06.695 | 28.8765 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:21.565 | 46.1616 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:07.015 | 28.9252 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:21.895 | 45.7406 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:07.325 | 28.8114 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:22.205 | 46.4416 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:07.645 | 28.8746 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:22.535 | 46.265 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:07.965 | 28.8269 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:22.845 | 46.1532 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:08.285 | 28.924 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:23.165 | 46.5232 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:08.605 | 28.8093 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:23.485 | 46.6817 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:08.925 | 28.7935 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:23.805 | 46.0326 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:09.255 | 28.7859 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:24.135 | 45.9186 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:09.565 | 28.9602 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:24.445 | 46.207 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:09.885 | 28.9541 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:24.765 | 46.5876 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:10.215 | 28.9563 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:25.085 | 45.9141 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:10.525 | 28.8389 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:25.405 | 45.8542 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:10.845 | 28.8537 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:25.725 | 46.2524 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:11.175 | 28.8715 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:26.055 | 46.2643 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:11.485 | 29.0616 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:26.365 | 46.0632 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:11.805 | 29.0287 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:26.685 | 46.3753 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:12.135 | 28.7232 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:27.015 | 46.4021 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:12.445 | 28.9959 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:27.325 | 46.0899 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:12.765 | 29.0295 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:27.645 | 46.3546 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:13.095 | 28.9341 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:27.965 | 46.2766 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:13.405 | 28.9179 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:28.285 | 46.2807 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:13.725 | 28.7808 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:28.605 | 46.154 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:14.045 | 28.8598 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:28.925 | 46.4208 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:14.365 | 28.8672 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:29.255 | 46.2496 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:14.685 | 28.8067 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:29.565 | 46.0901 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:15.005 | 28.9438 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:29.885 | 46.1183 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:15.335 | 28.9204 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:30.205 | 46.2569 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:15.645 | 28.8584 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:30.525 | 46.3251 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:15.965 | 29.0066 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:30.845 | 46.3505 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:16.295 | 28.8719 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:31.185 | 46.4223 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:16.605 | 28.8235 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:31.485 | 46.3414 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:16.925 | 28.9173 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:31.805 | 46.2092 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:17.245 | 28.8226 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:32.135 | 46.136 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:17.565 | 28.8763 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:32.445 | 45.8331 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:17.885 | 28.8763 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:32.765 | 45.9799 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:18.215 | 28.8557 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:33.085 | 46.2542 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:18.525 | 28.8443 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:33.405 | 46.0155 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:18.845 | 28.7688 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:33.725 | 46.6001 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:19.165 | 28.8259 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:34.055 | 46.7404 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:19.485 | 28.9376 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:34.365 | 46.249 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:19.805 | 28.7915 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:34.685 | 46.2582 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:20.125 | 28.8844 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:35.005 | 46.0274 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:20.455 | 28.9467 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:35.325 | 46.28 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:20.765 | 28.8896 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:35.645 | 46.024 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:21.085 | 28.9101 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:35.965 | 46.2346 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:21.405 | 28.7594 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:36.295 | 46.398 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:21.725 | 28.7711 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:36.605 | 46.252 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:22.045 | 28.8897 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:36.925 | 46.096 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:22.375 | 28.9045 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:37.255 | 46.4086 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:22.685 | 28.8463 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:37.565 | 46.4002 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:23.005 | 28.8325 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:37.885 | 45.9357 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:23.335 | 28.8606 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:38.205 | 46.1459 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:23.645 | 28.766 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:38.525 | 45.9469 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:23.965 | 28.859 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:38.845 | 46.0712 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:24.295 | 28.9109 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:39.175 | 46.6955 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:24.605 | 28.772 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:39.485 | 46.1058 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:24.925 | 28.8354 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:39.805 | 45.9183 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:25.245 | 28.9261 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:40.125 | 45.9952 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:25.575 | 28.868 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:40.455 | 45.9708 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:25.885 | 28.9002 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:40.765 | 46.0545 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:26.205 | 28.9014 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:41.085 | 46.2666 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:26.525 | 28.8406 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:41.405 | 46.1981 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:26.845 | 28.7571 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:41.725 | 46.2061 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:27.165 | 28.9351 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:42.045 | 46.147 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:27.495 | 28.8366 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:42.375 | 46.2762 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:27.805 | 28.8104 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:42.685 | 46.3817 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:28.125 | 28.9106 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:43.005 | 46.5193 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:28.455 | 28.9225 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:43.335 | 45.82 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:28.765 | 28.8575 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:43.645 | 46.2221 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:29.085 | 28.8397 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:43.965 | 46.2102 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:29.405 | 28.846 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:44.295 | 46.0327 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:29.725 | 28.7292 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:44.605 | 46.0887 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:30.045 | 28.8096 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:44.925 | 46.2189 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:30.375 | 28.8384 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:45.245 | 46.031 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:30.685 | 28.8355 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:45.565 | 46.1368 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:31.005 | 28.8239 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:45.886 | 46.1376 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:31.325 | 28.79 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:46.206 | 46.1576 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:31.655 | 28.7065 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:46.536 | 45.9614 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:31.965 | 28.8199 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:46.846 | 46.1548 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:32.285 | 28.9858 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:47.166 | 46.0803 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:32.615 | 29.0269 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:47.496 | 46.163 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:32.925 | 28.7126 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:47.806 | 46.1946 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:33.245 | 28.7501 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:48.126 | 46.1949 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:33.565 | 28.904 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:48.446 | 46.0646 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:33.885 | 28.8382 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:48.766 | 46.0595 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:34.205 | 28.8465 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:49.086 | 46.1928 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:34.535 | 28.7918 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:49.416 | 46.1081 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:34.845 | 28.7988 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:49.726 | 46.1449 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:35.165 | 28.8604 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:50.046 | 46.1609 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:35.495 | 28.8326 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:50.376 | 46.1947 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:35.805 | 28.6828 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:50.686 | 46.1612 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:36.125 | 28.8027 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:51.006 | 46.0231 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:36.445 | 28.7161 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:51.336 | 46.0662 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:36.765 | 28.6671 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:51.646 | 46.2218 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:37.085 | 28.7908 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:51.966 | 46.1413 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:37.405 | 28.8579 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:52.286 | 46.1698 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:37.735 | 28.722 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:52.616 | 46.1252 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:38.045 | 28.8663 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:52.926 | 46.0268 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:38.365 | 28.7507 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:53.246 | 45.8437 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:38.685 | 28.7717 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:53.566 | 46.1405 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:39.005 | 28.782 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:53.886 | 46.136 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:39.325 | 28.7881 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:54.206 | 46.1306 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:39.655 | 28.9026 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:54.536 | 46.068 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:39.965 | 28.8767 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:54.846 | 46.1437 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:40.285 | 28.9003 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:55.166 | 46.168 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:40.615 | 28.749 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:55.496 | 46.1094 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:40.925 | 28.8075 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:55.806 | 45.9648 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:41.245 | 28.7558 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:56.126 | 46.292 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:41.565 | 28.8263 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:56.456 | 46.0335 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:41.885 | 28.8597 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:56.766 | 46.0339 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:42.215 | 28.8048 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:57.086 | 46.1986 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:42.525 | 28.708 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:57.406 | 46.2008 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:42.865 | 28.8699 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:57.736 | 46.0669 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:43.165 | 28.8699 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:58.046 | 46.0558 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:43.485 | 28.7811 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:58.366 | 46.2388 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:43.815 | 28.7079 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:58.696 | 46.0439 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:44.125 | 28.8228 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:59.006 | 45.9959 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:44.445 | 28.8176 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:59.326 | 46.1894 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:44.775 | 28.8318 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:59.646 | 46.1803 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:45.085 | 28.8024 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:02:59.966 | 46.1276 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:45.405 | 28.7121 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:00.286 | 46.6582 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:45.725 | 28.8091 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:00.616 | 46.0219 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:46.045 | 28.8635 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:00.926 | 46.0068 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:46.365 | 28.8791 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:01.246 | 46.2652 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:46.695 | 28.7269 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:01.576 | 46.1827 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:47.005 | 28.7575 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:01.885 | 46.101 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:47.325 | 28.8295 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:02.205 | 46.1226 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:47.645 | 28.6925 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:02.535 | 45.994 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:47.965 | 28.6937 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:02.845 | 46.1042 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:48.285 | 28.7255 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:03.165 | 46.2002 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:48.605 | 28.8911 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:03.485 | 46.0215 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:48.935 | 28.7845 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:03.815 | 46.0723 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:49.245 | 28.9583 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:04.125 | 46.1817 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:49.565 | 28.8014 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:04.445 | 45.9846 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:49.895 | 28.6766 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:04.775 | 46.2739 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:50.205 | 28.6116 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:05.085 | 46.0322 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:50.525 | 28.7356 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:05.405 | 46.2504 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:50.855 | 28.6387 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:05.735 | 46.315 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:51.165 | 28.7103 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:06.045 | 46.2219 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:51.485 | 28.7937 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:06.365 | 46.2059 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:51.815 | 28.8046 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:06.685 | 46.1583 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:52.125 | 28.7929 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:07.005 | 45.9848 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:52.445 | 28.6831 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:07.325 | 45.9262 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:52.765 | 28.7099 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:07.655 | 46.1763 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:53.085 | 28.8819 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:07.965 | 45.8006 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:53.415 | 28.8791 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:08.285 | 46.4211 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:53.735 | 28.6933 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:08.605 | 45.8087 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:54.045 | 28.7983 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:08.925 | 45.9898 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:54.365 | 28.6213 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:09.245 | 46.1311 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:54.685 | 28.6888 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:09.565 | 46.2508 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:55.015 | 28.7747 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:09.895 | 45.9564 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:55.325 | 28.6625 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:10.205 | 46.095 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:55.645 | 28.761 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:10.525 | 46.1845 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:55.965 | 28.6189 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:10.855 | 46.1561 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:56.285 | 28.878 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:11.165 | 46.0713 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:56.605 | 28.8645 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:11.485 | 45.881 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:56.935 | 28.5564 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:11.805 | 46.0833 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:57.245 | 28.5618 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:12.125 | 46.0575 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:57.565 | 28.8806 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:12.445 | 46.1477 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:57.895 | 28.8806 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:12.775 | 45.9536 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:58.205 | 28.6994 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:13.085 | 46.2791 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:58.525 | 28.8332 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:13.405 | 46.0656 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:58.845 | 28.9103 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:13.735 | 45.9212 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:59.165 | 28.7513 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:14.045 | 46.0518 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:59.485 | 28.7691 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:14.365 | 46.0246 | 59 | 60 | 3904.0232
06:35:59.805 | 28.7201 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:14.685 | 45.8622 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:00.135 | 28.5989 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:15.015 | 46.0179 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:00.445 | 28.571 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:15.325 | 46.1331 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:00.765 | 28.7039 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:15.645 | 46.0372 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:01.095 | 28.7473 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:15.975 | 46.0645 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:01.405 | 28.889 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:16.285 | 45.9327 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:01.725 | 29.02 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:16.605 | 46.0263 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:02.055 | 28.7811 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:16.935 | 46.1564 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:02.365 | 28.7283 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:17.245 | 46.1205 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:02.685 | 28.7879 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:17.565 | 46.0001 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:03.005 | 28.7196 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:17.895 | 46.081 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:03.325 | 28.68 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:18.205 | 46.0821 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:03.645 | 29.0434 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:18.525 | 45.8867 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:03.975 | 28.4357 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:18.855 | 45.9643 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:04.285 | 28.7834 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:19.165 | 46.0067 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:04.605 | 28.8607 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:19.485 | 46.0795 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:04.925 | 28.7561 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:19.805 | 45.9712 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:05.245 | 28.7199 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:20.125 | 45.9198 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:05.565 | 28.637 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:20.445 | 45.9487 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:05.885 | 28.7139 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:20.765 | 46.1309 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:06.215 | 28.699 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:21.095 | 45.9857 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:06.525 | 28.8113 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:21.405 | 46.1143 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:06.845 | 28.74 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:21.725 | 45.9045 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:07.175 | 28.766 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:22.045 | 46.1381 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:07.485 | 28.8991 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:22.365 | 46.1059 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:07.805 | 28.8991 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:22.685 | 45.9935 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:08.125 | 28.7748 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:23.015 | 45.9051 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:08.445 | 28.8677 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:23.325 | 46.1556 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:08.765 | 28.803 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:23.645 | 46.1373 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:09.095 | 28.8124 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:23.975 | 45.9037 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:09.405 | 28.7748 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:24.285 | 45.943 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:09.725 | 28.9961 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:24.605 | 45.8769 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:10.045 | 28.7687 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:24.925 | 46.09 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:10.365 | 28.5022 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:25.245 | 46.0227 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:10.685 | 28.7605 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:25.565 | 46.0453 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:11.015 | 28.7436 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:25.885 | 46.1375 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:11.325 | 28.7182 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:26.215 | 45.869 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:11.645 | 28.6582 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:26.525 | 45.8237 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:11.965 | 28.7422 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:26.845 | 45.8726 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:12.295 | 28.8069 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:27.175 | 45.8826 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:12.615 | 28.6488 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:27.485 | 45.9517 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:12.925 | 28.6147 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:27.805 | 45.9323 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:13.255 | 28.6538 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:28.135 | 45.9402 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:13.565 | 28.6026 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:28.445 | 45.9831 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:13.885 | 28.8117 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:28.765 | 45.7674 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:14.215 | 28.6519 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:29.085 | 45.8809 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:14.525 | 28.7001 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:29.405 | 46.0113 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:14.845 | 28.6992 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:29.725 | 45.9186 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:15.175 | 28.6397 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:30.055 | 45.845 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:15.485 | 28.567 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:30.365 | 45.9913 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:15.805 | 28.652 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:30.685 | 45.8615 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:16.125 | 28.7053 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:31.015 | 45.8802 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:16.445 | 28.7712 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:31.325 | 45.8791 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:16.765 | 28.8 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:31.645 | 45.9475 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:17.085 | 28.6682 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:31.965 | 45.7775 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:17.415 | 28.683 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:32.285 | 45.9399 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:17.725 | 28.7503 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:32.605 | 45.7727 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:18.045 | 28.6956 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:32.925 | 45.7495 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:18.375 | 28.6314 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:33.255 | 45.914 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:18.685 | 28.6603 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:33.565 | 45.9347 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:19.005 | 28.7313 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:33.885 | 45.9879 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:19.335 | 28.5893 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:34.205 | 45.926 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:19.645 | 28.5929 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:34.525 | 45.9062 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:19.965 | 28.5851 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:34.845 | 45.7536 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:20.285 | 28.6707 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:35.175 | 45.9793 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:20.605 | 28.6694 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:35.485 | 45.9732 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:20.925 | 28.6302 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:35.805 | 45.8135 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:21.255 | 28.6554 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:36.135 | 45.6989 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:21.565 | 28.7535 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:36.445 | 45.8968 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:21.886 | 28.6105 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:36.765 | 45.9831 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:22.206 | 28.518 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:37.085 | 46.0478 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:22.526 | 28.7407 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:37.405 | 45.9144 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:22.846 | 28.6364 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:37.725 | 46.1075 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:23.166 | 28.7431 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:38.045 | 45.9268 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:23.496 | 28.7504 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:38.375 | 45.8819 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:23.806 | 28.6814 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:38.685 | 46.0516 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:24.126 | 28.6309 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:39.005 | 45.9977 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:24.456 | 28.8395 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:39.325 | 45.7935 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:24.766 | 28.7067 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:39.645 | 45.9237 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:25.086 | 28.6356 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:39.965 | 45.9044 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:25.406 | 28.7773 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:40.295 | 45.8738 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:25.726 | 28.7582 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:40.605 | 46.1528 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:26.046 | 28.6192 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:40.925 | 46.0087 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:26.376 | 28.8468 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:41.255 | 45.7845 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:26.686 | 28.7059 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:41.565 | 45.9983 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:27.006 | 28.5521 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:41.885 | 45.8702 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:27.326 | 28.7251 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:42.205 | 45.8758 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:27.646 | 28.7457 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:42.525 | 45.9195 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:27.966 | 28.7457 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:42.845 | 45.8308 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:28.296 | 28.6899 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:43.165 | 45.9452 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:28.606 | 28.6532 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:43.495 | 45.9419 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:28.926 | 28.6791 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:43.805 | 45.9327 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:29.246 | 28.6313 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:44.125 | 45.9078 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:29.576 | 28.6313 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:44.455 | 46.1175 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:29.886 | 28.8245 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:44.765 | 45.9099 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:30.206 | 28.8035 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:45.085 | 45.9022 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:30.536 | 28.6375 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:45.405 | 45.9565 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:30.846 | 28.8356 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:45.725 | 45.8573 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:31.166 | 28.5824 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:46.045 | 45.9482 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:31.496 | 28.5817 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:46.375 | 45.7457 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:31.806 | 28.7642 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:46.685 | 45.7554 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:32.126 | 28.7215 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:47.005 | 45.8272 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:32.446 | 28.6491 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:47.325 | 45.8469 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:32.766 | 28.5874 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:47.645 | 45.9604 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:33.086 | 28.6886 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:47.965 | 45.848 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:33.416 | 28.716 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:48.295 | 46.0833 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:33.726 | 28.8394 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:48.605 | 45.9599 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:34.046 | 28.6203 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:48.925 | 46.0021 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:34.366 | 28.4479 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:49.245 | 45.853 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:34.696 | 28.6971 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:49.585 | 46.1525 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:35.006 | 28.7021 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:49.885 | 46.0848 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:35.326 | 28.4879 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:50.205 | 45.7945 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:35.646 | 28.6998 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:50.535 | 45.8931 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:35.966 | 28.768 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:50.845 | 45.9256 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:36.286 | 28.6769 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:51.165 | 45.9116 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:36.616 | 28.6277 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:51.495 | 45.8496 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:36.926 | 28.724 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:51.805 | 45.8828 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:37.246 | 28.6337 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:52.125 | 45.8041 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:37.566 | 28.6695 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:52.445 | 45.9321 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:37.886 | 28.4954 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:52.765 | 45.9789 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:38.206 | 28.6524 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:53.085 | 46.0213 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:38.536 | 28.72 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:53.415 | 46.083 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:38.866 | 28.5323 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:53.725 | 45.8911 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:39.166 | 28.5323 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:54.045 | 45.8349 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:39.496 | 28.6465 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:54.365 | 46.0403 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:39.806 | 28.8094 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:54.685 | 45.9876 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:40.126 | 28.7045 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:55.005 | 45.9369 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:40.446 | 28.6847 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:55.325 | 46.1094 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:40.776 | 28.7095 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:55.665 | 45.953 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:41.086 | 28.7067 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:55.965 | 45.922 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:41.406 | 28.5968 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:56.285 | 45.8592 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:41.736 | 28.687 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:56.605 | 45.9742 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:42.046 | 28.5604 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:56.925 | 45.8717 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:42.366 | 28.5267 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:57.245 | 46.2466 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:42.696 | 28.7394 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:57.575 | 45.9932 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:42.996 | 28.6125 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:57.885 | 46.1436 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:43.006 | 28.6125 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:58.205 | 45.8332 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:43.326 | 28.6377 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:58.525 | 46.1155 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:43.646 | 28.7947 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:58.845 | 45.9908 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:43.966 | 28.6611 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:59.165 | 46.1443 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:44.286 | 28.7805 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:59.495 | 46.0963 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:44.616 | 28.5788 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:03:59.805 | 46.1271 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:44.926 | 28.4897 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:00.125 | 45.9937 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:45.246 | 28.7186 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:00.445 | 45.8964 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:45.566 | 28.6349 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:00.775 | 45.9188 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:45.916 | 28.7186 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:01.085 | 46.1531 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:46.206 | 28.7186 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:01.405 | 46.0398 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:46.526 | 28.7256 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:01.725 | 46.0301 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:46.846 | 28.5045 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:02.045 | 45.9997 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:47.166 | 28.6809 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:02.365 | 45.9731 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:47.486 | 28.575 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:02.695 | 45.9808 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:47.806 | 28.6948 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:03.005 | 45.8405 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:48.126 | 28.7289 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:03.325 | 46.17 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:48.446 | 28.716 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:03.655 | 46.092 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:48.776 | 28.7387 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:03.965 | 46.0768 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:49.086 | 28.5657 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:04.285 | 46.1323 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:49.406 | 28.6113 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:04.605 | 46.1242 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:49.736 | 28.7173 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:04.925 | 46.0099 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:50.046 | 28.5586 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:05.245 | 46.0264 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:50.366 | 28.6303 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:05.575 | 45.8886 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:50.696 | 28.6037 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:05.885 | 45.9917 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:51.006 | 28.7591 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:06.205 | 46.2399 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:51.326 | 28.7514 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:06.525 | 45.9597 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:51.646 | 28.7202 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:06.855 | 46.009 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:51.966 | 28.6005 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:07.165 | 46.0944 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:52.286 | 28.7338 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:07.495 | 46.1189 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:52.606 | 28.5818 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:07.825 | 46.136 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:52.936 | 28.6105 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:08.125 | 46.0692 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:53.246 | 28.7609 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:08.445 | 46.0838 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:53.566 | 28.7189 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:08.775 | 46.0751 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:53.886 | 28.6674 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:09.085 | 46.1989 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:54.206 | 28.6631 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:09.405 | 46.1742 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:54.526 | 28.6392 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:09.735 | 46.1628 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:54.856 | 28.6298 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:10.045 | 46.2484 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:55.166 | 28.7205 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:10.365 | 46.14 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:55.486 | 28.7155 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:10.685 | 46.1242 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:55.816 | 28.5921 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:11.005 | 46.2479 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:56.126 | 28.6198 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:11.325 | 45.9875 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:56.446 | 28.5606 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:11.645 | 45.9195 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:56.766 | 28.8005 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:11.975 | 46.1146 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:57.086 | 28.7932 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:12.285 | 46.3299 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:57.406 | 28.6616 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:12.605 | 46.0627 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:57.726 | 28.7168 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:12.935 | 45.9023 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:58.056 | 28.7064 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:13.245 | 46.1275 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:58.366 | 28.6833 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:13.565 | 46.3253 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:58.686 | 28.6006 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:13.905 | 46.3151 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:59.016 | 28.6549 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:14.205 | 46.3129 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:59.326 | 28.5886 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:14.525 | 46.2593 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:59.646 | 28.5229 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:14.845 | 46.1943 | 59 | 60 | 3904.0232
06:36:59.976 | 28.587 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:15.165 | 46.0564 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:00.286 | 28.7237 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:15.485 | 46.0872 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:00.606 | 28.6143 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:15.815 | 46.0613 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:00.936 | 28.5805 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:16.125 | 46.1623 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:01.246 | 28.4564 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:16.445 | 46.185 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:01.566 | 28.538 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:16.775 | 46.0688 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:01.896 | 28.4702 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:17.085 | 46.2822 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:02.206 | 28.5478 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:17.405 | 46.1626 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:02.526 | 28.6804 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:17.725 | 46.0096 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:02.846 | 28.6269 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:18.045 | 46.0552 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:03.176 | 28.5075 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:18.365 | 46.3085 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:03.486 | 28.6865 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:18.685 | 46.3461 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:03.806 | 28.7382 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:19.015 | 46.2694 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:04.136 | 28.5214 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:19.325 | 46.2279 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:04.446 | 28.5671 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:19.645 | 46.0316 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:04.766 | 28.572 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:19.965 | 46.2099 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:05.096 | 28.6786 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:20.285 | 46.3792 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:05.406 | 28.5781 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:20.605 | 46.1269 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:05.726 | 28.8032 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:20.935 | 46.0163 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:06.046 | 28.7384 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:21.245 | 46.1521 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:06.366 | 28.669 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:21.565 | 46.4253 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:06.686 | 28.595 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:21.895 | 46.1787 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:07.016 | 28.7279 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:22.205 | 46.0187 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:07.326 | 28.7048 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:22.525 | 46.3119 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:07.646 | 28.5373 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:22.845 | 46.4599 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:07.966 | 28.5203 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:23.165 | 46.1224 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:08.286 | 28.689 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:23.485 | 46.0749 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:08.606 | 28.7003 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:23.805 | 46.1209 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:08.926 | 28.8531 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:24.135 | 46.1635 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:09.256 | 28.7643 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:24.445 | 46.0744 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:09.566 | 28.5627 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:24.765 | 46.0976 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:09.885 | 28.6899 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:25.095 | 46.1048 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:10.215 | 28.6821 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:25.405 | 46.3557 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:10.525 | 28.6334 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:25.725 | 46.1734 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:10.845 | 28.7098 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:26.045 | 46.3023 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:11.165 | 28.6225 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:26.365 | 46.1031 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:11.485 | 28.6963 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:26.685 | 46.0415 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:11.805 | 28.8012 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:27.015 | 46.1722 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:12.135 | 28.6606 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:27.325 | 46.0693 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:12.445 | 28.615 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:27.645 | 46.2446 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:12.765 | 28.6474 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:27.965 | 46.0751 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:13.105 | 28.7562 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:28.285 | 46.0961 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:13.405 | 28.7562 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:28.605 | 46.2115 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:13.725 | 28.6686 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:28.925 | 46.1338 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:14.055 | 28.5964 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:29.255 | 46.3173 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:14.365 | 28.755 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:29.565 | 46.3515 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:14.685 | 28.5826 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:29.885 | 46.1192 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:15.005 | 28.5191 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:30.215 | 46.0018 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:15.335 | 28.5599 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:30.525 | 46.2663 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:15.645 | 28.7069 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:30.845 | 46.0431 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:15.965 | 28.748 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:31.175 | 46.0459 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:16.295 | 28.4893 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:31.485 | 46.1192 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:16.605 | 28.848 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:31.805 | 46.0268 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:16.925 | 28.5788 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:32.125 | 46.0819 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:17.255 | 28.673 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:32.445 | 46.0616 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:17.565 | 28.6082 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:32.765 | 46.1529 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:17.885 | 28.6388 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:33.095 | 46.1141 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:18.215 | 28.5812 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:33.405 | 46.101 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:18.525 | 28.6391 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:33.725 | 46.2708 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:18.845 | 28.7747 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:34.055 | 46.0703 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:19.175 | 28.7819 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:34.365 | 45.9783 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:19.485 | 28.6268 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:34.685 | 46.1931 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:19.805 | 28.6584 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:35.015 | 46.137 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:20.125 | 28.6213 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:35.325 | 46.1577 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:20.455 | 28.7406 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:35.645 | 46.2582 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:20.765 | 28.6243 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:35.965 | 46.0392 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:21.085 | 28.5811 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:36.295 | 46.1537 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:21.415 | 28.7363 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:36.605 | 46.3465 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:21.725 | 28.7032 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:36.925 | 46.15 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:22.045 | 28.6543 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:37.255 | 46.0722 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:22.365 | 28.6684 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:37.565 | 46.3616 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:22.685 | 28.6126 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:37.885 | 46.0977 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:23.005 | 28.6388 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:38.215 | 46.3013 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:23.335 | 28.7176 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:38.525 | 46.1146 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:23.645 | 28.6335 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:38.845 | 46.249 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:23.965 | 28.7003 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:39.165 | 46.2063 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:24.295 | 28.6559 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:39.485 | 46.3238 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:24.605 | 28.7185 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:39.805 | 46.2335 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:24.925 | 28.6949 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:40.125 | 46.2292 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:25.245 | 28.6785 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:40.435 | 46.237 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:25.565 | 28.5464 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:40.445 | 46.18 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:25.885 | 28.8945 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:40.765 | 46.1712 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:26.205 | 28.7391 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:41.085 | 46.1164 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:26.535 | 28.7636 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:41.415 | 46.1963 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:26.845 | 28.6065 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:41.725 | 46.2938 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:27.165 | 28.7181 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:42.045 | 46.2088 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:27.495 | 28.6516 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:42.375 | 46.2863 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:27.805 | 28.5868 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:42.685 | 46.1985 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:28.125 | 28.6615 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:43.005 | 45.8448 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:28.455 | 28.6393 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:43.335 | 46.0454 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:28.765 | 28.8335 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:43.645 | 46.1837 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:29.085 | 28.6085 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:43.965 | 46.2233 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:29.405 | 28.659 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:44.285 | 46.0292 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:29.725 | 28.7405 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:44.605 | 45.9652 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:30.045 | 28.6895 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:44.925 | 46.2039 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:30.375 | 28.6734 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:45.245 | 46.2888 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:30.685 | 28.7294 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:45.565 | 46.1692 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:31.005 | 28.7277 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:45.885 | 46.0008 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:31.325 | 28.7443 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:46.205 | 46.077 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:31.655 | 28.7899 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:46.535 | 45.8684 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:31.965 | 28.656 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:46.845 | 46.0683 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:32.285 | 28.6422 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:47.165 | 46.2905 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:32.615 | 28.7441 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:47.495 | 46.1435 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:32.925 | 28.6822 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:47.805 | 46.0355 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:33.245 | 28.7221 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:48.125 | 46.0163 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:33.575 | 28.6276 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:48.455 | 46.1863 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:33.885 | 28.7277 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:48.765 | 46.1205 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:34.205 | 28.7962 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:49.085 | 46.0674 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:34.525 | 28.6608 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:49.415 | 46.1547 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:34.845 | 28.7217 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:49.725 | 46.2109 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:35.165 | 28.7254 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:50.045 | 46.0255 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:35.495 | 28.6934 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:50.375 | 46.138 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:35.805 | 28.7206 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:50.685 | 46.2071 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:36.125 | 28.7663 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:51.005 | 46.2049 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:36.455 | 28.6862 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:51.325 | 45.9353 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:36.765 | 28.6524 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:51.645 | 46.0201 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:37.085 | 28.786 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:51.965 | 46.1711 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:37.405 | 28.7331 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:52.285 | 46.151 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:37.735 | 28.6859 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:52.615 | 46.28 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:38.045 | 28.6846 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:52.925 | 46.1006 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:38.365 | 28.7403 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:53.245 | 46.0909 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:38.685 | 28.7993 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:53.575 | 46.1768 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:39.005 | 28.7194 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:53.884 | 46.0631 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:39.325 | 28.7655 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:54.204 | 46.1039 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:39.645 | 28.8 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:54.524 | 46.1132 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:39.965 | 28.7141 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:54.844 | 46.2681 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:40.285 | 28.6711 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:55.164 | 46.247 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:40.615 | 28.717 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:55.494 | 46.0983 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:40.925 | 28.8931 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:55.804 | 46.1907 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:41.245 | 28.8036 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:56.124 | 46.0863 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:41.575 | 28.7012 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:56.454 | 46.2573 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:41.885 | 28.675 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:56.764 | 46.1833 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:42.205 | 28.619 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:57.084 | 46.1619 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:42.525 | 28.6244 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:57.404 | 46.3903 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:42.855 | 28.752 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:57.724 | 46.1917 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:43.165 | 28.8472 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:58.044 | 46.0423 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:43.485 | 28.715 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:58.364 | 46.0607 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:43.815 | 28.6976 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:58.694 | 46.1457 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:44.135 | 28.791 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:59.004 | 46.0543 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:44.445 | 28.7198 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:59.324 | 45.8678 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:44.775 | 28.7536 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:59.644 | 46.1999 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:45.085 | 28.6893 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:04:59.964 | 46.3335 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:45.405 | 28.7719 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:00.284 | 46.1183 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:45.725 | 28.6843 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:00.614 | 46.13 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:46.045 | 28.7914 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:00.924 | 46.2827 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:46.365 | 28.8139 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:01.244 | 46.2555 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:46.695 | 28.7076 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:01.574 | 46.0329 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:47.005 | 28.6873 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:01.894 | 46.3023 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:47.325 | 28.6774 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:02.204 | 46.3022 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:47.645 | 28.8059 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:02.524 | 46.1153 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:47.965 | 28.6769 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:02.844 | 46.3758 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:48.285 | 28.7932 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:03.164 | 46.2737 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:48.605 | 28.8 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:03.484 | 46.1472 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:48.935 | 28.6821 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:03.814 | 46.1702 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:49.245 | 28.782 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:04.124 | 45.9965 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:49.565 | 28.8354 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:04.444 | 46.1817 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:49.895 | 28.5059 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:04.774 | 46.3011 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:50.205 | 28.6767 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:05.084 | 46.3317 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:50.525 | 28.8683 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:05.404 | 46.2441 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:50.845 | 28.6974 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:05.734 | 46.3693 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:51.165 | 28.6758 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:06.044 | 46.0887 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:51.485 | 28.6615 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:06.364 | 46.1986 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:51.815 | 28.8128 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:06.694 | 46.2826 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:52.125 | 28.7933 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:07.004 | 46.2486 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:52.445 | 28.6111 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:07.324 | 46.2656 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:52.765 | 28.7387 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:07.654 | 46.0597 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:53.085 | 28.9491 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:07.964 | 46.3794 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:53.405 | 28.6806 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:08.284 | 46.0685 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:53.735 | 28.6914 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:08.614 | 46.0136 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:54.045 | 28.7489 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:08.924 | 46.1623 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:54.365 | 28.7445 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:09.244 | 46.045 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:54.685 | 28.7192 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:09.564 | 46.0993 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:55.015 | 28.9583 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:09.884 | 46.1598 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:55.325 | 28.8051 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:10.204 | 46.2308 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:55.645 | 28.7495 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:10.524 | 46.1602 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:55.965 | 28.8622 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:10.854 | 46.0065 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:56.285 | 28.9409 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:11.164 | 46.2785 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:56.605 | 28.7103 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:11.484 | 46.208 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:56.935 | 28.6869 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:11.814 | 46.0099 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:57.245 | 28.7327 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:12.124 | 46.2927 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:57.565 | 28.8761 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:12.444 | 46.0749 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:57.896 | 28.8761 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:12.774 | 46.0768 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:58.206 | 28.682 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:13.084 | 46.1819 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:58.526 | 28.7404 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:13.404 | 46.2961 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:58.856 | 28.7703 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:13.724 | 45.9854 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:59.166 | 28.8467 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:14.044 | 46.0374 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:59.486 | 28.7306 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:14.364 | 46.0314 | 59 | 60 | 3904.0232
06:37:59.806 | 28.6248 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:14.704 | 46.106 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:00.136 | 28.752 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:14.994 | 46.1013 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:00.446 | 28.7922 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:15.004 | 46.0636 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:00.766 | 28.8487 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:15.324 | 46.2878 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:01.086 | 28.8877 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:15.644 | 46.3218 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:01.406 | 28.8659 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:15.974 | 46.0082 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:01.726 | 28.8403 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:16.284 | 46.2121 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:02.056 | 28.6606 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:16.604 | 45.9563 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:02.366 | 28.6708 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:16.924 | 46.125 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:02.686 | 28.7791 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:17.244 | 45.9718 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:03.006 | 28.7064 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:17.564 | 46.1092 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:03.326 | 28.8352 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:17.904 | 45.9077 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:03.646 | 28.8129 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:18.204 | 45.9299 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:03.976 | 28.7652 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:18.524 | 45.9926 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:04.286 | 28.8195 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:18.854 | 46.1073 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:04.606 | 28.7368 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:19.164 | 46.0303 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:04.936 | 28.7744 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:19.484 | 46.0033 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:05.246 | 28.9214 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:19.814 | 46.1808 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:05.566 | 28.6796 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:20.124 | 46.0793 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:05.886 | 28.7571 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:20.444 | 46.1673 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:06.206 | 28.9098 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:20.764 | 46.0405 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:06.526 | 28.6959 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:21.094 | 45.9926 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:06.846 | 28.6426 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:21.404 | 46.1308 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:07.176 | 28.804 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:21.724 | 46.1385 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:07.486 | 28.7945 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:22.054 | 45.9754 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:07.806 | 28.7115 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:22.364 | 45.9927 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:08.136 | 28.8691 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:22.684 | 46.0663 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:08.446 | 28.9082 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:23.004 | 46.1196 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:08.766 | 28.6386 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:23.324 | 46.0889 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:09.086 | 28.8268 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:23.644 | 46.051 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:09.406 | 28.8234 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:23.974 | 46.1029 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:09.726 | 28.7031 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:24.284 | 45.8609 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:10.056 | 28.6077 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:24.604 | 45.7557 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:10.366 | 28.725 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:24.924 | 46.1706 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:10.686 | 28.7332 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:25.244 | 46.029 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:11.006 | 28.7044 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:25.564 | 45.9673 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:11.326 | 28.7711 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:25.895 | 45.9476 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:11.646 | 28.8203 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:26.205 | 46.0154 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:11.966 | 28.5933 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:26.525 | 46.1691 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:12.296 | 28.7689 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:26.845 | 46.0361 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:12.616 | 28.8199 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:27.175 | 45.8556 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:12.926 | 28.6866 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:27.485 | 46.0358 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:13.256 | 28.7602 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:27.805 | 46.1155 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:13.566 | 28.6221 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:28.135 | 45.8385 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:13.886 | 28.6718 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:28.445 | 46.4916 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:14.216 | 28.7195 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:28.765 | 45.8606 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:14.526 | 28.6817 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:29.105 | 45.8488 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:14.846 | 28.7493 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:29.405 | 45.8906 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:15.166 | 28.7042 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:29.725 | 45.9795 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:15.486 | 28.7056 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:30.055 | 46.2304 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:15.806 | 28.897 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:30.365 | 46.0774 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:16.136 | 28.857 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:30.685 | 45.9602 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:16.446 | 28.7417 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:31.025 | 46.1983 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:16.766 | 28.9898 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:31.325 | 46.1205 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:17.086 | 28.7444 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:31.645 | 46.0502 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:17.416 | 28.623 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:31.965 | 46.1945 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:17.726 | 28.7339 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:32.285 | 46.3082 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:18.046 | 28.7384 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:32.605 | 46.1597 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:18.366 | 28.7809 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:32.925 | 46.2288 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:18.686 | 28.7055 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:33.255 | 46.116 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:19.006 | 28.6754 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:33.565 | 46.117 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:19.336 | 28.7125 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:33.885 | 45.8401 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:19.646 | 28.7836 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:34.215 | 46.009 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:19.966 | 28.7811 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:34.525 | 46.1153 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:20.296 | 28.6752 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:34.845 | 46.0625 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:20.606 | 28.6732 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:35.165 | 46.0345 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:20.926 | 28.7628 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:35.485 | 46.1479 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:21.256 | 28.8782 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:35.805 | 45.9885 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:21.566 | 28.9063 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:36.135 | 46.2084 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:21.886 | 28.7246 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:36.445 | 46.1019 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:22.206 | 28.6868 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:36.765 | 46.0301 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:22.526 | 28.8227 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:37.095 | 46.1949 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:22.846 | 28.7826 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:37.405 | 46.1674 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:23.166 | 28.6687 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:37.725 | 46.0529 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:23.496 | 28.6314 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:38.045 | 46.1164 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:23.806 | 28.7355 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:38.375 | 45.944 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:24.126 | 28.7064 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:38.685 | 46.1608 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:24.446 | 28.9513 | 61 | 60 | 3904.0232 | 07:05:39.005 | 46.0067 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:24.766 | 28.8338 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:39.335 | 46.0406 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:25.086 | 28.6936 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:39.645 | 46.1032 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:25.416 | 28.7691 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:39.965 | 46.0644 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:25.726 | 28.7762 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:40.285 | 46.0857 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:26.046 | 28.7715 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:40.605 | 46.0432 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:26.376 | 28.8039 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:40.925 | 46.0756 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:26.686 | 28.8169 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:41.255 | 46.0768 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:27.006 | 28.7938 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:41.565 | 45.7472 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:27.326 | 28.8109 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:41.885 | 46.1252 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:27.646 | 28.8325 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:42.205 | 46.0132 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:27.966 | 28.8325 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:42.525 | 45.8799 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:28.296 | 28.8171 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:42.845 | 46.0708 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:28.606 | 28.8278 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:43.175 | 46.1368 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:28.926 | 28.9593 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:43.485 | 46.0322 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:29.246 | 28.9994 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:43.805 | 46.1367 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:29.576 | 29.144 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:44.125 | 46.0557 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:29.886 | 29.2392 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:44.455 | 46.113 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:30.206 | 29.453 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:44.765 | 45.9823 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:30.526 | 29.5834 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:45.085 | 46.2299 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:30.846 | 29.5422 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:45.405 | 46.2257 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:31.166 | 29.497 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:45.725 | 46.0885 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:31.496 | 29.6233 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:46.045 | 45.9598 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:31.806 | 29.6803 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:46.375 | 46.2656 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:32.126 | 29.8386 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:46.685 | 46.1777 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:32.456 | 29.9212 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:47.005 | 46.0671 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:32.766 | 29.8917 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:47.335 | 46.0933 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:33.086 | 29.9394 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:47.645 | 45.9546 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:33.416 | 29.9916 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:47.965 | 46.1723 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:33.726 | 30.2748 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:48.295 | 46.0103 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:34.046 | 30.3648 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:48.605 | 46.1427 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:34.366 | 30.3182 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:48.925 | 46.2724 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:34.686 | 30.389 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:49.245 | 46.1457 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:35.006 | 30.412 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:49.575 | 46.1727 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:35.326 | 30.5064 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:49.885 | 46.1306 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:35.656 | 30.647 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:50.205 | 46.202 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:35.966 | 30.7725 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:50.535 | 45.9232 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:36.286 | 30.8042 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:50.845 | 46.2528 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:36.616 | 30.6313 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:51.165 | 46.1283 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:36.926 | 30.68 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:51.485 | 46.1313 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:37.246 | 31.0907 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:51.805 | 46.0674 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:37.566 | 30.8339 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:52.125 | 46.0466 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:37.886 | 31.0904 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:52.455 | 45.9448 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:38.206 | 31.1414 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:52.765 | 46.2844 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:38.536 | 31.3533 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:53.085 | 46.0138 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:38.846 | 31.2915 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:53.415 | 45.983 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:39.166 | 31.3725 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:53.725 | 46.0036 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:39.496 | 31.5556 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:54.045 | 46.2117 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:39.806 | 31.589 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:54.375 | 46.0696 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:40.126 | 31.4838 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:54.685 | 46.0133 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:40.446 | 31.3215 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:55.005 | 46.0882 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:40.766 | 31.5859 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:55.325 | 46.0771 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:41.086 | 31.6213 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:55.645 | 46.1429 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:41.406 | 31.6975 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:55.965 | 45.954 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:41.736 | 32.034 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:56.285 | 46.0118 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:42.046 | 32.0031 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:56.615 | 46.0876 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:42.366 | 31.9783 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:56.925 | 46.1613 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:42.696 | 31.9173 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:57.245 | 46.1169 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:42.996 | 32.1383 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:57.575 | 46.1165 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:43.006 | 32.1383 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:57.884 | 46.0424 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:43.326 | 31.8801 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:58.204 | 46.0014 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:43.646 | 32.0372 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:58.524 | 46.0632 | 59 | 60 | 3904.0232
06:38:43.966 | 32.271 | 60 | 60 | 3904.0232 | 07:05:58.844 | 46.2026 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:05:59.164 | 46.0731 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:05:59.494 | 46.0613 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:05:59.804 | 46.0806 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:00.124 | 46.0366 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:00.444 | 46.1271 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:00.774 | 46.1044 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:01.084 | 45.9851 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:01.414 | 46.2368 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:01.724 | 46.1577 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:02.044 | 45.9663 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:02.364 | 46.0418 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:02.684 | 46.0328 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:03.004 | 46.3197 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:03.324 | 46.041 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:03.654 | 46.1545 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:03.964 | 46.1186 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:04.284 | 46.1147 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:04.624 | 46.1318 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:04.924 | 46.1604 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:05.244 | 46.0818 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:05.564 | 46.1468 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:05.884 | 46.0448 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:06.204 | 46.214 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:06.524 | 46.1086 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:06.854 | 46.0761 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:07.164 | 46.0574 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:07.484 | 46.1828 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:07.814 | 45.9395 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:08.124 | 46.094 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:08.444 | 45.9755 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:08.764 | 45.8545 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:09.084 | 45.9478 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:09.404 | 46.1595 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:09.734 | 46.0135 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:10.044 | 46.141 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:10.364 | 46.1064 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:10.694 | 45.9796 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:11.004 | 46.0788 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:11.324 | 46.1044 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:11.644 | 46.1395 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:11.964 | 45.8584 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:12.284 | 46.0543 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:12.604 | 46.0782 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:12.934 | 46.1902 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:13.244 | 46.0743 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:13.564 | 46.1035 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:13.895 | 46.0908 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:14.205 | 46.1095 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:14.525 | 45.8996 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:14.845 | 46.0805 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:15.165 | 46.1028 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:15.485 | 46.1097 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:15.815 | 46.0525 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:16.125 | 46.2172 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:16.445 | 46.0818 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:16.775 | 46.0541 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:17.085 | 46.0146 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:17.405 | 46.0735 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:17.725 | 46.2793 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:18.045 | 46.1936 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:18.365 | 46.1143 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:18.685 | 46.2017 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:19.015 | 46.2299 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:19.325 | 46.3802 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:19.645 | 46.1938 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:19.975 | 46.252 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:20.285 | 46.0733 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:20.605 | 46.0986 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:20.925 | 46.2945 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:21.245 | 46.0748 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:21.565 | 46.1458 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:21.895 | 46.1779 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:22.205 | 46.1077 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:22.525 | 45.9349 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:22.855 | 46.122 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:23.175 | 46.2441 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:23.485 | 46.143 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:23.805 | 46.1268 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:24.135 | 46.2394 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:24.445 | 45.9886 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:24.765 | 46.0062 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:25.095 | 45.9723 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:25.405 | 46.0669 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:25.725 | 45.98 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:26.045 | 46.2146 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:26.365 | 46.1822 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:26.685 | 46.1533 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:27.015 | 45.9739 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:27.325 | 45.4569 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:27.645 | 45.6836 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:27.965 | 45.42 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:28.285 | 45.4937 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:28.605 | 45.6057 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:28.935 | 45.4702 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:29.245 | 45.5146 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:29.565 | 45.5682 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:29.885 | 45.6949 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:30.215 | 45.3111 | 59 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:30.525 | 45.152 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:30.845 | 45.2389 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:31.175 | 45.2467 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:31.485 | 45.2576 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:31.805 | 45.04 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:32.135 | 45.0985 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:32.445 | 45.2701 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:32.765 | 45.0482 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:33.095 | 45.3849 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:33.405 | 45.1731 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:33.725 | 45.1105 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:34.045 | 45.1081 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:34.365 | 45.1276 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:34.685 | 45.1725 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:35.005 | 45.0037 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:35.335 | 44.916 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:35.645 | 44.9118 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:35.965 | 44.7268 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:36.295 | 44.7866 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:36.605 | 44.7611 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:36.925 | 44.6412 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:37.255 | 44.5312 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:37.565 | 44.5323 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:37.885 | 44.0693 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:38.215 | 43.968 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:38.525 | 43.8964 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:38.845 | 44.0642 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:39.175 | 43.8042 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:39.485 | 43.7708 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:39.805 | 43.5833 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:40.125 | 43.5547 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:40.445 | 43.3266 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:40.765 | 43.2564 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:41.085 | 43.1956 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:41.415 | 42.9452 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:41.725 | 42.9821 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:42.045 | 43.0308 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:42.365 | 42.9692 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:42.685 | 42.8194 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:43.005 | 42.6472 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:43.335 | 42.6336 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:43.645 | 42.4734 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:43.965 | 42.3097 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:44.295 | 42.3518 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:44.605 | 42.4006 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:44.925 | 42.1943 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:45.245 | 42.0594 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:45.565 | 42.1962 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:45.884 | 41.8017 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:46.214 | 41.7976 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:46.524 | 41.7555 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:46.844 | 41.5893 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:47.164 | 41.5815 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:47.484 | 41.6799 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:47.804 | 41.4982 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:48.124 | 41.4377 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:48.454 | 41.6254 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:48.764 | 41.2494 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:49.084 | 41.41 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:49.414 | 41.2675 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:49.724 | 41.2536 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:50.044 | 41.4268 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:50.374 | 41.0649 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:50.684 | 41.1176 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:51.004 | 41.2535 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:51.334 | 40.927 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:51.644 | 40.9094 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:51.964 | 41.1081 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:52.284 | 40.9654 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:52.604 | 41.0195 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:52.924 | 40.988 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:53.244 | 40.8184 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:53.574 | 40.88 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:53.884 | 40.7798 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:54.204 | 40.8372 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:54.524 | 40.4295 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:54.844 | 40.7904 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:55.164 | 40.7877 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:55.494 | 40.64 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:55.804 | 40.5905 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:56.124 | 40.3774 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:56.454 | 40.5047 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:56.764 | 40.7286 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:57.084 | 40.1839 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:57.404 | 40.4013 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:57.724 | 40.4969 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:58.044 | 40.4969 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:58.364 | 39.9714 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:58.694 | 40.3747 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:59.004 | 40.2161 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:59.334 | 39.999 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:59.644 | 40.1086 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:06:59.964 | 40.0379 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:00.284 | 39.9342 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:00.614 | 39.6683 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:00.924 | 39.723 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:01.244 | 39.8371 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:01.574 | 39.6617 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:01.884 | 39.632 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:02.204 | 39.3635 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:02.524 | 39.3213 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:02.844 | 39.4394 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:03.164 | 39.382 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:03.494 | 39.3147 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:03.804 | 39.5902 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:04.124 | 39.1925 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:04.444 | 39.1379 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:04.774 | 39.3679 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:05.084 | 39.3832 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:05.404 | 39.0243 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:05.724 | 39.0461 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:06.044 | 38.9589 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:06.364 | 38.9548 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:06.694 | 38.9143 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:06.994 | 38.8848 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:07.004 | 38.8848 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:07.324 | 38.8252 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:07.654 | 38.8675 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:07.964 | 38.7337 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:08.284 | 38.7734 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:08.614 | 38.6916 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:08.924 | 38.8243 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:09.244 | 38.4597 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:09.564 | 38.5199 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:09.884 | 38.4951 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:10.204 | 38.3919 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:10.524 | 38.5355 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:10.854 | 38.3401 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:11.164 | 38.3224 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:11.484 | 38.202 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:11.804 | 38.0703 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:12.124 | 38.1202 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:12.444 | 38.2946 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:12.774 | 38.1863 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:13.084 | 38.2437 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:13.404 | 37.8234 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:13.734 | 38.0194 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:14.044 | 38.594 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:14.364 | 37.6186 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:14.694 | 37.4715 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:15.004 | 37.7438 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:15.324 | 38.0599 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:15.644 | 37.9957 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:15.964 | 37.8544 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:16.284 | 37.7344 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:16.604 | 37.741 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:16.934 | 37.8518 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:17.244 | 37.6151 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:17.564 | 37.4552 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:17.885 | 37.6404 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:18.205 | 37.6066 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:18.525 | 37.5 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:18.855 | 37.2076 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:19.165 | 37.4275 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:19.485 | 37.2062 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:19.815 | 37.2176 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:20.125 | 37.2806 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:20.445 | 37.2907 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:20.765 | 37.1146 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:21.095 | 36.843 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:21.405 | 36.9884 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:21.725 | 37.0027 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:22.045 | 36.9326 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:22.365 | 37.2146 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:22.685 | 36.8601 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:23.015 | 36.7332 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:23.325 | 36.8144 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:23.645 | 36.7461 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:23.975 | 37.0224 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:24.285 | 36.9678 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:24.605 | 36.7135 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:24.925 | 36.4377 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:25.245 | 36.5258 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:25.565 | 37.0231 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:25.895 | 36.4017 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:26.205 | 36.5751 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:26.525 | 36.513 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:26.845 | 36.2856 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:27.175 | 36.2287 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:27.485 | 36.571 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:27.805 | 36.436 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:28.125 | 36.436 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:28.445 | 35.9964 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:28.765 | 36.1208 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:29.095 | 36.484 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:29.405 | 36.2752 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:29.725 | 35.9428 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:30.055 | 36.1119 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:30.365 | 36.035 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:30.685 | 36.1886 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:31.015 | 35.9802 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:31.325 | 36.0892 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:31.645 | 35.9878 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:31.975 | 36.0436 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:32.285 | 35.9575 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:32.605 | 36.0213 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:32.925 | 36.249 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:33.255 | 35.8515 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:33.565 | 35.6693 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:33.885 | 35.9398 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:34.205 | 35.4678 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:34.525 | 35.4732 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:34.845 | 35.9064 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:35.175 | 35.8843 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:35.485 | 35.2029 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:35.805 | 35.1853 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:36.135 | 35.8733 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:36.445 | 35.6329 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:36.765 | 35.3227 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:37.085 | 35.6056 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:37.405 | 35.5355 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:37.725 | 35.2992 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:38.045 | 35.2976 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:38.375 | 35.4485 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:38.685 | 35.4425 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:39.005 | 35.281 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:39.335 | 35.0278 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:39.645 | 35.2547 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:39.965 | 35.2766 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:40.295 | 35.1387 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:40.605 | 34.8612 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:40.925 | 35.0417 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:41.245 | 35.2876 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:41.565 | 35.4457 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:41.885 | 34.9082 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:42.215 | 35.0528 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:42.525 | 34.8835 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:42.845 | 34.8049 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:43.175 | 34.6448 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:43.485 | 34.8072 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:43.805 | 35.0185 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:44.125 | 34.7648 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:44.445 | 34.7732 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:44.765 | 34.7644 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:45.085 | 34.7327 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:45.415 | 34.4741 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:45.725 | 34.589 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:46.045 | 34.6102 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:46.375 | 34.59 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:46.685 | 34.4201 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:47.005 | 34.6378 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:47.325 | 34.4754 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:47.645 | 34.374 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:47.965 | 34.4765 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:48.295 | 34.3547 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:48.605 | 34.1167 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:48.925 | 34.2948 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:49.255 | 34.4172 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:49.565 | 34.1734 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:49.885 | 34.2161 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:50.205 | 34.2996 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:50.535 | 34.0504 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:50.845 | 34.0653 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:51.165 | 34.0708 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:51.505 | 33.8999 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:51.805 | 33.8999 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:52.125 | 34.0522 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:52.455 | 33.9517 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:52.765 | 34.1398 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:53.085 | 33.8015 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:53.405 | 33.6182 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:53.725 | 33.8339 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:54.045 | 33.8704 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:54.375 | 33.9885 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:54.685 | 33.7733 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:55.005 | 33.5759 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:55.325 | 33.7845 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:55.655 | 33.7589 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:55.965 | 33.6705 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:56.285 | 33.4619 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:56.605 | 33.5295 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:56.925 | 33.5519 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:57.245 | 33.3971 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:57.575 | 33.4422 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:57.885 | 33.5044 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:58.205 | 33.4336 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:58.535 | 33.4253 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:58.845 | 33.8808 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:59.165 | 33.5435 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:59.495 | 33.1649 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:07:59.805 | 33.1272 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:00.125 | 33.0284 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:00.455 | 33.1044 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:00.765 | 33.0564 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:01.085 | 33.1334 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:01.405 | 33.0306 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:01.745 | 33.1218 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:02.045 | 33.1218 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:02.365 | 32.8927 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:02.695 | 32.9599 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:03.005 | 32.8304 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:03.325 | 32.8971 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:03.655 | 32.5829 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:03.965 | 32.6116 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:04.285 | 32.5801 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:04.615 | 32.7139 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:04.925 | 32.7034 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:05.245 | 32.598 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:05.565 | 32.4427 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:05.885 | 32.4884 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:06.205 | 32.3784 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:06.525 | 32.2364 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:06.855 | 32.1491 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:07.165 | 32.3533 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:07.485 | 32.0952 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:07.815 | 32.114 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:08.125 | 31.9222 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:08.445 | 31.8488 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:08.775 | 31.7369 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:09.085 | 31.7071 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:09.405 | 31.7242 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:09.735 | 31.6497 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:10.045 | 31.4466 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:10.365 | 31.3956 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:10.685 | 31.4139 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:11.005 | 31.1936 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:11.325 | 31.1431 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:11.655 | 31.1396 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:11.965 | 31.0885 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:12.285 | 31.0415 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:12.605 | 30.984 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:12.935 | 30.705 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:13.245 | 30.6425 | 60 | 60 | 3904.0232
[5 empty] | 07:08:13.565 | 30.632 | 60 | 60 | 3906.7283
[5 empty] | 07:08:13.895 | 30.0409 | 60 | 60 | 3906.6924
[5 empty] | 07:08:14.205 | 30.868 | 60 | 60 | 3906.4075
[5 empty] | 07:08:14.525 | 30.9536 | 60 | 60 | 3907.2776
[5 empty] | 07:08:14.845 | 30.6124 | 60 | 60 | 3907.0894
[5 empty] | 07:08:15.165 | 31.3869 | 60 | 60 | 3906.6365
[5 empty] | 07:08:15.485 | 31.6452 | 60 | 60 | 3906.3262
[5 empty] | 07:08:15.815 | 30.7054 | 60 | 60 | 3906.3262
[5 empty] | 07:08:16.125 | 30.4228 | 60 | 60 | 3907.2573
[5 empty] | 07:08:16.445 | 30.6799 | 60 | 60 | 3907.5168
[5 empty] | 07:08:16.765 | 30.6716 | 60 | 60 | 3907.3694
[5 empty] | 07:08:17.085 | 30.5713 | 60 | 60 | 3907.0081
[5 empty] | 07:08:17.405 | 30.3757 | 60 | 60 | 3907.354
[5 empty] | 07:08:17.735 | 30.277 | 60 | 60 | 3907.1809
[5 empty] | 07:08:18.045 | 30.1953 | 60 | 60 | 3907.2014
[5 empty] | 07:08:18.365 | 30.2031 | 60 | 60 | 3907.2114
[5 empty] | 07:08:18.685 | 30.1917 | 60 | 60 | 3907.4253
[5 empty] | 07:08:19.015 | 30.1954 | 60 | 60 | 3907.532
[5 empty] | 07:08:19.325 | 30.0864 | 60 | 60 | 3907.6389
[5 empty] | 07:08:19.645 | 30.4116 | 60 | 60 | 3908.0972
[5 empty] | 07:08:19.965 | 29.7111 | 60 | 60 | 3908.1379
[5 empty] | 07:08:20.285 | 29.8634 | 60 | 60 | 3907.9751
[5 empty] | 07:08:20.605 | 29.8783 | 60 | 60 | 3907.9492
[5 empty] | 07:08:20.935 | 29.9437 | 60 | 60 | 3908.3213
[5 empty] | 07:08:21.245 | 29.7396 | 60 | 60 | 3908.2498
[5 empty] | 07:08:21.565 | 29.7251 | 60 | 60 | 3908.1785
[5 empty] | 07:08:21.884 | 29.7941 | 60 | 60 | 3908.5911
[5 empty] | 07:08:22.204 | 29.5236 | 60 | 60 | 3908.7083
[5 empty] | 07:08:22.524 | 29.5394 | 60 | 60 | 3908.7539
[5 empty] | 07:08:22.854 | 29.5137 | 60 | 60 | 3908.7539
[5 empty] | 07:08:23.164 | 29.6112 | 60 | 60 | 3908.6216
[5 empty] | 07:08:23.484 | 29.6005 | 60 | 60 | 3908.8762
[5 empty] | 07:08:23.804 | 29.5548 | 60 | 60 | 3909.1514
[5 empty] | 07:08:24.134 | 29.5433 | 60 | 60 | 3909.1309
[5 empty] | 07:08:24.444 | 29.4221 | 60 | 60 | 3909.136
[5 empty] | 07:08:24.764 | 29.3348 | 60 | 60 | 3909.2837
[5 empty] | 07:08:25.094 | 29.2447 | 60 | 60 | 3909.2021
[5 empty] | 07:08:25.404 | 29.2458 | 60 | 60 | 3908.9578
[5 empty] | 07:08:25.724 | 29.3316 | 60 | 60 | 3908.8203
[5 empty] | 07:08:26.054 | 29.3437 | 60 | 60 | 3908.8203
[5 empty] | 07:08:26.364 | 29.2977 | 60 | 60 | 3908.5911
[5 empty] | 07:08:26.684 | 29.2784 | 60 | 60 | 3909.0291
[5 empty] | 07:08:27.014 | 29.1935 | 60 | 60 | 3908.7031
[5 empty] | 07:08:27.324 | 29.3785 | 60 | 60 | 3908.8711
[5 empty] | 07:08:27.644 | 29.0097 | 60 | 60 | 3908.5757
[5 empty] | 07:08:27.964 | 29.3542 | 60 | 60 | 3908.2446
[5 empty] | 07:08:28.284 | 29.4095 | 60 | 60 | 3908.2144
[5 empty] | 07:08:28.604 | 29.2653 | 60 | 60 | 3908.3875
[5 empty] | 07:08:28.924 | 29.2079 | 60 | 60 | 3908.4282
[5 empty] | 07:08:29.244 | 29.139 | 60 | 60 | 3908.8303
[5 empty] | 07:08:29.564 | 29.0376 | 60 | 60 | 3908.53
[5 empty] | 07:08:29.884 | 29.2293 | 60 | 60 | 3908.5044
[5 empty] | 07:08:30.214 | 29.2736 | 60 | 60 | 3908.2703
[5 empty] | 07:08:30.524 | 29.1996 | 60 | 60 | 3908.1531
[5 empty] | 07:08:30.844 | 29.2264 | 60 | 60 | 3907.7815
[5 empty] | 07:08:31.174 | 29.2587 | 60 | 60 | 3907.2676
[5 empty] | 07:08:31.484 | 29.2399 | 60 | 60 | 3906.4177
[5 empty] | 07:08:31.804 | 29.2646 | 60 | 60 | 3906.2195
[5 empty] | 07:08:32.134 | 29.2565 | 60 | 60 | 3905.6907
[5 empty] | 07:08:32.444 | 29.1771 | 60 | 60 | 3905.177
[5 empty] | 07:08:32.764 | 29.2693 | 60 | 60 | 3905.7261
[5 empty] | 07:08:33.094 | 29.0302 | 60 | 60 | 3905.7261
[5 empty] | 07:08:33.404 | 29.1955 | 60 | 60 | 3904.9482
[5 empty] | 07:08:33.724 | 29.1942 | 60 | 60 | 3904.7856
[5 empty] | 07:08:34.044 | 29.1994 | 60 | 60 | 3904.0586
[5 empty] | 07:08:34.364 | 29.3541 | 60 | 60 | 3904.0586
[5 empty] | 07:08:34.684 | 29.1388 | 60 | 60 | 3904.0286
[5 empty] | 07:08:35.004 | 29.3073 | 60 | 60 | 3903.8914
[5 empty] | 07:08:35.334 | 29.2661 | 60 | 60 | 3903.927
[5 empty] | 07:08:35.644 | 29.1556 | 60 | 60 | 3903.9521
[5 empty] | 07:08:35.964 | 29.3137 | 60 | 60 | 3903.5103
[5 empty] | 07:08:36.294 | 29.5343 | 60 | 60 | 3903.5103
[5 empty] | 07:08:36.604 | 29.3679 | 60 | 60 | 3903.4495
[5 empty] | 07:08:36.924 | 29.4301 | 60 | 60 | 3903.2869
[5 empty] | 07:08:37.254 | 29.4122 | 60 | 60 | 3903.4036
[5 empty] | 07:08:37.564 | 29.4522 | 60 | 60 | 3903.3428
[5 empty] | 07:08:37.885 | 29.5976 | 60 | 60 | 3903.5408
[5 empty] | 07:08:38.205 | 29.5281 | 60 | 60 | 3903.866
[5 empty] | 07:08:38.525 | 29.4855 | 60 | 60 | 3903.6628
[5 empty] | 07:08:38.845 | 29.5693 | 60 | 60 | 3903.6626
[5 empty] | 07:08:39.175 | 29.5564 | 60 | 60 | 3903.9219
[5 empty] | 07:08:39.485 | 29.4783 | 60 | 60 | 3903.6577
[5 empty] | 07:08:39.805 | 29.589 | 60 | 60 | 3903.7949
[5 empty] | 07:08:40.135 | 29.5933 | 60 | 60 | 3903.9778
[5 empty] | 07:08:40.445 | 29.5729 | 60 | 60 | 3904.2214
[5 empty] | 07:08:40.765 | 29.7138 | 60 | 60 | 3904.4807
[5 empty] | 07:08:41.085 | 29.5936 | 60 | 60 | 3904.8213
[5 empty] | 07:08:41.415 | 29.5626 | 60 | 60 | 3905.0601
[5 empty] | 07:08:41.725 | 29.6427 | 60 | 60 | 3905.2686
[5 empty] | 07:08:42.045 | 29.7116 | 60 | 60 | 3905.3601
[5 empty] | 07:08:42.375 | 29.6369 | 60 | 60 | 3906.0007
[5 empty] | 07:08:42.685 | 29.6101 | 60 | 60 | 3906.0515
[5 empty] | 07:08:43.005 | 29.5148 | 60 | 60 | 3906.2805
[5 empty] | 07:08:43.325 | 29.6173 | 60 | 60 | 3906.9316
[5 empty] | 07:08:43.645 | 29.6245 | 60 | 60 | 3907.1809
[5 empty] | 07:08:43.965 | 29.5534 | 60 | 60 | 3907.4302
[5 empty] | 07:08:44.295 | 29.7358 | 60 | 60 | 3907.4302
[5 empty] | 07:08:44.605 | 29.7367 | 60 | 60 | 3907.4302
[5 empty] | 07:08:44.925 | 29.5425 | 60 | 60 | 3908.2754
[5 empty] | 07:08:45.245 | 29.7494 | 60 | 60 | 3908.4636
[5 empty] | 07:08:45.565 | 29.6594 | 60 | 60 | 3908.6777
[5 empty] | 07:08:45.885 | 29.5879 | 60 | 60 | 3908.9272
[5 empty] | 07:08:46.215 | 29.6614 | 60 | 60 | 3908.9067
[5 empty] | 07:08:46.525 | 29.7201 | 60 | 60 | 3908.9067
[5 empty] | 07:08:46.845 | 29.5033 | 60 | 60 | 3909.5691
[5 empty] | 07:08:47.165 | 29.655 | 60 | 60 | 3909.0952
[5 empty] | 07:08:47.495 | 29.6847 | 60 | 60 | 3909.0952
[5 empty] | 07:08:47.805 | 29.6926 | 60 | 60 | 3909.2378
[5 empty] | 07:08:48.125 | 29.6368 | 60 | 60 | 3908.9578
[5 empty] | 07:08:48.445 | 29.7196 | 60 | 60 | 3909.1768
[5 empty] | 07:08:48.765 | 29.63 | 60 | 60 | 3909.3142
[5 empty] | 07:08:49.085 | 29.6635 | 60 | 60 | 3909.3398
[5 empty] | 07:08:49.415 | 29.6473 | 60 | 60 | 3909.3398
[5 empty] | 07:08:49.725 | 29.4734 | 60 | 60 | 3909.3398
[5 empty] | 07:08:50.045 | 29.4446 | 60 | 60 | 3910.5781
[5 empty] | 07:08:50.375 | 29.5829 | 60 | 60 | 3910.9043
[5 empty] | 07:08:50.685 | 29.5164 | 60 | 60 | 3911.2002
[5 empty] | 07:08:51.005 | 29.4326 | 60 | 60 | 3910.833
[5 empty] | 07:08:51.325 | 29.7343 | 60 | 60 | 3910.624
[5 empty] | 07:08:51.645 | 29.7522 | 60 | 60 | 3910.9705
[5 empty] | 07:08:51.965 | 29.4875 | 60 | 60 | 3910.9756
[5 empty] | 07:08:52.285 | 29.4495 | 60 | 60 | 3910.6494
[5 empty] | 07:08:52.615 | 29.5315 | 60 | 60 | 3911.0776
[5 empty] | 07:08:52.925 | 29.4383 | 60 | 60 | 3910.6086
[5 empty] | 07:08:53.245 | 29.449 | 60 | 60 | 3910.2366
[5 empty] | 07:08:53.575 | 29.5895 | 60 | 60 | 3910.0378
[5 empty] | 07:08:53.885 | 29.2673 | 60 | 60 | 3909.8135
[5 empty] | 07:08:54.205 | 29.2528 | 60 | 60 | 3909.5027
[5 empty] | 07:08:54.525 | 29.41 | 60 | 60 | 3909.075
[5 empty] | 07:08:54.845 | 29.3038 | 60 | 60 | 3908.7539
[5 empty] | 07:08:55.165 | 29.3952 | 60 | 60 | 3908.8865
[5 empty] | 07:08:55.495 | 29.214 | 60 | 60 | 3908.8303
[5 empty] | 07:08:55.805 | 29.1933 | 60 | 60 | 3908.1328
[5 empty] | 07:08:56.125 | 29.2763 | 60 | 60 | 3907.7866
[5 empty] | 07:08:56.455 | 29.1655 | 60 | 60 | 3907.3694
[5 empty] | 07:08:56.765 | 29.2776 | 60 | 60 | 3906.7537
[5 empty] | 07:08:57.085 | 29.3386 | 60 | 60 | 3906.8145
[5 empty] | 07:08:57.415 | 29.2463 | 60 | 60 | 3906.9927
[5 empty] | 07:08:57.725 | 29.1105 | 60 | 60 | 3906.4839
[5 empty] | 07:08:58.045 | 29.1105 | 60 | 60 | 3906.7332
[5 empty] | 07:08:58.365 | 29.0802 | 60 | 60 | 3906.4126
[5 empty] | 07:08:58.685 | 29.1578 | 60 | 60 | 3905.6702
[5 empty] | 07:08:59.005 | 29.32 | 60 | 60 | 3905.3499
[5 empty] | 07:08:59.325 | 29.18 | 60 | 60 | 3905.2178
[5 empty] | 07:08:59.655 | 29.1895 | 60 | 60 | 3905.2737
[5 empty] | 07:08:59.965 | 29.1911 | 60 | 60 | 3905.3906
[5 empty] | 07:09:00.285 | 29.0878 | 60 | 60 | 3905.4871
[5 empty] | 07:09:00.605 | 29.1352 | 60 | 60 | 3905.4109
[5 empty] | 07:09:00.925 | 29.2172 | 60 | 60 | 3905.238
[5 empty] | 07:09:01.245 | 29.3116 | 60 | 60 | 3904.8872
[5 empty] | 07:09:01.575 | 29.3223 | 60 | 60 | 3905.0195
[5 empty] | 07:09:01.885 | 29.2669 | 60 | 60 | 3904.9636
[5 empty] | 07:09:02.205 | 29.3254 | 60 | 60 | 3904.9077
[5 empty] | 07:09:02.535 | 29.2724 | 60 | 60 | 3904.562
[5 empty] | 07:09:02.845 | 29.4374 | 60 | 60 | 3904.7397
[5 empty] | 07:09:03.165 | 29.4186 | 60 | 60 | 3904.6687
[5 empty] | 07:09:03.485 | 29.4239 | 60 | 60 | 3904.4248
[5 empty] | 07:09:03.805 | 29.5374 | 60 | 60 | 3904.2522
[5 empty] | 07:09:04.125 | 29.6019 | 60 | 60 | 3904.3689
[5 empty] | 07:09:04.445 | 29.5392 | 60 | 60 | 3904.4502
[5 empty] | 07:09:04.775 | 29.4071 | 60 | 60 | 3904.2673
[5 empty] | 07:09:05.085 | 29.5281 | 60 | 60 | 3904.3333
[5 empty] | 07:09:05.405 | 29.5074 | 60 | 60 | 3904.3994
[5 empty] | 07:09:05.735 | 29.6161 | 60 | 60 | 3904.1758
[5 empty] | 07:09:06.045 | 29.6278 | 60 | 60 | 3904.3486
[5 empty] | 07:09:06.365 | 29.6037 | 60 | 60 | 3904.3943
[5 empty] | 07:09:06.695 | 29.6302 | 60 | 60 | 3904.3943
[5 empty] | 07:09:07.005 | 29.653 | 60 | 60 | 3904.5925
[5 empty] | 07:09:07.325 | 29.5641 | 60 | 60 | 3904.3384
[5 empty] | 07:09:07.655 | 29.5693 | 60 | 60 | 3904.1912
[5 empty] | 07:09:07.965 | 29.572 | 60 | 60 | 3904.7297
[5 empty] | 07:09:08.285 | 29.5735 | 60 | 60 | 3904.9636
[5 empty] | 07:09:08.615 | 29.5115 | 60 | 60 | 3904.8059
[5 empty] | 07:09:08.925 | 29.5391 | 60 | 60 | 3904.7908
[5 empty] | 07:09:09.245 | 29.7288 | 60 | 60 | 3904.9685
[5 empty] | 07:09:09.565 | 29.6685 | 60 | 60 | 3904.928
[5 empty] | 07:09:09.895 | 29.731 | 60 | 60 | 3905.1516
[5 empty] | 07:09:10.205 | 29.6344 | 60 | 60 | 3905.0754
[5 empty] | 07:09:10.525 | 29.5294 | 60 | 60 | 3904.8518
[5 empty] | 07:09:10.845 | 29.7759 | 60 | 60 | 3905.2888
[5 empty] | 07:09:11.165 | 29.6814 | 60 | 60 | 3905.5635
[5 empty] | 07:09:11.485 | 29.557 | 60 | 60 | 3905.2278
[5 empty] | 07:09:11.815 | 29.7527 | 60 | 60 | 3905.3752
[5 empty] | 07:09:12.125 | 29.8162 | 60 | 60 | 3905.8533
[5 empty] | 07:09:12.445 | 29.5226 | 60 | 60 | 3905.8533
[5 empty] | 07:09:12.775 | 29.5494 | 60 | 60 | 3905.7515
[5 empty] | 07:09:13.085 | 29.8163 | 60 | 60 | 3905.8584
[5 empty] | 07:09:13.405 | 29.7636 | 60 | 60 | 3906.0618
[5 empty] | 07:09:13.725 | 29.5962 | 60 | 60 | 3905.9854
[5 empty] | 07:09:14.045 | 29.63 | 60 | 60 | 3905.9651
[5 empty] | 07:09:14.365 | 29.6435 | 60 | 60 | 3905.9548
[5 empty] | 07:09:14.695 | 29.7407 | 60 | 60 | 3906.3313
[5 empty] | 07:09:15.005 | 29.8068 | 60 | 60 | 3906.5806
[5 empty] | 07:09:15.325 | 29.7198 | 60 | 60 | 3907.0791
[5 empty] | 07:09:15.645 | 29.6039 | 60 | 60 | 3907.0791
[5 empty] | 07:09:15.965 | 29.5489 | 60 | 60 | 3907.7102
[5 empty] | 07:09:16.285 | 29.4717 | 60 | 60 | 3907.583
[5 empty] | 07:09:16.605 | 29.7441 | 60 | 60 | 3907.9648
[5 empty] | 07:09:16.935 | 29.6589 | 60 | 60 | 3908.3823
[5 empty] | 07:09:17.245 | 29.6131 | 60 | 60 | 3908.7083
[5 empty] | 07:09:17.565 | 29.6219 | 60 | 60 | 3909.0442
[5 empty] | 07:09:17.885 | 29.6928 | 60 | 60 | 3909.4111
[5 empty] | 07:09:18.205 | 29.6692 | 60 | 60 | 3909.8901
[5 empty] | 07:09:18.525 | 29.6039 | 60 | 60 | 3910.0886
[5 empty] | 07:09:18.855 | 29.727 | 60 | 60 | 3910.2722