## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo de la banda muerta. Aplica para protocolo A.
Fecha: 02 de Febrero de 2021
| Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 15:31 | 60 | 60.01 | 40.01 | 40 | 40 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 15:41 | 60 | 59.99 | 40.03 | 40 | 40 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 3 | 15:35 | 60.02 | 60.03 | 40 | 39.48 | 40 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 15:37 | 60.03 | 60.04 | 39.48 | 39.32 | 40 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 15:45 | 59.98 | 59.97 | 39.99 | 40.51 | 40 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 6 | 15:47 | 59.97 | 59.96 | 40.51 | 40.7 | 40 | 59.97 | 59.96
[9 empty] | ± | 25 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo de la Banda Muerta. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia de referencia [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | FCV2530DMD | FCV2511DMD | FCV2512DMD | FCV2080DMD | FCV2082DMD | Velocidad de Turbina LPT [rpm]
2021-02-02 | 15:30:13.671 | 40.0183 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.4% | 39.14% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:30:13.701 | 40.0183 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.13% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:30:14.021 | 40.0043 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.13% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:30:14.351 | 39.9375 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.43% | 39.12% | 3905.9802
2021-02-02 | 15:30:14.661 | 40.0203 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.12% | 3905.9702
2021-02-02 | 15:30:14.991 | 40.0502 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.11% | 28.92% | 39.45% | 39.17% | 3905.9702
2021-02-02 | 15:30:15.331 | 40.0844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.09% | 28.89% | 39.45% | 39.12% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:30:15.621 | 40.0844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.44% | 39.1% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:30:15.941 | 40.0329 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.88% | 39.44% | 39.13% | 3906.0718
2021-02-02 | 15:30:16.271 | 40.0217 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.16% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:30:16.591 | 40.0422 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.17% | 13.11% | 28.93% | 39.42% | 39.12% | 3905.9902
2021-02-02 | 15:30:16.901 | 40.0331 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.9% | 39.45% | 39.11% | 3906.0059
2021-02-02 | 15:30:17.221 | 39.9935 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.9% | 39.46% | 39.11% | 3905.9194
2021-02-02 | 15:30:17.551 | 39.9778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.89% | 39.45% | 39.05% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:30:17.861 | 39.9424 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.43% | 39.13% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:30:18.181 | 40.0472 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.18% | 13.11% | 28.92% | 39.44% | 39.12% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:30:18.511 | 39.9697 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.18% | 13.1% | 28.9% | 39.4% | 39.07% | 3906.3872
2021-02-02 | 15:30:18.831 | 39.9756 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.11% | 28.9% | 39.41% | 39.08% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:30:19.141 | 40.0655 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.43% | 39.1% | 3906.499
2021-02-02 | 15:30:19.471 | 39.9071 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.16% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:30:19.781 | 39.9198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.1% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:30:20.101 | 40.0711 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.1% | 28.91% | 39.42% | 39.11% | 3906.9316
2021-02-02 | 15:30:20.421 | 39.9717 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.89% | 39.44% | 39.13% | 3906.9316
2021-02-02 | 15:30:20.741 | 39.9279 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.89% | 39.43% | 39.13% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:30:21.061 | 40.0786 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.1% | 28.91% | 39.41% | 39.12% | 3906.7332
2021-02-02 | 15:30:21.381 | 39.8825 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.1% | 28.91% | 39.41% | 39.08% | 3906.489
2021-02-02 | 15:30:21.711 | 40.1381 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.1% | 28.91% | 39.4% | 39.11% | 3906.9114
2021-02-02 | 15:30:22.021 | 40.0821 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.11% | 3906.5652
2021-02-02 | 15:30:22.351 | 39.9505 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.09% | 28.9% | 39.41% | 39.11% | 3906.7585
2021-02-02 | 15:30:22.671 | 40.0622 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.41% | 39.11% | 3906.9111
2021-02-02 | 15:30:22.981 | 39.9917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.11% | 28.92% | 39.42% | 39.11% | 3906.6111
2021-02-02 | 15:30:23.301 | 39.9507 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.91% | 39.4% | 39.11% | 3906.7942
2021-02-02 | 15:30:23.621 | 40.1457 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.09% | 3906.9673
2021-02-02 | 15:30:23.941 | 40.0521 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.09% | 3906.9673
2021-02-02 | 15:30:24.261 | 39.9676 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.4% | 39.1% | 3906.8401
2021-02-02 | 15:30:24.601 | 39.8705 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.91% | 39.45% | 39.11% | 3906.7739
2021-02-02 | 15:30:24.901 | 39.8705 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.09% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:30:25.221 | 40.1327 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.09% | 28.88% | 39.39% | 39.09% | 3906.8655
2021-02-02 | 15:30:25.551 | 40.0319 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.16% | 13.1% | 28.91% | 39.39% | 39.11% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:30:25.861 | 39.9823 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.91% | 39.4% | 39.11% | 3906.9265
2021-02-02 | 15:30:26.181 | 40.0652 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.91% | 39.42% | 39.11% | 3906.8655
2021-02-02 | 15:30:26.501 | 39.9917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.43% | 39.08% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:30:26.831 | 40.0758 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.91% | 39.39% | 39.17% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:30:27.151 | 40.0265 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.88% | 39.43% | 39.05% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:30:27.461 | 39.9048 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.9% | 39.47% | 39.08% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:30:27.791 | 40.0523 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.42% | 39.11% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:30:28.101 | 39.949 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.09% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:30:28.421 | 39.9494 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.17% | 13.11% | 28.91% | 39.38% | 39.07% | 3906.7537
2021-02-02 | 15:30:28.751 | 40.0469 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.11% | 28.9% | 39.41% | 39.08% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:30:29.061 | 40.0589 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.11% | 28.91% | 39.4% | 39.08% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:30:29.381 | 40.0376 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.45% | 39.08% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:30:29.701 | 40.058 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.91% | 39.4% | 39.06% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:30:30.021 | 40.0003 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.91% | 39.39% | 39.09% | 3906.6824
2021-02-02 | 15:30:30.341 | 39.9154 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.89% | 39.42% | 39.09% | 3906.7791
2021-02-02 | 15:30:30.671 | 40.0344 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.12% | 3906.6265
2021-02-02 | 15:30:30.991 | 39.9951 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.11% | 28.9% | 39.4% | 39.01% | 3906.4993
2021-02-02 | 15:30:31.301 | 40.0477 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.89% | 39.36% | 39.08% | 3906.5398
2021-02-02 | 15:30:31.631 | 40.0986 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.08% | 28.89% | 39.41% | 39.06% | 3906.311
2021-02-02 | 15:30:31.941 | 39.9865 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.89% | 39.4% | 39.07% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:30:32.261 | 39.9552 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.36% | 39.08% | 3906.8604
2021-02-02 | 15:30:32.581 | 40.0114 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.39% | 39.08% | 3906.8604
2021-02-02 | 15:30:32.901 | 39.9643 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.4% | 39.06% | 3906.6672
2021-02-02 | 15:30:33.221 | 40.0433 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.89% | 39.42% | 39.06% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:30:33.541 | 40.0628 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.1% | 28.9% | 39.39% | 39.1% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:30:33.871 | 40.011 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.09% | 28.89% | 39.42% | 39.04% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:30:34.181 | 40.0397 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.89% | 39.4% | 39.05% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:30:34.501 | 40.0235 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.39% | 39.06% | 3906.3518
2021-02-02 | 15:30:34.831 | 40.0812 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.39% | 39.05% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:30:35.141 | 39.9651 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.89% | 39.4% | 39.06% | 3906.0415
2021-02-02 | 15:30:35.461 | 39.993 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.9% | 39.39% | 39.06% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:30:35.801 | 40.0041 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.88% | 39.41% | 39.07% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:30:36.091 | 40.0041 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.88% | 39.4% | 39.06% | 3906.5247
2021-02-02 | 15:30:36.101 | 40.0041 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.88% | 39.39% | 39.05% | 3906.3213
2021-02-02 | 15:30:36.421 | 40.0003 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.4% | 39.05% | 3906.3567
2021-02-02 | 15:30:36.741 | 40.0283 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.37% | 39.03% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:30:37.061 | 39.9771 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.37% | 39.08% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:30:37.381 | 39.9612 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.41% | 39.01% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:30:37.711 | 40.0339 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.91% | 39.37% | 39.12% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:30:38.021 | 40.0653 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.89% | 39.35% | 39.07% | 3906.6265
2021-02-02 | 15:30:38.341 | 40.0356 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.35% | 39.02% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:30:38.661 | 40.0793 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.88% | 39.37% | 39.04% | 3906.55
2021-02-02 | 15:30:38.991 | 39.9792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.9% | 39.4% | 39.07% | 3906.55
2021-02-02 | 15:30:39.301 | 40.0944 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.1% | 28.88% | 39.39% | 39.07% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:30:39.621 | 39.9973 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.88% | 39.38% | 39.03% | 3906.1838
2021-02-02 | 15:30:39.941 | 39.9014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.09% | 28.88% | 39.39% | 39.07% | 3906.5754
2021-02-02 | 15:30:40.261 | 40.0783 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.88% | 39.39% | 39.07% | 3906.5754
2021-02-02 | 15:30:40.581 | 40.1147 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.87% | 39.37% | 39.04% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:30:40.911 | 40.042 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.08% | 28.87% | 39.39% | 39.04% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:30:41.221 | 40.0057 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.87% | 39.43% | 39.06% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:30:41.541 | 40.0516 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.1% | 28.87% | 39.39% | 39% | 3906.3059
2021-02-02 | 15:30:41.871 | 40.0732 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.87% | 39.39% | 38.95% | 3906.4077
2021-02-02 | 15:30:42.181 | 40.0054 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.87% | 39.38% | 39.03% | 3906.3823
2021-02-02 | 15:30:42.501 | 40.0837 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.08% | 28.86% | 39.38% | 39.04% | 3906.5195
2021-02-02 | 15:30:42.831 | 40.0529 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.09% | 28.87% | 39.37% | 39% | 3906.3262
2021-02-02 | 15:30:43.141 | 40.0189 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.09% | 28.87% | 39.37% | 39.02% | 3906.1125
2021-02-02 | 15:30:43.461 | 39.9729 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.07% | 28.85% | 39.39% | 39.05% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:30:43.781 | 40.0487 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.87% | 39.38% | 39.03% | 3905.9805
2021-02-02 | 15:30:44.111 | 40.0089 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.09% | 28.87% | 39.38% | 39.01% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:30:44.421 | 40.083 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.85% | 39.38% | 39.04% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:30:44.741 | 39.8888 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.85% | 39.39% | 39.04% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:30:45.071 | 40.143 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.86% | 39.36% | 39.01% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:30:45.381 | 40.0175 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.86% | 39.41% | 39.04% | 3905.533
2021-02-02 | 15:30:45.701 | 39.6905 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.11% | 28.91% | 39.39% | 38.99% | 3905.7007
2021-02-02 | 15:30:46.031 | 40.0478 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.87% | 39.4% | 38.99% | 3906.6772
2021-02-02 | 15:30:46.351 | 40.3292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.09% | 28.88% | 39.41% | 39.05% | 3905.2686
2021-02-02 | 15:30:46.661 | 39.4636 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.18% | 13.12% | 28.94% | 39.37% | 38.99% | 3904.7959
2021-02-02 | 15:30:46.991 | 40.0791 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.94% | 39.37% | 38.99% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:30:47.301 | 39.9042 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.91% | 39.37% | 39.02% | 3904.562
2021-02-02 | 15:30:47.621 | 40.0517 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.1% | 28.91% | 39.36% | 39.02% | 3904.562
2021-02-02 | 15:30:47.951 | 40.2201 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.09% | 28.89% | 39.38% | 39.01% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:30:48.261 | 40.1356 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.89% | 39.32% | 39.01% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:30:48.581 | 39.9947 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.36% | 39.01% | 3904.8975
2021-02-02 | 15:30:48.901 | 40.1508 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.1% | 28.87% | 39.36% | 39.01% | 3903.749
2021-02-02 | 15:30:49.231 | 39.9589 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.89% | 39.38% | 38.95% | 3903.749
2021-02-02 | 15:30:49.541 | 40.1347 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.1% | 28.9% | 39.36% | 39.02% | 3903.9473
2021-02-02 | 15:30:49.861 | 40.0818 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.1% | 28.9% | 39.37% | 39.02% | 3903.668
2021-02-02 | 15:30:50.181 | 40.0085 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.36% | 39% | 3903.749
2021-02-02 | 15:30:50.501 | 40.1342 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.88% | 39.31% | 39.02% | 3903.749
2021-02-02 | 15:30:50.821 | 39.9831 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.09% | 28.88% | 39.37% | 39.02% | 3903.3884
2021-02-02 | 15:30:51.151 | 40.0217 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.14% | 13.09% | 28.9% | 39.35% | 39.02% | 3903.3274
2021-02-02 | 15:30:51.461 | 40.0516 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.1% | 28.9% | 39.36% | 39% | 3903.0381
2021-02-02 | 15:30:51.781 | 39.8474 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.1% | 28.89% | 39.34% | 39.02% | 3903.4697
2021-02-02 | 15:30:52.111 | 40.2107 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.09% | 28.87% | 39.35% | 39.02% | 3903.4697
2021-02-02 | 15:30:52.421 | 39.8148 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.88% | 39.31% | 39.02% | 3903.165
2021-02-02 | 15:30:52.741 | 40.1533 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.87% | 39.33% | 39.01% | 3903.2869
2021-02-02 | 15:30:53.071 | 40.1035 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.12% | 13.09% | 28.88% | 39.35% | 39.06% | 3902.1953
2021-02-02 | 15:30:53.381 | 39.9788 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.87% | 39.33% | 39.02% | 3902.439
2021-02-02 | 15:30:53.701 | 40.2828 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.85% | 39.35% | 39% | 3902.439
2021-02-02 | 15:30:54.021 | 40.0104 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.85% | 39.35% | 39.03% | 3902.1191
2021-02-02 | 15:30:54.341 | 40.0553 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.11% | 13.1% | 28.88% | 39.36% | 38.98% | 3902.7283
2021-02-02 | 15:30:54.661 | 40.0969 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.09% | 28.87% | 39.35% | 39% | 3902.7283
2021-02-02 | 15:30:54.981 | 40.0471 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.08% | 28.86% | 39.34% | 39.01% | 3902.1853
2021-02-02 | 15:30:55.311 | 40.1314 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.09% | 28.86% | 39.31% | 39.02% | 3902.3882
2021-02-02 | 15:30:55.621 | 40.046 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.09% | 13.09% | 28.86% | 39.34% | 38.98% | 3902.3831
2021-02-02 | 15:30:55.941 | 40.0148 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.86% | 39.35% | 38.99% | 3902.2969
2021-02-02 | 15:30:56.271 | 40.0726 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.1% | 13.08% | 28.86% | 39.33% | 39.02% | 3902.4746
2021-02-02 | 15:30:56.581 | 40.0906 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.85% | 39.29% | 39.01% | 3902.2056
2021-02-02 | 15:30:56.901 | 40.0786 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.85% | 39.34% | 38.99% | 3902.0735
2021-02-02 | 15:30:57.221 | 39.9915 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.85% | 39.35% | 39.02% | 3902.0735
2021-02-02 | 15:30:57.541 | 40.1347 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.86% | 39.34% | 38.99% | 3902.0735
2021-02-02 | 15:30:57.861 | 39.9954 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.84% | 39.33% | 38.99% | 3902.1599
2021-02-02 | 15:30:58.191 | 40.0424 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.08% | 28.84% | 39.36% | 38.97% | 3902.1853
2021-02-02 | 15:30:58.501 | 39.9832 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.84% | 39.38% | 38.98% | 3902.1902
2021-02-02 | 15:30:58.821 | 40.0628 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.85% | 39.34% | 39% | 3902.3374
2021-02-02 | 15:30:59.151 | 40.0422 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.85% | 39.32% | 39.02% | 3901.9314
2021-02-02 | 15:30:59.461 | 40.1438 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.08% | 28.85% | 39.3% | 39.02% | 3902.033
2021-02-02 | 15:30:59.781 | 39.9853 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.08% | 28.84% | 39.32% | 38.99% | 3901.8757
2021-02-02 | 15:31:00.111 | 39.9422 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.08% | 28.84% | 39.3% | 38.96% | 3901.8757
2021-02-02 | 15:31:00.431 | 39.963 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.33% | 38.91% | 3902.3069
2021-02-02 | 15:31:00.741 | 40.0706 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.84% | 39.31% | 38.91% | 3902.3171
2021-02-02 | 15:31:01.061 | 39.949 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.84% | 39.31% | 38.96% | 3902.6013
2021-02-02 | 15:31:01.391 | 40.0915 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.84% | 39.3% | 38.97% | 3902.708
2021-02-02 | 15:31:01.701 | 39.8612 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.08% | 13.08% | 28.84% | 39.26% | 38.96% | 3902.8044
2021-02-02 | 15:31:02.021 | 40.0178 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.84% | 39.28% | 38.97% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:31:02.351 | 40.033 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.08% | 28.84% | 39.28% | 38.99% | 3902.7029
2021-02-02 | 15:31:02.661 | 40.0683 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.29% | 38.98% | 3902.9314
2021-02-02 | 15:31:02.981 | 39.9943 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.3% | 38.96% | 3902.7688
2021-02-02 | 15:31:03.301 | 40.0458 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.82% | 39.28% | 38.97% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:31:03.621 | 39.9655 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.26% | 38.97% | 3903.2361
2021-02-02 | 15:31:03.941 | 39.971 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.28% | 38.94% | 3903.6526
2021-02-02 | 15:31:04.271 | 39.9978 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.82% | 39.26% | 38.9% | 3903.2769
2021-02-02 | 15:31:04.581 | 40.0664 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.82% | 39.28% | 38.98% | 3903.3987
2021-02-02 | 15:31:04.901 | 39.9786 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.82% | 39.27% | 38.97% | 3903.2007
2021-02-02 | 15:31:05.231 | 40.0077 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.82% | 39.25% | 38.97% | 3903.4951
2021-02-02 | 15:31:05.541 | 40.0784 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.82% | 39.27% | 38.96% | 3903.3936
2021-02-02 | 15:31:05.861 | 39.8851 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.07% | 28.82% | 39.26% | 38.95% | 3903.7644
2021-02-02 | 15:31:06.181 | 39.9227 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.07% | 28.82% | 39.28% | 38.93% | 3904.1606
2021-02-02 | 15:31:06.511 | 40.1438 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.8% | 39.24% | 38.92% | 3903.8965
2021-02-02 | 15:31:06.821 | 39.977 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.07% | 28.83% | 39.24% | 38.95% | 3903.7441
2021-02-02 | 15:31:07.141 | 40.0036 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.24% | 38.96% | 3903.8457
2021-02-02 | 15:31:07.471 | 40.0238 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.25% | 38.95% | 3903.4797
2021-02-02 | 15:31:07.781 | 39.9142 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.82% | 39.28% | 38.94% | 3903.8152
2021-02-02 | 15:31:08.101 | 40.1993 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.82% | 39.25% | 38.96% | 3903.8152
2021-02-02 | 15:31:08.431 | 39.8292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.06% | 28.83% | 39.26% | 38.96% | 3903.6577
2021-02-02 | 15:31:08.741 | 39.9424 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.26% | 38.93% | 3904.0842
2021-02-02 | 15:31:09.061 | 40.2036 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.24% | 38.92% | 3904.0842
2021-02-02 | 15:31:09.391 | 39.9089 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.22% | 38.87% | 3904.0842
2021-02-02 | 15:31:09.701 | 39.9337 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.82% | 39.24% | 38.94% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:31:10.021 | 40.048 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.27% | 38.9% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:31:10.341 | 40.0563 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.27% | 38.91% | 3904.1047
2021-02-02 | 15:31:10.661 | 39.8222 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.27% | 38.92% | 3904.054
2021-02-02 | 15:31:10.981 | 40.0651 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.06% | 28.8% | 39.25% | 38.91% | 3904.3689
2021-02-02 | 15:31:11.321 | 39.917 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.25% | 38.93% | 3904.2876
2021-02-02 | 15:31:11.621 | 39.917 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.82% | 39.35% | 38.93% | 3904.6028
2021-02-02 | 15:31:11.941 | 39.9805 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.26% | 38.93% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:31:12.261 | 40.0408 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.8% | 39.25% | 38.95% | 3904.6128
2021-02-02 | 15:31:12.591 | 40.0072 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.07% | 28.81% | 39.28% | 38.94% | 3904.679
2021-02-02 | 15:31:12.901 | 39.9327 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.25% | 38.92% | 3904.679
2021-02-02 | 15:31:13.221 | 40.0486 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.27% | 38.92% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:31:13.551 | 39.9942 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.28% | 38.92% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:31:13.861 | 40.0275 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.23% | 38.92% | 3905.3245
2021-02-02 | 15:31:14.181 | 40.0192 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.23% | 38.93% | 3905.0652
2021-02-02 | 15:31:14.511 | 40.0112 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.27% | 38.96% | 3905.0244
2021-02-02 | 15:31:14.821 | 39.9899 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.27% | 38.96% | 3905.2278
2021-02-02 | 15:31:15.141 | 39.94 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.26% | 38.97% | 3905.1262
2021-02-02 | 15:31:15.481 | 40.0025 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.26% | 38.92% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:31:15.781 | 40.0025 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.25% | 38.92% | 3904.9075
2021-02-02 | 15:31:16.101 | 39.9101 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.25% | 38.95% | 3905.0752
2021-02-02 | 15:31:16.431 | 39.8518 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.83% | 39.28% | 38.92% | 3905.3193
2021-02-02 | 15:31:16.741 | 39.883 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.84% | 39.3% | 38.91% | 3905.4058
2021-02-02 | 15:31:17.061 | 39.883 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.24% | 38.93% | 3905.4058
2021-02-02 | 15:31:17.381 | 39.9692 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.23% | 38.91% | 3905.7668
2021-02-02 | 15:31:17.701 | 40.0715 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.28% | 38.93% | 3906.0923
2021-02-02 | 15:31:18.021 | 39.9006 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.07% | 28.81% | 39.23% | 38.92% | 3906.5093
2021-02-02 | 15:31:18.341 | 39.9222 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.25% | 38.93% | 3906.6111
2021-02-02 | 15:31:18.671 | 40.0411 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.06% | 28.83% | 39.24% | 38.85% | 3906.9265
2021-02-02 | 15:31:18.981 | 39.9364 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.25% | 38.92% | 3906.9114
2021-02-02 | 15:31:19.301 | 39.9764 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.21% | 38.95% | 3907.4099
2021-02-02 | 15:31:19.631 | 39.9433 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.82% | 39.23% | 38.95% | 3907.5933
2021-02-02 | 15:31:19.941 | 39.991 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.22% | 38.94% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:31:20.261 | 39.9985 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.83% | 39.25% | 38.94% | 3907.7664
2021-02-02 | 15:31:20.591 | 39.8359 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.07% | 28.83% | 39.26% | 38.94% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:31:20.901 | 39.9316 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.25% | 38.91% | 3907.8374
2021-02-02 | 15:31:21.221 | 40.0172 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.82% | 39.21% | 38.93% | 3907.9443
2021-02-02 | 15:31:21.541 | 39.9087 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.83% | 39.23% | 38.93% | 3907.9751
2021-02-02 | 15:31:21.861 | 40.0275 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.27% | 38.94% | 3908.4026
2021-02-02 | 15:31:22.181 | 39.9229 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.21% | 38.92% | 3908.4026
2021-02-02 | 15:31:22.511 | 39.9553 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.08% | 28.84% | 39.23% | 38.91% | 3908.3823
2021-02-02 | 15:31:22.821 | 40.0974 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.06% | 28.83% | 39.24% | 38.95% | 3908.092
2021-02-02 | 15:31:23.141 | 39.9601 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.83% | 39.25% | 38.93% | 3908.2041
2021-02-02 | 15:31:23.461 | 39.9604 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.23% | 38.93% | 3908.4841
2021-02-02 | 15:31:23.801 | 39.9711 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.83% | 39.22% | 38.95% | 3908.4944
2021-02-02 | 15:31:24.091 | 39.9711 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.83% | 39.22% | 38.94% | 3908.4944
2021-02-02 | 15:31:24.101 | 39.9711 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.84% | 39.21% | 38.94% | 3908.4077
2021-02-02 | 15:31:24.421 | 39.9454 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.21% | 38.92% | 3908.3262
2021-02-02 | 15:31:24.751 | 39.95 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.08% | 28.84% | 39.24% | 38.92% | 3908.3213
2021-02-02 | 15:31:25.061 | 40.1463 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.84% | 39.21% | 38.92% | 3908.1277
2021-02-02 | 15:31:25.381 | 39.7759 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.84% | 39.23% | 38.94% | 3907.9292
2021-02-02 | 15:31:25.711 | 39.9643 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.07% | 28.84% | 39.21% | 38.96% | 3908.5044
2021-02-02 | 15:31:26.021 | 40.1521 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.84% | 39.22% | 38.92% | 3908.321
2021-02-02 | 15:31:26.341 | 39.8397 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.82% | 39.23% | 38.98% | 3908.0259
2021-02-02 | 15:31:26.671 | 40.1885 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.06% | 13.07% | 28.84% | 39.21% | 38.97% | 3908.428
2021-02-02 | 15:31:26.981 | 39.9745 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.84% | 39.22% | 38.92% | 3907.6694
2021-02-02 | 15:31:27.301 | 39.9409 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.22% | 38.94% | 3908.0051
2021-02-02 | 15:31:27.631 | 40.1734 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.05% | 28.81% | 39.24% | 38.94% | 3908.1226
2021-02-02 | 15:31:27.941 | 40.0341 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.06% | 28.81% | 39.2% | 38.95% | 3908.2346
2021-02-02 | 15:31:28.261 | 40.025 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.82% | 39.24% | 38.93% | 3908.2346
2021-02-02 | 15:31:28.581 | 39.995 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.27% | 38.94% | 3907.9392
2021-02-02 | 15:31:28.901 | 40.0272 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.07% | 28.82% | 39.25% | 38.94% | 3907.802
2021-02-02 | 15:31:29.221 | 40.032 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.83% | 39.21% | 38.94% | 3907.644
2021-02-02 | 15:31:29.541 | 40.0568 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.07% | 13.08% | 28.85% | 39.23% | 38.91% | 3907.644
2021-02-02 | 15:31:29.871 | 40.0453 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.82% | 39.2% | 38.89% | 3907.7205
2021-02-02 | 15:31:30.181 | 39.8925 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.24% | 38.89% | 3908.0564
2021-02-02 | 15:31:30.501 | 40.1409 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.07% | 28.82% | 39.23% | 38.91% | 3907.3184
2021-02-02 | 15:31:30.831 | 39.9358 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.82% | 39.24% | 38.88% | 3907.1353
2021-02-02 | 15:31:31.141 | 40.2568 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.24% | 38.93% | 3907.2573
2021-02-02 | 15:31:31.461 | 39.8894 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.22% | 38.95% | 3906.5806
2021-02-02 | 15:31:31.791 | 39.9868 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.05% | 28.81% | 39.14% | 38.93% | 3907.064
2021-02-02 | 15:31:32.101 | 40.1176 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.14% | 38.92% | 3906.8198
2021-02-02 | 15:31:32.421 | 39.8313 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.8% | 39.22% | 38.93% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:31:32.741 | 40.187 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.3% | 38.91% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:31:33.061 | 40.1404 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.24% | 38.92% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:31:33.381 | 39.807 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.21% | 38.91% | 3906.1685
2021-02-02 | 15:31:33.711 | 40.0504 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.22% | 38.87% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:31:34.021 | 40.0709 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.23% | 38.96% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:31:34.341 | 39.8929 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.23% | 38.96% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:31:34.661 | 40.0477 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.82% | 39.23% | 38.92% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:31:34.991 | 40.1007 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.23% | 38.87% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:31:35.301 | 39.9883 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.21% | 38.87% | 3906.082
2021-02-02 | 15:31:35.621 | 40.0918 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.06% | 28.8% | 39.23% | 38.92% | 3905.7212
2021-02-02 | 15:31:35.941 | 39.9236 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.17% | 38.9% | 3906.0208
2021-02-02 | 15:31:36.261 | 39.9398 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.2% | 38.92% | 3906.428
2021-02-02 | 15:31:36.581 | 40.0406 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.2% | 38.91% | 3906.1687
2021-02-02 | 15:31:36.911 | 39.9429 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.16% | 38.92% | 3905.7363
2021-02-02 | 15:31:37.221 | 39.858 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.06% | 28.81% | 39.23% | 38.9% | 3905.7363
2021-02-02 | 15:31:37.541 | 39.9972 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.04% | 13.07% | 28.82% | 39.21% | 38.88% | 3906.2449
2021-02-02 | 15:31:37.871 | 40.0186 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.82% | 39.2% | 38.88% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:31:38.181 | 39.9697 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.23% | 38.9% | 3906.4128
2021-02-02 | 15:31:38.501 | 40.1206 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.24% | 38.93% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:31:38.831 | 39.9597 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.05% | 28.81% | 39.19% | 38.92% | 3906.072
2021-02-02 | 15:31:39.141 | 39.9305 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.24% | 38.91% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:31:39.461 | 40.1293 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.2% | 38.92% | 3906.2195
2021-02-02 | 15:31:39.781 | 39.8789 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.8% | 39.26% | 38.92% | 3906.4839
2021-02-02 | 15:31:40.121 | 40.1159 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.21% | 38.87% | 3906.4685
2021-02-02 | 15:31:40.421 | 40.1159 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.21% | 38.91% | 3906.1938
2021-02-02 | 15:31:40.741 | 39.9678 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.21% | 38.92% | 3906.082
2021-02-02 | 15:31:41.071 | 39.9861 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.23% | 38.94% | 3906.1228
2021-02-02 | 15:31:41.381 | 40.0472 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.23% | 38.9% | 3906.011
2021-02-02 | 15:31:41.701 | 39.9823 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.21% | 38.89% | 3905.8989
2021-02-02 | 15:31:42.031 | 40.0628 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.77% | 39.23% | 38.89% | 3906.1685
2021-02-02 | 15:31:42.341 | 39.9476 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.22% | 38.89% | 3906.2449
2021-02-02 | 15:31:42.661 | 39.8114 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.22% | 38.9% | 3906.606
2021-02-02 | 15:31:42.991 | 40.1617 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.2% | 38.91% | 3906.1838
2021-02-02 | 15:31:43.301 | 40.0928 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.22% | 38.94% | 3905.4922
2021-02-02 | 15:31:43.621 | 39.9708 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.21% | 38.91% | 3905.7617
2021-02-02 | 15:31:43.941 | 40.1524 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.31% | 38.91% | 3905.7617
2021-02-02 | 15:31:44.261 | 39.8179 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.23% | 38.89% | 3905.7415
2021-02-02 | 15:31:44.581 | 40.1792 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.24% | 38.89% | 3906.5906
2021-02-02 | 15:31:44.901 | 40.114 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.21% | 38.87% | 3906.5906
2021-02-02 | 15:31:45.231 | 39.757 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.05% | 28.78% | 39.23% | 38.81% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:31:45.541 | 40.0995 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.23% | 38.92% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:31:45.861 | 40.1382 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.22% | 38.89% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:31:46.191 | 40.0542 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.25% | 38.86% | 3905.543
2021-02-02 | 15:31:46.501 | 40.0636 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.25% | 38.89% | 3905.665
2021-02-02 | 15:31:46.821 | 40.0965 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.23% | 38.9% | 3905.6091
2021-02-02 | 15:31:47.151 | 39.9992 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.05% | 28.77% | 39.27% | 38.93% | 3905.4922
2021-02-02 | 15:31:47.461 | 39.9632 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.78% | 39.22% | 38.89% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:31:47.781 | 40.1799 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.23% | 38.87% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:31:48.101 | 39.8856 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.23% | 38.87% | 3906.1331
2021-02-02 | 15:31:48.421 | 40.1198 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.78% | 39.24% | 38.87% | 3906.7585
2021-02-02 | 15:31:48.741 | 39.9928 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.24% | 38.87% | 3906.3567
2021-02-02 | 15:31:49.071 | 39.9173 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.31% | 38.91% | 3906.6824
2021-02-02 | 15:31:49.381 | 40.1398 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.77% | 39.25% | 38.87% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:31:49.721 | 40.0304 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.25% | 38.87% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:31:50.031 | 40.0304 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.78% | 39.26% | 38.87% | 3907.2725
2021-02-02 | 15:31:50.341 | 40.0374 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.28% | 38.87% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:31:50.661 | 40.0008 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.26% | 38.87% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:31:50.991 | 39.9916 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.27% | 38.86% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:31:51.311 | 39.9626 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.26% | 38.86% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:31:51.621 | 40.0609 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.28% | 38.9% | 3906.6926
2021-02-02 | 15:31:51.941 | 40.0059 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.28% | 38.9% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:31:52.271 | 39.9447 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.25% | 38.9% | 3906.8503
2021-02-02 | 15:31:52.581 | 40.0439 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.27% | 38.88% | 3907.186
2021-02-02 | 15:31:52.901 | 40.0467 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.28% | 38.88% | 3906.9622
2021-02-02 | 15:31:53.231 | 39.8895 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.28% | 38.89% | 3906.5957
2021-02-02 | 15:31:53.541 | 40.0639 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.26% | 38.88% | 3906.8147
2021-02-02 | 15:31:53.861 | 40.0267 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.26% | 38.86% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:31:54.191 | 40.034 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.3% | 38.86% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:31:54.501 | 40.0771 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.29% | 38.88% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:31:54.821 | 39.986 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.29% | 38.88% | 3906.1382
2021-02-02 | 15:31:55.151 | 39.9898 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.28% | 38.83% | 3905.7007
2021-02-02 | 15:31:55.461 | 40.0682 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.28% | 38.86% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:31:55.781 | 40.0766 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.75% | 39.27% | 38.87% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:31:56.101 | 39.9975 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.25% | 38.88% | 3905.3906
2021-02-02 | 15:31:56.431 | 39.9974 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.27% | 38.88% | 3905.6956
2021-02-02 | 15:31:56.741 | 40.1259 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.27% | 38.86% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:31:57.061 | 40.1259 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.29% | 38.85% | 3905.4109
2021-02-02 | 15:31:57.391 | 39.9984 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.77% | 39.29% | 38.9% | 3905.1619
2021-02-02 | 15:31:57.701 | 39.9004 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.31% | 38.85% | 3904.938
2021-02-02 | 15:31:58.021 | 39.9623 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.28% | 38.85% | 3905.0144
2021-02-02 | 15:31:58.351 | 39.8731 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.23% | 38.84% | 3905.1973
2021-02-02 | 15:31:58.661 | 40.0162 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.29% | 38.85% | 3904.9026
2021-02-02 | 15:31:58.981 | 39.9375 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.77% | 39.28% | 38.85% | 3904.8569
2021-02-02 | 15:31:59.301 | 40.0736 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.27% | 38.88% | 3904.7754
2021-02-02 | 15:31:59.621 | 39.8712 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.28% | 38.85% | 3904.3994
2021-02-02 | 15:31:59.941 | 40.0767 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.27% | 38.85% | 3904.8364
2021-02-02 | 15:32:00.271 | 40.0066 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.22% | 38.87% | 3904.7805
2021-02-02 | 15:32:00.581 | 39.9939 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.28% | 38.84% | 3904.7805
2021-02-02 | 15:32:00.901 | 40.0755 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.23% | 38.88% | 3904.3689
2021-02-02 | 15:32:01.241 | 40.0588 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.23% | 38.86% | 3904.0488
2021-02-02 | 15:32:01.541 | 40.0588 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.75% | 39.25% | 38.86% | 3904.0793
2021-02-02 | 15:32:01.861 | 39.9208 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.3% | 38.85% | 3904.1404
2021-02-02 | 15:32:02.181 | 40.0122 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.3% | 38.84% | 3904.2419
2021-02-02 | 15:32:02.501 | 39.9927 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.27% | 38.83% | 3904.5264
2021-02-02 | 15:32:02.821 | 39.959 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.26% | 38.84% | 3904.0586
2021-02-02 | 15:32:03.141 | 39.9272 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.29% | 38.88% | 3904.1758
2021-02-02 | 15:32:03.471 | 39.89 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.24% | 38.8% | 3904.1099
2021-02-02 | 15:32:03.781 | 40.2273 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.24% | 38.85% | 3903.6882
2021-02-02 | 15:32:04.101 | 39.9296 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.27% | 38.86% | 3903.5916
2021-02-02 | 15:32:04.431 | 39.942 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.27% | 38.9% | 3903.6677
2021-02-02 | 15:32:04.741 | 40.2929 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.29% | 38.87% | 3903.7136
2021-02-02 | 15:32:05.061 | 40.0377 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.28% | 38.86% | 3903.2261
2021-02-02 | 15:32:05.391 | 40.0703 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.28% | 38.89% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:32:05.701 | 39.8257 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.28% | 38.85% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:32:06.021 | 40.2629 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13% | 28.71% | 39.29% | 38.87% | 3903.8152
2021-02-02 | 15:32:06.351 | 39.7689 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.29% | 38.86% | 3903.2869
2021-02-02 | 15:32:06.661 | 39.9294 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.31% | 38.85% | 3903.8965
2021-02-02 | 15:32:06.981 | 39.9945 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.72% | 39.28% | 38.86% | 3903.363
2021-02-02 | 15:32:07.301 | 39.7122 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.24% | 38.85% | 3903.165
2021-02-02 | 15:32:07.631 | 40.0076 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.29% | 38.8% | 3903.5916
2021-02-02 | 15:32:07.941 | 39.9367 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.3% | 38.84% | 3903.5916
2021-02-02 | 15:32:08.261 | 39.8943 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.34% | 38.85% | 3903.4543
2021-02-02 | 15:32:08.591 | 40.1135 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.32% | 38.85% | 3903.5613
2021-02-02 | 15:32:08.901 | 39.9896 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.28% | 38.84% | 3902.9568
2021-02-02 | 15:32:09.221 | 39.9713 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.33% | 38.85% | 3903.0535
2021-02-02 | 15:32:09.551 | 40.169 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.32% | 38.83% | 3903.2209
2021-02-02 | 15:32:09.861 | 39.9808 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.32% | 38.83% | 3902.9468
2021-02-02 | 15:32:10.181 | 39.9009 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.03% | 28.76% | 39.33% | 38.84% | 3903.5408
2021-02-02 | 15:32:10.511 | 40.0493 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.28% | 38.87% | 3903.3376
2021-02-02 | 15:32:10.821 | 40.1598 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.34% | 38.86% | 3902.4949
2021-02-02 | 15:32:11.141 | 39.8982 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.34% | 38.85% | 3902.7437
2021-02-02 | 15:32:11.461 | 40.0237 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.31% | 38.85% | 3902.637
2021-02-02 | 15:32:11.781 | 39.8351 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.3% | 38.81% | 3902.6167
2021-02-02 | 15:32:12.101 | 40.0388 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.34% | 38.86% | 3902.9873
2021-02-02 | 15:32:12.431 | 39.982 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.27% | 38.8% | 3903.0127
2021-02-02 | 15:32:12.741 | 39.9367 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.33% | 38.85% | 3902.8401
2021-02-02 | 15:32:13.061 | 39.8678 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.3% | 38.84% | 3902.8044
2021-02-02 | 15:32:13.391 | 40.0545 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.35% | 38.83% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:32:13.711 | 40.0532 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.34% | 38.8% | 3902.9924
2021-02-02 | 15:32:14.021 | 39.9787 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.33% | 38.84% | 3902.9924
2021-02-02 | 15:32:14.341 | 40.0487 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.33% | 38.82% | 3902.698
2021-02-02 | 15:32:14.671 | 39.9787 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.33% | 38.94% | 3902.302
2021-02-02 | 15:32:14.981 | 39.9535 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.77% | 39.34% | 38.82% | 3902.4744
2021-02-02 | 15:32:15.301 | 39.9943 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.34% | 38.85% | 3902.3477
2021-02-02 | 15:32:15.631 | 40.1591 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.02% | 28.76% | 39.38% | 38.89% | 3902.4998
2021-02-02 | 15:32:15.941 | 40.0508 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.35% | 38.83% | 3902.4998
2021-02-02 | 15:32:16.261 | 40.0258 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.36% | 38.82% | 3902.8909
2021-02-02 | 15:32:16.591 | 39.9639 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.29% | 38.9% | 3902.1799
2021-02-02 | 15:32:16.901 | 40.0131 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.35% | 38.84% | 3902.3425
2021-02-02 | 15:32:17.221 | 39.9348 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.34% | 38.83% | 3902.1445
2021-02-02 | 15:32:17.541 | 39.974 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.29% | 38.86% | 3902.439
2021-02-02 | 15:32:17.861 | 39.7491 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.02% | 28.77% | 39.37% | 38.86% | 3902.9771
2021-02-02 | 15:32:18.181 | 40.0641 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13% | 28.72% | 39.35% | 38.86% | 3902.9771
2021-02-02 | 15:32:18.511 | 39.9745 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.35% | 38.93% | 3903.0786
2021-02-02 | 15:32:18.821 | 40.169 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.93% | 3902.9719
2021-02-02 | 15:32:19.141 | 39.6594 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.33% | 38.83% | 3902.4846
2021-02-02 | 15:32:19.461 | 40.1111 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.88% | 3903.5815
2021-02-02 | 15:32:19.791 | 40.0104 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.36% | 38.91% | 3903.3936
2021-02-02 | 15:32:20.101 | 39.9573 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.74% | 39.37% | 38.8% | 3903.7085
2021-02-02 | 15:32:20.421 | 40.173 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.88% | 13.03% | 28.71% | 39.37% | 38.88% | 3903.5662
2021-02-02 | 15:32:20.751 | 39.9069 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.78% | 39.37% | 39.01% | 3903.5408
2021-02-02 | 15:32:21.061 | 40.0416 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.05% | 28.78% | 39.37% | 38.8% | 3903.4495
2021-02-02 | 15:32:21.391 | 40.135 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.35% | 38.77% | 3903.2971
2021-02-02 | 15:32:21.711 | 40.0105 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.74% | 39.38% | 38.83% | 3903.2717
2021-02-02 | 15:32:22.021 | 40.2057 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.35% | 38.86% | 3903.2817
2021-02-02 | 15:32:22.341 | 39.8732 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.37% | 38.82% | 3903.1345
2021-02-02 | 15:32:22.671 | 40.1229 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.37% | 38.77% | 3903.4038
2021-02-02 | 15:32:22.981 | 39.9387 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.39% | 38.86% | 3903.1091
2021-02-02 | 15:32:23.301 | 39.9366 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.01% | 28.76% | 39.39% | 38.84% | 3903.3936
2021-02-02 | 15:32:23.631 | 39.9662 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.76% | 39.37% | 38.79% | 3903.5356
2021-02-02 | 15:32:23.941 | 40.1678 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.38% | 38.87% | 3903.6069
2021-02-02 | 15:32:24.261 | 39.9074 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.38% | 38.86% | 3903.6372
2021-02-02 | 15:32:24.581 | 40.1129 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.35% | 38.82% | 3903.4087
2021-02-02 | 15:32:24.911 | 39.821 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.83% | 3902.906
2021-02-02 | 15:32:25.221 | 39.9312 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.36% | 38.85% | 3903.4392
2021-02-02 | 15:32:25.541 | 40.2829 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.36% | 38.84% | 3903.1802
2021-02-02 | 15:32:25.871 | 39.8267 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.83% | 3903.3022
2021-02-02 | 15:32:26.181 | 40.1128 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.84% | 3903.6069
2021-02-02 | 15:32:26.501 | 40.0842 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.36% | 38.82% | 3903.3833
2021-02-02 | 15:32:26.831 | 39.8561 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.36% | 38.86% | 3903.3276
2021-02-02 | 15:32:27.141 | 39.865 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.75% | 39.39% | 38.83% | 3903.3276
2021-02-02 | 15:32:27.461 | 39.8092 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.38% | 38.86% | 3903.1548
2021-02-02 | 15:32:27.791 | 40.2177 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.87% | 3904.1709
2021-02-02 | 15:32:28.091 | 39.9272 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.38% | 38.81% | 3903.363
2021-02-02 | 15:32:28.101 | 39.9272 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.81% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:32:28.421 | 40.0875 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.72% | 39.41% | 38.82% | 3902.9924
2021-02-02 | 15:32:28.741 | 40.0316 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.74% | 39.39% | 38.83% | 3903.2563
2021-02-02 | 15:32:29.061 | 40.0721 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.81% | 3902.9111
2021-02-02 | 15:32:29.381 | 39.9099 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.31% | 38.82% | 3902.9722
2021-02-02 | 15:32:29.711 | 40.0379 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.37% | 38.92% | 3903.1194
2021-02-02 | 15:32:30.021 | 39.8665 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.75% | 39.36% | 38.81% | 3903.0786
2021-02-02 | 15:32:30.341 | 39.9443 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.4% | 38.82% | 3903.2615
2021-02-02 | 15:32:30.661 | 40.0225 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.73% | 39.37% | 38.83% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:32:30.991 | 40.0307 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.87% | 3902.8755
2021-02-02 | 15:32:31.301 | 39.8818 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.83% | 3902.7131
2021-02-02 | 15:32:31.621 | 40.2041 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.31% | 38.86% | 3902.7131
2021-02-02 | 15:32:31.951 | 39.7683 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.73% | 39.36% | 38.86% | 3902.8298
2021-02-02 | 15:32:32.261 | 40.1996 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.83% | 3903.541
2021-02-02 | 15:32:32.581 | 39.8122 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.83% | 3902.9465
2021-02-02 | 15:32:32.911 | 39.8161 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.82% | 3903.4849
2021-02-02 | 15:32:33.221 | 40.0573 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.85% | 3903.4849
2021-02-02 | 15:32:33.541 | 39.8744 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.81% | 3903.5815
2021-02-02 | 15:32:33.861 | 39.9594 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.37% | 38.83% | 3904.1455
2021-02-02 | 15:32:34.181 | 39.9856 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.83% | 3903.8557
2021-02-02 | 15:32:34.501 | 39.9316 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.37% | 38.83% | 3903.866
2021-02-02 | 15:32:34.831 | 39.8688 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.37% | 38.86% | 3904.1199
2021-02-02 | 15:32:35.141 | 40.0089 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.37% | 38.83% | 3904.2522
2021-02-02 | 15:32:35.461 | 39.9419 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.82% | 3904.0691
2021-02-02 | 15:32:35.781 | 39.9521 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.73% | 39.33% | 38.83% | 3904.6282
2021-02-02 | 15:32:36.111 | 40.1484 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.39% | 38.83% | 3904.501
2021-02-02 | 15:32:36.421 | 39.9534 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.83% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:32:36.741 | 40.1159 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.36% | 38.83% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:32:37.071 | 40.1159 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.37% | 38.82% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:32:37.381 | 39.9467 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.36% | 38.86% | 3904.2266
2021-02-02 | 15:32:37.701 | 40.1223 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.38% | 38.84% | 3904.811
2021-02-02 | 15:32:38.031 | 39.948 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.39% | 38.82% | 3904.5164
2021-02-02 | 15:32:38.341 | 40.0356 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.4% | 38.8% | 3904.9736
2021-02-02 | 15:32:38.661 | 40.2669 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.39% | 38.81% | 3905.0906
2021-02-02 | 15:32:38.991 | 39.749 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.34% | 38.75% | 3904.491
2021-02-02 | 15:32:39.301 | 40.042 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.84% | 3905.3601
2021-02-02 | 15:32:39.621 | 39.8563 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.39% | 38.83% | 3904.9736
2021-02-02 | 15:32:39.951 | 40.096 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.4% | 38.75% | 3905.6294
2021-02-02 | 15:32:40.261 | 40.0184 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.4% | 38.84% | 3905.1414
2021-02-02 | 15:32:40.581 | 40.0921 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.38% | 38.84% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:32:40.901 | 39.8587 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.4% | 38.83% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:32:41.231 | 39.8576 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.74% | 39.4% | 38.85% | 3905.3145
2021-02-02 | 15:32:41.541 | 39.9875 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.84% | 3905.7212
2021-02-02 | 15:32:41.861 | 40.0388 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.4% | 38.86% | 3905.6907
2021-02-02 | 15:32:42.191 | 39.9568 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.35% | 38.89% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:32:42.501 | 40.0767 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.35% | 38.79% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:32:42.821 | 39.9871 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.03% | 28.72% | 39.36% | 38.79% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:32:43.151 | 39.9655 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.79% | 3905.9448
2021-02-02 | 15:32:43.461 | 39.8567 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.79% | 3906.0718
2021-02-02 | 15:32:43.781 | 40.0695 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.39% | 38.83% | 3906.1685
2021-02-02 | 15:32:44.101 | 40.0862 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.35% | 38.83% | 3906.1636
2021-02-02 | 15:32:44.421 | 39.9043 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.38% | 38.83% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:32:44.741 | 39.8874 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.83% | 3906.5449
2021-02-02 | 15:32:45.081 | 39.7936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.84% | 3906.7739
2021-02-02 | 15:32:45.381 | 39.7936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.81% | 3907.2114
2021-02-02 | 15:32:45.701 | 40.0186 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.81% | 3907.4558
2021-02-02 | 15:32:46.031 | 39.9469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.38% | 38.81% | 3907.6084
2021-02-02 | 15:32:46.341 | 39.9063 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.82% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:32:46.661 | 40.0057 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.39% | 38.82% | 3907.7356
2021-02-02 | 15:32:46.981 | 40.0548 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.84% | 3907.5422
2021-02-02 | 15:32:47.301 | 40.0533 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.82% | 3907.761
2021-02-02 | 15:32:47.621 | 40.0133 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.8% | 3907.8782
2021-02-02 | 15:32:47.941 | 40.018 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.81% | 3908.0564
2021-02-02 | 15:32:48.271 | 40.1001 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.02% | 28.76% | 39.39% | 38.81% | 3908.2295
2021-02-02 | 15:32:48.581 | 39.9783 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.4% | 38.83% | 3907.9395
2021-02-02 | 15:32:48.901 | 40.0399 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.36% | 38.83% | 3907.9392
2021-02-02 | 15:32:49.231 | 40.0492 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.83% | 3907.7307
2021-02-02 | 15:32:49.541 | 39.9167 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.8% | 3907.7815
2021-02-02 | 15:32:49.871 | 39.9704 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.39% | 38.82% | 3908.0818
2021-02-02 | 15:32:50.191 | 40.0996 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.44% | 38.8% | 3907.8171
2021-02-02 | 15:32:50.501 | 39.8706 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.82% | 3907.9648
2021-02-02 | 15:32:50.821 | 39.9701 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.37% | 38.82% | 3907.7356
2021-02-02 | 15:32:51.141 | 40.0621 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.42% | 38.79% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:32:51.461 | 40.1068 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.37% | 38.82% | 3907.2625
2021-02-02 | 15:32:51.781 | 40.068 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.82% | 3907.3184
2021-02-02 | 15:32:52.111 | 40.0218 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.81% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:32:52.421 | 39.8495 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.82% | 3907.0081
2021-02-02 | 15:32:52.741 | 39.9169 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.4% | 38.81% | 3907.2014
2021-02-02 | 15:32:53.061 | 40.0381 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.82% | 3906.9214
2021-02-02 | 15:32:53.391 | 39.8141 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.82% | 3907.0945
2021-02-02 | 15:32:53.701 | 40.0422 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.39% | 38.81% | 3907.1401
2021-02-02 | 15:32:54.021 | 40.0481 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.84% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:32:54.341 | 39.9701 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.84% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:32:54.661 | 40.0288 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.83% | 3906.9622
2021-02-02 | 15:32:54.981 | 39.9537 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.85% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:32:55.321 | 40.0499 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.41% | 38.84% | 3906.8706
2021-02-02 | 15:32:55.621 | 40.0499 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.4% | 38.83% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:32:55.951 | 39.9998 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.4% | 38.85% | 3906.3872
2021-02-02 | 15:32:56.281 | 39.9687 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.38% | 38.85% | 3906.6111
2021-02-02 | 15:32:56.581 | 39.9687 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.39% | 38.83% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:32:56.911 | 40.1764 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.4% | 38.82% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:32:57.231 | 40.0035 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.37% | 38.83% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:32:57.541 | 40.0007 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.83% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:32:57.861 | 39.9244 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.83% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:32:58.181 | 39.9473 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.39% | 38.85% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:32:58.511 | 39.9322 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.39% | 38.89% | 3906.5093
2021-02-02 | 15:32:58.821 | 40.0006 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.89% | 3906.7283
2021-02-02 | 15:32:59.141 | 39.9918 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.89% | 3906.8044
2021-02-02 | 15:32:59.471 | 39.8963 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.86% | 3906.9265
2021-02-02 | 15:32:59.781 | 39.9888 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.85% | 3907.2827
2021-02-02 | 15:33:00.101 | 40.043 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.86% | 3907.2827
2021-02-02 | 15:33:00.421 | 39.8251 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.37% | 38.84% | 3907.0945
2021-02-02 | 15:33:00.741 | 39.9731 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.41% | 38.84% | 3907.5066
2021-02-02 | 15:33:01.061 | 40.1105 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.82% | 3907.074
2021-02-02 | 15:33:01.391 | 39.8692 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.39% | 38.82% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:33:01.701 | 39.9678 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.38% | 38.85% | 3907.6594
2021-02-02 | 15:33:02.021 | 40.2714 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.38% | 38.82% | 3907.6643
2021-02-02 | 15:33:02.351 | 39.8113 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.82% | 3907.6948
2021-02-02 | 15:33:02.661 | 40.1604 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.34% | 38.82% | 3908.2041
2021-02-02 | 15:33:02.981 | 39.9726 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.82% | 3907.5576
2021-02-02 | 15:33:03.301 | 40.0205 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.41% | 38.84% | 3908.1072
2021-02-02 | 15:33:03.611 | 40.0966 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.02% | 28.75% | 39.41% | 38.85% | 3908.092
2021-02-02 | 15:33:03.621 | 40.0966 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.36% | 38.84% | 3908.092
2021-02-02 | 15:33:03.941 | 39.8921 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.38% | 38.82% | 3908.3364
2021-02-02 | 15:33:04.261 | 39.8497 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.84% | 3908.4434
2021-02-02 | 15:33:04.591 | 40.1988 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.8% | 3908.3975
2021-02-02 | 15:33:04.901 | 39.981 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.83% | 3908.1074
2021-02-02 | 15:33:05.221 | 39.9575 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.84% | 3908.2141
2021-02-02 | 15:33:05.551 | 39.9445 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.35% | 38.75% | 3908.7896
2021-02-02 | 15:33:05.861 | 40.0353 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.35% | 38.75% | 3908.6216
2021-02-02 | 15:33:06.181 | 40.0756 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.83% | 3908.7488
2021-02-02 | 15:33:06.511 | 40.0778 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.39% | 38.81% | 3908.8101
2021-02-02 | 15:33:06.821 | 40.0003 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.37% | 38.83% | 3908.3872
2021-02-02 | 15:33:07.141 | 39.978 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.37% | 38.81% | 3908.5044
2021-02-02 | 15:33:07.471 | 40.0201 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.82% | 3908.2549
2021-02-02 | 15:33:07.791 | 40.0623 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.02% | 28.76% | 39.37% | 38.82% | 3908.0259
2021-02-02 | 15:33:08.101 | 39.8521 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.36% | 38.81% | 3908.1785
2021-02-02 | 15:33:08.431 | 40.0059 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.77% | 3908.4128
2021-02-02 | 15:33:08.741 | 39.9413 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.37% | 38.82% | 3908.1123
2021-02-02 | 15:33:09.061 | 40.0242 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.82% | 3908.1226
2021-02-02 | 15:33:09.381 | 40.0553 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.83% | 3907.7256
2021-02-02 | 15:33:09.701 | 40.0498 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.35% | 38.82% | 3907.5066
2021-02-02 | 15:33:10.021 | 40.1278 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.34% | 38.83% | 3907.7051
2021-02-02 | 15:33:10.341 | 39.823 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.33% | 38.81% | 3907.6187
2021-02-02 | 15:33:10.671 | 40.1087 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.75% | 3907.583
2021-02-02 | 15:33:10.981 | 40.1875 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.34% | 38.8% | 3907.2268
2021-02-02 | 15:33:11.301 | 39.855 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.31% | 38.8% | 3907.0081
2021-02-02 | 15:33:11.631 | 40.0573 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.36% | 38.82% | 3907.0688
2021-02-02 | 15:33:11.941 | 39.8841 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.34% | 38.82% | 3907.0688
2021-02-02 | 15:33:12.261 | 39.8977 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.34% | 38.83% | 3907.1353
2021-02-02 | 15:33:12.581 | 40.0131 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.34% | 38.83% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:33:12.901 | 39.8416 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.33% | 38.83% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:33:13.221 | 40.0961 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.34% | 38.83% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:33:13.551 | 40.0555 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.86% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:33:13.861 | 40.0117 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.34% | 38.81% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:33:14.181 | 39.9897 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.33% | 38.82% | 3906.5957
2021-02-02 | 15:33:14.501 | 40.0207 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.77% | 39.35% | 38.82% | 3906.5957
2021-02-02 | 15:33:14.811 | 40.0301 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.32% | 38.79% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:33:14.821 | 40.0301 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.34% | 38.79% | 3906.4434
2021-02-02 | 15:33:15.141 | 40.0998 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.82% | 3906.3262
2021-02-02 | 15:33:15.461 | 39.9546 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.37% | 38.8% | 3906.2856
2021-02-02 | 15:33:15.801 | 40.104 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.33% | 38.81% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:33:16.091 | 40.104 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.33% | 38.82% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:33:16.101 | 40.104 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.82% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:33:16.421 | 40.0457 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.29% | 38.81% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:33:16.751 | 40.1037 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.32% | 38.84% | 3906.4839
2021-02-02 | 15:33:17.061 | 40.1037 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.33% | 38.83% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:33:17.381 | 40.0086 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.36% | 38.8% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:33:17.711 | 39.7839 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.33% | 38.84% | 3906.4636
2021-02-02 | 15:33:18.021 | 40.0053 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.31% | 38.81% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:33:18.341 | 39.9681 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.81% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:33:18.671 | 39.9609 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.33% | 38.81% | 3907.0232
2021-02-02 | 15:33:18.981 | 39.9545 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.35% | 38.81% | 3906.896
2021-02-02 | 15:33:19.301 | 39.9941 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.35% | 38.81% | 3906.896
2021-02-02 | 15:33:19.641 | 40.1811 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.31% | 38.8% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:33:19.951 | 40.1811 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.83% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:33:20.261 | 39.9785 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.77% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:33:20.581 | 39.9482 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.32% | 38.82% | 3907.6033
2021-02-02 | 15:33:20.911 | 40.0482 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.34% | 38.79% | 3907.2166
2021-02-02 | 15:33:21.221 | 39.9971 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.33% | 38.82% | 3907.2166
2021-02-02 | 15:33:21.541 | 39.9672 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.34% | 38.79% | 3907.2166
2021-02-02 | 15:33:21.871 | 39.9438 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.75% | 39.34% | 38.81% | 3907.6389
2021-02-02 | 15:33:22.181 | 40.0447 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.8% | 3907.522
2021-02-02 | 15:33:22.501 | 40.0428 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.32% | 38.8% | 3907.7715
2021-02-02 | 15:33:22.831 | 39.8688 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.32% | 38.83% | 3907.2065
2021-02-02 | 15:33:23.141 | 40.1104 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.34% | 38.8% | 3907.4761
2021-02-02 | 15:33:23.461 | 39.8841 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.34% | 38.82% | 3906.728
2021-02-02 | 15:33:23.801 | 40.1773 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.78% | 39.32% | 38.81% | 3907.415
2021-02-02 | 15:33:24.091 | 40.1773 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.37% | 38.79% | 3907.4099
2021-02-02 | 15:33:24.101 | 40.1773 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.34% | 38.8% | 3906.9111
2021-02-02 | 15:33:24.421 | 39.9899 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.3% | 38.82% | 3907.3794
2021-02-02 | 15:33:24.751 | 40.0083 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.33% | 38.82% | 3907.4253
2021-02-02 | 15:33:25.061 | 39.9594 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.79% | 3907.4253
2021-02-02 | 15:33:25.381 | 39.9286 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.34% | 38.8% | 3906.9316
2021-02-02 | 15:33:25.701 | 40.0443 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.25% | 38.81% | 3907.0945
2021-02-02 | 15:33:26.061 | 39.9823 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.31% | 38.8% | 3906.9978
2021-02-02 | 15:33:26.341 | 39.9823 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.29% | 38.8% | 3906.8706
2021-02-02 | 15:33:26.661 | 39.8735 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.29% | 38.79% | 3907.0945
2021-02-02 | 15:33:26.991 | 39.9709 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.31% | 38.79% | 3907.5728
2021-02-02 | 15:33:27.301 | 39.9746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.34% | 38.79% | 3907.2522
2021-02-02 | 15:33:27.621 | 39.947 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.33% | 38.79% | 3907.3691
2021-02-02 | 15:33:27.941 | 39.9013 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.27% | 38.78% | 3907.5322
2021-02-02 | 15:33:28.261 | 39.955 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.32% | 38.82% | 3907.7356
2021-02-02 | 15:33:28.581 | 39.9331 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.05% | 28.78% | 39.28% | 38.78% | 3907.7356
2021-02-02 | 15:33:28.911 | 40.0177 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.39% | 38.77% | 3907.9443
2021-02-02 | 15:33:29.221 | 40.0372 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.04% | 28.75% | 39.32% | 38.84% | 3908.1328
2021-02-02 | 15:33:29.541 | 40.002 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.34% | 38.78% | 3907.8884
2021-02-02 | 15:33:29.871 | 39.8601 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.3% | 38.85% | 3908.1428
2021-02-02 | 15:33:30.181 | 39.9717 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.34% | 38.81% | 3908.3923
2021-02-02 | 15:33:30.501 | 39.9514 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.3% | 38.79% | 3908.0259
2021-02-02 | 15:33:30.821 | 39.9537 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.3% | 38.84% | 3908.4434
2021-02-02 | 15:33:31.151 | 40.0142 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.3% | 38.84% | 3908.4026
2021-02-02 | 15:33:31.461 | 40.0032 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.31% | 38.79% | 3908.1938
2021-02-02 | 15:33:31.781 | 40.0002 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.36% | 38.79% | 3908.0461
2021-02-02 | 15:33:32.121 | 39.9859 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.32% | 38.86% | 3908.4231
2021-02-02 | 15:33:32.421 | 39.9859 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.32% | 38.78% | 3908.4536
2021-02-02 | 15:33:32.741 | 39.934 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.33% | 38.78% | 3908.4231
2021-02-02 | 15:33:33.071 | 40.0605 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.32% | 38.74% | 3908.1836
2021-02-02 | 15:33:33.381 | 40.1384 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.29% | 38.74% | 3907.8274
2021-02-02 | 15:33:33.701 | 39.9436 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.28% | 38.8% | 3907.8274
2021-02-02 | 15:33:34.031 | 39.973 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.28% | 38.8% | 3908.0208
2021-02-02 | 15:33:34.341 | 40.0163 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.31% | 38.79% | 3907.8425
2021-02-02 | 15:33:34.661 | 39.957 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.31% | 38.79% | 3907.8477
2021-02-02 | 15:33:34.991 | 39.846 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.05% | 28.76% | 39.3% | 38.72% | 3907.873
2021-02-02 | 15:33:35.301 | 40.0107 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.33% | 38.81% | 3907.4609
2021-02-02 | 15:33:35.621 | 40 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.3% | 38.81% | 3907.074
2021-02-02 | 15:33:35.941 | 40.0374 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.29% | 38.79% | 3907.074
2021-02-02 | 15:33:36.261 | 40.008 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.3% | 38.8% | 3907.1453
2021-02-02 | 15:33:36.581 | 40.0048 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.3% | 38.8% | 3906.957
2021-02-02 | 15:33:36.901 | 40.0698 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.32% | 38.81% | 3907.1809
2021-02-02 | 15:33:37.231 | 40.0426 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.33% | 38.81% | 3907.1096
2021-02-02 | 15:33:37.541 | 40.1916 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.3% | 38.79% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:33:37.861 | 39.8325 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.26% | 38.78% | 3906.7534
2021-02-02 | 15:33:38.191 | 40.1814 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.31% | 38.76% | 3906.7534
2021-02-02 | 15:33:38.501 | 39.8338 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.3% | 38.8% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:33:38.821 | 39.9641 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.32% | 38.81% | 3907.0435
2021-02-02 | 15:33:39.141 | 40.1226 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.31% | 38.78% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:33:39.461 | 40.0923 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.31% | 38.79% | 3906.311
2021-02-02 | 15:33:39.781 | 39.863 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.3% | 38.81% | 3906.1736
2021-02-02 | 15:33:40.111 | 40.1387 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.26% | 38.81% | 3906.5195
2021-02-02 | 15:33:40.421 | 39.8954 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.78% | 39.33% | 38.8% | 3906.1125
2021-02-02 | 15:33:40.741 | 40.0504 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.32% | 38.79% | 3906.606
2021-02-02 | 15:33:41.071 | 40.0407 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.34% | 38.77% | 3906.377
2021-02-02 | 15:33:41.381 | 40.0689 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.32% | 38.8% | 3906.3872
2021-02-02 | 15:33:41.701 | 39.9545 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.34% | 38.81% | 3906.1074
2021-02-02 | 15:33:42.021 | 40.0299 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.37% | 38.81% | 3906.3823
2021-02-02 | 15:33:42.351 | 39.8748 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.36% | 38.87% | 3906.8044
2021-02-02 | 15:33:42.661 | 40.0508 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.36% | 38.8% | 3906.9114
2021-02-02 | 15:33:42.981 | 40.0809 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.36% | 38.77% | 3906.377
2021-02-02 | 15:33:43.311 | 40.024 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.37% | 38.8% | 3906.5957
2021-02-02 | 15:33:43.621 | 39.959 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.35% | 38.81% | 3906.55
2021-02-02 | 15:33:43.941 | 39.9807 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.31% | 38.79% | 3906.7078
2021-02-02 | 15:33:44.281 | 39.9585 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.33% | 38.76% | 3906.8757
2021-02-02 | 15:33:44.581 | 39.9585 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.35% | 38.78% | 3907.176
2021-02-02 | 15:33:44.901 | 40.1265 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.32% | 38.8% | 3907.0791
2021-02-02 | 15:33:45.231 | 39.7337 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.33% | 38.8% | 3907.1555
2021-02-02 | 15:33:45.541 | 40.172 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.79% | 3907.1404
2021-02-02 | 15:33:45.861 | 40.3726 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.34% | 38.79% | 3907.1404
2021-02-02 | 15:33:46.191 | 39.7023 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.02% | 28.77% | 39.33% | 38.77% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:33:46.501 | 40.1527 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.77% | 39.36% | 38.81% | 3907.5117
2021-02-02 | 15:33:46.821 | 39.8459 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.37% | 38.81% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:33:47.151 | 39.8934 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.35% | 38.79% | 3907.3386
2021-02-02 | 15:33:47.461 | 40.1654 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.35% | 38.81% | 3906.9978
2021-02-02 | 15:33:47.781 | 39.9573 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.37% | 38.83% | 3906.8655
2021-02-02 | 15:33:48.101 | 39.8479 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.04% | 28.77% | 39.48% | 38.77% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:33:48.431 | 40.1431 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.36% | 38.82% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:33:48.741 | 39.895 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.38% | 38.82% | 3907.064
2021-02-02 | 15:33:49.061 | 40.0115 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.34% | 38.81% | 3907.7253
2021-02-02 | 15:33:49.381 | 40.0836 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.37% | 38.8% | 3907.064
2021-02-02 | 15:33:49.701 | 39.994 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.38% | 38.8% | 3907.064
2021-02-02 | 15:33:50.021 | 40.0758 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.78% | 39.33% | 38.8% | 3906.8655
2021-02-02 | 15:33:50.351 | 39.9301 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.39% | 38.76% | 3906.5044
2021-02-02 | 15:33:50.661 | 40.0022 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.36% | 38.81% | 3906.9165
2021-02-02 | 15:33:50.981 | 40.0172 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.8% | 3906.657
2021-02-02 | 15:33:51.311 | 39.9617 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.41% | 38.8% | 3906.4685
2021-02-02 | 15:33:51.621 | 40.1227 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.41% | 38.8% | 3906.0718
2021-02-02 | 15:33:51.941 | 39.8729 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.39% | 38.8% | 3905.9648
2021-02-02 | 15:33:52.261 | 39.997 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.4% | 38.8% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:33:52.581 | 39.93 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.81% | 3906.0769
2021-02-02 | 15:33:52.901 | 40.1742 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.39% | 38.8% | 3905.9753
2021-02-02 | 15:33:53.221 | 39.9738 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.8% | 3905.2634
2021-02-02 | 15:33:53.551 | 39.8416 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.78% | 39.43% | 38.74% | 3905.533
2021-02-02 | 15:33:53.861 | 40.1761 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.8% | 3905.4465
2021-02-02 | 15:33:54.181 | 39.9455 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.41% | 38.78% | 3905.2737
2021-02-02 | 15:33:54.511 | 39.9514 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.4% | 38.74% | 3905.7463
2021-02-02 | 15:33:54.821 | 39.8846 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.83% | 3905.6499
2021-02-02 | 15:33:55.141 | 40.1978 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.4% | 38.8% | 3905.4109
2021-02-02 | 15:33:55.471 | 39.847 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.73% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:33:55.781 | 39.9771 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.81% | 3905.1873
2021-02-02 | 15:33:56.101 | 40.0414 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.81% | 3904.562
2021-02-02 | 15:33:56.451 | 39.9323 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.44% | 38.84% | 3904.7959
2021-02-02 | 15:33:56.741 | 39.9323 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.77% | 39.43% | 38.79% | 3904.8008
2021-02-02 | 15:33:57.061 | 39.9323 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.4% | 38.79% | 3904.8975
2021-02-02 | 15:33:57.391 | 40.0921 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.75% | 39.4% | 38.82% | 3904.4248
2021-02-02 | 15:33:57.701 | 39.8909 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.41% | 38.81% | 3904.2673
2021-02-02 | 15:33:58.021 | 39.9726 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.43% | 38.81% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:33:58.341 | 39.9774 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.73% | 39.42% | 38.84% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:33:58.661 | 39.9214 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.47% | 38.77% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:33:58.981 | 40.0567 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.77% | 39.4% | 38.82% | 3904.6484
2021-02-02 | 15:33:59.301 | 40.0345 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.77% | 39.41% | 38.84% | 3904.4402
2021-02-02 | 15:33:59.631 | 39.9016 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.45% | 38.82% | 3904.3486
2021-02-02 | 15:33:59.941 | 40.1578 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.81% | 3904.6587
2021-02-02 | 15:34:00.261 | 39.9579 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.84% | 3904.1504
2021-02-02 | 15:34:00.591 | 39.9888 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.01% | 28.78% | 39.45% | 38.93% | 3904.7451
2021-02-02 | 15:34:00.901 | 40.1679 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.44% | 38.77% | 3904.5977
2021-02-02 | 15:34:01.221 | 39.9561 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.01% | 28.72% | 39.44% | 38.82% | 3904.6333
2021-02-02 | 15:34:01.551 | 39.9808 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.44% | 38.77% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:34:01.861 | 39.9334 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.81% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:34:02.181 | 39.9274 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.8% | 3904.6025
2021-02-02 | 15:34:02.511 | 39.965 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.43% | 38.77% | 3905.0144
2021-02-02 | 15:34:02.821 | 39.9319 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.77% | 3904.999
2021-02-02 | 15:34:03.141 | 40.096 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.83% | 3904.999
2021-02-02 | 15:34:03.471 | 39.8789 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.45% | 38.84% | 3904.5977
2021-02-02 | 15:34:03.781 | 40.0868 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.84% | 3904.9026
2021-02-02 | 15:34:04.101 | 40.0359 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.43% | 38.82% | 3904.7705
2021-02-02 | 15:34:04.421 | 40.0648 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.45% | 38.8% | 3905.2178
2021-02-02 | 15:34:04.751 | 39.8983 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.43% | 38.82% | 3905.3193
2021-02-02 | 15:34:05.061 | 39.9108 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.41% | 38.82% | 3905.6956
2021-02-02 | 15:34:05.381 | 39.9241 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.42% | 38.81% | 3905.6956
2021-02-02 | 15:34:05.711 | 40.0154 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.82% | 3905.5889
2021-02-02 | 15:34:06.021 | 40.0749 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.8% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:34:06.341 | 39.9219 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.79% | 3905.2024
2021-02-02 | 15:34:06.671 | 39.9768 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.78% | 3905.7312
2021-02-02 | 15:34:06.981 | 39.8932 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.8% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:34:07.301 | 39.9062 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.81% | 3905.7822
2021-02-02 | 15:34:07.621 | 40.0617 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.8% | 3905.9143
2021-02-02 | 15:34:07.941 | 39.9843 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.48% | 38.78% | 3905.5635
2021-02-02 | 15:34:08.261 | 40.0246 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.79% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:34:08.591 | 39.937 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.44% | 38.79% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:34:08.901 | 39.9387 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.74% | 39.53% | 38.79% | 3905.6956
2021-02-02 | 15:34:09.221 | 39.9907 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.43% | 38.78% | 3905.9651
2021-02-02 | 15:34:09.551 | 39.8349 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.81% | 3905.8279
2021-02-02 | 15:34:09.861 | 39.9041 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.81% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:34:10.181 | 40.2001 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.47% | 38.8% | 3905.8228
2021-02-02 | 15:34:10.501 | 39.9483 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.8% | 3905.6396
2021-02-02 | 15:34:10.831 | 40.1823 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.03% | 28.75% | 39.42% | 38.81% | 3905.8989
2021-02-02 | 15:34:11.141 | 39.8551 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.78% | 3905.8989
2021-02-02 | 15:34:11.461 | 40.0411 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.47% | 38.79% | 3905.8228
2021-02-02 | 15:34:11.781 | 40.0078 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.79% | 3905.5684
2021-02-02 | 15:34:12.101 | 39.8918 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.78% | 3905.8584
2021-02-02 | 15:34:12.421 | 40.0563 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.46% | 38.77% | 3906.2246
2021-02-02 | 15:34:12.751 | 40.0134 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.76% | 3906.031
2021-02-02 | 15:34:13.061 | 40.0241 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.81% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:34:13.381 | 39.9115 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.8% | 3906.2449
2021-02-02 | 15:34:13.711 | 40.1446 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.82% | 3905.8379
2021-02-02 | 15:34:14.021 | 39.7923 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.02% | 28.76% | 39.44% | 38.78% | 3905.8635
2021-02-02 | 15:34:14.341 | 40.1741 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.76% | 39.43% | 38.78% | 3906.3872
2021-02-02 | 15:34:14.681 | 40.0604 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.76% | 39.46% | 38.78% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:34:14.981 | 40.0604 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.46% | 38.8% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:34:15.301 | 40.182 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.44% | 38.75% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:34:15.621 | 39.8159 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.46% | 38.76% | 3905.8379
2021-02-02 | 15:34:15.951 | 39.9483 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.76% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:34:16.261 | 40.0098 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.76% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:34:16.581 | 40.0274 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.47% | 38.8% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:34:16.911 | 39.9746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.76% | 39.45% | 38.83% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:34:17.221 | 39.9837 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.77% | 3906.5806
2021-02-02 | 15:34:17.541 | 39.9515 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.77% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:34:17.861 | 40.0735 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.76% | 3906.0161
2021-02-02 | 15:34:18.181 | 40.0769 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.76% | 39.46% | 38.79% | 3906.082
2021-02-02 | 15:34:18.501 | 39.8332 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.8% | 3906.2754
2021-02-02 | 15:34:18.831 | 40.0349 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.79% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:34:19.141 | 40.0375 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.79% | 3906.3618
2021-02-02 | 15:34:19.461 | 40.0136 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.47% | 38.79% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:34:19.801 | 40.2333 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.47% | 38.8% | 3906.2908
2021-02-02 | 15:34:20.091 | 40.2333 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.44% | 38.79% | 3906.4993
2021-02-02 | 15:34:20.101 | 40.2333 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.47% | 38.79% | 3906.311
2021-02-02 | 15:34:20.421 | 39.9337 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.8% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:34:20.751 | 39.8569 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.44% | 38.8% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:34:21.061 | 40.0108 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.8% | 3906.6926
2021-02-02 | 15:34:21.381 | 39.9121 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.8% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:34:21.701 | 40.0462 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.8% | 3906.9673
2021-02-02 | 15:34:22.031 | 39.9139 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.78% | 3906.9673
2021-02-02 | 15:34:22.341 | 39.986 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.78% | 3906.9214
2021-02-02 | 15:34:22.661 | 39.986 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.42% | 38.78% | 3907.186
2021-02-02 | 15:34:22.981 | 39.9263 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.77% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:34:23.301 | 39.9299 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.74% | 39.45% | 38.76% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:34:23.621 | 39.9531 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.43% | 38.77% | 3907.1809
2021-02-02 | 15:34:23.951 | 40.0733 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.03% | 28.73% | 39.45% | 38.76% | 3907.1809
2021-02-02 | 15:34:24.261 | 39.871 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.47% | 38.78% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:34:24.581 | 40.1139 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.79% | 3907.4353
2021-02-02 | 15:34:24.911 | 40.1758 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.87% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:34:25.221 | 39.7505 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.79% | 3906.835
2021-02-02 | 15:34:25.551 | 39.9641 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.47% | 38.77% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:34:25.881 | 40.0043 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.79% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:34:26.181 | 40.0043 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.8% | 3907.2166
2021-02-02 | 15:34:26.501 | 39.98 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.79% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:34:26.831 | 39.8241 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.75% | 39.43% | 38.77% | 3907.0588
2021-02-02 | 15:34:27.151 | 39.8241 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.8% | 3907.1809
2021-02-02 | 15:34:27.461 | 39.9755 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.47% | 38.81% | 3906.8247
2021-02-02 | 15:34:27.781 | 39.9837 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.79% | 3906.9165
2021-02-02 | 15:34:28.111 | 40.1115 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.45% | 38.79% | 3906.6265
2021-02-02 | 15:34:28.421 | 39.807 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.45% | 38.79% | 3906.428
2021-02-02 | 15:34:28.741 | 40.061 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.44% | 38.77% | 3906.428
2021-02-02 | 15:34:29.061 | 40.1145 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.78% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:34:29.381 | 39.9005 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.83% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:34:29.701 | 40.0039 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.45% | 38.79% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:34:30.031 | 40.119 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.44% | 38.78% | 3906.2449
2021-02-02 | 15:34:30.341 | 39.8601 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.45% | 38.81% | 3906.5449
2021-02-02 | 15:34:30.661 | 40.1013 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.44% | 38.79% | 3906.5449
2021-02-02 | 15:34:30.991 | 39.9317 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.78% | 39.45% | 38.87% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:34:31.301 | 40.0837 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.45% | 38.87% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:34:31.621 | 40.0475 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.78% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:34:31.941 | 39.9383 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.77% | 39.46% | 38.79% | 3905.9597
2021-02-02 | 15:34:32.271 | 40.0007 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.78% | 39.44% | 38.8% | 3906.1838
2021-02-02 | 15:34:32.581 | 40.1746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.82% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:34:32.901 | 39.9982 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.82% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:34:33.231 | 40.1193 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.44% | 38.82% | 3906.0415
2021-02-02 | 15:34:33.541 | 40.0215 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.78% | 3905.8687
2021-02-02 | 15:34:33.861 | 39.9536 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.38% | 38.81% | 3905.7363
2021-02-02 | 15:34:34.181 | 40.099 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.8% | 3905.8938
2021-02-02 | 15:34:34.501 | 39.9336 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.8% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:34:34.821 | 39.9534 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.47% | 38.83% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:34:35.151 | 39.9795 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.46% | 38.82% | 3905.5735
2021-02-02 | 15:34:35.461 | 40.0078 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.46% | 38.82% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:34:35.781 | 39.968 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.46% | 38.79% | 3905.5989
2021-02-02 | 15:34:36.111 | 39.9016 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.79% | 3905.7415
2021-02-02 | 15:34:36.421 | 40.0331 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.81% | 3905.7922
2021-02-02 | 15:34:36.741 | 39.9019 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.44% | 38.81% | 3905.7668
2021-02-02 | 15:34:37.071 | 39.9526 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.44% | 38.76% | 3906.0156
2021-02-02 | 15:34:37.381 | 40.167 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.76% | 3905.8481
2021-02-02 | 15:34:37.701 | 39.8583 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.8% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:34:38.021 | 39.9473 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.41% | 38.83% | 3906.072
2021-02-02 | 15:34:38.351 | 39.9452 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.43% | 38.85% | 3905.8989
2021-02-02 | 15:34:38.661 | 39.8849 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.43% | 38.78% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:34:38.981 | 40.0754 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.45% | 38.8% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:34:39.321 | 39.9641 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.43% | 38.83% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:34:39.621 | 39.9641 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.78% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:34:39.941 | 40.0261 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.44% | 38.8% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:34:40.271 | 40.1041 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.48% | 38.78% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:34:40.581 | 40.0716 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.45% | 38.79% | 3906.2703
2021-02-02 | 15:34:40.901 | 39.9518 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.52% | 38.79% | 3906.1431
2021-02-02 | 15:34:41.231 | 39.9728 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.52% | 38.78% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:34:41.541 | 39.898 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.43% | 38.79% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:34:41.861 | 39.9742 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.8% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:34:42.191 | 39.9942 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.45% | 38.8% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:34:42.501 | 40.0668 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.43% | 38.78% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:34:42.821 | 40.0054 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.44% | 38.78% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:34:43.141 | 39.9618 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.82% | 3906.7537
2021-02-02 | 15:34:43.471 | 39.9604 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.44% | 38.83% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:34:43.781 | 40.0933 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.78% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:34:44.101 | 39.9451 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.8% | 3906.3262
2021-02-02 | 15:34:44.421 | 40.0688 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.8% | 3906.4026
2021-02-02 | 15:34:44.741 | 40.0216 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.79% | 3906.2092
2021-02-02 | 15:34:45.061 | 39.9583 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.47% | 38.79% | 3906.2092
2021-02-02 | 15:34:45.391 | 39.8412 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.43% | 38.78% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:34:45.701 | 40.0497 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.41% | 38.76% | 3906.6619
2021-02-02 | 15:34:46.021 | 39.9447 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.39% | 38.8% | 3906.2908
2021-02-02 | 15:34:46.351 | 39.9686 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.37% | 38.77% | 3906.4993
2021-02-02 | 15:34:46.661 | 39.9544 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.37% | 38.79% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:34:46.981 | 39.9408 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.7% | 39.36% | 38.79% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:34:47.301 | 39.8131 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.88% | 13% | 28.7% | 39.36% | 38.81% | 3906.5247
2021-02-02 | 15:34:47.621 | 39.9436 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.88% | 12.99% | 28.68% | 39.34% | 38.76% | 3906.4993
2021-02-02 | 15:34:47.941 | 39.9248 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.81% | 12.97% | 28.64% | 39.35% | 38.76% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:34:48.271 | 39.9772 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.96% | 28.62% | 39.37% | 38.72% | 3906.1023
2021-02-02 | 15:34:48.581 | 40.0218 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.94% | 28.58% | 39.31% | 38.7% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:34:48.901 | 39.9793 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.91% | 28.53% | 39.29% | 38.73% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:34:49.221 | 39.7916 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.91% | 28.53% | 39.3% | 38.71% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:34:49.551 | 39.8964 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.9% | 28.51% | 39.3% | 38.68% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:34:49.861 | 39.8115 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.9% | 28.48% | 39.25% | 38.67% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:34:50.181 | 39.7585 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.9% | 28.46% | 39.3% | 38.68% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:34:50.511 | 39.6709 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.88% | 28.48% | 39.24% | 38.67% | 3905.5227
2021-02-02 | 15:34:50.821 | 39.8282 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.88% | 28.46% | 39.27% | 38.64% | 3905.8838
2021-02-02 | 15:34:51.141 | 39.6498 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.88% | 28.46% | 39.17% | 38.63% | 3905.604
2021-02-02 | 15:34:51.471 | 39.6917 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.86% | 28.45% | 39.2% | 38.63% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:34:51.781 | 39.6491 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.86% | 28.46% | 39.19% | 38.59% | 3905.665
2021-02-02 | 15:34:52.101 | 39.6674 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.88% | 28.45% | 39.24% | 38.57% | 3905.4565
2021-02-02 | 15:34:52.431 | 39.628 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.19% | 38.58% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:34:52.741 | 39.7884 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.2% | 38.6% | 3905.665
2021-02-02 | 15:34:53.061 | 39.542 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.43% | 39.17% | 38.57% | 3905.3958
2021-02-02 | 15:34:53.391 | 39.5552 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.87% | 28.42% | 39.18% | 38.55% | 3905.772
2021-02-02 | 15:34:53.701 | 39.4008 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.18% | 38.58% | 3905.772
2021-02-02 | 15:34:54.021 | 39.6434 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.17% | 38.58% | 3905.8889
2021-02-02 | 15:34:54.351 | 39.5598 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.14% | 38.53% | 3905.4819
2021-02-02 | 15:34:54.661 | 39.3749 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.43% | 39.17% | 38.53% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:34:54.981 | 39.5387 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.16% | 38.57% | 3905.5532
2021-02-02 | 15:34:55.301 | 39.5672 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.15% | 38.58% | 3905.5024
2021-02-02 | 15:34:55.631 | 39.4187 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.15% | 38.53% | 3904.9026
2021-02-02 | 15:34:55.951 | 39.5212 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.16% | 38.58% | 3905.5076
2021-02-02 | 15:34:56.261 | 39.5641 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.16% | 38.54% | 3905.5076
2021-02-02 | 15:34:56.591 | 39.693 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.86% | 28.41% | 39.14% | 38.54% | 3905.3752
2021-02-02 | 15:34:56.931 | 39.6161 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.13% | 38.55% | 3905.1465
2021-02-02 | 15:34:57.221 | 39.6161 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.11% | 38.55% | 3905.5127
2021-02-02 | 15:34:57.551 | 39.6826 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.62% | 3905.2024
2021-02-02 | 15:34:57.861 | 39.5507 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.12% | 38.59% | 3904.9534
2021-02-02 | 15:34:58.181 | 39.4208 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.14% | 38.57% | 3904.8008
2021-02-02 | 15:34:58.511 | 39.6146 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.86% | 28.4% | 39.09% | 38.61% | 3905.0906
2021-02-02 | 15:34:58.821 | 39.2843 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.13% | 38.56% | 3905.1973
2021-02-02 | 15:34:59.141 | 39.8791 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.37% | 39.1% | 38.57% | 3905.1973
2021-02-02 | 15:34:59.461 | 39.4188 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.38% | 39.04% | 38.57% | 3904.7959
2021-02-02 | 15:34:59.781 | 39.5515 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.11% | 38.56% | 3905.1211
2021-02-02 | 15:35:00.101 | 39.4644 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.08% | 38.56% | 3905.0906
2021-02-02 | 15:35:00.421 | 39.3232 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.84% | 28.37% | 39.09% | 38.57% | 3905.116
2021-02-02 | 15:35:00.751 | 39.41 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.37% | 39.07% | 38.54% | 3905.2888
2021-02-02 | 15:35:01.061 | 39.5442 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.06% | 38.54% | 3905.4871
2021-02-02 | 15:35:01.381 | 39.5225 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.08% | 38.54% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:35:01.711 | 39.5373 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.84% | 28.36% | 39.07% | 38.51% | 3905.0906
2021-02-02 | 15:35:02.021 | 39.5574 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.05% | 38.53% | 3905.116
2021-02-02 | 15:35:02.341 | 39.4449 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.37% | 39.08% | 38.54% | 3904.8923
2021-02-02 | 15:35:02.671 | 39.3984 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.37% | 39.07% | 38.56% | 3905.0295
2021-02-02 | 15:35:02.981 | 39.6057 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.08% | 38.54% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:35:03.301 | 39.6426 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.05% | 38.54% | 3905.5227
2021-02-02 | 15:35:03.631 | 39.4276 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.85% | 28.38% | 39.02% | 38.57% | 3905.0449
2021-02-02 | 15:35:03.941 | 39.5198 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.38% | 39.02% | 38.55% | 3904.989
2021-02-02 | 15:35:04.261 | 39.5585 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.06% | 38.55% | 3904.9585
2021-02-02 | 15:35:04.581 | 39.4203 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.38% | 39.05% | 38.54% | 3904.6333
2021-02-02 | 15:35:04.901 | 39.4412 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.37% | 39.03% | 38.55% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:35:05.221 | 39.6767 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.37% | 39.04% | 38.55% | 3904.8669
2021-02-02 | 15:35:05.551 | 39.4097 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.84% | 28.38% | 39.12% | 38.6% | 3904.7349
2021-02-02 | 15:35:05.861 | 39.5768 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.82% | 28.36% | 39.03% | 38.58% | 3904.9177
2021-02-02 | 15:35:06.181 | 39.3135 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.04% | 38.55% | 3904.3333
2021-02-02 | 15:35:06.501 | 39.4145 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.09% | 38.55% | 3904.8618
2021-02-02 | 15:35:06.831 | 39.5098 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.03% | 38.55% | 3904.7297
2021-02-02 | 15:35:07.141 | 39.5098 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.39% | 39.02% | 38.53% | 3905.0703
2021-02-02 | 15:35:07.461 | 39.5417 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.06% | 38.56% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:35:07.781 | 39.4641 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.04% | 38.53% | 3904.5315
2021-02-02 | 15:35:08.101 | 39.4217 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.83% | 28.36% | 39.02% | 38.55% | 3904.5315
2021-02-02 | 15:35:08.421 | 39.4994 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.36% | 39.08% | 38.55% | 3904.5723
2021-02-02 | 15:35:08.751 | 39.4828 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.04% | 38.66% | 3904.6382
2021-02-02 | 15:35:09.061 | 39.3502 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.39% | 39.04% | 38.58% | 3904.501
2021-02-02 | 15:35:09.381 | 39.5757 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.01% | 38.55% | 3905.2634
2021-02-02 | 15:35:09.711 | 39.4876 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39% | 38.53% | 3904.3435
2021-02-02 | 15:35:10.021 | 39.5699 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.03% | 38.55% | 3904.679
2021-02-02 | 15:35:10.341 | 39.4667 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.02% | 38.57% | 3904.0793
2021-02-02 | 15:35:10.671 | 39.6555 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 38.97% | 38.64% | 3904.5315
2021-02-02 | 15:35:10.981 | 39.4228 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.39% | 39% | 38.55% | 3904.1555
2021-02-02 | 15:35:11.301 | 39.444 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.38% | 38.99% | 38.58% | 3904.3689
2021-02-02 | 15:35:11.621 | 39.5331 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.83% | 28.38% | 39% | 38.58% | 3904.3535
2021-02-02 | 15:35:11.951 | 39.3694 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.83% | 28.38% | 39% | 38.55% | 3903.8914
2021-02-02 | 15:35:12.261 | 39.4983 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.38% | 39.01% | 38.55% | 3904.186
2021-02-02 | 15:35:12.581 | 39.5147 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39% | 38.58% | 3904.186
2021-02-02 | 15:35:12.911 | 39.4378 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 38.99% | 38.57% | 3903.9421
2021-02-02 | 15:35:13.221 | 39.5086 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 39% | 38.56% | 3903.9524
2021-02-02 | 15:35:13.541 | 39.5833 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 38.95% | 38.54% | 3903.6526
2021-02-02 | 15:35:13.861 | 39.5037 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.01% | 38.57% | 3903.551
2021-02-02 | 15:35:14.181 | 39.4744 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 38.98% | 38.57% | 3903.8101
2021-02-02 | 15:35:14.501 | 39.5523 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 38.91% | 38.57% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:35:14.831 | 39.4471 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 38.99% | 38.57% | 3903.8152
2021-02-02 | 15:35:15.141 | 39.5237 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 38.99% | 38.56% | 3903.5815
2021-02-02 | 15:35:15.461 | 39.5609 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.37% | 38.97% | 38.58% | 3903.3376
2021-02-02 | 15:35:15.801 | 39.4676 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.38% | 38.96% | 38.6% | 3902.8401
2021-02-02 | 15:35:16.091 | 39.4676 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 38.94% | 38.55% | 3903.0481
2021-02-02 | 15:35:16.101 | 39.4676 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 38.95% | 38.55% | 3903.0532
2021-02-02 | 15:35:16.421 | 39.4041 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.83% | 28.38% | 38.95% | 38.55% | 3903.3123
2021-02-02 | 15:35:16.741 | 39.7351 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.38% | 38.96% | 38.55% | 3903.3274
2021-02-02 | 15:35:17.061 | 39.4413 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.84% | 28.38% | 38.97% | 38.56% | 3903.0278
2021-02-02 | 15:35:17.381 | 39.2219 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.01% | 38.57% | 3903.4189
2021-02-02 | 15:35:17.701 | 39.641 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 38.97% | 38.55% | 3903.4189
2021-02-02 | 15:35:18.031 | 39.1659 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.41% | 38.94% | 38.56% | 3902.8604
2021-02-02 | 15:35:18.341 | 39.4921 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.93% | 38.56% | 3903.2058
2021-02-02 | 15:35:18.661 | 39.4667 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.84% | 28.39% | 38.98% | 38.58% | 3903.3833
2021-02-02 | 15:35:18.991 | 39.4641 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.83% | 28.39% | 38.95% | 38.58% | 3903.3833
2021-02-02 | 15:35:19.301 | 39.232 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.83% | 28.39% | 38.92% | 38.58% | 3903.3071
2021-02-02 | 15:35:19.621 | 39.5967 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.39% | 38.95% | 38.54% | 3903.8101
2021-02-02 | 15:35:19.951 | 39.3383 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.95% | 38.54% | 3903.1194
2021-02-02 | 15:35:20.261 | 39.4779 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.95% | 38.56% | 3903.8152
2021-02-02 | 15:35:20.581 | 39.5501 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 38.94% | 38.6% | 3903.0178
2021-02-02 | 15:35:20.911 | 39.2157 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.84% | 28.43% | 38.93% | 38.62% | 3903.429
2021-02-02 | 15:35:21.231 | 39.7048 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 38.93% | 38.55% | 3903.7441
2021-02-02 | 15:35:21.541 | 39.5269 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 38.87% | 38.58% | 3902.9214
2021-02-02 | 15:35:21.871 | 39.1813 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.87% | 28.44% | 38.94% | 38.62% | 3903.8303
2021-02-02 | 15:35:22.181 | 39.6649 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.42% | 38.93% | 38.59% | 3903.3733
2021-02-02 | 15:35:22.501 | 39.5897 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 38.93% | 38.55% | 3902.8755
2021-02-02 | 15:35:22.821 | 39.5581 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 38.93% | 38.55% | 3903.8252
2021-02-02 | 15:35:23.151 | 39.6878 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 38.93% | 38.62% | 3903.7998
2021-02-02 | 15:35:23.461 | 39.1985 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.44% | 38.89% | 38.56% | 3903.7998
2021-02-02 | 15:35:23.781 | 39.613 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 38.89% | 38.55% | 3904.3435
2021-02-02 | 15:35:24.111 | 39.547 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.91% | 38.55% | 3903.2869
2021-02-02 | 15:35:24.421 | 39.0877 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.85% | 28.45% | 38.92% | 38.57% | 3903.6626
2021-02-02 | 15:35:24.741 | 39.5739 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 38.93% | 38.58% | 3904.1455
2021-02-02 | 15:35:25.071 | 39.6319 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.93% | 38.53% | 3904.0996
2021-02-02 | 15:35:25.381 | 39.5921 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.86% | 28.44% | 38.92% | 38.6% | 3903.5459
2021-02-02 | 15:35:25.701 | 39.9515 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 38.93% | 38.56% | 3904.0337
2021-02-02 | 15:35:26.031 | 39.247 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 38.9% | 38.56% | 3902.8401
2021-02-02 | 15:35:26.351 | 39.4734 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 38.88% | 38.54% | 3903.9775
2021-02-02 | 15:35:26.661 | 39.5838 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 38.91% | 38.59% | 3903.7339
2021-02-02 | 15:35:26.991 | 39.262 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.41% | 38.95% | 38.57% | 3903.7744
2021-02-02 | 15:35:27.301 | 39.1316 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.41% | 38.94% | 38.56% | 3903.6323
2021-02-02 | 15:35:27.621 | 39.789 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.85% | 28.43% | 38.9% | 38.55% | 3903.6323
2021-02-02 | 15:35:27.941 | 39.4094 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.43% | 38.93% | 38.55% | 3903.2209
2021-02-02 | 15:35:28.271 | 39.4873 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.41% | 38.95% | 38.56% | 3903.7795
2021-02-02 | 15:35:28.581 | 39.4317 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.86% | 28.44% | 38.89% | 38.58% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:35:28.901 | 39.6692 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 38.92% | 38.56% | 3904.0591
2021-02-02 | 15:35:29.221 | 39.3532 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 38.93% | 38.58% | 3904.0129
2021-02-02 | 15:35:29.541 | 39.6419 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.84% | 28.4% | 38.92% | 38.58% | 3904.2927
2021-02-02 | 15:35:29.861 | 39.6122 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 38.92% | 38.58% | 3903.8
2021-02-02 | 15:35:30.191 | 39.4324 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.42% | 38.94% | 38.55% | 3903.8965
2021-02-02 | 15:35:30.501 | 39.462 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 38.93% | 38.58% | 3904.4653
2021-02-02 | 15:35:30.821 | 39.6483 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.41% | 38.94% | 38.58% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:35:31.141 | 39.5183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.95% | 38.58% | 3904.8162
2021-02-02 | 15:35:31.461 | 39.2215 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 38.95% | 38.56% | 3904.9077
2021-02-02 | 15:35:31.781 | 39.6417 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.86% | 28.44% | 38.94% | 38.55% | 3904.9077
2021-02-02 | 15:35:32.111 | 39.445 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 38.96% | 38.55% | 3905.0144
2021-02-02 | 15:35:32.421 | 39.5743 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.42% | 38.99% | 38.56% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:35:32.741 | 39.4931 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.98% | 38.58% | 3905.594
2021-02-02 | 15:35:33.071 | 39.4728 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39% | 38.59% | 3905.5989
2021-02-02 | 15:35:33.381 | 39.619 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39% | 38.59% | 3905.9194
2021-02-02 | 15:35:33.701 | 39.3995 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 38.97% | 38.57% | 3905.3193
2021-02-02 | 15:35:34.021 | 39.3907 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 38.97% | 38.58% | 3905.8684
2021-02-02 | 15:35:34.351 | 39.4218 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 38.98% | 38.58% | 3905.833
2021-02-02 | 15:35:34.661 | 39.6088 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39.04% | 38.58% | 3906.072
2021-02-02 | 15:35:34.981 | 39.6612 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.01% | 38.56% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:35:35.311 | 39.4815 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39% | 38.57% | 3905.7922
2021-02-02 | 15:35:35.621 | 39.5013 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 38.99% | 38.57% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:35:35.941 | 39.5616 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39% | 38.56% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:35:36.271 | 39.4657 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.04% | 38.49% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:35:36.581 | 39.4587 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39% | 38.57% | 3906.072
2021-02-02 | 15:35:36.901 | 39.4895 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.05% | 38.55% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:35:37.231 | 39.4868 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.02% | 38.55% | 3906.0415
2021-02-02 | 15:35:37.541 | 39.6164 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.05% | 38.57% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:35:37.861 | 39.3692 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.05% | 38.57% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:35:38.191 | 39.3774 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.4% | 39.06% | 38.55% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:35:38.501 | 39.4474 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.05% | 38.57% | 3906.2549
2021-02-02 | 15:35:38.821 | 39.5038 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.01% | 38.56% | 3906.2549
2021-02-02 | 15:35:39.141 | 39.4856 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.06% | 38.56% | 3906.5093
2021-02-02 | 15:35:39.471 | 39.5433 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.43% | 39.06% | 38.56% | 3906.2703
2021-02-02 | 15:35:39.781 | 39.446 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.06% | 38.57% | 3905.95
2021-02-02 | 15:35:40.101 | 39.7388 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.41% | 39.06% | 38.56% | 3906.189
2021-02-02 | 15:35:40.431 | 39.4144 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.07% | 38.51% | 3905.533
2021-02-02 | 15:35:40.741 | 39.5249 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.1% | 38.56% | 3905.7515
2021-02-02 | 15:35:41.061 | 39.3948 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.08% | 38.58% | 3905.96
2021-02-02 | 15:35:41.391 | 39.5725 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.08% | 38.57% | 3905.96
2021-02-02 | 15:35:41.701 | 39.4355 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.1% | 38.57% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:35:42.021 | 39.5387 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.41% | 39.1% | 38.56% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:35:42.341 | 39.6622 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.1% | 38.56% | 3905.7058
2021-02-02 | 15:35:42.661 | 39.4005 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.05% | 38.56% | 3905.3601
2021-02-02 | 15:35:42.981 | 39.5487 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.07% | 38.57% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:35:43.311 | 39.5495 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.08% | 38.61% | 3905.7517
2021-02-02 | 15:35:43.621 | 39.46 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.06% | 38.56% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:35:43.941 | 39.435 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.08% | 38.55% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:35:44.271 | 39.3448 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.39% | 39.08% | 38.54% | 3905.533
2021-02-02 | 15:35:44.581 | 39.5401 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.09% | 38.59% | 3905.533
2021-02-02 | 15:35:44.901 | 39.4417 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.39% | 39.08% | 38.55% | 3905.543
2021-02-02 | 15:35:45.221 | 39.5044 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.85% | 28.39% | 39.09% | 38.55% | 3905.543
2021-02-02 | 15:35:45.551 | 39.3842 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.11% | 38.57% | 3905.543
2021-02-02 | 15:35:45.861 | 39.5567 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.11% | 38.56% | 3904.9077
2021-02-02 | 15:35:46.171 | 39.4443 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.06% | 38.53% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:35:46.181 | 39.4443 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.1% | 38.53% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:35:46.511 | 39.5959 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.83% | 28.4% | 39.16% | 38.55% | 3905.1973
2021-02-02 | 15:35:46.821 | 39.5642 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.83% | 28.39% | 39.1% | 38.57% | 3905.05
2021-02-02 | 15:35:47.141 | 39.7861 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.1% | 38.56% | 3905.0652
2021-02-02 | 15:35:47.471 | 39.3384 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.39% | 39.12% | 38.58% | 3905.106
2021-02-02 | 15:35:47.781 | 39.701 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.37% | 39.12% | 38.57% | 3905.1365
2021-02-02 | 15:35:48.101 | 39.5036 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.12% | 38.56% | 3904.4502
2021-02-02 | 15:35:48.431 | 39.4552 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 39.11% | 38.59% | 3904.9431
2021-02-02 | 15:35:48.741 | 39.5113 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39.11% | 38.54% | 3905.1619
2021-02-02 | 15:35:49.061 | 39.4158 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.13% | 38.55% | 3905.1619
2021-02-02 | 15:35:49.391 | 39.4713 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.83% | 28.37% | 39.14% | 38.57% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:35:49.701 | 39.4001 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.84% | 28.38% | 39.12% | 38.57% | 3904.7349
2021-02-02 | 15:35:50.021 | 39.3504 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.12% | 38.57% | 3904.9993
2021-02-02 | 15:35:50.341 | 39.4826 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.4% | 39.14% | 38.56% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:35:50.681 | 39.3 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.14% | 38.56% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:35:50.981 | 39.3 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.13% | 38.53% | 3904.7908
2021-02-02 | 15:35:51.301 | 39.4464 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.13% | 38.56% | 3905.1416
2021-02-02 | 15:35:51.641 | 39.3855 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.11% | 38.55% | 3904.8213
2021-02-02 | 15:35:51.941 | 39.3855 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.55% | 3904.928
2021-02-02 | 15:35:52.261 | 39.422 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.39% | 39.14% | 38.57% | 3904.6484
2021-02-02 | 15:35:52.591 | 39.4777 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.83% | 28.38% | 39.15% | 38.5% | 3905.4414
2021-02-02 | 15:35:52.901 | 39.3762 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.83% | 28.38% | 39.11% | 38.5% | 3905.533
2021-02-02 | 15:35:53.221 | 39.5849 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.83% | 28.4% | 39.15% | 38.55% | 3905.2888
2021-02-02 | 15:35:53.541 | 39.5083 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 39.14% | 38.58% | 3904.999
2021-02-02 | 15:35:53.861 | 39.5423 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.14% | 38.58% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:35:54.181 | 39.5885 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.55% | 3904.8772
2021-02-02 | 15:35:54.511 | 39.4425 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.16% | 38.55% | 3904.9077
2021-02-02 | 15:35:54.821 | 39.4379 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.83% | 28.38% | 39.2% | 38.59% | 3905.2583
2021-02-02 | 15:35:55.141 | 39.4014 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 39.15% | 38.57% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:35:55.471 | 39.4602 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.16% | 38.59% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:35:55.781 | 39.5454 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.15% | 38.57% | 3905.0754
2021-02-02 | 15:35:56.101 | 39.3924 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.14% | 38.56% | 3904.7603
2021-02-02 | 15:35:56.421 | 39.7003 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.39% | 39.14% | 38.55% | 3904.9685
2021-02-02 | 15:35:56.751 | 39.32 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.17% | 38.54% | 3904.8923
2021-02-02 | 15:35:57.061 | 39.32 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.13% | 38.57% | 3905.416
2021-02-02 | 15:35:57.381 | 39.3682 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.13% | 38.57% | 3905.1873
2021-02-02 | 15:35:57.711 | 39.5917 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.83% | 28.39% | 39.15% | 38.54% | 3905.1516
2021-02-02 | 15:35:58.021 | 39.3622 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.17% | 38.59% | 3904.9075
2021-02-02 | 15:35:58.341 | 39.6398 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.14% | 38.58% | 3904.9075
2021-02-02 | 15:35:58.671 | 39.4131 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.15% | 38.54% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:35:58.981 | 39.3998 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.57% | 3905.1821
2021-02-02 | 15:35:59.301 | 39.4856 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.15% | 38.57% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:35:59.631 | 39.4821 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.14% | 38.57% | 3905.0195
2021-02-02 | 15:35:59.941 | 39.3645 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.15% | 38.58% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:36:00.261 | 39.5386 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.86% | 28.42% | 39.14% | 38.55% | 3904.7959
2021-02-02 | 15:36:00.611 | 39.5943 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 39.14% | 38.57% | 3904.6992
2021-02-02 | 15:36:00.901 | 39.5943 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.14% | 38.59% | 3904.4451
2021-02-02 | 15:36:01.221 | 39.5791 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.13% | 38.6% | 3904.313
2021-02-02 | 15:36:01.541 | 39.4381 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.59% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:36:01.871 | 39.4733 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.15% | 38.57% | 3904.2368
2021-02-02 | 15:36:02.181 | 39.4809 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.15% | 38.56% | 3904.0996
2021-02-02 | 15:36:02.501 | 39.509 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.56% | 3904.2979
2021-02-02 | 15:36:02.831 | 39.4233 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39.17% | 38.57% | 3904.2063
2021-02-02 | 15:36:03.141 | 39.5302 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.58% | 3904.2522
2021-02-02 | 15:36:03.461 | 39.5538 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.16% | 38.61% | 3904.313
2021-02-02 | 15:36:03.801 | 39.3107 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.86% | 28.45% | 39.15% | 38.57% | 3903.8711
2021-02-02 | 15:36:04.091 | 39.3107 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.84% | 28.45% | 39.2% | 38.6% | 3903.5562
2021-02-02 | 15:36:04.101 | 39.3107 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.15% | 38.59% | 3903.9778
2021-02-02 | 15:36:04.421 | 39.4765 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.16% | 38.58% | 3904.2673
2021-02-02 | 15:36:04.741 | 39.5143 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.13% | 38.56% | 3904.2673
2021-02-02 | 15:36:05.061 | 39.407 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.16% | 38.58% | 3904.1606
2021-02-02 | 15:36:05.381 | 39.5 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.4% | 39.12% | 38.61% | 3904.1606
2021-02-02 | 15:36:05.711 | 39.5068 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.15% | 38.64% | 3903.8354
2021-02-02 | 15:36:06.021 | 39.506 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.15% | 38.64% | 3903.8354
2021-02-02 | 15:36:06.341 | 39.5036 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.15% | 38.56% | 3903.7236
2021-02-02 | 15:36:06.671 | 39.4897 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.59% | 3903.9319
2021-02-02 | 15:36:06.981 | 39.4897 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.86% | 28.42% | 39.14% | 38.58% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:36:07.301 | 39.5405 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.86% | 28.43% | 39.13% | 38.58% | 3903.9421
2021-02-02 | 15:36:07.621 | 39.4457 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.41% | 39.13% | 38.58% | 3903.9421
2021-02-02 | 15:36:07.951 | 39.2905 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.86% | 28.43% | 39.16% | 38.6% | 3903.6323
2021-02-02 | 15:36:08.261 | 39.4771 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.15% | 38.6% | 3904.3232
2021-02-02 | 15:36:08.581 | 39.5848 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.42% | 39.15% | 38.58% | 3904.054
2021-02-02 | 15:36:08.901 | 39.3966 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.11% | 38.58% | 3904.2979
2021-02-02 | 15:36:09.221 | 39.5487 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.15% | 38.6% | 3904.1963
2021-02-02 | 15:36:09.541 | 39.5745 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.42% | 39.14% | 38.58% | 3903.9673
2021-02-02 | 15:36:09.881 | 39.4243 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.14% | 38.58% | 3903.9116
2021-02-02 | 15:36:10.181 | 39.4243 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.59% | 3903.937
2021-02-02 | 15:36:10.501 | 39.5949 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.85% | 28.43% | 39.15% | 38.59% | 3904.3486
2021-02-02 | 15:36:10.831 | 39.3718 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.22% | 38.6% | 3904.0945
2021-02-02 | 15:36:11.141 | 39.5539 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.13% | 38.58% | 3904.5469
2021-02-02 | 15:36:11.461 | 39.5742 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.15% | 38.57% | 3904.5469
2021-02-02 | 15:36:11.781 | 39.4022 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.84% | 28.41% | 39.17% | 38.61% | 3904.0588
2021-02-02 | 15:36:12.101 | 39.4149 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.14% | 38.58% | 3904.4248
2021-02-02 | 15:36:12.421 | 39.52 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.14% | 38.56% | 3904.4248
2021-02-02 | 15:36:12.741 | 39.4842 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39.14% | 38.56% | 3904.5366
2021-02-02 | 15:36:13.071 | 39.5803 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39.15% | 38.59% | 3904.5774
2021-02-02 | 15:36:13.381 | 39.3687 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.14% | 38.56% | 3904.5774
2021-02-02 | 15:36:13.701 | 39.4681 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.11% | 38.54% | 3904.5774
2021-02-02 | 15:36:14.031 | 39.5776 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.57% | 3904.4299
2021-02-02 | 15:36:14.341 | 39.361 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.14% | 38.57% | 3904.2876
2021-02-02 | 15:36:14.661 | 39.4101 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.15% | 38.59% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:36:14.991 | 39.6317 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.1% | 38.52% | 3904.811
2021-02-02 | 15:36:15.301 | 39.2971 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.39% | 39.15% | 38.61% | 3904.9939
2021-02-02 | 15:36:15.621 | 39.4967 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.14% | 38.59% | 3905.2534
2021-02-02 | 15:36:15.951 | 39.4993 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.14% | 38.57% | 3905.2534
2021-02-02 | 15:36:16.261 | 39.3808 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.11% | 38.56% | 3905.2534
2021-02-02 | 15:36:16.581 | 39.6648 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.12% | 38.58% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:36:16.911 | 39.5132 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.61% | 3905.2583
2021-02-02 | 15:36:17.221 | 39.3681 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.12% | 38.58% | 3905.3042
2021-02-02 | 15:36:17.541 | 39.4037 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.11% | 38.58% | 3905.5127
2021-02-02 | 15:36:17.871 | 39.3764 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.14% | 38.58% | 3905.4312
2021-02-02 | 15:36:18.181 | 39.5349 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.09% | 38.59% | 3905.5278
2021-02-02 | 15:36:18.501 | 39.3828 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.09% | 38.58% | 3905.4465
2021-02-02 | 15:36:18.821 | 39.5037 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.12% | 38.57% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:36:19.151 | 39.411 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.07% | 38.5% | 3906.0974
2021-02-02 | 15:36:19.461 | 39.4808 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.86% | 28.43% | 39.1% | 38.6% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:36:19.781 | 39.5558 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.09% | 38.57% | 3905.604
2021-02-02 | 15:36:20.101 | 39.5887 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.13% | 38.55% | 3906.0105
2021-02-02 | 15:36:20.421 | 39.3767 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.1% | 38.55% | 3905.894
2021-02-02 | 15:36:20.741 | 39.5787 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.4% | 39.1% | 38.57% | 3906.3618
2021-02-02 | 15:36:21.071 | 39.4627 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.08% | 38.61% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:36:21.381 | 39.3539 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.1% | 38.55% | 3906.0515
2021-02-02 | 15:36:21.701 | 39.4419 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.1% | 38.55% | 3906.321
2021-02-02 | 15:36:22.031 | 39.5216 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.4% | 39.07% | 38.47% | 3905.8889
2021-02-02 | 15:36:22.341 | 39.4817 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.84% | 28.4% | 39.1% | 38.57% | 3905.9548
2021-02-02 | 15:36:22.661 | 39.4475 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.84% | 28.42% | 39.12% | 38.57% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:36:22.981 | 39.483 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.09% | 38.57% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:36:23.301 | 39.4347 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.07% | 38.56% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:36:23.621 | 39.533 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.05% | 38.55% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:36:23.941 | 39.5463 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.07% | 38.56% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:36:24.271 | 39.329 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.1% | 38.57% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:36:24.581 | 39.6134 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.84% | 28.41% | 39.08% | 38.57% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:36:24.901 | 39.3885 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.09% | 38.57% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:36:25.231 | 39.5788 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.1% | 38.57% | 3907.0996
2021-02-02 | 15:36:25.541 | 39.5044 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.06% | 38.57% | 3906.55
2021-02-02 | 15:36:25.861 | 39.4132 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.06% | 38.54% | 3906.55
2021-02-02 | 15:36:26.191 | 39.5098 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.41% | 39.08% | 38.56% | 3906.4128
2021-02-02 | 15:36:26.501 | 39.5861 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.09% | 38.56% | 3906.3313
2021-02-02 | 15:36:26.821 | 39.376 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.06% | 38.55% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:36:27.141 | 39.4485 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.85% | 28.41% | 39.12% | 38.56% | 3906.7332
2021-02-02 | 15:36:27.461 | 39.3854 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.4% | 39.06% | 38.57% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:36:27.781 | 39.5405 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.09% | 38.55% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:36:28.111 | 39.5939 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.07% | 38.6% | 3906.0007
2021-02-02 | 15:36:28.421 | 39.4228 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.86% | 28.42% | 39.1% | 38.56% | 3905.7566
2021-02-02 | 15:36:28.741 | 39.3298 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.07% | 38.55% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:36:29.071 | 39.6046 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.09% | 38.55% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:36:29.381 | 39.5286 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.43% | 39.05% | 38.55% | 3905.9702
2021-02-02 | 15:36:29.701 | 39.4069 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.08% | 38.53% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:36:30.021 | 39.5106 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.09% | 38.53% | 3905.9651
2021-02-02 | 15:36:30.351 | 39.6332 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.06% | 38.58% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:36:30.661 | 39.3365 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.44% | 39.05% | 38.53% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:36:30.981 | 39.3974 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.07% | 38.55% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:36:31.311 | 39.5094 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.43% | 39.06% | 38.58% | 3905.9648
2021-02-02 | 15:36:31.621 | 39.4118 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.05% | 38.55% | 3905.843
2021-02-02 | 15:36:31.941 | 39.4183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.44% | 39.08% | 38.57% | 3905.7617
2021-02-02 | 15:36:32.271 | 39.5307 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.44% | 39.08% | 38.59% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:36:32.581 | 39.5244 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.06% | 38.56% | 3905.7463
2021-02-02 | 15:36:32.901 | 39.4942 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.06% | 38.57% | 3905.604
2021-02-02 | 15:36:33.231 | 39.4408 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.87% | 28.42% | 39.06% | 38.56% | 3905.604
2021-02-02 | 15:36:33.541 | 39.5218 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.85% | 28.41% | 39.06% | 38.56% | 3905.604
2021-02-02 | 15:36:33.861 | 39.4683 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.06% | 38.55% | 3904.8975
2021-02-02 | 15:36:34.191 | 39.4025 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.43% | 39.06% | 38.53% | 3905.1313
2021-02-02 | 15:36:34.501 | 39.7194 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.06% | 38.56% | 3905.3245
2021-02-02 | 15:36:34.821 | 39.3063 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.07% | 38.56% | 3904.7551
2021-02-02 | 15:36:35.141 | 39.6493 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.43% | 39.07% | 38.58% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:36:35.471 | 39.6303 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.43% | 39.06% | 38.58% | 3904.928
2021-02-02 | 15:36:35.781 | 39.4408 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.07% | 38.56% | 3904.8567
2021-02-02 | 15:36:36.101 | 39.2221 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.06% | 38.59% | 3904.7805
2021-02-02 | 15:36:36.421 | 39.407 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.12% | 38.58% | 3905.1516
2021-02-02 | 15:36:36.741 | 39.4183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.04% | 38.55% | 3904.8264
2021-02-02 | 15:36:37.061 | 39.4183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.42% | 39.09% | 38.54% | 3904.9431
2021-02-02 | 15:36:37.391 | 39.8359 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.83% | 28.39% | 39.06% | 38.55% | 3904.5823
2021-02-02 | 15:36:37.701 | 39.2064 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.86% | 28.43% | 39.08% | 38.56% | 3904.2419
2021-02-02 | 15:36:38.021 | 39.57 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.43% | 39.05% | 38.59% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:36:38.351 | 39.3391 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.05% | 38.56% | 3904.2012
2021-02-02 | 15:36:38.661 | 39.536 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.07% | 38.55% | 3904.2012
2021-02-02 | 15:36:38.981 | 39.5047 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.43% | 39.07% | 38.6% | 3904.2622
2021-02-02 | 15:36:39.311 | 39.5046 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.08% | 38.6% | 3904.3281
2021-02-02 | 15:36:39.621 | 39.5535 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.06% | 38.6% | 3904.3281
2021-02-02 | 15:36:39.941 | 39.5252 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.07% | 38.58% | 3904.054
2021-02-02 | 15:36:40.271 | 39.5541 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.08% | 38.56% | 3903.9219
2021-02-02 | 15:36:40.581 | 39.482 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.07% | 38.58% | 3903.7847
2021-02-02 | 15:36:40.901 | 39.5177 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.05% | 38.58% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:36:41.221 | 39.4244 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.08% | 38.55% | 3903.9321
2021-02-02 | 15:36:41.551 | 39.5906 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.08% | 38.53% | 3903.7439
2021-02-02 | 15:36:41.861 | 39.468 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.07% | 38.59% | 3903.6018
2021-02-02 | 15:36:42.181 | 39.4485 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.43% | 39.04% | 38.56% | 3903.6831
2021-02-02 | 15:36:42.511 | 39.5718 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.43% | 39.04% | 38.53% | 3903.6121
2021-02-02 | 15:36:42.821 | 39.5815 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.04% | 38.56% | 3903.688
2021-02-02 | 15:36:43.141 | 39.4143 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.86% | 28.44% | 39.04% | 38.55% | 3903.3884
2021-02-02 | 15:36:43.471 | 39.5871 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.84% | 28.41% | 39.07% | 38.5% | 3904.0691
2021-02-02 | 15:36:43.781 | 39.4797 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.06% | 38.6% | 3904.0691
2021-02-02 | 15:36:44.101 | 39.4519 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.86% | 28.42% | 39.09% | 38.56% | 3903.5713
2021-02-02 | 15:36:44.441 | 39.5142 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.85% | 28.42% | 39.05% | 38.63% | 3903.9927
2021-02-02 | 15:36:44.741 | 39.5142 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.43% | 39.06% | 38.53% | 3903.5662
2021-02-02 | 15:36:45.061 | 39.4065 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.86% | 28.43% | 39.05% | 38.55% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:36:45.391 | 39.6461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.02% | 38.52% | 3904.054
2021-02-02 | 15:36:45.701 | 39.3871 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.86% | 28.44% | 39.04% | 38.56% | 3903.7949
2021-02-02 | 15:36:46.021 | 39.2915 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 39.04% | 38.57% | 3904.2876
2021-02-02 | 15:36:46.341 | 39.4659 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.85% | 28.39% | 39.04% | 38.55% | 3904.313
2021-02-02 | 15:36:46.671 | 39.3897 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.84% | 28.38% | 39.05% | 38.54% | 3904.3486
2021-02-02 | 15:36:46.981 | 39.3923 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 39.03% | 38.62% | 3904.6536
2021-02-02 | 15:36:47.301 | 39.3991 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.87% | 28.45% | 39% | 38.53% | 3904.6536
2021-02-02 | 15:36:47.631 | 39.5276 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.83% | 28.45% | 39% | 38.46% | 3904.679
2021-02-02 | 15:36:47.941 | 39.4311 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.83% | 28.37% | 39% | 38.62% | 3904.2773
2021-02-02 | 15:36:48.261 | 39.5008 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.43% | 39.03% | 38.53% | 3904.7959
2021-02-02 | 15:36:48.581 | 39.36 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.82% | 28.35% | 39.08% | 38.53% | 3904.7908
2021-02-02 | 15:36:48.901 | 39.4555 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.85% | 28.41% | 39.03% | 38.59% | 3904.7908
2021-02-02 | 15:36:49.221 | 39.4431 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.87% | 28.43% | 39.03% | 38.52% | 3904.7908
2021-02-02 | 15:36:49.551 | 39.5006 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.83% | 28.36% | 39.01% | 38.45% | 3905.1416
2021-02-02 | 15:36:49.861 | 39.3394 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.83% | 28.37% | 38.99% | 38.6% | 3905.0906
2021-02-02 | 15:36:50.181 | 39.5317 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.86% | 28.41% | 39% | 38.54% | 3905.177
2021-02-02 | 15:36:50.511 | 39.4965 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.41% | 38.96% | 38.56% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:36:50.821 | 39.3798 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.82% | 28.34% | 38.97% | 38.54% | 3905.6599
2021-02-02 | 15:36:51.141 | 39.3953 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.81% | 28.34% | 38.98% | 38.57% | 3905.6599
2021-02-02 | 15:36:51.461 | 39.5953 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.83% | 28.34% | 38.99% | 38.52% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:36:51.781 | 39.2397 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 39.04% | 38.54% | 3905.5176
2021-02-02 | 15:36:52.101 | 39.4562 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.82% | 28.36% | 39.01% | 38.54% | 3905.7922
2021-02-02 | 15:36:52.421 | 39.4459 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.82% | 28.35% | 39.02% | 38.53% | 3905.3601
2021-02-02 | 15:36:52.751 | 39.3211 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 38.87% | 38.44% | 3905.6143
2021-02-02 | 15:36:53.061 | 39.4833 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.81% | 28.33% | 38.98% | 38.54% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:36:53.381 | 39.3349 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.83% | 28.35% | 38.98% | 38.54% | 3905.9143
2021-02-02 | 15:36:53.711 | 39.4328 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.82% | 28.34% | 39% | 38.47% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:36:54.021 | 39.4102 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.81% | 28.33% | 39% | 38.53% | 3905.5786
2021-02-02 | 15:36:54.341 | 39.3155 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.81% | 28.33% | 38.97% | 38.53% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:36:54.661 | 39.4147 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 38.97% | 38.52% | 3905.8074
2021-02-02 | 15:36:54.981 | 39.421 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 38.99% | 38.5% | 3905.9497
2021-02-02 | 15:36:55.301 | 39.4726 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.82% | 28.33% | 38.98% | 38.53% | 3905.9753
2021-02-02 | 15:36:55.631 | 39.3545 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 38.95% | 38.51% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:36:55.941 | 39.4012 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 38.95% | 38.52% | 3905.9246
2021-02-02 | 15:36:56.261 | 39.4075 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 38.98% | 38.51% | 3906.0515
2021-02-02 | 15:36:56.591 | 39.4323 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 38.98% | 38.45% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:36:56.901 | 39.384 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39% | 38.51% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:36:57.221 | 39.3821 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39% | 38.51% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:36:57.541 | 39.2836 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.82% | 28.3% | 38.99% | 38.5% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:36:57.871 | 39.3974 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 38.97% | 38.5% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:36:58.181 | 39.3325 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39% | 38.5% | 3906.4126
2021-02-02 | 15:36:58.501 | 39.4344 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.04% | 38.49% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:36:58.831 | 39.2605 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.33% | 39.03% | 38.47% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:36:59.141 | 39.3771 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.5% | 3907.0588
2021-02-02 | 15:36:59.461 | 39.288 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.49% | 3907.0588
2021-02-02 | 15:36:59.801 | 39.3305 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.3% | 38.95% | 38.45% | 3906.9622
2021-02-02 | 15:37:00.091 | 39.3305 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.32% | 38.99% | 38.51% | 3906.9622
2021-02-02 | 15:37:00.101 | 39.3305 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.02% | 38.51% | 3907.2676
2021-02-02 | 15:37:00.421 | 39.2684 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.02% | 38.51% | 3907.3286
2021-02-02 | 15:37:00.751 | 39.4286 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.79% | 28.29% | 38.99% | 38.51% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:37:01.061 | 39.3748 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 39% | 38.51% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:37:01.391 | 39.26 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.81% | 28.29% | 39.01% | 38.46% | 3907.3845
2021-02-02 | 15:37:01.711 | 39.329 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.29% | 39.01% | 38.46% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:37:02.021 | 39.4526 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 38.98% | 38.48% | 3907.1758
2021-02-02 | 15:37:02.341 | 39.3271 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 39.08% | 38.47% | 3907.2166
2021-02-02 | 15:37:02.671 | 39.4499 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 38.99% | 38.46% | 3907.5474
2021-02-02 | 15:37:02.981 | 39.2892 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.49% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:37:03.301 | 39.2468 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 39% | 38.49% | 3907.6594
2021-02-02 | 15:37:03.621 | 39.4177 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.31% | 38.96% | 38.48% | 3907.9851
2021-02-02 | 15:37:03.951 | 39.3316 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.8% | 28.3% | 38.99% | 38.5% | 3907.5371
2021-02-02 | 15:37:04.261 | 39.2695 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39% | 38.49% | 3907.7866
2021-02-02 | 15:37:04.581 | 39.4492 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.29% | 39.01% | 38.51% | 3907.8223
2021-02-02 | 15:37:04.911 | 39.3438 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39% | 38.55% | 3907.5066
2021-02-02 | 15:37:05.221 | 39.4429 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.02% | 38.5% | 3907.6948
2021-02-02 | 15:37:05.541 | 39.2792 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39% | 38.47% | 3907.6948
2021-02-02 | 15:37:05.871 | 39.2054 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 39% | 38.49% | 3907.6797
2021-02-02 | 15:37:06.181 | 39.2999 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.01% | 38.5% | 3907.6187
2021-02-02 | 15:37:06.501 | 39.3207 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.48% | 3907.3184
2021-02-02 | 15:37:06.831 | 39.2858 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.31% | 39% | 38.54% | 3907.5117
2021-02-02 | 15:37:07.141 | 39.2858 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39% | 38.51% | 3907.5576
2021-02-02 | 15:37:07.461 | 39.3518 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39% | 38.48% | 3907.5269
2021-02-02 | 15:37:07.801 | 39.296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.32% | 39% | 38.51% | 3906.9519
2021-02-02 | 15:37:08.091 | 39.296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 38.99% | 38.51% | 3906.7891
2021-02-02 | 15:37:08.101 | 39.296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.99% | 38.49% | 3907.0537
2021-02-02 | 15:37:08.421 | 39.3155 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.95% | 38.49% | 3907.1099
2021-02-02 | 15:37:08.741 | 39.432 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.99% | 38.48% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:37:09.071 | 39.2773 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.29% | 38.99% | 38.54% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:37:09.381 | 39.4285 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.29% | 38.96% | 38.54% | 3906.8755
2021-02-02 | 15:37:09.701 | 39.4103 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 38.99% | 38.5% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:37:10.021 | 39.2459 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 38.98% | 38.5% | 3906.3313
2021-02-02 | 15:37:10.341 | 39.4407 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 38.98% | 38.48% | 3906.2092
2021-02-02 | 15:37:10.661 | 39.4307 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39% | 38.47% | 3905.8684
2021-02-02 | 15:37:10.991 | 39.2426 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 38.98% | 38.43% | 3906.189
2021-02-02 | 15:37:11.301 | 39.3009 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 38.95% | 38.43% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:37:11.621 | 39.3505 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39% | 38.49% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:37:11.951 | 39.3685 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.3% | 38.99% | 38.52% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:37:12.261 | 39.3865 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 38.99% | 38.49% | 3906.1636
2021-02-02 | 15:37:12.581 | 39.4002 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.98% | 38.49% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:37:12.911 | 39.2891 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 38.98% | 38.46% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:37:13.221 | 39.322 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.31% | 38.96% | 38.48% | 3906.4431
2021-02-02 | 15:37:13.541 | 39.2624 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39% | 38.5% | 3906.3618
2021-02-02 | 15:37:13.871 | 39.1824 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 38.94% | 38.51% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:37:14.181 | 39.365 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 39% | 38.48% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:37:14.501 | 39.4184 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 38.97% | 38.47% | 3906.4026
2021-02-02 | 15:37:14.821 | 39.2904 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 38.97% | 38.48% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:37:15.151 | 39.3519 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.48% | 3906.7534
2021-02-02 | 15:37:15.461 | 39.4009 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 39% | 38.48% | 3906.5247
2021-02-02 | 15:37:15.781 | 39.21 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 38.98% | 38.5% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:37:16.101 | 39.346 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 38.98% | 38.49% | 3906.1938
2021-02-02 | 15:37:16.421 | 39.3355 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 38.97% | 38.51% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:37:16.741 | 39.3631 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 38.97% | 38.51% | 3906.7537
2021-02-02 | 15:37:17.071 | 39.2335 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.02% | 38.54% | 3906.5093
2021-02-02 | 15:37:17.381 | 39.3617 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39% | 38.49% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:37:17.701 | 39.3125 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 38.98% | 38.52% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:37:18.031 | 39.3478 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.99% | 38.52% | 3906.3313
2021-02-02 | 15:37:18.341 | 39.3527 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 38.96% | 38.49% | 3906.082
2021-02-02 | 15:37:18.661 | 39.2618 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.01% | 38.51% | 3906.3923
2021-02-02 | 15:37:18.981 | 39.3715 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.99% | 38.49% | 3906.3923
2021-02-02 | 15:37:19.301 | 39.2927 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.31% | 38.98% | 38.48% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:37:19.621 | 39.2541 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39% | 38.46% | 3906.7485
2021-02-02 | 15:37:19.941 | 39.2236 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.02% | 38.55% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:37:20.271 | 39.2852 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.31% | 39.02% | 38.54% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:37:20.581 | 39.4693 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.02% | 38.49% | 3906.5652
2021-02-02 | 15:37:20.901 | 39.3441 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.31% | 39% | 38.49% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:37:21.231 | 39.203 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 38.99% | 38.5% | 3906.6772
2021-02-02 | 15:37:21.541 | 39.2981 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.51% | 3906.8401
2021-02-02 | 15:37:21.861 | 39.151 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.03% | 38.5% | 3906.3059
2021-02-02 | 15:37:22.191 | 39.3468 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.02% | 38.43% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:37:22.501 | 39.2556 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.31% | 39.01% | 38.54% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:37:22.821 | 39.351 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.81% | 28.34% | 38.99% | 38.49% | 3906.6567
2021-02-02 | 15:37:23.151 | 39.253 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.8% | 28.32% | 39.01% | 38.49% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:37:23.461 | 39.2699 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.07% | 38.49% | 3906.6519
2021-02-02 | 15:37:23.781 | 39.2878 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.04% | 38.53% | 3906.606
2021-02-02 | 15:37:24.111 | 39.3231 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.06% | 38.53% | 3906.606
2021-02-02 | 15:37:24.421 | 39.3112 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.05% | 38.5% | 3906.3516
2021-02-02 | 15:37:24.741 | 39.2571 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.05% | 38.53% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:37:25.061 | 39.3997 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 39.04% | 38.49% | 3906.7637
2021-02-02 | 15:37:25.381 | 39.3876 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.32% | 39.03% | 38.5% | 3906.7485
2021-02-02 | 15:37:25.701 | 39.3971 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.04% | 38.5% | 3906.5093
2021-02-02 | 15:37:26.021 | 39.2629 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.06% | 38.49% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:37:26.351 | 39.2609 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.06% | 38.53% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:37:26.661 | 39.3878 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.05% | 38.5% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:37:26.981 | 39.2775 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.07% | 38.5% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:37:27.311 | 39.278 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.06% | 38.48% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:37:27.621 | 39.2453 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.07% | 38.51% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:37:27.941 | 39.3626 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.06% | 38.5% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:37:28.261 | 39.2688 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.06% | 38.5% | 3906.2449
2021-02-02 | 15:37:28.591 | 39.304 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.82% | 28.35% | 39.08% | 38.57% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:37:28.901 | 39.3654 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.05% | 38.49% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:37:29.241 | 39.2796 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.29% | 39.06% | 38.47% | 3906.5247
2021-02-02 | 15:37:29.541 | 39.2796 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.47% | 3906.428
2021-02-02 | 15:37:29.861 | 39.3647 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.49% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:37:30.191 | 39.3872 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.08% | 38.49% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:37:30.501 | 39.2557 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.8% | 28.33% | 39.07% | 38.49% | 3906.0159
2021-02-02 | 15:37:30.821 | 39.334 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.09% | 38.52% | 3906.0159
2021-02-02 | 15:37:31.141 | 39.2942 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.11% | 38.47% | 3906.1074
2021-02-02 | 15:37:31.471 | 39.2857 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.11% | 38.4% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:37:31.781 | 39.3244 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.31% | 39.01% | 38.5% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:37:32.101 | 39.339 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.81% | 28.31% | 39.08% | 38.5% | 3906.2805
2021-02-02 | 15:37:32.421 | 39.167 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 39.08% | 38.48% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:37:32.741 | 39.3667 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.06% | 38.53% | 3906.4839
2021-02-02 | 15:37:33.061 | 39.2876 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.06% | 38.53% | 3906.4128
2021-02-02 | 15:37:33.391 | 39.2747 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 39.1% | 38.44% | 3906.4128
2021-02-02 | 15:37:33.701 | 39.3559 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 39.06% | 38.48% | 3906.2246
2021-02-02 | 15:37:34.021 | 39.215 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.82% | 28.33% | 39.1% | 38.47% | 3906.3923
2021-02-02 | 15:37:34.351 | 39.294 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.82% | 28.34% | 39.08% | 38.55% | 3906.428
2021-02-02 | 15:37:34.661 | 39.2856 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.05% | 38.48% | 3906.7026
2021-02-02 | 15:37:34.981 | 39.3874 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.09% | 38.48% | 3906.9214
2021-02-02 | 15:37:35.311 | 39.2777 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.33% | 39.13% | 38.48% | 3906.8706
2021-02-02 | 15:37:35.621 | 39.2535 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.33% | 39.09% | 38.48% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:37:35.941 | 39.3323 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.1% | 38.48% | 3907.3794
2021-02-02 | 15:37:36.281 | 39.2512 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.07% | 38.48% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:37:36.581 | 39.2512 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.07% | 38.48% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:37:36.901 | 39.3402 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.5% | 3907.415
2021-02-02 | 15:37:37.221 | 39.4159 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.81% | 28.32% | 39.09% | 38.49% | 3907.2776
2021-02-02 | 15:37:37.561 | 39.321 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.5% | 3907.3997
2021-02-02 | 15:37:37.861 | 39.321 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.13% | 38.49% | 3907.4915
2021-02-02 | 15:37:38.181 | 39.3287 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.49% | 3907.4915
2021-02-02 | 15:37:38.511 | 39.3785 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.07% | 38.44% | 3907.3643
2021-02-02 | 15:37:38.821 | 39.3433 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.08% | 38.48% | 3907.2725
2021-02-02 | 15:37:39.141 | 39.3473 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.07% | 38.47% | 3907.3184
2021-02-02 | 15:37:39.471 | 39.3015 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 39.08% | 38.47% | 3907.6848
2021-02-02 | 15:37:39.781 | 39.327 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.11% | 38.5% | 3907.7561
2021-02-02 | 15:37:40.101 | 39.4116 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.08% | 38.5% | 3907.6543
2021-02-02 | 15:37:40.431 | 39.2815 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.08% | 38.45% | 3907.1606
2021-02-02 | 15:37:40.741 | 39.2351 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.06% | 38.49% | 3907.1606
2021-02-02 | 15:37:41.061 | 39.3066 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.1% | 38.49% | 3907.3997
2021-02-02 | 15:37:41.391 | 39.3372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.31% | 39.09% | 38.5% | 3907.5474
2021-02-02 | 15:37:41.701 | 39.3384 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.13% | 38.5% | 3907.5474
2021-02-02 | 15:37:42.021 | 39.3145 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.09% | 38.48% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:37:42.341 | 39.3714 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.11% | 38.5% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:37:42.671 | 39.2979 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 39.1% | 38.48% | 3907.3489
2021-02-02 | 15:37:42.981 | 39.2712 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.04% | 38.49% | 3907.303
2021-02-02 | 15:37:43.301 | 39.3373 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.04% | 38.49% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:37:43.631 | 39.4372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.31% | 39.05% | 38.46% | 3907.4456
2021-02-02 | 15:37:43.941 | 39.37 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.08% | 38.5% | 3907.4456
2021-02-02 | 15:37:44.261 | 39.3788 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.07% | 38.49% | 3907.1401
2021-02-02 | 15:37:44.591 | 39.3914 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.44% | 3907.2979
2021-02-02 | 15:37:44.901 | 39.3135 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.08% | 38.44% | 3907.3286
2021-02-02 | 15:37:45.221 | 39.2756 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.07% | 38.48% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:37:45.551 | 39.3204 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.04% | 38.52% | 3907.2625
2021-02-02 | 15:37:45.861 | 39.306 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.48% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:37:46.181 | 39.3 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.12% | 38.47% | 3907.3132
2021-02-02 | 15:37:46.511 | 39.3061 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.08% | 38.59% | 3907.1301
2021-02-02 | 15:37:46.831 | 39.3432 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.08% | 38.48% | 3907.293
2021-02-02 | 15:37:47.141 | 39.3229 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.31% | 39.08% | 38.46% | 3907.1404
2021-02-02 | 15:37:47.471 | 39.4398 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.29% | 39.08% | 38.49% | 3907.1404
2021-02-02 | 15:37:47.781 | 39.3223 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.08% | 38.5% | 3907.1401
2021-02-02 | 15:37:48.101 | 39.2527 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.32% | 39.01% | 38.47% | 3907.1199
2021-02-02 | 15:37:48.421 | 39.3439 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.01% | 38.48% | 3907.1199
2021-02-02 | 15:37:48.741 | 39.3305 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.29% | 39.06% | 38.52% | 3906.6213
2021-02-02 | 15:37:49.061 | 39.3218 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.06% | 38.48% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:37:49.381 | 39.2944 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.05% | 38.48% | 3906.55
2021-02-02 | 15:37:49.711 | 39.4008 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.79% | 28.31% | 39.05% | 38.47% | 3906.3823
2021-02-02 | 15:37:50.021 | 39.2804 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.79% | 28.31% | 39.06% | 38.49% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:37:50.341 | 39.3718 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.12% | 38.49% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:37:50.671 | 39.2266 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.08% | 38.48% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:37:50.981 | 39.2253 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.06% | 38.5% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:37:51.301 | 39.3143 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.11% | 38.5% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:37:51.631 | 39.2049 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.06% | 38.46% | 3906.2549
2021-02-02 | 15:37:51.941 | 39.2904 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.3% | 39.1% | 38.48% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:37:52.261 | 39.4319 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.78% | 28.28% | 39.06% | 38.52% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:37:52.591 | 39.2803 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.07% | 38.52% | 3905.9243
2021-02-02 | 15:37:52.901 | 39.3382 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.06% | 38.52% | 3906.2092
2021-02-02 | 15:37:53.221 | 39.2807 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.16% | 38.52% | 3906.0415
2021-02-02 | 15:37:53.541 | 39.4044 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.8% | 28.29% | 39.09% | 38.52% | 3906.3159
2021-02-02 | 15:37:53.871 | 39.2846 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.07% | 38.47% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:37:54.181 | 39.3193 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.3% | 39.08% | 38.48% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:37:54.501 | 39.4352 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.8% | 28.27% | 39.09% | 38.5% | 3905.9651
2021-02-02 | 15:37:54.831 | 39.3163 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.28% | 39.09% | 38.46% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:37:55.141 | 39.2743 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 39.06% | 38.46% | 3906.4026
2021-02-02 | 15:37:55.461 | 39.3606 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.11% | 38.46% | 3906.4026
2021-02-02 | 15:37:55.801 | 39.249 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.31% | 39.07% | 38.5% | 3906.4026
2021-02-02 | 15:37:56.091 | 39.249 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.07% | 38.53% | 3906.8147
2021-02-02 | 15:37:56.101 | 39.249 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.78% | 28.29% | 39.11% | 38.51% | 3906.8298
2021-02-02 | 15:37:56.421 | 39.4153 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.48% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:37:56.751 | 39.343 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.1% | 38.49% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:37:57.061 | 39.3324 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.51% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:37:57.381 | 39.3296 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.48% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:37:57.711 | 39.4982 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.12% | 38.43% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:37:58.021 | 39.1458 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.11% | 38.45% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:37:58.341 | 39.2691 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.29% | 39.07% | 38.49% | 3906.9419
2021-02-02 | 15:37:58.681 | 39.2798 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.07% | 38.49% | 3906.9419
2021-02-02 | 15:37:58.981 | 39.2798 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.29% | 39.12% | 38.46% | 3906.835
2021-02-02 | 15:37:59.301 | 39.2804 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.3% | 39.07% | 38.44% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:37:59.621 | 39.3345 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.78% | 28.28% | 39.08% | 38.48% | 3906.8044
2021-02-02 | 15:37:59.951 | 39.3668 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.28% | 39.09% | 38.49% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:38:00.261 | 39.4083 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.47% | 3906.489
2021-02-02 | 15:38:00.581 | 39.3783 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.78% | 28.28% | 39.1% | 38.53% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:38:00.901 | 39.365 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.08% | 38.53% | 3906.0771
2021-02-02 | 15:38:01.221 | 39.3033 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.46% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:38:01.541 | 39.381 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.46% | 3906.4026
2021-02-02 | 15:38:01.871 | 39.2502 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.09% | 38.44% | 3906.3059
2021-02-02 | 15:38:02.181 | 39.3757 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.44% | 3906.3313
2021-02-02 | 15:38:02.501 | 39.3692 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.46% | 3906.3313
2021-02-02 | 15:38:02.831 | 39.3201 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.44% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:38:03.141 | 39.4283 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.28% | 39.12% | 38.44% | 3906.031
2021-02-02 | 15:38:03.461 | 39.2688 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.28% | 39.09% | 38.49% | 3905.8887
2021-02-02 | 15:38:03.801 | 39.3511 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.09% | 38.49% | 3905.8279
2021-02-02 | 15:38:04.091 | 39.3511 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.11% | 38.45% | 3905.772
2021-02-02 | 15:38:04.101 | 39.3511 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.12% | 38.45% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:38:04.421 | 39.2179 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.09% | 38.48% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:38:04.741 | 39.3477 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.11% | 38.47% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:38:05.081 | 39.2936 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.78% | 28.27% | 39.06% | 38.44% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:38:05.381 | 39.2936 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.3% | 39.13% | 38.47% | 3905.772
2021-02-02 | 15:38:05.701 | 39.257 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.44% | 3905.8022
2021-02-02 | 15:38:06.041 | 39.27 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.1% | 38.48% | 3905.782
2021-02-02 | 15:38:06.341 | 39.27 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.28% | 39.09% | 38.48% | 3905.5686
2021-02-02 | 15:38:06.661 | 39.2383 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.12% | 38.51% | 3905.8684
2021-02-02 | 15:38:07.001 | 39.2844 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.29% | 39.11% | 38.49% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:38:07.301 | 39.2844 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.46% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:38:07.621 | 39.2166 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.11% | 38.46% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:38:07.951 | 39.2447 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.53% | 3905.8433
2021-02-02 | 15:38:08.261 | 39.2623 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.12% | 38.47% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:38:08.581 | 39.2669 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.12% | 38.49% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:38:08.911 | 39.3838 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.51% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:38:09.221 | 39.2949 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.16% | 38.51% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:38:09.541 | 39.3249 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.51% | 3905.95
2021-02-02 | 15:38:09.861 | 39.3347 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.11% | 38.48% | 3905.9651
2021-02-02 | 15:38:10.191 | 39.3775 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 39.16% | 38.45% | 3905.7769
2021-02-02 | 15:38:10.501 | 39.3095 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.11% | 38.47% | 3905.6396
2021-02-02 | 15:38:10.831 | 39.3294 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.6% | 3905.6548
2021-02-02 | 15:38:11.151 | 39.1709 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.12% | 38.51% | 3905.8584
2021-02-02 | 15:38:11.461 | 39.3239 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.78% | 28.31% | 39.09% | 38.53% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:38:11.781 | 39.3439 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.31% | 39.13% | 38.5% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:38:12.121 | 39.3263 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.1% | 38.44% | 3905.7566
2021-02-02 | 15:38:12.421 | 39.3263 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.78% | 28.29% | 39.1% | 38.5% | 3905.3804
2021-02-02 | 15:38:12.741 | 39.4025 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.29% | 39.12% | 38.48% | 3905.5684
2021-02-02 | 15:38:13.061 | 39.3931 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.14% | 38.49% | 3905.5786
2021-02-02 | 15:38:13.381 | 39.3457 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.12% | 38.45% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:38:13.701 | 39.3833 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.11% | 38.48% | 3905.6143
2021-02-02 | 15:38:14.031 | 39.3233 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.28% | 39.11% | 38.43% | 3905.4006
2021-02-02 | 15:38:14.341 | 39.1683 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.13% | 38.47% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:38:14.661 | 39.2573 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.78% | 28.28% | 39.11% | 38.5% | 3905.5278
2021-02-02 | 15:38:14.991 | 39.2919 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.32% | 39.12% | 38.47% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:38:15.301 | 39.2433 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.1% | 38.47% | 3905.4363
2021-02-02 | 15:38:15.621 | 39.3813 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.81% | 28.32% | 39.1% | 38.47% | 3905.2126
2021-02-02 | 15:38:15.941 | 39.3919 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.49% | 3905.0652
2021-02-02 | 15:38:16.261 | 39.2992 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.78% | 28.29% | 39.11% | 38.51% | 3904.8772
2021-02-02 | 15:38:16.581 | 39.3864 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.8% | 28.31% | 39.12% | 38.49% | 3904.7297
2021-02-02 | 15:38:16.901 | 39.1924 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.1% | 38.51% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:38:17.231 | 39.2849 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.12% | 38.51% | 3904.811
2021-02-02 | 15:38:17.541 | 39.3317 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.79% | 28.32% | 39.13% | 38.49% | 3904.6584
2021-02-02 | 15:38:17.861 | 39.368 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.11% | 38.49% | 3904.4402
2021-02-02 | 15:38:18.191 | 39.2855 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.3% | 39.12% | 38.55% | 3904.3943
2021-02-02 | 15:38:18.501 | 39.3511 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.79% | 28.3% | 39.1% | 38.52% | 3904.1963
2021-02-02 | 15:38:18.821 | 39.3852 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.49% | 3904.0945
2021-02-02 | 15:38:19.151 | 39.2295 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.81% | 28.32% | 39.1% | 38.49% | 3904.1504
2021-02-02 | 15:38:19.461 | 39.46 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.49% | 3904.6077
2021-02-02 | 15:38:19.781 | 39.3699 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.29% | 39.12% | 38.5% | 3904.2979
2021-02-02 | 15:38:20.111 | 39.274 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.1% | 38.52% | 3904.4097
2021-02-02 | 15:38:20.421 | 39.2931 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.09% | 38.5% | 3904.5061
2021-02-02 | 15:38:20.741 | 39.34 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.5% | 3904.2725
2021-02-02 | 15:38:21.061 | 39.1847 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.49% | 3904.2368
2021-02-02 | 15:38:21.391 | 39.3391 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.03% | 38.58% | 3904.6687
2021-02-02 | 15:38:21.701 | 39.421 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.08% | 38.58% | 3904.6687
2021-02-02 | 15:38:22.021 | 39.2815 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39.07% | 38.47% | 3904.6687
2021-02-02 | 15:38:22.351 | 39.2473 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.07% | 38.41% | 3904.374
2021-02-02 | 15:38:22.661 | 39.3244 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.07% | 38.48% | 3904.3284
2021-02-02 | 15:38:22.981 | 39.3532 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.07% | 38.49% | 3904.3586
2021-02-02 | 15:38:23.311 | 39.1963 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.32% | 39.07% | 38.53% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:38:23.621 | 39.2916 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.31% | 39.09% | 38.48% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:38:23.941 | 39.378 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 39.06% | 38.51% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:38:24.271 | 39.1835 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.05% | 38.55% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:38:24.581 | 39.2425 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.31% | 39.1% | 38.5% | 3904.7449
2021-02-02 | 15:38:24.901 | 39.5065 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.3% | 39.07% | 38.47% | 3904.7856
2021-02-02 | 15:38:25.221 | 39.3282 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.78% | 28.28% | 39.06% | 38.47% | 3904.5315
2021-02-02 | 15:38:25.541 | 39.2531 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.79% | 28.3% | 39.03% | 38.52% | 3905.0752
2021-02-02 | 15:38:25.861 | 39.4401 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.79% | 28.33% | 39.04% | 38.51% | 3904.6838
2021-02-02 | 15:38:26.191 | 39.2636 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.79% | 28.33% | 39.04% | 38.56% | 3904.7705
2021-02-02 | 15:38:26.501 | 39.2958 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.29% | 39.07% | 38.46% | 3904.7451
2021-02-02 | 15:38:26.821 | 39.3892 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.79% | 28.29% | 39.04% | 38.51% | 3904.6484
2021-02-02 | 15:38:27.141 | 39.3625 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.82% | 28.34% | 39.03% | 38.47% | 3904.5061
2021-02-02 | 15:38:27.461 | 39.2576 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.79% | 28.28% | 39.09% | 38.47% | 3904.6838
2021-02-02 | 15:38:27.781 | 39.2364 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.78% | 28.28% | 39.04% | 38.53% | 3904.8669
2021-02-02 | 15:38:28.101 | 39.2622 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.83% | 28.38% | 39.04% | 38.45% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:38:28.431 | 39.2514 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.31% | 39.04% | 38.41% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:38:28.741 | 39.341 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.78% | 28.27% | 39.04% | 38.53% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:38:29.061 | 39.2663 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.78% | 28.33% | 39.03% | 38.49% | 3904.4705
2021-02-02 | 15:38:29.391 | 39.397 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.33% | 39.03% | 38.56% | 3904.8162
2021-02-02 | 15:38:29.701 | 39.3918 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.04% | 38.49% | 3904.6992
2021-02-02 | 15:38:30.021 | 39.2701 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.03% | 38.49% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:38:30.351 | 39.2819 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.78% | 28.29% | 39.03% | 38.43% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:38:30.661 | 39.3101 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.02% | 38.53% | 3904.4656
2021-02-02 | 15:38:30.981 | 39.3718 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.04% | 38.48% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:38:31.301 | 39.3295 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.31% | 39.06% | 38.46% | 3904.5164
2021-02-02 | 15:38:31.621 | 39.2691 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 38.97% | 38.52% | 3904.6838
2021-02-02 | 15:38:31.941 | 39.3121 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.02% | 38.5% | 3905.0093
2021-02-02 | 15:38:32.271 | 39.3342 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39% | 38.41% | 3904.7144
2021-02-02 | 15:38:32.581 | 39.2862 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.29% | 39.03% | 38.48% | 3904.572
2021-02-02 | 15:38:32.901 | 39.3663 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.04% | 38.51% | 3904.6841
2021-02-02 | 15:38:33.221 | 39.3875 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.05% | 38.5% | 3904.6941
2021-02-02 | 15:38:33.551 | 39.2863 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.04% | 38.52% | 3904.8162
2021-02-02 | 15:38:33.861 | 39.3196 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.03% | 38.5% | 3904.811
2021-02-02 | 15:38:34.181 | 39.277 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.04% | 38.52% | 3904.8923
2021-02-02 | 15:38:34.501 | 39.3127 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.02% | 38.47% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:38:34.821 | 39.3537 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39% | 38.51% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:38:35.141 | 39.265 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.04% | 38.5% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:38:35.471 | 39.2551 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.8% | 28.32% | 39.03% | 38.5% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:38:35.781 | 39.346 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.33% | 39.03% | 38.48% | 3904.5977
2021-02-02 | 15:38:36.101 | 39.268 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.79% | 28.28% | 39.05% | 38.5% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:38:36.431 | 39.4276 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.05% | 38.46% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:38:36.741 | 39.3255 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.31% | 39.07% | 38.51% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:38:37.061 | 39.3255 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.01% | 38.51% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:38:37.391 | 39.3324 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.04% | 38.44% | 3904.6433
2021-02-02 | 15:38:37.701 | 39.3231 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 38.99% | 38.5% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:38:38.021 | 39.2718 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.29% | 39.03% | 38.47% | 3904.7043
2021-02-02 | 15:38:38.341 | 39.2835 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.78% | 28.27% | 39.02% | 38.5% | 3904.6636
2021-02-02 | 15:38:38.671 | 39.2889 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.01% | 38.5% | 3904.4351
2021-02-02 | 15:38:38.981 | 39.2486 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 39.01% | 38.49% | 3904.2725
2021-02-02 | 15:38:39.301 | 39.2769 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 39% | 38.46% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:38:39.631 | 39.3609 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.81% | 28.29% | 39.07% | 38.46% | 3904.689
2021-02-02 | 15:38:39.941 | 39.2026 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.04% | 38.5% | 3904.5061
2021-02-02 | 15:38:40.261 | 39.2628 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 39.01% | 38.51% | 3904.6382
2021-02-02 | 15:38:40.581 | 39.3167 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.81% | 28.32% | 39% | 38.51% | 3904.4299
2021-02-02 | 15:38:40.901 | 39.3342 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39% | 38.48% | 3904.3943
2021-02-02 | 15:38:41.231 | 39.2943 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39% | 38.41% | 3904.2214
2021-02-02 | 15:38:41.561 | 39.2658 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.3% | 39.01% | 38.44% | 3904.5469
2021-02-02 | 15:38:41.891 | 39.2967 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39% | 38.52% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:38:42.191 | 39.2967 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.81% | 28.32% | 38.98% | 38.52% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:38:42.511 | 39.2488 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.02% | 38.46% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:38:42.821 | 39.2796 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 39.05% | 38.49% | 3904.4299
2021-02-02 | 15:38:43.141 | 39.2992 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 39.05% | 38.51% | 3904.313
2021-02-02 | 15:38:43.471 | 39.3143 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.8% | 28.31% | 39% | 38.51% | 3904.313
2021-02-02 | 15:38:43.781 | 39.415 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.8% | 28.3% | 38.99% | 38.48% | 3904.6433
2021-02-02 | 15:38:44.101 | 39.2837 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.3% | 38.99% | 38.47% | 3904.6433
2021-02-02 | 15:38:44.421 | 39.3183 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.79% | 28.29% | 38.97% | 38.51% | 3904.6433
2021-02-02 | 15:38:44.751 | 39.4497 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.79% | 28.3% | 38.99% | 38.49% | 3904.4045
2021-02-02 | 15:38:45.061 | 39.2097 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.79% | 28.28% | 38.99% | 38.5% | 3904.4045
2021-02-02 | 15:38:45.381 | 39.2507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.79% | 28.29% | 38.99% | 38.5% | 3904.3943
2021-02-02 | 15:38:45.701 | 39.2677 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.8% | 28.3% | 38.99% | 38.48% | 3904.5264
2021-02-02 | 15:38:46.021 | 39.3195 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.78% | 28.28% | 39.02% | 38.49% | 3904.4199
2021-02-02 | 15:38:46.341 | 39.3951 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.78% | 28.27% | 38.97% | 38.48% | 3904.1555
2021-02-02 | 15:38:46.671 | 39.3213 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.8% | 28.29% | 38.98% | 38.5% | 3903.9727
2021-02-02 | 15:38:46.981 | 39.3951 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.77% | 28.26% | 39.02% | 38.47% | 3903.6475
2021-02-02 | 15:38:47.301 | 39.1245 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.78% | 28.26% | 38.96% | 38.47% | 3903.7949
2021-02-02 | 15:38:47.631 | 39.3858 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.77% | 28.24% | 38.97% | 38.45% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:38:47.941 | 39.2465 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.78% | 28.26% | 38.97% | 38.46% | 3903.6069
2021-02-02 | 15:38:48.261 | 39.2977 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.78% | 28.27% | 38.95% | 38.46% | 3903.9219
2021-02-02 | 15:38:48.591 | 39.3507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.78% | 28.27% | 38.98% | 38.44% | 3903.8506
2021-02-02 | 15:38:48.901 | 39.497 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.76% | 28.23% | 38.89% | 38.44% | 3903.8965
2021-02-02 | 15:38:49.221 | 39.3039 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.23% | 38.94% | 38.44% | 3903.739
2021-02-02 | 15:38:49.541 | 39.1142 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.76% | 28.22% | 38.93% | 38.44% | 3903.7339
2021-02-02 | 15:38:49.871 | 39.1603 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.76% | 28.22% | 38.95% | 38.49% | 3904.252
2021-02-02 | 15:38:50.181 | 39.3503 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.24% | 38.93% | 38.4% | 3904.0488
2021-02-02 | 15:38:50.501 | 39.4345 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.93% | 38.47% | 3903.749
2021-02-02 | 15:38:50.831 | 38.9635 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.73% | 28.21% | 38.87% | 38.49% | 3902.7791
2021-02-02 | 15:38:51.141 | 39.2279 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.73% | 28.21% | 38.91% | 38.49% | 3903.5408
2021-02-02 | 15:38:51.461 | 39.3718 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.73% | 28.18% | 38.92% | 38.47% | 3903.0381
2021-02-02 | 15:38:51.781 | 39.0135 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.21% | 38.94% | 38.43% | 3902.8147
2021-02-02 | 15:38:52.101 | 38.8486 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.22% | 39.03% | 38.41% | 3903.175
2021-02-02 | 15:38:52.421 | 39.8551 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.69% | 28.11% | 39.03% | 38.43% | 3902.6116
2021-02-02 | 15:38:52.761 | 39.5102 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.95% | 38.4% | 3901.8757
2021-02-02 | 15:38:53.061 | 39.5102 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.72% | 28.15% | 38.9% | 38.41% | 3901.8757
2021-02-02 | 15:38:53.381 | 39.0238 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.92% | 38.39% | 3901.8757
2021-02-02 | 15:38:53.711 | 39.2503 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.94% | 38.45% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:38:54.031 | 39.2065 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.72% | 28.15% | 38.92% | 38.39% | 3901.7588
2021-02-02 | 15:38:54.341 | 39.1869 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.72% | 28.14% | 38.91% | 38.42% | 3902.1953
2021-02-02 | 15:38:54.661 | 39.0566 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.14% | 38.94% | 38.38% | 3901.7031
2021-02-02 | 15:38:54.981 | 39.0837 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.17% | 38.94% | 38.39% | 3901.4695
2021-02-02 | 15:38:55.301 | 39.0784 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.17% | 38.93% | 38.38% | 3901.6777
2021-02-02 | 15:38:55.621 | 39.0933 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.71% | 28.14% | 38.92% | 38.38% | 3901.8501
2021-02-02 | 15:38:55.951 | 39.1084 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.71% | 28.13% | 38.92% | 38.38% | 3901.7488
2021-02-02 | 15:38:56.261 | 39.2548 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.71% | 28.13% | 38.92% | 38.45% | 3901.6523
2021-02-02 | 15:38:56.581 | 39.1944 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.71% | 28.17% | 38.9% | 38.39% | 3901.6067
2021-02-02 | 15:38:56.911 | 39.0762 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.72% | 28.15% | 38.92% | 38.37% | 3901.5254
2021-02-02 | 15:38:57.221 | 39.2517 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.72% | 28.13% | 38.91% | 38.37% | 3901.7385
2021-02-02 | 15:38:57.541 | 39.0803 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.91% | 38.37% | 3901.3682
2021-02-02 | 15:38:57.871 | 38.7611 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.73% | 28.16% | 38.9% | 38.39% | 3901.769
2021-02-02 | 15:38:58.181 | 39.0363 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.91% | 38.41% | 3901.8501
2021-02-02 | 15:38:58.501 | 39.4506 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.71% | 28.14% | 38.92% | 38.44% | 3901.5459
2021-02-02 | 15:38:58.821 | 38.6734 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.22% | 38.9% | 38.42% | 3901.7183
2021-02-02 | 15:38:59.141 | 39.4164 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.41% | 3902.3374
2021-02-02 | 15:38:59.461 | 38.9985 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.39% | 3901.627
2021-02-02 | 15:38:59.801 | 39.1446 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.19% | 38.92% | 38.39% | 3902.1294
2021-02-02 | 15:39:00.091 | 39.1446 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.92% | 38.41% | 3902.0076
2021-02-02 | 15:39:00.101 | 39.1446 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.9% | 38.41% | 3902.0835
2021-02-02 | 15:39:00.431 | 39.0965 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.2% | 38.91% | 38.32% | 3902.8857
2021-02-02 | 15:39:00.741 | 39.1657 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.18% | 38.87% | 38.42% | 3902.6726
2021-02-02 | 15:39:01.071 | 39.2105 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 38.9% | 38.52% | 3902.4238
2021-02-02 | 15:39:01.381 | 39.0792 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.9% | 38.42% | 3903.3682
2021-02-02 | 15:39:01.701 | 39.1148 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.17% | 38.93% | 38.42% | 3903.0635
2021-02-02 | 15:39:02.021 | 39.3089 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.9% | 38.4% | 3903.0635
2021-02-02 | 15:39:02.341 | 39.0104 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.72% | 28.17% | 38.9% | 38.43% | 3902.5457
2021-02-02 | 15:39:02.661 | 38.8728 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.92% | 38.43% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:39:02.991 | 39.3161 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.22% | 38.91% | 38.47% | 3903.6931
2021-02-02 | 15:39:03.301 | 39.1491 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.91% | 38.41% | 3903.7085
2021-02-02 | 15:39:03.621 | 39.0932 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.9% | 38.42% | 3904.0337
2021-02-02 | 15:39:03.951 | 39.3731 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.9% | 38.42% | 3903.5662
2021-02-02 | 15:39:04.261 | 38.8092 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.91% | 38.44% | 3903.175
2021-02-02 | 15:39:04.581 | 39.463 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.18% | 38.9% | 38.43% | 3903.175
2021-02-02 | 15:39:04.911 | 39.2189 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.19% | 38.89% | 38.47% | 3903.7998
2021-02-02 | 15:39:05.221 | 38.9632 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.9% | 38.47% | 3904.5164
2021-02-02 | 15:39:05.541 | 39.3187 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.16% | 38.9% | 38.46% | 3904.8059
2021-02-02 | 15:39:05.871 | 38.9694 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.19% | 38.9% | 38.45% | 3903.9016
2021-02-02 | 15:39:06.181 | 38.9342 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.91% | 38.42% | 3904.7654
2021-02-02 | 15:39:06.501 | 39.368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.93% | 38.42% | 3904.4604
2021-02-02 | 15:39:06.821 | 38.8451 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.2% | 38.91% | 38.43% | 3904.9026
2021-02-02 | 15:39:07.151 | 38.8451 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.77% | 28.24% | 38.89% | 38.5% | 3905.0957
2021-02-02 | 15:39:07.461 | 39.0837 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.22% | 38.89% | 38.43% | 3905.0957
2021-02-02 | 15:39:07.781 | 39.0983 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.75% | 28.22% | 38.89% | 38.43% | 3905.4211
2021-02-02 | 15:39:08.111 | 39.3526 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.92% | 38.43% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:39:08.421 | 38.8652 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.76% | 28.23% | 38.92% | 38.41% | 3904.3589
2021-02-02 | 15:39:08.741 | 39.429 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.75% | 28.21% | 38.91% | 38.42% | 3905.1873
2021-02-02 | 15:39:09.071 | 39.0766 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.21% | 38.92% | 38.36% | 3904.6687
2021-02-02 | 15:39:09.381 | 39.123 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.75% | 28.22% | 38.89% | 38.36% | 3905.3398
2021-02-02 | 15:39:09.701 | 39.3266 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.24% | 38.91% | 38.42% | 3905.5989
2021-02-02 | 15:39:10.021 | 39.1243 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.91% | 38.42% | 3904.8162
2021-02-02 | 15:39:10.341 | 39.0194 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.21% | 38.94% | 38.43% | 3904.8162
2021-02-02 | 15:39:10.661 | 39.1956 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.75% | 28.23% | 38.92% | 38.43% | 3905.2786
2021-02-02 | 15:39:10.991 | 39.3099 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.23% | 38.92% | 38.5% | 3905.1211
2021-02-02 | 15:39:11.301 | 38.8122 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.23% | 38.91% | 38.44% | 3905.2737
2021-02-02 | 15:39:11.621 | 39.4514 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.92% | 38.43% | 3905.2737
2021-02-02 | 15:39:11.941 | 39.0078 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.9% | 38.44% | 3905.177
2021-02-02 | 15:39:12.271 | 39.2906 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.2% | 38.88% | 38.42% | 3905.177
2021-02-02 | 15:39:12.581 | 39.1401 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.22% | 38.9% | 38.43% | 3905.655
2021-02-02 | 15:39:12.901 | 39.0322 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.77% | 28.25% | 38.91% | 38.43% | 3906.0156
2021-02-02 | 15:39:13.221 | 39.4658 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.91% | 38.4% | 3906.377
2021-02-02 | 15:39:13.541 | 38.9208 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.94% | 38.46% | 3906.011
2021-02-02 | 15:39:13.861 | 39.1486 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.92% | 38.43% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:39:14.191 | 39.3741 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.92% | 38.44% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:39:14.501 | 39.0588 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.74% | 28.2% | 38.9% | 38.43% | 3906.489
2021-02-02 | 15:39:14.821 | 39.1482 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.9% | 38.45% | 3906.8452
2021-02-02 | 15:39:15.151 | 39.2841 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.76% | 28.18% | 38.92% | 38.41% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:39:15.461 | 39.0647 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.18% | 38.91% | 38.41% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:39:15.781 | 38.9719 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.74% | 28.2% | 38.91% | 38.42% | 3907.6084
2021-02-02 | 15:39:16.111 | 39.2792 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.91% | 38.43% | 3907.3032
2021-02-02 | 15:39:16.421 | 38.9923 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.76% | 28.22% | 38.91% | 38.44% | 3906.8552
2021-02-02 | 15:39:16.751 | 39.4761 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.94% | 38.44% | 3907.7407
2021-02-02 | 15:39:17.071 | 39.1814 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.19% | 38.94% | 38.41% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:39:17.381 | 38.8949 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.9% | 38.42% | 3907.812
2021-02-02 | 15:39:17.701 | 39.4039 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.93% | 38.41% | 3907.812
2021-02-02 | 15:39:18.021 | 38.9778 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 38.94% | 38.4% | 3907.1147
2021-02-02 | 15:39:18.351 | 39.0485 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.94% | 38.36% | 3907.9189
2021-02-02 | 15:39:18.661 | 39.1708 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.92% | 38.43% | 3907.7153
2021-02-02 | 15:39:18.981 | 39.1826 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.74% | 28.21% | 38.91% | 38.43% | 3907.8223
2021-02-02 | 15:39:19.311 | 39.0862 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.21% | 38.94% | 38.49% | 3908.0769
2021-02-02 | 15:39:19.621 | 39.0423 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.73% | 28.19% | 38.91% | 38.43% | 3908.2446
2021-02-02 | 15:39:19.941 | 39.2466 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.93% | 38.4% | 3907.9849
2021-02-02 | 15:39:20.271 | 39.0308 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.2% | 38.91% | 38.46% | 3907.7917
2021-02-02 | 15:39:20.581 | 39.2346 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.97% | 38.41% | 3908.0005
2021-02-02 | 15:39:20.901 | 39.079 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.21% | 38.94% | 38.43% | 3907.6643
2021-02-02 | 15:39:21.231 | 39.1221 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.76% | 28.21% | 38.94% | 38.44% | 3907.9597
2021-02-02 | 15:39:21.541 | 39.1113 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.76% | 28.21% | 38.94% | 38.4% | 3907.6746
2021-02-02 | 15:39:21.861 | 39.1506 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.2% | 38.96% | 38.42% | 3907.8833
2021-02-02 | 15:39:22.181 | 39.1059 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.94% | 38.43% | 3907.2268
2021-02-02 | 15:39:22.501 | 39.0513 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.75% | 28.19% | 38.95% | 38.45% | 3907.354
2021-02-02 | 15:39:22.821 | 39.2623 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.44% | 3907.354
2021-02-02 | 15:39:23.141 | 39.0399 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.96% | 38.43% | 3907.2625
2021-02-02 | 15:39:23.471 | 39.251 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.21% | 38.94% | 38.49% | 3907.7966
2021-02-02 | 15:39:23.781 | 39.234 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 38.94% | 38.44% | 3906.9978
2021-02-02 | 15:39:24.101 | 39.0105 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.9% | 38.44% | 3907.0688
2021-02-02 | 15:39:24.431 | 39.2764 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.19% | 38.95% | 38.45% | 3907.0842
2021-02-02 | 15:39:24.741 | 39.0723 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.92% | 38.45% | 3907.0842
2021-02-02 | 15:39:25.061 | 39.1206 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.93% | 38.45% | 3906.8757
2021-02-02 | 15:39:25.391 | 39.1797 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.95% | 38.41% | 3906.6111
2021-02-02 | 15:39:25.701 | 39.2311 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.93% | 38.43% | 3906.5906
2021-02-02 | 15:39:26.021 | 39.3609 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.93% | 38.43% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:39:26.341 | 39.0076 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.18% | 38.92% | 38.45% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:39:26.661 | 39.0988 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 38.94% | 38.44% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:39:26.981 | 38.9599 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.2% | 38.95% | 38.43% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:39:27.311 | 39.1554 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.2% | 38.94% | 38.43% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:39:27.621 | 39.2177 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.75% | 28.22% | 38.95% | 38.41% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:39:27.941 | 39.2036 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.94% | 38.41% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:39:28.261 | 39.0778 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.93% | 38.44% | 3905.8228
2021-02-02 | 15:39:28.591 | 39.1075 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.73% | 28.18% | 38.92% | 38.4% | 3905.8838
2021-02-02 | 15:39:28.901 | 39.2826 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.94% | 38.44% | 3905.7312
2021-02-02 | 15:39:29.221 | 39.3487 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.18% | 38.93% | 38.46% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:39:29.551 | 38.9699 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.22% | 38.93% | 38.48% | 3906.2805
2021-02-02 | 15:39:29.861 | 39.4077 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.17% | 38.93% | 38.45% | 3906.0105
2021-02-02 | 15:39:30.181 | 39.0159 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.45% | 3905.6499
2021-02-02 | 15:39:30.511 | 39.2348 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.92% | 38.42% | 3905.7517
2021-02-02 | 15:39:30.821 | 39.3382 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.19% | 38.92% | 38.41% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:39:31.141 | 39.0218 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.16% | 38.91% | 38.43% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:39:31.471 | 38.9368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.9% | 38.53% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:39:31.781 | 39.2535 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.93% | 38.53% | 3906.6213
2021-02-02 | 15:39:32.101 | 39.0254 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.95% | 38.45% | 3905.96
2021-02-02 | 15:39:32.431 | 39.1299 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.19% | 38.91% | 38.46% | 3906.6416
2021-02-02 | 15:39:32.741 | 39.1009 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.97% | 38.41% | 3906.1636
2021-02-02 | 15:39:33.061 | 39.1864 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.91% | 38.41% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:39:33.381 | 39.0046 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.91% | 38.43% | 3906.1687
2021-02-02 | 15:39:33.691 | 39.0398 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.92% | 38.44% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:39:33.701 | 39.0398 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.17% | 38.94% | 38.45% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:39:34.021 | 39.1711 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.91% | 38.43% | 3905.7769
2021-02-02 | 15:39:34.341 | 39.1877 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.91% | 38.44% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:39:34.671 | 39.0849 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.19% | 38.91% | 38.44% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:39:34.981 | 39.1788 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.2% | 38.93% | 38.42% | 3906.189
2021-02-02 | 15:39:35.301 | 39.0863 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.92% | 38.46% | 3906.3923
2021-02-02 | 15:39:35.631 | 39.0941 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.19% | 38.96% | 38.4% | 3906.3923
2021-02-02 | 15:39:35.941 | 39.3253 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.19% | 38.93% | 38.43% | 3906.8503
2021-02-02 | 15:39:36.261 | 39.2125 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.92% | 38.42% | 3906.7585
2021-02-02 | 15:39:36.591 | 39.1236 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.21% | 38.92% | 38.55% | 3906.5195
2021-02-02 | 15:39:36.911 | 39.1115 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.92% | 38.39% | 3906.6213
2021-02-02 | 15:39:37.221 | 39.2123 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.91% | 38.42% | 3906.718
2021-02-02 | 15:39:37.551 | 39.1195 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.18% | 38.95% | 38.43% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:39:37.861 | 39.2066 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.19% | 38.95% | 38.4% | 3906.9927
2021-02-02 | 15:39:38.181 | 39.0249 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.93% | 38.42% | 3906.55
2021-02-02 | 15:39:38.501 | 39.1345 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.2% | 38.93% | 38.42% | 3906.9114
2021-02-02 | 15:39:38.821 | 39.1846 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.4% | 3906.8501
2021-02-02 | 15:39:39.141 | 39.1792 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.95% | 38.4% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:39:39.461 | 39.0274 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.94% | 38.42% | 3907.2012
2021-02-02 | 15:39:39.801 | 39.0356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.16% | 38.94% | 38.42% | 3907.1096
2021-02-02 | 15:39:40.091 | 39.0356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.93% | 38.46% | 3907.0742
2021-02-02 | 15:39:40.101 | 39.0356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.21% | 38.9% | 38.45% | 3907.3132
2021-02-02 | 15:39:40.421 | 39.0892 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.76% | 28.22% | 38.95% | 38.38% | 3907.1404
2021-02-02 | 15:39:40.751 | 39.2232 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.36% | 3907.0842
2021-02-02 | 15:39:41.061 | 39.1495 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.72% | 28.17% | 39% | 38.45% | 3907.0791
2021-02-02 | 15:39:41.381 | 39.0931 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.19% | 38.96% | 38.43% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:39:41.711 | 39.3634 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.96% | 38.45% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:39:42.021 | 39.0488 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 38.97% | 38.43% | 3907.4963
2021-02-02 | 15:39:42.341 | 39.1418 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.93% | 38.42% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:39:42.671 | 39.1148 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.94% | 38.45% | 3907.0791
2021-02-02 | 15:39:42.981 | 39.1342 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.73% | 28.17% | 38.94% | 38.44% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:39:43.301 | 39.2079 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.94% | 38.43% | 3907.1709
2021-02-02 | 15:39:43.621 | 39.1642 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.93% | 38.4% | 3907.5779
2021-02-02 | 15:39:43.941 | 39.1404 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.18% | 38.95% | 38.4% | 3907.1096
2021-02-02 | 15:39:44.261 | 39.2541 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 39% | 38.43% | 3907.1147
2021-02-02 | 15:39:44.591 | 39.0694 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.97% | 38.5% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:39:44.901 | 39.112 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.2% | 38.96% | 38.41% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:39:45.221 | 39.1008 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.97% | 38.4% | 3906.4839
2021-02-02 | 15:39:45.541 | 39.1223 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.96% | 38.43% | 3906.4839
2021-02-02 | 15:39:45.871 | 39.0179 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.98% | 38.51% | 3906.6824
2021-02-02 | 15:39:46.181 | 39.1555 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.93% | 38.41% | 3906.5754
2021-02-02 | 15:39:46.501 | 39.2 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.96% | 38.43% | 3906.1331
2021-02-02 | 15:39:46.831 | 39.1785 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.4% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:39:47.141 | 39.1074 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.17% | 38.96% | 38.45% | 3906.1125
2021-02-02 | 15:39:47.461 | 39.0722 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.18% | 38.97% | 38.44% | 3906.1125
2021-02-02 | 15:39:47.781 | 39.2778 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.95% | 38.4% | 3906.2603
2021-02-02 | 15:39:48.091 | 39.1765 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.96% | 38.46% | 3905.6753
2021-02-02 | 15:39:48.101 | 39.1765 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.96% | 38.45% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:39:48.421 | 39.1349 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.41% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:39:48.751 | 39.1453 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.36% | 3905.5076
2021-02-02 | 15:39:49.071 | 39.3872 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.48% | 3906.2297
2021-02-02 | 15:39:49.381 | 39.199 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.16% | 38.97% | 38.43% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:39:49.711 | 39.2036 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.96% | 38.43% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:39:50.021 | 39.0789 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.99% | 38.41% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:39:50.341 | 39.143 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.99% | 38.42% | 3906.0415
2021-02-02 | 15:39:50.661 | 39.0492 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.95% | 38.42% | 3906.0415
2021-02-02 | 15:39:50.991 | 39.2239 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.17% | 38.99% | 38.4% | 3906.1736
2021-02-02 | 15:39:51.301 | 39.1521 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.97% | 38.41% | 3906.1736
2021-02-02 | 15:39:51.621 | 39.1391 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.97% | 38.43% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:39:51.951 | 39.1482 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.52% | 3906.199
2021-02-02 | 15:39:52.261 | 39.2142 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.99% | 38.41% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:39:52.581 | 39.032 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.98% | 38.41% | 3905.8381
2021-02-02 | 15:39:52.911 | 39.0131 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.72% | 28.18% | 39.07% | 38.44% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:39:53.221 | 39.2673 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.97% | 38.44% | 3906.3872
2021-02-02 | 15:39:53.541 | 39.0617 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.98% | 38.42% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:39:53.871 | 39.0665 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.98% | 38.46% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:39:54.181 | 39.2983 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.18% | 39.04% | 38.42% | 3906.2195
2021-02-02 | 15:39:54.501 | 39.0256 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.74% | 28.19% | 38.97% | 38.4% | 3906.1382
2021-02-02 | 15:39:54.841 | 39.0784 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.99% | 38.39% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:39:55.141 | 39.0784 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.17% | 38.95% | 38.43% | 3906.5754
2021-02-02 | 15:39:55.461 | 38.9733 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.97% | 38.4% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:39:55.801 | 39.1946 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.73% | 28.17% | 38.99% | 38.37% | 3907.0232
2021-02-02 | 15:39:56.091 | 39.1946 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 39.01% | 38.45% | 3906.9824
2021-02-02 | 15:39:56.101 | 39.1946 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 39.01% | 38.45% | 3907.2368
2021-02-02 | 15:39:56.421 | 39.0203 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 39% | 38.42% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:39:56.741 | 39.2857 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.16% | 38.96% | 38.44% | 3906.8452
2021-02-02 | 15:39:57.071 | 39.3203 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.98% | 38.4% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:39:57.381 | 39.2005 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.97% | 38.45% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:39:57.701 | 39.0533 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.43% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:39:58.031 | 39.2048 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.98% | 38.39% | 3906.9214
2021-02-02 | 15:39:58.341 | 39.1407 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.41% | 3906.311
2021-02-02 | 15:39:58.661 | 39.2205 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.95% | 38.42% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:39:58.991 | 39.1791 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.72% | 28.19% | 38.97% | 38.38% | 3906.0974
2021-02-02 | 15:39:59.301 | 39.0962 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.41% | 3906.5347
2021-02-02 | 15:39:59.621 | 39.1608 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.97% | 38.4% | 3906.6011
2021-02-02 | 15:39:59.961 | 39.1013 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.98% | 38.41% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:40:00.261 | 39.1013 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.99% | 38.41% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:40:00.581 | 39.0716 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.99% | 38.41% | 3906.7537
2021-02-02 | 15:40:00.911 | 39.2271 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.98% | 38.35% | 3906.7537
2021-02-02 | 15:40:01.221 | 39.1141 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.93% | 38.42% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:40:01.541 | 39.2614 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.92% | 38.45% | 3906.3516
2021-02-02 | 15:40:01.861 | 39.1093 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.96% | 38.45% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:40:02.191 | 39.0671 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.21% | 38.96% | 38.45% | 3906.2041
2021-02-02 | 15:40:02.501 | 39.2884 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.96% | 38.42% | 3906.2346
2021-02-02 | 15:40:02.821 | 39.0246 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.42% | 3906.2346
2021-02-02 | 15:40:03.151 | 38.9849 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.72% | 28.19% | 39.03% | 38.28% | 3906.2549
2021-02-02 | 15:40:03.461 | 39.1929 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.18% | 38.97% | 38.42% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:40:03.781 | 39.0622 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.96% | 38.41% | 3905.9805
2021-02-02 | 15:40:04.111 | 39.1723 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.16% | 38.85% | 38.33% | 3906.199
2021-02-02 | 15:40:04.421 | 39.271 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.16% | 38.94% | 38.42% | 3905.7566
2021-02-02 | 15:40:04.741 | 39.0592 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.37% | 3905.6294
2021-02-02 | 15:40:05.061 | 39.2429 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 38.96% | 38.43% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:40:05.381 | 39.2256 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.98% | 38.4% | 3905.5378
2021-02-02 | 15:40:05.701 | 39.1925 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.98% | 38.4% | 3905.5125
2021-02-02 | 15:40:06.031 | 39.0881 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.98% | 38.45% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:40:06.341 | 39.1371 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.97% | 38.44% | 3905.8684
2021-02-02 | 15:40:06.661 | 39.1437 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.98% | 38.43% | 3905.1924
2021-02-02 | 15:40:06.981 | 39.2307 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.44% | 3905.782
2021-02-02 | 15:40:07.311 | 39.3099 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.4% | 3905.7161
2021-02-02 | 15:40:07.621 | 39.2562 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.96% | 38.42% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:40:07.941 | 39.0721 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.2% | 38.97% | 38.41% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:40:08.271 | 39.1826 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.97% | 38.49% | 3905.655
2021-02-02 | 15:40:08.581 | 39.1204 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.2% | 38.95% | 38.4% | 3905.655
2021-02-02 | 15:40:08.901 | 39.2424 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.17% | 38.96% | 38.4% | 3905.5532
2021-02-02 | 15:40:09.221 | 39.1232 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.16% | 38.93% | 38.48% | 3905.2786
2021-02-02 | 15:40:09.541 | 39.1624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.95% | 38.44% | 3905.6448
2021-02-02 | 15:40:09.861 | 39.2266 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.17% | 38.97% | 38.41% | 3905.833
2021-02-02 | 15:40:10.191 | 39.0944 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.99% | 38.4% | 3905.4565
2021-02-02 | 15:40:10.501 | 39.1369 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 39.02% | 38.41% | 3905.2534
2021-02-02 | 15:40:10.821 | 39.1419 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.96% | 38.42% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:40:11.151 | 39.1725 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.95% | 38.41% | 3905.0093
2021-02-02 | 15:40:11.461 | 39.0959 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 38.94% | 38.42% | 3905.0906
2021-02-02 | 15:40:11.781 | 39.0971 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.42% | 3905.1873
2021-02-02 | 15:40:12.111 | 39.152 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.95% | 38.43% | 3905.0552
2021-02-02 | 15:40:12.421 | 39.1593 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.97% | 38.44% | 3905.2126
2021-02-02 | 15:40:12.741 | 39.1368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.94% | 38.41% | 3904.8618
2021-02-02 | 15:40:13.061 | 39.1662 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.96% | 38.43% | 3904.8618
2021-02-02 | 15:40:13.391 | 39.0591 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.43% | 3904.8618
2021-02-02 | 15:40:13.701 | 39.1143 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.22% | 38.95% | 38.37% | 3905.3955
2021-02-02 | 15:40:14.021 | 39.2799 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.99% | 38.4% | 3905.1721
2021-02-02 | 15:40:14.341 | 39.0525 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.19% | 38.95% | 38.43% | 3904.8364
2021-02-02 | 15:40:14.661 | 39.0842 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.95% | 38.45% | 3904.7603
2021-02-02 | 15:40:14.981 | 39.1562 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.2% | 38.96% | 38.4% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:40:15.311 | 39.106 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.94% | 38.4% | 3904.5823
2021-02-02 | 15:40:15.621 | 39.1932 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.19% | 38.97% | 38.41% | 3904.7703
2021-02-02 | 15:40:15.941 | 39.0705 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.44% | 3904.5164
2021-02-02 | 15:40:16.271 | 39.0807 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.97% | 38.5% | 3904.5874
2021-02-02 | 15:40:16.581 | 39.1639 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.99% | 38.42% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:40:16.901 | 39.0913 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.99% | 38.45% | 3904.3181
2021-02-02 | 15:40:17.221 | 39.1051 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.19% | 38.98% | 38.42% | 3904.2622
2021-02-02 | 15:40:17.541 | 39.1273 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.94% | 38.43% | 3904.3335
2021-02-02 | 15:40:17.861 | 39.1459 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 38.94% | 38.44% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:40:18.181 | 39.1337 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.95% | 38.46% | 3904.1199
2021-02-02 | 15:40:18.521 | 39.1612 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.99% | 38.37% | 3903.937
2021-02-02 | 15:40:18.821 | 39.1612 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.98% | 38.37% | 3903.8101
2021-02-02 | 15:40:19.151 | 39.1431 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.99% | 38.46% | 3903.7898
2021-02-02 | 15:40:19.471 | 39.1796 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.73% | 28.16% | 39.07% | 38.36% | 3904.1504
2021-02-02 | 15:40:19.781 | 39.1193 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 39% | 38.36% | 3903.6628
2021-02-02 | 15:40:20.101 | 39.185 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.76% | 28.22% | 39% | 38.4% | 3903.6882
2021-02-02 | 15:40:20.431 | 39.1651 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.76% | 28.23% | 39.03% | 38.47% | 3903.551
2021-02-02 | 15:40:20.741 | 39.0574 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.99% | 38.44% | 3903.5664
2021-02-02 | 15:40:21.061 | 39.2249 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.73% | 28.15% | 39% | 38.46% | 3903.5713
2021-02-02 | 15:40:21.391 | 39.153 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.71% | 28.14% | 38.98% | 38.34% | 3903.3936
2021-02-02 | 15:40:21.701 | 39.0729 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 39% | 38.34% | 3903.5613
2021-02-02 | 15:40:22.021 | 39.3489 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 39% | 38.41% | 3903.9778
2021-02-02 | 15:40:22.351 | 39.066 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.99% | 38.45% | 3902.8604
2021-02-02 | 15:40:22.661 | 39.1914 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 39% | 38.41% | 3903.2209
2021-02-02 | 15:40:22.981 | 39.2329 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 39.02% | 38.44% | 3902.8501
2021-02-02 | 15:40:23.311 | 39.0452 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 39.02% | 38.46% | 3902.9009
2021-02-02 | 15:40:23.621 | 39.1033 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.19% | 39% | 38.41% | 3902.9873
2021-02-02 | 15:40:23.941 | 39.1114 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.19% | 38.98% | 38.41% | 3902.9873
2021-02-02 | 15:40:24.261 | 39.0502 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.2% | 38.98% | 38.42% | 3902.9719
2021-02-02 | 15:40:24.591 | 39.1955 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.17% | 39.03% | 38.48% | 3902.647
2021-02-02 | 15:40:24.901 | 39.1568 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.2% | 39.02% | 38.39% | 3902.4084
2021-02-02 | 15:40:25.221 | 39.1647 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 39.06% | 38.42% | 3902.6318
2021-02-02 | 15:40:25.551 | 39.1438 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 39.03% | 38.38% | 3902.5862
2021-02-02 | 15:40:25.861 | 39.1136 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 39.02% | 38.43% | 3902.8298
2021-02-02 | 15:40:26.181 | 39.0875 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 39.02% | 38.4% | 3902.8298
2021-02-02 | 15:40:26.511 | 39.0547 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.17% | 39.01% | 38.36% | 3902.7131
2021-02-02 | 15:40:26.821 | 39.0606 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 39.04% | 38.41% | 3902.6267
2021-02-02 | 15:40:27.141 | 39.0905 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 39.04% | 38.41% | 3902.8909
2021-02-02 | 15:40:27.461 | 39.1711 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 39.03% | 38.4% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:40:27.781 | 39.0929 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 39.03% | 38.39% | 3903.2615
2021-02-02 | 15:40:28.101 | 39.1341 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 39.07% | 38.43% | 3903.2615
2021-02-02 | 15:40:28.431 | 39.169 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 39% | 38.44% | 3903.1599
2021-02-02 | 15:40:28.741 | 39.1287 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 39.01% | 38.39% | 3902.7739
2021-02-02 | 15:40:29.061 | 39.1976 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 39% | 38.41% | 3903.104
2021-02-02 | 15:40:29.381 | 39.0849 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.99% | 38.44% | 3903.104
2021-02-02 | 15:40:29.711 | 39.0434 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.19% | 39.01% | 38.42% | 3903.104
2021-02-02 | 15:40:30.021 | 39.1074 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.75% | 28.21% | 39.01% | 38.39% | 3903.2615
2021-02-02 | 15:40:30.341 | 39.1644 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 39% | 38.42% | 3903.292
2021-02-02 | 15:40:30.671 | 39.143 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.99% | 38.43% | 3902.7537
2021-02-02 | 15:40:30.981 | 39.1872 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.21% | 38.99% | 38.4% | 3902.7893
2021-02-02 | 15:40:31.311 | 39.2685 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 39.03% | 38.44% | 3902.5251
2021-02-02 | 15:40:31.631 | 39.1382 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.2% | 39.03% | 38.39% | 3902.5251
2021-02-02 | 15:40:31.941 | 39.0665 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.17% | 39.03% | 38.45% | 3902.8857
2021-02-02 | 15:40:32.261 | 39.1587 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.72% | 28.19% | 39.02% | 38.44% | 3903.1091
2021-02-02 | 15:40:32.581 | 39.1314 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.98% | 38.4% | 3902.9365
2021-02-02 | 15:40:32.901 | 39.1704 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.98% | 38.41% | 3902.6929
2021-02-02 | 15:40:33.221 | 39.0898 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.98% | 38.41% | 3902.7537
2021-02-02 | 15:40:33.551 | 39.1977 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.72% | 28.16% | 38.98% | 38.39% | 3902.9722
2021-02-02 | 15:40:33.861 | 39.122 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.21% | 39% | 38.38% | 3902.9009
2021-02-02 | 15:40:34.181 | 39.2173 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 39% | 38.42% | 3902.7283
2021-02-02 | 15:40:34.511 | 39.1737 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 39% | 38.34% | 3901.8806
2021-02-02 | 15:40:34.821 | 39.0366 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.99% | 38.43% | 3902.1953
2021-02-02 | 15:40:35.141 | 39.1944 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 39.03% | 38.44% | 3902.4036
2021-02-02 | 15:40:35.461 | 39.1234 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 39.02% | 38.44% | 3902.4036
2021-02-02 | 15:40:35.801 | 39.1037 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 38.97% | 38.41% | 3902.4541
2021-02-02 | 15:40:36.091 | 39.1037 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.74% | 28.16% | 39.07% | 38.41% | 3902.4541
2021-02-02 | 15:40:36.101 | 39.1037 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.73% | 28.17% | 39.01% | 38.41% | 3902.4846
2021-02-02 | 15:40:36.421 | 39.0858 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 39.01% | 38.41% | 3902.4187
2021-02-02 | 15:40:36.751 | 39.1877 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.72% | 28.15% | 39.02% | 38.41% | 3902.4441
2021-02-02 | 15:40:37.061 | 39.1877 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.98% | 38.41% | 3902.1548
2021-02-02 | 15:40:37.381 | 38.9722 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.73% | 28.18% | 38.98% | 38.41% | 3902.1548
2021-02-02 | 15:40:37.711 | 39.2187 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.18% | 38.95% | 38.44% | 3902.825
2021-02-02 | 15:40:38.021 | 39.1578 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.19% | 39.01% | 38.42% | 3902.825
2021-02-02 | 15:40:38.341 | 39.1871 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.73% | 28.2% | 38.99% | 38.42% | 3902.4695
2021-02-02 | 15:40:38.671 | 39.1808 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.2% | 39.01% | 38.35% | 3902.4695
2021-02-02 | 15:40:38.981 | 39.1779 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 39% | 38.43% | 3902.2461
2021-02-02 | 15:40:39.301 | 39.1995 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.19% | 39.02% | 38.39% | 3902.2815
2021-02-02 | 15:40:39.621 | 39.1836 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.74% | 28.18% | 39.02% | 38.43% | 3902.4136
2021-02-02 | 15:40:39.941 | 39.1571 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.74% | 28.2% | 38.99% | 38.4% | 3902.3882
2021-02-02 | 15:40:40.261 | 39.2106 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 38.97% | 38.38% | 3902.5708
2021-02-02 | 15:40:40.581 | 39.1467 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.75% | 28.18% | 38.98% | 38.41% | 3902.2156
2021-02-02 | 15:40:40.911 | 39.1154 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.17% | 38.98% | 38.37% | 3902.4492
2021-02-02 | 15:40:41.221 | 39.0743 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.72% | 28.16% | 39.01% | 38.45% | 3902.571
2021-02-02 | 15:40:41.541 | 39.1434 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.97% | 38.39% | 3902.4949
2021-02-02 | 15:40:41.871 | 39.0632 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.2% | 38.97% | 38.36% | 3902.439
2021-02-02 | 15:40:42.181 | 39.2486 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.2% | 38.98% | 38.42% | 3902.5303
2021-02-02 | 15:40:42.501 | 39.0554 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.74% | 28.18% | 38.99% | 38.41% | 3902.5303
2021-02-02 | 15:40:42.831 | 39.061 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.73% | 28.19% | 38.99% | 38.42% | 3902.3528
2021-02-02 | 15:40:43.141 | 39.1498 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.75% | 28.2% | 38.99% | 38.39% | 3902.3577
2021-02-02 | 15:40:43.471 | 39.0757 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.75% | 28.2% | 39% | 38.36% | 3902.5557
2021-02-02 | 15:40:43.791 | 39.0046 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.74% | 28.17% | 38.98% | 38.33% | 3902.6318
2021-02-02 | 15:40:44.101 | 39.219 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.72% | 28.16% | 38.97% | 38.45% | 3902.6216
2021-02-02 | 15:40:44.421 | 39.0854 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.72% | 28.2% | 38.95% | 38.42% | 3902.4695
2021-02-02 | 15:40:44.751 | 39.129 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.74% | 28.19% | 38.97% | 38.42% | 3902.5254
2021-02-02 | 15:40:45.061 | 39.3611 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.73% | 28.18% | 38.98% | 38.41% | 3902.4441
2021-02-02 | 15:40:45.381 | 39.1057 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.75% | 28.21% | 38.98% | 38.43% | 3902.4746
2021-02-02 | 15:40:45.701 | 39.1561 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.75% | 28.21% | 38.98% | 38.44% | 3902.9976
2021-02-02 | 15:40:46.021 | 39.1423 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.77% | 28.26% | 38.96% | 38.44% | 3902.5913
2021-02-02 | 15:40:46.341 | 39.1451 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.78% | 28.28% | 38.98% | 38.45% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:40:46.661 | 39.1759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.81% | 28.33% | 38.99% | 38.44% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:40:46.991 | 39.0775 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.85% | 28.42% | 38.9% | 38.47% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:40:47.301 | 39.2504 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.88% | 28.46% | 38.98% | 38.48% | 3903.3682
2021-02-02 | 15:40:47.621 | 39.2736 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.92% | 28.54% | 38.97% | 38.53% | 3903.292
2021-02-02 | 15:40:47.951 | 39.3225 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.94% | 28.59% | 38.97% | 38.56% | 3903.2563
2021-02-02 | 15:40:48.261 | 39.3338 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.87% | 13% | 28.69% | 39% | 38.58% | 3903.2817
2021-02-02 | 15:40:48.591 | 39.6047 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.87% | 12.99% | 28.69% | 39% | 38.7% | 3903.6169
2021-02-02 | 15:40:48.911 | 39.6002 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13% | 28.71% | 39.05% | 38.73% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:40:49.221 | 39.6654 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13% | 28.71% | 39.05% | 38.71% | 3903.8201
2021-02-02 | 15:40:49.541 | 39.7221 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.1% | 38.74% | 3903.8101
2021-02-02 | 15:40:49.871 | 39.6336 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.1% | 38.79% | 3903.8101
2021-02-02 | 15:40:50.181 | 39.8098 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.15% | 38.73% | 3904.0032
2021-02-02 | 15:40:50.501 | 39.665 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.17% | 38.78% | 3903.937
2021-02-02 | 15:40:50.831 | 39.8878 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.19% | 38.76% | 3904.6536
2021-02-02 | 15:40:51.141 | 39.9167 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.24% | 38.76% | 3904.6992
2021-02-02 | 15:40:51.461 | 39.7978 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.79% | 39.27% | 38.78% | 3904.562
2021-02-02 | 15:40:51.781 | 40.0383 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.27% | 38.78% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:40:52.101 | 39.8774 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.31% | 38.8% | 3904.6382
2021-02-02 | 15:40:52.421 | 40.0121 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.33% | 38.81% | 3904.6382
2021-02-02 | 15:40:52.741 | 39.9797 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.37% | 38.78% | 3904.6484
2021-02-02 | 15:40:53.071 | 39.9048 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.04% | 28.79% | 39.33% | 38.77% | 3905.1667
2021-02-02 | 15:40:53.381 | 39.9319 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.35% | 38.84% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:40:53.701 | 40.0708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.79% | 39.37% | 38.83% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:40:54.031 | 39.8424 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.79% | 39.33% | 38.81% | 3905.2278
2021-02-02 | 15:40:54.341 | 39.9704 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.4% | 38.8% | 3905.2278
2021-02-02 | 15:40:54.661 | 39.9494 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.4% | 38.81% | 3905.3245
2021-02-02 | 15:40:54.991 | 39.9698 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.43% | 38.81% | 3905.3142
2021-02-02 | 15:40:55.301 | 39.9531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.04% | 28.79% | 39.43% | 38.82% | 3905.4363
2021-02-02 | 15:40:55.621 | 39.9799 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.04% | 28.8% | 39.43% | 38.82% | 3905.6194
2021-02-02 | 15:40:55.951 | 40.0013 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.04% | 28.79% | 39.42% | 38.81% | 3905.5076
2021-02-02 | 15:40:56.261 | 39.9845 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.48% | 38.84% | 3905.5786
2021-02-02 | 15:40:56.581 | 40.0366 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.46% | 38.85% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:40:56.911 | 40.0304 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.07% | 28.82% | 39.45% | 38.82% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:40:57.221 | 40.0342 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.43% | 38.84% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:40:57.541 | 39.9005 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.81% | 39.46% | 38.83% | 3906.0156
2021-02-02 | 15:40:57.861 | 39.9198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.45% | 38.86% | 3906.1838
2021-02-02 | 15:40:58.191 | 40.0531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.05% | 13.05% | 28.82% | 39.45% | 38.86% | 3906.5652
2021-02-02 | 15:40:58.501 | 39.9692 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.45% | 38.86% | 3906.1838
2021-02-02 | 15:40:58.821 | 39.9508 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.81% | 39.47% | 38.84% | 3906.3516
2021-02-02 | 15:40:59.141 | 40.0207 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.51% | 38.82% | 3906.6111
2021-02-02 | 15:40:59.461 | 39.8905 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.51% | 38.82% | 3906.7791
2021-02-02 | 15:40:59.781 | 39.9735 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.49% | 38.83% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:41:00.111 | 40.0177 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.48% | 38.8% | 3906.9927
2021-02-02 | 15:41:00.421 | 39.9492 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.05% | 28.81% | 39.49% | 38.83% | 3906.896
2021-02-02 | 15:41:00.741 | 40.1192 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.48% | 38.83% | 3906.8806
2021-02-02 | 15:41:01.071 | 39.9205 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.48% | 38.76% | 3906.9622
2021-02-02 | 15:41:01.381 | 40.0205 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.49% | 38.76% | 3907.1453
2021-02-02 | 15:41:01.711 | 40.0552 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.03% | 28.78% | 39.52% | 38.74% | 3907.0996
2021-02-02 | 15:41:02.031 | 39.9197 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.53% | 38.85% | 3907.0386
2021-02-02 | 15:41:02.341 | 40.009 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.5% | 38.79% | 3907.0386
2021-02-02 | 15:41:02.661 | 40.0959 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.82% | 3907.3643
2021-02-02 | 15:41:02.981 | 40.1338 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.51% | 38.82% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:41:03.311 | 39.9317 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.52% | 38.89% | 3907.5984
2021-02-02 | 15:41:03.621 | 40.003 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.51% | 38.78% | 3907.6746
2021-02-02 | 15:41:03.941 | 39.9987 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.81% | 3907.6899
2021-02-02 | 15:41:04.261 | 39.9687 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.54% | 38.8% | 3907.1606
2021-02-02 | 15:41:04.581 | 39.9678 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.52% | 38.81% | 3907.064
2021-02-02 | 15:41:04.901 | 39.9939 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.51% | 38.79% | 3906.957
2021-02-02 | 15:41:05.231 | 40.0486 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.54% | 38.83% | 3907.1096
2021-02-02 | 15:41:05.541 | 39.9774 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.53% | 38.79% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:41:05.861 | 40.1792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.57% | 38.8% | 3907.4661
2021-02-02 | 15:41:06.191 | 39.9375 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.8% | 3907.354
2021-02-02 | 15:41:06.501 | 40.0413 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.57% | 38.78% | 3907.303
2021-02-02 | 15:41:06.821 | 39.8999 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.81% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:41:07.151 | 39.8999 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.77% | 39.53% | 38.71% | 3907.5676
2021-02-02 | 15:41:07.461 | 40.0591 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.53% | 38.81% | 3907.3335
2021-02-02 | 15:41:07.781 | 40.0724 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.55% | 38.83% | 3907.3335
2021-02-02 | 15:41:08.101 | 39.9159 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.8% | 3907.1453
2021-02-02 | 15:41:08.421 | 40.174 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.52% | 38.83% | 3907.2166
2021-02-02 | 15:41:08.741 | 39.9487 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.5% | 38.84% | 3906.657
2021-02-02 | 15:41:09.061 | 40.046 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.8% | 39.55% | 38.82% | 3906.9927
2021-02-02 | 15:41:09.391 | 39.9207 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.51% | 38.9% | 3907.1147
2021-02-02 | 15:41:09.701 | 39.9275 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.06% | 28.81% | 39.54% | 38.81% | 3907.074
2021-02-02 | 15:41:10.021 | 40.1257 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.54% | 38.84% | 3907.0996
2021-02-02 | 15:41:10.351 | 40.0367 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.55% | 38.82% | 3907.0996
2021-02-02 | 15:41:10.661 | 39.9588 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.55% | 38.82% | 3907.0078
2021-02-02 | 15:41:10.981 | 40.0195 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.55% | 38.82% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:41:11.311 | 39.9615 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.81% | 39.56% | 38.83% | 3907.4863
2021-02-02 | 15:41:11.621 | 40.0121 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.55% | 38.82% | 3907.3286
2021-02-02 | 15:41:11.941 | 40.1199 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.58% | 38.84% | 3907.5066
2021-02-02 | 15:41:12.261 | 40.0722 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.84% | 3907.2317
2021-02-02 | 15:41:12.581 | 40.0419 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.58% | 38.81% | 3907.2268
2021-02-02 | 15:41:12.901 | 39.9514 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.8% | 39.57% | 38.84% | 3907.5168
2021-02-02 | 15:41:13.231 | 40.1075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.04% | 28.8% | 39.56% | 38.78% | 3907.7661
2021-02-02 | 15:41:13.541 | 39.9697 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.54% | 38.81% | 3907.7407
2021-02-02 | 15:41:13.861 | 39.9712 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.57% | 38.82% | 3907.7661
2021-02-02 | 15:41:14.181 | 40.1036 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.83% | 3907.573
2021-02-02 | 15:41:14.511 | 39.9336 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.55% | 38.84% | 3907.4253
2021-02-02 | 15:41:14.821 | 40.0045 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.58% | 38.81% | 3907.4709
2021-02-02 | 15:41:15.141 | 39.9892 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.56% | 38.84% | 3907.4863
2021-02-02 | 15:41:15.471 | 39.921 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.56% | 38.78% | 3907.8884
2021-02-02 | 15:41:15.781 | 40.0305 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.05% | 28.77% | 39.58% | 38.79% | 3907.8682
2021-02-02 | 15:41:16.101 | 40.0636 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.05% | 28.8% | 39.56% | 38.79% | 3907.8682
2021-02-02 | 15:41:16.431 | 39.9478 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.56% | 38.84% | 3907.532
2021-02-02 | 15:41:16.741 | 40.021 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.57% | 38.81% | 3907.7256
2021-02-02 | 15:41:17.061 | 40.021 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.54% | 38.82% | 3907.2625
2021-02-02 | 15:41:17.381 | 40.0523 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.54% | 38.82% | 3907.8071
2021-02-02 | 15:41:17.701 | 40.0149 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.8% | 3907.8071
2021-02-02 | 15:41:18.021 | 39.9559 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.55% | 38.79% | 3907.7407
2021-02-02 | 15:41:18.351 | 40.127 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.55% | 38.79% | 3907.6238
2021-02-02 | 15:41:18.661 | 40.044 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.55% | 38.81% | 3907.2827
2021-02-02 | 15:41:18.981 | 39.9733 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.56% | 38.8% | 3907.1504
2021-02-02 | 15:41:19.311 | 40.1404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.57% | 38.76% | 3907.2878
2021-02-02 | 15:41:19.621 | 40.0371 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.54% | 38.8% | 3907.1707
2021-02-02 | 15:41:19.941 | 40.0135 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.57% | 38.78% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:41:20.261 | 40.0443 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.58% | 38.8% | 3907.064
2021-02-02 | 15:41:20.581 | 39.995 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.57% | 38.81% | 3907.064
2021-02-02 | 15:41:20.901 | 40.1103 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.57% | 38.81% | 3906.6924
2021-02-02 | 15:41:21.221 | 39.9369 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.56% | 38.81% | 3906.667
2021-02-02 | 15:41:21.551 | 39.9647 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.56% | 38.81% | 3906.835
2021-02-02 | 15:41:21.861 | 40.0425 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.57% | 38.78% | 3906.728
2021-02-02 | 15:41:22.181 | 39.9159 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.58% | 38.81% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:41:22.511 | 39.8676 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.62% | 38.81% | 3906.8552
2021-02-02 | 15:41:22.821 | 40.0323 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.62% | 38.81% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:41:23.141 | 39.9461 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.57% | 38.83% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:41:23.471 | 40.0486 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.58% | 38.84% | 3906.7485
2021-02-02 | 15:41:23.781 | 39.9843 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.78% | 39.57% | 38.81% | 3906.7791
2021-02-02 | 15:41:24.101 | 39.9436 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.58% | 38.83% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:41:24.431 | 39.9832 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.59% | 38.86% | 3906.7078
2021-02-02 | 15:41:24.741 | 40.0315 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.77% | 39.57% | 38.79% | 3906.606
2021-02-02 | 15:41:25.061 | 39.8175 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.57% | 38.82% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:41:25.381 | 40.0448 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.82% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:41:25.711 | 39.9514 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.78% | 39.61% | 38.87% | 3906.6619
2021-02-02 | 15:41:26.021 | 40.0062 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.56% | 38.79% | 3906.9773
2021-02-02 | 15:41:26.341 | 40.0403 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.58% | 38.82% | 3906.835
2021-02-02 | 15:41:26.671 | 39.9993 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.58% | 38.79% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:41:26.981 | 39.9919 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.83% | 3906.8604
2021-02-02 | 15:41:27.301 | 39.9639 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.56% | 38.83% | 3907.0435
2021-02-02 | 15:41:27.631 | 39.9773 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.83% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:41:27.941 | 40.0068 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.55% | 38.81% | 3907.3591
2021-02-02 | 15:41:28.261 | 39.9542 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.83% | 3907.3948
2021-02-02 | 15:41:28.591 | 40.0139 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.56% | 38.86% | 3907.186
2021-02-02 | 15:41:28.901 | 40.1193 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.81% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:41:29.221 | 39.985 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.84% | 3906.7839
2021-02-02 | 15:41:29.551 | 39.9147 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.58% | 38.85% | 3907.2522
2021-02-02 | 15:41:29.861 | 39.9662 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.8% | 39.54% | 38.8% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:41:30.181 | 39.861 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.54% | 38.81% | 3907.4709
2021-02-02 | 15:41:30.511 | 39.8552 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.55% | 38.79% | 3907.4709
2021-02-02 | 15:41:30.821 | 40.1001 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.59% | 38.83% | 3907.1809
2021-02-02 | 15:41:31.141 | 39.8679 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.56% | 38.82% | 3906.7637
2021-02-02 | 15:41:31.461 | 39.9506 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.03% | 13.06% | 28.81% | 39.56% | 38.82% | 3907.3335
2021-02-02 | 15:41:31.811 | 39.9748 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.51% | 38.82% | 3907.3335
2021-02-02 | 15:41:32.091 | 39.9748 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.51% | 38.82% | 3907.7205
2021-02-02 | 15:41:32.101 | 39.9748 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.53% | 38.83% | 3907.4915
2021-02-02 | 15:41:32.421 | 40.0572 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.53% | 38.82% | 3907.4915
2021-02-02 | 15:41:32.741 | 40.0131 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.51% | 38.83% | 3907.2114
2021-02-02 | 15:41:33.061 | 39.9631 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.51% | 38.82% | 3907.2114
2021-02-02 | 15:41:33.381 | 40.1806 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.53% | 38.84% | 3907.3386
2021-02-02 | 15:41:33.711 | 39.8721 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.8% | 39.53% | 38.86% | 3907.1353
2021-02-02 | 15:41:34.021 | 40.1388 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.53% | 38.81% | 3907.5779
2021-02-02 | 15:41:34.341 | 40.0203 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.52% | 38.82% | 3907.3081
2021-02-02 | 15:41:34.671 | 39.8614 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.51% | 38.81% | 3907.5779
2021-02-02 | 15:41:34.991 | 40.053 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.49% | 38.78% | 3907.522
2021-02-02 | 15:41:35.301 | 39.948 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.5% | 38.81% | 3907.7256
2021-02-02 | 15:41:35.631 | 40.0361 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.46% | 38.78% | 3907.6848
2021-02-02 | 15:41:35.941 | 40.0941 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.78% | 39.48% | 38.82% | 3907.751
2021-02-02 | 15:41:36.261 | 39.9631 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.84% | 3907.5168
2021-02-02 | 15:41:36.581 | 40.0034 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.8% | 39.48% | 38.81% | 3907.644
2021-02-02 | 15:41:36.911 | 39.9545 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.8% | 39.5% | 38.85% | 3907.7102
2021-02-02 | 15:41:37.221 | 39.8494 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.81% | 39.47% | 38.8% | 3907.303
2021-02-02 | 15:41:37.541 | 40.1106 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.46% | 38.8% | 3907.8477
2021-02-02 | 15:41:37.871 | 39.9925 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.49% | 38.82% | 3907.583
2021-02-02 | 15:41:38.181 | 40.0632 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.48% | 38.82% | 3907.5881
2021-02-02 | 15:41:38.501 | 40.1389 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.38% | 38.8% | 3907.4863
2021-02-02 | 15:41:38.831 | 39.9699 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.8% | 3906.7942
2021-02-02 | 15:41:39.141 | 39.9918 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.46% | 38.81% | 3907.2371
2021-02-02 | 15:41:39.461 | 40.071 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.48% | 38.81% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:41:39.801 | 39.9713 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.77% | 39.46% | 38.81% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:41:40.091 | 39.9713 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.46% | 38.77% | 3907.522
2021-02-02 | 15:41:40.101 | 39.9713 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.46% | 38.78% | 3907.1504
2021-02-02 | 15:41:40.421 | 40.0206 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.44% | 38.78% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:41:40.751 | 39.941 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.44% | 38.76% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:41:41.061 | 39.9043 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.48% | 38.83% | 3907.2878
2021-02-02 | 15:41:41.381 | 40.0628 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.48% | 38.8% | 3907.3286
2021-02-02 | 15:41:41.701 | 40.0719 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.46% | 38.8% | 3906.8757
2021-02-02 | 15:41:42.021 | 39.9662 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.79% | 39.46% | 38.82% | 3907.1709
2021-02-02 | 15:41:42.341 | 40.1259 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.44% | 38.82% | 3907.1963
2021-02-02 | 15:41:42.661 | 39.9185 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.46% | 38.81% | 3906.6111
2021-02-02 | 15:41:42.991 | 40.0134 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.83% | 3906.718
2021-02-02 | 15:41:43.301 | 40.0493 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.45% | 38.83% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:41:43.621 | 39.9076 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.83% | 3906.6316
2021-02-02 | 15:41:43.951 | 40.0389 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.43% | 38.77% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:41:44.261 | 39.9643 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.43% | 38.82% | 3906.5398
2021-02-02 | 15:41:44.581 | 39.9817 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.43% | 38.81% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:41:44.901 | 40.0208 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.41% | 38.81% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:41:45.221 | 40.0351 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.43% | 38.83% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:41:45.541 | 39.9748 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.4% | 38.83% | 3906.7637
2021-02-02 | 15:41:45.871 | 39.9882 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.4% | 38.77% | 3906.8857
2021-02-02 | 15:41:46.181 | 39.9267 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.77% | 3906.7893
2021-02-02 | 15:41:46.501 | 40.012 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.42% | 38.82% | 3907.3489
2021-02-02 | 15:41:46.831 | 40.0359 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.42% | 38.84% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:41:47.141 | 40.0359 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.41% | 38.79% | 3906.657
2021-02-02 | 15:41:47.461 | 40.0955 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.03% | 28.78% | 39.41% | 38.84% | 3906.657
2021-02-02 | 15:41:47.801 | 39.9736 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.39% | 38.81% | 3906.728
2021-02-02 | 15:41:48.091 | 39.9736 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.38% | 38.79% | 3906.728
2021-02-02 | 15:41:48.101 | 39.9736 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.8% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:41:48.421 | 40.0685 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.39% | 38.81% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:41:48.741 | 39.8366 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.4% | 38.81% | 3906.8044
2021-02-02 | 15:41:49.071 | 39.8912 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.39% | 38.82% | 3907.1453
2021-02-02 | 15:41:49.381 | 39.8879 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.36% | 38.82% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:41:49.701 | 40.0892 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.37% | 38.82% | 3907.0386
2021-02-02 | 15:41:50.031 | 40.0642 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.78% | 39.37% | 38.84% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:41:50.341 | 39.9816 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.36% | 38.81% | 3907.0842
2021-02-02 | 15:41:50.661 | 39.9422 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.38% | 38.82% | 3907.3235
2021-02-02 | 15:41:50.991 | 40.0872 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.37% | 38.78% | 3906.9824
2021-02-02 | 15:41:51.301 | 39.9118 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.37% | 38.83% | 3907.0688
2021-02-02 | 15:41:51.621 | 40.0626 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.39% | 38.81% | 3907.0688
2021-02-02 | 15:41:51.951 | 40 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.4% | 38.77% | 3906.9724
2021-02-02 | 15:41:52.261 | 40.0792 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.41% | 38.81% | 3907.0691
2021-02-02 | 15:41:52.581 | 40.0204 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.4% | 38.78% | 3907.1606
2021-02-02 | 15:41:52.911 | 39.9717 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.4% | 38.87% | 3907.0129
2021-02-02 | 15:41:53.221 | 40.1195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.4% | 38.82% | 3907.1401
2021-02-02 | 15:41:53.541 | 40.0105 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.37% | 38.83% | 3906.9775
2021-02-02 | 15:41:53.861 | 39.9111 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.8% | 3907.2827
2021-02-02 | 15:41:54.191 | 40.3228 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.41% | 38.8% | 3907.4609
2021-02-02 | 15:41:54.501 | 39.6102 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.36% | 38.8% | 3907.0791
2021-02-02 | 15:41:54.821 | 40.1739 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.38% | 38.82% | 3907.9138
2021-02-02 | 15:41:55.141 | 39.7639 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.38% | 38.79% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:41:55.461 | 40.1719 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.39% | 38.82% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:41:55.781 | 40.0767 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.4% | 38.82% | 3907.3691
2021-02-02 | 15:41:56.121 | 40.0307 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.38% | 38.83% | 3907.4963
2021-02-02 | 15:41:56.421 | 40.0307 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.8% | 39.39% | 38.79% | 3907.522
2021-02-02 | 15:41:56.741 | 40.2012 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.8% | 3907.4353
2021-02-02 | 15:41:57.071 | 40.1773 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.78% | 39.38% | 38.92% | 3907.0437
2021-02-02 | 15:41:57.381 | 39.8284 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.8% | 39.37% | 38.8% | 3907.4609
2021-02-02 | 15:41:57.701 | 40.2392 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.79% | 3907.5371
2021-02-02 | 15:41:58.031 | 39.949 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.41% | 38.78% | 3907.4353
2021-02-02 | 15:41:58.351 | 39.9092 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.84% | 3908.0259
2021-02-02 | 15:41:58.661 | 40.0942 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.41% | 38.82% | 3907.3184
2021-02-02 | 15:41:58.981 | 40.0058 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.38% | 38.78% | 3907.2981
2021-02-02 | 15:41:59.311 | 40.0982 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.75% | 3907.2981
2021-02-02 | 15:41:59.621 | 39.9167 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.82% | 3906.8147
2021-02-02 | 15:41:59.941 | 40.0439 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.79% | 3907.1147
2021-02-02 | 15:42:00.271 | 39.9171 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.39% | 38.81% | 3906.9265
2021-02-02 | 15:42:00.581 | 39.9852 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.4% | 38.81% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:42:00.901 | 40.0622 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.4% | 38.8% | 3906.55
2021-02-02 | 15:42:01.231 | 39.9426 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.38% | 38.74% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:42:01.541 | 40.0157 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.78% | 39.38% | 38.81% | 3906.4636
2021-02-02 | 15:42:01.861 | 40.0624 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.39% | 38.8% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:42:02.191 | 39.9406 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.4% | 38.74% | 3906.1228
2021-02-02 | 15:42:02.501 | 40.1345 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.41% | 38.81% | 3906.082
2021-02-02 | 15:42:02.821 | 39.9216 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.41% | 38.81% | 3906.0261
2021-02-02 | 15:42:03.141 | 39.8456 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.8% | 3905.9448
2021-02-02 | 15:42:03.461 | 40.0785 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.77% | 3905.9448
2021-02-02 | 15:42:03.781 | 39.8925 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.43% | 38.81% | 3905.6091
2021-02-02 | 15:42:04.101 | 40.0125 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.42% | 38.81% | 3906.1685
2021-02-02 | 15:42:04.431 | 40.0046 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.44% | 38.79% | 3905.7515
2021-02-02 | 15:42:04.741 | 39.9802 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.4% | 38.79% | 3905.9448
2021-02-02 | 15:42:05.061 | 39.9876 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.42% | 38.82% | 3906.0974
2021-02-02 | 15:42:05.391 | 40.0261 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.42% | 38.87% | 3905.7209
2021-02-02 | 15:42:05.701 | 39.8656 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.56% | 38.81% | 3906.082
2021-02-02 | 15:42:06.021 | 40.0835 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.43% | 38.81% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:42:06.351 | 39.9833 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.42% | 38.81% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:42:06.661 | 39.9753 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.43% | 38.82% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:06.981 | 39.9886 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.43% | 38.81% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:07.311 | 40.0435 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.42% | 38.83% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:07.621 | 40.0336 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.79% | 39.43% | 38.79% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:07.941 | 40.0295 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.79% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:08.281 | 40.0879 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.77% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:42:08.581 | 40.0879 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.82% | 3906.7585
2021-02-02 | 15:42:08.911 | 39.9738 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.44% | 38.83% | 3906.5247
2021-02-02 | 15:42:09.231 | 40.0463 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.77% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:42:09.541 | 40.0207 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.46% | 38.79% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:42:09.861 | 39.8893 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.46% | 38.79% | 3906.6262
2021-02-02 | 15:42:10.181 | 40.1038 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.8% | 3906.8604
2021-02-02 | 15:42:10.511 | 39.9957 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.83% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:42:10.821 | 39.9144 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.05% | 28.78% | 39.45% | 38.82% | 3906.8655
2021-02-02 | 15:42:11.141 | 40.0294 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.45% | 38.81% | 3906.835
2021-02-02 | 15:42:11.461 | 39.9538 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.45% | 38.81% | 3906.835
2021-02-02 | 15:42:11.781 | 39.9333 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.79% | 39.48% | 38.81% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:42:12.101 | 40.0451 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.46% | 38.8% | 3906.845
2021-02-02 | 15:42:12.431 | 40.0382 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.49% | 38.73% | 3906.5806
2021-02-02 | 15:42:12.741 | 39.9892 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.46% | 38.73% | 3906.311
2021-02-02 | 15:42:13.061 | 40.102 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.47% | 38.8% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:42:13.391 | 39.9233 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.78% | 39.48% | 38.8% | 3906.0259
2021-02-02 | 15:42:13.701 | 39.9637 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.81% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:42:14.021 | 39.9265 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.47% | 38.82% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:42:14.351 | 39.9324 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.03% | 28.79% | 39.46% | 38.86% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:42:14.661 | 40.0873 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.04% | 28.79% | 39.46% | 38.86% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:42:14.981 | 40.0643 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.48% | 38.81% | 3905.9194
2021-02-02 | 15:42:15.301 | 40.0009 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.49% | 38.79% | 3905.8938
2021-02-02 | 15:42:15.631 | 40.1437 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.49% | 38.77% | 3905.9802
2021-02-02 | 15:42:15.941 | 40.0667 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.52% | 38.8% | 3905.9802
2021-02-02 | 15:42:16.261 | 39.9023 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.77% | 39.5% | 38.8% | 3906.0923
2021-02-02 | 15:42:16.591 | 40.0322 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.48% | 38.84% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:42:16.901 | 39.9594 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.51% | 38.8% | 3905.7058
2021-02-02 | 15:42:17.221 | 39.9543 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.47% | 38.78% | 3905.5227
2021-02-02 | 15:42:17.551 | 40.0415 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.78% | 39.49% | 38.74% | 3905.4771
2021-02-02 | 15:42:17.861 | 39.9028 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.53% | 38.8% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:42:18.181 | 40.04 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.48% | 38.84% | 3905.7363
2021-02-02 | 15:42:18.511 | 39.9877 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.06% | 28.76% | 39.49% | 38.89% | 3905.4922
2021-02-02 | 15:42:18.821 | 40.0156 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.79% | 39.48% | 38.78% | 3905.2126
2021-02-02 | 15:42:19.141 | 39.9911 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.82% | 3905.2024
2021-02-02 | 15:42:19.471 | 40.0232 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.04% | 28.79% | 39.48% | 38.78% | 3905.116
2021-02-02 | 15:42:19.781 | 40.0251 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.49% | 38.78% | 3905.1873
2021-02-02 | 15:42:20.101 | 40.0577 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.5% | 38.79% | 3905.3142
2021-02-02 | 15:42:20.431 | 39.9274 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.83% | 3905.5024
2021-02-02 | 15:42:20.741 | 40.0297 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.49% | 38.79% | 3905.8838
2021-02-02 | 15:42:21.061 | 39.9837 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.45% | 38.78% | 3905.782
2021-02-02 | 15:42:21.381 | 40.1086 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.48% | 38.8% | 3905.6396
2021-02-02 | 15:42:21.701 | 39.9122 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.02% | 28.8% | 39.51% | 38.76% | 3905.4465
2021-02-02 | 15:42:22.021 | 39.9889 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.46% | 38.8% | 3905.4922
2021-02-02 | 15:42:22.341 | 39.9281 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.47% | 38.79% | 3905.6753
2021-02-02 | 15:42:22.671 | 40.0961 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.51% | 38.87% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:42:22.981 | 39.9332 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.79% | 39.53% | 38.8% | 3905.6448
2021-02-02 | 15:42:23.301 | 39.9782 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.79% | 39.52% | 38.81% | 3905.7515
2021-02-02 | 15:42:23.621 | 39.8732 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.49% | 38.79% | 3906.1992
2021-02-02 | 15:42:23.941 | 40.0084 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.49% | 38.79% | 3906.55
2021-02-02 | 15:42:24.261 | 39.8517 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.5% | 38.81% | 3906.55
2021-02-02 | 15:42:24.591 | 40.0288 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.49% | 38.84% | 3906.8147
2021-02-02 | 15:42:24.901 | 40.0188 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.49% | 38.8% | 3906.4126
2021-02-02 | 15:42:25.221 | 39.9914 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.48% | 38.76% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:42:25.551 | 40.0379 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.48% | 38.78% | 3906.1685
2021-02-02 | 15:42:25.861 | 39.8132 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.03% | 28.78% | 39.5% | 38.8% | 3906.4075
2021-02-02 | 15:42:26.181 | 40.0552 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.79% | 39.52% | 38.77% | 3906.9011
2021-02-02 | 15:42:26.501 | 40.0267 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.49% | 38.79% | 3906.6926
2021-02-02 | 15:42:26.831 | 39.9582 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.51% | 38.77% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:42:27.141 | 39.9093 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.8% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:42:27.461 | 40.1141 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.52% | 38.79% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:42:27.801 | 40.0331 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.81% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:42:28.091 | 40.0331 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.79% | 3906.657
2021-02-02 | 15:42:28.101 | 40.0331 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.5% | 38.79% | 3906.7942
2021-02-02 | 15:42:28.421 | 40.0392 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.47% | 38.79% | 3906.7942
2021-02-02 | 15:42:28.751 | 40.0723 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.02% | 28.77% | 39.49% | 38.76% | 3906.7739
2021-02-02 | 15:42:29.061 | 39.9637 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.49% | 38.78% | 3906.5652
2021-02-02 | 15:42:29.381 | 39.9498 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.47% | 38.8% | 3906.7026
2021-02-02 | 15:42:29.711 | 39.968 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.05% | 28.76% | 39.49% | 38.8% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:42:30.021 | 40.0318 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.48% | 38.79% | 3906.5347
2021-02-02 | 15:42:30.341 | 39.8822 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.49% | 38.79% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:42:30.671 | 39.9575 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.53% | 38.81% | 3907.1453
2021-02-02 | 15:42:30.981 | 39.9973 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.79% | 3907.1453
2021-02-02 | 15:42:31.301 | 40.0349 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.47% | 38.8% | 3906.8298
2021-02-02 | 15:42:31.631 | 39.9971 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.47% | 38.84% | 3906.7537
2021-02-02 | 15:42:31.941 | 39.9615 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.48% | 38.78% | 3906.8755
2021-02-02 | 15:42:32.261 | 39.9739 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.79% | 3906.9773
2021-02-02 | 15:42:32.581 | 40.0682 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.48% | 38.79% | 3906.7942
2021-02-02 | 15:42:32.911 | 40.0598 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.77% | 39.53% | 38.82% | 3906.7332
2021-02-02 | 15:42:33.221 | 40.0765 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.49% | 38.76% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:42:33.541 | 40.0687 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.49% | 38.76% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:42:33.871 | 40.0296 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.85% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:42:34.181 | 40.0414 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.49% | 38.79% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:42:34.501 | 40.1123 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.04% | 28.75% | 39.48% | 38.8% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:42:34.831 | 40.0211 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.57% | 38.83% | 3906.3364
2021-02-02 | 15:42:35.141 | 40.0207 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.5% | 38.81% | 3906.1838
2021-02-02 | 15:42:35.461 | 39.9567 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.75% | 39.5% | 38.77% | 3905.8938
2021-02-02 | 15:42:35.781 | 39.9362 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.75% | 39.47% | 38.81% | 3906.0515
2021-02-02 | 15:42:36.101 | 39.9764 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.5% | 38.76% | 3906.2346
2021-02-02 | 15:42:36.421 | 40.057 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.51% | 38.78% | 3906.011
2021-02-02 | 15:42:36.751 | 40.0883 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.52% | 38.78% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:42:37.061 | 39.9805 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.49% | 38.79% | 3905.6956
2021-02-02 | 15:42:37.381 | 39.9574 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.5% | 38.81% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:42:37.701 | 40.0973 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.5% | 38.82% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:42:38.031 | 40.0376 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.52% | 38.82% | 3905.8076
2021-02-02 | 15:42:38.341 | 39.8793 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.5% | 38.79% | 3906.2549
2021-02-02 | 15:42:38.661 | 40.0358 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.51% | 38.78% | 3906.3262
2021-02-02 | 15:42:38.981 | 40.1073 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.51% | 38.78% | 3906.2754
2021-02-02 | 15:42:39.301 | 39.9483 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.51% | 38.8% | 3906.2754
2021-02-02 | 15:42:39.621 | 40.0258 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.51% | 38.81% | 3905.9243
2021-02-02 | 15:42:39.951 | 40.0215 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.49% | 38.79% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:42:40.261 | 39.9259 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.5% | 38.78% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:42:40.581 | 39.9894 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.5% | 38.78% | 3906.1736
2021-02-02 | 15:42:40.911 | 40.09 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.5% | 38.82% | 3906.1736
2021-02-02 | 15:42:41.221 | 39.8582 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.49% | 38.79% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:42:41.541 | 40.0202 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.79% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:42:41.871 | 39.9643 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.49% | 38.78% | 3906.55
2021-02-02 | 15:42:42.181 | 39.8965 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.78% | 3906.8198
2021-02-02 | 15:42:42.501 | 40.0033 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.52% | 38.8% | 3906.8503
2021-02-02 | 15:42:42.831 | 39.9496 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.53% | 38.8% | 3906.8401
2021-02-02 | 15:42:43.141 | 39.9964 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.52% | 38.77% | 3906.8247
2021-02-02 | 15:42:43.461 | 39.9009 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.51% | 38.82% | 3906.657
2021-02-02 | 15:42:43.781 | 39.9494 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.53% | 38.82% | 3906.7283
2021-02-02 | 15:42:44.111 | 39.9691 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.05% | 28.77% | 39.47% | 38.73% | 3907.0232
2021-02-02 | 15:42:44.421 | 40.0155 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.06% | 28.81% | 39.49% | 38.8% | 3907.0334
2021-02-02 | 15:42:44.741 | 39.8734 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.52% | 38.78% | 3907.186
2021-02-02 | 15:42:45.071 | 40.0183 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.77% | 3907.293
2021-02-02 | 15:42:45.381 | 39.9686 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.03% | 28.77% | 39.51% | 38.81% | 3906.8706
2021-02-02 | 15:42:45.701 | 39.9034 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.54% | 38.81% | 3906.9111
2021-02-02 | 15:42:46.031 | 40.0712 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.57% | 38.81% | 3907.0435
2021-02-02 | 15:42:46.341 | 40.0818 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.79% | 39.54% | 38.81% | 3906.9519
2021-02-02 | 15:42:46.661 | 40.0034 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.8% | 3906.7078
2021-02-02 | 15:42:46.991 | 39.9476 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.5% | 38.8% | 3906.6926
2021-02-02 | 15:42:47.301 | 39.9755 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.5% | 38.81% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:42:47.621 | 40.0476 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.49% | 38.83% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:42:47.951 | 40.0483 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.02% | 13.05% | 28.8% | 39.49% | 38.92% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:42:48.261 | 40.034 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.82% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:48.581 | 39.9664 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.78% | 39.54% | 38.82% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:48.901 | 40.0074 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.81% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:42:49.221 | 39.984 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.54% | 38.81% | 3906.2092
2021-02-02 | 15:42:49.541 | 40.0161 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.55% | 38.81% | 3905.8481
2021-02-02 | 15:42:49.861 | 40.003 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.54% | 38.8% | 3905.7415
2021-02-02 | 15:42:50.191 | 40.1756 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.82% | 3905.8687
2021-02-02 | 15:42:50.501 | 39.989 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.82% | 3905.8687
2021-02-02 | 15:42:50.821 | 40.0943 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.54% | 38.83% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:42:51.151 | 40.0444 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.03% | 28.78% | 39.48% | 38.83% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:42:51.461 | 39.9485 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.83% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:42:51.781 | 40.0098 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.78% | 39.54% | 38.83% | 3904.8264
2021-02-02 | 15:42:52.101 | 40.0124 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.57% | 38.81% | 3904.9839
2021-02-02 | 15:42:52.421 | 39.9125 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.57% | 38.83% | 3905.3193
2021-02-02 | 15:42:52.741 | 39.947 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.54% | 38.8% | 3905.4719
2021-02-02 | 15:42:53.071 | 39.9852 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.54% | 38.66% | 3904.9736
2021-02-02 | 15:42:53.381 | 39.9903 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.55% | 38.81% | 3904.9941
2021-02-02 | 15:42:53.701 | 40.0714 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.78% | 39.55% | 38.81% | 3905.0449
2021-02-02 | 15:42:54.031 | 40.0124 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.57% | 38.77% | 3904.8669
2021-02-02 | 15:42:54.341 | 40.0294 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.56% | 38.82% | 3904.8669
2021-02-02 | 15:42:54.661 | 40.1056 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.78% | 39.56% | 38.79% | 3904.7805
2021-02-02 | 15:42:54.981 | 39.9449 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.55% | 38.81% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:42:55.311 | 40.0481 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.54% | 38.83% | 3904.8669
2021-02-02 | 15:42:55.621 | 39.8693 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.54% | 38.84% | 3904.4705
2021-02-02 | 15:42:55.941 | 40.0681 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.04% | 28.78% | 39.52% | 38.77% | 3904.8008
2021-02-02 | 15:42:56.271 | 40.0244 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.82% | 3904.8872
2021-02-02 | 15:42:56.581 | 40.0321 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.56% | 38.82% | 3905.0195
2021-02-02 | 15:42:56.901 | 39.9537 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.55% | 38.82% | 3904.7654
2021-02-02 | 15:42:57.231 | 39.9297 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.63% | 38.82% | 3904.7856
2021-02-02 | 15:42:57.541 | 39.9606 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.58% | 38.81% | 3904.8518
2021-02-02 | 15:42:57.861 | 40.0292 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.77% | 39.57% | 38.82% | 3904.491
2021-02-02 | 15:42:58.191 | 40.0033 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.79% | 3904.7349
2021-02-02 | 15:42:58.501 | 40.1075 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.53% | 38.82% | 3904.7095
2021-02-02 | 15:42:58.821 | 40.0697 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.51% | 38.79% | 3904.4148
2021-02-02 | 15:42:59.151 | 40.002 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.57% | 38.85% | 3904.4148
2021-02-02 | 15:42:59.461 | 39.965 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.51% | 38.78% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:42:59.781 | 40.0564 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.77% | 39.55% | 38.83% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:43:00.101 | 39.9869 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.98% | 13.04% | 28.77% | 39.54% | 38.83% | 3904.552
2021-02-02 | 15:43:00.431 | 39.855 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.05% | 28.78% | 39.54% | 38.85% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:43:00.741 | 40.0093 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.77% | 39.53% | 38.78% | 3905.0449
2021-02-02 | 15:43:01.061 | 39.9755 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.51% | 38.81% | 3904.679
2021-02-02 | 15:43:01.391 | 39.8909 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.77% | 39.51% | 38.79% | 3904.7908
2021-02-02 | 15:43:01.701 | 40.1501 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.5% | 38.81% | 3904.989
2021-02-02 | 15:43:02.031 | 40.0247 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.78% | 39.53% | 38.82% | 3904.5925
2021-02-02 | 15:43:02.351 | 39.902 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.03% | 28.77% | 39.53% | 38.8% | 3905.0144
2021-02-02 | 15:43:02.661 | 40.0997 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.76% | 39.53% | 38.78% | 3905.2939
2021-02-02 | 15:43:02.981 | 39.9471 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.8% | 3904.8923
2021-02-02 | 15:43:03.311 | 40.0511 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.5% | 38.88% | 3905.0093
2021-02-02 | 15:43:03.621 | 40.1035 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.52% | 38.83% | 3904.7451
2021-02-02 | 15:43:03.941 | 40.0022 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.53% | 38.78% | 3904.5823
2021-02-02 | 15:43:04.271 | 40.0753 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.77% | 39.52% | 38.82% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:43:04.581 | 40.0145 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.79% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:43:04.901 | 40.0202 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.56% | 38.79% | 3904.7856
2021-02-02 | 15:43:05.221 | 40.0717 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.55% | 38.8% | 3904.679
2021-02-02 | 15:43:05.551 | 39.9637 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.02% | 28.75% | 39.53% | 38.76% | 3904.4604
2021-02-02 | 15:43:05.861 | 39.9606 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.53% | 38.81% | 3904.6587
2021-02-02 | 15:43:06.181 | 39.8994 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.55% | 38.79% | 3904.5215
2021-02-02 | 15:43:06.501 | 40.02 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.52% | 38.8% | 3904.9585
2021-02-02 | 15:43:06.821 | 39.9707 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.59% | 38.79% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:43:07.141 | 40.0278 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.53% | 38.79% | 3904.3435
2021-02-02 | 15:43:07.471 | 39.9482 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.54% | 38.82% | 3904.384
2021-02-02 | 15:43:07.791 | 40.1254 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.56% | 38.75% | 3904.3535
2021-02-02 | 15:43:08.091 | 39.974 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.52% | 38.8% | 3904.1504
2021-02-02 | 15:43:08.101 | 39.974 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.53% | 38.79% | 3904.4502
2021-02-02 | 15:43:08.431 | 39.9968 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.56% | 38.74% | 3904.4402
2021-02-02 | 15:43:08.741 | 40.0524 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.04% | 28.76% | 39.53% | 38.78% | 3904.4402
2021-02-02 | 15:43:09.061 | 40.0618 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.51% | 38.76% | 3904.4807
2021-02-02 | 15:43:09.391 | 39.9813 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.53% | 38.81% | 3904.4402
2021-02-02 | 15:43:09.701 | 39.9784 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.51% | 38.81% | 3904.3027
2021-02-02 | 15:43:10.021 | 39.9727 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.51% | 38.79% | 3904.3027
2021-02-02 | 15:43:10.351 | 40.0393 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.58% | 38.73% | 3904.5469
2021-02-02 | 15:43:10.661 | 39.9865 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.81% | 3904.5874
2021-02-02 | 15:43:10.981 | 39.9557 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.78% | 3904.1606
2021-02-02 | 15:43:11.301 | 39.9436 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.77% | 3903.9319
2021-02-02 | 15:43:11.631 | 40.0129 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.97% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.82% | 3904.054
2021-02-02 | 15:43:11.941 | 39.907 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.53% | 38.81% | 3904.0793
2021-02-02 | 15:43:12.261 | 40.1089 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.53% | 38.82% | 3904.4299
2021-02-02 | 15:43:12.591 | 40.0612 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.82% | 3904.0078
2021-02-02 | 15:43:12.901 | 39.9823 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.53% | 38.78% | 3903.9875
2021-02-02 | 15:43:13.221 | 40.0679 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.53% | 38.8% | 3904.2622
2021-02-02 | 15:43:13.551 | 40.0882 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.5% | 38.77% | 3904.2622
2021-02-02 | 15:43:13.861 | 39.9667 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.49% | 38.8% | 3904.0132
2021-02-02 | 15:43:14.181 | 39.9984 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.78% | 3904.0845
2021-02-02 | 15:43:14.511 | 39.9553 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.54% | 38.79% | 3904.2166
2021-02-02 | 15:43:14.821 | 39.9834 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.57% | 38.8% | 3904.2012
2021-02-02 | 15:43:15.141 | 40.0364 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.56% | 38.8% | 3904.2979
2021-02-02 | 15:43:15.471 | 39.9292 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.59% | 38.81% | 3904.2979
2021-02-02 | 15:43:15.781 | 39.9584 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.56% | 38.79% | 3903.9219
2021-02-02 | 15:43:16.101 | 39.9847 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.52% | 38.78% | 3903.739
2021-02-02 | 15:43:16.431 | 39.9543 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.57% | 38.81% | 3903.937
2021-02-02 | 15:43:16.741 | 39.9754 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.52% | 38.81% | 3903.9778
2021-02-02 | 15:43:17.061 | 39.9754 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.52% | 38.82% | 3903.957
2021-02-02 | 15:43:17.381 | 40.0732 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.56% | 38.81% | 3903.6375
2021-02-02 | 15:43:17.711 | 40.0946 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.52% | 38.82% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:43:18.021 | 40.0234 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.56% | 38.78% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:43:18.341 | 40.1919 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.53% | 38.81% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:43:18.661 | 39.9971 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.56% | 38.79% | 3903.1956
2021-02-02 | 15:43:18.981 | 39.9057 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.53% | 38.77% | 3903.3936
2021-02-02 | 15:43:19.301 | 40.0119 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.52% | 38.78% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:43:19.631 | 40.0186 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.54% | 38.79% | 3903.2209
2021-02-02 | 15:43:19.941 | 39.9765 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.54% | 38.78% | 3903.353
2021-02-02 | 15:43:20.261 | 39.9584 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.54% | 38.79% | 3903.292
2021-02-02 | 15:43:20.591 | 40.0839 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.78% | 3903.6272
2021-02-02 | 15:43:20.901 | 40.0327 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.79% | 3903.2615
2021-02-02 | 15:43:21.221 | 39.9096 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.77% | 3903.3274
2021-02-02 | 15:43:21.551 | 40.1583 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.62% | 38.78% | 3903.165
2021-02-02 | 15:43:21.861 | 39.9433 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.72% | 39.51% | 38.77% | 3903.1042
2021-02-02 | 15:43:22.181 | 39.9832 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.51% | 38.78% | 3903.3987
2021-02-02 | 15:43:22.501 | 40.0484 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.5% | 38.79% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:43:22.831 | 39.9693 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.54% | 38.83% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:43:23.141 | 39.9721 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.74% | 39.51% | 38.78% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:43:23.461 | 40.0281 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.78% | 3903.3782
2021-02-02 | 15:43:23.801 | 39.9131 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.71% | 39.5% | 38.76% | 3903.4087
2021-02-02 | 15:43:24.091 | 39.9131 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.71% | 39.5% | 38.79% | 3903.5713
2021-02-02 | 15:43:24.101 | 39.9131 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.52% | 38.79% | 3903.6423
2021-02-02 | 15:43:24.421 | 40.0106 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.51% | 38.77% | 3903.6169
2021-02-02 | 15:43:24.751 | 39.9062 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.53% | 38.79% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:43:25.061 | 40.0456 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.71% | 39.5% | 38.8% | 3903.8049
2021-02-02 | 15:43:25.381 | 40.0885 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.77% | 3903.8557
2021-02-02 | 15:43:25.711 | 40.0006 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.74% | 3903.7898
2021-02-02 | 15:43:26.021 | 40.0794 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.72% | 39.5% | 38.74% | 3903.8457
2021-02-02 | 15:43:26.341 | 39.9255 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.72% | 39.54% | 38.77% | 3903.8965
2021-02-02 | 15:43:26.661 | 40.0283 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.53% | 38.8% | 3903.9116
2021-02-02 | 15:43:26.981 | 40.0062 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.52% | 38.8% | 3903.7085
2021-02-02 | 15:43:27.301 | 39.9261 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.72% | 39.55% | 38.77% | 3904.0996
2021-02-02 | 15:43:27.631 | 39.8752 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.8% | 3904.1709
2021-02-02 | 15:43:27.941 | 39.9885 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.78% | 3904.3181
2021-02-02 | 15:43:28.261 | 40.0322 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.53% | 38.77% | 3904.5215
2021-02-02 | 15:43:28.581 | 39.9117 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.54% | 38.76% | 3904.4351
2021-02-02 | 15:43:28.911 | 39.9311 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.72% | 39.52% | 38.79% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:43:29.221 | 40.0783 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.02% | 28.7% | 39.52% | 38.81% | 3904.4097
2021-02-02 | 15:43:29.541 | 39.902 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.02% | 28.7% | 39.53% | 38.8% | 3904.3181
2021-02-02 | 15:43:29.861 | 39.9095 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.02% | 28.73% | 39.52% | 38.76% | 3904.6841
2021-02-02 | 15:43:30.181 | 40.0346 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.76% | 3904.9736
2021-02-02 | 15:43:30.501 | 39.949 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.56% | 38.78% | 3904.9026
2021-02-02 | 15:43:30.831 | 39.9046 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.85% | 3905.116
2021-02-02 | 15:43:31.141 | 40.0341 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.76% | 3905.0957
2021-02-02 | 15:43:31.461 | 39.9478 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.76% | 3904.8923
2021-02-02 | 15:43:31.801 | 39.9873 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.71% | 39.49% | 38.76% | 3905.238
2021-02-02 | 15:43:32.091 | 39.9873 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.52% | 38.73% | 3905.5127
2021-02-02 | 15:43:32.101 | 39.9873 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.74% | 3905.2939
2021-02-02 | 15:43:32.421 | 40.0449 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.71% | 39.49% | 38.78% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:43:32.751 | 39.9244 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.72% | 39.5% | 38.77% | 3905.4414
2021-02-02 | 15:43:33.061 | 39.9896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.71% | 39.47% | 38.76% | 3905.5635
2021-02-02 | 15:43:33.381 | 40.1295 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.71% | 39.5% | 38.78% | 3905.1667
2021-02-02 | 15:43:33.701 | 39.9351 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.71% | 39.5% | 38.76% | 3905.1719
2021-02-02 | 15:43:34.031 | 40.109 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.71% | 39.49% | 38.79% | 3905.4771
2021-02-02 | 15:43:34.341 | 39.9214 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.49% | 38.79% | 3905.4973
2021-02-02 | 15:43:34.661 | 39.9698 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.77% | 3905.7668
2021-02-02 | 15:43:34.991 | 40.0413 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.74% | 3905.2534
2021-02-02 | 15:43:35.301 | 39.8821 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.76% | 3905.2534
2021-02-02 | 15:43:35.621 | 39.9886 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.51% | 38.78% | 3905.7058
2021-02-02 | 15:43:35.941 | 39.9259 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.79% | 3905.4006
2021-02-02 | 15:43:36.261 | 39.9001 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.72% | 39.48% | 38.78% | 3905.7566
2021-02-02 | 15:43:36.581 | 40.0361 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.8% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:43:36.911 | 39.9925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.54% | 38.84% | 3905.8279
2021-02-02 | 15:43:37.221 | 40.0072 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.43% | 38.76% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:43:37.541 | 40.0841 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.49% | 38.77% | 3905.8838
2021-02-02 | 15:43:37.871 | 40.0027 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.49% | 38.78% | 3905.782
2021-02-02 | 15:43:38.181 | 39.9801 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.8% | 3906.0769
2021-02-02 | 15:43:38.501 | 40.0657 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.73% | 39.49% | 38.79% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:43:38.821 | 39.9699 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.76% | 3906.0007
2021-02-02 | 15:43:39.141 | 39.9388 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.49% | 38.78% | 3905.9856
2021-02-02 | 15:43:39.471 | 39.9756 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.77% | 3905.9448
2021-02-02 | 15:43:39.781 | 39.8808 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.8% | 3906.1382
2021-02-02 | 15:43:40.111 | 39.9622 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.82% | 3906.4126
2021-02-02 | 15:43:40.421 | 39.9847 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.42% | 38.81% | 3906.6824
2021-02-02 | 15:43:40.741 | 40.0422 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.49% | 38.77% | 3906.6213
2021-02-02 | 15:43:41.071 | 40.0067 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.52% | 38.73% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:43:41.381 | 40.1715 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.51% | 38.78% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:43:41.701 | 39.9321 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.79% | 3906.2651
2021-02-02 | 15:43:42.031 | 39.9672 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.79% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:43:42.341 | 39.9873 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.8% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:43:42.661 | 39.9885 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.77% | 3906.7688
2021-02-02 | 15:43:42.991 | 40.0462 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.51% | 38.73% | 3906.835
2021-02-02 | 15:43:43.301 | 39.8994 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.77% | 3906.5247
2021-02-02 | 15:43:43.621 | 40.0046 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.78% | 3906.7129
2021-02-02 | 15:43:43.941 | 40.1402 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.74% | 39.49% | 38.74% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:43:44.261 | 40.0137 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.74% | 3906.1023
2021-02-02 | 15:43:44.581 | 39.9855 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.48% | 38.74% | 3906.3464
2021-02-02 | 15:43:44.901 | 40.0381 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.78% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:43:45.231 | 39.9373 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.74% | 39.48% | 38.86% | 3906.1431
2021-02-02 | 15:43:45.541 | 39.9388 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.86% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:43:45.861 | 39.9172 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.86% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:43:46.191 | 40.0059 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.86% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:43:46.501 | 39.8913 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.77% | 3906.2703
2021-02-02 | 15:43:46.821 | 40.0217 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.77% | 3906.4431
2021-02-02 | 15:43:47.141 | 40.0217 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.48% | 38.77% | 3905.9194
2021-02-02 | 15:43:47.461 | 39.9044 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.48% | 38.8% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:43:47.781 | 39.9359 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.8% | 3905.843
2021-02-02 | 15:43:48.111 | 40.0347 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.49% | 38.74% | 3905.9194
2021-02-02 | 15:43:48.421 | 40.032 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.77% | 3905.8381
2021-02-02 | 15:43:48.741 | 40.094 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.5% | 38.78% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:43:49.071 | 40.0241 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.75% | 39.49% | 38.89% | 3905.7058
2021-02-02 | 15:43:49.381 | 39.9953 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.5% | 38.77% | 3905.6243
2021-02-02 | 15:43:49.701 | 40.0116 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.47% | 38.78% | 3905.8379
2021-02-02 | 15:43:50.031 | 39.995 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.76% | 3905.843
2021-02-02 | 15:43:50.341 | 40.0479 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.81% | 3905.6194
2021-02-02 | 15:43:50.661 | 39.9992 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.8% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:43:50.981 | 40.1084 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.8% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:43:51.311 | 39.8584 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.74% | 39.53% | 38.75% | 3905.416
2021-02-02 | 15:43:51.621 | 39.8571 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.78% | 3905.843
2021-02-02 | 15:43:51.941 | 39.9677 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.77% | 3905.8633
2021-02-02 | 15:43:52.261 | 39.9716 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.48% | 38.79% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:43:52.581 | 39.941 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.79% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:43:52.901 | 39.9299 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.8% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:43:53.231 | 39.9679 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.75% | 39.49% | 38.8% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:43:53.541 | 40.1046 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.77% | 3905.4568
2021-02-02 | 15:43:53.861 | 39.9655 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.51% | 38.76% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:43:54.191 | 39.9265 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.03% | 28.73% | 39.49% | 38.8% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:43:54.501 | 40.1162 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.53% | 38.78% | 3905.5076
2021-02-02 | 15:43:54.821 | 39.9543 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.5% | 38.77% | 3905.2788
2021-02-02 | 15:43:55.141 | 40.0357 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.48% | 38.75% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:43:55.461 | 40.1212 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.75% | 3905.0549
2021-02-02 | 15:43:55.781 | 39.9275 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.76% | 3905.1821
2021-02-02 | 15:43:56.101 | 40.0339 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.77% | 3905.533
2021-02-02 | 15:43:56.431 | 39.9381 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.76% | 3905.4058
2021-02-02 | 15:43:56.741 | 39.9915 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.78% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:43:57.061 | 39.8689 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.79% | 3905.3193
2021-02-02 | 15:43:57.391 | 39.869 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.79% | 3905.0195
2021-02-02 | 15:43:57.701 | 40.1358 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.54% | 38.77% | 3905.2991
2021-02-02 | 15:43:58.021 | 40.0446 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13% | 28.71% | 39.47% | 38.77% | 3905.0806
2021-02-02 | 15:43:58.351 | 39.921 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.71% | 39.45% | 38.73% | 3905.4414
2021-02-02 | 15:43:58.661 | 39.9865 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.8% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:43:58.981 | 39.9885 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.77% | 3905.4922
2021-02-02 | 15:43:59.311 | 39.965 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.77% | 3905.1719
2021-02-02 | 15:43:59.621 | 40.0896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.72% | 39.43% | 38.77% | 3905.0498
2021-02-02 | 15:43:59.941 | 39.9425 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.78% | 3905.0144
2021-02-02 | 15:44:00.271 | 40.0062 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.75% | 3905.2837
2021-02-02 | 15:44:00.581 | 39.9975 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.76% | 3905.0957
2021-02-02 | 15:44:00.901 | 39.9152 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.76% | 3905.116
2021-02-02 | 15:44:01.231 | 40.0811 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.72% | 39.45% | 38.74% | 3905.1667
2021-02-02 | 15:44:01.541 | 40.0172 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.72% | 39.46% | 38.74% | 3905.1619
2021-02-02 | 15:44:01.861 | 39.8645 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.78% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:44:02.181 | 40.0523 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.79% | 3905.6907
2021-02-02 | 15:44:02.501 | 40.0414 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.72% | 39.49% | 38.8% | 3905.6907
2021-02-02 | 15:44:02.821 | 39.8684 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.42% | 38.75% | 3905.6907
2021-02-02 | 15:44:03.141 | 39.9152 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.45% | 38.78% | 3905.6091
2021-02-02 | 15:44:03.471 | 40.1754 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.45% | 38.78% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:44:03.781 | 39.8917 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.78% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:44:04.101 | 40.0521 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.47% | 38.76% | 3905.6702
2021-02-02 | 15:44:04.421 | 39.906 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.76% | 3905.5381
2021-02-02 | 15:44:04.741 | 39.8844 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.36% | 38.75% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:44:05.061 | 39.9847 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.46% | 38.8% | 3905.7668
2021-02-02 | 15:44:05.391 | 39.9833 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.8% | 3905.543
2021-02-02 | 15:44:05.701 | 39.9474 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.75% | 3905.6194
2021-02-02 | 15:44:06.021 | 40.0461 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.77% | 3905.8787
2021-02-02 | 15:44:06.351 | 39.8818 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.76% | 3905.7617
2021-02-02 | 15:44:06.671 | 39.9596 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.43% | 38.8% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:44:06.981 | 39.8985 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.78% | 3906.2041
2021-02-02 | 15:44:07.301 | 40.0607 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.75% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:44:07.651 | 39.8772 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.49% | 38.75% | 3905.843
2021-02-02 | 15:44:07.941 | 39.8772 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.75% | 3906.072
2021-02-02 | 15:44:08.261 | 40.0379 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.78% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:44:08.581 | 40.0671 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.75% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:44:08.901 | 39.9577 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.76% | 3906.0974
2021-02-02 | 15:44:09.221 | 40.0331 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.43% | 38.78% | 3906.2551
2021-02-02 | 15:44:09.561 | 39.9601 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.47% | 38.78% | 3906.1687
2021-02-02 | 15:44:09.861 | 39.9601 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.79% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:44:10.181 | 39.9758 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.49% | 38.75% | 3906.489
2021-02-02 | 15:44:10.511 | 40.0255 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.03% | 28.73% | 39.46% | 38.74% | 3906.3059
2021-02-02 | 15:44:10.821 | 39.9712 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.37% | 38.77% | 3906.4434
2021-02-02 | 15:44:11.141 | 40.0604 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.48% | 38.76% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:44:11.471 | 40.0249 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.77% | 3906.1331
2021-02-02 | 15:44:11.781 | 39.9281 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.43% | 38.79% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:44:12.101 | 39.8961 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.77% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:44:12.431 | 40.1678 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.46% | 38.79% | 3906.6213
2021-02-02 | 15:44:12.741 | 39.8483 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.78% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:44:13.061 | 40.1058 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.77% | 3906.6978
2021-02-02 | 15:44:13.381 | 40.0504 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.45% | 38.78% | 3905.7566
2021-02-02 | 15:44:13.711 | 39.8986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.77% | 3905.7668
2021-02-02 | 15:44:14.021 | 40.1411 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.79% | 3906.1636
2021-02-02 | 15:44:14.341 | 39.9697 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.79% | 3905.894
2021-02-02 | 15:44:14.671 | 39.9844 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.77% | 3906.321
2021-02-02 | 15:44:14.981 | 39.9345 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.77% | 3905.9448
2021-02-02 | 15:44:15.301 | 40.0987 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.77% | 3906.2246
2021-02-02 | 15:44:15.641 | 40.0611 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.7% | 39.47% | 38.77% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:44:15.941 | 40.0611 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.02% | 28.74% | 39.42% | 38.79% | 3905.8279
2021-02-02 | 15:44:16.261 | 40.0336 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.42% | 38.74% | 3905.3955
2021-02-02 | 15:44:16.581 | 39.9796 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.71% | 39.43% | 38.77% | 3905.6907
2021-02-02 | 15:44:16.901 | 39.9489 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.55% | 38.76% | 3905.8127
2021-02-02 | 15:44:17.221 | 39.9778 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.77% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:44:17.551 | 40.1029 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.79% | 3905.3193
2021-02-02 | 15:44:17.861 | 39.9134 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.78% | 3905.3093
2021-02-02 | 15:44:18.181 | 40.06 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.79% | 3905.6091
2021-02-02 | 15:44:18.501 | 40.0804 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.44% | 38.77% | 3905.6091
2021-02-02 | 15:44:18.831 | 39.9199 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.43% | 38.85% | 3905.5127
2021-02-02 | 15:44:19.141 | 39.9706 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.55% | 38.8% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:44:19.461 | 39.9443 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.78% | 3905.4668
2021-02-02 | 15:44:19.801 | 40.0568 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.78% | 3905.4668
2021-02-02 | 15:44:20.091 | 40.0568 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.33% | 38.76% | 3905.833
2021-02-02 | 15:44:20.101 | 40.0568 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.42% | 38.76% | 3905.6599
2021-02-02 | 15:44:20.421 | 39.891 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.46% | 38.75% | 3906.1074
2021-02-02 | 15:44:20.751 | 39.9844 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.42% | 38.8% | 3906.1687
2021-02-02 | 15:44:21.061 | 40.0399 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.76% | 3905.9902
2021-02-02 | 15:44:21.381 | 39.9125 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.79% | 3905.665
2021-02-02 | 15:44:21.711 | 39.9896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.44% | 38.77% | 3905.8687
2021-02-02 | 15:44:22.021 | 39.9996 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.44% | 38.79% | 3905.8687
2021-02-02 | 15:44:22.341 | 39.9365 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.75% | 39.47% | 38.79% | 3906.0259
2021-02-02 | 15:44:22.661 | 39.9886 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.43% | 38.8% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:44:22.981 | 40.04 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.43% | 38.79% | 3905.9243
2021-02-02 | 15:44:23.301 | 39.9503 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.79% | 3905.9243
2021-02-02 | 15:44:23.641 | 40.0486 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.81% | 3905.4719
2021-02-02 | 15:44:23.941 | 40.0486 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.43% | 38.77% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:44:24.261 | 39.9475 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.76% | 3905.7209
2021-02-02 | 15:44:24.581 | 39.9668 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.44% | 38.77% | 3905.9294
2021-02-02 | 15:44:24.911 | 39.9911 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.77% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:44:25.221 | 39.9231 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.74% | 39.45% | 38.79% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:44:25.541 | 40.058 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.47% | 38.76% | 3906.082
2021-02-02 | 15:44:25.871 | 39.9385 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.76% | 39.44% | 38.81% | 3905.6194
2021-02-02 | 15:44:26.181 | 39.8923 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.79% | 3906.0208
2021-02-02 | 15:44:26.501 | 39.8899 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.79% | 3906.1431
2021-02-02 | 15:44:26.821 | 40.1358 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.43% | 38.8% | 3906.1431
2021-02-02 | 15:44:27.141 | 40.0914 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.43% | 38.79% | 3905.8635
2021-02-02 | 15:44:27.461 | 39.9934 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.41% | 38.79% | 3905.772
2021-02-02 | 15:44:27.801 | 40.0758 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.76% | 39.41% | 38.75% | 3905.5991
2021-02-02 | 15:44:28.091 | 40.0758 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.42% | 38.78% | 3905.6143
2021-02-02 | 15:44:28.101 | 40.0758 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.43% | 38.78% | 3905.533
2021-02-02 | 15:44:28.421 | 39.9963 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.43% | 38.79% | 3905.8228
2021-02-02 | 15:44:28.751 | 40.0738 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.77% | 3905.7363
2021-02-02 | 15:44:29.061 | 40.0533 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.43% | 38.78% | 3905.4211
2021-02-02 | 15:44:29.381 | 39.9381 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.78% | 3905.604
2021-02-02 | 15:44:29.701 | 40.0433 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.44% | 38.77% | 3905.5176
2021-02-02 | 15:44:30.031 | 40.0284 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.78% | 3905.2483
2021-02-02 | 15:44:30.341 | 39.9699 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.8% | 3905.6143
2021-02-02 | 15:44:30.661 | 39.9878 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.42% | 38.78% | 3905.5127
2021-02-02 | 15:44:30.981 | 40.0553 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.45% | 38.78% | 3905.3093
2021-02-02 | 15:44:31.301 | 40.0037 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.77% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:44:31.621 | 39.9488 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.73% | 39.43% | 38.8% | 3905.0398
2021-02-02 | 15:44:31.951 | 39.965 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.8% | 3905.0398
2021-02-02 | 15:44:32.261 | 39.9536 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.78% | 3905.3093
2021-02-02 | 15:44:32.581 | 39.9496 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.45% | 38.74% | 3905.4209
2021-02-02 | 15:44:32.911 | 40.0687 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.67% | 3905.4058
2021-02-02 | 15:44:33.221 | 40.0061 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.43% | 38.78% | 3905.0703
2021-02-02 | 15:44:33.541 | 40.1074 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.45% | 38.78% | 3905.0449
2021-02-02 | 15:44:33.871 | 39.9715 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.78% | 3904.6992
2021-02-02 | 15:44:34.181 | 40.0159 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.81% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:44:34.501 | 39.9949 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.48% | 38.77% | 3904.8059
2021-02-02 | 15:44:34.821 | 39.9957 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.77% | 3905.2126
2021-02-02 | 15:44:35.141 | 40.0284 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.44% | 38.78% | 3905.0754
2021-02-02 | 15:44:35.461 | 40.0385 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.44% | 38.78% | 3904.6841
2021-02-02 | 15:44:35.791 | 40.0652 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.44% | 38.69% | 3904.4146
2021-02-02 | 15:44:36.111 | 40.0432 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.74% | 39.46% | 38.75% | 3904.4451
2021-02-02 | 15:44:36.421 | 39.9362 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.76% | 3904.4351
2021-02-02 | 15:44:36.741 | 40.0429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.43% | 38.78% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:44:37.071 | 40.1076 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.45% | 38.77% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:44:37.381 | 39.8672 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.43% | 38.74% | 3904.6331
2021-02-02 | 15:44:37.701 | 40.1491 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.46% | 38.74% | 3904.7654
2021-02-02 | 15:44:38.031 | 40.0265 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.72% | 39.43% | 38.76% | 3904.4148
2021-02-02 | 15:44:38.341 | 39.9041 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.74% | 3904.8618
2021-02-02 | 15:44:38.661 | 40.0049 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.78% | 3904.6433
2021-02-02 | 15:44:38.991 | 40.0477 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.75% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:44:39.301 | 39.9214 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.43% | 38.78% | 3904.7603
2021-02-02 | 15:44:39.621 | 39.9949 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.78% | 3904.3843
2021-02-02 | 15:44:39.961 | 39.9341 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.79% | 3904.3843
2021-02-02 | 15:44:40.261 | 39.9341 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.46% | 38.75% | 3904.4656
2021-02-02 | 15:44:40.581 | 40.0273 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.44% | 38.76% | 3904.4604
2021-02-02 | 15:44:40.901 | 39.9622 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.75% | 39.44% | 38.77% | 3904.0337
2021-02-02 | 15:44:41.231 | 40.0018 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.44% | 38.79% | 3904.1655
2021-02-02 | 15:44:41.541 | 40.0579 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.43% | 38.75% | 3903.9368
2021-02-02 | 15:44:41.861 | 40.0016 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.58% | 38.78% | 3903.9368
2021-02-02 | 15:44:42.191 | 39.9802 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.45% | 38.72% | 3904.2776
2021-02-02 | 15:44:42.501 | 39.9853 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.78% | 3904.4451
2021-02-02 | 15:44:42.821 | 40.0642 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.45% | 38.76% | 3904.1912
2021-02-02 | 15:44:43.151 | 40.0247 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.45% | 38.77% | 3904.1912
2021-02-02 | 15:44:43.461 | 40.09 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.78% | 3903.4697
2021-02-02 | 15:44:43.781 | 40.0403 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.8% | 3903.4697
2021-02-02 | 15:44:44.111 | 39.9152 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.44% | 38.81% | 3903.4797
2021-02-02 | 15:44:44.421 | 39.977 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.77% | 3903.7795
2021-02-02 | 15:44:44.741 | 40.1256 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.74% | 39.41% | 38.79% | 3903.5459
2021-02-02 | 15:44:45.061 | 40.0356 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.78% | 3903.231
2021-02-02 | 15:44:45.381 | 39.9752 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.47% | 38.8% | 3902.9771
2021-02-02 | 15:44:45.701 | 40.0694 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.52% | 38.78% | 3903.1956
2021-02-02 | 15:44:46.041 | 39.9653 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.77% | 3903.0381
2021-02-02 | 15:44:46.341 | 39.9653 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.72% | 39.45% | 38.8% | 3903.1194
2021-02-02 | 15:44:46.661 | 39.9165 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.43% | 38.77% | 3902.9822
2021-02-02 | 15:44:46.981 | 39.9443 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.77% | 3902.9822
2021-02-02 | 15:44:47.311 | 39.9884 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.46% | 38.74% | 3902.8044
2021-02-02 | 15:44:47.621 | 40.0742 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.74% | 3902.9011
2021-02-02 | 15:44:47.941 | 39.9989 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.44% | 38.78% | 3902.7334
2021-02-02 | 15:44:48.271 | 39.8471 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.85% | 3903.1499
2021-02-02 | 15:44:48.581 | 40.1422 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.76% | 3903.4595
2021-02-02 | 15:44:48.901 | 39.9842 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.46% | 38.78% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:44:49.231 | 39.8779 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.53% | 38.79% | 3903.0227
2021-02-02 | 15:44:49.541 | 40.1171 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.53% | 38.78% | 3903.1294
2021-02-02 | 15:44:49.861 | 39.9986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.77% | 3902.8147
2021-02-02 | 15:44:50.181 | 39.9869 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.45% | 38.76% | 3903.3936
2021-02-02 | 15:44:50.501 | 40.0616 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.77% | 3903.2563
2021-02-02 | 15:44:50.821 | 39.9397 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.41% | 38.8% | 3903.2666
2021-02-02 | 15:44:51.151 | 40.0507 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.47% | 38.8% | 3903.3274
2021-02-02 | 15:44:51.461 | 40.0775 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.76% | 3903.0432
2021-02-02 | 15:44:51.781 | 39.8809 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.78% | 3903.2058
2021-02-02 | 15:44:52.101 | 39.9946 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.8% | 3903.5054
2021-02-02 | 15:44:52.431 | 39.9685 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.74% | 39.46% | 38.8% | 3903.3123
2021-02-02 | 15:44:52.741 | 40.0464 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.79% | 3903.3123
2021-02-02 | 15:44:53.061 | 40.0135 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.79% | 3903.678
2021-02-02 | 15:44:53.391 | 39.969 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.84% | 3903.4189
2021-02-02 | 15:44:53.701 | 40.03 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.77% | 3903.3376
2021-02-02 | 15:44:54.021 | 40.1166 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.47% | 38.81% | 3903.3276
2021-02-02 | 15:44:54.341 | 39.8979 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.74% | 39.58% | 38.8% | 3903.2971
2021-02-02 | 15:44:54.661 | 40.0891 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.8% | 3903.6882
2021-02-02 | 15:44:54.981 | 39.9754 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.8% | 3903.1753
2021-02-02 | 15:44:55.311 | 39.914 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.79% | 3903.231
2021-02-02 | 15:44:55.621 | 39.9413 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.78% | 3903.231
2021-02-02 | 15:44:55.941 | 39.9935 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.78% | 3903.6882
2021-02-02 | 15:44:56.271 | 39.8895 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.73% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:44:56.581 | 39.9106 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.73% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:44:56.901 | 40.038 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.76% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:44:57.221 | 40.048 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.77% | 3903.6423
2021-02-02 | 15:44:57.541 | 39.8977 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.52% | 38.77% | 3904.1404
2021-02-02 | 15:44:57.861 | 40.119 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.49% | 38.78% | 3903.9622
2021-02-02 | 15:44:58.181 | 39.9259 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.72% | 39.53% | 38.82% | 3903.998
2021-02-02 | 15:44:58.511 | 39.8906 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.74% | 3904.5215
2021-02-02 | 15:44:58.821 | 39.9772 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.5% | 38.79% | 3904.689
2021-02-02 | 15:44:59.141 | 39.9989 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.79% | 3904.5771
2021-02-02 | 15:44:59.471 | 40.0379 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.76% | 3904.491
2021-02-02 | 15:44:59.781 | 40.0323 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.02% | 28.75% | 39.5% | 38.76% | 3904.491
2021-02-02 | 15:45:00.101 | 40.102 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.72% | 39.53% | 38.81% | 3904.5774
2021-02-02 | 15:45:00.431 | 40.049 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.83% | 3904.7603
2021-02-02 | 15:45:00.741 | 39.9756 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.78% | 3905.0754
2021-02-02 | 15:45:01.061 | 39.9401 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.89% | 13.01% | 28.72% | 39.49% | 38.81% | 3904.7705
2021-02-02 | 15:45:01.381 | 39.9987 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.53% | 38.78% | 3904.7297
2021-02-02 | 15:45:01.701 | 40.0028 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.76% | 3904.7297
2021-02-02 | 15:45:02.021 | 40.0444 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.5% | 38.76% | 3904.9839
2021-02-02 | 15:45:02.351 | 40.0333 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.75% | 39.51% | 38.79% | 3905.1311
2021-02-02 | 15:45:02.661 | 39.9658 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.52% | 38.78% | 3905.1719
2021-02-02 | 15:45:02.981 | 40.0372 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.78% | 3905.1211
2021-02-02 | 15:45:03.301 | 39.8714 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.59% | 38.8% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:45:03.631 | 39.8578 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.74% | 39.53% | 38.74% | 3904.9229
2021-02-02 | 15:45:03.941 | 40.0793 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.53% | 38.78% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:45:04.261 | 40.0499 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.53% | 38.78% | 3905.4719
2021-02-02 | 15:45:04.591 | 39.9441 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.75% | 3905.8633
2021-02-02 | 15:45:04.901 | 39.9874 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.78% | 3905.5481
2021-02-02 | 15:45:05.221 | 39.9091 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.5% | 38.8% | 3905.7466
2021-02-02 | 15:45:05.551 | 39.9644 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.75% | 39.52% | 38.8% | 3906.2346
2021-02-02 | 15:45:05.861 | 39.927 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.52% | 38.79% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:45:06.181 | 40.0091 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.81% | 3906.6265
2021-02-02 | 15:45:06.501 | 40.01 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.76% | 39.52% | 38.79% | 3906.9827
2021-02-02 | 15:45:06.821 | 40.0171 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.78% | 3906.896
2021-02-02 | 15:45:07.141 | 40.0117 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.82% | 3906.8857
2021-02-02 | 15:45:07.471 | 40.0111 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.86% | 3907.1301
2021-02-02 | 15:45:07.781 | 39.9386 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.5% | 38.78% | 3907.0588
2021-02-02 | 15:45:08.101 | 39.9248 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.77% | 3907.2625
2021-02-02 | 15:45:08.431 | 39.999 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.55% | 38.75% | 3907.7966
2021-02-02 | 15:45:08.741 | 39.9674 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.5% | 38.77% | 3907.583
2021-02-02 | 15:45:09.061 | 39.9688 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.75% | 39.52% | 38.78% | 3907.9036
2021-02-02 | 15:45:09.381 | 39.9503 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.75% | 39.5% | 38.78% | 3907.5168
2021-02-02 | 15:45:09.711 | 40.0042 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.75% | 3907.5881
2021-02-02 | 15:45:10.021 | 39.9441 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.78% | 3907.7356
2021-02-02 | 15:45:10.361 | 40.0493 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.5% | 38.74% | 3907.9138
2021-02-02 | 15:45:10.671 | 40.0493 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.51% | 38.78% | 3908.1328
2021-02-02 | 15:45:10.981 | 39.9994 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.76% | 39.49% | 38.78% | 3908.1277
2021-02-02 | 15:45:11.301 | 39.9853 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.8% | 3908.1377
2021-02-02 | 15:45:11.631 | 39.9708 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.48% | 38.71% | 3908.0869
2021-02-02 | 15:45:11.941 | 39.9389 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.76% | 3908.4434
2021-02-02 | 15:45:12.261 | 39.8957 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.01% | 28.74% | 39.46% | 38.74% | 3908.4331
2021-02-02 | 15:45:12.591 | 39.9509 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.03% | 28.76% | 39.48% | 38.8% | 3908.6064
2021-02-02 | 15:45:12.901 | 40.0731 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.45% | 38.77% | 3908.5198
2021-02-02 | 15:45:13.221 | 39.9387 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.79% | 3908.3518
2021-02-02 | 15:45:13.551 | 40.0213 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.51% | 38.78% | 3908.3364
2021-02-02 | 15:45:13.861 | 39.9052 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.77% | 3908.2397
2021-02-02 | 15:45:14.181 | 39.9994 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.74% | 39.49% | 38.78% | 3908.4077
2021-02-02 | 15:45:14.501 | 39.9457 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.75% | 39.49% | 38.78% | 3908.2957
2021-02-02 | 15:45:14.831 | 40.0514 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.73% | 3908.3618
2021-02-02 | 15:45:15.141 | 40.1089 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.72% | 39.48% | 38.79% | 3908.2041
2021-02-02 | 15:45:15.461 | 40.0956 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.74% | 39.47% | 38.77% | 3908.0103
2021-02-02 | 15:45:15.811 | 39.9746 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.47% | 38.76% | 3907.7407
2021-02-02 | 15:45:16.091 | 39.9746 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.49% | 38.76% | 3908.2092
2021-02-02 | 15:45:16.101 | 39.9746 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.51% | 38.75% | 3907.583
2021-02-02 | 15:45:16.421 | 40.0359 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.48% | 38.77% | 3907.8782
2021-02-02 | 15:45:16.751 | 39.8676 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.48% | 38.78% | 3907.9138
2021-02-02 | 15:45:17.061 | 39.8676 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.51% | 38.78% | 3907.9292
2021-02-02 | 15:45:17.381 | 40.1122 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.76% | 3907.8528
2021-02-02 | 15:45:17.711 | 40.0403 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.9% | 13.01% | 28.73% | 39.49% | 38.75% | 3907.5322
2021-02-02 | 15:45:18.021 | 40.0097 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.75% | 39.49% | 38.79% | 3907.3591
2021-02-02 | 15:45:18.341 | 40.1579 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.03% | 28.74% | 39.45% | 38.74% | 3907.7102
2021-02-02 | 15:45:18.661 | 39.9872 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.91% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.77% | 3907.7102
2021-02-02 | 15:45:18.981 | 40.0031 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.92% | 13.01% | 28.73% | 39.46% | 38.76% | 3907.415
2021-02-02 | 15:45:19.301 | 39.9787 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.93% | 13.02% | 28.73% | 39.48% | 38.76% | 3907.5676
2021-02-02 | 15:45:19.631 | 40.0335 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.94% | 13.02% | 28.74% | 39.5% | 38.76% | 3907.5422
2021-02-02 | 15:45:19.941 | 39.9184 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.52% | 38.76% | 3907.5422
2021-02-02 | 15:45:20.261 | 39.9827 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.95% | 13.03% | 28.75% | 39.5% | 38.77% | 3907.5679
2021-02-02 | 15:45:20.581 | 39.9984 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.03% | 28.76% | 39.46% | 38.76% | 3907.8782
2021-02-02 | 15:45:20.911 | 39.9693 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.96% | 13.04% | 28.76% | 39.51% | 38.74% | 3907.7407
2021-02-02 | 15:45:21.221 | 39.9711 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.99% | 13.05% | 28.79% | 39.48% | 38.74% | 3907.751
2021-02-02 | 15:45:21.541 | 39.9877 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.01% | 13.05% | 28.79% | 39.49% | 38.76% | 3907.751
2021-02-02 | 15:45:21.871 | 40.052 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.05% | 28.8% | 39.47% | 38.76% | 3908.0869
2021-02-02 | 15:45:22.181 | 39.9845 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35% | 13.07% | 28.84% | 39.48% | 38.8% | 3908.1482
2021-02-02 | 15:45:22.501 | 39.8801 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.13% | 13.1% | 28.89% | 39.54% | 38.81% | 3908.4536
2021-02-02 | 15:45:22.831 | 40.0509 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.15% | 13.12% | 28.91% | 39.51% | 38.82% | 3908.6929
2021-02-02 | 15:45:23.141 | 40.085 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.17% | 13.11% | 28.92% | 39.53% | 38.83% | 3908.6165
2021-02-02 | 15:45:23.461 | 40.0931 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.22% | 13.13% | 28.96% | 39.49% | 38.83% | 3908.4536
2021-02-02 | 15:45:23.781 | 40.1926 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.22% | 13.13% | 28.97% | 39.49% | 38.83% | 3908.2549
2021-02-02 | 15:45:24.101 | 40.2629 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.22% | 13.14% | 28.98% | 39.47% | 38.86% | 3908.2551
2021-02-02 | 15:45:24.421 | 40.2195 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.25% | 13.14% | 28.99% | 39.5% | 38.88% | 3908.418
2021-02-02 | 15:45:24.751 | 40.29 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.25% | 13.15% | 29.01% | 39.52% | 38.9% | 3908.4739
2021-02-02 | 15:45:25.061 | 40.3158 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.29% | 13.16% | 29.02% | 39.52% | 38.89% | 3908.3518
2021-02-02 | 15:45:25.381 | 40.2852 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.28% | 13.16% | 29.02% | 39.4% | 38.9% | 3908.321
2021-02-02 | 15:45:25.701 | 40.2868 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.28% | 13.16% | 29.01% | 39.48% | 38.94% | 3908.4026
2021-02-02 | 15:45:26.031 | 40.3129 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.32% | 13.17% | 29.01% | 39.5% | 39.03% | 3908.5808
2021-02-02 | 15:45:26.341 | 40.3077 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.33% | 13.17% | 29.04% | 39.55% | 39.03% | 3908.5962
2021-02-02 | 15:45:26.661 | 40.3974 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.32% | 13.17% | 29.04% | 39.49% | 39.03% | 3908.54
2021-02-02 | 15:45:26.991 | 40.3802 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.32% | 13.17% | 29.04% | 39.51% | 38.9% | 3908.54
2021-02-02 | 15:45:27.301 | 40.3629 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.31% | 13.17% | 29.04% | 39.49% | 38.9% | 3908.418
2021-02-02 | 15:45:27.621 | 40.3006 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.17% | 29.06% | 39.49% | 38.96% | 3908.4026
2021-02-02 | 15:45:27.951 | 40.3102 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.07% | 39.5% | 38.95% | 3908.3213
2021-02-02 | 15:45:28.261 | 40.4616 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.33% | 13.18% | 29.05% | 39.49% | 38.98% | 3908.4382
2021-02-02 | 15:45:28.581 | 40.3304 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.5% | 38.96% | 3908.5044
2021-02-02 | 15:45:28.911 | 40.4267 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.06% | 39.5% | 39% | 3909.0493
2021-02-02 | 15:45:29.221 | 40.3794 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.47% | 38.97% | 3909.0137
2021-02-02 | 15:45:29.541 | 40.4447 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.51% | 38.97% | 3909.0137
2021-02-02 | 15:45:29.871 | 40.4551 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.49% | 39% | 3908.3416
2021-02-02 | 15:45:30.181 | 40.3771 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.49% | 38.98% | 3908.2651
2021-02-02 | 15:45:30.501 | 40.52 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.07% | 39.47% | 38.99% | 3908.4077
2021-02-02 | 15:45:30.831 | 40.4967 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.09% | 39.48% | 38.97% | 3908.4077
2021-02-02 | 15:45:31.141 | 40.3976 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.5% | 38.96% | 3908.3772
2021-02-02 | 15:45:31.461 | 40.504 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.49% | 38.99% | 3908.5095
2021-02-02 | 15:45:31.781 | 40.5147 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.49% | 39% | 3907.6797
2021-02-02 | 15:45:32.111 | 40.4036 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.5% | 39.05% | 3907.8069
2021-02-02 | 15:45:32.421 | 40.4674 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.5% | 39.05% | 3907.4099
2021-02-02 | 15:45:32.741 | 40.5305 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.09% | 39.54% | 38.99% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:45:33.071 | 40.406 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.49% | 38.99% | 3907.2827
2021-02-02 | 15:45:33.381 | 40.3783 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.08% | 39.48% | 38.98% | 3907.6694
2021-02-02 | 15:45:33.701 | 40.5448 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.48% | 38.98% | 3907.583
2021-02-02 | 15:45:34.031 | 40.5165 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.51% | 38.99% | 3907.186
2021-02-02 | 15:45:34.341 | 40.526 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.51% | 39.01% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:45:34.661 | 40.5219 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.53% | 39.02% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:45:34.981 | 40.5288 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.5% | 38.97% | 3907.1353
2021-02-02 | 15:45:35.301 | 40.5258 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.48% | 38.98% | 3906.7637
2021-02-02 | 15:45:35.621 | 40.5031 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.47% | 39.01% | 3906.3923
2021-02-02 | 15:45:35.951 | 40.4665 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.48% | 39.02% | 3906.657
2021-02-02 | 15:45:36.261 | 40.5289 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.51% | 39% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:45:36.581 | 40.4712 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.49% | 39% | 3906.7026
2021-02-02 | 15:45:36.901 | 40.5436 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.48% | 39% | 3906.9673
2021-02-02 | 15:45:37.231 | 40.5333 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.08% | 39.47% | 39.02% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:45:37.541 | 40.4937 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.54% | 39.01% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:45:37.861 | 40.4623 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.5% | 39% | 3906.6265
2021-02-02 | 15:45:38.191 | 40.4686 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.53% | 39.04% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:45:38.501 | 40.404 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.5% | 39% | 3906.6978
2021-02-02 | 15:45:38.821 | 40.4979 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.08% | 39.49% | 39.01% | 3906.9214
2021-02-02 | 15:45:39.151 | 40.4744 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.48% | 38.99% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:45:39.461 | 40.5452 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.51% | 38.99% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:45:39.781 | 40.4884 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.07% | 39.52% | 39.01% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:45:40.111 | 40.4657 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.53% | 39.05% | 3906.9978
2021-02-02 | 15:45:40.431 | 40.4607 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.1% | 39.51% | 38.95% | 3906.845
2021-02-02 | 15:45:40.741 | 40.5924 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.44% | 38.99% | 3906.845
2021-02-02 | 15:45:41.061 | 40.4186 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.5% | 39% | 3907.0386
2021-02-02 | 15:45:41.381 | 40.4813 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.51% | 39% | 3907.2012
2021-02-02 | 15:45:41.701 | 40.5293 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.48% | 39% | 3906.9775
2021-02-02 | 15:45:42.031 | 40.4647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.53% | 39% | 3906.9419
2021-02-02 | 15:45:42.331 | 40.5844 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.55% | 39% | 3907.1758
2021-02-02 | 15:45:42.341 | 40.5844 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.61% | 39% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:45:42.661 | 40.6513 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.08% | 39.57% | 39.01% | 3906.7026
2021-02-02 | 15:45:42.981 | 40.4594 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.58% | 39.01% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:45:43.311 | 40.5268 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.66% | 38.96% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:45:43.631 | 40.5766 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.59% | 39.01% | 3906.6621
2021-02-02 | 15:45:43.941 | 40.6145 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.62% | 39.01% | 3906.7739
2021-02-02 | 15:45:44.271 | 40.5216 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.08% | 39.63% | 39% | 3906.9011
2021-02-02 | 15:45:44.581 | 40.2814 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.65% | 38.98% | 3906.9724
2021-02-02 | 15:45:44.901 | 40.501 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.63% | 39.02% | 3906.9724
2021-02-02 | 15:45:45.231 | 40.5094 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.1% | 39.65% | 39.03% | 3907.186
2021-02-02 | 15:45:45.541 | 40.5251 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.71% | 39% | 3906.947
2021-02-02 | 15:45:45.861 | 40.4875 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.66% | 39.01% | 3907.1301
2021-02-02 | 15:45:46.191 | 40.6334 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.66% | 39.02% | 3906.9265
2021-02-02 | 15:45:46.501 | 40.4005 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.63% | 39.01% | 3906.667
2021-02-02 | 15:45:46.821 | 40.5713 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.1% | 39.65% | 38.97% | 3907.2522
2021-02-02 | 15:45:47.151 | 40.463 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.08% | 39.68% | 38.99% | 3906.9419
2021-02-02 | 15:45:47.461 | 40.5739 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.67% | 38.99% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:45:47.781 | 40.5446 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.68% | 38.97% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:45:48.101 | 40.5174 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.68% | 38.98% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:45:48.431 | 40.5309 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.66% | 38.97% | 3905.9246
2021-02-02 | 15:45:48.741 | 40.5682 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.68% | 38.99% | 3905.7769
2021-02-02 | 15:45:49.061 | 40.4601 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.66% | 39% | 3905.7161
2021-02-02 | 15:45:49.391 | 40.6004 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.19% | 29.1% | 39.68% | 39% | 3905.7161
2021-02-02 | 15:45:49.701 | 40.5024 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.68% | 38.99% | 3905.5735
2021-02-02 | 15:45:50.021 | 40.4493 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.73% | 38.99% | 3905.4668
2021-02-02 | 15:45:50.341 | 40.5128 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 38.99% | 3905.4058
2021-02-02 | 15:45:50.661 | 40.5851 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.75% | 38.99% | 3905.0295
2021-02-02 | 15:45:50.981 | 40.4998 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.08% | 39.69% | 39.01% | 3904.8059
2021-02-02 | 15:45:51.311 | 40.5699 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.08% | 39.7% | 38.94% | 3904.8059
2021-02-02 | 15:45:51.631 | 40.5915 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.72% | 38.98% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:45:51.941 | 40.4408 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.71% | 39% | 3904.4351
2021-02-02 | 15:45:52.271 | 40.6558 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.07% | 39.69% | 38.95% | 3904.1453
2021-02-02 | 15:45:52.581 | 40.4922 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.09% | 39.7% | 39.02% | 3903.7644
2021-02-02 | 15:45:52.901 | 40.4837 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.7% | 39% | 3903.9727
2021-02-02 | 15:45:53.221 | 40.4616 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.71% | 39% | 3904.1809
2021-02-02 | 15:45:53.541 | 40.5326 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.79% | 39.01% | 3903.998
2021-02-02 | 15:45:53.861 | 40.4953 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 39.01% | 3903.7339
2021-02-02 | 15:45:54.181 | 40.4098 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.74% | 39.01% | 3903.7339
2021-02-02 | 15:45:54.511 | 40.6491 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.08% | 39.67% | 38.95% | 3903.9421
2021-02-02 | 15:45:54.821 | 40.4868 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.73% | 39.01% | 3903.7744
2021-02-02 | 15:45:55.141 | 40.4252 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 39.01% | 3903.9727
2021-02-02 | 15:45:55.471 | 40.5461 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 39.01% | 3903.9727
2021-02-02 | 15:45:55.781 | 40.517 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 39% | 3903.5916
2021-02-02 | 15:45:56.101 | 40.43 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.74% | 39% | 3903.353
2021-02-02 | 15:45:56.431 | 40.5511 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.07% | 39.74% | 38.99% | 3903.353
2021-02-02 | 15:45:56.741 | 40.4658 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.75% | 38.99% | 3903.353
2021-02-02 | 15:45:57.061 | 40.4658 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.09% | 39.76% | 39.02% | 3904.1047
2021-02-02 | 15:45:57.391 | 40.4975 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.11% | 39.76% | 39.01% | 3903.9778
2021-02-02 | 15:45:57.701 | 40.5097 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.76% | 39.02% | 3904.1655
2021-02-02 | 15:45:58.021 | 40.4234 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.2% | 29.1% | 39.74% | 39.02% | 3904.2673
2021-02-02 | 15:45:58.361 | 40.5075 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.75% | 39.02% | 3904.2876
2021-02-02 | 15:45:58.661 | 40.5075 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.07% | 39.76% | 39.02% | 3904.7908
2021-02-02 | 15:45:58.981 | 40.5177 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.18% | 29.09% | 39.74% | 39.02% | 3904.7144
2021-02-02 | 15:45:59.301 | 40.5016 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.75% | 39.03% | 3905.2432
2021-02-02 | 15:45:59.631 | 40.407 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.21% | 29.09% | 39.74% | 39.04% | 3905.3904
2021-02-02 | 15:45:59.941 | 40.3597 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.21% | 29.08% | 39.79% | 39.03% | 3905.4514
2021-02-02 | 15:46:00.261 | 40.5685 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.1% | 39.76% | 39% | 3905.416
2021-02-02 | 15:46:00.591 | 40.5859 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.75% | 39% | 3905.4109
2021-02-02 | 15:46:00.901 | 40.4129 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.73% | 39.02% | 3905.843
2021-02-02 | 15:46:01.221 | 40.4966 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.79% | 39.01% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:46:01.551 | 40.3485 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.78% | 39.04% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:46:01.861 | 40.5285 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.77% | 38.99% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:46:02.181 | 40.7276 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.1% | 39.76% | 39.02% | 3906.4229
2021-02-02 | 15:46:02.511 | 40.424 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.75% | 39.01% | 3906.4077
2021-02-02 | 15:46:02.821 | 40.3778 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.8% | 38.98% | 3906.896
2021-02-02 | 15:46:03.141 | 40.4357 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.79% | 38.99% | 3906.896
2021-02-02 | 15:46:03.461 | 40.4642 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.79% | 39% | 3907.4048
2021-02-02 | 15:46:03.781 | 40.4914 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.83% | 39% | 3907.3591
2021-02-02 | 15:46:04.101 | 40.4468 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.78% | 38.99% | 3907.3132
2021-02-02 | 15:46:04.431 | 40.6119 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.79% | 38.99% | 3907.7153
2021-02-02 | 15:46:04.741 | 40.4127 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.99% | 3907.5881
2021-02-02 | 15:46:05.061 | 40.4497 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.78% | 39% | 3907.5881
2021-02-02 | 15:46:05.381 | 40.4575 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.77% | 39% | 3907.9241
2021-02-02 | 15:46:05.711 | 40.4428 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.77% | 38.93% | 3907.9241
2021-02-02 | 15:46:06.021 | 40.4915 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.77% | 39% | 3908.1531
2021-02-02 | 15:46:06.341 | 40.4989 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.08% | 39.79% | 38.99% | 3908.0769
2021-02-02 | 15:46:06.661 | 40.4427 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.99% | 3908.0769
2021-02-02 | 15:46:06.981 | 40.4581 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.85% | 38.99% | 3908.428
2021-02-02 | 15:46:07.301 | 40.3982 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.78% | 39% | 3908.479
2021-02-02 | 15:46:07.631 | 40.5555 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.79% | 38.96% | 3908.3264
2021-02-02 | 15:46:07.941 | 40.5164 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 39.01% | 3908.2346
2021-02-02 | 15:46:08.261 | 40.5993 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.19% | 29.1% | 39.79% | 39.01% | 3908.1074
2021-02-02 | 15:46:08.591 | 40.5669 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.78% | 38.98% | 3908.3008
2021-02-02 | 15:46:08.901 | 40.4825 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.8% | 38.97% | 3908.6267
2021-02-02 | 15:46:09.221 | 40.6055 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.19% | 29.07% | 39.81% | 39.03% | 3908.3518
2021-02-02 | 15:46:09.551 | 40.5382 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.99% | 3908.2703
2021-02-02 | 15:46:09.861 | 40.4897 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.82% | 38.98% | 3908.0208
2021-02-02 | 15:46:10.181 | 40.5876 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.8% | 38.99% | 3907.812
2021-02-02 | 15:46:10.501 | 40.4347 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.79% | 39.01% | 3907.644
2021-02-02 | 15:46:10.831 | 40.5541 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.11% | 39.78% | 39.01% | 3908.1836
2021-02-02 | 15:46:11.141 | 40.52 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.78% | 38.99% | 3907.8987
2021-02-02 | 15:46:11.461 | 40.4657 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 39.01% | 3907.8987
2021-02-02 | 15:46:11.791 | 40.3683 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.78% | 39% | 3907.6543
2021-02-02 | 15:46:12.091 | 40.6301 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.07% | 39.8% | 39% | 3907.4609
2021-02-02 | 15:46:12.101 | 40.6301 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.79% | 39% | 3906.9419
2021-02-02 | 15:46:12.421 | 40.4108 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.79% | 39% | 3907.2725
2021-02-02 | 15:46:12.751 | 40.4406 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.08% | 39.74% | 38.99% | 3907.1758
2021-02-02 | 15:46:13.061 | 40.5877 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.1% | 39.82% | 39.02% | 3907.303
2021-02-02 | 15:46:13.381 | 40.5529 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.82% | 39.02% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:46:13.711 | 40.5348 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.82% | 38.95% | 3906.9978
2021-02-02 | 15:46:14.021 | 40.4745 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.76% | 39.01% | 3906.7637
2021-02-02 | 15:46:14.341 | 40.4925 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.81% | 39% | 3906.7078
2021-02-02 | 15:46:14.661 | 40.4413 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.79% | 39% | 3906.55
2021-02-02 | 15:46:14.981 | 40.4969 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.2% | 29.08% | 39.79% | 39.02% | 3906.4941
2021-02-02 | 15:46:15.301 | 40.433 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.21% | 29.1% | 39.79% | 39% | 3906.7283
2021-02-02 | 15:46:15.631 | 40.4132 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.21% | 29.08% | 39.78% | 38.95% | 3906.8247
2021-02-02 | 15:46:15.941 | 40.5546 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.79% | 38.95% | 3906.7026
2021-02-02 | 15:46:16.271 | 40.4863 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.98% | 3906.55
2021-02-02 | 15:46:16.581 | 40.5221 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.78% | 39.01% | 3906.845
2021-02-02 | 15:46:16.921 | 40.5364 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.81% | 38.97% | 3906.7739
2021-02-02 | 15:46:17.221 | 40.5364 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.8% | 39.01% | 3906.7739
2021-02-02 | 15:46:17.541 | 40.5119 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.8% | 39.01% | 3907.2981
2021-02-02 | 15:46:17.871 | 40.5365 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.78% | 39.02% | 3907.0842
2021-02-02 | 15:46:18.181 | 40.5317 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.78% | 39.01% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:46:18.501 | 40.5232 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.78% | 38.97% | 3906.9673
2021-02-02 | 15:46:18.831 | 40.5774 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.08% | 39.74% | 38.98% | 3907.293
2021-02-02 | 15:46:19.141 | 40.5042 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.1% | 39.77% | 39% | 3907.2063
2021-02-02 | 15:46:19.461 | 40.6153 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.75% | 38.98% | 3907.293
2021-02-02 | 15:46:19.801 | 40.5225 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.08% | 39.76% | 38.98% | 3907.3694
2021-02-02 | 15:46:20.091 | 40.5225 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.79% | 39.04% | 3907.583
2021-02-02 | 15:46:20.101 | 40.5225 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.77% | 39.03% | 3907.2673
2021-02-02 | 15:46:20.421 | 40.4884 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.76% | 39% | 3907.6187
2021-02-02 | 15:46:20.751 | 40.3972 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.77% | 38.96% | 3907.5779
2021-02-02 | 15:46:21.061 | 40.4284 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.77% | 39.02% | 3907.7866
2021-02-02 | 15:46:21.381 | 40.5521 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.77% | 38.99% | 3907.6643
2021-02-02 | 15:46:21.701 | 40.5012 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.78% | 39% | 3907.7815
2021-02-02 | 15:46:22.031 | 40.5279 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.79% | 38.96% | 3907.7815
2021-02-02 | 15:46:22.351 | 40.4153 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.75% | 38.97% | 3907.644
2021-02-02 | 15:46:22.661 | 40.4467 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.77% | 38.99% | 3907.7356
2021-02-02 | 15:46:23.001 | 40.5391 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.09% | 39.77% | 38.99% | 3907.9597
2021-02-02 | 15:46:23.301 | 40.5391 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.78% | 38.98% | 3907.7815
2021-02-02 | 15:46:23.621 | 40.4173 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.19% | 29.1% | 39.76% | 38.98% | 3907.5422
2021-02-02 | 15:46:23.951 | 40.5715 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.1% | 39.77% | 38.96% | 3907.9648
2021-02-02 | 15:46:24.261 | 40.5525 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.1% | 39.75% | 38.98% | 3907.5474
2021-02-02 | 15:46:24.581 | 40.4806 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.77% | 38.98% | 3907.5474
2021-02-02 | 15:46:24.921 | 40.5232 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.76% | 39.01% | 3907.6389
2021-02-02 | 15:46:25.221 | 40.5232 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.11% | 39.77% | 39.01% | 3907.4761
2021-02-02 | 15:46:25.541 | 40.5678 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.75% | 38.99% | 3907.2419
2021-02-02 | 15:46:25.861 | 40.4735 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.1% | 39.74% | 39% | 3907.2419
2021-02-02 | 15:46:26.181 | 40.4976 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.19% | 29.1% | 39.71% | 39.04% | 3907.2419
2021-02-02 | 15:46:26.501 | 40.511 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.76% | 39.03% | 3907.2676
2021-02-02 | 15:46:26.821 | 40.5676 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.73% | 39.03% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:46:27.151 | 40.5676 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.2% | 29.09% | 39.72% | 38.98% | 3907.354
2021-02-02 | 15:46:27.461 | 40.663 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.19% | 29.08% | 39.77% | 38.99% | 3907.3945
2021-02-02 | 15:46:27.781 | 40.5489 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.74% | 39.02% | 3907.2573
2021-02-02 | 15:46:28.111 | 40.4764 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.21% | 29.1% | 39.71% | 39.08% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:46:28.421 | 40.447 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 38.98% | 3906.9875
2021-02-02 | 15:46:28.741 | 40.5887 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.1% | 39.74% | 39% | 3907.0081
2021-02-02 | 15:46:29.081 | 40.5923 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.72% | 39.02% | 3907.186
2021-02-02 | 15:46:29.381 | 40.5923 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.72% | 39.02% | 3907.186
2021-02-02 | 15:46:29.701 | 40.4823 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.09% | 39.7% | 38.98% | 3907.186
2021-02-02 | 15:46:30.031 | 40.458 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.7% | 39.06% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:46:30.341 | 40.4016 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 39.01% | 3907.0486
2021-02-02 | 15:46:30.661 | 40.5773 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.74% | 39.01% | 3906.6621
2021-02-02 | 15:46:30.991 | 40.5943 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.1% | 39.72% | 39.08% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:46:31.301 | 40.5799 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.7% | 39.08% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:46:31.621 | 40.4967 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.2% | 29.1% | 39.75% | 39.01% | 3906.6519
2021-02-02 | 15:46:31.941 | 40.5982 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.71% | 39.01% | 3906.7791
2021-02-02 | 15:46:32.261 | 40.6077 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.71% | 38.99% | 3906.2905
2021-02-02 | 15:46:32.581 | 40.5272 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.71% | 39.01% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:46:32.901 | 40.6023 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.7% | 39% | 3906.2195
2021-02-02 | 15:46:33.231 | 40.5425 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.18% | 29.07% | 39.7% | 38.96% | 3906.2195
2021-02-02 | 15:46:33.541 | 40.5302 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.73% | 38.96% | 3906.2195
2021-02-02 | 15:46:33.861 | 40.5214 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.74% | 38.99% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:46:34.191 | 40.4598 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.7% | 38.96% | 3906.0872
2021-02-02 | 15:46:34.501 | 40.5047 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.75% | 39.03% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:46:34.821 | 40.4418 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.71% | 39.01% | 3905.8279
2021-02-02 | 15:46:35.161 | 40.5332 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.21% | 29.08% | 39.69% | 38.97% | 3905.9954
2021-02-02 | 15:46:35.461 | 40.5332 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.71% | 38.97% | 3905.7463
2021-02-02 | 15:46:35.781 | 40.4523 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.69% | 39% | 3905.7463
2021-02-02 | 15:46:36.111 | 40.4496 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.09% | 39.71% | 39.06% | 3905.655
2021-02-02 | 15:46:36.421 | 40.502 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.71% | 38.98% | 3905.2839
2021-02-02 | 15:46:36.741 | 40.5681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.72% | 38.98% | 3905.4109
2021-02-02 | 15:46:37.071 | 40.481 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.1% | 39.72% | 39.02% | 3905.5024
2021-02-02 | 15:46:37.381 | 40.5808 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.73% | 39.02% | 3905.5278
2021-02-02 | 15:46:37.701 | 40.4929 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.61% | 39% | 3905.1516
2021-02-02 | 15:46:38.021 | 40.4293 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 39.03% | 3905.4771
2021-02-02 | 15:46:38.351 | 40.6403 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.71% | 38.97% | 3904.8008
2021-02-02 | 15:46:38.661 | 40.4429 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.73% | 39.01% | 3904.9736
2021-02-02 | 15:46:38.981 | 40.6536 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.2% | 29.09% | 39.72% | 39.01% | 3904.9534
2021-02-02 | 15:46:39.311 | 40.4577 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.07% | 39.69% | 38.98% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:46:39.621 | 40.4008 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.65% | 39.02% | 3905.0854
2021-02-02 | 15:46:39.941 | 40.5075 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.72% | 38.99% | 3905.2786
2021-02-02 | 15:46:40.271 | 40.5047 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.2% | 29.11% | 39.73% | 39% | 3904.5315
2021-02-02 | 15:46:40.581 | 40.5453 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.72% | 39% | 3904.5466
2021-02-02 | 15:46:40.901 | 40.5502 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.68% | 39.03% | 3904.2673
2021-02-02 | 15:46:41.231 | 40.407 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.1% | 39.67% | 38.98% | 3904.4097
2021-02-02 | 15:46:41.541 | 40.5048 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.1% | 39.69% | 39% | 3904.4097
2021-02-02 | 15:46:41.861 | 40.5828 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.18% | 29.1% | 39.71% | 39.02% | 3904.2468
2021-02-02 | 15:46:42.191 | 40.3978 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.69% | 38.96% | 3904.0793
2021-02-02 | 15:46:42.501 | 40.6312 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.71% | 38.99% | 3904.1455
2021-02-02 | 15:46:42.821 | 40.4255 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.68% | 39.01% | 3903.678
2021-02-02 | 15:46:43.151 | 40.5465 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.69% | 39.11% | 3904.1201
2021-02-02 | 15:46:43.461 | 40.5883 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.09% | 39.69% | 38.99% | 3903.9421
2021-02-02 | 15:46:43.781 | 40.5329 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.73% | 39% | 3903.9524
2021-02-02 | 15:46:44.101 | 40.533 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.09% | 39.7% | 39.03% | 3903.7898
2021-02-02 | 15:46:44.421 | 40.5901 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.21% | 29.09% | 39.69% | 39.03% | 3903.7034
2021-02-02 | 15:46:44.741 | 40.4599 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.7% | 39.01% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:46:45.061 | 40.5736 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.67% | 39.02% | 3903.4241
2021-02-02 | 15:46:45.391 | 40.4962 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.09% | 39.69% | 39.02% | 3903.282
2021-02-02 | 15:46:45.701 | 40.5163 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.63% | 39% | 3903.282
2021-02-02 | 15:46:46.021 | 40.4735 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.64% | 39% | 3903.4138
2021-02-02 | 15:46:46.361 | 40.4352 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.67% | 38.99% | 3902.8857
2021-02-02 | 15:46:46.661 | 40.4352 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.06% | 39.67% | 39% | 3902.8755
2021-02-02 | 15:46:46.991 | 40.3959 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.69% | 39% | 3902.8755
2021-02-02 | 15:46:47.351 | 40.6889 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.69% | 39.04% | 3902.5049
2021-02-02 | 15:46:47.621 | 40.6889 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.67% | 39.04% | 3902.7739
2021-02-02 | 15:46:47.951 | 40.5881 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 39% | 3901.8147
2021-02-02 | 15:46:48.271 | 40.3697 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.08% | 39.64% | 39.02% | 3902.0381
2021-02-02 | 15:46:48.581 | 40.579 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.64% | 39.01% | 3902.0684
2021-02-02 | 15:46:48.901 | 40.4204 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.61% | 39.01% | 3902.0684
2021-02-02 | 15:46:49.221 | 40.5121 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.65% | 39% | 3901.9214
2021-02-02 | 15:46:49.551 | 40.5784 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.66% | 39.01% | 3901.708
2021-02-02 | 15:46:49.861 | 40.4621 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.66% | 39.02% | 3901.4849
2021-02-02 | 15:46:50.181 | 40.6475 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.64% | 39.03% | 3901.4595
2021-02-02 | 15:46:50.501 | 40.6823 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.67% | 39.02% | 3901.2769
2021-02-02 | 15:46:50.821 | 40.4982 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.68% | 39.02% | 3901.1653
2021-02-02 | 15:46:51.141 | 40.658 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.67% | 39.01% | 3901.1602
2021-02-02 | 15:46:51.471 | 40.5454 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.07% | 39.67% | 38.92% | 3901.084
2021-02-02 | 15:46:51.781 | 40.5257 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.66% | 38.98% | 3901.0586
2021-02-02 | 15:46:52.101 | 40.4225 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.7% | 39% | 3900.8811
2021-02-02 | 15:46:52.431 | 40.6446 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.63% | 38.99% | 3900.9927
2021-02-02 | 15:46:52.741 | 40.7087 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.69% | 39% | 3900.6731
2021-02-02 | 15:46:53.061 | 40.3807 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.05% | 39.68% | 39% | 3900.511
2021-02-02 | 15:46:53.401 | 40.661 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.05% | 39.74% | 39% | 3901.429
2021-02-02 | 15:46:53.701 | 40.661 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.32% | 13.17% | 29.05% | 39.7% | 39.01% | 3900.7795
2021-02-02 | 15:46:54.021 | 40.4577 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.05% | 39.64% | 39% | 3901.2209
2021-02-02 | 15:46:54.351 | 40.6036 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.32% | 13.18% | 29.03% | 39.69% | 39% | 3901.2717
2021-02-02 | 15:46:54.661 | 40.4526 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.06% | 39.67% | 38.98% | 3901.3376
2021-02-02 | 15:46:54.981 | 40.5542 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.67% | 38.99% | 3901.3376
2021-02-02 | 15:46:55.301 | 40.4307 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.05% | 39.71% | 39.01% | 3901.8909
2021-02-02 | 15:46:55.631 | 40.4497 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.71% | 39% | 3901.9919
2021-02-02 | 15:46:55.941 | 40.601 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.71% | 38.97% | 3901.6826
2021-02-02 | 15:46:56.261 | 40.3647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.06% | 39.7% | 38.99% | 3901.6726
2021-02-02 | 15:46:56.591 | 40.4502 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.17% | 29.06% | 39.69% | 38.99% | 3902.2461
2021-02-02 | 15:46:56.901 | 40.4074 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.69% | 38.99% | 3902.4744
2021-02-02 | 15:46:57.221 | 40.5047 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.7% | 39.01% | 3902.4744
2021-02-02 | 15:46:57.551 | 40.3911 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.19% | 29.06% | 39.7% | 39.03% | 3902.8044
2021-02-02 | 15:46:57.861 | 40.4631 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.06% | 39.7% | 39% | 3902.9773
2021-02-02 | 15:46:58.181 | 40.4805 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.06% | 39.71% | 39% | 3902.8857
2021-02-02 | 15:46:58.511 | 40.5068 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.33% | 13.18% | 29.05% | 39.71% | 38.95% | 3902.698
2021-02-02 | 15:46:58.821 | 40.392 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.72% | 39.01% | 3902.9619
2021-02-02 | 15:46:59.141 | 40.5512 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.71% | 39.01% | 3903.1956
2021-02-02 | 15:46:59.471 | 40.4505 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.07% | 39.7% | 38.99% | 3903.1143
2021-02-02 | 15:46:59.781 | 40.5598 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.7% | 38.99% | 3903.1956
2021-02-02 | 15:47:00.101 | 40.5987 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.07% | 39.69% | 38.99% | 3903.2107
2021-02-02 | 15:47:00.431 | 40.5774 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.71% | 38.98% | 3902.8198
2021-02-02 | 15:47:00.741 | 40.4913 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.69% | 39% | 3902.7183
2021-02-02 | 15:47:01.061 | 40.4539 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.68% | 39.02% | 3902.7283
2021-02-02 | 15:47:01.381 | 40.6031 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.07% | 39.66% | 38.99% | 3902.896
2021-02-02 | 15:47:01.711 | 40.4662 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.06% | 39.68% | 38.99% | 3902.896
2021-02-02 | 15:47:02.021 | 40.4636 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.06% | 39.68% | 38.99% | 3902.5405
2021-02-02 | 15:47:02.341 | 40.5559 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.07% | 39.68% | 38.99% | 3902.5405
2021-02-02 | 15:47:02.661 | 40.5398 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.69% | 39% | 3902.2461
2021-02-02 | 15:47:02.981 | 40.3924 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.72% | 38.98% | 3902.1851
2021-02-02 | 15:47:03.301 | 40.489 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.69% | 39% | 3902.4592
2021-02-02 | 15:47:03.631 | 40.5174 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.19% | 29.06% | 39.74% | 38.97% | 3902.4592
2021-02-02 | 15:47:03.941 | 40.4272 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.69% | 38.98% | 3901.906
2021-02-02 | 15:47:04.261 | 40.4953 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.71% | 38.98% | 3901.8604
2021-02-02 | 15:47:04.591 | 40.4799 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.07% | 39.72% | 39.01% | 3901.8755
2021-02-02 | 15:47:04.901 | 40.4596 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 39.02% | 3901.8044
2021-02-02 | 15:47:05.231 | 40.4541 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.69% | 39.02% | 3901.8044
2021-02-02 | 15:47:05.561 | 40.4579 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 39% | 3901.7588
2021-02-02 | 15:47:05.861 | 40.4579 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.71% | 38.99% | 3901.4849
2021-02-02 | 15:47:06.181 | 40.5874 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.08% | 39.72% | 39% | 3901.561
2021-02-02 | 15:47:06.501 | 40.5141 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.07% | 39.76% | 38.98% | 3901.561
2021-02-02 | 15:47:06.821 | 40.4349 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.72% | 39.01% | 3901.4038
2021-02-02 | 15:47:07.141 | 40.4594 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.1% | 39.74% | 38.99% | 3901.5254
2021-02-02 | 15:47:07.461 | 40.6166 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.1% | 39.72% | 39.01% | 3901.4087
2021-02-02 | 15:47:07.801 | 40.5677 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.06% | 39.74% | 39.01% | 3900.9875
2021-02-02 | 15:47:08.091 | 40.5677 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.07% | 39.74% | 39% | 3901.1196
2021-02-02 | 15:47:08.101 | 40.5677 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.07% | 39.72% | 39% | 3900.9421
2021-02-02 | 15:47:08.421 | 40.4861 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.18% | 29.07% | 39.74% | 39% | 3900.9421
2021-02-02 | 15:47:08.751 | 40.5853 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.05% | 39.71% | 39% | 3900.9978
2021-02-02 | 15:47:09.061 | 40.5007 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.05% | 39.76% | 39.01% | 3901.074
2021-02-02 | 15:47:09.381 | 40.5344 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.06% | 39.74% | 39% | 3901.1248
2021-02-02 | 15:47:09.701 | 40.5266 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.19% | 29.07% | 39.77% | 39% | 3900.9116
2021-02-02 | 15:47:10.021 | 40.5614 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 39% | 3900.8457
2021-02-02 | 15:47:10.341 | 40.4871 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.06% | 39.81% | 39% | 3900.8152
2021-02-02 | 15:47:10.671 | 40.5244 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.78% | 38.99% | 3901.0791
2021-02-02 | 15:47:10.981 | 40.491 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.07% | 39.74% | 38.97% | 3901.0435
2021-02-02 | 15:47:11.301 | 40.5073 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.19% | 29.07% | 39.74% | 39.01% | 3901.3733
2021-02-02 | 15:47:11.631 | 40.5144 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.17% | 29.06% | 39.78% | 38.93% | 3901.2058
2021-02-02 | 15:47:11.941 | 40.5154 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.34% | 13.18% | 29.05% | 39.78% | 39% | 3900.9827
2021-02-02 | 15:47:12.261 | 40.437 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.05% | 39.76% | 39% | 3901.2415
2021-02-02 | 15:47:12.581 | 40.4517 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.35% | 13.19% | 29.08% | 39.77% | 39% | 3901.5103
2021-02-02 | 15:47:12.911 | 40.5244 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.77% | 39.02% | 3901.6624
2021-02-02 | 15:47:13.221 | 40.4397 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.82% | 39.02% | 3901.9314
2021-02-02 | 15:47:13.541 | 40.4051 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.82% | 39.02% | 3901.8757
2021-02-02 | 15:47:13.861 | 40.3963 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.08% | 39.82% | 38.99% | 3902.0022
2021-02-02 | 15:47:14.181 | 40.5126 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.2% | 29.09% | 39.77% | 38.98% | 3902.2561
2021-02-02 | 15:47:14.501 | 40.4977 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.77% | 38.98% | 3902.1497
2021-02-02 | 15:47:14.831 | 40.4595 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.18% | 29.07% | 39.77% | 39.02% | 3902.2815
2021-02-02 | 15:47:15.141 | 40.4896 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.07% | 39.77% | 39.03% | 3902.4236
2021-02-02 | 15:47:15.461 | 40.4732 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.71% | 39.03% | 3902.4846
2021-02-02 | 15:47:15.801 | 40.4681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.77% | 39.03% | 3902.3984
2021-02-02 | 15:47:16.091 | 40.4681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.07% | 39.78% | 39.01% | 3902.3882
2021-02-02 | 15:47:16.101 | 40.4681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.74% | 39% | 3902.4441
2021-02-02 | 15:47:16.421 | 40.4595 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.2% | 29.09% | 39.75% | 39% | 3902.4746
2021-02-02 | 15:47:16.751 | 40.5434 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.19% | 29.09% | 39.77% | 39.04% | 3902.4746
2021-02-02 | 15:47:17.061 | 40.5588 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.18% | 29.06% | 39.83% | 39% | 3902.4136
2021-02-02 | 15:47:17.391 | 40.4204 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.18% | 29.08% | 39.81% | 39.05% | 3902.6929
2021-02-02 | 15:47:17.711 | 40.5584 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.98% | 3902.5505
2021-02-02 | 15:47:18.011 | 40.4146 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.98% | 3902.449
2021-02-02 | 15:47:18.021 | 40.4146 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.08% | 39.81% | 39.03% | 3902.7739
2021-02-02 | 15:47:18.361 | 40.4308 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.81% | 38.99% | 3903.1091
2021-02-02 | 15:47:18.661 | 40.4308 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.19% | 29.08% | 39.78% | 38.98% | 3903.0686
2021-02-02 | 15:47:18.991 | 40.4713 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.37% | 13.18% | 29.08% | 39.78% | 38.99% | 3903.1243
2021-02-02 | 15:47:19.301 | 40.5391 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.38% | 13.19% | 29.08% | 39.79% | 38.99% | 3903.0532
2021-02-02 | 15:47:19.621 | 40.4814 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.07% | 39.78% | 38.99% | 3903.0432
2021-02-02 | 15:47:19.951 | 40.4299 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.36% | 13.19% | 29.09% | 39.75% | 39.01% | 3902.8452
2021-02-02 | 15:47:20.261 | 40.4173 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.19% | 29.11% | 39.77% | 39.01% | 3902.967
2021-02-02 | 15:47:20.581 | 40.5707 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.21% | 29.12% | 39.77% | 39% | 3903.1143
2021-02-02 | 15:47:20.901 | 40.5167 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.39% | 13.2% | 29.11% | 39.81% | 39% | 3903.1702
2021-02-02 | 15:47:21.221 | 40.5843 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.4% | 13.2% | 29.1% | 39.75% | 39% | 3903.1194
2021-02-02 | 15:47:21.541 | 40.4283 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.41% | 13.21% | 29.11% | 39.75% | 39% | 3903.0229
2021-02-02 | 15:47:21.871 | 40.4915 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.43% | 13.21% | 29.13% | 39.76% | 38.94% | 3903.2261
2021-02-02 | 15:47:22.181 | 40.3973 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.43% | 13.22% | 29.13% | 39.76% | 39.01% | 3903.2563
2021-02-02 | 15:47:22.501 | 40.5376 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.43% | 13.21% | 29.13% | 39.77% | 39.02% | 3903.5103
2021-02-02 | 15:47:22.831 | 40.5383 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.43% | 13.22% | 29.13% | 39.77% | 39.01% | 3903.5103
2021-02-02 | 15:47:23.141 | 40.4351 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.45% | 13.22% | 29.14% | 39.76% | 39.03% | 3903.5459
2021-02-02 | 15:47:23.461 | 40.5591 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 35.46% | 13.23% | 29.15% | 39.77% | 39.05% | 3903.9673
2021-02-02 | 15:47:23.781 | 40.5435 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.7% | 12.35% | 27.76% | 39.83% | 39.17% | 3903.353
2021-02-02 | 15:47:24.111 | 40.6209 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.7% | 12.7% | 28.17% | 39.79% | 39.25% | 3903.7998
2021-02-02 | 15:47:24.421 | 40.7853 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.7% | 28.14% | 39.77% | 38.91% | 3903.8506
2021-02-02 | 15:47:24.741 | 40.427 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.32% | 28.14% | 39.78% | 38.91% | 3903.8506
2021-02-02 | 15:47:25.071 | 40.3076 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.37% | 39.77% | 38.84% | 3903.4292
2021-02-02 | 15:47:25.381 | 40.6782 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.23% | 12.36% | 27.37% | 39.78% | 38.84% | 3903.6931
2021-02-02 | 15:47:25.701 | 40.6782 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.24% | 12.34% | 27.41% | 39.77% | 38.64% | 3903.6931
2021-02-02 | 15:47:26.031 | 40.101 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.66% | 39.79% | 39.01% | 3903.7949
2021-02-02 | 15:47:26.341 | 40.101 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.52% | 27.74% | 39.78% | 38.77% | 3904.3894
2021-02-02 | 15:47:26.661 | 40.3891 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.79% | 38.78% | 3904.3994
2021-02-02 | 15:47:26.991 | 40.258 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.67% | 39.8% | 38.92% | 3904.186
2021-02-02 | 15:47:27.301 | 40.4273 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.53% | 27.8% | 39.81% | 38.84% | 3904.1809
2021-02-02 | 15:47:27.621 | 40.6473 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.54% | 27.79% | 39.78% | 38.79% | 3904.3281
2021-02-02 | 15:47:27.941 | 40.5489 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.71% | 39.75% | 38.86% | 3904.0996
2021-02-02 | 15:47:28.261 | 40.5942 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.77% | 38.92% | 3904.0996
2021-02-02 | 15:47:28.581 | 40.6486 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.55% | 27.72% | 39.77% | 38.85% | 3904.0996
2021-02-02 | 15:47:28.901 | 40.6653 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.57% | 27.84% | 39.72% | 38.8% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:29.231 | 40.6396 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.57% | 27.79% | 39.78% | 38.78% | 3904.7654
2021-02-02 | 15:47:29.541 | 40.7082 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.57% | 27.75% | 39.77% | 38.78% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:29.861 | 40.6028 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.52% | 27.79% | 39.78% | 38.89% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:30.191 | 40.657 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.56% | 27.84% | 39.78% | 38.92% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:30.501 | 40.7825 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.53% | 27.79% | 39.73% | 38.82% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:47:30.821 | 40.7484 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.7% | 12.53% | 27.78% | 39.76% | 38.85% | 3904.6992
2021-02-02 | 15:47:31.151 | 40.78 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.76% | 39.78% | 38.85% | 3904.3894
2021-02-02 | 15:47:31.461 | 40.8026 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.53% | 27.8% | 39.8% | 38.86% | 3904.2012
2021-02-02 | 15:47:31.781 | 40.7849 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.55% | 27.8% | 39.8% | 38.83% | 3904.1912
2021-02-02 | 15:47:32.111 | 40.7941 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.54% | 27.82% | 39.78% | 38.84% | 3904.1047
2021-02-02 | 15:47:32.421 | 40.6553 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.54% | 27.81% | 39.78% | 38.83% | 3904.491
2021-02-02 | 15:47:32.741 | 40.9638 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.52% | 27.77% | 39.77% | 38.84% | 3904.6536
2021-02-02 | 15:47:33.061 | 40.7597 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.52% | 27.77% | 39.84% | 38.86% | 3904.3232
2021-02-02 | 15:47:33.381 | 40.8471 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.53% | 27.79% | 39.78% | 38.85% | 3904.1709
2021-02-02 | 15:47:33.701 | 40.5707 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.54% | 27.8% | 39.76% | 38.82% | 3904.1709
2021-02-02 | 15:47:34.021 | 40.8454 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.52% | 27.77% | 39.77% | 38.85% | 3904.1353
2021-02-02 | 15:47:34.351 | 40.6762 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.69% | 12.51% | 27.76% | 39.76% | 38.81% | 3904.1047
2021-02-02 | 15:47:34.661 | 40.7018 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.53% | 27.79% | 39.76% | 38.83% | 3904.3894
2021-02-02 | 15:47:34.981 | 40.8851 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.7% | 12.52% | 27.77% | 39.79% | 38.83% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:47:35.311 | 40.8064 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.69% | 12.51% | 27.76% | 39.75% | 38.82% | 3904.2114
2021-02-02 | 15:47:35.621 | 40.5708 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.71% | 12.53% | 27.77% | 39.76% | 38.82% | 3903.7339
2021-02-02 | 15:47:35.941 | 40.9809 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.53% | 27.77% | 39.77% | 38.85% | 3903.8201
2021-02-02 | 15:47:36.271 | 40.6678 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.74% | 39.68% | 38.86% | 3903.3174
2021-02-02 | 15:47:36.581 | 40.7823 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.75% | 39.75% | 38.86% | 3904.0078
2021-02-02 | 15:47:36.911 | 40.6111 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.75% | 39.72% | 38.84% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:47:37.231 | 40.6052 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.52% | 27.75% | 39.75% | 38.81% | 3903.7847
2021-02-02 | 15:47:37.541 | 40.7503 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.74% | 39.74% | 38.83% | 3903.9827
2021-02-02 | 15:47:37.861 | 40.7548 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.74% | 38.81% | 3903.7236
2021-02-02 | 15:47:38.191 | 40.6565 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.51% | 27.73% | 39.76% | 38.83% | 3903.5105
2021-02-02 | 15:47:38.501 | 40.7489 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.73% | 39.76% | 38.83% | 3903.5916
2021-02-02 | 15:47:38.821 | 40.7324 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.76% | 38.84% | 3903.5916
2021-02-02 | 15:47:39.141 | 40.7978 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.7% | 38.82% | 3903.5308
2021-02-02 | 15:47:39.461 | 40.7477 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.76% | 38.82% | 3903.231
2021-02-02 | 15:47:39.781 | 40.7152 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.76% | 38.84% | 3903.5613
2021-02-02 | 15:47:40.101 | 40.6622 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.74% | 38.84% | 3903.7693
2021-02-02 | 15:47:40.431 | 40.8335 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.75% | 38.87% | 3904.0234
2021-02-02 | 15:47:40.741 | 40.7399 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.74% | 39.73% | 38.81% | 3903.7949
2021-02-02 | 15:47:41.061 | 40.7388 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.7% | 38.83% | 3903.9675
2021-02-02 | 15:47:41.381 | 40.7473 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.74% | 38.83% | 3903.6677
2021-02-02 | 15:47:41.701 | 40.7347 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.72% | 38.81% | 3903.6677
2021-02-02 | 15:47:42.021 | 40.7326 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.74% | 39.72% | 38.79% | 3903.9319
2021-02-02 | 15:47:42.351 | 40.8007 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.72% | 38.78% | 3904.0386
2021-02-02 | 15:47:42.661 | 40.7006 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.71% | 38.82% | 3904.196
2021-02-02 | 15:47:42.981 | 40.7711 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.69% | 39.72% | 38.8% | 3904.303
2021-02-02 | 15:47:43.311 | 40.7108 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.79% | 38.85% | 3903.9727
2021-02-02 | 15:47:43.621 | 40.5155 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.71% | 39.75% | 38.8% | 3904.0286
2021-02-02 | 15:47:43.941 | 40.6105 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.76% | 38.82% | 3904.3894
2021-02-02 | 15:47:44.271 | 40.7459 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.74% | 38.78% | 3904.1453
2021-02-02 | 15:47:44.581 | 40.6214 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.74% | 38.84% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:47:44.901 | 40.7173 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.74% | 38.83% | 3904.8669
2021-02-02 | 15:47:45.221 | 40.7391 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.72% | 38.83% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:45.551 | 40.6512 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.5% | 27.73% | 39.71% | 38.88% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:45.861 | 40.8885 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.72% | 38.82% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:46.181 | 40.7544 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.73% | 38.81% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:47:46.501 | 40.5875 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.71% | 39.69% | 38.82% | 3904.9382
2021-02-02 | 15:47:46.821 | 40.8065 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.69% | 38.82% | 3905.1313
2021-02-02 | 15:47:47.141 | 40.7739 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.5% | 27.72% | 39.74% | 38.81% | 3904.9736
2021-02-02 | 15:47:47.471 | 40.7005 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.7% | 38.85% | 3905.248
2021-02-02 | 15:47:47.781 | 40.759 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.83% | 3905.248
2021-02-02 | 15:47:48.101 | 40.6242 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.74% | 39.69% | 38.79% | 3905.248
2021-02-02 | 15:47:48.431 | 40.7545 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.71% | 38.79% | 3905.5278
2021-02-02 | 15:47:48.741 | 40.6807 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.75% | 39.71% | 38.82% | 3905.4211
2021-02-02 | 15:47:49.061 | 40.6618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.67% | 38.81% | 3905.5735
2021-02-02 | 15:47:49.381 | 40.6598 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.67% | 38.83% | 3905.5735
2021-02-02 | 15:47:49.701 | 40.6632 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.68% | 38.83% | 3905.7617
2021-02-02 | 15:47:50.021 | 40.7122 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.83% | 3905.9702
2021-02-02 | 15:47:50.351 | 40.618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.69% | 38.84% | 3906.2246
2021-02-02 | 15:47:50.671 | 40.7056 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.71% | 38.8% | 3906.4128
2021-02-02 | 15:47:50.981 | 40.7825 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.71% | 39.69% | 38.8% | 3906.2041
2021-02-02 | 15:47:51.301 | 40.651 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.85% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:47:51.641 | 40.6729 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.65% | 38.84% | 3905.8887
2021-02-02 | 15:47:51.941 | 40.6729 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.69% | 38.84% | 3905.8635
2021-02-02 | 15:47:52.261 | 40.6405 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.71% | 38.83% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:47:52.591 | 40.6425 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.67% | 38.88% | 3906.3872
2021-02-02 | 15:47:52.901 | 40.6847 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.82% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:47:53.221 | 40.7409 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.68% | 38.82% | 3906.311
2021-02-02 | 15:47:53.551 | 40.7188 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.68% | 38.84% | 3906.2295
2021-02-02 | 15:47:53.861 | 40.7984 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.83% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:47:54.181 | 40.6018 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.83% | 3905.96
2021-02-02 | 15:47:54.511 | 40.6821 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.8% | 3906.428
2021-02-02 | 15:47:54.821 | 40.6303 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.83% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:47:55.141 | 40.5836 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.81% | 3906.5398
2021-02-02 | 15:47:55.461 | 40.7153 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.82% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:47:55.781 | 40.6265 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.72% | 38.83% | 3906.0769
2021-02-02 | 15:47:56.101 | 40.7416 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.82% | 3906.2246
2021-02-02 | 15:47:56.421 | 40.8139 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.65% | 38.82% | 3906.0208
2021-02-02 | 15:47:56.751 | 40.6488 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.65% | 38.87% | 3905.8887
2021-02-02 | 15:47:57.061 | 40.6488 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.5% | 27.72% | 39.66% | 38.8% | 3906.1228
2021-02-02 | 15:47:57.381 | 40.7411 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.72% | 38.82% | 3906.0515
2021-02-02 | 15:47:57.711 | 40.7596 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.7% | 38.87% | 3905.9651
2021-02-02 | 15:47:58.021 | 40.7735 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.83% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:47:58.341 | 40.7394 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.68% | 38.81% | 3905.9753
2021-02-02 | 15:47:58.671 | 40.6688 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.49% | 27.68% | 39.68% | 38.83% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:47:58.981 | 40.794 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.72% | 38.83% | 3906.1941
2021-02-02 | 15:47:59.301 | 40.6525 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.7% | 38.83% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:47:59.621 | 40.6923 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.7% | 38.81% | 3905.6345
2021-02-02 | 15:47:59.941 | 40.8227 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.46% | 27.67% | 39.7% | 38.83% | 3905.6143
2021-02-02 | 15:48:00.261 | 40.5956 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.48% | 27.68% | 39.66% | 38.82% | 3905.5735
2021-02-02 | 15:48:00.591 | 40.7057 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.66% | 38.83% | 3905.9597
2021-02-02 | 15:48:00.911 | 40.8227 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.69% | 38.81% | 3906.0156
2021-02-02 | 15:48:01.221 | 40.5997 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.7% | 39.7% | 38.82% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:48:01.551 | 40.6676 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.66% | 38.82% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:48:01.861 | 40.8206 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.66% | 38.8% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:48:02.181 | 40.6535 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.67% | 38.81% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:48:02.501 | 40.7443 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.7% | 38.81% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:48:02.821 | 40.7301 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.69% | 38.81% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:48:03.141 | 40.7643 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.71% | 38.81% | 3906.2092
2021-02-02 | 15:48:03.461 | 40.7417 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.7% | 38.78% | 3906.0007
2021-02-02 | 15:48:03.791 | 40.5864 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.65% | 39.66% | 38.77% | 3905.9551
2021-02-02 | 15:48:04.091 | 40.7414 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.48% | 27.68% | 39.68% | 38.78% | 3906.2397
2021-02-02 | 15:48:04.101 | 40.7414 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.65% | 38.79% | 3906.2346
2021-02-02 | 15:48:04.421 | 40.6567 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.68% | 38.79% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:48:04.751 | 40.7367 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.71% | 38.86% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:48:05.061 | 40.6408 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.71% | 38.86% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:48:05.381 | 40.7923 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.69% | 38.82% | 3906.6926
2021-02-02 | 15:48:05.711 | 40.6763 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.69% | 38.84% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:48:06.021 | 40.6566 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.65% | 38.79% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:48:06.341 | 40.6111 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.68% | 38.82% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:48:06.671 | 40.6823 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.65% | 38.82% | 3906.6619
2021-02-02 | 15:48:06.981 | 40.647 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.68% | 39.66% | 38.8% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:48:07.301 | 40.6561 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.46% | 27.67% | 39.65% | 38.8% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:48:07.621 | 40.6532 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.8% | 3906.4534
2021-02-02 | 15:48:07.951 | 40.769 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.68% | 38.77% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:48:08.261 | 40.5494 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.69% | 38.79% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:48:08.581 | 40.618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.68% | 38.79% | 3906.9419
2021-02-02 | 15:48:08.901 | 40.794 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.66% | 38.8% | 3906.5754
2021-02-02 | 15:48:09.221 | 40.7112 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.69% | 39.69% | 38.81% | 3906.5754
2021-02-02 | 15:48:09.541 | 40.6435 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.67% | 39.69% | 38.81% | 3906.3262
2021-02-02 | 15:48:09.871 | 40.8483 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.67% | 38.78% | 3906.2041
2021-02-02 | 15:48:10.181 | 40.571 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.67% | 39.7% | 38.82% | 3906.0515
2021-02-02 | 15:48:10.501 | 40.6257 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.69% | 38.81% | 3906.2754
2021-02-02 | 15:48:10.831 | 40.7073 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.72% | 38.79% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:48:11.141 | 40.7172 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.69% | 39.68% | 38.81% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:48:11.461 | 40.6673 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.68% | 38.83% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:48:11.781 | 40.6991 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.65% | 38.82% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:48:12.101 | 40.6231 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.69% | 38.79% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:48:12.421 | 40.6658 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.68% | 38.79% | 3906.7332
2021-02-02 | 15:48:12.751 | 40.7384 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.7% | 38.8% | 3906.606
2021-02-02 | 15:48:13.071 | 40.5896 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.7% | 38.86% | 3906.6213
2021-02-02 | 15:48:13.381 | 40.7015 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.5% | 27.7% | 39.66% | 38.79% | 3906.7434
2021-02-02 | 15:48:13.701 | 40.607 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.66% | 38.81% | 3906.6519
2021-02-02 | 15:48:14.031 | 40.7106 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.69% | 39.67% | 38.81% | 3906.5603
2021-02-02 | 15:48:14.341 | 40.7703 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.69% | 39.65% | 38.83% | 3906.6162
2021-02-02 | 15:48:14.661 | 40.6725 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.59% | 38.83% | 3906.5347
2021-02-02 | 15:48:14.991 | 40.5747 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.7% | 38.75% | 3906.7891
2021-02-02 | 15:48:15.301 | 40.7194 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.68% | 38.82% | 3906.718
2021-02-02 | 15:48:15.621 | 40.6464 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.82% | 3906.5347
2021-02-02 | 15:48:15.941 | 40.5129 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.64% | 38.83% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:48:16.261 | 40.6737 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.66% | 38.84% | 3906.7231
2021-02-02 | 15:48:16.581 | 40.6899 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.65% | 38.85% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:48:16.911 | 40.6746 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.65% | 38.8% | 3906.9265
2021-02-02 | 15:48:17.221 | 40.6038 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.67% | 38.81% | 3906.6519
2021-02-02 | 15:48:17.541 | 40.7496 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.7% | 39.61% | 38.82% | 3906.9724
2021-02-02 | 15:48:17.881 | 40.6972 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.61% | 38.82% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:48:18.181 | 40.6972 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.7% | 39.62% | 38.83% | 3906.6365
2021-02-02 | 15:48:18.501 | 40.6472 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.62% | 38.84% | 3906.3772
2021-02-02 | 15:48:18.851 | 40.6969 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.61% | 38.88% | 3906.9824
2021-02-02 | 15:48:19.141 | 40.6969 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.63% | 38.81% | 3906.5857
2021-02-02 | 15:48:19.461 | 40.6885 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.48% | 27.69% | 39.64% | 38.84% | 3906.6621
2021-02-02 | 15:48:19.781 | 40.7032 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.63% | 38.81% | 3906.7942
2021-02-02 | 15:48:20.101 | 40.7403 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.63% | 38.84% | 3906.6467
2021-02-02 | 15:48:20.421 | 40.5931 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.63% | 38.83% | 3906.8452
2021-02-02 | 15:48:20.741 | 40.6704 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.69% | 39.63% | 38.86% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:48:21.091 | 40.7426 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.63% | 38.85% | 3907.0129
2021-02-02 | 15:48:21.381 | 40.7426 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.71% | 39.63% | 38.85% | 3907.1709
2021-02-02 | 15:48:21.701 | 40.7379 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.62% | 38.81% | 3907.1404
2021-02-02 | 15:48:22.031 | 40.643 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.56% | 38.88% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:48:22.341 | 40.7374 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.62% | 38.85% | 3907.1199
2021-02-02 | 15:48:22.661 | 40.6814 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.63% | 38.83% | 3907.1199
2021-02-02 | 15:48:22.991 | 40.6399 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.62% | 38.79% | 3907.8069
2021-02-02 | 15:48:23.301 | 40.6679 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.6% | 38.83% | 3907.522
2021-02-02 | 15:48:23.621 | 40.6611 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.61% | 38.84% | 3907.522
2021-02-02 | 15:48:23.941 | 40.6884 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.61% | 38.81% | 3907.2827
2021-02-02 | 15:48:24.261 | 40.6959 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.6% | 38.82% | 3907.3389
2021-02-02 | 15:48:24.581 | 40.7251 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.6% | 38.84% | 3907.5371
2021-02-02 | 15:48:24.901 | 40.6792 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.62% | 38.86% | 3907.5371
2021-02-02 | 15:48:25.231 | 40.5961 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.61% | 38.88% | 3907.5933
2021-02-02 | 15:48:25.541 | 40.801 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.58% | 38.82% | 3907.6389
2021-02-02 | 15:48:25.861 | 40.6583 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.59% | 38.81% | 3907.3184
2021-02-02 | 15:48:26.191 | 40.6267 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.69% | 39.62% | 38.8% | 3907.5779
2021-02-02 | 15:48:26.501 | 40.7928 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.61% | 38.82% | 3907.6646
2021-02-02 | 15:48:26.821 | 40.6548 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.59% | 38.82% | 3907.5066
2021-02-02 | 15:48:27.141 | 40.7161 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.49% | 27.67% | 39.58% | 38.82% | 3907.6287
2021-02-02 | 15:48:27.461 | 40.7603 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.49% | 27.67% | 39.59% | 38.85% | 3907.3845
2021-02-02 | 15:48:27.781 | 40.6344 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.69% | 39.62% | 38.82% | 3907.3794
2021-02-02 | 15:48:28.111 | 40.74 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.66% | 38.87% | 3907.2268
2021-02-02 | 15:48:28.421 | 40.5635 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.62% | 38.83% | 3907.074
2021-02-02 | 15:48:28.741 | 40.768 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.59% | 38.83% | 3907.4915
2021-02-02 | 15:48:29.071 | 40.7411 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.57% | 38.8% | 3907.4915
2021-02-02 | 15:48:29.381 | 40.7021 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.58% | 38.84% | 3907.2065
2021-02-02 | 15:48:29.701 | 40.6626 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.58% | 38.85% | 3907.1655
2021-02-02 | 15:48:30.021 | 40.757 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.56% | 38.82% | 3907.0181
2021-02-02 | 15:48:30.351 | 40.7451 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.48% | 27.68% | 39.59% | 38.77% | 3906.8604
2021-02-02 | 15:48:30.661 | 40.7169 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.58% | 38.84% | 3906.7485
2021-02-02 | 15:48:30.981 | 40.7382 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.63% | 38.83% | 3906.9368
2021-02-02 | 15:48:31.321 | 40.6808 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.58% | 38.83% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:48:31.621 | 40.6808 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.65% | 39.58% | 38.83% | 3906.5144
2021-02-02 | 15:48:31.941 | 40.6723 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.58% | 38.81% | 3906.4993
2021-02-02 | 15:48:32.281 | 40.6896 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.59% | 38.8% | 3906.4177
2021-02-02 | 15:48:32.581 | 40.6896 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.46% | 27.66% | 39.58% | 38.84% | 3906.2551
2021-02-02 | 15:48:32.901 | 40.647 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.56% | 38.84% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:48:33.231 | 40.6187 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.64% | 38.84% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:48:33.541 | 40.7177 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.57% | 38.85% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:48:33.861 | 40.6624 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.59% | 38.83% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:48:34.191 | 40.7471 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.46% | 27.67% | 39.58% | 38.77% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:48:34.501 | 40.7291 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.66% | 39.54% | 38.85% | 3906.3975
2021-02-02 | 15:48:34.821 | 40.6939 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.46% | 27.67% | 39.55% | 38.83% | 3906.7993
2021-02-02 | 15:48:35.141 | 40.7279 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.46% | 27.65% | 39.57% | 38.83% | 3907.2776
2021-02-02 | 15:48:35.451 | 40.685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.55% | 38.86% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:48:35.461 | 40.685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.56% | 38.85% | 3907.1809
2021-02-02 | 15:48:35.781 | 40.7509 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.58% | 38.84% | 3907.064
2021-02-02 | 15:48:36.101 | 40.8218 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.68% | 39.63% | 38.82% | 3907.0588
2021-02-02 | 15:48:36.431 | 40.6402 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.63% | 38.73% | 3907.1199
2021-02-02 | 15:48:36.741 | 40.6431 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.58% | 38.83% | 3907.5017
2021-02-02 | 15:48:37.061 | 40.6976 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.57% | 38.83% | 3907.5017
2021-02-02 | 15:48:37.391 | 40.5163 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.58% | 38.77% | 3907.5017
2021-02-02 | 15:48:37.701 | 40.7495 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.63% | 38.81% | 3907.9443
2021-02-02 | 15:48:38.021 | 40.5935 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.58% | 38.82% | 3907.7561
2021-02-02 | 15:48:38.351 | 40.8224 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.47% | 27.65% | 39.66% | 38.82% | 3907.8782
2021-02-02 | 15:48:38.661 | 40.808 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.58% | 38.82% | 3907.7153
2021-02-02 | 15:48:38.981 | 40.6666 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.57% | 38.82% | 3908.0464
2021-02-02 | 15:48:39.301 | 40.7208 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.61% | 38.85% | 3908.0464
2021-02-02 | 15:48:39.621 | 40.7075 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.67% | 39.61% | 38.85% | 3908.0259
2021-02-02 | 15:48:39.941 | 40.6867 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.59% | 38.81% | 3908.0259
2021-02-02 | 15:48:40.271 | 40.7057 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.48% | 27.66% | 39.62% | 38.81% | 3907.8782
2021-02-02 | 15:48:40.581 | 40.6796 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.59% | 38.81% | 3907.8782
2021-02-02 | 15:48:40.901 | 40.5933 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.47% | 27.66% | 39.56% | 38.83% | 3907.9597
2021-02-02 | 15:48:41.221 | 40.6207 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.66% | 39.59% | 38.82% | 3908.3416
2021-02-02 | 15:48:41.551 | 40.5834 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.45% | 27.65% | 39.57% | 38.8% | 3908.2498
2021-02-02 | 15:48:41.861 | 40.6402 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.62% | 38.83% | 3908.2498
2021-02-02 | 15:48:42.181 | 40.7878 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.57% | 38.81% | 3907.9954
2021-02-02 | 15:48:42.501 | 40.7548 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.62% | 38.82% | 3907.7969
2021-02-02 | 15:48:42.821 | 40.7013 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.57% | 38.82% | 3907.8425
2021-02-02 | 15:48:43.141 | 40.7527 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.45% | 27.65% | 39.56% | 38.85% | 3907.9749
2021-02-02 | 15:48:43.471 | 40.7787 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.45% | 27.65% | 39.57% | 38.89% | 3907.7256
2021-02-02 | 15:48:43.781 | 40.7095 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.57% | 38.82% | 3907.5627
2021-02-02 | 15:48:44.101 | 40.6848 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.47% | 27.65% | 39.61% | 38.81% | 3907.6948
2021-02-02 | 15:48:44.431 | 40.7552 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.62% | 38.88% | 3907.7764
2021-02-02 | 15:48:44.741 | 40.6108 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.57% | 38.83% | 3907.7051
2021-02-02 | 15:48:45.061 | 40.7106 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.61% | 38.83% | 3907.8528
2021-02-02 | 15:48:45.391 | 40.734 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.62% | 38.84% | 3907.6338
2021-02-02 | 15:48:45.701 | 40.7614 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.64% | 39.62% | 38.81% | 3907.5627
2021-02-02 | 15:48:46.021 | 40.6556 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.62% | 38.82% | 3907.5627
2021-02-02 | 15:48:46.341 | 40.5687 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.65% | 39.6% | 38.82% | 3907.3999
2021-02-02 | 15:48:46.661 | 40.7259 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.61% | 38.81% | 3907.6643
2021-02-02 | 15:48:46.981 | 40.6225 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.65% | 38.83% | 3907.4202
2021-02-02 | 15:48:47.301 | 40.6972 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.57% | 38.83% | 3907.8223
2021-02-02 | 15:48:47.631 | 40.6875 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.65% | 38.84% | 3907.7866
2021-02-02 | 15:48:47.941 | 40.6954 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.65% | 38.83% | 3907.6694
2021-02-02 | 15:48:48.261 | 40.7026 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.62% | 38.84% | 3907.6338
2021-02-02 | 15:48:48.591 | 40.7057 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.46% | 27.63% | 39.62% | 38.81% | 3907.5933
2021-02-02 | 15:48:48.901 | 40.6653 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.46% | 27.66% | 39.62% | 38.83% | 3907.5015
2021-02-02 | 15:48:49.221 | 40.6882 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.64% | 38.82% | 3907.3896
2021-02-02 | 15:48:49.541 | 40.7021 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.64% | 38.82% | 3907.3997
2021-02-02 | 15:48:49.861 | 40.6468 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.65% | 38.84% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:48:50.181 | 40.8547 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.64% | 39.63% | 38.82% | 3906.9927
2021-02-02 | 15:48:50.511 | 40.3884 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.46% | 27.64% | 39.63% | 38.84% | 3906.7383
2021-02-02 | 15:48:50.821 | 40.5229 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.45% | 27.63% | 39.64% | 38.85% | 3907.8884
2021-02-02 | 15:48:51.141 | 40.9506 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.44% | 27.63% | 39.66% | 38.83% | 3906.8755
2021-02-02 | 15:48:51.471 | 40.5563 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.64% | 39.66% | 38.85% | 3907.3286
2021-02-02 | 15:48:51.781 | 40.6886 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.64% | 38.81% | 3907.5984
2021-02-02 | 15:48:52.101 | 40.5448 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.64% | 38.8% | 3907.3591
2021-02-02 | 15:48:52.421 | 40.5716 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.69% | 38.85% | 3907.4253
2021-02-02 | 15:48:52.751 | 40.66 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.65% | 38.85% | 3907.751
2021-02-02 | 15:48:53.061 | 40.587 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.66% | 38.85% | 3907.9036
2021-02-02 | 15:48:53.391 | 40.612 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.65% | 39.75% | 38.78% | 3908.311
2021-02-02 | 15:48:53.711 | 40.6836 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.66% | 38.85% | 3908.2703
2021-02-02 | 15:48:54.021 | 40.6902 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.66% | 39.7% | 38.81% | 3908.0869
2021-02-02 | 15:48:54.341 | 40.6817 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.72% | 38.83% | 3908.2041
2021-02-02 | 15:48:54.661 | 40.7198 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.69% | 38.85% | 3908.2041
2021-02-02 | 15:48:54.981 | 40.5887 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.66% | 38.84% | 3908.1479
2021-02-02 | 15:48:55.301 | 40.7069 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.66% | 39.68% | 38.83% | 3908.6267
2021-02-02 | 15:48:55.631 | 40.6629 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.47% | 27.65% | 39.69% | 38.79% | 3908.6367
2021-02-02 | 15:48:55.941 | 40.6479 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.45% | 27.65% | 39.69% | 38.86% | 3908.4739
2021-02-02 | 15:48:56.261 | 40.6963 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.66% | 39.69% | 38.86% | 3908.5605
2021-02-02 | 15:48:56.581 | 40.7772 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.73% | 38.83% | 3908.1479
2021-02-02 | 15:48:56.901 | 40.6407 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.71% | 38.84% | 3907.9697
2021-02-02 | 15:48:57.221 | 40.674 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.45% | 27.64% | 39.7% | 38.84% | 3908.2041
2021-02-02 | 15:48:57.551 | 40.7268 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.7% | 38.89% | 3908.0818
2021-02-02 | 15:48:57.861 | 40.662 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.73% | 38.82% | 3907.9443
2021-02-02 | 15:48:58.181 | 40.7369 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.67% | 39.72% | 38.86% | 3908.0818
2021-02-02 | 15:48:58.501 | 40.8039 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.45% | 27.67% | 39.73% | 38.87% | 3907.6187
2021-02-02 | 15:48:58.831 | 40.6395 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.64% | 39.68% | 38.87% | 3907.6746
2021-02-02 | 15:48:59.141 | 40.7794 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.45% | 27.64% | 39.71% | 38.87% | 3907.6746
2021-02-02 | 15:48:59.461 | 40.7298 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.7% | 38.85% | 3907.6899
2021-02-02 | 15:48:59.801 | 40.7569 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.7% | 38.85% | 3907.6035
2021-02-02 | 15:49:00.091 | 40.7569 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.66% | 39.73% | 38.85% | 3907.4507
2021-02-02 | 15:49:00.101 | 40.7569 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.66% | 39.7% | 38.82% | 3907.1504
2021-02-02 | 15:49:00.421 | 40.6071 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.7% | 38.82% | 3907.4558
2021-02-02 | 15:49:00.751 | 40.6521 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.71% | 38.85% | 3907.2776
2021-02-02 | 15:49:01.061 | 40.7321 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.45% | 27.64% | 39.71% | 38.85% | 3907.2776
2021-02-02 | 15:49:01.381 | 40.7402 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.48% | 27.67% | 39.71% | 38.81% | 3907.1658
2021-02-02 | 15:49:01.711 | 40.6747 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.67% | 39.72% | 38.81% | 3907.293
2021-02-02 | 15:49:02.021 | 40.7268 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.67% | 39.72% | 38.83% | 3907.3845
2021-02-02 | 15:49:02.341 | 40.7148 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.71% | 38.83% | 3907.1555
2021-02-02 | 15:49:02.671 | 40.6166 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.67% | 39.72% | 38.81% | 3906.8857
2021-02-02 | 15:49:02.981 | 40.694 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.64% | 39.75% | 38.84% | 3907.0894
2021-02-02 | 15:49:03.301 | 40.6439 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.75% | 38.83% | 3906.9519
2021-02-02 | 15:49:03.621 | 40.7051 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.75% | 38.83% | 3907.1963
2021-02-02 | 15:49:03.951 | 40.7678 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.73% | 38.87% | 3907.0537
2021-02-02 | 15:49:04.261 | 40.669 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.66% | 39.74% | 38.84% | 3906.8909
2021-02-02 | 15:49:04.581 | 40.7112 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.47% | 27.64% | 39.74% | 38.84% | 3906.6924
2021-02-02 | 15:49:04.901 | 40.6715 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.74% | 38.84% | 3906.7332
2021-02-02 | 15:49:05.221 | 40.6622 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.7% | 38.83% | 3906.8604
2021-02-02 | 15:49:05.541 | 40.7583 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.73% | 38.86% | 3906.6721
2021-02-02 | 15:49:05.871 | 40.7289 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.46% | 27.63% | 39.74% | 38.89% | 3906.4331
2021-02-02 | 15:49:06.181 | 40.6706 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.65% | 39.75% | 38.84% | 3906.5906
2021-02-02 | 15:49:06.501 | 40.7333 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.65% | 39.7% | 38.84% | 3906.4431
2021-02-02 | 15:49:06.831 | 40.6813 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.65% | 39.75% | 38.87% | 3906.4993
2021-02-02 | 15:49:07.141 | 40.7143 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.64% | 39.78% | 38.86% | 3906.5652
2021-02-02 | 15:49:07.461 | 40.8188 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.8% | 38.85% | 3906.7588
2021-02-02 | 15:49:07.801 | 40.673 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.66% | 39.78% | 38.85% | 3906.3416
2021-02-02 | 15:49:08.091 | 40.673 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.45% | 27.63% | 39.74% | 38.82% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:49:08.101 | 40.673 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.77% | 38.83% | 3906.3159
2021-02-02 | 15:49:08.421 | 40.6919 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.76% | 38.85% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:49:08.751 | 40.6837 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.76% | 38.8% | 3906.2244
2021-02-02 | 15:49:09.061 | 40.6349 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.44% | 27.62% | 39.75% | 38.85% | 3906.3618
2021-02-02 | 15:49:09.381 | 40.613 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.77% | 38.85% | 3906.4431
2021-02-02 | 15:49:09.701 | 40.7034 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.45% | 27.64% | 39.75% | 38.87% | 3906.5552
2021-02-02 | 15:49:10.031 | 40.8082 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.75% | 38.84% | 3906.2805
2021-02-02 | 15:49:10.341 | 40.7298 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.45% | 27.62% | 39.77% | 38.84% | 3905.9954
2021-02-02 | 15:49:10.661 | 40.7509 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.64% | 39.75% | 38.86% | 3906.1023
2021-02-02 | 15:49:10.991 | 40.7584 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.45% | 27.64% | 39.73% | 38.83% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:49:11.301 | 40.6654 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.78% | 38.86% | 3906.2551
2021-02-02 | 15:49:11.621 | 40.594 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.74% | 38.83% | 3906.2551
2021-02-02 | 15:49:11.941 | 40.7415 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.5% | 12.44% | 27.61% | 39.76% | 38.86% | 3906.321
2021-02-02 | 15:49:12.261 | 40.7218 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.75% | 38.86% | 3905.9651
2021-02-02 | 15:49:12.581 | 40.6801 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.46% | 27.64% | 39.75% | 38.83% | 3905.8381
2021-02-02 | 15:49:12.911 | 40.7115 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.51% | 12.45% | 27.62% | 39.75% | 38.83% | 3905.9194
2021-02-02 | 15:49:13.221 | 40.7612 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.77% | 38.84% | 3905.8176
2021-02-02 | 15:49:13.541 | 40.5742 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.77% | 38.84% | 3905.665
2021-02-02 | 15:49:13.871 | 40.6564 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.77% | 38.85% | 3906.072
2021-02-02 | 15:49:14.181 | 40.6402 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.51% | 12.44% | 27.61% | 39.77% | 38.87% | 3905.8635
2021-02-02 | 15:49:14.501 | 40.6556 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.78% | 38.84% | 3905.8635
2021-02-02 | 15:49:14.831 | 40.8144 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.62% | 39.76% | 38.81% | 3905.7974
2021-02-02 | 15:49:15.141 | 40.7399 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.72% | 38.82% | 3905.8228
2021-02-02 | 15:49:15.461 | 40.6726 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.45% | 27.63% | 39.74% | 38.86% | 3905.655
2021-02-02 | 15:49:15.781 | 40.6647 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.46% | 27.65% | 39.7% | 38.83% | 3906.1228
2021-02-02 | 15:49:16.111 | 40.7609 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.51% | 12.44% | 27.65% | 39.7% | 38.85% | 3905.8584
2021-02-02 | 15:49:16.421 | 40.541 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.64% | 39.75% | 38.85% | 3905.8379
2021-02-02 | 15:49:16.741 | 40.7851 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.45% | 27.63% | 39.73% | 38.83% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:49:17.071 | 40.6724 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.51% | 12.45% | 27.62% | 39.72% | 38.78% | 3905.9954
2021-02-02 | 15:49:17.381 | 40.5704 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.47% | 12.42% | 27.59% | 39.73% | 38.87% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:49:17.701 | 40.7514 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.73% | 38.86% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:49:18.031 | 40.6831 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.64% | 39.73% | 38.88% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:49:18.341 | 40.7542 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.47% | 12.43% | 27.59% | 39.75% | 38.87% | 3906.0364
2021-02-02 | 15:49:18.661 | 40.7432 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.43% | 27.63% | 39.82% | 38.83% | 3905.8533
2021-02-02 | 15:49:18.991 | 40.6939 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.43% | 27.63% | 39.82% | 38.85% | 3906.072
2021-02-02 | 15:49:19.301 | 40.5437 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.52% | 12.45% | 27.63% | 39.75% | 38.84% | 3906.0618
2021-02-02 | 15:49:19.631 | 40.613 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.45% | 27.65% | 39.75% | 38.92% | 3906.3059
2021-02-02 | 15:49:19.951 | 40.6927 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.64% | 39.71% | 38.84% | 3906.2144
2021-02-02 | 15:49:20.261 | 40.6531 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.45% | 27.64% | 39.74% | 38.84% | 3906.2805
2021-02-02 | 15:49:20.581 | 40.7199 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.64% | 39.69% | 38.85% | 3906.2449
2021-02-02 | 15:49:20.901 | 40.648 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.75% | 38.82% | 3906.082
2021-02-02 | 15:49:21.221 | 40.6682 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.46% | 27.65% | 39.75% | 38.82% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:49:21.541 | 40.6652 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.53% | 12.45% | 27.63% | 39.8% | 38.86% | 3906.3162
2021-02-02 | 15:49:21.861 | 40.7717 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.45% | 27.64% | 39.76% | 38.87% | 3906.5298
2021-02-02 | 15:49:22.191 | 40.7791 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.45% | 27.66% | 39.78% | 38.82% | 3906.2957
2021-02-02 | 15:49:22.501 | 40.7457 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.78% | 38.86% | 3906.1636
2021-02-02 | 15:49:22.821 | 40.7308 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.76% | 38.85% | 3906.311
2021-02-02 | 15:49:23.141 | 40.6178 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.67% | 39.76% | 38.84% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:49:23.461 | 40.7325 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.55% | 12.48% | 27.65% | 39.75% | 38.86% | 3906.6313
2021-02-02 | 15:49:23.781 | 40.6646 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.73% | 38.88% | 3906.4126
2021-02-02 | 15:49:24.111 | 40.7608 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.75% | 38.85% | 3906.3159
2021-02-02 | 15:49:24.421 | 40.7679 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.66% | 39.75% | 38.86% | 3906.0208
2021-02-02 | 15:49:24.741 | 40.793 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.67% | 39.7% | 38.89% | 3906.1177
2021-02-02 | 15:49:25.071 | 40.7392 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.7% | 38.89% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:49:25.381 | 40.7126 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.74% | 38.89% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:49:25.711 | 40.7904 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.77% | 38.83% | 3906.0261
2021-02-02 | 15:49:26.061 | 40.678 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.77% | 38.86% | 3905.5889
2021-02-02 | 15:49:26.351 | 40.678 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.77% | 38.91% | 3905.4822
2021-02-02 | 15:49:26.661 | 40.7965 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.75% | 38.85% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:49:26.981 | 40.8009 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.68% | 39.79% | 38.87% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:49:27.311 | 40.7792 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.46% | 27.67% | 39.76% | 38.85% | 3905.5786
2021-02-02 | 15:49:27.621 | 40.8015 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.75% | 38.87% | 3905.5432
2021-02-02 | 15:49:27.941 | 40.7208 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.46% | 27.67% | 39.75% | 38.89% | 3905.4514
2021-02-02 | 15:49:28.271 | 40.8468 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.47% | 27.71% | 39.77% | 38.89% | 3905.238
2021-02-02 | 15:49:28.581 | 40.7935 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.73% | 38.88% | 3905.238
2021-02-02 | 15:49:28.901 | 40.7191 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.76% | 38.87% | 3904.8772
2021-02-02 | 15:49:29.221 | 40.7463 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.76% | 38.88% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:49:29.541 | 40.7038 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.75% | 38.88% | 3905.2024
2021-02-02 | 15:49:29.861 | 40.7322 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.77% | 38.88% | 3905.3752
2021-02-02 | 15:49:30.191 | 40.8041 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.75% | 38.82% | 3905.167
2021-02-02 | 15:49:30.501 | 40.8688 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.76% | 38.82% | 3905.0854
2021-02-02 | 15:49:30.821 | 40.8622 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.67% | 38.86% | 3904.8772
2021-02-02 | 15:49:31.151 | 40.8974 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.75% | 38.86% | 3904.7959
2021-02-02 | 15:49:31.461 | 40.7846 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.47% | 27.68% | 39.73% | 38.91% | 3904.7805
2021-02-02 | 15:49:31.781 | 40.7767 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.75% | 38.9% | 3904.7805
2021-02-02 | 15:49:32.101 | 40.6503 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.75% | 38.89% | 3905.0347
2021-02-02 | 15:49:32.431 | 40.7275 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.75% | 38.91% | 3905.05
2021-02-02 | 15:49:32.741 | 40.8355 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.47% | 27.71% | 39.75% | 38.91% | 3904.6636
2021-02-02 | 15:49:33.061 | 40.7618 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.74% | 38.9% | 3904.6128
2021-02-02 | 15:49:33.381 | 40.7713 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.77% | 38.91% | 3904.8772
2021-02-02 | 15:49:33.701 | 40.7289 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.75% | 38.89% | 3905.0195
2021-02-02 | 15:49:34.021 | 40.8538 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.75% | 39.76% | 38.89% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:49:34.351 | 40.8524 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.76% | 38.86% | 3904.7144
2021-02-02 | 15:49:34.661 | 40.7529 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.72% | 38.9% | 3904.5823
2021-02-02 | 15:49:34.981 | 40.8505 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.77% | 38.9% | 3904.5164
2021-02-02 | 15:49:35.311 | 40.8013 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.76% | 38.9% | 3904.6028
2021-02-02 | 15:49:35.621 | 40.7899 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.74% | 38.92% | 3904.8823
2021-02-02 | 15:49:35.941 | 40.9129 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.8% | 38.91% | 3904.6484
2021-02-02 | 15:49:36.261 | 40.7689 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.74% | 38.9% | 3904.4146
2021-02-02 | 15:49:36.581 | 40.7941 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.72% | 38.89% | 3904.4146
2021-02-02 | 15:49:36.901 | 40.8119 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.75% | 38.93% | 3904.3333
2021-02-02 | 15:49:37.221 | 40.7689 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.73% | 38.94% | 3904.7603
2021-02-02 | 15:49:37.551 | 40.8332 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.72% | 38.94% | 3904.6636
2021-02-02 | 15:49:37.861 | 40.8062 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.73% | 39.72% | 38.9% | 3904.6636
2021-02-02 | 15:49:38.181 | 40.886 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.72% | 38.92% | 3904.5723
2021-02-02 | 15:49:38.511 | 40.8586 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.71% | 38.89% | 3904.0437
2021-02-02 | 15:49:38.821 | 40.7953 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.89% | 3904.1301
2021-02-02 | 15:49:39.141 | 40.8562 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.72% | 38.91% | 3904.1301
2021-02-02 | 15:49:39.471 | 40.8211 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.71% | 38.93% | 3903.9319
2021-02-02 | 15:49:39.781 | 40.7646 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.95% | 3903.9116
2021-02-02 | 15:49:40.101 | 40.8215 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.7% | 38.93% | 3903.8811
2021-02-02 | 15:49:40.431 | 40.8846 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.97% | 3903.4443
2021-02-02 | 15:49:40.741 | 40.7921 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.73% | 39.74% | 38.93% | 3903.4543
2021-02-02 | 15:49:41.061 | 40.9355 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.74% | 38.93% | 3903.4543
2021-02-02 | 15:49:41.391 | 40.935 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.89% | 3903.2563
2021-02-02 | 15:49:41.701 | 40.8449 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.92% | 3903.2563
2021-02-02 | 15:49:42.021 | 40.778 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.73% | 38.95% | 3903.0889
2021-02-02 | 15:49:42.351 | 40.8176 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.67% | 38.93% | 3902.9924
2021-02-02 | 15:49:42.661 | 40.8649 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.74% | 39.67% | 38.92% | 3902.9619
2021-02-02 | 15:49:42.981 | 40.8212 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.71% | 38.92% | 3902.7434
2021-02-02 | 15:49:43.301 | 40.8664 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.9% | 3903.0381
2021-02-02 | 15:49:43.631 | 40.8006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.73% | 39.7% | 38.88% | 3902.9924
2021-02-02 | 15:49:43.951 | 40.8204 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.48% | 27.72% | 39.63% | 38.95% | 3902.6472
2021-02-02 | 15:49:44.261 | 40.914 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.74% | 39.71% | 38.93% | 3902.5303
2021-02-02 | 15:49:44.591 | 40.8046 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.68% | 38.89% | 3902.231
2021-02-02 | 15:49:44.901 | 40.758 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.93% | 3902.4136
2021-02-02 | 15:49:45.221 | 40.8108 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.66% | 38.9% | 3902.4136
2021-02-02 | 15:49:45.551 | 40.9061 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.7% | 38.96% | 3902.7029
2021-02-02 | 15:49:45.861 | 40.7617 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.95% | 3902.7234
2021-02-02 | 15:49:46.181 | 40.857 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.71% | 38.94% | 3902.7893
2021-02-02 | 15:49:46.511 | 40.8985 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.71% | 38.84% | 3902.302
2021-02-02 | 15:49:46.821 | 40.8891 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.49% | 27.74% | 39.68% | 38.93% | 3902.302
2021-02-02 | 15:49:47.141 | 40.9041 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.74% | 39.68% | 38.92% | 3902.4592
2021-02-02 | 15:49:47.471 | 40.7641 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.74% | 39.71% | 38.92% | 3902.6318
2021-02-02 | 15:49:47.781 | 40.8396 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.93% | 3902.8857
2021-02-02 | 15:49:48.101 | 40.924 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.65% | 38.91% | 3902.7688
2021-02-02 | 15:49:48.421 | 40.406 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.7% | 12.52% | 27.73% | 39.71% | 38.94% | 3902.302
2021-02-02 | 15:49:48.751 | 40.9797 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.7% | 12.51% | 27.77% | 39.71% | 39% | 3902.302
2021-02-02 | 15:49:49.061 | 41.2458 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.75% | 39.7% | 38.91% | 3902.2104
2021-02-02 | 15:49:49.381 | 40.8332 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.61% | 38.91% | 3902.2917
2021-02-02 | 15:49:49.711 | 40.4754 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.69% | 12.53% | 27.76% | 39.69% | 38.92% | 3903.165
2021-02-02 | 15:49:50.021 | 41.2987 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.71% | 38.93% | 3903.2615
2021-02-02 | 15:49:50.341 | 40.7915 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.95% | 3901.9822
2021-02-02 | 15:49:50.671 | 40.6028 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.72% | 38.92% | 3903.1345
2021-02-02 | 15:49:50.981 | 41.2538 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.5% | 27.69% | 39.67% | 38.93% | 3902.8044
2021-02-02 | 15:49:51.301 | 40.7093 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.75% | 38.93% | 3902.0076
2021-02-02 | 15:49:51.621 | 41.1977 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.72% | 38.93% | 3902.0076
2021-02-02 | 15:49:51.941 | 40.7287 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.71% | 38.92% | 3902.0022
2021-02-02 | 15:49:52.261 | 41.0124 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.68% | 39.71% | 38.92% | 3902.5557
2021-02-02 | 15:49:52.591 | 40.9191 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.68% | 39.74% | 38.97% | 3901.6472
2021-02-02 | 15:49:52.901 | 40.641 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.69% | 38.89% | 3902.2715
2021-02-02 | 15:49:53.221 | 41.0435 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.66% | 39.73% | 38.89% | 3902.8298
2021-02-02 | 15:49:53.551 | 40.7122 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.73% | 38.94% | 3902.2056
2021-02-02 | 15:49:53.861 | 40.7507 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.71% | 38.9% | 3902.8755
2021-02-02 | 15:49:54.181 | 41.2012 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.46% | 27.66% | 39.72% | 38.89% | 3902.5608
2021-02-02 | 15:49:54.501 | 40.8851 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.57% | 12.47% | 27.67% | 39.66% | 38.87% | 3901.2109
2021-02-02 | 15:49:54.831 | 40.3943 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.67% | 39.74% | 38.87% | 3902.4795
2021-02-02 | 15:49:55.141 | 40.7878 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.74% | 38.92% | 3902.4795
2021-02-02 | 15:49:55.461 | 40.822 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.71% | 38.9% | 3902.3728
2021-02-02 | 15:49:55.801 | 41.3048 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.72% | 38.94% | 3902.4592
2021-02-02 | 15:49:56.101 | 41.3048 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.69% | 39.72% | 38.88% | 3902.6724
2021-02-02 | 15:49:56.421 | 40.9852 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.67% | 39.71% | 38.89% | 3902.6724
2021-02-02 | 15:49:56.771 | 40.5701 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.67% | 39.69% | 38.9% | 3902.3577
2021-02-02 | 15:49:57.061 | 40.5701 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.69% | 39.67% | 38.91% | 3902.5913
2021-02-02 | 15:49:57.381 | 40.557 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.7% | 38.86% | 3901.9568
2021-02-02 | 15:49:57.711 | 40.6264 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.69% | 38.91% | 3902.8706
2021-02-02 | 15:49:58.021 | 40.9403 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.69% | 38.9% | 3902.5051
2021-02-02 | 15:49:58.341 | 40.6354 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.89% | 3902.4949
2021-02-02 | 15:49:58.671 | 40.9026 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.89% | 3903.1245
2021-02-02 | 15:49:58.981 | 40.8851 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.92% | 3902.718
2021-02-02 | 15:49:59.301 | 40.6047 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.9% | 3903.0381
2021-02-02 | 15:49:59.621 | 40.9191 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.69% | 38.9% | 3903.1091
2021-02-02 | 15:49:59.941 | 40.7928 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.9% | 3902.7231
2021-02-02 | 15:50:00.261 | 40.7394 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.68% | 38.91% | 3903.1243
2021-02-02 | 15:50:00.581 | 40.8896 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.67% | 38.92% | 3903.1599
2021-02-02 | 15:50:00.911 | 40.8069 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.92% | 3903.1345
2021-02-02 | 15:50:01.221 | 40.8207 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.66% | 38.9% | 3903.6169
2021-02-02 | 15:50:01.541 | 40.9012 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.66% | 38.92% | 3903.5256
2021-02-02 | 15:50:01.871 | 40.7445 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.69% | 39.64% | 38.97% | 3903.6323
2021-02-02 | 15:50:02.181 | 41.0004 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.66% | 38.91% | 3903.6323
2021-02-02 | 15:50:02.501 | 40.8391 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.91% | 3903.5662
2021-02-02 | 15:50:02.831 | 40.8387 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.92% | 3903.8455
2021-02-02 | 15:50:03.141 | 40.9983 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.5% | 27.7% | 39.68% | 38.92% | 3903.8506
2021-02-02 | 15:50:03.461 | 40.7525 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.5% | 27.7% | 39.66% | 38.92% | 3903.7747
2021-02-02 | 15:50:03.781 | 40.8367 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.63% | 38.91% | 3903.9167
2021-02-02 | 15:50:04.101 | 40.9375 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.65% | 38.92% | 3903.4495
2021-02-02 | 15:50:04.421 | 40.7706 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.5% | 27.7% | 39.67% | 38.91% | 3903.551
2021-02-02 | 15:50:04.751 | 40.8644 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.98% | 3903.551
2021-02-02 | 15:50:05.061 | 40.8063 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.92% | 3903.6526
2021-02-02 | 15:50:05.381 | 40.8443 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.69% | 39.67% | 38.9% | 3903.9473
2021-02-02 | 15:50:05.701 | 40.7476 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.65% | 38.94% | 3903.9978
2021-02-02 | 15:50:06.031 | 40.6693 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.92% | 3903.9727
2021-02-02 | 15:50:06.341 | 40.8913 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.91% | 3904.0691
2021-02-02 | 15:50:06.661 | 40.9676 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.92% | 3903.7847
2021-02-02 | 15:50:06.981 | 40.9831 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.64% | 38.93% | 3903.8252
2021-02-02 | 15:50:07.301 | 40.9344 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.63% | 38.89% | 3904.4604
2021-02-02 | 15:50:07.621 | 40.7626 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.68% | 38.9% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:50:07.951 | 40.9236 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.68% | 38.88% | 3903.8252
2021-02-02 | 15:50:08.261 | 40.8448 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.66% | 38.93% | 3903.688
2021-02-02 | 15:50:08.581 | 40.8946 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.66% | 38.9% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:50:08.911 | 40.9999 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.68% | 38.93% | 3903.6982
2021-02-02 | 15:50:09.221 | 40.6774 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.67% | 38.91% | 3903.5613
2021-02-02 | 15:50:09.541 | 41.2377 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.68% | 39.66% | 38.91% | 3903.998
2021-02-02 | 15:50:09.871 | 40.5929 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.68% | 38.93% | 3902.5457
2021-02-02 | 15:50:10.181 | 40.96 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.69% | 39.7% | 38.94% | 3903.5359
2021-02-02 | 15:50:10.501 | 40.9434 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.69% | 39.68% | 38.91% | 3902.8857
2021-02-02 | 15:50:10.821 | 40.7137 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.9% | 3903.1497
2021-02-02 | 15:50:11.151 | 40.9045 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.69% | 39.64% | 38.89% | 3903.3784
2021-02-02 | 15:50:11.461 | 41.0479 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.49% | 27.69% | 39.68% | 38.91% | 3903.0991
2021-02-02 | 15:50:11.781 | 40.7563 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.73% | 38.91% | 3903.0991
2021-02-02 | 15:50:12.111 | 40.8778 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.65% | 38.91% | 3903.0991
2021-02-02 | 15:50:12.421 | 40.7473 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.88% | 3903.0989
2021-02-02 | 15:50:12.741 | 40.8843 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.69% | 38.92% | 3903.4138
2021-02-02 | 15:50:13.071 | 40.8739 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.67% | 38.96% | 3903.3784
2021-02-02 | 15:50:13.381 | 40.8311 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.67% | 38.92% | 3903.302
2021-02-02 | 15:50:13.701 | 40.8356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.92% | 3903.2817
2021-02-02 | 15:50:14.031 | 40.8214 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.71% | 39.65% | 38.96% | 3903.1396
2021-02-02 | 15:50:14.341 | 40.7594 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.92% | 3903.1396
2021-02-02 | 15:50:14.661 | 40.8329 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.92% | 3903.4343
2021-02-02 | 15:50:14.991 | 40.7146 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.68% | 38.91% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:50:15.301 | 40.8746 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.68% | 38.93% | 3903.9219
2021-02-02 | 15:50:15.621 | 40.9023 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.91% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:50:15.941 | 40.7698 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.91% | 3903.5815
2021-02-02 | 15:50:16.271 | 40.8003 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.49% | 27.7% | 39.63% | 38.96% | 3903.5815
2021-02-02 | 15:50:16.581 | 40.8724 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.63% | 38.91% | 3903.4951
2021-02-02 | 15:50:16.901 | 40.8119 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.65% | 38.92% | 3903.7339
2021-02-02 | 15:50:17.231 | 40.8389 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.66% | 38.9% | 3903.9573
2021-02-02 | 15:50:17.541 | 40.9351 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.91% | 3903.7795
2021-02-02 | 15:50:17.861 | 40.9024 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.91% | 3903.9116
2021-02-02 | 15:50:18.191 | 40.9355 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.7% | 39.65% | 38.91% | 3903.6931
2021-02-02 | 15:50:18.501 | 40.9129 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.65% | 38.95% | 3903.7644
2021-02-02 | 15:50:18.821 | 40.8206 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.65% | 38.94% | 3903.9573
2021-02-02 | 15:50:19.141 | 40.8385 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.64% | 38.94% | 3904.252
2021-02-02 | 15:50:19.461 | 40.8124 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.63% | 38.91% | 3904.1555
2021-02-02 | 15:50:19.781 | 40.7897 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.91% | 3903.8711
2021-02-02 | 15:50:20.111 | 40.81 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.92% | 3903.7493
2021-02-02 | 15:50:20.421 | 40.8169 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.9% | 3903.9219
2021-02-02 | 15:50:20.741 | 40.95 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.9% | 3903.9927
2021-02-02 | 15:50:21.071 | 40.9975 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.88% | 3903.9473
2021-02-02 | 15:50:21.381 | 40.7697 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.71% | 39.63% | 38.94% | 3904.0234
2021-02-02 | 15:50:21.701 | 40.8024 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.64% | 38.95% | 3904.1963
2021-02-02 | 15:50:22.021 | 40.8822 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.48% | 27.71% | 39.64% | 38.95% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:50:22.341 | 40.9138 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.63% | 38.95% | 3903.6375
2021-02-02 | 15:50:22.661 | 40.9014 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.66% | 38.89% | 3903.5662
2021-02-02 | 15:50:22.981 | 40.8671 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.65% | 38.91% | 3903.5764
2021-02-02 | 15:50:23.311 | 40.8441 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.97% | 3903.8811
2021-02-02 | 15:50:23.621 | 40.9053 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.92% | 3903.8201
2021-02-02 | 15:50:23.941 | 40.7609 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.69% | 38.92% | 3903.6677
2021-02-02 | 15:50:24.271 | 40.7419 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.65% | 38.93% | 3903.6729
2021-02-02 | 15:50:24.581 | 40.8394 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.9% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:50:24.901 | 40.7961 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.69% | 38.92% | 3903.7185
2021-02-02 | 15:50:25.231 | 40.7738 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.47% | 27.7% | 39.69% | 38.92% | 3904.1099
2021-02-02 | 15:50:25.541 | 40.8671 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.92% | 3904.0437
2021-02-02 | 15:50:25.861 | 40.8873 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.72% | 38.93% | 3904.054
2021-02-02 | 15:50:26.191 | 40.8149 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.47% | 27.69% | 39.66% | 38.89% | 3903.8252
2021-02-02 | 15:50:26.501 | 40.8802 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.49% | 27.71% | 39.63% | 38.93% | 3903.6729
2021-02-02 | 15:50:26.821 | 40.8652 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.91% | 3903.7795
2021-02-02 | 15:50:27.141 | 40.8652 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.62% | 38.92% | 3904.0488
2021-02-02 | 15:50:27.471 | 40.8324 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.65% | 38.92% | 3904.054
2021-02-02 | 15:50:27.781 | 40.8393 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.65% | 38.93% | 3903.8354
2021-02-02 | 15:50:28.101 | 40.8134 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.63% | 38.91% | 3903.8354
2021-02-02 | 15:50:28.431 | 40.7876 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.65% | 38.88% | 3903.7695
2021-02-02 | 15:50:28.741 | 40.8824 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.65% | 38.91% | 3904.1758
2021-02-02 | 15:50:29.061 | 40.8019 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.58% | 12.47% | 27.68% | 39.58% | 38.95% | 3904.313
2021-02-02 | 15:50:29.381 | 40.7138 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.96% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:50:29.701 | 40.8283 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.93% | 3904.5466
2021-02-02 | 15:50:30.021 | 40.869 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.88% | 3904.562
2021-02-02 | 15:50:30.351 | 40.6867 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.66% | 38.88% | 3904.4502
2021-02-02 | 15:50:30.661 | 40.6966 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.5% | 27.72% | 39.62% | 38.91% | 3904.4502
2021-02-02 | 15:50:30.981 | 40.8911 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.62% | 38.91% | 3905.0957
2021-02-02 | 15:50:31.311 | 40.7709 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.91% | 3905.1821
2021-02-02 | 15:50:31.621 | 40.8001 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.62% | 38.91% | 3905.3093
2021-02-02 | 15:50:31.941 | 40.8679 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.62% | 38.92% | 3905.4873
2021-02-02 | 15:50:32.291 | 40.7809 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.62% | 38.92% | 3905.4873
2021-02-02 | 15:50:32.581 | 40.7809 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.6% | 38.94% | 3905.6245
2021-02-02 | 15:50:32.901 | 40.9063 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.63% | 38.91% | 3905.6548
2021-02-02 | 15:50:33.221 | 40.7769 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.64% | 38.93% | 3905.7822
2021-02-02 | 15:50:33.551 | 40.7421 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.49% | 27.73% | 39.62% | 38.88% | 3905.9805
2021-02-02 | 15:50:33.861 | 40.9242 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.65% | 38.95% | 3905.7566
2021-02-02 | 15:50:34.181 | 40.8598 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.59% | 38.92% | 3905.665
2021-02-02 | 15:50:34.511 | 40.8038 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.74% | 39.59% | 38.96% | 3905.9143
2021-02-02 | 15:50:34.821 | 40.826 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.61% | 38.89% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:50:35.141 | 40.7502 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.93% | 3906.072
2021-02-02 | 15:50:35.461 | 40.7344 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.57% | 38.9% | 3906.1431
2021-02-02 | 15:50:35.781 | 40.8979 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.71% | 39.59% | 38.92% | 3905.9702
2021-02-02 | 15:50:36.101 | 40.8278 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.6% | 38.91% | 3905.6956
2021-02-02 | 15:50:36.431 | 40.8601 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.68% | 38.98% | 3906.0259
2021-02-02 | 15:50:36.741 | 40.8779 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.62% | 38.92% | 3906.0974
2021-02-02 | 15:50:37.061 | 40.8157 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.72% | 39.65% | 38.91% | 3906.2041
2021-02-02 | 15:50:37.391 | 40.8956 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.93% | 3906.3669
2021-02-02 | 15:50:37.701 | 40.8273 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.63% | 38.92% | 3906.3516
2021-02-02 | 15:50:38.021 | 40.8395 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.65% | 38.91% | 3906.5703
2021-02-02 | 15:50:38.341 | 40.8423 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.64% | 38.9% | 3906.4482
2021-02-02 | 15:50:38.681 | 40.8124 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.74% | 39.63% | 38.89% | 3906.5449
2021-02-02 | 15:50:38.981 | 40.8124 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.7% | 39.66% | 38.95% | 3906.6265
2021-02-02 | 15:50:39.301 | 40.8866 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.7% | 39.64% | 38.93% | 3906.8655
2021-02-02 | 15:50:39.641 | 40.7789 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.49% | 27.74% | 39.58% | 38.95% | 3906.438
2021-02-02 | 15:50:39.941 | 40.7789 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.92% | 3906.1328
2021-02-02 | 15:50:40.261 | 40.7833 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.67% | 38.93% | 3906.2703
2021-02-02 | 15:50:40.591 | 40.8752 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.67% | 38.95% | 3906.2703
2021-02-02 | 15:50:40.901 | 40.8247 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.73% | 39.66% | 38.9% | 3905.9497
2021-02-02 | 15:50:41.221 | 40.889 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.67% | 38.91% | 3906.0159
2021-02-02 | 15:50:41.541 | 40.8616 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.65% | 38.93% | 3905.9397
2021-02-02 | 15:50:41.861 | 40.8935 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.65% | 38.93% | 3905.6448
2021-02-02 | 15:50:42.181 | 40.7926 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.65% | 38.92% | 3905.6143
2021-02-02 | 15:50:42.511 | 40.8713 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.58% | 39.01% | 3905.7822
2021-02-02 | 15:50:42.821 | 40.7824 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.65% | 38.95% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:50:43.141 | 40.8524 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.92% | 3905.533
2021-02-02 | 15:50:43.471 | 40.8793 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.65% | 38.92% | 3905.3904
2021-02-02 | 15:50:43.781 | 40.8434 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.94% | 3905.0652
2021-02-02 | 15:50:44.101 | 40.8182 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.64% | 38.93% | 3904.9128
2021-02-02 | 15:50:44.421 | 40.7938 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.66% | 38.96% | 3904.7246
2021-02-02 | 15:50:44.741 | 40.8155 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.66% | 38.91% | 3904.6841
2021-02-02 | 15:50:45.061 | 40.7996 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.68% | 38.92% | 3904.6738
2021-02-02 | 15:50:45.381 | 40.71 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.63% | 38.93% | 3904.6331
2021-02-02 | 15:50:45.711 | 40.8662 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.67% | 38.92% | 3904.6841
2021-02-02 | 15:50:46.021 | 40.9589 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 38.93% | 3904.4756
2021-02-02 | 15:50:46.341 | 40.8259 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.93% | 3904.186
2021-02-02 | 15:50:46.661 | 40.8841 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.93% | 3904.4653
2021-02-02 | 15:50:46.981 | 40.8301 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.65% | 38.93% | 3904.3689
2021-02-02 | 15:50:47.301 | 40.915 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.68% | 38.92% | 3904.1809
2021-02-02 | 15:50:47.631 | 40.8571 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.74% | 39.71% | 38.89% | 3903.9167
2021-02-02 | 15:50:47.941 | 40.8395 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.68% | 38.91% | 3903.7898
2021-02-02 | 15:50:48.261 | 40.9173 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.67% | 38.95% | 3903.6272
2021-02-02 | 15:50:48.591 | 40.8416 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.67% | 38.91% | 3903.5308
2021-02-02 | 15:50:48.901 | 40.7158 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.5% | 27.75% | 39.67% | 38.93% | 3903.6323
2021-02-02 | 15:50:49.221 | 40.9699 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.69% | 12.51% | 27.75% | 39.67% | 38.91% | 3903.9014
2021-02-02 | 15:50:49.541 | 40.9262 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.68% | 38.91% | 3903.4292
2021-02-02 | 15:50:49.871 | 40.7351 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.73% | 38.94% | 3903.1956
2021-02-02 | 15:50:50.181 | 40.8556 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.71% | 38.94% | 3903.3174
2021-02-02 | 15:50:50.501 | 40.8435 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.72% | 38.92% | 3903.2209
2021-02-02 | 15:50:50.831 | 40.7936 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.48% | 27.72% | 39.69% | 38.97% | 3903.2209
2021-02-02 | 15:50:51.141 | 40.8217 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.48% | 27.74% | 39.69% | 38.93% | 3903.1448
2021-02-02 | 15:50:51.461 | 40.9461 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.7% | 38.94% | 3903.1548
2021-02-02 | 15:50:51.791 | 40.9586 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.71% | 38.91% | 3902.8198
2021-02-02 | 15:50:52.101 | 40.8196 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.69% | 38.96% | 3902.5811
2021-02-02 | 15:50:52.421 | 40.8602 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.5% | 27.73% | 39.7% | 38.94% | 3902.571
2021-02-02 | 15:50:52.751 | 40.8731 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.66% | 38.97% | 3902.6877
2021-02-02 | 15:50:53.061 | 40.8561 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.93% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:50:53.381 | 40.8856 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.7% | 39.64% | 38.95% | 3902.6929
2021-02-02 | 15:50:53.711 | 40.8645 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.64% | 38.87% | 3902.4949
2021-02-02 | 15:50:54.021 | 40.8765 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.93% | 3902.2561
2021-02-02 | 15:50:54.341 | 40.7647 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.73% | 39.66% | 38.93% | 3902.2561
2021-02-02 | 15:50:54.661 | 40.8558 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.74% | 39.66% | 38.94% | 3902.439
2021-02-02 | 15:50:54.981 | 40.9508 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.74% | 39.66% | 38.94% | 3902.2664
2021-02-02 | 15:50:55.301 | 40.8141 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.66% | 38.93% | 3902.2104
2021-02-02 | 15:50:55.621 | 40.8556 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.7% | 39.68% | 38.96% | 3901.9314
2021-02-02 | 15:50:55.951 | 40.899 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.49% | 27.73% | 39.76% | 38.97% | 3901.9111
2021-02-02 | 15:50:56.261 | 40.7245 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.51% | 27.75% | 39.67% | 38.92% | 3901.9111
2021-02-02 | 15:50:56.581 | 40.7936 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.92% | 3901.9822
2021-02-02 | 15:50:56.911 | 40.9438 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.5% | 27.74% | 39.69% | 38.92% | 3902.0989
2021-02-02 | 15:50:57.221 | 40.9367 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.74% | 39.66% | 38.93% | 3902.1648
2021-02-02 | 15:50:57.541 | 40.8376 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.67% | 38.96% | 3901.9668
2021-02-02 | 15:50:57.881 | 40.886 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.69% | 38.99% | 3902.0278
2021-02-02 | 15:50:58.181 | 40.886 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.74% | 39.67% | 38.93% | 3901.9211
2021-02-02 | 15:50:58.501 | 40.8138 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.64% | 38.92% | 3901.9314
2021-02-02 | 15:50:58.831 | 40.7798 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.71% | 39.68% | 38.88% | 3902.2461
2021-02-02 | 15:50:59.141 | 40.8361 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.49% | 27.73% | 39.68% | 38.95% | 3902.0684
2021-02-02 | 15:50:59.461 | 40.8431 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.95% | 3902.0227
2021-02-02 | 15:50:59.781 | 40.882 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.72% | 38.96% | 3902.0227
2021-02-02 | 15:51:00.101 | 40.8054 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.74% | 39.69% | 38.94% | 3902.0227
2021-02-02 | 15:51:00.421 | 40.8575 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.93% | 3902.0278
2021-02-02 | 15:51:00.741 | 40.8518 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.67% | 38.92% | 3902.312
2021-02-02 | 15:51:01.091 | 40.8619 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.68% | 38.94% | 3902.3882
2021-02-02 | 15:51:01.381 | 40.8619 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.69% | 38.94% | 3902.4998
2021-02-02 | 15:51:01.701 | 40.8527 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.65% | 38.96% | 3902.4695
2021-02-02 | 15:51:02.031 | 40.755 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.7% | 39.81% | 38.92% | 3902.5913
2021-02-02 | 15:51:02.341 | 40.8473 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.69% | 38.92% | 3902.5608
2021-02-02 | 15:51:02.671 | 40.8546 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.66% | 38.91% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:51:02.991 | 40.936 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.67% | 38.93% | 3902.8706
2021-02-02 | 15:51:03.301 | 40.8998 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.67% | 12.5% | 27.7% | 39.67% | 38.93% | 3902.8198
2021-02-02 | 15:51:03.631 | 40.808 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.49% | 27.73% | 39.66% | 38.94% | 3902.7791
2021-02-02 | 15:51:03.951 | 40.9099 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.77% | 38.94% | 3902.6523
2021-02-02 | 15:51:04.261 | 40.8888 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.73% | 39.7% | 38.95% | 3902.5457
2021-02-02 | 15:51:04.581 | 40.8768 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.69% | 38.94% | 3902.7639
2021-02-02 | 15:51:04.911 | 40.8413 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.47% | 27.7% | 39.68% | 38.85% | 3902.9619
2021-02-02 | 15:51:05.221 | 40.8706 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.47% | 27.7% | 39.69% | 38.93% | 3903.104
2021-02-02 | 15:51:05.541 | 40.8446 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.69% | 12.51% | 27.76% | 39.69% | 38.92% | 3903.1448
2021-02-02 | 15:51:05.871 | 40.9129 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.63% | 38.91% | 3902.8655
2021-02-02 | 15:51:06.181 | 40.874 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.63% | 38.98% | 3902.9619
2021-02-02 | 15:51:06.501 | 40.8634 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.69% | 38.95% | 3903.1245
2021-02-02 | 15:51:06.821 | 40.7091 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.75% | 39.71% | 38.94% | 3903.3428
2021-02-02 | 15:51:07.151 | 40.8105 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.68% | 12.51% | 27.75% | 39.67% | 38.96% | 3903.6526
2021-02-02 | 15:51:07.461 | 40.9002 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.51% | 27.71% | 39.66% | 38.96% | 3903.2769
2021-02-02 | 15:51:07.781 | 40.9071 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.67% | 38.96% | 3903.5408
2021-02-02 | 15:51:08.101 | 40.836 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.67% | 38.94% | 3903.4138
2021-02-02 | 15:51:08.421 | 40.8239 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.49% | 27.73% | 39.66% | 38.95% | 3903.5408
2021-02-02 | 15:51:08.741 | 40.8553 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.66% | 38.94% | 3903.6375
2021-02-02 | 15:51:09.081 | 40.7951 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.68% | 38.88% | 3903.6375
2021-02-02 | 15:51:09.381 | 40.7951 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.65% | 38.94% | 3903.6729
2021-02-02 | 15:51:09.701 | 40.8252 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.71% | 39.63% | 38.96% | 3904.0337
2021-02-02 | 15:51:10.031 | 40.7239 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.68% | 39.03% | 3903.9268
2021-02-02 | 15:51:10.341 | 40.8647 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.49% | 27.72% | 39.61% | 38.93% | 3903.8965
2021-02-02 | 15:51:10.661 | 40.8337 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.7% | 39.65% | 38.95% | 3904.0132
2021-02-02 | 15:51:10.981 | 40.9767 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.65% | 38.95% | 3904.2166
2021-02-02 | 15:51:11.301 | 40.8388 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.73% | 39.65% | 38.93% | 3903.9016
2021-02-02 | 15:51:11.621 | 40.8182 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.66% | 12.5% | 27.73% | 39.62% | 38.92% | 3903.9016
2021-02-02 | 15:51:11.941 | 40.9468 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.64% | 38.94% | 3904.4197
2021-02-02 | 15:51:12.271 | 40.8761 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.63% | 38.94% | 3904.3384
2021-02-02 | 15:51:12.581 | 40.8143 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.72% | 39.62% | 38.94% | 3904.6128
2021-02-02 | 15:51:12.901 | 40.9543 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.72% | 39.6% | 38.92% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:51:13.231 | 40.7827 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.5% | 27.72% | 39.66% | 38.93% | 3904.4961
2021-02-02 | 15:51:13.541 | 40.8405 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.47% | 27.69% | 39.63% | 38.97% | 3904.5266
2021-02-02 | 15:51:13.861 | 40.8222 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.65% | 12.47% | 27.73% | 39.57% | 38.94% | 3904.5671
2021-02-02 | 15:51:14.191 | 40.8451 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.47% | 27.69% | 39.58% | 38.9% | 3904.6128
2021-02-02 | 15:51:14.501 | 40.8864 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.55% | 38.95% | 3904.6382
2021-02-02 | 15:51:14.821 | 40.9078 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.55% | 38.94% | 3904.6331
2021-02-02 | 15:51:15.141 | 40.8364 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.47% | 27.69% | 39.54% | 38.92% | 3904.4961
2021-02-02 | 15:51:15.461 | 40.9373 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.61% | 12.48% | 27.69% | 39.6% | 38.93% | 3904.3994
2021-02-02 | 15:51:15.781 | 40.754 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.61% | 38.94% | 3904.1453
2021-02-02 | 15:51:16.101 | 40.8549 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.58% | 38.93% | 3904.6025
2021-02-02 | 15:51:16.421 | 40.9228 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.71% | 39.58% | 38.93% | 3904.8162
2021-02-02 | 15:51:16.741 | 40.7353 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.72% | 39.58% | 38.92% | 3904.6077
2021-02-02 | 15:51:17.071 | 40.7353 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.5% | 27.72% | 39.57% | 38.92% | 3904.801
2021-02-02 | 15:51:17.381 | 40.8496 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.5% | 27.71% | 39.58% | 38.91% | 3904.8416
2021-02-02 | 15:51:17.701 | 40.8226 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.64% | 12.49% | 27.71% | 39.59% | 38.91% | 3904.689
2021-02-02 | 15:51:18.021 | 40.9089 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.49% | 27.71% | 39.59% | 38.93% | 3904.689
2021-02-02 | 15:51:18.351 | 40.9545 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.63% | 12.48% | 27.69% | 39.59% | 38.93% | 3904.999
2021-02-02 | 15:51:18.661 | 40.786 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.49% | 27.69% | 39.56% | 38.9% | 3905.1057
2021-02-02 | 15:51:18.981 | 40.8666 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.54% | 38.94% | 3905.2991
2021-02-02 | 15:51:19.311 | 40.8771 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.62% | 12.48% | 27.7% | 39.54% | 38.92% | 3904.9636
2021-02-02 | 15:51:19.621 | 40.7758 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.59% | 12.47% | 27.68% | 39.6% | 38.95% | 3904.9636
2021-02-02 | 15:51:19.941 | 40.7644 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.56% | 38.93% | 3905.1667
2021-02-02 | 15:51:20.271 | 40.9098 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.6% | 12.48% | 27.69% | 39.57% | 38.9% | 3905.3398
2021-02-02 | 15:51:20.581 | 40.8543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.56% | 12.46% | 27.65% | 39.58% | 38.93% | 3905.4109
2021-02-02 | 15:51:20.901 | 40.9213 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.54% | 12.46% | 27.64% | 39.56% | 38.92% | 3905.4363
2021-02-02 | 15:51:21.231 | 40.8666 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.47% | 12.46% | 27.59% | 39.67% | 38.94% | 3905.167
2021-02-02 | 15:51:21.541 | 40.7079 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.46% | 12.42% | 27.57% | 39.57% | 38.87% | 3905.177
2021-02-02 | 15:51:21.861 | 40.8527 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.4% | 12.4% | 27.53% | 39.56% | 38.82% | 3905.177
2021-02-02 | 15:51:22.191 | 40.6635 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.39% | 12.39% | 27.52% | 39.5% | 38.77% | 3905.1719
2021-02-02 | 15:51:22.501 | 40.5096 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.35% | 12.38% | 27.49% | 39.57% | 38.75% | 3905.5127
2021-02-02 | 15:51:22.821 | 40.5743 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.29% | 12.35% | 27.44% | 39.56% | 38.67% | 3905.7007
2021-02-02 | 15:51:23.141 | 40.472 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.28% | 12.35% | 27.44% | 39.56% | 38.6% | 3905.6396
2021-02-02 | 15:51:23.461 | 40.3986 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.32% | 27.39% | 39.56% | 38.59% | 3905.7922
2021-02-02 | 15:51:23.781 | 40.3395 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.26% | 12.34% | 27.42% | 39.56% | 38.59% | 3905.7922
2021-02-02 | 15:51:24.101 | 40.274 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.25% | 12.34% | 27.41% | 39.56% | 38.48% | 3905.6448
2021-02-02 | 15:51:24.431 | 40.2168 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.31% | 27.38% | 39.54% | 38.48% | 3905.9041
2021-02-02 | 15:51:24.741 | 40.1328 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.29% | 12.35% | 27.44% | 39.57% | 38.46% | 3905.8127
2021-02-02 | 15:51:25.061 | 40.1075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.28% | 12.35% | 27.44% | 39.6% | 38.42% | 3906.0974
2021-02-02 | 15:51:25.391 | 40.1906 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.25% | 12.34% | 27.41% | 39.53% | 38.37% | 3906.189
2021-02-02 | 15:51:25.701 | 40.1084 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.26% | 12.34% | 27.42% | 39.57% | 38.4% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:51:26.021 | 39.9617 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.25% | 12.33% | 27.4% | 39.56% | 38.43% | 3905.7871
2021-02-02 | 15:51:26.341 | 40.2276 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.26% | 12.34% | 27.42% | 39.57% | 38.39% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:51:26.661 | 40.1278 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.23% | 12.33% | 27.4% | 39.57% | 38.39% | 3906.0923
2021-02-02 | 15:51:26.981 | 40.0803 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.24% | 12.33% | 27.4% | 39.57% | 38.4% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:51:27.311 | 40.2337 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.24% | 12.33% | 27.4% | 39.53% | 38.42% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:51:27.621 | 39.9827 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.33% | 27.39% | 39.58% | 38.37% | 3905.9243
2021-02-02 | 15:51:27.951 | 40.1776 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.38% | 39.58% | 38.36% | 3906.082
2021-02-02 | 15:51:28.271 | 40.1289 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.25% | 12.33% | 27.41% | 39.6% | 38.42% | 3905.9902
2021-02-02 | 15:51:28.581 | 39.9612 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.25% | 12.34% | 27.4% | 39.57% | 38.35% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:51:28.901 | 40.1941 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.32% | 27.38% | 39.58% | 38.36% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:51:29.221 | 40.0635 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.38% | 39.58% | 38.36% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:51:29.551 | 39.9648 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.23% | 12.33% | 27.39% | 39.58% | 38.3% | 3906.4585
2021-02-02 | 15:51:29.861 | 40.024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.23% | 12.33% | 27.39% | 39.6% | 38.36% | 3906.4736
2021-02-02 | 15:51:30.181 | 40.1122 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.33% | 27.39% | 39.57% | 38.35% | 3906.072
2021-02-02 | 15:51:30.511 | 40.1008 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.23% | 12.32% | 27.4% | 39.57% | 38.32% | 3906.4382
2021-02-02 | 15:51:30.821 | 40.1216 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.32% | 27.37% | 39.6% | 38.35% | 3906.3008
2021-02-02 | 15:51:31.141 | 40.0514 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.33% | 27.39% | 39.59% | 38.35% | 3906.1787
2021-02-02 | 15:51:31.471 | 40.0474 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.33% | 27.38% | 39.57% | 38.35% | 3906.0669
2021-02-02 | 15:51:31.781 | 40.0338 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.33% | 27.39% | 39.52% | 38.32% | 3905.772
2021-02-02 | 15:51:32.101 | 40.0693 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.38% | 39.6% | 38.35% | 3905.9397
2021-02-02 | 15:51:32.421 | 40.0131 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.23% | 12.32% | 27.39% | 39.6% | 38.35% | 3905.9956
2021-02-02 | 15:51:32.741 | 40.1122 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.2% | 12.32% | 27.37% | 39.6% | 38.33% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:51:33.061 | 40.0315 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.32% | 27.39% | 39.57% | 38.34% | 3906.1025
2021-02-02 | 15:51:33.391 | 39.9957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.22% | 12.33% | 27.39% | 39.56% | 38.4% | 3906.0771
2021-02-02 | 15:51:33.701 | 40.0845 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.37% | 3905.9854
2021-02-02 | 15:51:34.021 | 40.0288 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.36% | 39.61% | 38.36% | 3905.8379
2021-02-02 | 15:51:34.341 | 40.0527 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.38% | 3905.9802
2021-02-02 | 15:51:34.671 | 40.0242 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.2% | 12.31% | 27.37% | 39.58% | 38.36% | 3906.0566
2021-02-02 | 15:51:34.981 | 40.0039 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.31% | 27.37% | 39.57% | 38.33% | 3906.0161
2021-02-02 | 15:51:35.301 | 40.1304 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.35% | 39.58% | 38.36% | 3906.0769
2021-02-02 | 15:51:35.631 | 39.9532 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.57% | 38.29% | 3905.7363
2021-02-02 | 15:51:35.951 | 40.082 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.37% | 39.57% | 38.33% | 3905.894
2021-02-02 | 15:51:36.261 | 40.0811 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.37% | 39.59% | 38.36% | 3905.8838
2021-02-02 | 15:51:36.591 | 40.0518 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.2% | 12.32% | 27.38% | 39.57% | 38.38% | 3906.0769
2021-02-02 | 15:51:36.901 | 40.1061 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.37% | 39.59% | 38.35% | 3906.082
2021-02-02 | 15:51:37.221 | 40.0659 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.38% | 39.58% | 38.34% | 3906.1482
2021-02-02 | 15:51:37.551 | 39.9627 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.38% | 39.61% | 38.36% | 3905.843
2021-02-02 | 15:51:37.861 | 40.0568 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.37% | 39.59% | 38.36% | 3905.8735
2021-02-02 | 15:51:38.181 | 40.0644 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.3% | 27.35% | 39.61% | 38.37% | 3906.0059
2021-02-02 | 15:51:38.501 | 39.9766 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.37% | 39.57% | 38.36% | 3906.1379
2021-02-02 | 15:51:38.821 | 40.1073 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.37% | 39.6% | 38.34% | 3906.3213
2021-02-02 | 15:51:39.141 | 40.0173 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.17% | 12.31% | 27.36% | 39.6% | 38.34% | 3906.1584
2021-02-02 | 15:51:39.461 | 40.0483 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.35% | 39.57% | 38.34% | 3905.9851
2021-02-02 | 15:51:39.811 | 39.9525 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.17% | 12.3% | 27.35% | 39.55% | 38.36% | 3905.5735
2021-02-02 | 15:51:40.091 | 39.9525 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.32% | 27.38% | 39.61% | 38.34% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:51:40.101 | 39.9525 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.33% | 27.38% | 39.58% | 38.33% | 3905.7261
2021-02-02 | 15:51:40.421 | 40.1062 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.35% | 3905.9143
2021-02-02 | 15:51:40.741 | 39.9777 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.37% | 3905.7822
2021-02-02 | 15:51:41.061 | 40.0354 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.36% | 39.63% | 38.36% | 3905.9956
2021-02-02 | 15:51:41.381 | 40.0301 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.33% | 27.38% | 39.6% | 38.32% | 3905.7109
2021-02-02 | 15:51:41.711 | 40.0965 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.37% | 39.59% | 38.32% | 3905.4465
2021-02-02 | 15:51:42.021 | 40.0094 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.17% | 12.31% | 27.35% | 39.62% | 38.35% | 3905.3804
2021-02-02 | 15:51:42.341 | 40.0772 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.33% | 3905.2126
2021-02-02 | 15:51:42.671 | 40.1396 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.68% | 38.36% | 3905.1821
2021-02-02 | 15:51:42.981 | 40.0219 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.34% | 3905.3855
2021-02-02 | 15:51:43.301 | 40.0209 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.35% | 39.57% | 38.36% | 3905.6855
2021-02-02 | 15:51:43.631 | 39.9928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.17% | 12.31% | 27.35% | 39.54% | 38.3% | 3905.3245
2021-02-02 | 15:51:43.941 | 39.9594 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.6% | 38.33% | 3905.1821
2021-02-02 | 15:51:44.261 | 40.0419 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.36% | 39.62% | 38.34% | 3905.3347
2021-02-02 | 15:51:44.591 | 40.0665 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.33% | 27.36% | 39.59% | 38.36% | 3905.2024
2021-02-02 | 15:51:44.901 | 40.0385 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.15% | 12.3% | 27.33% | 39.59% | 38.36% | 3905.1211
2021-02-02 | 15:51:45.221 | 39.9313 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.17% | 12.3% | 27.34% | 39.59% | 38.37% | 3905.1465
2021-02-02 | 15:51:45.541 | 39.9303 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.59% | 38.35% | 3905.3142
2021-02-02 | 15:51:45.871 | 40.0508 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.58% | 38.39% | 3905.3142
2021-02-02 | 15:51:46.191 | 39.9188 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.21% | 12.33% | 27.36% | 39.58% | 38.36% | 3904.9482
2021-02-02 | 15:51:46.501 | 40.0483 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.57% | 38.31% | 3905.2483
2021-02-02 | 15:51:46.831 | 40.0884 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.3% | 27.32% | 39.56% | 38.26% | 3905.2278
2021-02-02 | 15:51:47.141 | 40.0421 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.55% | 38.33% | 3904.9331
2021-02-02 | 15:51:47.461 | 39.9742 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.35% | 39.58% | 38.33% | 3904.8923
2021-02-02 | 15:51:47.791 | 40.0578 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.16% | 12.29% | 27.34% | 39.58% | 38.3% | 3904.6841
2021-02-02 | 15:51:48.091 | 40.0562 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.15% | 12.3% | 27.34% | 39.53% | 38.37% | 3904.5366
2021-02-02 | 15:51:48.101 | 40.0562 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.16% | 12.3% | 27.33% | 39.54% | 38.36% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:51:48.421 | 40.0308 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.31% | 27.37% | 39.56% | 38.33% | 3904.5569
2021-02-02 | 15:51:48.751 | 40.0593 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.18% | 12.31% | 27.36% | 39.52% | 38.34% | 3905.0449
2021-02-02 | 15:51:49.061 | 39.8923 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.19% | 12.32% | 27.37% | 39.53% | 38.33% | 3905.1667
2021-02-02 | 15:51:49.381 | 40.0369 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.17% | 12.31% | 27.35% | 39.53% | 38.35% | 3905.1667