## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1563
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta | PSFV Solar Pack
Fecha de las pruebas | 2024-02-28
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
1 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 13:26 | 5 min | 10 | 10 | 10.001 | 10.3845 | 113.5997 | 0.1 | 0.1 | 0.10001 | 0.10384 | 0.98782
2 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 13:54 | 5 min | 20 | 33 | 19.9998 | 33.5831 | 115.4004 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33583 | 1.0035
3 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 13:42 | 5 min | 50 | 33 | 50.0014 | 34.1727 | 115.9992 | 0.5 | 0.33 | 0.50001 | 0.34173 | 1.0087
4 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:28 | 5 min | 95 | 33 | 94.8833 | 34.3288 | 115.2 | 0.95 | 0.33 | 0.94883 | 0.34329 | 1.0017
5 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:12 | 5 min | 100 | 22.8 | 99.9858 | 26.1377 | 114.7003 | 1 | 0.228 | 0.99986 | 0.26138 | 0.99739
1 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 13:32 | 1 min | 10 | 10 | 9.9965 | 10.0039 | 113.5729 | 0.1 | 0.1 | 0.099965 | 0.10004 | 0.98759
2 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:01 | 1 min | 20 | 33 | 20.0024 | 32.992 | 115.3581 | 0.2 | 0.33 | 0.20002 | 0.32992 | 1.0031
3 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 13:48 | 1 min | 50 | 33 | 49.9955 | 33.0019 | 115.8712 | 0.5 | 0.33 | 0.49995 | 0.33002 | 1.0076
4 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:34 | 1 min | 95 | 33 | 90.3874 | 33.5496 | 115.2 | 0.95 | 0.33 | 0.90387 | 0.3355 | 1.0017
5 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:18 | 1 min | 100 | 22.8 | 99.9914 | 25.497 | 114.6379 | 1 | 0.228 | 0.99991 | 0.25497 | 0.99685
1 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 13:34 | 1 min | 10 | 10 | 10.0007 | 10.0021 | 113.7451 | 0.1 | 0.1 | 0.10001 | 0.10002 | 0.98909
2 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:03 | 1 min | 20 | 33 | 19.9996 | 33.0269 | 115.2288 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33027 | 1.002
3 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 13:50 | 1 min | 50 | 33 | 50.0013 | 32.8956 | 115.7775 | 0.5 | 0.33 | 0.50001 | 0.32896 | 1.0068
4 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:41 | 1 min | 95 | 33 | 94.9925 | 33.5247 | 115.2 | 0.95 | 0.33 | 0.94992 | 0.33525 | 1.0017
5 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:21 | 1 min | 100 | 22.8 | 100.0185 | 25.1169 | 114.6089 | 1 | 0.228 | 1.0002 | 0.25117 | 0.9966
6 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 11:37 | 5 min | 100 | -22.8 | 99.8741 | -23.5044 | 112.4106 | 1 | -0.228 | 0.99874 | -0.23504 | 0.97748
7 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 12:05 | 5 min | 95 | -33 | 94.9884 | -34.7722 | 111.7827 | 0.95 | -0.33 | 0.94988 | -0.34772 | 0.97202
8 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 12:20 | 5 min | 50 | -33 | 49.9985 | -34.0288 | 111.4359 | 0.5 | -0.33 | 0.49998 | -0.34029 | 0.96901
9 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 12:43 | 5 min | 20 | -33 | 19.9997 | -33.261 | 110.9 | 0.2 | -0.33 | 0.2 | -0.33261 | 0.96435
10 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 13:06 | 5 min | 10 | -10 | 9.9988 | -10.02 | 112.1724 | 0.1 | -0.1 | 0.099988 | -0.1002 | 0.97541
6 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:44 | 1 min | 100 | -22.8 | 99.9916 | -23.0026 | 112.4625 | 1 | -0.228 | 0.99992 | -0.23003 | 0.97793
7 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:12 | 1 min | 95 | -33 | 95.0492 | -32.9903 | 112.0581 | 0.95 | -0.33 | 0.95049 | -0.3299 | 0.97442
8 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:28 | 1 min | 50 | -33 | 50.0014 | -33.0019 | 111.5 | 0.5 | -0.33 | 0.50001 | -0.33002 | 0.96957
9 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:50 | 1 min | 20 | -33 | 20.0011 | -33.0061 | 110.9 | 0.2 | -0.33 | 0.20001 | -0.33006 | 0.96435
10 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 13:15 | 1 min | 10 | -10 | 9.9983 | -10.0014 | 112.0087 | 0.1 | -0.1 | 0.099983 | -0.10001 | 0.97399
6 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:46 | 1 min | 100 | -22.8 | 99.9788 | -23.2272 | 112.4734 | 1 | -0.228 | 0.99979 | -0.23227 | 0.97803
7 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:14 | 1 min | 95 | -33 | 95.0043 | -33.2077 | 112.0301 | 0.95 | -0.33 | 0.95004 | -0.33208 | 0.97417
8 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:30 | 1 min | 50 | -33 | 49.9968 | -33.0817 | 111.5 | 0.5 | -0.33 | 0.49997 | -0.33082 | 0.96957
9 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:52 | 1 min | 20 | -33 | 20.0059 | -33.0212 | 110.9 | 0.2 | -0.33 | 0.20006 | -0.33021 | 0.96435
10 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 13:13 | 1 min | 10 | -10 | 9.9984 | -9.9981 | 112.0673 | 0.1 | -0.1 | 0.099984 | -0.099981 | 0.9745
Comentarios adicionales
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación
X

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1563
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba