## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta | La Loma
Fecha de las pruebas | 2024-05-07
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
0 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 2024-05-07 09:29 | 5min | 7.5 | -7.5 | 7.498 | -7.5 | 116.353 | 0.05 | -0.05 | 0.049987 | -0.05 | 1.0578 | Limite de Planta
1 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 15 | -15 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0
2 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 30 | -49.5 |  |  |  | 0.2 | -0.33 | 0 | 0 | 0
3 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 75 | -49.5 |  |  |  | 0.5 | -0.33 | 0 | 0 | 0
4 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 142.5 | -49.5 |  |  |  | 0.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0
5 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 150 | -34.2 |  |  |  | 1 | -0.228 | 0 | 0 | 0
0 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-07 09:36 | 1min | 7.5 | -7.5 | 7.501 | -7.5 | 116.404 | 0.05 | -0.05 | 0.050007 | -0.05 | 1.0582 | Limite de Planta
1 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 15 | -15 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 30 | -49.5 |  |  |  | 0.2 | -0.33 | 0 | 0 | 0
3 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 75 | -49.5 |  |  |  | 0.5 | -0.33 | 0 | 0 | 0
4 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 142.5 | -49.5 |  |  |  | 0.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0
5 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 150 | -34.2 |  |  |  | 1 | -0.228 | 0 | 0 | 0
0 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-05-07 09:40 | 1min | 7.5 | -7.5 | 7.501 | -7.495 | 116.395 | 0.05 | -0.05 | 0.050007 | -0.049967 | 1.0581 | Limite de Planta
1 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 15 | -15 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0
2 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 30 | -49.5 |  |  |  | 0.2 | -0.33 | 0 | 0 | 0
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 75 | -49.5 |  |  |  | 0.5 | -0.33 | 0 | 0 | 0
4 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 142.5 | -49.5 |  |  |  | 0.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0
5 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 150 | -34.2 |  |  |  | 1 | -0.228 | 0 | 0 | 0
6 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 150 | 34.2 |  |  |  | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0
7 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 142.5 | 49.5 |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 0 | 0 | 0
8 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 75 | 49.5 |  |  |  | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0
9 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 30 | 49.5 |  |  |  | 0.2 | 0.33 | 0 | 0 | 0
10 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 15 | 15 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
11 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 2024-05-07 09:56 | 5min | 7.5 | 7.5 | 7.499 | 7.349 | 116.923 | 0.05 | 0.05 | 0.049993 | 0.048993 | 1.0629 | Limite de Planta
6 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 150 | 34.2 |  |  |  | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0
7 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 142.5 | 49.5 |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 0 | 0 | 0
8 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 75 | 49.5 |  |  |  | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0
9 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 30 | 49.5 |  |  |  | 0.2 | 0.33 | 0 | 0 | 0
10 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 15 | 15 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
11 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-07 10:04 | 1min | 7.5 | 7.5 | 7.501 | 7.359 | 116.861 | 0.05 | 0.05 | 0.050007 | 0.04906 | 1.0624 | Limite de Planta
6 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 150 | 34.2 |  |  |  | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0
7 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 142.5 | 49.5 |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 0 | 0 | 0
8 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 75 | 49.5 |  |  |  | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0
9 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 30 | 49.5 |  |  |  | 0.2 | 0.33 | 0 | 0 | 0
10 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 15 | 15 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
11 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-05-07 10:12 | 1min | 7.5 | 7.5 | 7.483 | 7.354 | 116.673 | 0.05 | 0.05 | 0.049887 | 0.049027 | 1.0607 | Limite de Planta
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación
X

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba
NOTA: No se alcanzaron los puntos objetivos de 95% y 100% de la pontencia nominal. Los puntos presentados correspondel a 7,5 MW y +/- 7,5 MVAr
CTRL V
CTRL Q
CTRL FP