## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta | La Loma
Fecha de las pruebas | 2024-03-12
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
1 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 2024-03-12 09:02:49.144474 | 5min | 15 | -15 | 14.795 | -14.642 | 118.202 | 0.1 | -0.1 | 0.098633 | -0.097613 | 1.0746 | Limite Planta
2 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 2024-03-12 15:46:25.765972 | 5min | 30 | -49.5 | 29.696 | -50.793 | 115.176 | 0.2 | -0.33 | 0.19797 | -0.33862 | 1.0471 | Limite Planta
3 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 2024-03-12 08:06:08.320742 | 5min | 75 | -49.5 | 74.761 | -50.996 | 115.449 | 0.5 | -0.33 | 0.49841 | -0.33997 | 1.0495 | Limite Planta
4 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 142.5 | -49.5 |  |  |  | 0.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0
5 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 150 | -34.2 |  |  |  | 1 | -0.228 | 0 | 0 | 0
1 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-03-12 09:11:11.039100 | 1min | 15 | -15 | 14.797 | -14.92 | 118.155 | 0.1 | -0.1 | 0.098647 | -0.099467 | 1.0741 | Limite Planta
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-03-12 15:53:46.636425 | 1min | 30 | -49.5 | 29.698 | -50.792 | 115.185 | 0.2 | -0.33 | 0.19799 | -0.33861 | 1.0471 | Limite Planta
3 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-03-12 08:15:33.027048 | 1min | 75 | -49.5 | 74.671 | -50.433 | 115.174 | 0.5 | -0.33 | 0.49781 | -0.33622 | 1.047 | Limite Planta
4 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 142.5 | -49.5 |  |  |  | 0.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0
5 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 150 | -34.2 |  |  |  | 1 | -0.228 | 0 | 0 | 0
1 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-03-12 09:15:46.388787 | 1min | 15 | -15 | 14.795 | -15.23 | 117.257 | 0.1 | -0.1 | 0.098633 | -0.10153 | 1.066 | Limite Planta
2 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-03-12 15:59:39.824620 | 1min | 30 | -49.5 | 29.7 | -50.39 | 114.611 | 0.2 | -0.33 | 0.198 | -0.33593 | 1.0419 | Limite Planta
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-03-12 08:26:10.717209 | 1min | 75 | -49.5 | 74.676 | -50.393 | 115.29 | 0.5 | -0.33 | 0.49784 | -0.33595 | 1.0481 | Limite Planta
4 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 142.5 | -49.5 |  |  |  | 0.95 | -0.33 | 0 | 0 | 0
5 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 150 | -34.2 |  |  |  | 1 | -0.228 | 0 | 0 | 0
6 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 150 | 34.2 |  |  |  | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0
7 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  | 5min | 142.5 | 49.5 |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 0 | 0 | 0
8 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 2024-03-12 11:31:45.747830 | 5min | 75 | 49.5 | 74.86 | 49.907 | 113.446 | 0.5 | 0.33 | 0.49907 | 0.33271 | 1.0313 | Limite Planta
9 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 2024-03-12 11:13:06.162532 | 5min | 30 | 49.5 | 29.962 | 50.651 | 113.502 | 0.2 | 0.33 | 0.19975 | 0.33767 | 1.0318 | Limite Planta
10 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 2024-03-12 10:41:40.097454 | 5min | 15 | 15 | 14.938 | 14.935 | 111.539 | 0.1 | 0.1 | 0.099587 | 0.099567 | 1.014 | Limite Planta
6 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 150 | 34.2 |  |  |  | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0
7 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva |  | 1min | 142.5 | 49.5 |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 0 | 0 | 0
8 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-03-12 11:40:22.460667 | 1min | 75 | 49.5 | 74.871 | 49.911 | 113.421 | 0.5 | 0.33 | 0.49914 | 0.33274 | 1.0311 | Limite Planta
9 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-03-12 11:21:30.674510 | 1min | 30 | 49.5 | 29.958 | 49.644 | 113.441 | 0.2 | 0.33 | 0.19972 | 0.33096 | 1.0313 | Limite Planta
10 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-03-12 10:53:00.367012 | 1min | 15 | 15 | 14.934 | 14.806 | 111.636 | 0.1 | 0.1 | 0.09956 | 0.098707 | 1.0149 | Limite Planta
6 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 150 | 34.2 |  |  |  | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0
7 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  | 1min | 142.5 | 49.5 |  |  |  | 0.95 | 0.33 | 0 | 0 | 0
8 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-03-12 11:38:05.668647 | 1min | 75 | 49.5 | 74.866 | 49.916 | 113.442 | 0.5 | 0.33 | 0.49911 | 0.33277 | 1.0313 | Limite Planta
9 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-03-12 11:23:52.569901 | 1min | 30 | 49.5 | 29.961 | 50.247 | 113.442 | 0.2 | 0.33 | 0.19974 | 0.33498 | 1.0313 | Limite Planta
10 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-03-12 10:56:17.319223 | 1min | 15 | 15 | 14.939 | 14.89 | 111.621 | 0.1 | 0.1 | 0.099593 | 0.099267 | 1.0147 | Limite Planta
Se alcanzan los puntos propuestos para las potencias de 15, 30 y 75 MW. Queda pendiente alcanzar los puntos de 142.5 y 150 MW en las zonas capacitiva e inductiva.
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación
X

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba