## Punto_1791_-657_657
Potencia nominal | 19.9 | MW
Tensión nominal | 110 | kV
fecha | 2025-03-05
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
El recurso solar permitió realizar la pruebas asociada al punto del 90% de Pn, este se consigna dentro del informe preliminar dado que este se realizó siguiendo las indicaciones del acuerdo CNO 1869, es importante resaltar que este punto no estaba dentro del análisis de puntos inicial, pero debido al recurso que se tenia durante las pruebas este de posible realizarlo.
1 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:38 | 1 | 17.91 | -6.57 | 18.05 | -6.567 | 113.41 | 0.9 | -0.33015 | 0.90704 | -0.33 | 1.031 | Ninguna | Se realizan las maniobras operativas permitidas, alcanzando un voltaje en el nodo de 113,4 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto. Previo al desarrollo de la prueba se evidencia que no se presentan alarmas y los inversores operan con normalidad.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 10:40 |  | 17.91 | -6.57 | 17.98 | -6.567 | 113.37 | 0.9 | -0.33015 | 0.90352 | -0.33 | 1.0306 | Ninguna
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:50 | 1 | 17.91 | -6.57 | 17,93 | -6.5451 | 113.19 | 0.9 | -0.33015 | #VALUE! | -0.3289 | 1.029 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.19 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:52 |  | 17.91 | -6.57 | 17.97 | -6.704 | 113.3 | 0.9 | -0.33015 | 0.90302 | -0.33688 | 1.03 | Ninguna
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:53 | 1 | 17.91 | -6.57 | 17.97 | -6.6048 | 113.23 | 0.9 | -0.33015 | 0.90302 | -0.3319 | 1.0294 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.23 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:55 |  | 17.91 | -6.57 | 17.94 | -6.3819 | 113.23 | 0.9 | -0.33015 | 0.90151 | -0.3207 | 1.0294 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
4 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:35 | 1 | 17.91 | 6.57 | 18.09 | 6.5537 | 113.74 | 0.9 | 0.33015 | 0.90905 | 0.32933 | 1.034 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas a nivel de PPC de la planta, alcanzando un voltaje en el nodo de 113.74 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 1 minuto.. No se presentan alarmas por temperatura en inversores como tampoco las protecciones
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:37 | 1 | 17.91 | 6.57 | 18.11 | 6.5134 | 113.74 | 0.9 | 0.33015 | 0.91005 | 0.32731 | 1.034 | Ninguna
5 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:38 | 1 | 17.91 | 6.57 | 18.1 | 6.4808 | 113.74 | 0.9 | 0.33015 | 0.90955 | 0.32567 | 1.034 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.74 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:40 | 1 | 17.91 | 6.57 | 18.1046 | 6.3694 | 113.74 | 0.9 | 0.33015 | 0.90978 | 0.32007 | 1.034 | Ninguna
6 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:41 | 1 | 17.91 | 6.57 | 18.08 | 6.427 | 113.85 | 0.9 | 0.33015 | 0.90854 | 0.32296 | 1.035 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.85 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:43 | 1 | 17.91 | 6.57 | 18.07 | 6.4877 | 113.85 | 0.9 | 0.33015 | 0.90804 | 0.32602 | 1.035 | Ninguna

## Punto_199_-457_457
Potencia nominal | 83 | MW
Tensión nominal | 115 | kV
fecha | 2025-03-05
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Se realiza la primera comunicación con el CND (9.49 am del 05 de marzo), en la cual se comunica la pertinencia del desarrollo de las pruebas bajo las condiciones operativas presentes y el cumplimiento de todos los requisitos presentados en el acuerdo CNO 1869. Por parte del auditor se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva, además se evidencia la no presencia de alarmas durante las verificaciones iniciales. El modo inicial de la planta para cada registro correpsonde al modo PQ.
7 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 0:13 | 5 | 19.9 | -4.57 | 19.9 | -4.53 | 112.95 | 0.23976 | -0.05506 | 0.23976 | -0.054578 | 0.98217 | Ninguna | Se efectuan las pruebas a máxima potencia, dado que se alcanzáron condiciones de recurso primario para el desarrollo de las mismas. Por medio de las maniobras internas se alcanza un voltaje en el nodo de 112.95 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 1 minuto. No se evidencian problemas en los inversores, todos funcionado de manera adecuada, tampoco se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 0:15 |  | 19.9 | -4.57 | 19.9 | -4.513 | 112.87 | 0.23976 | -0.05506 | 0.23976 | -0.054373 | 0.98148 | Ninguna
8 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 0:15 | 1 | 19.9 | -4.57 | 19.88 | -4.517 | 112.82 | 0.23976 | -0.05506 | 0.23952 | -0.054422 | 0.98104 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 112.8 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 0:16 |  | 19.9 | -4.57 | 19.9 | -4.514 | 112.96 | 0.23976 | -0.05506 | 0.23976 | -0.054386 | 0.98226 | Ninguna
9 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 0:16 | 1 | 19.9 | -4.57 | 19.9 | -4.503 | 112.85 | 0.23976 | -0.05506 | 0.23976 | -0.054253 | 0.9813 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 112.85 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 0:18 |  | 19.9 | -4.57 | 19.89 | -4.5 | 112.86 | 0.23976 | -0.05506 | 0.23964 | -0.054217 | 0.98139 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
10 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 0:05 | 5 | 19.9 | 4.57 | 19.9 | 4.527 | 114.07 | 0.23976 | 0.05506 | 0.23976 | 0.054542 | 0.99191 | Ninguna | Se realizan las maniobras operativas a nivel de planta, alcanzando un voltaje en el nodo de 114.9 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por aproximadamente 1 minuto
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 0:07 |  | 19.9 | 4.57 | 19.9 | 4.509 | 114.9 | 0.23976 | 0.05506 | 0.23976 | 0.054325 | 0.99913 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | 4.57 |  |  |  | 0.23976 | 0.05506 | 0 | 0 | 0 | Ninguna
11 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 0:07 | 1 | 19.9 | 4.57 | 19.9 | 4.517 | 114.07 | 0.23976 | 0.05506 | 0.23976 | 0.054422 | 0.99191 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 114.1 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 0:09 |  | 19.9 | 4.57 | 19.88 | 4.539 | 114.07 | 0.23976 | 0.05506 | 0.23952 | 0.054687 | 0.99191 | Ninguna
12 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 0:10 | 1 | 19.9 | 4.57 | 19.92 | 4.53 | 113.6 | 0.23976 | 0.05506 | 0.24 | 0.054578 | 0.98783 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 113.6 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 0:12 |  | 19.9 | 4.57 | 19.89 | 4.535 | 113.64 | 0.23976 | 0.05506 | 0.23964 | 0.054639 | 0.98817 | Ninguna

## Punto_199_-199_199
Potencia nominal | 19.9 | MW
Tensión nominal | 110 | kV
fecha | 2025-03-05
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
13 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 13:37 | 1 | 1.99 | 1.99 | 2.045 | 1.995 | 113.39 | 0.1 | 0.1 | 0.10276 | 0.10025 | 1.0308 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas autorizadas, alcanzando un voltaje en el nodo de 113.4 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 1 minuto No se evidencian problemas en los inversores, los cuales están funcionando de manera adecuada. No se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 13:39 |  | 1.99 | 1.99 | 2.048 | 1.995 | 113.41 | 0.1 | 0.1 | 0.10291 | 0.10025 | 1.031 | Ninguna
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 1:40:00 p.m |  | 1.99 | 1.99 | 2.042 | 1.994 | 113.38 | 0.1 | 0.1 | 0.10261 | 0.1002 | 1.0307 | Ninguna
14 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 13:41 | 1 | 1.99 | 1.99 | 2.041 | 1.998 | 113.35 | 0.1 | 0.1 | 0.10256 | 0.1004 | 1.0305 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.4 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 13:43 |  | 1.99 | 1.99 | 2.039 | 1.994 | 113.37 | 0.1 | 0.1 | 0.10246 | 0.1002 | 1.0306 | Ninguna
15 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 13:47 | 1 | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 2.008 | 113.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10251 | 0.1009 | 1.0309 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.4 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:12 |  | 1.99 | 1.99 | 2.053 | 2.04 | 113.39 | 0.1 | 0.1 | 0.10317 | 0.10251 | 1.0308 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
16 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 13:58 | 5 | 1.99 | -1.99 | 2.019 | -2.054 | 113.13 | 0.1 | -0.1 | 0.10146 | -0.10322 | 1.0285 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas aprobadas por el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 113.15 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto. No se presentan señales de alarmas en transformadores, además se evidencia la correcta actuación de los limitadores de potencia reactiva.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 14:00 |  | 1.99 | -1.99 | 2.017 | -2.03 | 113.15 | 0.1 | -0.1 | 0.10136 | -0.10201 | 1.0286 | Ninguna
17 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:01 | 1 | 1.99 | -1.99 | 2.05 | -2.005 | 113.06 | 0.1 | -0.1 | 0.10302 | -0.10075 | 1.0278 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 113.1 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:03 |  | 1.99 | -1.99 | 2.05 | -2.007 | 113.07 | 0.1 | -0.1 | 0.10302 | -0.10085 | 1.0279 | Ninguna
21
18 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:05 | 1 | 1.99 | -1.99 | 2.057 | -2.03 | 113 | 0.1 | -0.1 | 0.10337 | -0.10201 | 1.0273 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 113 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:07 |  | 1.99 | -1.99 | 2.03 | -2.029 | 112.98 | 0.1 | -0.1 | 0.10201 | -0.10196 | 1.0271 | Ninguna

## Punto_398_-657_657
Potencia nominal | 19.9 | MW
Tensión nominal | 110 | kV
fecha | 2025-03-05
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
19 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 14:19 | 1 | 3.98 | 6.57 | 3.977 | 6.531 | 113.66 | 0.2 | 0.33015 | 0.19985 | 0.32819 | 1.0333 | Ninguna | Con las maniobras internas de la planta se alcanza un voltaje en el nodo de 113.7 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto. No se evidencian problemas en los inversores, todos funcionado de manera adecuada, no se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 14:21 |  | 3.98 | 6.57 | 3.971 | 6.514 | 113.72 | 0.2 | 0.33015 | 0.19955 | 0.32734 | 1.0338 | Ninguna
20 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:23 | 1 | 3.98 | 6.57 | 3.965 | 6.533 | 113.7 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95714 | -0.32943 | 1.037 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.7 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:25 |  | 3.98 | 6.57 | 3.976 | 6.556 | 113.8 | 0.95714 | -0.34286 | 0.96 | -0.32943 | 1.0383 | Ninguna
21 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:28 | 1 | 3.98 | 6.57 | 3.958 | 6.529 | 113.65 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95886 | -0.32943 | 1.0389 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 115 kV alcanzó un valor de 115.3 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:30 |  | 3.98 | 6.57 | 3.959 | 6.515 | 113.58 | 0.95714 | -0.34286 | 0.95943 | -0.32943 | 1.0377 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
22 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 14:38 | 1 | 3.98 | -6.57 | 4.003 | -6.512 | 112.7 | 0.2 | -0.33015 | 0.20116 | -0.32724 | 1.0245 | Ninguna | Se procede a tener la planta en modo control de tensión. Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva y todos los inversores se encuentran en correcto funcionamiento. Se realizan todas las maniobras operativas, alcanzando un voltaje en el nodo de 1120,0 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 14:40 |  | 3.98 | -6.57 | 4.003 | -6.512 | 112.7 | 0.2 | -0.33015 | 0.20116 | -0.32724 | 1.0245 | Ninguna
23 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:42 | 1 | 3.98 | -6.57 | 3.985 | -6.525 | 112.65 | 0.2 | -0.33015 | 0.20025 | -0.32789 | 1.0241 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 112.7 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:44 |  | 3.98 | -6.57 | 3.955 | -6.502 | 112.67 | 0.2 | -0.33015 | 0.19874 | -0.32673 | 1.0243 | Ninguna
24 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:46 | 1 | 3.98 | -6.57 | 3.965 | -6.544 | 112.74 | 0.2 | -0.33015 | 0.19925 | -0.32884 | 1.0249 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 112.7 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 14:48 |  | 3.98 | -6.57 | 3.964 | -6.532 | 112.71 | 0.2 | -0.33015 | 0.1992 | -0.32824 | 1.0246 | Ninguna

## Punto_1144_-657_657
Potencia nominal | 19.9 | MW
Tensión nominal | 110 | kV
fecha | 2025-03-05
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Se mantienen las condiciones operativas de la pruebas empleadas en la prueba de 3.98 MW. Durante el desarrollo de las pruebas se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva.
25 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 14:54 | 1 | 11.44 | 6.57 | 11.41 | 6.545 | 113.7 | 0.57487 | 0.33015 | 0.57337 | 0.32889 | 1.0336 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en cojunto con el CND (Cambios de taps de transformadores de la SE Baranoa), alcanzando un voltaje en el nodo de 113,77 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto No se evidencian problemas en los inversores, todos funcionado de manera adecuada, no se presentan alarmas en las protecciones ni cambiadores de tomas.
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 14:56 |  | 11.44 | 6.57 | 11.507 | 6.531 | 113.77 | 0.57487 | 0.33015 | 0.57824 | 0.32819 | 1.0343 | Ninguna
26 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:57 | 1 | 11.44 | 6.57 | 11.455 | 6.555 | 113.8 | 0.57487 | 0.33015 | 0.57563 | 0.3294 | 1.0345 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.8 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 14:59 |  | 11.44 | 6.57 | 11.462 | 6.559 | 113.78 | 0.57487 | 0.33015 | 0.57598 | 0.3296 | 1.0344 | Ninguna
27 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 15:01 | 1 | 11.44 | 6.57 | 11.443 | 6.566 | 113.88 | 0.57487 | 0.33015 | 0.57503 | 0.32995 | 1.0353 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.88 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 15:03 |  | 11.44 | 6.57 | 11.45 | 6.553 | 113.8 | 0.57487 | 0.33015 | 0.57538 | 0.3293 | 1.0345 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
28 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 15:05 | 1 | 11.44 | -6.57 | 11.452 | -6.524 | 112.92 | 0.57487 | -0.33015 | 0.57548 | -0.32784 | 1.0265 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas en cojunto con el CND, alcanzando un voltaje en el nodo de 112,93 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 15:07 |  | 11.44 | -6.57 | 11.448 | -6.28 | 112.93 | 0.57487 | -0.33015 | 0.57528 | -0.31558 | 1.0266 | Ninguna
29 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 15:08 | 1 | 11.44 | -6.57 | 11.46 | -6.528 | 112.92 | 0.57487 | -0.33015 | 0.57588 | -0.32804 | 1.0265 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 112.92 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 15:10 |  | 11.44 | -6.57 | 11.455 | -6.539 | 112.89 | 0.57487 | -0.33015 | 0.57563 | -0.32859 | 1.0263 | Ninguna
30 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 15:13 | 1 | 11.44 | -6.57 | 11.463 | -6.531 | 113 | 0.57487 | -0.33015 | 0.57603 | -0.32819 | 1.0273 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzo un valor de 113.0 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 15:15 |  | 11.44 | -6.57 | 11.467 | -6.531 | 112.9 | 0.57487 | -0.33015 | 0.57623 | -0.32819 | 1.0264 | Ninguna