## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo de la banda muerta. Aplica para protocolo A.
Fecha: 19 de Agosto
| Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 9:18 | 60 | 60.01 | 41.05 | 40.99 | 41 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 9:29 | 60 | 59.99 | 41.12 | 41.14 | 41 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 3 | 9:22 | 60.02 | 60.03 | 41.05 | 40.62 | 41 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 9:24 | 60.03 | 60.04 | 40.62 | 40.47 | 41 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 9:33 | 59.98 | 59.97 | 41.15 | 41.5 | 41 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 6 | 9:35 | 59.97 | 59.96 | 41.5 | 41.66 | 41 | 59.97 | 59.96
[9 empty] | ± | 25 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo de la Banda Muerta. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia de referencia [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | FCV2530DMD | FCV2511DMD | FCV2512DMD | FCV2080DMD | FCV2082DMD | DMMF3 | Velocidad de Turbina LPT [rpm]
8/19/2020 | 09:17:30.539 | 41.2326 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:17:30.799 | 41.2326 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:17:31.129 | 41.0349 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.22% | 39.42% | 24.69% | 41 | 3902.9391
8/19/2020 | 09:17:31.439 | 41.1524 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3902.9391
8/19/2020 | 09:17:31.759 | 41.3616 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.24% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3902.9391
8/19/2020 | 09:17:32.089 | 41.17 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.45% | 24.69% | 41 | 3902.6089
8/19/2020 | 09:17:32.399 | 41.1971 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.2% | 39.45% | 24.7% | 41 | 3902.4701
8/19/2020 | 09:17:32.719 | 41.1971 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.2% | 39.44% | 24.7% | 41 | 3902.4701
8/19/2020 | 09:17:33.039 | 41.333 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.44% | 24.7% | 41 | 3902.5289
8/19/2020 | 09:17:33.359 | 41.299 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.23% | 39.42% | 24.68% | 41 | 3902.4111
8/19/2020 | 09:17:33.679 | 41.1802 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.74% | 28.21% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3902.4111
8/19/2020 | 09:17:33.999 | 41.078 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.22% | 39.45% | 24.7% | 41 | 3902.352
8/19/2020 | 09:17:34.329 | 41.1769 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.46% | 24.7% | 41 | 3902.352
8/19/2020 | 09:17:34.639 | 41.1121 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.71% | 28.23% | 39.45% | 24.69% | 41 | 3902.352
8/19/2020 | 09:17:34.959 | 41.0477 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3902.222
8/19/2020 | 09:17:35.289 | 41.3244 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.44% | 24.68% | 41 | 3902.222
8/19/2020 | 09:17:35.599 | 41.1039 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.22% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3902.3332
8/19/2020 | 09:17:35.919 | 41.1543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.2% | 39.41% | 24.68% | 41 | 3902.2961
8/19/2020 | 09:17:36.249 | 41.1363 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.72% | 28.2% | 39.43% | 24.67% | 41 | 3902.2961
8/19/2020 | 09:17:36.559 | 41.0873 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.21% | 39.42% | 24.69% | 41 | 3902.2599
8/19/2020 | 09:17:36.879 | 41.0344 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.42% | 24.72% | 41 | 3902.187
8/19/2020 | 09:17:37.209 | 41.262 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.21% | 39.42% | 24.69% | 41 | 3902.187
8/19/2020 | 09:17:37.519 | 41.1833 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.44% | 24.7% | 41 | 3902.2781
8/19/2020 | 09:17:37.839 | 41.0234 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.2% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3902.2781
8/19/2020 | 09:17:38.169 | 41.1455 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.23% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3902.2617
8/19/2020 | 09:17:38.479 | 41.1069 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3902.293
8/19/2020 | 09:17:38.799 | 41.1728 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.21% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3902.293
8/19/2020 | 09:17:39.119 | 41.1432 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.21% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3902.2302
8/19/2020 | 09:17:39.449 | 41.1999 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.21% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3902.1097
8/19/2020 | 09:17:39.758 | 41.0155 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.2% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3902.1097
8/19/2020 | 09:17:40.078 | 40.9579 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.42% | 24.72% | 41 | 3902.0091
8/19/2020 | 09:17:40.398 | 41.2669 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.21% | 39.4% | 24.72% | 41 | 3902.0308
8/19/2020 | 09:17:40.718 | 41.2565 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.21% | 39.41% | 24.68% | 41 | 3902.0308
8/19/2020 | 09:17:41.038 | 41.1434 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.2% | 39.41% | 24.71% | 41 | 3902.0308
8/19/2020 | 09:17:41.368 | 41.1455 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.19% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3902.0308
8/19/2020 | 09:17:41.678 | 41.3613 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.45% | 24.7% | 41 | 3902.0308
8/19/2020 | 09:17:41.998 | 41.0609 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.42% | 24.68% | 41 | 3901.8414
8/19/2020 | 09:17:42.318 | 40.9822 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3901.8414
8/19/2020 | 09:17:42.638 | 41.1815 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.39% | 24.71% | 41 | 3901.8669
8/19/2020 | 09:17:42.958 | 41.2621 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.2% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3901.9002
8/19/2020 | 09:17:43.288 | 41.1013 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.2% | 39.42% | 24.71% | 41 | 3901.9002
8/19/2020 | 09:17:43.598 | 41.1535 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.73% | 28.19% | 39.43% | 24.69% | 41 | 3901.9429
8/19/2020 | 09:17:43.918 | 40.9755 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.19% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3901.9002
8/19/2020 | 09:17:44.238 | 41.0946 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.71% | 28.18% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3901.9002
8/19/2020 | 09:17:44.568 | 41.1235 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.19% | 39.47% | 24.7% | 41 | 3901.9201
8/19/2020 | 09:17:44.878 | 41.0486 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.72% | 28.19% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3901.856
8/19/2020 | 09:17:45.198 | 41.0463 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3901.856
8/19/2020 | 09:17:45.528 | 41.0391 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.21% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3901.9066
8/19/2020 | 09:17:45.838 | 41.0264 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3901.9066
8/19/2020 | 09:17:46.158 | 41.0264 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3901.8992
8/19/2020 | 09:17:46.488 | 41.1088 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.45% | 24.7% | 41 | 3901.8467
8/19/2020 | 09:17:46.798 | 41.0215 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.19% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3901.8467
8/19/2020 | 09:17:47.118 | 40.9731 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3901.7175
8/19/2020 | 09:17:47.438 | 41.1501 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3901.763
8/19/2020 | 09:17:47.758 | 40.8434 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3901.763
8/19/2020 | 09:17:48.078 | 40.7076 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.2% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3901.7257
8/19/2020 | 09:17:48.408 | 41.1743 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.18% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3901.7257
8/19/2020 | 09:17:48.718 | 41.1731 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.41% | 24.68% | 41 | 3901.7257
8/19/2020 | 09:17:49.038 | 41.0599 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3901.7257
8/19/2020 | 09:17:49.368 | 41.3011 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.19% | 39.36% | 24.69% | 41 | 3901.6142
8/19/2020 | 09:17:49.678 | 41.0245 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3901.6142
8/19/2020 | 09:17:49.998 | 41.0484 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3901.5681
8/19/2020 | 09:17:50.318 | 41.2249 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.42% | 24.69% | 41 | 3901.5681
8/19/2020 | 09:17:50.638 | 41.0861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3901.5726
8/19/2020 | 09:17:50.958 | 40.9216 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.17% | 39.42% | 24.67% | 41 | 3901.5602
8/19/2020 | 09:17:51.278 | 40.995 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3901.5602
8/19/2020 | 09:17:51.608 | 41.0176 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.72% | 28.17% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3901.7085
8/19/2020 | 09:17:51.918 | 40.969 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3901.7559
8/19/2020 | 09:17:52.238 | 41.0209 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3901.7559
8/19/2020 | 09:17:52.568 | 41.2824 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3901.785
8/19/2020 | 09:17:52.878 | 40.9791 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.41% | 24.68% | 41 | 3901.9137
8/19/2020 | 09:17:53.198 | 41.1367 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.66% | 41 | 3901.9137
8/19/2020 | 09:17:53.528 | 41.1006 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3901.9055
8/19/2020 | 09:17:53.838 | 41.0027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3901.9055
8/19/2020 | 09:17:54.158 | 40.8917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3902.1036
8/19/2020 | 09:17:54.478 | 41.2237 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3902.1145
8/19/2020 | 09:17:54.798 | 40.9215 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.41% | 24.68% | 41 | 3902.1145
8/19/2020 | 09:17:55.118 | 41.0184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.16% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3902.186
8/19/2020 | 09:17:55.448 | 41.2904 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3902.2474
8/19/2020 | 09:17:55.758 | 40.9775 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.14% | 39.35% | 24.68% | 41 | 3902.2474
8/19/2020 | 09:17:56.078 | 41.1317 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3902.2784
8/19/2020 | 09:17:56.398 | 41.1688 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.15% | 39.4% | 24.66% | 41 | 3902.2784
8/19/2020 | 09:17:56.728 | 41.1165 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.14% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3902.2784
8/19/2020 | 09:17:57.038 | 41.0657 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.14% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3902.5649
8/19/2020 | 09:17:57.358 | 41.0886 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.15% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3902.642
8/19/2020 | 09:17:57.678 | 41.085 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3902.642
8/19/2020 | 09:17:57.998 | 40.9065 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3902.6907
8/19/2020 | 09:17:58.318 | 41.1007 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3902.6907
8/19/2020 | 09:17:58.648 | 40.9314 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.43% | 24.68% | 41 | 3902.8046
8/19/2020 | 09:17:58.958 | 41.0202 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3902.9336
8/19/2020 | 09:17:59.278 | 41.1055 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3902.9336
8/19/2020 | 09:17:59.608 | 40.8972 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.17% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3903.1261
8/19/2020 | 09:17:59.918 | 40.9027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.16% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3903.2429
8/19/2020 | 09:18:00.238 | 41.1686 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.16% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3903.2429
8/19/2020 | 09:18:00.558 | 41.0708 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.15% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3903.2429
8/19/2020 | 09:18:00.878 | 40.9111 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.15% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3903.5122
8/19/2020 | 09:18:01.198 | 40.9927 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.16% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3903.5122
8/19/2020 | 09:18:01.518 | 40.8284 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.17% | 39.38% | 24.65% | 41 | 3903.5122
8/19/2020 | 09:18:01.848 | 41.0219 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.7% | 28.15% | 39.38% | 24.64% | 41 | 3903.5122
8/19/2020 | 09:18:02.158 | 41.0286 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.15% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3903.728
8/19/2020 | 09:18:02.478 | 40.9664 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.13% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3903.8287
8/19/2020 | 09:18:02.808 | 41.1443 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.13% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3903.8287
8/19/2020 | 09:18:03.118 | 41.1005 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3903.9608
8/19/2020 | 09:18:03.438 | 40.8445 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.15% | 39.4% | 24.65% | 41 | 3903.9971
8/19/2020 | 09:18:03.768 | 40.887 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.71% | 28.15% | 39.41% | 24.66% | 41 | 3903.9971
8/19/2020 | 09:18:04.078 | 41.0118 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.1012
8/19/2020 | 09:18:04.398 | 40.9478 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.15% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3904.1661
8/19/2020 | 09:18:04.718 | 41.08 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.15% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3904.1661
8/19/2020 | 09:18:05.038 | 41.1731 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.14% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.1661
8/19/2020 | 09:18:05.358 | 41.0938 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.15% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3904.3072
8/19/2020 | 09:18:05.688 | 40.9331 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.15% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3904.3072
8/19/2020 | 09:18:05.998 | 41.0917 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.15% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.37
8/19/2020 | 09:18:06.318 | 41.1587 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.37
8/19/2020 | 09:18:06.648 | 40.9609 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.15% | 39.38% | 24.64% | 41 | 3904.3536
8/19/2020 | 09:18:06.958 | 41.0422 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.3536
8/19/2020 | 09:18:07.278 | 40.9981 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.3536
8/19/2020 | 09:18:07.598 | 41.0839 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.14% | 39.36% | 24.66% | 41 | 3904.4645
8/19/2020 | 09:18:07.928 | 41.0015 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.13% | 39.31% | 24.67% | 41 | 3904.5342
8/19/2020 | 09:18:08.238 | 41.1647 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3904.5342
8/19/2020 | 09:18:08.558 | 41.1061 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.69% | 28.14% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3904.5808
8/19/2020 | 09:18:08.878 | 40.9624 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.13% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.6319
8/19/2020 | 09:18:09.198 | 40.9839 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.12% | 39.34% | 24.66% | 41 | 3904.6319
8/19/2020 | 09:18:09.518 | 41.0602 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.14% | 39.35% | 24.63% | 41 | 3904.656
8/19/2020 | 09:18:09.848 | 40.8211 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.69% | 28.15% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3904.656
8/19/2020 | 09:18:10.158 | 41.0917 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.14% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3904.7651
8/19/2020 | 09:18:10.478 | 40.977 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3904.9521
8/19/2020 | 09:18:10.808 | 41.0321 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3904.9521
8/19/2020 | 09:18:11.118 | 41.0044 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.14% | 39.35% | 24.64% | 41 | 3904.9521
8/19/2020 | 09:18:11.438 | 40.8678 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.13% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3905.3469
8/19/2020 | 09:18:11.758 | 40.9589 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.7% | 28.13% | 39.36% | 24.64% | 41 | 3905.3469
8/19/2020 | 09:18:12.078 | 40.9217 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.12% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3905.6099
8/19/2020 | 09:18:12.398 | 40.9176 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.12% | 39.34% | 24.63% | 41 | 3905.8072
8/19/2020 | 09:18:12.718 | 41.0106 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.7% | 28.12% | 39.31% | 24.67% | 41 | 3905.8072
8/19/2020 | 09:18:13.048 | 41.0166 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.12% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3906.1721
8/19/2020 | 09:18:13.358 | 40.9483 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.12% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3906.617
8/19/2020 | 09:18:13.678 | 40.948 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.12% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3906.617
8/19/2020 | 09:18:14.008 | 40.9917 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.11% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3907.0791
8/19/2020 | 09:18:14.318 | 40.942 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.1% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3907.0791
8/19/2020 | 09:18:14.638 | 41.0198 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.12% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3907.4674
8/19/2020 | 09:18:14.968 | 40.9326 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.1% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.8932
8/19/2020 | 09:18:15.278 | 40.9735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.12% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3907.8932
8/19/2020 | 09:18:15.598 | 40.9189 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.12% | 39.36% | 24.64% | 41 | 3908.2812
8/19/2020 | 09:18:15.928 | 40.9149 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.1% | 39.38% | 24.65% | 41 | 3908.734
8/19/2020 | 09:18:16.238 | 40.9149 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.11% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3908.734
8/19/2020 | 09:18:16.558 | 41.0314 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.1% | 39.32% | 24.63% | 41 | 3909.2197
8/19/2020 | 09:18:16.888 | 41.0857 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.09% | 39.3% | 24.63% | 41 | 3909.5092
8/19/2020 | 09:18:17.198 | 40.9866 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.09% | 39.32% | 24.62% | 41 | 3909.5092
8/19/2020 | 09:18:17.518 | 41.061 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.09% | 39.3% | 24.62% | 41 | 3909.729
8/19/2020 | 09:18:17.848 | 41.0737 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.07% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3909.729
8/19/2020 | 09:18:18.158 | 40.9592 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.07% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3909.7036
8/19/2020 | 09:18:18.478 | 41.0327 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.08% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3909.7036
8/19/2020 | 09:18:18.798 | 41.088 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.07% | 39.3% | 24.62% | 41 | 3909.7036
8/19/2020 | 09:18:19.128 | 40.9414 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.26% | 24.64% | 41 | 3909.7449
8/19/2020 | 09:18:19.438 | 41.0114 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.08% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3909.52
8/19/2020 | 09:18:19.758 | 41.2528 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3909.52
8/19/2020 | 09:18:20.098 | 40.98 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.06% | 39.29% | 24.6% | 41 | 3908.8167
8/19/2020 | 09:18:20.398 | 40.98 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.3% | 24.6% | 41 | 3908.8167
8/19/2020 | 09:18:20.718 | 41.0016 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3908.8167
8/19/2020 | 09:18:21.048 | 40.9202 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.07% | 39.26% | 24.6% | 41 | 3908.3545
8/19/2020 | 09:18:21.358 | 41.0087 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3908.0193
8/19/2020 | 09:18:21.678 | 41.1012 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.64% | 28.06% | 39.26% | 24.6% | 41 | 3908.0193
8/19/2020 | 09:18:22.008 | 41.017 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3907.6046
8/19/2020 | 09:18:22.318 | 41.1024 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.04% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3907.6046
8/19/2020 | 09:18:22.638 | 41.049 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.04% | 39.25% | 24.61% | 41 | 3907.6046
8/19/2020 | 09:18:22.958 | 41.0488 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.04% | 39.27% | 24.6% | 41 | 3906.6409
8/19/2020 | 09:18:23.278 | 41.118 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.05% | 39.26% | 24.58% | 41 | 3906.6409
8/19/2020 | 09:18:23.598 | 41.1789 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.04% | 39.28% | 24.59% | 41 | 3906.2031
8/19/2020 | 09:18:23.928 | 40.9578 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3905.8469
8/19/2020 | 09:18:24.238 | 40.9793 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3905.8469
8/19/2020 | 09:18:24.558 | 40.8895 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.02% | 39.24% | 24.59% | 41 | 3905.6162
8/19/2020 | 09:18:24.878 | 40.9567 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.63% | 28.04% | 39.25% | 24.58% | 41 | 3905.3858
8/19/2020 | 09:18:25.208 | 41.0264 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.63% | 28.03% | 39.28% | 24.58% | 41 | 3905.3858
8/19/2020 | 09:18:25.518 | 41.0255 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.02% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3905.1994
8/19/2020 | 09:18:25.838 | 40.8435 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.26% | 24.59% | 41 | 3905.1994
8/19/2020 | 09:18:26.158 | 40.8435 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.03% | 39.26% | 24.59% | 41 | 3905.0514
8/19/2020 | 09:18:26.478 | 41.0739 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.02% | 39.24% | 24.59% | 41 | 3905.0283
8/19/2020 | 09:18:26.798 | 41.0935 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.02% | 39.22% | 24.57% | 41 | 3905.0283
8/19/2020 | 09:18:27.128 | 40.9553 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3905.0283
8/19/2020 | 09:18:27.438 | 41.0277 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.05% | 39.27% | 24.59% | 41 | 3905.0553
8/19/2020 | 09:18:27.759 | 40.9196 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.04% | 39.27% | 24.58% | 41 | 3905.0553
8/19/2020 | 09:18:28.089 | 41.1326 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.04% | 39.27% | 24.57% | 41 | 3905.1261
8/19/2020 | 09:18:28.399 | 40.9778 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.63% | 28.03% | 39.25% | 24.58% | 41 | 3905.2039
8/19/2020 | 09:18:28.719 | 40.9256 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.04% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3905.2039
8/19/2020 | 09:18:29.049 | 41.0621 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.35% | 24.58% | 41 | 3905.3514
8/19/2020 | 09:18:29.359 | 40.7699 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.26% | 24.59% | 41 | 3905.7698
8/19/2020 | 09:18:29.679 | 40.879 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.25% | 24.58% | 41 | 3905.7698
8/19/2020 | 09:18:29.999 | 40.9332 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.02% | 39.28% | 24.6% | 41 | 3906.4647
8/19/2020 | 09:18:30.319 | 40.8422 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.02% | 39.25% | 24.58% | 41 | 3906.4647
8/19/2020 | 09:18:30.639 | 40.8303 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.04% | 39.27% | 24.59% | 41 | 3907.1334
8/19/2020 | 09:18:30.959 | 41.2922 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.05% | 39.28% | 24.58% | 41 | 3907.5974
8/19/2020 | 09:18:31.289 | 40.9513 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.23% | 24.58% | 41 | 3907.5974
8/19/2020 | 09:18:31.599 | 40.9135 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.03% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3907.8876
8/19/2020 | 09:18:31.919 | 41.0217 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.04% | 39.27% | 24.59% | 41 | 3907.8876
8/19/2020 | 09:18:32.249 | 40.6492 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.65% | 28.03% | 39.27% | 24.6% | 41 | 3907.8876
8/19/2020 | 09:18:32.559 | 41.1629 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.63% | 28.03% | 39.26% | 24.6% | 41 | 3908.7949
8/19/2020 | 09:18:32.879 | 41.1317 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.04% | 39.26% | 24.58% | 41 | 3909.2221
8/19/2020 | 09:18:33.209 | 40.9473 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.03% | 39.25% | 24.6% | 41 | 3909.2221
8/19/2020 | 09:18:33.519 | 41.0876 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3909.3987
8/19/2020 | 09:18:33.839 | 41.0012 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28.02% | 39.28% | 24.58% | 41 | 3909.3987
8/19/2020 | 09:18:34.169 | 41.0072 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.02% | 39.3% | 24.58% | 41 | 3909.3987
8/19/2020 | 09:18:34.479 | 40.8738 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3909.4024
8/19/2020 | 09:18:34.799 | 41.0145 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.04% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3909.4024
8/19/2020 | 09:18:35.129 | 40.9469 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.05% | 39.28% | 24.59% | 41 | 3909.6204
8/19/2020 | 09:18:35.439 | 41.0024 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.04% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3909.7933
8/19/2020 | 09:18:35.759 | 41.0296 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.03% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3909.7933
8/19/2020 | 09:18:36.079 | 40.8832 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.03% | 39.24% | 24.59% | 41 | 3909.7483
8/19/2020 | 09:18:36.409 | 40.992 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.65% | 28.03% | 39.25% | 24.57% | 41 | 3909.5621
8/19/2020 | 09:18:36.719 | 40.9437 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.04% | 39.21% | 24.59% | 41 | 3909.5621
8/19/2020 | 09:18:37.039 | 41.0165 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.03% | 39.23% | 24.58% | 41 | 3909.3021
8/19/2020 | 09:18:37.359 | 40.8288 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.03% | 39.22% | 24.59% | 41 | 3909.2383
8/19/2020 | 09:18:37.679 | 40.9733 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.02% | 39.25% | 24.58% | 41 | 3909.2383
8/19/2020 | 09:18:37.999 | 41.1383 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.03% | 39.26% | 24.57% | 41 | 3909.1154
8/19/2020 | 09:18:38.329 | 40.9813 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.05% | 39.25% | 24.56% | 41 | 3909.1154
8/19/2020 | 09:18:38.649 | 41.0598 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3908.8747
8/19/2020 | 09:18:38.959 | 41.1153 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.02% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3908.4274
8/19/2020 | 09:18:39.289 | 41.2217 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.03% | 39.27% | 24.57% | 41 | 3908.4274
8/19/2020 | 09:18:39.599 | 40.7976 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.21% | 24.57% | 41 | 3907.9748
8/19/2020 | 09:18:39.919 | 40.924 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.01% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3907.7274
8/19/2020 | 09:18:40.239 | 41.0658 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3907.7274
8/19/2020 | 09:18:40.559 | 40.8483 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.04% | 39.25% | 24.57% | 41 | 3907.6374
8/19/2020 | 09:18:40.879 | 41.0218 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.02% | 39.23% | 24.58% | 41 | 3907.4094
8/19/2020 | 09:18:41.199 | 41.1148 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.03% | 39.22% | 24.56% | 41 | 3907.4094
8/19/2020 | 09:18:41.529 | 41.0524 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.22% | 24.56% | 41 | 3907.1379
8/19/2020 | 09:18:41.839 | 41.0591 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.63% | 28.01% | 39.21% | 24.58% | 41 | 3907.1379
8/19/2020 | 09:18:42.159 | 41.0675 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.63% | 28.02% | 39.21% | 24.58% | 41 | 3907.1379
8/19/2020 | 09:18:42.489 | 41.0265 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.63% | 28.02% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3906.871
8/19/2020 | 09:18:42.799 | 40.9177 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.02% | 39.21% | 24.58% | 41 | 3906.871
8/19/2020 | 09:18:43.119 | 40.913 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.03% | 39.23% | 24.58% | 41 | 3906.9533
8/19/2020 | 09:18:43.439 | 41.0397 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3906.9732
8/19/2020 | 09:18:43.759 | 41.0537 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.22% | 24.57% | 41 | 3906.9732
8/19/2020 | 09:18:44.079 | 41.009 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.23% | 24.56% | 41 | 3906.8771
8/19/2020 | 09:18:44.409 | 41.0376 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.02% | 39.21% | 24.57% | 41 | 3906.8771
8/19/2020 | 09:18:44.719 | 40.8734 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.22% | 24.58% | 41 | 3906.8771
8/19/2020 | 09:18:45.039 | 40.9787 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.01% | 39.22% | 24.56% | 41 | 3906.9221
8/19/2020 | 09:18:45.369 | 41.0461 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.24% | 24.56% | 41 | 3906.9221
8/19/2020 | 09:18:45.679 | 40.8071 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.2% | 24.57% | 41 | 3906.9221
8/19/2020 | 09:18:45.999 | 40.939 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.24% | 24.59% | 41 | 3907.3384
8/19/2020 | 09:18:46.329 | 41.0272 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.27% | 24.58% | 41 | 3907.3384
8/19/2020 | 09:18:46.639 | 40.9536 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.01% | 39.25% | 24.58% | 41 | 3907.536
8/19/2020 | 09:18:46.959 | 40.9903 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3907.6459
8/19/2020 | 09:18:47.279 | 41.0237 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3907.6459
8/19/2020 | 09:18:47.619 | 41.0152 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.07% | 12.62% | 28% | 39.2% | 24.57% | 41 | 3907.8892
8/19/2020 | 09:18:47.929 | 41.0152 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3907.8892
8/19/2020 | 09:18:48.239 | 40.8494 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.03% | 39.23% | 24.58% | 41 | 3907.8892
8/19/2020 | 09:18:48.559 | 40.9126 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.01% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3908.0314
8/19/2020 | 09:18:48.879 | 40.919 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 27.99% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3908.0179
8/19/2020 | 09:18:49.199 | 41.1326 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 27.99% | 39.22% | 24.57% | 41 | 3908.0179
8/19/2020 | 09:18:49.529 | 41.031 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.14% | 24.55% | 41 | 3908.0961
8/19/2020 | 09:18:49.839 | 41.0661 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.14% | 24.56% | 41 | 3908.0961
8/19/2020 | 09:18:50.159 | 40.9906 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28% | 39.22% | 24.58% | 41 | 3908.1323
8/19/2020 | 09:18:50.489 | 40.8834 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.3% | 24.57% | 41 | 3908.1805
8/19/2020 | 09:18:50.799 | 40.8858 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 27.99% | 39.24% | 24.55% | 41 | 3908.1805
8/19/2020 | 09:18:51.119 | 40.9607 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3908.3185
8/19/2020 | 09:18:51.439 | 41.1407 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28.01% | 39.22% | 24.57% | 41 | 3908.2971
8/19/2020 | 09:18:51.759 | 41.0149 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3908.2971
8/19/2020 | 09:18:52.079 | 41.0514 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3908.2415
8/19/2020 | 09:18:52.399 | 41.1139 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3908.2385
8/19/2020 | 09:18:52.729 | 40.8775 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.23% | 24.56% | 41 | 3908.2385
8/19/2020 | 09:18:53.039 | 41.0918 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.21% | 24.55% | 41 | 3908.2385
8/19/2020 | 09:18:53.359 | 41.0972 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3908.0389
8/19/2020 | 09:18:53.689 | 40.9926 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.17% | 24.57% | 41 | 3908.0389
8/19/2020 | 09:18:53.999 | 41.0292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.01% | 39.2% | 24.56% | 41 | 3907.8585
8/19/2020 | 09:18:54.319 | 40.9675 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 27.99% | 39.2% | 24.56% | 41 | 3907.8585
8/19/2020 | 09:18:54.649 | 41.0069 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.16% | 24.58% | 41 | 3907.6835
8/19/2020 | 09:18:54.959 | 41.1019 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.23% | 24.56% | 41 | 3907.5376
8/19/2020 | 09:18:55.279 | 41.0578 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3907.5376
8/19/2020 | 09:18:55.599 | 40.9889 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.2% | 24.56% | 41 | 3907.4311
8/19/2020 | 09:18:55.919 | 41.1147 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28% | 39.23% | 24.56% | 41 | 3907.2876
8/19/2020 | 09:18:56.239 | 41.1147 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.61% | 27.99% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3907.2876
8/19/2020 | 09:18:56.579 | 40.9292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.19% | 24.56% | 41 | 3906.9597
8/19/2020 | 09:18:56.879 | 40.9292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3906.9597
8/19/2020 | 09:18:57.199 | 40.9533 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28% | 39.2% | 24.57% | 41 | 3906.9597
8/19/2020 | 09:18:57.529 | 40.8502 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.26% | 24.57% | 41 | 3906.8231
8/19/2020 | 09:18:57.839 | 41.005 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28% | 39.21% | 24.57% | 41 | 3906.8231
8/19/2020 | 09:18:58.159 | 41.2794 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.01% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3906.8294
8/19/2020 | 09:18:58.479 | 41.194 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3906.782
8/19/2020 | 09:18:58.799 | 40.9321 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.23% | 24.59% | 41 | 3906.782
8/19/2020 | 09:18:59.119 | 40.9735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28% | 39.23% | 24.56% | 41 | 3906.7719
8/19/2020 | 09:18:59.439 | 40.9399 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28% | 39.21% | 24.56% | 41 | 3906.5797
8/19/2020 | 09:18:59.768 | 40.8356 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 27.98% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3906.5797
8/19/2020 | 09:19:00.078 | 40.9442 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.22% | 24.58% | 41 | 3906.4706
8/19/2020 | 09:19:00.398 | 41.0486 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.22% | 24.56% | 41 | 3906.4044
8/19/2020 | 09:19:00.728 | 40.9511 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28% | 39.2% | 24.57% | 41 | 3906.4044
8/19/2020 | 09:19:01.038 | 41.0993 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.01% | 39.22% | 24.58% | 41 | 3906.4706
8/19/2020 | 09:19:01.358 | 41.0273 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28% | 39.21% | 24.58% | 41 | 3906.5169
8/19/2020 | 09:19:01.688 | 40.9611 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.01% | 39.31% | 24.57% | 41 | 3906.5169
8/19/2020 | 09:19:01.998 | 40.9266 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.23% | 24.54% | 41 | 3906.4894
8/19/2020 | 09:19:02.318 | 40.9727 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3906.4894
8/19/2020 | 09:19:02.648 | 40.9249 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.01% | 39.21% | 24.57% | 41 | 3906.5026
8/19/2020 | 09:19:02.958 | 41.0274 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.01% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3906.5257
8/19/2020 | 09:19:03.278 | 40.986 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3906.5257
8/19/2020 | 09:19:03.608 | 41.1163 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28.02% | 39.22% | 24.57% | 41 | 3906.5744
8/19/2020 | 09:19:03.918 | 41.1189 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.25% | 24.56% | 41 | 3906.644
8/19/2020 | 09:19:04.238 | 40.7373 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28% | 39.25% | 24.57% | 41 | 3906.644
8/19/2020 | 09:19:04.558 | 40.9063 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3906.5895
8/19/2020 | 09:19:04.888 | 40.8641 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.63% | 28.03% | 39.27% | 24.58% | 41 | 3906.5993
8/19/2020 | 09:19:05.198 | 40.8652 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.03% | 39.22% | 24.56% | 41 | 3906.5993
8/19/2020 | 09:19:05.518 | 41.0283 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.23% | 24.58% | 41 | 3906.7428
8/19/2020 | 09:19:05.838 | 41.0144 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.23% | 24.57% | 41 | 3906.7428
8/19/2020 | 09:19:06.158 | 40.954 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.02% | 39.24% | 24.58% | 41 | 3906.8607
8/19/2020 | 09:19:06.478 | 40.856 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.04% | 39.24% | 24.56% | 41 | 3906.8262
8/19/2020 | 09:19:06.808 | 40.801 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.03% | 39.31% | 24.58% | 41 | 3906.8262
8/19/2020 | 09:19:07.118 | 41.0874 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3906.916
8/19/2020 | 09:19:07.438 | 40.8918 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3906.9488
8/19/2020 | 09:19:07.768 | 40.8804 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.04% | 39.26% | 24.58% | 41 | 3906.9488
8/19/2020 | 09:19:08.078 | 41.1082 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.03% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3907.09
8/19/2020 | 09:19:08.398 | 40.7766 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.26% | 24.56% | 41 | 3907.2682
8/19/2020 | 09:19:08.728 | 40.9695 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.05% | 39.27% | 24.6% | 41 | 3907.2682
8/19/2020 | 09:19:09.038 | 41.0644 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.04% | 39.26% | 24.6% | 41 | 3907.4584
8/19/2020 | 09:19:09.358 | 40.7664 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.03% | 39.28% | 24.59% | 41 | 3907.6059
8/19/2020 | 09:19:09.678 | 40.8667 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.05% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3907.6059
8/19/2020 | 09:19:09.998 | 41.1339 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.05% | 39.25% | 24.62% | 41 | 3907.8522
8/19/2020 | 09:19:10.318 | 40.9746 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.06% | 39.27% | 24.59% | 41 | 3907.8522
8/19/2020 | 09:19:10.638 | 40.9713 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.06% | 39.28% | 24.59% | 41 | 3908.1043
8/19/2020 | 09:19:10.968 | 40.8782 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.66% | 28.06% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3908.3707
8/19/2020 | 09:19:11.278 | 40.9199 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.26% | 24.61% | 41 | 3908.3707
8/19/2020 | 09:19:11.598 | 40.9502 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.26% | 24.6% | 41 | 3908.5998
8/19/2020 | 09:19:11.918 | 40.8024 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.07% | 39.3% | 24.6% | 41 | 3908.8254
8/19/2020 | 09:19:12.238 | 40.7227 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3908.8254
8/19/2020 | 09:19:12.558 | 40.9276 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3909.0192
8/19/2020 | 09:19:12.888 | 41.0163 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.08% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3909.153
8/19/2020 | 09:19:13.198 | 40.9478 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.05% | 39.28% | 24.6% | 41 | 3909.153
8/19/2020 | 09:19:13.518 | 40.9798 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.06% | 39.27% | 24.6% | 41 | 3909.1999
8/19/2020 | 09:19:13.848 | 40.9982 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.25% | 24.6% | 41 | 3909.1999
8/19/2020 | 09:19:14.158 | 40.891 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.06% | 39.27% | 24.62% | 41 | 3909.2488
8/19/2020 | 09:19:14.478 | 41.0191 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3909.1747
8/19/2020 | 09:19:14.808 | 40.9005 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.29% | 24.61% | 41 | 3909.1747
8/19/2020 | 09:19:15.118 | 41.0669 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.06% | 39.29% | 24.61% | 41 | 3909.0598
8/19/2020 | 09:19:15.438 | 40.9173 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3908.8672
8/19/2020 | 09:19:15.759 | 41.0179 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.06% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3908.8672
8/19/2020 | 09:19:16.089 | 40.9791 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.06% | 39.23% | 24.61% | 41 | 3908.6059
8/19/2020 | 09:19:16.399 | 40.909 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.06% | 39.29% | 24.61% | 41 | 3908.6059
8/19/2020 | 09:19:16.719 | 40.8695 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3908.6059
8/19/2020 | 09:19:17.049 | 41.1065 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.07% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3907.8765
8/19/2020 | 09:19:17.359 | 41.1255 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.28% | 24.59% | 41 | 3907.461
8/19/2020 | 09:19:17.679 | 40.9992 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.06% | 39.27% | 24.59% | 41 | 3907.461
8/19/2020 | 09:19:18.009 | 40.9877 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.06% | 39.22% | 24.59% | 41 | 3907.0553
8/19/2020 | 09:19:18.319 | 40.8533 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.06% | 39.28% | 24.6% | 41 | 3907.0553
8/19/2020 | 09:19:18.639 | 40.9188 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.05% | 39.23% | 24.6% | 41 | 3906.6605
8/19/2020 | 09:19:18.969 | 41.0288 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.23% | 24.61% | 41 | 3906.1038
8/19/2020 | 09:19:19.279 | 40.9481 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.08% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3906.1038
8/19/2020 | 09:19:19.599 | 41.0915 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.07% | 39.3% | 24.59% | 41 | 3905.5389
8/19/2020 | 09:19:19.919 | 41.0323 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.06% | 39.3% | 24.61% | 41 | 3905.1581
8/19/2020 | 09:19:20.239 | 41.1554 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.06% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3905.1581
8/19/2020 | 09:19:20.559 | 41.0442 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.08% | 39.26% | 24.59% | 41 | 3904.7662
8/19/2020 | 09:19:20.879 | 40.8095 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.07% | 39.29% | 24.59% | 41 | 3904.4709
8/19/2020 | 09:19:21.219 | 40.9389 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.24% | 24.61% | 41 | 3904.2039
8/19/2020 | 09:19:21.519 | 40.9389 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.08% | 39.24% | 24.59% | 41 | 3904.2039
8/19/2020 | 09:19:21.839 | 40.782 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.06% | 39.27% | 24.62% | 41 | 3904.2039
8/19/2020 | 09:19:22.169 | 41.1722 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.65% | 28.08% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3904.0127
8/19/2020 | 09:19:22.479 | 41.0189 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.09% | 39.29% | 24.61% | 41 | 3903.951
8/19/2020 | 09:19:22.799 | 40.7751 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3903.951
8/19/2020 | 09:19:23.129 | 41.0567 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3903.8578
8/19/2020 | 09:19:23.439 | 41.1082 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.07% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3903.7762
8/19/2020 | 09:19:23.759 | 41.0674 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.08% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3903.7762
8/19/2020 | 09:19:24.079 | 40.98 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.08% | 39.29% | 24.6% | 41 | 3903.6351
8/19/2020 | 09:19:24.399 | 40.9373 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.09% | 39.31% | 24.62% | 41 | 3903.6158
8/19/2020 | 09:19:24.719 | 40.9564 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.09% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3903.6158
8/19/2020 | 09:19:25.049 | 40.9132 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.09% | 39.24% | 24.64% | 41 | 3903.5549
8/19/2020 | 09:19:25.359 | 40.8528 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.09% | 39.29% | 24.63% | 41 | 3903.4632
8/19/2020 | 09:19:25.679 | 40.995 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.1% | 39.3% | 24.61% | 41 | 3903.4632
8/19/2020 | 09:19:25.999 | 40.9809 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.1% | 39.34% | 24.63% | 41 | 3903.4121
8/19/2020 | 09:19:26.319 | 41.046 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.1% | 39.32% | 24.61% | 41 | 3903.4121
8/19/2020 | 09:19:26.639 | 41.0302 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.66% | 28.11% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3903.3152
8/19/2020 | 09:19:26.959 | 40.8592 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.11% | 39.33% | 24.63% | 41 | 3903.1873
8/19/2020 | 09:19:27.289 | 41.0433 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.67% | 28.11% | 39.32% | 24.63% | 41 | 3903.1873
8/19/2020 | 09:19:27.599 | 41.077 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.11% | 39.32% | 24.61% | 41 | 3903.1531
8/19/2020 | 09:19:27.919 | 41.0279 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.1% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3903.0938
8/19/2020 | 09:19:28.249 | 41.0276 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.11% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3903.0938
8/19/2020 | 09:19:28.559 | 40.8475 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.12% | 39.34% | 24.62% | 41 | 3903.0112
8/19/2020 | 09:19:28.879 | 41.0369 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.1% | 39.34% | 24.63% | 41 | 3902.9561
8/19/2020 | 09:19:29.199 | 41.0904 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.12% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3902.9561
8/19/2020 | 09:19:29.519 | 41.094 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.13% | 39.3% | 24.63% | 41 | 3902.9945
8/19/2020 | 09:19:29.839 | 40.9305 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.13% | 39.34% | 24.64% | 41 | 3902.9945
8/19/2020 | 09:19:30.169 | 40.9533 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.27% | 24.63% | 41 | 3902.973
8/19/2020 | 09:19:30.479 | 41.0427 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.12% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3902.905
8/19/2020 | 09:19:30.799 | 41.0456 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.69% | 28.14% | 39.3% | 24.63% | 41 | 3902.905
8/19/2020 | 09:19:31.129 | 40.8911 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.68% | 28.14% | 39.35% | 24.64% | 41 | 3902.8242
8/19/2020 | 09:19:31.439 | 40.9468 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.12% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3902.7768
8/19/2020 | 09:19:31.759 | 41.0628 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3902.7768
8/19/2020 | 09:19:32.079 | 40.9762 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3902.7291
8/19/2020 | 09:19:32.399 | 40.9059 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.15% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3902.7259
8/19/2020 | 09:19:32.719 | 41.0652 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.15% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3902.7259
8/19/2020 | 09:19:33.039 | 40.9493 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.15% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3902.7122
8/19/2020 | 09:19:33.369 | 40.8122 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.14% | 39.38% | 24.65% | 41 | 3902.7003
8/19/2020 | 09:19:33.679 | 41.0634 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.35% | 24.64% | 41 | 3902.7003
8/19/2020 | 09:19:33.999 | 41.0148 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.13% | 39.36% | 24.65% | 41 | 3902.6592
8/19/2020 | 09:19:34.329 | 41.0101 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.29% | 24.63% | 41 | 3902.6592
8/19/2020 | 09:19:34.639 | 40.8365 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.14% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3902.7403
8/19/2020 | 09:19:34.959 | 40.9279 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3902.7403
8/19/2020 | 09:19:35.289 | 41.0222 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.17% | 39.29% | 24.66% | 41 | 3902.7403
8/19/2020 | 09:19:35.599 | 41.0925 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.15% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3902.8872
8/19/2020 | 09:19:35.919 | 40.8203 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.69% | 28.16% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3902.8872
8/19/2020 | 09:19:36.239 | 40.8931 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.16% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3902.8872
8/19/2020 | 09:19:36.559 | 40.962 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.17% | 39.39% | 24.64% | 41 | 3902.9961
8/19/2020 | 09:19:36.879 | 40.8456 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.15% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3903.1746
8/19/2020 | 09:19:37.209 | 41.1187 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.12% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3903.1746
8/19/2020 | 09:19:37.519 | 40.9875 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.14% | 39.36% | 24.66% | 41 | 3903.3483
8/19/2020 | 09:19:37.839 | 40.8424 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.15% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3903.3483
8/19/2020 | 09:19:38.159 | 41.0132 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3903.5797
8/19/2020 | 09:19:38.489 | 41.0906 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3903.6896
8/19/2020 | 09:19:38.799 | 40.9723 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3903.6896
8/19/2020 | 09:19:39.119 | 41.0509 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3903.7731
8/19/2020 | 09:19:39.449 | 40.9478 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3903.8067
8/19/2020 | 09:19:39.759 | 41.0292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.15% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3903.8067
8/19/2020 | 09:19:40.079 | 41.0286 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3903.9248
8/19/2020 | 09:19:40.409 | 41.0616 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.0315
8/19/2020 | 09:19:40.719 | 40.9375 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.16% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.0315
8/19/2020 | 09:19:41.039 | 40.8667 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3904.0808
8/19/2020 | 09:19:41.359 | 41.0909 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3904.1282
8/19/2020 | 09:19:41.679 | 40.9253 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.1282
8/19/2020 | 09:19:41.999 | 40.7787 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3904.2111
8/19/2020 | 09:19:42.329 | 40.9515 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3904.2111
8/19/2020 | 09:19:42.639 | 41.0633 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.3726
8/19/2020 | 09:19:42.959 | 40.9682 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.4253
8/19/2020 | 09:19:43.289 | 41.012 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.36% | 24.66% | 41 | 3904.4253
8/19/2020 | 09:19:43.599 | 41.0242 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3904.4923
8/19/2020 | 09:19:43.919 | 40.9919 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3904.5607
8/19/2020 | 09:19:44.239 | 41.0617 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.17% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.5607
8/19/2020 | 09:19:44.569 | 41.0277 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.69% | 28.18% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.6679
8/19/2020 | 09:19:44.879 | 40.8585 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.6952
8/19/2020 | 09:19:45.199 | 40.8717 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.65% | 41 | 3904.6952
8/19/2020 | 09:19:45.529 | 41.0673 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.7492
8/19/2020 | 09:19:45.839 | 40.9321 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3904.7492
8/19/2020 | 09:19:46.159 | 41.0644 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.7905
8/19/2020 | 09:19:46.479 | 40.9524 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.41% | 24.66% | 41 | 3904.7558
8/19/2020 | 09:19:46.799 | 40.9729 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3904.7558
8/19/2020 | 09:19:47.119 | 41.1486 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3904.7558
8/19/2020 | 09:19:47.449 | 41.003 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.17% | 39.31% | 24.69% | 41 | 3904.7272
8/19/2020 | 09:19:47.759 | 40.7672 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.7272
8/19/2020 | 09:19:48.079 | 40.8863 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.18% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.719
8/19/2020 | 09:19:48.409 | 40.9024 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3904.6666
8/19/2020 | 09:19:48.719 | 41.0252 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.6666
8/19/2020 | 09:19:49.039 | 41.0925 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.7172
8/19/2020 | 09:19:49.359 | 40.9093 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.7852
8/19/2020 | 09:19:49.689 | 40.8745 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.17% | 39.31% | 24.69% | 41 | 3904.7852
8/19/2020 | 09:19:49.999 | 41.0534 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.71% | 28.17% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.8573
8/19/2020 | 09:19:50.319 | 40.9149 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.8573
8/19/2020 | 09:19:50.639 | 41.0289 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.69% | 28.15% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.9131
8/19/2020 | 09:19:50.979 | 40.9203 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.9751
8/19/2020 | 09:19:51.269 | 40.9203 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.15% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.9751
8/19/2020 | 09:19:51.279 | 40.9203 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.9751
8/19/2020 | 09:19:51.609 | 40.9082 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3904.9751
8/19/2020 | 09:19:51.919 | 40.9468 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3904.915
8/19/2020 | 09:19:52.239 | 40.9968 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.915
8/19/2020 | 09:19:52.559 | 40.9384 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.915
8/19/2020 | 09:19:52.879 | 40.8048 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.19% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3904.8922
8/19/2020 | 09:19:53.199 | 40.8752 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3904.8922
8/19/2020 | 09:19:53.529 | 41.009 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3904.839
8/19/2020 | 09:19:53.839 | 41.0343 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.18% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3904.839
8/19/2020 | 09:19:54.159 | 40.9797 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.8242
8/19/2020 | 09:19:54.489 | 40.9978 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.15% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.8204
8/19/2020 | 09:19:54.799 | 40.9862 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.8204
8/19/2020 | 09:19:55.119 | 41.0131 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.8204
8/19/2020 | 09:19:55.439 | 40.9513 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.19% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.9192
8/19/2020 | 09:19:55.759 | 40.8737 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.9192
8/19/2020 | 09:19:56.079 | 40.9942 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3904.9433
8/19/2020 | 09:19:56.399 | 41.0106 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3905.1035
8/19/2020 | 09:19:56.729 | 40.9176 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.15% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3905.1035
8/19/2020 | 09:19:57.039 | 41.1922 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3905.1088
8/19/2020 | 09:19:57.359 | 41.0416 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3905.0612
8/19/2020 | 09:19:57.679 | 41.1059 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3905.0612
8/19/2020 | 09:19:57.999 | 40.9976 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3905.1459
8/19/2020 | 09:19:58.319 | 40.845 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3905.1459
8/19/2020 | 09:19:58.649 | 41.1599 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3905.1647
8/19/2020 | 09:19:58.959 | 41.0411 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.18% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3905.1647
8/19/2020 | 09:19:59.279 | 41.0225 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3905.1647
8/19/2020 | 09:19:59.609 | 40.9068 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.17% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3904.9775
8/19/2020 | 09:19:59.919 | 40.9776 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.71% | 28.18% | 39.35% | 24.69% | 41 | 3904.8358
8/19/2020 | 09:20:00.239 | 40.9968 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3904.8358
8/19/2020 | 09:20:00.559 | 40.9992 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.7879
8/19/2020 | 09:20:00.879 | 41.087 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.7164
8/19/2020 | 09:20:01.199 | 41.0855 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.18% | 39.38% | 24.66% | 41 | 3904.7164
8/19/2020 | 09:20:01.519 | 41.0034 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.7007
8/19/2020 | 09:20:01.849 | 40.9888 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.18% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3904.7007
8/19/2020 | 09:20:02.159 | 40.9654 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.7423
8/19/2020 | 09:20:02.479 | 40.9103 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.6798
8/19/2020 | 09:20:02.809 | 40.9378 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3904.6798
8/19/2020 | 09:20:03.119 | 41.0006 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3904.6523
8/19/2020 | 09:20:03.439 | 40.9431 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.6165
8/19/2020 | 09:20:03.758 | 40.936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3904.6165
8/19/2020 | 09:20:04.078 | 41.0919 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3904.5035
8/19/2020 | 09:20:04.398 | 40.9881 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.18% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3904.4198
8/19/2020 | 09:20:04.728 | 41.0802 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.4198
8/19/2020 | 09:20:05.038 | 41.0165 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.36% | 24.69% | 41 | 3904.4198
8/19/2020 | 09:20:05.358 | 40.8788 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.0985
8/19/2020 | 09:20:05.688 | 40.8502 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.18% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.0985
8/19/2020 | 09:20:05.998 | 41.0303 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.16% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3904.1041
8/19/2020 | 09:20:06.318 | 41.0093 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3904.1041
8/19/2020 | 09:20:06.638 | 41.0239 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.1041
8/19/2020 | 09:20:06.968 | 40.9152 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.19% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3903.9222
8/19/2020 | 09:20:07.278 | 40.963 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3903.9222
8/19/2020 | 09:20:07.598 | 41.057 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.19% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3903.825
8/19/2020 | 09:20:07.928 | 40.9904 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.19% | 39.44% | 24.68% | 41 | 3903.6761
8/19/2020 | 09:20:08.238 | 41.1057 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3903.6761
8/19/2020 | 09:20:08.558 | 41.0919 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.16% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3903.6894
8/19/2020 | 09:20:08.888 | 40.9186 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.42% | 24.68% | 41 | 3903.8075
8/19/2020 | 09:20:09.198 | 40.8678 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3903.8075
8/19/2020 | 09:20:09.518 | 41.0256 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3903.9187
8/19/2020 | 09:20:09.838 | 40.8081 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.18% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3903.9187
8/19/2020 | 09:20:10.158 | 41.0033 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3903.9791
8/19/2020 | 09:20:10.478 | 41.0044 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3904.124
8/19/2020 | 09:20:10.808 | 40.9655 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.72% | 28.16% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3904.124
8/19/2020 | 09:20:11.118 | 40.9643 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3904.2124
8/19/2020 | 09:20:11.438 | 40.9589 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.4764
8/19/2020 | 09:20:11.768 | 41.0866 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.4764
8/19/2020 | 09:20:12.078 | 41.0841 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3904.7233
8/19/2020 | 09:20:12.398 | 40.9285 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.36% | 24.7% | 41 | 3904.9364
8/19/2020 | 09:20:12.718 | 41.0123 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.7% | 28.16% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3904.9364
8/19/2020 | 09:20:13.038 | 41.1472 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.16% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3905.152
8/19/2020 | 09:20:13.358 | 41.0313 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3905.2624
8/19/2020 | 09:20:13.678 | 40.9372 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.17% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3905.2624
8/19/2020 | 09:20:14.008 | 41.0549 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.15% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3905.4698
8/19/2020 | 09:20:14.318 | 41.1486 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3905.4698
8/19/2020 | 09:20:14.638 | 40.9959 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3905.629
8/19/2020 | 09:20:14.968 | 41.0401 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3905.9147
8/19/2020 | 09:20:15.268 | 41.0401 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.15% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3905.9147
8/19/2020 | 09:20:15.278 | 41.0401 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3905.9147
8/19/2020 | 09:20:15.598 | 40.9738 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3905.9147
8/19/2020 | 09:20:15.928 | 40.9544 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.16% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3906.2267
8/19/2020 | 09:20:16.238 | 40.9544 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.16% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3906.2267
8/19/2020 | 09:20:16.558 | 40.9713 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.71% | 28.15% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3906.2831
8/19/2020 | 09:20:16.888 | 41.0372 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.15% | 39.44% | 24.68% | 41 | 3906.483
8/19/2020 | 09:20:17.198 | 40.9683 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.15% | 39.36% | 24.7% | 41 | 3906.483
8/19/2020 | 09:20:17.518 | 41.0341 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.7% | 28.16% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3906.7182
8/19/2020 | 09:20:17.838 | 41.069 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3906.7182
8/19/2020 | 09:20:18.158 | 41.0563 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.15% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3906.7431
8/19/2020 | 09:20:18.478 | 40.8692 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3906.8837
8/19/2020 | 09:20:18.798 | 41.1571 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.14% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3906.8837
8/19/2020 | 09:20:19.128 | 40.9484 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3907.0143
8/19/2020 | 09:20:19.438 | 41.0346 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3907.2004
8/19/2020 | 09:20:19.759 | 41.046 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3907.2004
8/19/2020 | 09:20:20.089 | 41.1622 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.15% | 39.34% | 24.68% | 41 | 3907.3993
8/19/2020 | 09:20:20.399 | 41.0684 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3907.438
8/19/2020 | 09:20:20.719 | 40.9316 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.68% | 28.13% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3907.438
8/19/2020 | 09:20:21.049 | 41.1377 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3907.5579
8/19/2020 | 09:20:21.359 | 41.1433 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.14% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3907.5476
8/19/2020 | 09:20:21.679 | 40.7231 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.16% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3907.5476
8/19/2020 | 09:20:21.999 | 41.0475 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3907.5349
8/19/2020 | 09:20:22.319 | 41.0963 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.14% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3907.5349
8/19/2020 | 09:20:22.639 | 40.9705 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.15% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3907.5349
8/19/2020 | 09:20:22.969 | 41.0251 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3907.4512
8/19/2020 | 09:20:23.279 | 41.207 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.35% | 24.69% | 41 | 3907.4512
8/19/2020 | 09:20:23.599 | 41.1377 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3907.4512
8/19/2020 | 09:20:23.919 | 41.1131 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.13% | 39.36% | 24.69% | 41 | 3907.3657
8/19/2020 | 09:20:24.249 | 40.9948 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.11% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3907.3657
8/19/2020 | 09:20:24.559 | 41.1006 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3907.3731
8/19/2020 | 09:20:24.879 | 41.0632 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.14% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3907.3233
8/19/2020 | 09:20:25.199 | 41.1089 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.11% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3907.3233
8/19/2020 | 09:20:25.519 | 41.0706 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.12% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3907.2987
8/19/2020 | 09:20:25.839 | 40.9015 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.36% | 24.65% | 41 | 3907.2987
8/19/2020 | 09:20:26.169 | 41.0274 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.13% | 39.4% | 24.65% | 41 | 3907.2987
8/19/2020 | 09:20:26.479 | 41.146 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.11% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3907.4687
8/19/2020 | 09:20:26.799 | 40.8978 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.12% | 39.36% | 24.69% | 41 | 3907.4687
8/19/2020 | 09:20:27.129 | 41.0994 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.11% | 39.36% | 24.65% | 41 | 3907.5399
8/19/2020 | 09:20:27.439 | 41.0642 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.68% | 28.11% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3907.5953
8/19/2020 | 09:20:27.759 | 41.0109 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.11% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3907.5953
8/19/2020 | 09:20:28.089 | 41.1166 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.1% | 39.33% | 24.67% | 41 | 3907.7775
8/19/2020 | 09:20:28.399 | 41.0964 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.09% | 39.39% | 24.66% | 41 | 3907.7624
8/19/2020 | 09:20:28.719 | 40.8777 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.68% | 28.11% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.7624
8/19/2020 | 09:20:29.049 | 40.9883 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.1% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3907.7624
8/19/2020 | 09:20:29.359 | 40.9889 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.08% | 39.36% | 24.66% | 41 | 3907.7727
8/19/2020 | 09:20:29.679 | 41.2753 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.1% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.7727
8/19/2020 | 09:20:29.999 | 40.9909 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.11% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.9576
8/19/2020 | 09:20:30.319 | 40.7244 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.11% | 39.34% | 24.66% | 41 | 3907.9576
8/19/2020 | 09:20:30.639 | 40.9496 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.1% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3907.9576
8/19/2020 | 09:20:30.959 | 41.1142 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.1% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3908.121
8/19/2020 | 09:20:31.289 | 41.1269 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.1% | 39.38% | 24.64% | 41 | 3908.121
8/19/2020 | 09:20:31.599 | 41.1854 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.09% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3908.0495
8/19/2020 | 09:20:31.919 | 41.0128 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.1% | 39.33% | 24.67% | 41 | 3908.0081
8/19/2020 | 09:20:32.239 | 41.0015 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.11% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3908.0081
8/19/2020 | 09:20:32.559 | 41.021 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.09% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3907.9999
8/19/2020 | 09:20:32.879 | 41.0877 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.08% | 39.34% | 24.66% | 41 | 3908.0026
8/19/2020 | 09:20:33.219 | 41.1248 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.08% | 39.38% | 24.65% | 41 | 3907.9099
8/19/2020 | 09:20:33.519 | 41.1248 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.1% | 39.37% | 24.65% | 41 | 3907.9099
8/19/2020 | 09:20:33.839 | 41.1292 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.08% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3907.9099
8/19/2020 | 09:20:34.169 | 40.9654 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.67% | 28.08% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3907.6853
8/19/2020 | 09:20:34.479 | 40.9904 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.08% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3907.5172
8/19/2020 | 09:20:34.799 | 41.0372 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.68% | 28.09% | 39.29% | 24.63% | 41 | 3907.5172
8/19/2020 | 09:20:35.119 | 41.036 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.08% | 39.32% | 24.66% | 41 | 3907.4946
8/19/2020 | 09:20:35.449 | 41.0036 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.08% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3907.4364
8/19/2020 | 09:20:35.758 | 41.0861 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.08% | 39.36% | 24.65% | 41 | 3907.4364
8/19/2020 | 09:20:36.078 | 41.0468 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.08% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3907.3482
8/19/2020 | 09:20:36.398 | 40.9516 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.06% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3907.0638
8/19/2020 | 09:20:36.718 | 40.8136 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.08% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3907.0638
8/19/2020 | 09:20:37.038 | 41.131 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.09% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3907.0823
8/19/2020 | 09:20:37.368 | 41.3188 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.09% | 39.35% | 24.64% | 41 | 3907.059
8/19/2020 | 09:20:37.678 | 40.8755 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.08% | 39.35% | 24.63% | 41 | 3907.059
8/19/2020 | 09:20:37.998 | 41.0255 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.08% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3907.0397
8/19/2020 | 09:20:38.328 | 41.1299 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.66% | 28.08% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3907.0397
8/19/2020 | 09:20:38.638 | 40.9896 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.08% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3907.0839
8/19/2020 | 09:20:38.958 | 40.9626 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.08% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3906.9727
8/19/2020 | 09:20:39.288 | 40.9968 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.08% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3906.9727
8/19/2020 | 09:20:39.598 | 41.0209 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.08% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3906.9857
8/19/2020 | 09:20:39.918 | 41.089 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.34% | 24.63% | 41 | 3907.0513
8/19/2020 | 09:20:40.238 | 41.0889 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.34% | 24.62% | 41 | 3907.0513
8/19/2020 | 09:20:40.558 | 40.9632 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.07% | 39.31% | 24.62% | 41 | 3907.0916
8/19/2020 | 09:20:40.878 | 40.9573 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.65% | 28.06% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3907.0919
8/19/2020 | 09:20:41.198 | 41.1491 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3907.0919
8/19/2020 | 09:20:41.528 | 41.1465 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.0397
8/19/2020 | 09:20:41.838 | 40.8558 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.06% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.0397
8/19/2020 | 09:20:42.158 | 41.173 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.09% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3907.0304
8/19/2020 | 09:20:42.488 | 40.9491 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.37% | 24.64% | 41 | 3907.1636
8/19/2020 | 09:20:42.798 | 41.0116 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.06% | 39.34% | 24.62% | 41 | 3907.1636
8/19/2020 | 09:20:43.118 | 41.2019 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.05% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3907.2611
8/19/2020 | 09:20:43.438 | 40.9438 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.05% | 39.33% | 24.63% | 41 | 3907.2695
8/19/2020 | 09:20:43.758 | 41.0232 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.31% | 24.61% | 41 | 3907.2695
8/19/2020 | 09:20:44.078 | 41.0976 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.34% | 24.62% | 41 | 3907.2497
8/19/2020 | 09:20:44.408 | 41.0453 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.06% | 39.25% | 24.65% | 41 | 3907.2513
8/19/2020 | 09:20:44.718 | 40.984 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3907.2513
8/19/2020 | 09:20:45.038 | 41.1513 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.06% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3907.3485
8/19/2020 | 09:20:45.368 | 41.125 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3907.3485
8/19/2020 | 09:20:45.678 | 40.9534 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3907.3485
8/19/2020 | 09:20:45.998 | 41.1353 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.06% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.4676
8/19/2020 | 09:20:46.318 | 41.2129 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.06% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3907.4676
8/19/2020 | 09:20:46.648 | 40.888 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.65% | 28.07% | 39.27% | 24.62% | 41 | 3907.4502
8/19/2020 | 09:20:46.958 | 41.116 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3907.451
8/19/2020 | 09:20:47.278 | 41.0244 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.28% | 24.65% | 41 | 3907.451
8/19/2020 | 09:20:47.608 | 41.049 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.67% | 28.07% | 39.39% | 24.64% | 41 | 3907.5783
8/19/2020 | 09:20:47.918 | 40.9714 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.04% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3907.6798
8/19/2020 | 09:20:48.238 | 41.138 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.05% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3907.6798
8/19/2020 | 09:20:48.568 | 41.1936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.64% | 28.07% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3907.7415
8/19/2020 | 09:20:48.878 | 40.9907 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.34% | 24.64% | 41 | 3907.7415
8/19/2020 | 09:20:49.198 | 41.0197 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.06% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3907.7415
8/19/2020 | 09:20:49.518 | 41.1288 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.05% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3907.7547
8/19/2020 | 09:20:49.838 | 40.9475 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.06% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3907.7547
8/19/2020 | 09:20:50.158 | 40.8091 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.05% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3907.7547
8/19/2020 | 09:20:50.488 | 41.136 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.05% | 39.36% | 24.63% | 41 | 3907.9671
8/19/2020 | 09:20:50.798 | 41.1691 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.07% | 39.32% | 24.63% | 41 | 3907.9671
8/19/2020 | 09:20:51.118 | 41.0301 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.07% | 39.32% | 24.63% | 41 | 3907.8985
8/19/2020 | 09:20:51.448 | 41.0951 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.07% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3907.7775
8/19/2020 | 09:20:51.759 | 41.0659 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.06% | 39.32% | 24.63% | 41 | 3907.7775
8/19/2020 | 09:20:52.079 | 41.0665 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.06% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3907.6369
8/19/2020 | 09:20:52.399 | 41.1141 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3907.6369
8/19/2020 | 09:20:52.719 | 40.892 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.28% | 24.61% | 41 | 3907.6369
8/19/2020 | 09:20:53.039 | 40.9759 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3907.5381
8/19/2020 | 09:20:53.359 | 41.0263 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.06% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3907.5381
8/19/2020 | 09:20:53.689 | 41.0636 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.06% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3907.5381
8/19/2020 | 09:20:53.999 | 41.2288 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.06% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3907.1946
8/19/2020 | 09:20:54.319 | 41.074 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.65% | 28.06% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3907.1946
8/19/2020 | 09:20:54.649 | 41.1633 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.08% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3907.1946
8/19/2020 | 09:20:54.959 | 41.0532 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3906.8231
8/19/2020 | 09:20:55.279 | 41.1939 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3906.8231
8/19/2020 | 09:20:55.599 | 40.9767 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3906.6814
8/19/2020 | 09:20:55.919 | 41.1443 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.07% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3906.4963
8/19/2020 | 09:20:56.239 | 41.1443 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.06% | 39.3% | 24.63% | 41 | 3906.4963
8/19/2020 | 09:20:56.569 | 41.0004 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.67% | 28.07% | 39.26% | 24.63% | 41 | 3906.3683
8/19/2020 | 09:20:56.879 | 41.082 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3906.2733
8/19/2020 | 09:20:57.199 | 41.0764 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.67% | 28.06% | 39.3% | 24.66% | 41 | 3906.2733
8/19/2020 | 09:20:57.529 | 41.1746 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.08% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3906.1989
8/19/2020 | 09:20:57.839 | 41.1136 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.07% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3906.1989
8/19/2020 | 09:20:58.159 | 41.0805 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.09% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3906.1456
8/19/2020 | 09:20:58.479 | 40.9983 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.08% | 39.3% | 24.67% | 41 | 3905.9971
8/19/2020 | 09:20:58.809 | 41.0723 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.08% | 39.26% | 24.64% | 41 | 3905.9971
8/19/2020 | 09:20:59.119 | 41.0524 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.66% | 28.08% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3905.9396
8/19/2020 | 09:20:59.439 | 41.1059 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.08% | 39.32% | 24.66% | 41 | 3905.8636
8/19/2020 | 09:20:59.769 | 41.0594 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.08% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3905.8636
8/19/2020 | 09:21:00.079 | 40.9407 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.09% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3905.8636
8/19/2020 | 09:21:00.399 | 41.218 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.09% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3905.8141
8/19/2020 | 09:21:00.729 | 40.8829 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.68% | 28.11% | 39.37% | 24.65% | 41 | 3905.8141
8/19/2020 | 09:21:01.039 | 41.0357 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.1% | 39.36% | 24.64% | 41 | 3905.7373
8/19/2020 | 09:21:01.359 | 41.0647 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.66% | 28.09% | 39.36% | 24.65% | 41 | 3905.6027
8/19/2020 | 09:21:01.689 | 41.2095 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.09% | 39.36% | 24.65% | 41 | 3905.6027
8/19/2020 | 09:21:01.999 | 40.94 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.11% | 39.37% | 24.66% | 41 | 3905.5421
8/19/2020 | 09:21:02.319 | 41.0603 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.11% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3905.5421
8/19/2020 | 09:21:02.649 | 41.1124 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.12% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3905.5765
8/19/2020 | 09:21:02.959 | 40.8897 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3905.4468
8/19/2020 | 09:21:03.279 | 41.1029 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.12% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3905.4468
8/19/2020 | 09:21:03.599 | 41.3529 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.12% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3905.3933
8/19/2020 | 09:21:03.939 | 41.1488 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.12% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3905.2985
8/19/2020 | 09:21:04.239 | 41.1488 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.67% | 28.12% | 39.38% | 24.65% | 41 | 3905.2985
8/19/2020 | 09:21:04.559 | 41.0542 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.13% | 39.34% | 24.66% | 41 | 3905.1149
8/19/2020 | 09:21:04.889 | 40.967 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.14% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3905.0495
8/19/2020 | 09:21:05.199 | 40.9393 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.14% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3905.0495
8/19/2020 | 09:21:05.519 | 41.0588 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.12% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3904.91
8/19/2020 | 09:21:05.839 | 41.1073 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.15% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3904.91
8/19/2020 | 09:21:06.159 | 41.037 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3904.7985
8/19/2020 | 09:21:06.479 | 41.1061 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.15% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3904.6417
8/19/2020 | 09:21:06.809 | 40.9876 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.12% | 39.48% | 24.68% | 41 | 3904.6417
8/19/2020 | 09:21:07.119 | 40.978 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3904.5323
8/19/2020 | 09:21:07.439 | 41.0411 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.15% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3904.4489
8/19/2020 | 09:21:07.769 | 41.0962 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.34% | 24.68% | 41 | 3904.4489
8/19/2020 | 09:21:08.079 | 40.9827 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3904.3538
8/19/2020 | 09:21:08.399 | 41.0316 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.18% | 39.38% | 24.71% | 41 | 3904.2121
8/19/2020 | 09:21:08.729 | 41.0179 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.33% | 24.68% | 41 | 3904.2121
8/19/2020 | 09:21:09.039 | 41.0596 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3904.1396
8/19/2020 | 09:21:09.359 | 41.0457 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.0337
8/19/2020 | 09:21:09.679 | 41.0961 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3904.0337
8/19/2020 | 09:21:10.019 | 41.0701 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3904.004
8/19/2020 | 09:21:10.319 | 41.0701 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3904.004
8/19/2020 | 09:21:10.639 | 40.9854 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.18% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3903.9243
8/19/2020 | 09:21:10.979 | 41.0708 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3903.8266
8/19/2020 | 09:21:11.269 | 41.0708 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.2% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3903.8266
8/19/2020 | 09:21:11.279 | 41.0708 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.2% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3903.8266
8/19/2020 | 09:21:11.599 | 41.1036 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.2% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3903.8072
8/19/2020 | 09:21:11.929 | 40.9366 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.2% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.7664
8/19/2020 | 09:21:12.239 | 41.0234 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.2% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3903.7664
8/19/2020 | 09:21:12.559 | 40.8942 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.73% | 28.19% | 39.41% | 24.71% | 41 | 3903.7328
8/19/2020 | 09:21:12.889 | 41.1503 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.2% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3903.7132
8/19/2020 | 09:21:13.199 | 41.1398 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.2% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3903.7132
8/19/2020 | 09:21:13.519 | 41.0901 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3903.5474
8/19/2020 | 09:21:13.849 | 41.0156 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3903.5474
8/19/2020 | 09:21:14.159 | 41.0116 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.2% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.5991
8/19/2020 | 09:21:14.479 | 40.9255 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.71% | 28.21% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.5964
8/19/2020 | 09:21:14.799 | 40.9067 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.71% | 28.21% | 39.44% | 24.7% | 41 | 3903.5964
8/19/2020 | 09:21:15.119 | 41.0047 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.71% | 28.21% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3903.7506
8/19/2020 | 09:21:15.439 | 41.1465 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.2% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3903.7696
8/19/2020 | 09:21:15.759 | 41.0035 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.4% | 24.72% | 41 | 3903.7696
8/19/2020 | 09:21:16.089 | 41.1059 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.21% | 39.41% | 24.72% | 41 | 3903.7876
8/19/2020 | 09:21:16.399 | 41.0469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3903.7474
8/19/2020 | 09:21:16.719 | 41.0909 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.42% | 24.72% | 41 | 3903.7474
8/19/2020 | 09:21:17.049 | 40.8514 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3903.7622
8/19/2020 | 09:21:17.359 | 41.1645 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.4% | 24.72% | 41 | 3903.7339
8/19/2020 | 09:21:17.679 | 41.203 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.41% | 24.72% | 41 | 3903.7339
8/19/2020 | 09:21:18.009 | 40.9184 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.2% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3903.6764
8/19/2020 | 09:21:18.319 | 40.9411 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.2% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.6764
8/19/2020 | 09:21:18.639 | 41.1198 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.22% | 39.46% | 24.7% | 41 | 3903.6941
8/19/2020 | 09:21:18.959 | 41.1092 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.21% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3903.5824
8/19/2020 | 09:21:19.279 | 41.0556 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.22% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.5824
8/19/2020 | 09:21:19.599 | 41.1461 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.536
8/19/2020 | 09:21:19.929 | 41.1333 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.22% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.46
8/19/2020 | 09:21:20.239 | 41.125 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.22% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.46
8/19/2020 | 09:21:20.559 | 41.1486 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3903.3554
8/19/2020 | 09:21:20.879 | 41.0596 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.22% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.3554
8/19/2020 | 09:21:21.209 | 41.129 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.3554
8/19/2020 | 09:21:21.519 | 41.117 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.21% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.3554
8/19/2020 | 09:21:21.839 | 41.1933 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.22% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:21:22.159 | 41.026 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3903.0194
8/19/2020 | 09:21:22.479 | 41.0471 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.21% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3903.0194
8/19/2020 | 09:21:22.799 | 40.8722 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.45% | 24.7% | 41 | 3903.0194
8/19/2020 | 09:21:23.129 | 41.0326 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.22% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3902.9209
8/19/2020 | 09:21:23.439 | 41.057 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3902.7906
8/19/2020 | 09:21:23.759 | 41.1168 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.42% | 24.73% | 41 | 3902.7906
8/19/2020 | 09:21:24.089 | 41.0672 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3902.7183
8/19/2020 | 09:21:24.399 | 41.0411 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.66
8/19/2020 | 09:21:24.719 | 41.1152 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.22% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3902.66
8/19/2020 | 09:21:25.039 | 41.0486 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.73% | 28.23% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3902.5395
8/19/2020 | 09:21:25.359 | 41.0077 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.22% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3902.548
8/19/2020 | 09:21:25.679 | 41.2226 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.548
8/19/2020 | 09:21:25.999 | 40.812 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.24% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3902.5435
8/19/2020 | 09:21:26.329 | 41.0212 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.48% | 24.72% | 41 | 3902.5435
8/19/2020 | 09:21:26.639 | 41.1501 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.73% | 28.23% | 39.44% | 24.69% | 41 | 3902.5583
8/19/2020 | 09:21:26.959 | 41.0456 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3902.463
8/19/2020 | 09:21:27.289 | 41.0045 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.24% | 39.53% | 24.71% | 41 | 3902.463
8/19/2020 | 09:21:27.599 | 40.9783 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.21% | 39.43% | 24.76% | 41 | 3902.4481
8/19/2020 | 09:21:27.919 | 41.1983 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.21% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3902.424
8/19/2020 | 09:21:28.249 | 41.0837 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3902.424
8/19/2020 | 09:21:28.559 | 40.997 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3902.4426
8/19/2020 | 09:21:28.879 | 41.118 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3902.4211
8/19/2020 | 09:21:29.199 | 41.0487 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.24% | 39.42% | 24.75% | 41 | 3902.4211
8/19/2020 | 09:21:29.519 | 40.9283 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3902.4211
8/19/2020 | 09:21:29.839 | 41.0505 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3902.4211
8/19/2020 | 09:21:30.169 | 41.0974 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3902.4211
8/19/2020 | 09:21:30.479 | 41.1483 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3902.2413
8/19/2020 | 09:21:30.799 | 41.0844 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3902.2413
8/19/2020 | 09:21:31.129 | 41.0541 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3902.1794
8/19/2020 | 09:21:31.439 | 41.1599 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.1362
8/19/2020 | 09:21:31.759 | 41.0676 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.26% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.1362
8/19/2020 | 09:21:32.079 | 40.962 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.0732
8/19/2020 | 09:21:32.409 | 41.1744 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3901.9969
8/19/2020 | 09:21:32.719 | 41.1518 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.24% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3901.9969
8/19/2020 | 09:21:33.039 | 41.0623 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3901.9802
8/19/2020 | 09:21:33.359 | 41.3363 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3902.106
8/19/2020 | 09:21:33.679 | 41.0036 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3902.106
8/19/2020 | 09:21:33.999 | 41.0357 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3902.2585
8/19/2020 | 09:21:34.329 | 41.0853 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3902.2585
8/19/2020 | 09:21:34.639 | 41.1615 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.27% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3902.3531
8/19/2020 | 09:21:34.959 | 40.9787 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3902.446
8/19/2020 | 09:21:35.289 | 41.0165 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.446
8/19/2020 | 09:21:35.599 | 41.0687 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3902.5242
8/19/2020 | 09:21:35.919 | 40.9776 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3902.79
8/19/2020 | 09:21:36.249 | 41.0851 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.24% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3902.79
8/19/2020 | 09:21:36.559 | 40.9117 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3902.9569
8/19/2020 | 09:21:36.879 | 40.9468 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.0636
8/19/2020 | 09:21:37.199 | 41.0705 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.27% | 39.48% | 24.73% | 41 | 3903.0636
8/19/2020 | 09:21:37.519 | 41.0059 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3903.169
8/19/2020 | 09:21:37.839 | 41.0231 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3903.169
8/19/2020 | 09:21:38.159 | 41.1796 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.26% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3903.2601
8/19/2020 | 09:21:38.489 | 41.0682 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.3777
8/19/2020 | 09:21:38.799 | 41.0843 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.28% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3903.3777
8/19/2020 | 09:21:39.119 | 41.0293 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3903.4924
8/19/2020 | 09:21:39.449 | 41.0261 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3903.5482
8/19/2020 | 09:21:39.759 | 41.1045 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3903.5482
8/19/2020 | 09:21:40.079 | 41.1928 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3903.4757
8/19/2020 | 09:21:40.409 | 41.1108 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.4672
8/19/2020 | 09:21:40.719 | 41.1119 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.24% | 39.44% | 24.7% | 41 | 3903.4672
8/19/2020 | 09:21:41.039 | 41.0126 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.5474
8/19/2020 | 09:21:41.359 | 41.1214 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.42% | 24.73% | 41 | 3903.6963
8/19/2020 | 09:21:41.679 | 41.1379 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.76% | 28.24% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3903.6963
8/19/2020 | 09:21:41.999 | 41.0937 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.7294
8/19/2020 | 09:21:42.329 | 41.1473 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.7294
8/19/2020 | 09:21:42.639 | 41.1097 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.23% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3903.6587
8/19/2020 | 09:21:42.959 | 41.1871 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.25% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3903.6719
8/19/2020 | 09:21:43.279 | 41.0199 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.25% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.6719
8/19/2020 | 09:21:43.599 | 40.9222 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.6465
8/19/2020 | 09:21:43.919 | 41.0971 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.27% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3903.7145
8/19/2020 | 09:21:44.239 | 41.1396 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3903.7145
8/19/2020 | 09:21:44.569 | 41.238 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.25% | 39.48% | 24.73% | 41 | 3903.7373
8/19/2020 | 09:21:44.879 | 41.0071 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3903.7243
8/19/2020 | 09:21:45.199 | 41.1913 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3903.7243
8/19/2020 | 09:21:45.529 | 41.0489 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.6957
8/19/2020 | 09:21:45.839 | 41.0661 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.26% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.6957
8/19/2020 | 09:21:46.159 | 41.1328 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.26% | 39.47% | 24.71% | 41 | 3903.7455
8/19/2020 | 09:21:46.489 | 40.9411 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3903.7855
8/19/2020 | 09:21:46.799 | 41.1174 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.7855
8/19/2020 | 09:21:47.119 | 41.1344 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.26% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3903.7707
8/19/2020 | 09:21:47.439 | 41.0942 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:21:47.759 | 41.1061 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:21:48.079 | 41.0734 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:21:48.409 | 41.1725 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.4079
8/19/2020 | 09:21:48.719 | 41.1331 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.4079
8/19/2020 | 09:21:49.039 | 41.1538 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.3456
8/19/2020 | 09:21:49.359 | 41.1589 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3903.3279
8/19/2020 | 09:21:49.689 | 41.1845 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.3279
8/19/2020 | 09:21:49.999 | 40.9847 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.25% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.1934
8/19/2020 | 09:21:50.319 | 41.1706 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.26% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.1934
8/19/2020 | 09:21:50.639 | 41.1382 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3903.0827
8/19/2020 | 09:21:50.959 | 40.9185 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.0827
8/19/2020 | 09:21:51.279 | 40.9678 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.0827
8/19/2020 | 09:21:51.609 | 41.058 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.0681
8/19/2020 | 09:21:51.919 | 41.1016 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.24% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.0631
8/19/2020 | 09:21:52.239 | 41.114 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3903.0631
8/19/2020 | 09:21:52.569 | 41.18 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.25% | 39.38% | 24.71% | 41 | 3903.0271
8/19/2020 | 09:21:52.879 | 41.2226 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3902.9217
8/19/2020 | 09:21:53.199 | 41.0437 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3902.9217
8/19/2020 | 09:21:53.529 | 40.987 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3902.9217
8/19/2020 | 09:21:53.839 | 40.9858 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.25% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3902.9217
8/19/2020 | 09:21:54.159 | 41.0086 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.25% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3902.9283
8/19/2020 | 09:21:54.479 | 41.0896 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3903.0117
8/19/2020 | 09:21:54.799 | 41.0256 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.0117
8/19/2020 | 09:21:55.119 | 41.1101 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.25% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3903.0289
8/19/2020 | 09:21:55.439 | 41.1897 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3902.9836
8/19/2020 | 09:21:55.768 | 41.0093 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.24% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3902.9836
8/19/2020 | 09:21:56.078 | 41.2011 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.24% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3902.995
8/19/2020 | 09:21:56.398 | 41.0261 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.22% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.1295
8/19/2020 | 09:21:56.718 | 41.0552 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.41% | 24.73% | 41 | 3903.1295
8/19/2020 | 09:21:57.038 | 41.0594 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.24% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.2029
8/19/2020 | 09:21:57.358 | 41.1066 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.2736
8/19/2020 | 09:21:57.688 | 41.0577 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3903.2736
8/19/2020 | 09:21:57.998 | 41.1307 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3903.3231
8/19/2020 | 09:21:58.318 | 40.9729 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.3231
8/19/2020 | 09:21:58.648 | 41.1187 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.24% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3903.4685
8/19/2020 | 09:21:58.958 | 41.1522 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3903.6968
8/19/2020 | 09:21:59.278 | 41.0484 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.22% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.6968
8/19/2020 | 09:21:59.608 | 41.0268 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.52% | 24.71% | 41 | 3903.6968
8/19/2020 | 09:21:59.918 | 41.2011 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.52% | 24.71% | 41 | 3903.9987
8/19/2020 | 09:22:00.238 | 40.9919 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3903.9987
8/19/2020 | 09:22:00.558 | 41.0096 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.21% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3903.995
8/19/2020 | 09:22:00.888 | 41.1381 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3904.0919
8/19/2020 | 09:22:01.198 | 41.2307 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.21% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3904.0919
8/19/2020 | 09:22:01.518 | 41.0788 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.22% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3904.2296
8/19/2020 | 09:22:01.848 | 41.084 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.21% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3904.2296
8/19/2020 | 09:22:02.158 | 41.1816 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3904.2868
8/19/2020 | 09:22:02.478 | 41.0379 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3904.3747
8/19/2020 | 09:22:02.798 | 41.1685 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3904.3747
8/19/2020 | 09:22:03.118 | 41.0053 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.19% | 39.45% | 24.72% | 41 | 3904.389
8/19/2020 | 09:22:03.438 | 40.9786 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.19% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3904.4301
8/19/2020 | 09:22:03.768 | 40.9582 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.16% | 39.47% | 24.73% | 41 | 3904.4301
8/19/2020 | 09:22:04.078 | 41.1092 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.16% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3904.602
8/19/2020 | 09:22:04.398 | 41.1072 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.1% | 39.41% | 24.71% | 41 | 3904.602
8/19/2020 | 09:22:04.728 | 41.0938 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.66% | 28.11% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3904.602
8/19/2020 | 09:22:05.038 | 40.9644 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.1% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3904.5999
8/19/2020 | 09:22:05.358 | 41.0996 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3904.6006
8/19/2020 | 09:22:05.678 | 40.931 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.65% | 28.05% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.6006
8/19/2020 | 09:22:06.008 | 41.0192 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.65% | 28.04% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3904.6006
8/19/2020 | 09:22:06.318 | 41.0062 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.03% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3904.6006
8/19/2020 | 09:22:06.638 | 41.0056 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.35% | 24.66% | 41 | 3904.7177
8/19/2020 | 09:22:06.968 | 41.0769 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 27.99% | 39.37% | 24.64% | 41 | 3904.8445
8/19/2020 | 09:22:07.278 | 40.9822 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 27.99% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3904.8445
8/19/2020 | 09:22:07.598 | 40.8585 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.07% | 12.61% | 27.99% | 39.29% | 24.61% | 41 | 3904.8501
8/19/2020 | 09:22:07.918 | 40.837 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.98% | 39.3% | 24.61% | 41 | 3904.884
8/19/2020 | 09:22:08.238 | 40.8929 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.62% | 27.95% | 39.3% | 24.63% | 41 | 3904.884
8/19/2020 | 09:22:08.558 | 40.7842 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.61% | 27.96% | 39.25% | 24.59% | 41 | 3904.9807
8/19/2020 | 09:22:08.888 | 40.8202 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.07% | 12.62% | 27.96% | 39.3% | 24.61% | 41 | 3904.9807
8/19/2020 | 09:22:09.198 | 40.9045 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3904.9807
8/19/2020 | 09:22:09.518 | 40.7593 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.95% | 39.27% | 24.57% | 41 | 3905.3715
8/19/2020 | 09:22:09.848 | 40.9028 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.95% | 39.17% | 24.56% | 41 | 3905.3715
8/19/2020 | 09:22:10.158 | 40.7808 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.94% | 39.2% | 24.57% | 41 | 3905.5373
8/19/2020 | 09:22:10.478 | 40.5982 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.94% | 39.19% | 24.55% | 41 | 3905.773
8/19/2020 | 09:22:10.808 | 40.8127 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.92% | 39.24% | 24.57% | 41 | 3905.773
8/19/2020 | 09:22:11.118 | 40.8197 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.6% | 27.92% | 39.19% | 24.57% | 41 | 3906.1096
8/19/2020 | 09:22:11.438 | 40.6941 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.92% | 39.2% | 24.54% | 41 | 3906.4759
8/19/2020 | 09:22:11.759 | 40.6551 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.92% | 39.17% | 24.53% | 41 | 3906.4759
8/19/2020 | 09:22:12.089 | 40.7426 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.93% | 39.18% | 24.54% | 41 | 3906.845
8/19/2020 | 09:22:12.399 | 40.8162 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.93% | 39.18% | 24.53% | 41 | 3907.1917
8/19/2020 | 09:22:12.719 | 40.506 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.17% | 24.55% | 41 | 3907.1917
8/19/2020 | 09:22:13.049 | 40.4262 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.91% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3907.4788
8/19/2020 | 09:22:13.359 | 40.7001 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.57% | 27.91% | 39.17% | 24.54% | 41 | 3907.4788
8/19/2020 | 09:22:13.679 | 40.6822 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.16% | 24.52% | 41 | 3907.4788
8/19/2020 | 09:22:13.999 | 40.5501 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3908.0516
8/19/2020 | 09:22:14.319 | 40.7653 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3908.0516
8/19/2020 | 09:22:14.639 | 40.7767 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.91% | 39.16% | 24.51% | 41 | 3908.2873
8/19/2020 | 09:22:14.969 | 40.5791 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.58% | 27.88% | 39.16% | 24.53% | 41 | 3908.4433
8/19/2020 | 09:22:15.279 | 40.7087 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.88% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3908.4433
8/19/2020 | 09:22:15.599 | 40.6321 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.89% | 39.13% | 24.54% | 41 | 3908.5206
8/19/2020 | 09:22:15.929 | 40.7102 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.89% | 39.11% | 24.52% | 41 | 3908.6707
8/19/2020 | 09:22:16.239 | 40.6441 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.88% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3908.6707
8/19/2020 | 09:22:16.559 | 40.7807 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3908.6101
8/19/2020 | 09:22:16.899 | 40.7167 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.88% | 39.14% | 24.49% | 41 | 3908.6398
8/19/2020 | 09:22:17.199 | 40.7167 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.88% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3908.6398
8/19/2020 | 09:22:17.519 | 40.6593 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.13% | 24.5% | 41 | 3908.4327
8/19/2020 | 09:22:17.839 | 40.5641 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.57% | 27.87% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3908.4327
8/19/2020 | 09:22:18.169 | 40.8118 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.88% | 39.04% | 24.48% | 41 | 3908.2934
8/19/2020 | 09:22:18.479 | 40.7616 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.87% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3908.1363
8/19/2020 | 09:22:18.799 | 40.6014 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3908.1363
8/19/2020 | 09:22:19.119 | 40.6429 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.87% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3907.9163
8/19/2020 | 09:22:19.439 | 40.649 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.56% | 27.85% | 39.07% | 24.49% | 41 | 3907.7171
8/19/2020 | 09:22:19.759 | 40.6456 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.85% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3907.7171
8/19/2020 | 09:22:20.089 | 40.5809 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.86% | 39.08% | 24.48% | 41 | 3907.42
8/19/2020 | 09:22:20.399 | 40.7857 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.84% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3907.42
8/19/2020 | 09:22:20.719 | 40.7623 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.84% | 39.05% | 24.45% | 41 | 3907.42
8/19/2020 | 09:22:21.049 | 40.6361 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.85% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3906.9729
8/19/2020 | 09:22:21.359 | 40.6446 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.84% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.9729
8/19/2020 | 09:22:21.679 | 40.5043 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.54% | 27.84% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3906.9729
8/19/2020 | 09:22:21.999 | 40.416 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.84% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3906.6782
8/19/2020 | 09:22:22.319 | 40.5962 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.83% | 39.02% | 24.47% | 41 | 3906.6782
8/19/2020 | 09:22:22.639 | 40.6816 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.84% | 39.02% | 24.48% | 41 | 3906.7913
8/19/2020 | 09:22:22.959 | 40.7027 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.54% | 27.83% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3906.7913
8/19/2020 | 09:22:23.289 | 40.6083 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3906.7913
8/19/2020 | 09:22:23.599 | 40.6997 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.03% | 24.45% | 41 | 3906.894
8/19/2020 | 09:22:23.919 | 40.6472 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.85% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3907.0439
8/19/2020 | 09:22:24.249 | 40.6228 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.82% | 39.12% | 24.46% | 41 | 3907.0439
8/19/2020 | 09:22:24.559 | 40.6324 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3907.1782
8/19/2020 | 09:22:24.879 | 40.5595 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3907.4292
8/19/2020 | 09:22:25.209 | 40.6286 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.83% | 39.09% | 24.44% | 41 | 3907.4292
8/19/2020 | 09:22:25.519 | 40.6072 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.83% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3907.4292
8/19/2020 | 09:22:25.839 | 40.5581 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.81% | 39.02% | 24.44% | 41 | 3907.4292
8/19/2020 | 09:22:26.169 | 40.5581 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3907.7844
8/19/2020 | 09:22:26.479 | 40.494 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.81% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3908.1588
8/19/2020 | 09:22:26.799 | 40.6386 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 39.02% | 24.45% | 41 | 3908.1588
8/19/2020 | 09:22:27.129 | 40.7231 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3908.4451
8/19/2020 | 09:22:27.439 | 40.5299 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.81% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3908.8344
8/19/2020 | 09:22:27.758 | 40.5957 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.81% | 39.04% | 24.44% | 41 | 3908.8344
8/19/2020 | 09:22:28.078 | 40.6302 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.81% | 39.01% | 24.45% | 41 | 3908.8344
8/19/2020 | 09:22:28.398 | 40.621 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.44% | 41 | 3909.4922
8/19/2020 | 09:22:28.718 | 40.5669 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.81% | 39.03% | 24.42% | 41 | 3909.4922
8/19/2020 | 09:22:29.038 | 40.6643 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.8% | 39.02% | 24.44% | 41 | 3909.7576
8/19/2020 | 09:22:29.368 | 40.5591 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.8% | 38.97% | 24.44% | 41 | 3909.7576
8/19/2020 | 09:22:29.678 | 40.6786 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 39% | 24.43% | 41 | 3909.7576
8/19/2020 | 09:22:29.998 | 40.7345 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.82% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3910.1617
8/19/2020 | 09:22:30.328 | 40.4909 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.42% | 41 | 3910.1617
8/19/2020 | 09:22:30.638 | 40.7083 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.42% | 41 | 3910.275
8/19/2020 | 09:22:30.958 | 40.6545 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3910.2719
8/19/2020 | 09:22:31.278 | 40.5119 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.79% | 39% | 24.43% | 41 | 3910.2719
8/19/2020 | 09:22:31.598 | 40.6736 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.79% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3910.3084
8/19/2020 | 09:22:31.918 | 40.7181 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 39% | 24.41% | 41 | 3910.3007
8/19/2020 | 09:22:32.248 | 40.5457 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.79% | 38.95% | 24.42% | 41 | 3910.3007
8/19/2020 | 09:22:32.558 | 40.6217 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.77% | 39.01% | 24.43% | 41 | 3910.2115
8/19/2020 | 09:22:32.878 | 40.6245 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.98% | 24.43% | 41 | 3910.2115
8/19/2020 | 09:22:33.208 | 40.6712 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.77% | 38.91% | 24.44% | 41 | 3910.2115
8/19/2020 | 09:22:33.518 | 40.564 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.76% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3909.7623
8/19/2020 | 09:22:33.838 | 40.5306 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.78% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3909.7623
8/19/2020 | 09:22:34.158 | 40.7017 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.76% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3909.7623
8/19/2020 | 09:22:34.488 | 40.6586 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.77% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3909.2038
8/19/2020 | 09:22:34.808 | 40.6372 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.5% | 27.76% | 38.94% | 24.41% | 41 | 3909.2038
8/19/2020 | 09:22:35.118 | 40.7266 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.5% | 27.78% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3909.1013
8/19/2020 | 09:22:35.438 | 40.5461 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.76% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3908.8291
8/19/2020 | 09:22:35.758 | 40.5593 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.76% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3908.8291
8/19/2020 | 09:22:36.078 | 40.5479 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.75% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3908.7346
8/19/2020 | 09:22:36.408 | 40.6406 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.75% | 39.01% | 24.39% | 41 | 3908.6419
8/19/2020 | 09:22:36.718 | 40.6653 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.75% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3908.6419
8/19/2020 | 09:22:37.038 | 40.5714 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.75% | 38.94% | 24.39% | 41 | 3908.6503
8/19/2020 | 09:22:37.358 | 40.4929 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.75% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3908.7955
8/19/2020 | 09:22:37.678 | 40.504 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.75% | 38.98% | 24.38% | 41 | 3908.7955
8/19/2020 | 09:22:37.998 | 40.4856 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.74% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3908.8805
8/19/2020 | 09:22:38.328 | 40.6561 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.75% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3908.8805
8/19/2020 | 09:22:38.638 | 40.6642 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3908.9562
8/19/2020 | 09:22:38.958 | 40.5323 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.71% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3909.1342
8/19/2020 | 09:22:39.278 | 40.6162 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.73% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3909.1342
8/19/2020 | 09:22:39.598 | 40.6944 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.73% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3909.2904
8/19/2020 | 09:22:39.918 | 40.5022 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3909.5439
8/19/2020 | 09:22:40.238 | 40.5456 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.72% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3909.5439
8/19/2020 | 09:22:40.568 | 40.6848 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.73% | 38.87% | 24.4% | 41 | 3909.6302
8/19/2020 | 09:22:40.878 | 40.6 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.72% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3909.4538
8/19/2020 | 09:22:41.198 | 40.5721 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.74% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3909.4538
8/19/2020 | 09:22:41.528 | 40.7503 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.73% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3909.0248
8/19/2020 | 09:22:41.838 | 40.6764 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.73% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3909.0248
8/19/2020 | 09:22:42.158 | 40.5807 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.73% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3908.398
8/19/2020 | 09:22:42.488 | 40.6003 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.74% | 38.89% | 24.36% | 41 | 3907.9454
8/19/2020 | 09:22:42.798 | 40.6593 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.74% | 38.89% | 24.36% | 41 | 3907.9454
8/19/2020 | 09:22:43.118 | 40.5769 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.48% | 27.74% | 38.91% | 24.35% | 41 | 3907.5389
8/19/2020 | 09:22:43.438 | 40.7211 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.75% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3907.0805
8/19/2020 | 09:22:43.759 | 40.6434 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.73% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3907.0805
8/19/2020 | 09:22:44.079 | 40.6171 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.48% | 27.74% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3906.5879
8/19/2020 | 09:22:44.409 | 40.6967 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.73% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3906.0495
8/19/2020 | 09:22:44.719 | 40.5528 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.74% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3906.0495
8/19/2020 | 09:22:45.039 | 40.5099 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.48% | 27.74% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3905.737
8/19/2020 | 09:22:45.369 | 40.7654 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.48% | 27.74% | 38.88% | 24.36% | 41 | 3905.4883
8/19/2020 | 09:22:45.679 | 40.6035 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3905.4883
8/19/2020 | 09:22:45.999 | 40.5119 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.74% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3905.4883
8/19/2020 | 09:22:46.319 | 40.6505 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.74% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3905.4883
8/19/2020 | 09:22:46.649 | 40.6428 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.74% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3904.9206
8/19/2020 | 09:22:46.959 | 40.6113 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.75% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3904.656
8/19/2020 | 09:22:47.279 | 40.6739 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.75% | 38.95% | 24.35% | 41 | 3904.656
8/19/2020 | 09:22:47.609 | 40.5669 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.49% | 27.76% | 38.89% | 24.36% | 41 | 3904.4971
8/19/2020 | 09:22:47.919 | 40.4972 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.49% | 27.76% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3904.3875
8/19/2020 | 09:22:48.239 | 40.4752 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.76% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3904.3875
8/19/2020 | 09:22:48.559 | 40.606 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.78% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3904.2452
8/19/2020 | 09:22:48.879 | 40.5376 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.77% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3903.9802
8/19/2020 | 09:22:49.199 | 40.5605 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.77% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3903.9802
8/19/2020 | 09:22:49.529 | 40.5718 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.77% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3903.785
8/19/2020 | 09:22:49.839 | 40.5393 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3903.785
8/19/2020 | 09:22:50.159 | 40.5388 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.78% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3903.6923
8/19/2020 | 09:22:50.479 | 40.6306 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.8% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3903.6105
8/19/2020 | 09:22:50.799 | 40.5759 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.79% | 38.94% | 24.4% | 41 | 3903.6105
8/19/2020 | 09:22:51.119 | 40.6304 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.78% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3903.5437
8/19/2020 | 09:22:51.449 | 40.5998 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.79% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3903.4018
8/19/2020 | 09:22:51.759 | 40.6651 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.79% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3903.4018
8/19/2020 | 09:22:52.079 | 40.645 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 39% | 24.4% | 41 | 3903.2498
8/19/2020 | 09:22:52.399 | 40.5253 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.82% | 39% | 24.4% | 41 | 3903.0811
8/19/2020 | 09:22:52.729 | 40.4424 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3903.0811
8/19/2020 | 09:22:53.049 | 40.5457 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.82% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3903.0061
8/19/2020 | 09:22:53.359 | 40.5282 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.83% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3902.9026
8/19/2020 | 09:22:53.689 | 40.519 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 39.04% | 24.41% | 41 | 3902.9026
8/19/2020 | 09:22:53.999 | 40.6142 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.52% | 27.83% | 39.01% | 24.4% | 41 | 3902.7681
8/19/2020 | 09:22:54.319 | 40.6647 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.82% | 39% | 24.41% | 41 | 3902.7681
8/19/2020 | 09:22:54.649 | 40.6151 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.82% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3902.5456
8/19/2020 | 09:22:54.959 | 40.5946 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.54% | 27.85% | 39% | 24.42% | 41 | 3902.3817
8/19/2020 | 09:22:55.279 | 40.5971 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.85% | 39.04% | 24.42% | 41 | 3902.3817
8/19/2020 | 09:22:55.609 | 40.6373 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.85% | 39% | 24.42% | 41 | 3902.253
8/19/2020 | 09:22:55.919 | 40.5134 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.85% | 39.05% | 24.4% | 41 | 3902.253
8/19/2020 | 09:22:56.239 | 40.5922 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.86% | 39.02% | 24.45% | 41 | 3902.253
8/19/2020 | 09:22:56.569 | 40.5863 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.87% | 39.05% | 24.43% | 41 | 3901.9127
8/19/2020 | 09:22:56.879 | 40.5399 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.87% | 39.05% | 24.44% | 41 | 3901.713
8/19/2020 | 09:22:57.199 | 40.4841 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.89% | 39.06% | 24.43% | 41 | 3901.713
8/19/2020 | 09:22:57.519 | 40.6471 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.88% | 39.05% | 24.43% | 41 | 3901.6534
8/19/2020 | 09:22:57.839 | 40.5867 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.88% | 39.01% | 24.43% | 41 | 3901.6534
8/19/2020 | 09:22:58.159 | 40.5993 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3901.5888
8/19/2020 | 09:22:58.479 | 40.4891 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3901.4582
8/19/2020 | 09:22:58.809 | 40.545 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3901.4582
8/19/2020 | 09:22:59.119 | 40.6315 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3901.3671
8/19/2020 | 09:22:59.439 | 40.5147 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.88% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3901.2612
8/19/2020 | 09:22:59.768 | 40.5146 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.91% | 39.1% | 24.46% | 41 | 3901.2612
8/19/2020 | 09:23:00.078 | 40.5981 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.08% | 24.49% | 41 | 3901.2625
8/19/2020 | 09:23:00.398 | 40.6367 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.58% | 27.89% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3901.2909
8/19/2020 | 09:23:00.718 | 40.551 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.91% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3901.2909
8/19/2020 | 09:23:01.038 | 40.6795 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.9% | 39.1% | 24.45% | 41 | 3901.3295
8/19/2020 | 09:23:01.358 | 40.5158 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.1% | 24.46% | 41 | 3901.3142
8/19/2020 | 09:23:01.688 | 40.4501 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3901.3142
8/19/2020 | 09:23:01.998 | 40.6022 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.07% | 24.48% | 41 | 3901.3671
8/19/2020 | 09:23:02.318 | 40.6076 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3901.3671
8/19/2020 | 09:23:02.648 | 40.5618 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.93% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3901.4241
8/19/2020 | 09:23:02.958 | 40.6252 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.08% | 24.48% | 41 | 3901.4831
8/19/2020 | 09:23:03.278 | 40.5491 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.08% | 24.48% | 41 | 3901.4831
8/19/2020 | 09:23:03.598 | 40.5371 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.93% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3901.4913
8/19/2020 | 09:23:03.928 | 40.5189 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.08% | 24.49% | 41 | 3901.5337
8/19/2020 | 09:23:04.238 | 40.5279 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.93% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3901.5337
8/19/2020 | 09:23:04.558 | 40.5697 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.94% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3901.5628
8/19/2020 | 09:23:04.878 | 40.5022 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.95% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3901.5748
8/19/2020 | 09:23:05.208 | 40.5507 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.94% | 39.06% | 24.5% | 41 | 3901.5748
8/19/2020 | 09:23:05.518 | 40.6077 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.95% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3901.5311
8/19/2020 | 09:23:05.848 | 40.5865 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.6% | 27.93% | 39.16% | 24.5% | 41 | 3901.5311
8/19/2020 | 09:23:06.158 | 40.5865 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3901.6108
8/19/2020 | 09:23:06.478 | 40.5343 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.61% | 27.95% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3901.5734
8/19/2020 | 09:23:06.808 | 40.4401 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.59% | 27.94% | 39.12% | 24.51% | 41 | 3901.5734
8/19/2020 | 09:23:07.118 | 40.6145 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3901.6018
8/19/2020 | 09:23:07.438 | 40.59 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.12% | 24.49% | 41 | 3901.6296
8/19/2020 | 09:23:07.758 | 40.5029 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.95% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3901.6296
8/19/2020 | 09:23:08.078 | 40.5834 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.96% | 39.11% | 24.5% | 41 | 3901.6632
8/19/2020 | 09:23:08.398 | 40.5739 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.07% | 12.6% | 27.95% | 39.13% | 24.5% | 41 | 3901.7135
8/19/2020 | 09:23:08.718 | 40.518 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.96% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3901.7135
8/19/2020 | 09:23:09.048 | 40.5223 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.6% | 27.95% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3901.6849
8/19/2020 | 09:23:09.358 | 40.5284 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.6% | 27.95% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3901.7959
8/19/2020 | 09:23:09.678 | 40.6922 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.59% | 27.95% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3901.7959
8/19/2020 | 09:23:10.008 | 40.5364 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.97% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3901.861
8/19/2020 | 09:23:10.318 | 40.465 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.6% | 27.96% | 39.13% | 24.49% | 41 | 3901.861
8/19/2020 | 09:23:10.638 | 40.5695 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.6% | 27.97% | 39.13% | 24.49% | 41 | 3901.9659
8/19/2020 | 09:23:10.968 | 40.5609 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.97% | 39.11% | 24.52% | 41 | 3902.1102
8/19/2020 | 09:23:11.268 | 40.5312 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3902.1102
8/19/2020 | 09:23:11.278 | 40.5312 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3902.1102
8/19/2020 | 09:23:11.598 | 40.5189 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3902.1102
8/19/2020 | 09:23:11.918 | 40.5908 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.61% | 27.96% | 39.11% | 24.52% | 41 | 3902.3602
8/19/2020 | 09:23:12.238 | 40.505 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.61% | 27.96% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3902.3602
8/19/2020 | 09:23:12.558 | 40.4764 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.6% | 27.96% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3902.4736
8/19/2020 | 09:23:12.888 | 40.5115 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.59% | 27.96% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3902.6838
8/19/2020 | 09:23:13.198 | 40.4583 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.6% | 27.95% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3902.6838
8/19/2020 | 09:23:13.518 | 40.5007 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.59% | 27.97% | 39.16% | 24.52% | 41 | 3902.8231
8/19/2020 | 09:23:13.848 | 40.4784 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.2% | 24.52% | 41 | 3902.8231
8/19/2020 | 09:23:14.158 | 40.5254 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.96% | 39.15% | 24.53% | 41 | 3903.0734
8/19/2020 | 09:23:14.478 | 40.4771 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.16% | 24.52% | 41 | 3903.2063
8/19/2020 | 09:23:14.798 | 40.6264 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.95% | 39.15% | 24.53% | 41 | 3903.2063
8/19/2020 | 09:23:15.118 | 40.7077 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3903.4052
8/19/2020 | 09:23:15.438 | 40.5971 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.6% | 27.95% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3903.4987
8/19/2020 | 09:23:15.759 | 40.5232 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.97% | 39.17% | 24.5% | 41 | 3903.4987
8/19/2020 | 09:23:16.089 | 40.5178 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.96% | 39.13% | 24.52% | 41 | 3903.589
8/19/2020 | 09:23:16.399 | 40.4492 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.13% | 24.49% | 41 | 3903.7045
8/19/2020 | 09:23:16.719 | 40.6326 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.96% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3903.7045
8/19/2020 | 09:23:17.049 | 40.5897 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.61% | 27.96% | 39.17% | 24.52% | 41 | 3903.8141
8/19/2020 | 09:23:17.359 | 40.5199 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.96% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3903.9444
8/19/2020 | 09:23:17.689 | 40.5491 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.96% | 39.15% | 24.53% | 41 | 3903.9444
8/19/2020 | 09:23:18.009 | 40.74 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.94% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3903.9444
8/19/2020 | 09:23:18.319 | 40.4451 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.95% | 39.15% | 24.49% | 41 | 3903.9444
8/19/2020 | 09:23:18.639 | 40.4849 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.96% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3903.9566
8/19/2020 | 09:23:18.959 | 40.5659 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.59% | 27.96% | 39.15% | 24.5% | 41 | 3903.8906
8/19/2020 | 09:23:19.279 | 40.5466 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.59% | 27.95% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3903.8906
8/19/2020 | 09:23:19.599 | 40.5181 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.97% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3903.861
8/19/2020 | 09:23:19.929 | 40.6042 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.97% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3903.7691
8/19/2020 | 09:23:20.239 | 40.6818 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.59% | 27.96% | 39.13% | 24.5% | 41 | 3903.7691
8/19/2020 | 09:23:20.559 | 40.4868 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.97% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3903.682
8/19/2020 | 09:23:20.879 | 40.5003 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3903.6499
8/19/2020 | 09:23:21.209 | 40.5993 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3903.6499
8/19/2020 | 09:23:21.519 | 40.5322 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.6% | 27.96% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3903.5639
8/19/2020 | 09:23:21.839 | 40.4558 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.95% | 39.17% | 24.5% | 41 | 3903.5639
8/19/2020 | 09:23:22.159 | 40.4401 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.95% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3903.5943
8/19/2020 | 09:23:22.479 | 40.4933 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.95% | 39.16% | 24.52% | 41 | 3903.5943
8/19/2020 | 09:23:22.799 | 40.5106 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.94% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3903.5943
8/19/2020 | 09:23:23.129 | 40.5663 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.59% | 27.94% | 39.2% | 24.53% | 41 | 3903.7532
8/19/2020 | 09:23:23.439 | 40.6493 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.94% | 39.15% | 24.53% | 41 | 3903.8432
8/19/2020 | 09:23:23.759 | 40.4883 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.94% | 39.16% | 24.49% | 41 | 3903.8432
8/19/2020 | 09:23:24.089 | 40.5058 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.94% | 39.13% | 24.5% | 41 | 3903.8086
8/19/2020 | 09:23:24.399 | 40.6219 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.95% | 39.16% | 24.51% | 41 | 3903.7995
8/19/2020 | 09:23:24.719 | 40.5033 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.95% | 39.12% | 24.51% | 41 | 3903.7995
8/19/2020 | 09:23:25.039 | 40.6459 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.94% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3903.7929
8/19/2020 | 09:23:25.359 | 40.6599 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.95% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3903.8284
8/19/2020 | 09:23:25.679 | 40.6128 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.95% | 39.15% | 24.5% | 41 | 3903.8284
8/19/2020 | 09:23:25.999 | 40.5043 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.94% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3903.8409
8/19/2020 | 09:23:26.329 | 40.6162 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.94% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3903.8409
8/19/2020 | 09:23:26.639 | 40.6183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.06% | 12.61% | 27.94% | 39.13% | 24.52% | 41 | 3903.856
8/19/2020 | 09:23:26.959 | 40.5267 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.94% | 39.13% | 24.51% | 41 | 3903.7384
8/19/2020 | 09:23:27.289 | 40.5154 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.94% | 39.16% | 24.52% | 41 | 3903.7384
8/19/2020 | 09:23:27.599 | 40.6138 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.95% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3903.798
8/19/2020 | 09:23:27.919 | 40.718 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.93% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3903.8427
8/19/2020 | 09:23:28.249 | 40.5858 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.93% | 39.11% | 24.52% | 41 | 3903.8427
8/19/2020 | 09:23:28.559 | 40.6696 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.93% | 39.15% | 24.53% | 41 | 3904.1335
8/19/2020 | 09:23:28.879 | 40.4301 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.14% | 24.53% | 41 | 3904.1335
8/19/2020 | 09:23:29.209 | 40.3879 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.59% | 27.93% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3904.1335
8/19/2020 | 09:23:29.519 | 40.5289 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3905.232
8/19/2020 | 09:23:29.839 | 40.4497 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3905.232
8/19/2020 | 09:23:30.169 | 40.5051 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.93% | 39.22% | 24.51% | 41 | 3905.6509
8/19/2020 | 09:23:30.479 | 40.5842 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.92% | 39.13% | 24.51% | 41 | 3905.7661
8/19/2020 | 09:23:30.799 | 40.6266 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.94% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3905.7661
8/19/2020 | 09:23:31.129 | 40.4914 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.59% | 27.94% | 39.17% | 24.52% | 41 | 3905.9399
8/19/2020 | 09:23:31.439 | 40.4132 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.59% | 27.94% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3906.3321
8/19/2020 | 09:23:31.759 | 40.4956 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.93% | 39.14% | 24.49% | 41 | 3906.3321
8/19/2020 | 09:23:32.079 | 40.5592 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.94% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3906.7884
8/19/2020 | 09:23:32.409 | 40.5287 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.6% | 27.92% | 39.15% | 24.51% | 41 | 3907.1485
8/19/2020 | 09:23:32.719 | 40.4981 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.94% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3907.1485
8/19/2020 | 09:23:33.039 | 40.4612 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.94% | 39.11% | 24.51% | 41 | 3907.1485
8/19/2020 | 09:23:33.359 | 40.5396 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.92% | 39.14% | 24.51% | 41 | 3907.4276
8/19/2020 | 09:23:33.679 | 40.5747 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.14% | 24.53% | 41 | 3907.4276
8/19/2020 | 09:23:33.999 | 40.5781 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.93% | 39.15% | 24.54% | 41 | 3907.7134
8/19/2020 | 09:23:34.329 | 40.7115 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.94% | 39.1% | 24.52% | 41 | 3907.7134
8/19/2020 | 09:23:34.639 | 40.2522 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.15% | 24.52% | 41 | 3908.0611
8/19/2020 | 09:23:34.959 | 40.5284 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3908.0611
8/19/2020 | 09:23:35.299 | 40.5238 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.58% | 27.93% | 39.14% | 24.52% | 41 | 3908.3424
8/19/2020 | 09:23:35.599 | 40.5238 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.11% | 24.5% | 41 | 3908.3424
8/19/2020 | 09:23:35.919 | 40.4181 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.59% | 27.93% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3908.3116
8/19/2020 | 09:23:36.259 | 40.5637 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.59% | 27.92% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3908.3116
8/19/2020 | 09:23:36.559 | 40.5637 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.59% | 27.93% | 39.12% | 24.49% | 41 | 3908.3116
8/19/2020 | 09:23:36.879 | 40.7223 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.11% | 24.51% | 41 | 3908.3818
8/19/2020 | 09:23:37.199 | 40.7515 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.57% | 27.92% | 39.14% | 24.5% | 41 | 3908.3818
8/19/2020 | 09:23:37.519 | 40.5528 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.9% | 39.09% | 24.51% | 41 | 3908.2812
8/19/2020 | 09:23:37.839 | 40.6099 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.91% | 39.09% | 24.51% | 41 | 3908.2812
8/19/2020 | 09:23:38.159 | 40.7122 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.92% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3908.0529
8/19/2020 | 09:23:38.489 | 40.653 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.91% | 39.07% | 24.49% | 41 | 3907.7754
8/19/2020 | 09:23:38.799 | 40.4927 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.9% | 39.1% | 24.51% | 41 | 3907.7754
8/19/2020 | 09:23:39.119 | 40.6142 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3907.582
8/19/2020 | 09:23:39.449 | 40.6207 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.13% | 24.49% | 41 | 3907.4894
8/19/2020 | 09:23:39.759 | 40.5206 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3907.4894
8/19/2020 | 09:23:40.079 | 40.697 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3907.3636
8/19/2020 | 09:23:40.399 | 40.6882 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.9% | 39.08% | 24.49% | 41 | 3907.1239
8/19/2020 | 09:23:40.719 | 40.5916 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.89% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3907.1239
8/19/2020 | 09:23:41.039 | 40.5448 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.88% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3906.7722
8/19/2020 | 09:23:41.369 | 40.5935 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.88% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.6003
8/19/2020 | 09:23:41.679 | 40.5529 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.88% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3906.6003
8/19/2020 | 09:23:41.999 | 40.7528 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.89% | 39.12% | 24.46% | 41 | 3906.6003
8/19/2020 | 09:23:42.319 | 40.7456 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.88% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3906.6003
8/19/2020 | 09:23:42.639 | 40.4469 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.88% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.6003
8/19/2020 | 09:23:42.959 | 40.4849 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.89% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3906.2908
8/19/2020 | 09:23:43.279 | 40.7388 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.07% | 24.49% | 41 | 3906.2908
8/19/2020 | 09:23:43.609 | 40.6832 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.87% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3906.1843
8/19/2020 | 09:23:43.919 | 40.4321 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3906.0294
8/19/2020 | 09:23:44.239 | 40.6036 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3906.0294
8/19/2020 | 09:23:44.569 | 40.6331 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.56% | 27.87% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3906.1891
8/19/2020 | 09:23:44.879 | 40.5108 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.87% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3906.3665
8/19/2020 | 09:23:45.199 | 40.772 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3906.3665
8/19/2020 | 09:23:45.519 | 40.5614 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.86% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3906.3601
8/19/2020 | 09:23:45.839 | 40.484 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.87% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3906.3601
8/19/2020 | 09:23:46.159 | 40.6698 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.88% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3906.3154
8/19/2020 | 09:23:46.489 | 40.637 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.86% | 39.12% | 24.48% | 41 | 3906.282
8/19/2020 | 09:23:46.799 | 40.4266 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.87% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3906.282
8/19/2020 | 09:23:47.119 | 40.7139 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.86% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3906.3689
8/19/2020 | 09:23:47.449 | 40.7582 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.54% | 27.86% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.5405
8/19/2020 | 09:23:47.759 | 40.4282 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.87% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3906.5405
8/19/2020 | 09:23:48.079 | 40.6125 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.56% | 27.86% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3906.5463
8/19/2020 | 09:23:48.399 | 40.603 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.87% | 39.09% | 24.46% | 41 | 3906.5463
8/19/2020 | 09:23:48.729 | 40.4757 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.54% | 27.87% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3906.5463
8/19/2020 | 09:23:49.039 | 40.6152 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.88% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3906.4997
8/19/2020 | 09:23:49.359 | 40.5767 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.87% | 39.09% | 24.44% | 41 | 3906.6522
8/19/2020 | 09:23:49.679 | 40.5544 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.88% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3906.6522
8/19/2020 | 09:23:49.999 | 40.4054 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.86% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3906.724
8/19/2020 | 09:23:50.319 | 40.5697 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.724
8/19/2020 | 09:23:50.649 | 40.4888 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3906.8315
8/19/2020 | 09:23:50.959 | 40.4852 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.88% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3906.8085
8/19/2020 | 09:23:51.279 | 40.6368 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.86% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3906.8085
8/19/2020 | 09:23:51.609 | 40.498 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.88% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3906.8098
8/19/2020 | 09:23:51.919 | 40.555 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3906.9155
8/19/2020 | 09:23:52.239 | 40.6318 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.89% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3906.9155
8/19/2020 | 09:23:52.559 | 40.566 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.88% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3906.9155
8/19/2020 | 09:23:52.879 | 40.4107 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3907.0934
8/19/2020 | 09:23:53.199 | 40.4492 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3907.0934
8/19/2020 | 09:23:53.529 | 40.6792 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.87% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3907.0598
8/19/2020 | 09:23:53.839 | 40.6084 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.88% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3907.0598
8/19/2020 | 09:23:54.159 | 40.5892 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.9886
8/19/2020 | 09:23:54.479 | 40.6074 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.88% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3906.9941
8/19/2020 | 09:23:54.809 | 40.6921 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.88% | 39.06% | 24.44% | 41 | 3906.9941
8/19/2020 | 09:23:55.119 | 40.5297 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.88% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.1281
8/19/2020 | 09:23:55.439 | 40.5848 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.88% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3907.1734
8/19/2020 | 09:23:55.769 | 40.3382 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.86% | 39.12% | 24.46% | 41 | 3907.1734
8/19/2020 | 09:23:56.079 | 40.4999 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.87% | 39.04% | 24.46% | 41 | 3907.1427
8/19/2020 | 09:23:56.399 | 40.4982 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.87% | 39.09% | 24.45% | 41 | 3907.0855
8/19/2020 | 09:23:56.719 | 40.3567 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.89% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3907.0855
8/19/2020 | 09:23:57.039 | 40.7088 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3907.0993
8/19/2020 | 09:23:57.359 | 40.5416 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.88% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3907.1472
8/19/2020 | 09:23:57.689 | 40.5382 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3907.1472
8/19/2020 | 09:23:57.999 | 40.6929 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.87% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.1345
8/19/2020 | 09:23:58.319 | 40.5948 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.87% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.1345
8/19/2020 | 09:23:58.639 | 40.541 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3907.1067
8/19/2020 | 09:23:58.959 | 40.5662 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3907.0243
8/19/2020 | 09:23:59.279 | 40.4626 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.87% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.0243
8/19/2020 | 09:23:59.609 | 40.4936 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.86% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3907.1599
8/19/2020 | 09:23:59.919 | 40.3466 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.572
8/19/2020 | 09:24:00.239 | 40.453 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.88% | 39.05% | 24.45% | 41 | 3907.572
8/19/2020 | 09:24:00.559 | 40.6327 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.57% | 27.87% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3907.8183
8/19/2020 | 09:24:00.889 | 40.5416 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.88% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3907.9358
8/19/2020 | 09:24:01.199 | 40.5528 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.9358
8/19/2020 | 09:24:01.519 | 40.5863 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.86% | 39.04% | 24.48% | 41 | 3908.0367
8/19/2020 | 09:24:01.849 | 40.4341 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.57% | 27.87% | 39.04% | 24.46% | 41 | 3908.0367
8/19/2020 | 09:24:02.159 | 40.5608 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.57% | 27.86% | 39.04% | 24.47% | 41 | 3908.2632
8/19/2020 | 09:24:02.479 | 40.6568 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.86% | 39.04% | 24.47% | 41 | 3908.6072
8/19/2020 | 09:24:02.809 | 40.4974 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.86% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3908.6072
8/19/2020 | 09:24:03.119 | 40.4989 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.86% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3908.8249
8/19/2020 | 09:24:03.439 | 40.553 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.87% | 39.09% | 24.43% | 41 | 3908.8558
8/19/2020 | 09:24:03.759 | 40.531 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.87% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3908.8558
8/19/2020 | 09:24:04.079 | 40.5506 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.86% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3908.7904
8/19/2020 | 09:24:04.399 | 40.5435 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.85% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3908.8222
8/19/2020 | 09:24:04.729 | 40.5729 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.83% | 39.02% | 24.44% | 41 | 3908.8222
8/19/2020 | 09:24:05.039 | 40.5322 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.84% | 39.04% | 24.44% | 41 | 3908.9178
8/19/2020 | 09:24:05.359 | 40.5746 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.83% | 39.04% | 24.47% | 41 | 3909.0063
8/19/2020 | 09:24:05.679 | 40.6075 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3909.0063
8/19/2020 | 09:24:06.019 | 40.5297 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.81% | 39.05% | 24.45% | 41 | 3908.845
8/19/2020 | 09:24:06.319 | 40.5297 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.53% | 27.81% | 39.03% | 24.45% | 41 | 3908.845
8/19/2020 | 09:24:06.639 | 40.5023 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.82% | 39% | 24.44% | 41 | 3908.6421
8/19/2020 | 09:24:06.959 | 40.6397 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.43% | 41 | 3908.6562
8/19/2020 | 09:24:07.279 | 40.585 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.81% | 39% | 24.45% | 41 | 3908.6562
8/19/2020 | 09:24:07.599 | 40.6058 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.83% | 39.03% | 24.42% | 41 | 3908.6623
8/19/2020 | 09:24:07.929 | 40.4778 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 39.08% | 24.43% | 41 | 3908.4613
8/19/2020 | 09:24:08.239 | 40.5775 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.03% | 24.42% | 41 | 3908.4613
8/19/2020 | 09:24:08.559 | 40.3871 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.81% | 39.03% | 24.42% | 41 | 3908.1956
8/19/2020 | 09:24:08.889 | 40.5199 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.01% | 24.41% | 41 | 3907.9629
8/19/2020 | 09:24:09.199 | 40.5905 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.81% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3907.9629
8/19/2020 | 09:24:09.519 | 40.6752 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.83% | 39% | 24.42% | 41 | 3907.8733
8/19/2020 | 09:24:09.849 | 40.5199 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.8% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3907.8733
8/19/2020 | 09:24:10.159 | 40.4065 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.8% | 38.97% | 24.43% | 41 | 3907.6369
8/19/2020 | 09:24:10.479 | 40.5326 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.8% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3907.3257
8/19/2020 | 09:24:10.809 | 40.6783 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.81% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3907.3257
8/19/2020 | 09:24:11.119 | 40.5669 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.81% | 39.04% | 24.4% | 41 | 3907.0084
8/19/2020 | 09:24:11.439 | 40.5135 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3906.7028
8/19/2020 | 09:24:11.759 | 40.7015 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.79% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3906.7028
8/19/2020 | 09:24:12.089 | 40.5671 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.82% | 38.87% | 24.41% | 41 | 3906.5137
8/19/2020 | 09:24:12.399 | 40.5628 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.79% | 38.98% | 24.42% | 41 | 3906.3127
8/19/2020 | 09:24:12.719 | 40.4947 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.82% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3906.3127
8/19/2020 | 09:24:13.049 | 40.5822 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.82% | 39% | 24.43% | 41 | 3906.1994
8/19/2020 | 09:24:13.359 | 40.7328 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39% | 24.4% | 41 | 3906.0225
8/19/2020 | 09:24:13.679 | 40.4593 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.82% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3906.0225
8/19/2020 | 09:24:13.999 | 40.4315 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.55% | 27.82% | 38.97% | 24.43% | 41 | 3906.0071
8/19/2020 | 09:24:14.319 | 40.5489 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.79% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3906.0071
8/19/2020 | 09:24:14.639 | 40.364 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.79% | 38.98% | 24.42% | 41 | 3906.2169
8/19/2020 | 09:24:14.969 | 40.3682 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.81% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3906.349
8/19/2020 | 09:24:15.279 | 40.3612 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.82% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3906.349
8/19/2020 | 09:24:15.599 | 40.5483 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 38.98% | 24.42% | 41 | 3906.3771
8/19/2020 | 09:24:15.929 | 40.4889 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3906.3278
8/19/2020 | 09:24:16.239 | 40.4474 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39% | 24.41% | 41 | 3906.3278
8/19/2020 | 09:24:16.559 | 40.4992 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.81% | 39% | 24.42% | 41 | 3906.3278
8/19/2020 | 09:24:16.879 | 40.3417 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3906.586
8/19/2020 | 09:24:17.209 | 40.666 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.82% | 38.97% | 24.42% | 41 | 3906.586
8/19/2020 | 09:24:17.519 | 40.6751 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.41% | 41 | 3906.7907
8/19/2020 | 09:24:17.849 | 40.3335 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.85% | 39.04% | 24.4% | 41 | 3906.7907
8/19/2020 | 09:24:18.169 | 40.531 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.81% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3906.853
8/19/2020 | 09:24:18.479 | 40.5292 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 39.01% | 24.41% | 41 | 3906.8646
8/19/2020 | 09:24:18.799 | 40.3879 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.01% | 24.4% | 41 | 3906.8646
8/19/2020 | 09:24:19.129 | 40.6094 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.81% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3906.969
8/19/2020 | 09:24:19.439 | 40.4514 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.84% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3907.1438
8/19/2020 | 09:24:19.759 | 40.348 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3907.1438
8/19/2020 | 09:24:20.089 | 40.6304 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 39.02% | 24.4% | 41 | 3907.3392
8/19/2020 | 09:24:20.399 | 40.4168 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3907.3847
8/19/2020 | 09:24:20.719 | 40.2901 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39% | 24.41% | 41 | 3907.3847
8/19/2020 | 09:24:21.039 | 40.4377 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.01% | 24.41% | 41 | 3907.4472
8/19/2020 | 09:24:21.359 | 40.5465 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3907.6827
8/19/2020 | 09:24:21.679 | 40.2759 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.85% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3907.6827
8/19/2020 | 09:24:22.009 | 40.5859 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.83% | 39.08% | 24.42% | 41 | 3907.872
8/19/2020 | 09:24:22.319 | 40.5753 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.85% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3907.872
8/19/2020 | 09:24:22.639 | 40.4243 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.01% | 24.41% | 41 | 3908.0378
8/19/2020 | 09:24:22.959 | 40.3804 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.85% | 39% | 24.4% | 41 | 3908.1252
8/19/2020 | 09:24:23.299 | 40.1968 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.83% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3908.1316
8/19/2020 | 09:24:23.599 | 40.1968 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3908.1316
8/19/2020 | 09:24:23.919 | 40.475 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.84% | 39% | 24.43% | 41 | 3908.282
8/19/2020 | 09:24:24.249 | 40.6163 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.84% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3908.282
8/19/2020 | 09:24:24.559 | 40.3447 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.53% | 27.84% | 39% | 24.42% | 41 | 3908.3352
8/19/2020 | 09:24:24.879 | 40.6737 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3908.3757
8/19/2020 | 09:24:25.199 | 40.3476 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.85% | 39% | 24.42% | 41 | 3908.3757
8/19/2020 | 09:24:25.519 | 40.4826 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.85% | 39% | 24.4% | 41 | 3908.3371
8/19/2020 | 09:24:25.839 | 40.6958 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3908.3371
8/19/2020 | 09:24:26.169 | 40.6958 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.55% | 27.84% | 39.01% | 24.43% | 41 | 3908.2769
8/19/2020 | 09:24:26.479 | 40.3981 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.41% | 41 | 3908.1903
8/19/2020 | 09:24:26.799 | 40.4547 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.53% | 27.84% | 39% | 24.4% | 41 | 3908.1903
8/19/2020 | 09:24:27.119 | 40.5541 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.81% | 39% | 24.41% | 41 | 3908.1059
8/19/2020 | 09:24:27.439 | 40.5607 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.83% | 39% | 24.41% | 41 | 3907.9313
8/19/2020 | 09:24:27.759 | 40.4557 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3907.9313
8/19/2020 | 09:24:28.089 | 40.4819 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.81% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3907.702
8/19/2020 | 09:24:28.399 | 40.5174 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 38.95% | 24.42% | 41 | 3907.4197
8/19/2020 | 09:24:28.719 | 40.4447 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3907.4197
8/19/2020 | 09:24:29.039 | 40.4188 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3907.2123
8/19/2020 | 09:24:29.369 | 40.4456 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3907.1681
8/19/2020 | 09:24:29.679 | 40.5589 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3907.1681
8/19/2020 | 09:24:29.999 | 40.5224 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.54% | 27.84% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3906.8805
8/19/2020 | 09:24:30.329 | 40.4169 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3906.8805
8/19/2020 | 09:24:30.639 | 40.5372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.82% | 39% | 24.42% | 41 | 3906.6583
8/19/2020 | 09:24:30.959 | 40.621 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3906.3231
8/19/2020 | 09:24:31.289 | 40.5791 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.54% | 27.83% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3906.3231
8/19/2020 | 09:24:31.599 | 40.5987 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.83% | 39% | 24.4% | 41 | 3906.0095
8/19/2020 | 09:24:31.919 | 40.4282 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3905.6912
8/19/2020 | 09:24:32.239 | 40.3593 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3905.6912
8/19/2020 | 09:24:32.559 | 40.4908 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.84% | 38.98% | 24.38% | 41 | 3905.4213
8/19/2020 | 09:24:32.879 | 40.6265 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.83% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.2055
8/19/2020 | 09:24:33.209 | 40.5322 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.83% | 38.96% | 24.37% | 41 | 3905.2055
8/19/2020 | 09:24:33.519 | 40.4992 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.83% | 39% | 24.4% | 41 | 3904.8167
8/19/2020 | 09:24:33.839 | 40.5472 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.83% | 38.94% | 24.41% | 41 | 3904.8167
8/19/2020 | 09:24:34.159 | 40.5316 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 39% | 24.4% | 41 | 3904.639
8/19/2020 | 09:24:34.489 | 40.3632 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3904.639
8/19/2020 | 09:24:34.799 | 40.4715 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.83% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3904.639
8/19/2020 | 09:24:35.119 | 40.572 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 39.01% | 24.41% | 41 | 3904.1674
8/19/2020 | 09:24:35.439 | 40.4265 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.53% | 27.84% | 39% | 24.41% | 41 | 3903.9248
8/19/2020 | 09:24:35.759 | 40.5339 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.55% | 27.83% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3903.9248
8/19/2020 | 09:24:36.079 | 40.5421 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.84% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3903.7527
8/19/2020 | 09:24:36.409 | 40.5114 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.87% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3903.7527
8/19/2020 | 09:24:36.719 | 40.5158 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.86% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3903.7527
8/19/2020 | 09:24:37.039 | 40.3601 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.85% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3903.325
8/19/2020 | 09:24:37.369 | 40.3517 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.84% | 39% | 24.4% | 41 | 3903.1915
8/19/2020 | 09:24:37.679 | 40.5363 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.86% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3903.1915
8/19/2020 | 09:24:37.999 | 40.5193 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.84% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3903.084
8/19/2020 | 09:24:38.329 | 40.5325 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.85% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3903.084
8/19/2020 | 09:24:38.639 | 40.4113 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.54% | 27.85% | 39.01% | 24.4% | 41 | 3902.9831
8/19/2020 | 09:24:38.959 | 40.4888 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.87% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3902.8284
8/19/2020 | 09:24:39.279 | 40.5899 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.86% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3902.8284
8/19/2020 | 09:24:39.599 | 40.6489 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.87% | 39% | 24.41% | 41 | 3902.731
8/19/2020 | 09:24:39.919 | 40.3834 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.88% | 39.02% | 24.41% | 41 | 3902.7106
8/19/2020 | 09:24:40.239 | 40.3357 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.88% | 39.02% | 24.4% | 41 | 3902.7106
8/19/2020 | 09:24:40.569 | 40.4622 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.86% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3902.6738
8/19/2020 | 09:24:40.879 | 40.5651 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.86% | 39% | 24.43% | 41 | 3902.6891
8/19/2020 | 09:24:41.199 | 40.4983 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.89% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3902.6891
8/19/2020 | 09:24:41.519 | 40.4276 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.9% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3902.5631
8/19/2020 | 09:24:41.839 | 40.3785 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.87% | 39.03% | 24.45% | 41 | 3902.5631
8/19/2020 | 09:24:42.169 | 40.4461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.87% | 39.02% | 24.45% | 41 | 3902.6343
8/19/2020 | 09:24:42.489 | 40.436 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.87% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3902.5724
8/19/2020 | 09:24:42.799 | 40.3864 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 38.99% | 24.44% | 41 | 3902.5724
8/19/2020 | 09:24:43.119 | 40.5548 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.01% | 24.44% | 41 | 3902.5268
8/19/2020 | 09:24:43.449 | 40.4341 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.58% | 27.89% | 39.07% | 24.44% | 41 | 3902.4519
8/19/2020 | 09:24:43.759 | 40.4198 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3902.4519
8/19/2020 | 09:24:44.079 | 40.4454 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3902.4519
8/19/2020 | 09:24:44.399 | 40.4685 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.05% | 24.45% | 41 | 3902.5633
8/19/2020 | 09:24:44.719 | 40.4003 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.89% | 39.05% | 24.45% | 41 | 3902.5633
8/19/2020 | 09:24:45.039 | 40.2756 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.92% | 39.04% | 24.44% | 41 | 3902.7315
8/19/2020 | 09:24:45.369 | 40.509 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.03% | 24.45% | 41 | 3902.9251
8/19/2020 | 09:24:45.679 | 40.3766 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3902.9251
8/19/2020 | 09:24:45.999 | 40.4473 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.89% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3903.1195
8/19/2020 | 09:24:46.319 | 40.4518 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.92% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.1195
8/19/2020 | 09:24:46.649 | 40.4458 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.91% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3903.2794
8/19/2020 | 09:24:46.959 | 40.4572 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.9% | 39.07% | 24.45% | 41 | 3903.5511
8/19/2020 | 09:24:47.279 | 40.4335 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.06% | 24.45% | 41 | 3903.5511
8/19/2020 | 09:24:47.599 | 40.4615 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.91% | 39.07% | 24.45% | 41 | 3903.7543
8/19/2020 | 09:24:47.919 | 40.4881 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.95% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.892
8/19/2020 | 09:24:48.239 | 40.3944 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3903.892
8/19/2020 | 09:24:48.569 | 40.4733 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.59% | 27.93% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3903.9979
8/19/2020 | 09:24:48.879 | 40.3883 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.93% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3904.1547
8/19/2020 | 09:24:49.199 | 40.5308 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.6% | 27.92% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3904.1547
8/19/2020 | 09:24:49.519 | 40.3077 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.91% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3904.2961
8/19/2020 | 09:24:49.839 | 40.3987 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.93% | 39.09% | 24.45% | 41 | 3904.2961
8/19/2020 | 09:24:50.159 | 40.2878 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.92% | 39.08% | 24.45% | 41 | 3904.518
8/19/2020 | 09:24:50.489 | 40.3931 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.92% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3904.5577
8/19/2020 | 09:24:50.799 | 40.5593 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3904.5577
8/19/2020 | 09:24:51.119 | 40.3755 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.94% | 39.11% | 24.45% | 41 | 3904.6512
8/19/2020 | 09:24:51.439 | 40.4281 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.92% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3904.6806
8/19/2020 | 09:24:51.768 | 40.5322 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.94% | 39.01% | 24.45% | 41 | 3904.6806
8/19/2020 | 09:24:52.078 | 40.5006 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.93% | 39.08% | 24.49% | 41 | 3904.7961
8/19/2020 | 09:24:52.398 | 40.4393 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.92% | 39.08% | 24.49% | 41 | 3904.8718
8/19/2020 | 09:24:52.718 | 40.3896 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.04% | 12.6% | 27.92% | 39.06% | 24.48% | 41 | 3904.8718
8/19/2020 | 09:24:53.038 | 40.3701 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.92% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3904.8557
8/19/2020 | 09:24:53.358 | 40.6132 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.58% | 27.92% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3904.8869
8/19/2020 | 09:24:53.688 | 40.448 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3904.8869
8/19/2020 | 09:24:53.998 | 40.4459 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.94% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3904.9987
8/19/2020 | 09:24:54.318 | 40.5278 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.93% | 39.08% | 24.48% | 41 | 3904.9987
8/19/2020 | 09:24:54.648 | 40.4457 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.05% | 24.49% | 41 | 3905.1245
8/19/2020 | 09:24:54.958 | 40.2701 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.59% | 27.93% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3905.197
8/19/2020 | 09:24:55.278 | 40.4851 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.57% | 27.93% | 39.13% | 24.47% | 41 | 3905.197
8/19/2020 | 09:24:55.608 | 40.5894 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3905.2918
8/19/2020 | 09:24:55.918 | 40.3671 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.92% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3905.2831
8/19/2020 | 09:24:56.238 | 40.3671 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.03% | 12.6% | 27.92% | 39.07% | 24.48% | 41 | 3905.2831
8/19/2020 | 09:24:56.558 | 40.4206 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.91% | 39.07% | 24.49% | 41 | 3905.3445
8/19/2020 | 09:24:56.878 | 40.5284 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.92% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3905.3713
8/19/2020 | 09:24:57.198 | 40.3707 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.92% | 39.09% | 24.5% | 41 | 3905.3713
8/19/2020 | 09:24:57.518 | 40.3835 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.92% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3905.4762
8/19/2020 | 09:24:57.848 | 40.5224 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.92% | 39.13% | 24.47% | 41 | 3905.4762
8/19/2020 | 09:24:58.158 | 40.4443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.9% | 39.09% | 24.45% | 41 | 3905.3975
8/19/2020 | 09:24:58.478 | 40.3763 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.92% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3905.3975
8/19/2020 | 09:24:58.798 | 40.4237 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.08% | 24.45% | 41 | 3905.3975
8/19/2020 | 09:24:59.118 | 40.2564 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3905.4367
8/19/2020 | 09:24:59.438 | 40.3499 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.57% | 27.92% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3905.3731
8/19/2020 | 09:24:59.768 | 40.4882 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.57% | 27.91% | 39.11% | 24.46% | 41 | 3905.3731
8/19/2020 | 09:25:00.078 | 40.5088 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.57% | 27.92% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3905.4494
8/19/2020 | 09:25:00.398 | 40.5572 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.92% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3905.3676
8/19/2020 | 09:25:00.728 | 40.4285 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.57% | 27.91% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3905.3676
8/19/2020 | 09:25:01.038 | 40.4716 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.91% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3905.3734
8/19/2020 | 09:25:01.358 | 40.3217 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3905.3734
8/19/2020 | 09:25:01.688 | 40.3269 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.56% | 27.92% | 39.13% | 24.48% | 41 | 3905.3734
8/19/2020 | 09:25:01.998 | 40.4169 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.92% | 39.09% | 24.46% | 41 | 3905.3866
8/19/2020 | 09:25:02.318 | 40.4735 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.11% | 24.45% | 41 | 3905.3866
8/19/2020 | 09:25:02.638 | 40.4709 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.91% | 39.1% | 24.45% | 41 | 3905.3318
8/19/2020 | 09:25:02.968 | 40.4618 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.04% | 24.46% | 41 | 3905.2704
8/19/2020 | 09:25:03.268 | 40.4618 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.91% | 39.04% | 24.46% | 41 | 3905.2704
8/19/2020 | 09:25:03.278 | 40.4618 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3905.2704
8/19/2020 | 09:25:03.598 | 40.4178 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.91% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3905.2704
8/19/2020 | 09:25:03.918 | 40.4027 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.9% | 39.07% | 24.49% | 41 | 3905.107
8/19/2020 | 09:25:04.238 | 40.5577 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.1% | 24.45% | 41 | 3905.107
8/19/2020 | 09:25:04.558 | 40.4595 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.89% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3905.1115
8/19/2020 | 09:25:04.888 | 40.4528 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.89% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3905.0275
8/19/2020 | 09:25:05.198 | 40.4571 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.9% | 39.04% | 24.49% | 41 | 3905.0275
8/19/2020 | 09:25:05.518 | 40.4857 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.09% | 24.46% | 41 | 3904.9513
8/19/2020 | 09:25:05.848 | 40.5254 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.12% | 24.46% | 41 | 3904.9513
8/19/2020 | 09:25:06.158 | 40.4793 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3904.8774
8/19/2020 | 09:25:06.478 | 40.443 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.89% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3904.7394
8/19/2020 | 09:25:06.798 | 40.4471 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.08% | 24.45% | 41 | 3904.7394
8/19/2020 | 09:25:07.118 | 40.4983 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.88% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3904.7394
8/19/2020 | 09:25:07.438 | 40.5165 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.91% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3904.4682
8/19/2020 | 09:25:07.769 | 40.5 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.9% | 39.01% | 24.47% | 41 | 3904.4682
8/19/2020 | 09:25:08.079 | 40.5479 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.9% | 39.01% | 24.48% | 41 | 3904.3059
8/19/2020 | 09:25:08.399 | 40.427 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3904.1997
8/19/2020 | 09:25:08.719 | 40.4316 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.9% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3904.1997
8/19/2020 | 09:25:09.039 | 40.4449 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3904.0546
8/19/2020 | 09:25:09.359 | 40.5426 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3903.8822
8/19/2020 | 09:25:09.679 | 40.4161 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.8822
8/19/2020 | 09:25:10.009 | 40.429 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.89% | 39.12% | 24.46% | 41 | 3903.7339
8/19/2020 | 09:25:10.319 | 40.6072 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.89% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3903.7339
8/19/2020 | 09:25:10.639 | 40.5232 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.89% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.5927
8/19/2020 | 09:25:10.969 | 40.3709 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.89% | 39.11% | 24.46% | 41 | 3903.5292
8/19/2020 | 09:25:11.279 | 40.4958 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.9% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.5292
8/19/2020 | 09:25:11.599 | 40.4365 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.9% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3903.4892
8/19/2020 | 09:25:11.929 | 40.5569 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.89% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.4648
8/19/2020 | 09:25:12.239 | 40.4939 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.91% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3903.4648
8/19/2020 | 09:25:12.559 | 40.4826 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.91% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.3486
8/19/2020 | 09:25:12.889 | 40.5667 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.57% | 27.9% | 39.16% | 24.47% | 41 | 3903.3925
8/19/2020 | 09:25:13.199 | 40.2832 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.89% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3903.3925
8/19/2020 | 09:25:13.519 | 40.3573 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.91% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3903.3952
8/19/2020 | 09:25:13.839 | 40.7799 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.9% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3903.3952
8/19/2020 | 09:25:14.159 | 40.3229 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.9% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3903.3597
8/19/2020 | 09:25:14.479 | 40.435 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.88% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3903.3279
8/19/2020 | 09:25:14.799 | 40.445 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.89% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3903.3279
8/19/2020 | 09:25:15.129 | 40.455 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.9% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3903.2853
8/19/2020 | 09:25:15.439 | 40.5938 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3903.2487
8/19/2020 | 09:25:15.759 | 40.7359 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.07% | 24.48% | 41 | 3903.2487
8/19/2020 | 09:25:16.089 | 40.4936 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.89% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3903.1793
8/19/2020 | 09:25:16.399 | 40.5597 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.88% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3903.21
8/19/2020 | 09:25:16.719 | 40.4285 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.89% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3903.21
8/19/2020 | 09:25:17.049 | 40.3391 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.91% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3903.2416
8/19/2020 | 09:25:17.359 | 40.414 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.9% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3903.2159
8/19/2020 | 09:25:17.679 | 40.6435 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.89% | 39.12% | 24.46% | 41 | 3903.2159
8/19/2020 | 09:25:18.009 | 40.5166 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.91% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3903.3226
8/19/2020 | 09:25:18.319 | 40.5379 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.58% | 27.9% | 39.07% | 24.48% | 41 | 3903.3226
8/19/2020 | 09:25:18.639 | 40.3867 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.92% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3903.4391
8/19/2020 | 09:25:18.969 | 40.3074 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.12% | 24.47% | 41 | 3903.4108
8/19/2020 | 09:25:19.269 | 40.5157 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.92% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3903.4108
8/19/2020 | 09:25:19.279 | 40.5157 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.08% | 24.47% | 41 | 3903.4108
8/19/2020 | 09:25:19.599 | 40.4797 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3903.4108
8/19/2020 | 09:25:19.919 | 40.3543 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3903.4553
8/19/2020 | 09:25:20.249 | 40.5914 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.9% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3903.4553
8/19/2020 | 09:25:20.559 | 40.4645 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.08% | 24.5% | 41 | 3903.5482
8/19/2020 | 09:25:20.879 | 40.4223 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.1% | 24.45% | 41 | 3903.5133
8/19/2020 | 09:25:21.199 | 40.4816 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.9% | 39.11% | 24.46% | 41 | 3903.5133
8/19/2020 | 09:25:21.519 | 40.6018 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.91% | 39.09% | 24.46% | 41 | 3903.4259
8/19/2020 | 09:25:21.839 | 40.5268 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.92% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3903.4259
8/19/2020 | 09:25:22.169 | 40.5098 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.9% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3903.4259
8/19/2020 | 09:25:22.479 | 40.4809 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3903.3427
8/19/2020 | 09:25:22.799 | 40.3888 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.91% | 39.12% | 24.48% | 41 | 3903.3427
8/19/2020 | 09:25:23.129 | 40.522 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.93% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3903.2937
8/19/2020 | 09:25:23.439 | 40.5399 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3903.3189
8/19/2020 | 09:25:23.759 | 40.3839 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.91% | 39.11% | 24.48% | 41 | 3903.3189
8/19/2020 | 09:25:24.089 | 40.4591 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.9% | 39.12% | 24.48% | 41 | 3903.2249
8/19/2020 | 09:25:24.399 | 40.4776 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.09% | 24.49% | 41 | 3903.053
8/19/2020 | 09:25:24.719 | 40.5266 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.92% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3903.053
8/19/2020 | 09:25:25.049 | 40.5792 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.06% | 24.49% | 41 | 3903.0776
8/19/2020 | 09:25:25.359 | 40.4601 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.91% | 39.13% | 24.48% | 41 | 3902.9995
8/19/2020 | 09:25:25.679 | 40.405 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.91% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3902.9995
8/19/2020 | 09:25:25.999 | 40.3641 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3902.964
8/19/2020 | 09:25:26.329 | 40.3567 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.57% | 27.93% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3902.964
8/19/2020 | 09:25:26.639 | 40.3582 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.91% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3902.9357
8/19/2020 | 09:25:26.959 | 40.5978 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.91% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3902.87
8/19/2020 | 09:25:27.279 | 40.5346 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.91% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3902.87
8/19/2020 | 09:25:27.599 | 40.4298 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.11% | 24.46% | 41 | 3902.8811
8/19/2020 | 09:25:27.919 | 40.5624 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.91% | 39.11% | 24.48% | 41 | 3902.9548
8/19/2020 | 09:25:28.249 | 40.472 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.93% | 39.12% | 24.49% | 41 | 3902.9548
8/19/2020 | 09:25:28.559 | 40.6284 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.12% | 24.47% | 41 | 3903.0737
8/19/2020 | 09:25:28.879 | 40.1973 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.93% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3903.0363
8/19/2020 | 09:25:29.209 | 40.3246 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.58% | 27.93% | 39.16% | 24.48% | 41 | 3903.0363
8/19/2020 | 09:25:29.519 | 40.3328 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.02% | 12.59% | 27.91% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3903.2487
8/19/2020 | 09:25:29.839 | 40.5763 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.01% | 12.59% | 27.91% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3903.2487
8/19/2020 | 09:25:30.169 | 40.3743 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.16% | 24.49% | 41 | 3903.3864
8/19/2020 | 09:25:30.479 | 40.4208 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.93% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:25:30.799 | 40.4154 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.59% | 27.92% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:25:31.119 | 40.334 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.91% | 39.12% | 24.52% | 41 | 3903.8933
8/19/2020 | 09:25:31.449 | 40.3116 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.91% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3904.0707
8/19/2020 | 09:25:31.759 | 40.5049 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.93% | 39.13% | 24.47% | 41 | 3904.0707
8/19/2020 | 09:25:32.079 | 40.4221 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.92% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3904.3742
8/19/2020 | 09:25:32.399 | 40.3608 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3904.6528
8/19/2020 | 09:25:32.719 | 40.4686 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34% | 12.58% | 27.92% | 39.12% | 24.51% | 41 | 3904.6528
8/19/2020 | 09:25:33.039 | 40.4276 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.92% | 39.14% | 24.49% | 41 | 3904.9854
8/19/2020 | 09:25:33.369 | 40.226 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 39.12% | 24.51% | 41 | 3905.1894
8/19/2020 | 09:25:33.679 | 40.4372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.93% | 39.11% | 24.48% | 41 | 3905.1894
8/19/2020 | 09:25:33.999 | 40.5712 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.9% | 39.11% | 24.51% | 41 | 3905.4881
8/19/2020 | 09:25:34.319 | 40.3478 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.92% | 39.13% | 24.47% | 41 | 3905.4881
8/19/2020 | 09:25:34.639 | 40.301 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.58% | 27.91% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3905.4881
8/19/2020 | 09:25:34.959 | 40.4024 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3906.0347
8/19/2020 | 09:25:35.289 | 40.5145 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.98% | 12.57% | 27.89% | 39.1% | 24.51% | 41 | 3906.0347
8/19/2020 | 09:25:35.599 | 40.7981 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.9% | 39.1% | 24.51% | 41 | 3906.3448
8/19/2020 | 09:25:35.919 | 40.2278 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.9% | 39.1% | 24.51% | 41 | 3906.4968
8/19/2020 | 09:25:36.249 | 40.2278 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.9% | 39.11% | 24.49% | 41 | 3906.4968
8/19/2020 | 09:25:36.559 | 40.4788 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.89% | 39.12% | 24.5% | 41 | 3906.7198
8/19/2020 | 09:25:36.879 | 40.3671 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.9% | 39.1% | 24.48% | 41 | 3906.992
8/19/2020 | 09:25:37.199 | 40.323 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.9% | 39.12% | 24.48% | 41 | 3906.992
8/19/2020 | 09:25:37.519 | 40.3023 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.9% | 39.13% | 24.47% | 41 | 3907.3021
8/19/2020 | 09:25:37.839 | 40.7855 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.89% | 39.11% | 24.47% | 41 | 3907.3021
8/19/2020 | 09:25:38.159 | 40.2028 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.88% | 39.12% | 24.47% | 41 | 3907.4004
8/19/2020 | 09:25:38.489 | 40.3633 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.56% | 27.9% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3907.6072
8/19/2020 | 09:25:38.799 | 40.3519 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.56% | 27.9% | 39.09% | 24.48% | 41 | 3907.6072
8/19/2020 | 09:25:39.119 | 40.6174 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.95% | 12.57% | 27.86% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3907.6072
8/19/2020 | 09:25:39.439 | 40.5111 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.97% | 12.57% | 27.88% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3907.7375
8/19/2020 | 09:25:39.759 | 40.3928 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.94% | 12.56% | 27.87% | 39.12% | 24.48% | 41 | 3907.7375
8/19/2020 | 09:25:40.079 | 40.5881 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.57% | 27.88% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3907.7785
8/19/2020 | 09:25:40.409 | 40.7172 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.96% | 12.56% | 27.88% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3907.8315
8/19/2020 | 09:25:40.719 | 40.2003 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.92% | 12.55% | 27.89% | 39.09% | 24.47% | 41 | 3907.8315
8/19/2020 | 09:25:41.039 | 40.5206 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.87% | 39.1% | 24.47% | 41 | 3907.6988
8/19/2020 | 09:25:41.369 | 40.5453 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.56% | 27.87% | 39.03% | 24.46% | 41 | 3907.5714
8/19/2020 | 09:25:41.679 | 40.4832 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.08% | 24.46% | 41 | 3907.5714
8/19/2020 | 09:25:41.999 | 40.6045 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.07% | 24.45% | 41 | 3907.5174
8/19/2020 | 09:25:42.319 | 40.4834 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3907.5174
8/19/2020 | 09:25:42.639 | 40.4438 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.55% | 27.86% | 39.07% | 24.47% | 41 | 3907.5174
8/19/2020 | 09:25:42.959 | 40.5072 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.93% | 12.56% | 27.86% | 39.07% | 24.46% | 41 | 3907.2608
8/19/2020 | 09:25:43.279 | 40.5299 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.86% | 39.07% | 24.48% | 41 | 3907.2608
8/19/2020 | 09:25:43.609 | 40.5514 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.85% | 39.09% | 24.45% | 41 | 3907.0871
8/19/2020 | 09:25:43.919 | 40.4375 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.55% | 27.85% | 39.06% | 24.46% | 41 | 3906.8673
8/19/2020 | 09:25:44.239 | 40.42 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.85% | 39.05% | 24.46% | 41 | 3906.8673
8/19/2020 | 09:25:44.569 | 40.5964 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.85% | 39.1% | 24.46% | 41 | 3906.6099
8/19/2020 | 09:25:44.879 | 40.5287 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.84% | 39.07% | 24.45% | 41 | 3906.5169
8/19/2020 | 09:25:45.199 | 40.3481 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.06% | 24.47% | 41 | 3906.5169
8/19/2020 | 09:25:45.519 | 40.4705 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.83% | 39.03% | 24.46% | 41 | 3906.2892
8/19/2020 | 09:25:45.839 | 40.5927 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.54% | 27.83% | 39.04% | 24.44% | 41 | 3906.2892
8/19/2020 | 09:25:46.159 | 40.4026 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.55% | 27.83% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3906.2783
8/19/2020 | 09:25:46.489 | 40.5044 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.55% | 27.82% | 39.07% | 24.44% | 41 | 3906.3397
8/19/2020 | 09:25:46.799 | 40.5338 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.82% | 39.04% | 24.46% | 41 | 3906.3397
8/19/2020 | 09:25:47.119 | 40.5973 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 39.03% | 24.45% | 41 | 3906.3575
8/19/2020 | 09:25:47.449 | 40.5421 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.55% | 27.8% | 39.09% | 24.46% | 41 | 3906.4308
8/19/2020 | 09:25:47.759 | 40.5243 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3906.4308
8/19/2020 | 09:25:48.079 | 40.466 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.84% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3906.6088
8/19/2020 | 09:25:48.399 | 40.4678 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.83% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3906.8321
8/19/2020 | 09:25:48.729 | 40.2659 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.04% | 24.44% | 41 | 3906.8321
8/19/2020 | 09:25:49.039 | 40.431 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.03% | 24.46% | 41 | 3906.8321
8/19/2020 | 09:25:49.359 | 40.4238 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3907.0402
8/19/2020 | 09:25:49.679 | 40.483 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 39.04% | 24.45% | 41 | 3907.0402
8/19/2020 | 09:25:49.999 | 40.4101 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 39.03% | 24.46% | 41 | 3907.113
8/19/2020 | 09:25:50.319 | 40.4034 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.03% | 24.45% | 41 | 3907.113
8/19/2020 | 09:25:50.649 | 40.3364 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 39.02% | 24.45% | 41 | 3907.2203
8/19/2020 | 09:25:50.959 | 40.5427 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 39.04% | 24.44% | 41 | 3907.2203
8/19/2020 | 09:25:51.279 | 40.4319 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.06% | 24.44% | 41 | 3907.2203
8/19/2020 | 09:25:51.609 | 40.4716 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.82% | 38.97% | 24.44% | 41 | 3907.5103
8/19/2020 | 09:25:51.919 | 40.5007 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.54% | 27.82% | 39.02% | 24.44% | 41 | 3907.563
8/19/2020 | 09:25:52.239 | 40.3465 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.8% | 39% | 24.45% | 41 | 3907.563
8/19/2020 | 09:25:52.559 | 40.4965 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.82% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3907.5662
8/19/2020 | 09:25:52.879 | 40.3158 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.83% | 39.04% | 24.42% | 41 | 3907.5169
8/19/2020 | 09:25:53.199 | 40.5601 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 39.05% | 24.44% | 41 | 3907.5169
8/19/2020 | 09:25:53.529 | 40.5093 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.81% | 39.04% | 24.42% | 41 | 3907.5169
8/19/2020 | 09:25:53.839 | 40.557 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.81% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3907.5169
8/19/2020 | 09:25:54.159 | 40.4924 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.53% | 27.82% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3907.5217
8/19/2020 | 09:25:54.479 | 40.2706 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3907.3842
8/19/2020 | 09:25:54.809 | 40.4644 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.81% | 39% | 24.42% | 41 | 3907.3842
8/19/2020 | 09:25:55.119 | 40.5606 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3907.2018
8/19/2020 | 09:25:55.439 | 40.3527 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3907.0362
8/19/2020 | 09:25:55.759 | 40.567 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.81% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3907.0362
8/19/2020 | 09:25:56.079 | 40.3023 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.83% | 39.05% | 24.42% | 41 | 3907.0174
8/19/2020 | 09:25:56.399 | 40.3101 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.81% | 39.05% | 24.44% | 41 | 3906.9528
8/19/2020 | 09:25:56.729 | 40.5382 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.52% | 27.81% | 39.07% | 24.43% | 41 | 3906.9528
8/19/2020 | 09:25:57.039 | 40.4727 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.79% | 39.01% | 24.44% | 41 | 3906.8048
8/19/2020 | 09:25:57.359 | 40.5021 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.81% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3906.7841
8/19/2020 | 09:25:57.689 | 40.3749 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.81% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3906.7841
8/19/2020 | 09:25:57.999 | 40.4672 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.83% | 39.03% | 24.42% | 41 | 3906.7701
8/19/2020 | 09:25:58.319 | 40.6651 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.02% | 24.44% | 41 | 3906.7701
8/19/2020 | 09:25:58.639 | 40.6333 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.82% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3906.8572
8/19/2020 | 09:25:58.959 | 40.4592 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.79% | 39.01% | 24.43% | 41 | 3906.8355
8/19/2020 | 09:25:59.279 | 40.3514 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.81% | 39% | 24.42% | 41 | 3906.8355
8/19/2020 | 09:25:59.609 | 40.4601 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.79% | 39.07% | 24.44% | 41 | 3906.867
8/19/2020 | 09:25:59.919 | 40.6135 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.8% | 39.04% | 24.42% | 41 | 3906.7963
8/19/2020 | 09:26:00.239 | 40.3437 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3906.7963
8/19/2020 | 09:26:00.559 | 40.3045 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.8% | 39% | 24.43% | 41 | 3906.8622
8/19/2020 | 09:26:00.909 | 40.375 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.8% | 39% | 24.43% | 41 | 3906.8948
8/19/2020 | 09:26:01.199 | 40.375 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.79% | 39% | 24.45% | 41 | 3906.8948
8/19/2020 | 09:26:01.519 | 40.4936 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.53% | 27.8% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3906.862
8/19/2020 | 09:26:01.849 | 40.5263 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.81% | 39% | 24.42% | 41 | 3906.862
8/19/2020 | 09:26:02.159 | 40.4333 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.79% | 38.98% | 24.43% | 41 | 3906.9338
8/19/2020 | 09:26:02.479 | 40.452 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3906.8943
8/19/2020 | 09:26:02.819 | 40.4923 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 39.05% | 24.42% | 41 | 3906.9123
8/19/2020 | 09:26:03.119 | 40.4923 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.77% | 39.05% | 24.42% | 41 | 3906.9123
8/19/2020 | 09:26:03.439 | 40.4734 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.78% | 39% | 24.42% | 41 | 3906.9809
8/19/2020 | 09:26:03.759 | 40.355 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.44% | 41 | 3906.9809
8/19/2020 | 09:26:04.079 | 40.5369 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3907.0071
8/19/2020 | 09:26:04.399 | 40.538 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.76% | 38.97% | 24.43% | 41 | 3907.0768
8/19/2020 | 09:26:04.729 | 40.3661 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.76% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3907.0768
8/19/2020 | 09:26:05.039 | 40.3596 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.5% | 27.76% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3907.0768
8/19/2020 | 09:26:05.359 | 40.3921 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.76% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3907.0768
8/19/2020 | 09:26:05.679 | 40.3425 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.77% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3907.0768
8/19/2020 | 09:26:06.009 | 40.3974 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.75% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3907.326
8/19/2020 | 09:26:06.319 | 40.371 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3907.326
8/19/2020 | 09:26:06.639 | 40.5824 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3907.3445
8/19/2020 | 09:26:06.969 | 40.4596 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3907.3016
8/19/2020 | 09:26:07.279 | 40.2726 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.75% | 38.96% | 24.38% | 41 | 3907.3016
8/19/2020 | 09:26:07.599 | 40.6631 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.73% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3907.3572
8/19/2020 | 09:26:07.919 | 40.3573 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.97% | 24.42% | 41 | 3907.3572
8/19/2020 | 09:26:08.239 | 40.2997 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3907.3572
8/19/2020 | 09:26:08.559 | 40.4593 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.72% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3907.1946
8/19/2020 | 09:26:08.889 | 40.4894 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.73% | 38.89% | 24.37% | 41 | 3907.0693
8/19/2020 | 09:26:09.199 | 40.3741 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.73% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3907.0693
8/19/2020 | 09:26:09.519 | 40.5266 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.74% | 38.93% | 24.41% | 41 | 3907.028
8/19/2020 | 09:26:09.839 | 40.4824 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.71% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3907.028
8/19/2020 | 09:26:10.159 | 40.3995 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.74% | 38.93% | 24.4% | 41 | 3907.028
8/19/2020 | 09:26:10.479 | 40.1576 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.71% | 38.93% | 24.4% | 41 | 3906.6607
8/19/2020 | 09:26:10.809 | 40.4385 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.71% | 38.87% | 24.38% | 41 | 3906.6607
8/19/2020 | 09:26:11.119 | 40.1879 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.73% | 38.91% | 24.4% | 41 | 3906.6644
8/19/2020 | 09:26:11.439 | 40.306 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.73% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3906.5948
8/19/2020 | 09:26:11.759 | 40.522 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.48% | 27.72% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3906.5948
8/19/2020 | 09:26:12.089 | 40.3493 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.72% | 39.03% | 24.38% | 41 | 3906.5882
8/19/2020 | 09:26:12.399 | 40.2836 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 39.03% | 24.38% | 41 | 3906.5987
8/19/2020 | 09:26:12.719 | 40.2451 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.47% | 27.71% | 38.95% | 24.36% | 41 | 3906.5987
8/19/2020 | 09:26:13.049 | 40.2394 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.49% | 27.7% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3906.585
8/19/2020 | 09:26:13.359 | 40.3456 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3906.7086
8/19/2020 | 09:26:13.679 | 40.3496 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.48% | 27.72% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3906.7086
8/19/2020 | 09:26:14.019 | 40.4226 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.49% | 27.71% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3906.7722
8/19/2020 | 09:26:14.319 | 40.4226 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.49% | 27.73% | 38.91% | 24.35% | 41 | 3906.7722
8/19/2020 | 09:26:14.639 | 40.384 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.48% | 27.73% | 38.94% | 24.35% | 41 | 3906.9083
8/19/2020 | 09:26:14.959 | 40.2387 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.71% | 12.47% | 27.73% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3906.9017
8/19/2020 | 09:26:15.279 | 40.2617 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.93% | 24.36% | 41 | 3906.9017
8/19/2020 | 09:26:15.599 | 40.2793 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3907.0553
8/19/2020 | 09:26:15.929 | 40.3314 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.71% | 38.92% | 24.35% | 41 | 3907.1787
8/19/2020 | 09:26:16.239 | 40.2459 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.48% | 27.7% | 38.92% | 24.35% | 41 | 3907.1787
8/19/2020 | 09:26:16.559 | 40.5361 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.71% | 38.9% | 24.39% | 41 | 3907.3567
8/19/2020 | 09:26:16.879 | 40.1754 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.71% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3907.3977
8/19/2020 | 09:26:17.199 | 40.4023 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.72% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3907.3977
8/19/2020 | 09:26:17.519 | 40.2735 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.47% | 27.71% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3907.4594
8/19/2020 | 09:26:17.839 | 40.2723 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.49% | 27.72% | 38.9% | 24.35% | 41 | 3907.4594
8/19/2020 | 09:26:18.169 | 40.3609 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.72% | 38.91% | 24.38% | 41 | 3907.5529
8/19/2020 | 09:26:18.479 | 40.5481 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.71% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3907.6443
8/19/2020 | 09:26:18.799 | 40.4164 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.71% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3907.6443
8/19/2020 | 09:26:19.129 | 40.4566 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.71% | 38.95% | 24.36% | 41 | 3907.6768
8/19/2020 | 09:26:19.439 | 40.2787 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.71% | 12.47% | 27.71% | 38.95% | 24.34% | 41 | 3907.6731
8/19/2020 | 09:26:19.759 | 40.3301 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.47% | 27.72% | 38.92% | 24.34% | 41 | 3907.6731
8/19/2020 | 09:26:20.079 | 40.3737 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.73% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3907.6525
8/19/2020 | 09:26:20.399 | 40.3137 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.72% | 38.9% | 24.35% | 41 | 3907.5505
8/19/2020 | 09:26:20.719 | 40.2794 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.35% | 41 | 3907.5505
8/19/2020 | 09:26:21.049 | 40.3567 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.48% | 27.72% | 38.87% | 24.34% | 41 | 3907.5574
8/19/2020 | 09:26:21.359 | 40.3733 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3907.5473
8/19/2020 | 09:26:21.679 | 40.2537 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3907.5473
8/19/2020 | 09:26:22.019 | 40.2872 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.93% | 24.35% | 41 | 3907.5473
8/19/2020 | 09:26:22.319 | 40.2872 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3907.5473
8/19/2020 | 09:26:22.639 | 40.3768 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.73% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3907.2915
8/19/2020 | 09:26:22.959 | 40.3446 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.71% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3907.2915
8/19/2020 | 09:26:23.279 | 40.2928 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.71% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3907.2915
8/19/2020 | 09:26:23.599 | 40.3977 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.73% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3907.103
8/19/2020 | 09:26:23.919 | 40.2769 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.71% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3907.0736
8/19/2020 | 09:26:24.249 | 40.4542 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.49% | 27.71% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3907.0736
8/19/2020 | 09:26:24.559 | 40.361 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3907.0087
8/19/2020 | 09:26:24.879 | 40.2617 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.7% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3906.9462
8/19/2020 | 09:26:25.199 | 40.2307 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.71% | 38.89% | 24.37% | 41 | 3906.9462
8/19/2020 | 09:26:25.519 | 40.3597 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.71% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3906.857
8/19/2020 | 09:26:25.839 | 40.2627 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.73% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3906.857
8/19/2020 | 09:26:26.169 | 40.3466 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.7% | 38.9% | 24.35% | 41 | 3906.7036
8/19/2020 | 09:26:26.479 | 40.202 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.35% | 41 | 3906.6438
8/19/2020 | 09:26:26.799 | 40.3958 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.48% | 27.7% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3906.6438
8/19/2020 | 09:26:27.129 | 40.3615 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.38% | 41 | 3906.4965
8/19/2020 | 09:26:27.439 | 40.3678 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.71% | 12.48% | 27.72% | 38.89% | 24.34% | 41 | 3906.4634
8/19/2020 | 09:26:27.759 | 40.2658 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.89% | 24.35% | 41 | 3906.4634
8/19/2020 | 09:26:28.079 | 40.3094 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.69% | 38.89% | 24.37% | 41 | 3906.3318
8/19/2020 | 09:26:28.389 | 40.4087 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.71% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3906.233
8/19/2020 | 09:26:28.399 | 40.4087 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.48% | 27.71% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3906.233
8/19/2020 | 09:26:28.719 | 40.3359 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.35% | 41 | 3906.233
8/19/2020 | 09:26:29.039 | 40.1578 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3906.201
8/19/2020 | 09:26:29.369 | 40.3955 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.73% | 38.89% | 24.37% | 41 | 3906.1515
8/19/2020 | 09:26:29.679 | 40.3815 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.72% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3906.1515
8/19/2020 | 09:26:29.999 | 40.4364 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3906.0487
8/19/2020 | 09:26:30.329 | 40.2868 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.71% | 38.94% | 24.34% | 41 | 3906.0487
8/19/2020 | 09:26:30.639 | 40.1776 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.72% | 38.92% | 24.35% | 41 | 3906.0177
8/19/2020 | 09:26:30.959 | 40.1109 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.74% | 38.92% | 24.35% | 41 | 3905.9105
8/19/2020 | 09:26:31.289 | 40.368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.72% | 12.48% | 27.72% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3905.9105
8/19/2020 | 09:26:31.599 | 40.3261 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.48% | 27.74% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3905.8721
8/19/2020 | 09:26:31.919 | 40.3202 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.71% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3905.9004
8/19/2020 | 09:26:32.249 | 40.1918 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.73% | 38.88% | 24.36% | 41 | 3905.9004
8/19/2020 | 09:26:32.559 | 40.3824 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.74% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3905.8848
8/19/2020 | 09:26:32.879 | 40.3093 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.73% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3905.6946
8/19/2020 | 09:26:33.199 | 40.4347 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.73% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3905.6946
8/19/2020 | 09:26:33.519 | 40.357 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.72% | 38.94% | 24.36% | 41 | 3905.6398
8/19/2020 | 09:26:33.839 | 40.233 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.5% | 27.73% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3905.6398
8/19/2020 | 09:26:34.159 | 40.3083 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.74% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3905.612
8/19/2020 | 09:26:34.489 | 40.3906 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.48% | 27.74% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3905.6388
8/19/2020 | 09:26:34.799 | 40.2602 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.9% | 24.36% | 41 | 3905.6388
8/19/2020 | 09:26:35.119 | 40.3218 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.75% | 38.92% | 24.35% | 41 | 3905.6501
8/19/2020 | 09:26:35.439 | 40.3669 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.5% | 27.73% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:26:35.759 | 40.16 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:26:36.079 | 40.4845 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3905.4944
8/19/2020 | 09:26:36.409 | 40.5626 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3905.5003
8/19/2020 | 09:26:36.719 | 40.1712 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.73% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3905.5003
8/19/2020 | 09:26:37.039 | 40.3123 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.73% | 38.94% | 24.36% | 41 | 3905.5289
8/19/2020 | 09:26:37.369 | 40.4932 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.49% | 27.75% | 38.9% | 24.38% | 41 | 3905.4542
8/19/2020 | 09:26:37.679 | 40.312 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.93% | 24.36% | 41 | 3905.4542
8/19/2020 | 09:26:37.999 | 40.2192 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.76% | 38.94% | 24.35% | 41 | 3905.4542
8/19/2020 | 09:26:38.329 | 40.6068 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.76% | 38.94% | 24.39% | 41 | 3905.4542
8/19/2020 | 09:26:38.639 | 40.1788 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.77% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3905.6605
8/19/2020 | 09:26:38.959 | 40.0045 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.75% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3905.7367
8/19/2020 | 09:26:39.279 | 40.3807 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.75% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3905.7367
8/19/2020 | 09:26:39.599 | 40.3064 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3905.7367
8/19/2020 | 09:26:39.919 | 40.2106 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3906.3122
8/19/2020 | 09:26:40.239 | 40.2762 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3906.3122
8/19/2020 | 09:26:40.569 | 40.2841 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.75% | 38.97% | 24.38% | 41 | 3906.5792
8/19/2020 | 09:26:40.879 | 40.3951 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.76% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3906.5792
8/19/2020 | 09:26:41.199 | 40.2986 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.74% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3906.5792
8/19/2020 | 09:26:41.519 | 40.209 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3907.0603
8/19/2020 | 09:26:41.839 | 40.2178 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.74% | 38.96% | 24.38% | 41 | 3907.0603
8/19/2020 | 09:26:42.159 | 40.2587 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.77% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3907.4141
8/19/2020 | 09:26:42.489 | 40.2755 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.37% | 41 | 3907.7216
8/19/2020 | 09:26:42.799 | 40.2606 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.37% | 41 | 3907.7216
8/19/2020 | 09:26:43.119 | 40.368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.76% | 38.96% | 24.38% | 41 | 3907.9396
8/19/2020 | 09:26:43.449 | 40.4158 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.75% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3908.1326
8/19/2020 | 09:26:43.759 | 40.1895 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.76% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3908.1326
8/19/2020 | 09:26:44.079 | 40.1886 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.5% | 27.78% | 38.9% | 24.37% | 41 | 3908.3691
8/19/2020 | 09:26:44.409 | 40.3375 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3908.4448
8/19/2020 | 09:26:44.719 | 40.3189 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.76% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3908.4448
8/19/2020 | 09:26:45.039 | 40.2565 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.77% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3908.5073
8/19/2020 | 09:26:45.359 | 40.2143 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.37% | 41 | 3908.4361
8/19/2020 | 09:26:45.689 | 40.3 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.77% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3908.4361
8/19/2020 | 09:26:45.999 | 40.1486 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.78% | 38.93% | 24.36% | 41 | 3908.4356
8/19/2020 | 09:26:46.319 | 40.3554 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.76% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3908.4356
8/19/2020 | 09:26:46.649 | 40.1736 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3908.4035
8/19/2020 | 09:26:46.959 | 40.5325 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.76% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3908.4035
8/19/2020 | 09:26:47.279 | 40.2655 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.76% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3908.4035
8/19/2020 | 09:26:47.609 | 40.3032 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.49% | 27.74% | 38.95% | 24.37% | 41 | 3907.8185
8/19/2020 | 09:26:47.919 | 40.3743 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.74% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3907.483
8/19/2020 | 09:26:48.239 | 40.191 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.5% | 27.75% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3907.483
8/19/2020 | 09:26:48.559 | 40.2324 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.74% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3907.1321
8/19/2020 | 09:26:48.879 | 40.3532 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.49% | 27.74% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3906.7206
8/19/2020 | 09:26:49.199 | 40.5231 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.49% | 27.75% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3906.7206
8/19/2020 | 09:26:49.529 | 40.2919 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.49% | 27.74% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3906.2722
8/19/2020 | 09:26:49.839 | 40.2659 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.74% | 38.93% | 24.36% | 41 | 3906.2722
8/19/2020 | 09:26:50.159 | 40.2551 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.73% | 12.48% | 27.75% | 38.97% | 24.36% | 41 | 3905.9489
8/19/2020 | 09:26:50.479 | 40.2607 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.74% | 38.92% | 24.35% | 41 | 3905.6321
8/19/2020 | 09:26:50.799 | 40.3407 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.72% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3905.6321
8/19/2020 | 09:26:51.119 | 40.2626 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.72% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3905.4581
8/19/2020 | 09:26:51.439 | 40.3336 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.72% | 38.9% | 24.38% | 41 | 3905.3215
8/19/2020 | 09:26:51.769 | 40.3223 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.51% | 27.74% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3905.3215
8/19/2020 | 09:26:52.079 | 40.1719 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.49% | 27.73% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3905.1335
8/19/2020 | 09:26:52.399 | 40.2636 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.74% | 38.91% | 24.36% | 41 | 3905.0916
8/19/2020 | 09:26:52.729 | 40.2892 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.51% | 27.74% | 38.97% | 24.37% | 41 | 3905.0916
8/19/2020 | 09:26:53.039 | 40.2505 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3905.0373
8/19/2020 | 09:26:53.359 | 40.33 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.73% | 38.91% | 24.4% | 41 | 3905.0254
8/19/2020 | 09:26:53.679 | 40.2965 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.5% | 27.73% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3905.0254
8/19/2020 | 09:26:53.999 | 40.2854 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.74% | 12.49% | 27.75% | 38.94% | 24.36% | 41 | 3905.0829
8/19/2020 | 09:26:54.319 | 40.4751 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.37% | 41 | 3905.0829
8/19/2020 | 09:26:54.649 | 40.3923 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.38% | 41 | 3905.049
8/19/2020 | 09:26:54.959 | 40.5064 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.91% | 24.38% | 41 | 3905.0956
8/19/2020 | 09:26:55.279 | 40.3217 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.75% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3905.0956
8/19/2020 | 09:26:55.609 | 40.2334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.5% | 27.73% | 38.92% | 24.37% | 41 | 3905.0715
8/19/2020 | 09:26:55.919 | 40.3394 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.48% | 27.73% | 38.96% | 24.37% | 41 | 3905.1793
8/19/2020 | 09:26:56.239 | 40.3346 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.75% | 12.49% | 27.73% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3905.1793
8/19/2020 | 09:26:56.559 | 40.3047 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.74% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3905.2852
8/19/2020 | 09:26:56.879 | 40.2334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.74% | 38.92% | 24.38% | 41 | 3905.4195
8/19/2020 | 09:26:57.199 | 40.2995 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.73% | 38.92% | 24.36% | 41 | 3905.4195
8/19/2020 | 09:26:57.519 | 40.2701 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.91% | 24.39% | 41 | 3905.5055
8/19/2020 | 09:26:57.849 | 40.1904 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3905.5055
8/19/2020 | 09:26:58.159 | 40.2277 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.49% | 27.74% | 38.95% | 24.37% | 41 | 3905.558
8/19/2020 | 09:26:58.479 | 40.2383 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.93% | 24.4% | 41 | 3905.7013
8/19/2020 | 09:26:58.799 | 40.0767 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.75% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3905.7013
8/19/2020 | 09:26:59.119 | 40.1236 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.76% | 12.5% | 27.75% | 38.95% | 24.36% | 41 | 3905.8948
8/19/2020 | 09:26:59.439 | 40.43 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.76% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3906.1178
8/19/2020 | 09:26:59.769 | 40.2806 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.77% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3906.1178
8/19/2020 | 09:27:00.079 | 40.2507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.49% | 27.75% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3906.0932
8/19/2020 | 09:27:00.399 | 40.3361 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.74% | 38.93% | 24.37% | 41 | 3906.179
8/19/2020 | 09:27:00.729 | 40.1808 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.76% | 38.9% | 24.39% | 41 | 3906.179
8/19/2020 | 09:27:01.039 | 40.2574 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.73% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3906.2706
8/19/2020 | 09:27:01.359 | 40.3175 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.76% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3906.3564
8/19/2020 | 09:27:01.689 | 40.4075 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.75% | 39% | 24.4% | 41 | 3906.3564
8/19/2020 | 09:27:01.999 | 40.275 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.5% | 27.77% | 38.96% | 24.35% | 41 | 3906.4616
8/19/2020 | 09:27:02.319 | 40.2444 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.76% | 38.96% | 24.37% | 41 | 3906.4616
8/19/2020 | 09:27:02.639 | 40.13 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.77% | 38.97% | 24.37% | 41 | 3906.3607
8/19/2020 | 09:27:02.969 | 40.318 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.77% | 12.5% | 27.77% | 38.93% | 24.35% | 41 | 3906.4753
8/19/2020 | 09:27:03.279 | 40.3632 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.76% | 38.94% | 24.39% | 41 | 3906.4753
8/19/2020 | 09:27:03.599 | 40.2477 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.74% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3906.4587
8/19/2020 | 09:27:03.919 | 40.3451 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.75% | 38.94% | 24.37% | 41 | 3906.5948
8/19/2020 | 09:27:04.239 | 40.25 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.77% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3906.5948
8/19/2020 | 09:27:04.559 | 40.1814 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.78% | 38.95% | 24.37% | 41 | 3906.5021
8/19/2020 | 09:27:04.889 | 40.3112 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.77% | 39% | 24.37% | 41 | 3906.5018
8/19/2020 | 09:27:05.199 | 40.3629 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.5% | 27.76% | 38.97% | 24.37% | 41 | 3906.5018
8/19/2020 | 09:27:05.519 | 40.4137 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.76% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3906.4075
8/19/2020 | 09:27:05.849 | 40.242 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.38% | 41 | 3906.4075
8/19/2020 | 09:27:06.159 | 40.242 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.77% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3906.3935
8/19/2020 | 09:27:06.479 | 40.2821 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.5% | 27.79% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3906.3935
8/19/2020 | 09:27:06.809 | 40.2936 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.78% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3906.3935
8/19/2020 | 09:27:07.119 | 40.214 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 38.96% | 24.38% | 41 | 3906.3247
8/19/2020 | 09:27:07.439 | 40.2935 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.77% | 38.95% | 24.42% | 41 | 3906.1573
8/19/2020 | 09:27:07.759 | 40.4245 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.5% | 27.77% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3906.1573
8/19/2020 | 09:27:08.079 | 40.1417 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.78% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3905.9973
8/19/2020 | 09:27:08.399 | 40.1775 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.77% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3905.9973
8/19/2020 | 09:27:08.719 | 40.4674 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3905.9973
8/19/2020 | 09:27:09.049 | 40.2959 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.76% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3905.987
8/19/2020 | 09:27:09.359 | 40.2814 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.78% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3906.0453
8/19/2020 | 09:27:09.679 | 40.3627 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.79% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3906.0453
8/19/2020 | 09:27:09.999 | 40.2346 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3906.0614
8/19/2020 | 09:27:10.319 | 40.29 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3906.0614
8/19/2020 | 09:27:10.639 | 40.2198 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3905.9918
8/19/2020 | 09:27:10.969 | 40.3942 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3905.9918
8/19/2020 | 09:27:11.279 | 40.2471 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.8% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3905.9918
8/19/2020 | 09:27:11.599 | 40.3418 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3906.0111
8/19/2020 | 09:27:11.929 | 40.3353 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.8% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3906.0167
8/19/2020 | 09:27:12.239 | 40.2021 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3906.0167
8/19/2020 | 09:27:12.559 | 40.3265 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.51% | 27.79% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3905.9375
8/19/2020 | 09:27:12.889 | 40.3132 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.8% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3905.8972
8/19/2020 | 09:27:13.199 | 40.3819 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.79% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3905.8972
8/19/2020 | 09:27:13.519 | 40.2975 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.8276
8/19/2020 | 09:27:13.849 | 40.2088 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.53% | 27.79% | 39.07% | 24.41% | 41 | 3905.8276
8/19/2020 | 09:27:14.159 | 40.2048 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.79% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3905.7969
8/19/2020 | 09:27:14.479 | 40.3371 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.8% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.7773
8/19/2020 | 09:27:14.799 | 40.3138 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.8% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.7773
8/19/2020 | 09:27:15.129 | 40.2738 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.8% | 39.04% | 24.41% | 41 | 3905.7664
8/19/2020 | 09:27:15.439 | 40.1843 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3905.5204
8/19/2020 | 09:27:15.759 | 40.2071 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3905.5204
8/19/2020 | 09:27:16.079 | 40.2937 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.8% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3905.5103
8/19/2020 | 09:27:16.399 | 40.2979 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.77% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3905.4383
8/19/2020 | 09:27:16.719 | 40.2624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3905.4383
8/19/2020 | 09:27:17.049 | 40.2638 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.81% | 39.01% | 24.38% | 41 | 3905.2206
8/19/2020 | 09:27:17.359 | 40.3491 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.52% | 27.79% | 39.01% | 24.38% | 41 | 3905.2206
8/19/2020 | 09:27:17.679 | 40.2393 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.78% | 12.49% | 27.78% | 39% | 24.38% | 41 | 3905.2206
8/19/2020 | 09:27:18.009 | 40.1718 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.5% | 27.77% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3904.9012
8/19/2020 | 09:27:18.319 | 40.2788 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.79% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3904.9012
8/19/2020 | 09:27:18.639 | 40.2611 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.97% | 24.37% | 41 | 3904.8347
8/19/2020 | 09:27:18.969 | 40.2265 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.77% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3904.821
8/19/2020 | 09:27:19.269 | 40.4656 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3904.821
8/19/2020 | 09:27:19.279 | 40.4656 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3904.821
8/19/2020 | 09:27:19.599 | 40.3687 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.78% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3904.821
8/19/2020 | 09:27:19.919 | 40.2375 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.38% | 41 | 3904.5019
8/19/2020 | 09:27:20.249 | 40.333 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.78% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3904.5019
8/19/2020 | 09:27:20.559 | 40.2711 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3904.3883
8/19/2020 | 09:27:20.879 | 40.1945 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3904.2942
8/19/2020 | 09:27:21.209 | 40.404 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.77% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3904.2942
8/19/2020 | 09:27:21.519 | 40.1527 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.77% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3904.1351
8/19/2020 | 09:27:21.839 | 40.3846 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.77% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3904.1351
8/19/2020 | 09:27:22.169 | 40.4408 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.93% | 24.38% | 41 | 3904.0501
8/19/2020 | 09:27:22.479 | 40.2538 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.79% | 38.92% | 24.4% | 41 | 3903.888
8/19/2020 | 09:27:22.799 | 40.2856 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.51% | 27.78% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3903.888
8/19/2020 | 09:27:23.119 | 40.3344 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.78% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3903.888
8/19/2020 | 09:27:23.439 | 40.1813 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.77% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3903.6539
8/19/2020 | 09:27:23.759 | 40.1556 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.95% | 24.38% | 41 | 3903.6539
8/19/2020 | 09:27:24.089 | 40.1798 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.77% | 39.03% | 24.4% | 41 | 3903.6833
8/19/2020 | 09:27:24.399 | 40.2265 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3903.643
8/19/2020 | 09:27:24.719 | 40.3392 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3903.643
8/19/2020 | 09:27:25.049 | 40.5792 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.79% | 38.85% | 24.39% | 41 | 3903.6576
8/19/2020 | 09:27:25.359 | 40.3773 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.78% | 38.94% | 24.4% | 41 | 3903.6576
8/19/2020 | 09:27:25.679 | 40.4036 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3903.6576
8/19/2020 | 09:27:25.999 | 40.3308 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.77% | 38.96% | 24.38% | 41 | 3903.6295
8/19/2020 | 09:27:26.329 | 40.3435 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.79% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3903.6295
8/19/2020 | 09:27:26.639 | 40.2874 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.52% | 27.79% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3903.6579
8/19/2020 | 09:27:26.959 | 40.3044 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.77% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3903.625
8/19/2020 | 09:27:27.289 | 40.3095 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.5% | 27.77% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3903.625
8/19/2020 | 09:27:27.599 | 40.3065 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.78% | 38.98% | 24.37% | 41 | 3903.6359
8/19/2020 | 09:27:27.919 | 40.1412 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3903.5202
8/19/2020 | 09:27:28.249 | 40.1798 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.79% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3903.5202
8/19/2020 | 09:27:28.559 | 40.3574 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.51% | 27.78% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3903.5636
8/19/2020 | 09:27:28.879 | 40.3339 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3903.5887
8/19/2020 | 09:27:29.209 | 40.1083 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3903.5887
8/19/2020 | 09:27:29.519 | 40.3447 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.8% | 38.95% | 24.39% | 41 | 3903.5887
8/19/2020 | 09:27:29.839 | 40.2814 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.79% | 12.5% | 27.8% | 38.96% | 24.38% | 41 | 3903.5887
8/19/2020 | 09:27:30.159 | 40.1257 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.93% | 24.39% | 41 | 3903.6213
8/19/2020 | 09:27:30.479 | 40.4472 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3903.6126
8/19/2020 | 09:27:30.799 | 40.3732 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.77% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3903.6126
8/19/2020 | 09:27:31.119 | 40.365 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.76% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3903.5398
8/19/2020 | 09:27:31.449 | 40.2492 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.77% | 39.02% | 24.38% | 41 | 3903.5705
8/19/2020 | 09:27:31.759 | 40.3831 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.77% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3903.5705
8/19/2020 | 09:27:32.079 | 40.184 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.77% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3903.7474
8/19/2020 | 09:27:32.409 | 40.371 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.79% | 38.94% | 24.39% | 41 | 3903.7474
8/19/2020 | 09:27:32.719 | 40.3525 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3903.7474
8/19/2020 | 09:27:33.039 | 40.3238 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3903.7122
8/19/2020 | 09:27:33.359 | 40.3057 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.77% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3903.6115
8/19/2020 | 09:27:33.679 | 40.1758 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.78% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3903.6115
8/19/2020 | 09:27:33.999 | 40.1457 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.96% | 24.4% | 41 | 3903.6584
8/19/2020 | 09:27:34.329 | 40.4503 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.79% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3903.6584
8/19/2020 | 09:27:34.639 | 40.4785 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.77% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3903.6356
8/19/2020 | 09:27:34.959 | 40.3667 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.5% | 27.78% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3903.6356
8/19/2020 | 09:27:35.279 | 40.3345 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.95% | 24.36% | 41 | 3903.6356
8/19/2020 | 09:27:35.599 | 40.2879 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.95% | 24.41% | 41 | 3903.5122
8/19/2020 | 09:27:35.919 | 40.3432 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.96% | 24.41% | 41 | 3903.4497
8/19/2020 | 09:27:36.249 | 40.3432 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.8% | 38.94% | 24.39% | 41 | 3903.4497
8/19/2020 | 09:27:36.559 | 40.2218 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.79% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3903.4471
8/19/2020 | 09:27:36.879 | 40.2472 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.77% | 38.95% | 24.42% | 41 | 3903.3711
8/19/2020 | 09:27:37.199 | 40.2995 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.77% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3903.3711
8/19/2020 | 09:27:37.529 | 40.3527 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3903.2895
8/19/2020 | 09:27:37.839 | 40.4749 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3903.2895
8/19/2020 | 09:27:38.159 | 40.2436 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.8% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3903.1698
8/19/2020 | 09:27:38.489 | 40.1202 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 38.94% | 24.38% | 41 | 3902.9873
8/19/2020 | 09:27:38.799 | 40.4957 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.94% | 24.42% | 41 | 3902.9873
8/19/2020 | 09:27:39.119 | 40.2775 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.79% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3902.8883
8/19/2020 | 09:27:39.439 | 40.2404 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.81% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3902.7307
8/19/2020 | 09:27:39.759 | 40.2794 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.81% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3902.7307
8/19/2020 | 09:27:40.079 | 40.1638 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.81% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3902.7307
8/19/2020 | 09:27:40.409 | 40.1949 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.81% | 39.07% | 24.41% | 41 | 3902.5602
8/19/2020 | 09:27:40.719 | 40.3071 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.81% | 39% | 24.4% | 41 | 3902.5602
8/19/2020 | 09:27:41.039 | 40.246 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.79% | 39% | 24.4% | 41 | 3902.5191
8/19/2020 | 09:27:41.369 | 40.3191 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3902.5191
8/19/2020 | 09:27:41.679 | 40.2823 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3902.5191
8/19/2020 | 09:27:41.999 | 40.117 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.8% | 39% | 24.4% | 41 | 3902.5713
8/19/2020 | 09:27:42.319 | 40.44 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 38.98% | 24.42% | 41 | 3902.5713
8/19/2020 | 09:27:42.639 | 40.2473 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.42% | 41 | 3902.5986
8/19/2020 | 09:27:42.969 | 40.097 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 39% | 24.42% | 41 | 3902.6243
8/19/2020 | 09:27:43.269 | 40.2966 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3902.6243
8/19/2020 | 09:27:43.279 | 40.2966 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39% | 24.42% | 41 | 3902.6243
8/19/2020 | 09:27:43.609 | 40.2584 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.81% | 39.02% | 24.41% | 41 | 3902.6243
8/19/2020 | 09:27:43.919 | 40.204 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3902.8724
8/19/2020 | 09:27:44.239 | 40.29 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.54% | 27.82% | 39% | 24.41% | 41 | 3902.8724
8/19/2020 | 09:27:44.569 | 40.2495 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.81% | 38.98% | 24.43% | 41 | 3903.0779
8/19/2020 | 09:27:44.879 | 40.233 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 38.98% | 24.43% | 41 | 3903.249
8/19/2020 | 09:27:45.199 | 40.2741 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3903.249
8/19/2020 | 09:27:45.529 | 40.1419 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.83% | 39.02% | 24.41% | 41 | 3903.5178
8/19/2020 | 09:27:45.839 | 40.2034 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.51% | 27.84% | 39.06% | 24.42% | 41 | 3903.5178
8/19/2020 | 09:27:46.159 | 40.1954 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.83% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3903.8234
8/19/2020 | 09:27:46.479 | 40.0702 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3904.1136
8/19/2020 | 09:27:46.799 | 40.1868 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.82% | 39.02% | 24.42% | 41 | 3904.1136
8/19/2020 | 09:27:47.119 | 40.2806 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 39.01% | 24.44% | 41 | 3904.4383
8/19/2020 | 09:27:47.449 | 40.2135 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.53% | 27.81% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3904.7484
8/19/2020 | 09:27:47.759 | 40.3062 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.52% | 27.84% | 39.04% | 24.43% | 41 | 3904.7484
8/19/2020 | 09:27:48.079 | 40.345 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.52% | 27.82% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3904.9468
8/19/2020 | 09:27:48.399 | 40.2094 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3905.0977
8/19/2020 | 09:27:48.729 | 40.2359 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 39.07% | 24.43% | 41 | 3905.0977
8/19/2020 | 09:27:49.039 | 40.2628 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.42% | 41 | 3905.2937
8/19/2020 | 09:27:49.359 | 40.2935 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.89% | 12.54% | 27.83% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3905.4092
8/19/2020 | 09:27:49.679 | 40.0592 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.82% | 39% | 24.43% | 41 | 3905.4092
8/19/2020 | 09:27:49.999 | 40.1601 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.9% | 12.55% | 27.82% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3905.4785
8/19/2020 | 09:27:50.319 | 40.2566 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3905.4785
8/19/2020 | 09:27:50.649 | 40.2741 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.54% | 27.83% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3905.5063
8/19/2020 | 09:27:50.959 | 40.272 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.81% | 39% | 24.41% | 41 | 3905.5063
8/19/2020 | 09:27:51.279 | 40.3114 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.81% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3905.5063
8/19/2020 | 09:27:51.599 | 40.217 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.81% | 38.99% | 24.43% | 41 | 3905.4955
8/19/2020 | 09:27:51.919 | 40.2636 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.53% | 27.83% | 39.03% | 24.44% | 41 | 3905.4981
8/19/2020 | 09:27:52.239 | 40.2894 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.84% | 39.03% | 24.39% | 41 | 3905.4981
8/19/2020 | 09:27:52.569 | 40.3624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.88% | 12.52% | 27.81% | 39.03% | 24.43% | 41 | 3905.4952
8/19/2020 | 09:27:52.879 | 40.3526 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.52% | 27.81% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3905.4454
8/19/2020 | 09:27:53.199 | 40.271 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.54% | 27.82% | 38.98% | 24.43% | 41 | 3905.4454
8/19/2020 | 09:27:53.529 | 40.3664 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.53% | 27.81% | 38.98% | 24.42% | 41 | 3905.4754
8/19/2020 | 09:27:53.839 | 40.2838 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.82% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3905.4754
8/19/2020 | 09:27:54.159 | 40.1942 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.82% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3905.5199
8/19/2020 | 09:27:54.479 | 40.1916 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.79% | 39% | 24.42% | 41 | 3905.6258
8/19/2020 | 09:27:54.799 | 40.3823 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.82% | 39% | 24.4% | 41 | 3905.6258
8/19/2020 | 09:27:55.119 | 40.3926 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.53% | 27.82% | 39% | 24.4% | 41 | 3905.692
8/19/2020 | 09:27:55.439 | 40.223 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.8% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3905.6923
8/19/2020 | 09:27:55.769 | 40.2669 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.81% | 39.03% | 24.41% | 41 | 3905.6923
8/19/2020 | 09:27:56.079 | 40.2174 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.85% | 12.52% | 27.8% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3905.6923
8/19/2020 | 09:27:56.399 | 40.1507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.81% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3905.8082
8/19/2020 | 09:27:56.729 | 40.2563 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.8% | 39.07% | 24.43% | 41 | 3905.8082
8/19/2020 | 09:27:57.039 | 40.4063 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.87% | 12.53% | 27.8% | 39.01% | 24.42% | 41 | 3905.8101
8/19/2020 | 09:27:57.359 | 40.2159 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.53% | 27.8% | 39.01% | 24.41% | 41 | 3905.7691
8/19/2020 | 09:27:57.679 | 40.1164 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.78% | 39.02% | 24.43% | 41 | 3905.7691
8/19/2020 | 09:27:57.999 | 40.2661 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.98% | 24.43% | 41 | 3905.7095
8/19/2020 | 09:27:58.319 | 40.3589 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.86% | 12.53% | 27.79% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3905.7095
8/19/2020 | 09:27:58.649 | 40.4351 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.8% | 12.51% | 27.79% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3905.6742
8/19/2020 | 09:27:58.959 | 40.1889 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.8% | 39.01% | 24.4% | 41 | 3905.5169
8/19/2020 | 09:27:59.279 | 40.1144 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.8% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3905.5169
8/19/2020 | 09:27:59.609 | 40.3026 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 39.01% | 24.4% | 41 | 3905.5408
8/19/2020 | 09:27:59.919 | 40.4241 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.78% | 39% | 24.41% | 41 | 3905.5408
8/19/2020 | 09:28:00.239 | 40.3334 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.8% | 39.02% | 24.4% | 41 | 3905.5408
8/19/2020 | 09:28:00.559 | 40.3113 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.52% | 27.8% | 39.02% | 24.4% | 41 | 3905.2932
8/19/2020 | 09:28:00.879 | 40.2991 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.99% | 24.4% | 41 | 3905.3075
8/19/2020 | 09:28:01.199 | 40.2082 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.8% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3905.3075
8/19/2020 | 09:28:01.519 | 40.2142 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.79% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.3795
8/19/2020 | 09:28:01.859 | 40.2507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.52% | 27.78% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3905.3644
8/19/2020 | 09:28:02.159 | 40.2507 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 39.01% | 24.4% | 41 | 3905.3644
8/19/2020 | 09:28:02.479 | 40.3221 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.79% | 38.97% | 24.39% | 41 | 3905.4785
8/19/2020 | 09:28:02.809 | 40.326 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.79% | 38.97% | 24.4% | 41 | 3905.4785
8/19/2020 | 09:28:03.119 | 40.2666 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.81% | 38.98% | 24.4% | 41 | 3905.5394
8/19/2020 | 09:28:03.439 | 40.2863 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.79% | 38.99% | 24.42% | 41 | 3905.5418
8/19/2020 | 09:28:03.769 | 40.2964 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.78% | 38.99% | 24.41% | 41 | 3905.5418
8/19/2020 | 09:28:04.079 | 40.2368 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3905.4626
8/19/2020 | 09:28:04.399 | 40.3499 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.78% | 39% | 24.4% | 41 | 3905.3798
8/19/2020 | 09:28:04.719 | 40.5148 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.8% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.3798
8/19/2020 | 09:28:05.039 | 40.4162 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.84% | 12.52% | 27.78% | 38.97% | 24.42% | 41 | 3905.3215
8/19/2020 | 09:28:05.359 | 40.3356 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.51% | 27.78% | 38.95% | 24.4% | 41 | 3905.2431
8/19/2020 | 09:28:05.679 | 40.3576 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.78% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3905.2431
8/19/2020 | 09:28:06.009 | 40.1923 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.77% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3905.2431
8/19/2020 | 09:28:06.319 | 40.1154 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.78% | 38.98% | 24.39% | 41 | 3905.2431
8/19/2020 | 09:28:06.639 | 40.3098 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.52% | 27.77% | 38.98% | 24.42% | 41 | 3904.9833
8/19/2020 | 09:28:06.959 | 40.2802 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.76% | 38.96% | 24.39% | 41 | 3904.9833
8/19/2020 | 09:28:07.279 | 40.3557 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.82% | 12.52% | 27.78% | 38.98% | 24.41% | 41 | 3904.9833
8/19/2020 | 09:28:07.599 | 40.3644 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.83% | 12.51% | 27.79% | 38.99% | 24.39% | 41 | 3904.7418
8/19/2020 | 09:28:07.929 | 40.4364 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.51% | 27.8% | 38.9% | 24.39% | 41 | 3904.7418
8/19/2020 | 09:28:08.239 | 40.1477 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.81% | 12.54% | 27.82% | 38.98% | 24.37% | 41 | 3904.7418
8/19/2020 | 09:28:08.559 | 40.3208 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.91% | 12.54% | 27.87% | 38.97% | 24.38% | 41 | 3904.5238
8/19/2020 | 09:28:08.879 | 40.4684 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 33.99% | 12.58% | 27.91% | 38.97% | 24.41% | 41 | 3904.2966
8/19/2020 | 09:28:09.199 | 40.3649 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.6% | 27.94% | 39% | 24.4% | 41 | 3904.2966
8/19/2020 | 09:28:09.519 | 40.2454 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.05% | 12.63% | 28.01% | 39% | 24.41% | 41 | 3904.1052
8/19/2020 | 09:28:09.849 | 40.3305 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.66% | 28.04% | 39.05% | 24.45% | 41 | 3904.1052
8/19/2020 | 09:28:10.159 | 40.2881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.09% | 39.05% | 24.47% | 41 | 3904.1507
8/19/2020 | 09:28:10.479 | 40.5514 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.69% | 28.13% | 39.1% | 24.49% | 41 | 3904.1507
8/19/2020 | 09:28:10.809 | 40.837 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.13% | 39.1% | 24.5% | 41 | 3904.1507
8/19/2020 | 09:28:11.119 | 40.8001 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.14% | 39.15% | 24.5% | 41 | 3904.1128
8/19/2020 | 09:28:11.439 | 40.8528 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.19% | 39.17% | 24.55% | 41 | 3903.9963
8/19/2020 | 09:28:11.759 | 40.4968 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.18% | 39.19% | 24.56% | 41 | 3903.9963
8/19/2020 | 09:28:12.079 | 40.5282 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.18% | 39.24% | 24.61% | 41 | 3903.8446
8/19/2020 | 09:28:12.399 | 40.6813 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3903.8446
8/19/2020 | 09:28:12.719 | 40.7822 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.74% | 28.21% | 39.27% | 24.62% | 41 | 3903.8446
8/19/2020 | 09:28:13.049 | 40.8573 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.22% | 39.31% | 24.61% | 41 | 3903.6791
8/19/2020 | 09:28:13.359 | 41.0328 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3903.6791
8/19/2020 | 09:28:13.679 | 40.8428 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.23% | 39.37% | 24.63% | 41 | 3903.6791
8/19/2020 | 09:28:14.009 | 40.6799 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.24% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3903.6791
8/19/2020 | 09:28:14.319 | 40.5694 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.24% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:28:14.639 | 40.9249 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.37% | 24.67% | 41 | 3903.4428
8/19/2020 | 09:28:14.969 | 40.9866 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.33% | 24.67% | 41 | 3903.4651
8/19/2020 | 09:28:15.279 | 40.8676 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.25% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3903.4651
8/19/2020 | 09:28:15.599 | 41.054 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3903.5485
8/19/2020 | 09:28:15.929 | 40.9318 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.25% | 39.43% | 24.69% | 41 | 3903.5972
8/19/2020 | 09:28:16.239 | 41.0861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.27% | 39.43% | 24.69% | 41 | 3903.5972
8/19/2020 | 09:28:16.559 | 41.1281 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3903.4913
8/19/2020 | 09:28:16.879 | 41.1626 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3903.4743
8/19/2020 | 09:28:17.209 | 40.9124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.26% | 39.48% | 24.7% | 41 | 3903.4743
8/19/2020 | 09:28:17.519 | 40.8658 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.27% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3903.4171
8/19/2020 | 09:28:17.839 | 41.0316 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.26% | 39.45% | 24.7% | 41 | 3903.4171
8/19/2020 | 09:28:18.159 | 41.0208 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.26% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3903.5305
8/19/2020 | 09:28:18.479 | 41.0911 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.28% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3903.454
8/19/2020 | 09:28:18.799 | 41.1486 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.27% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.454
8/19/2020 | 09:28:19.129 | 40.9288 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.75% | 28.28% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.4704
8/19/2020 | 09:28:19.439 | 40.9104 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3903.379
8/19/2020 | 09:28:19.758 | 41.18 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3903.379
8/19/2020 | 09:28:20.088 | 40.9281 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.76% | 28.29% | 39.51% | 24.74% | 41 | 3903.3239
8/19/2020 | 09:28:20.398 | 41.0124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.29% | 39.51% | 24.72% | 41 | 3903.401
8/19/2020 | 09:28:20.718 | 40.9202 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.29% | 39.49% | 24.72% | 41 | 3903.401
8/19/2020 | 09:28:21.038 | 40.8937 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.3459
8/19/2020 | 09:28:21.358 | 41.0344 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.3022
8/19/2020 | 09:28:21.678 | 41.0773 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.3022
8/19/2020 | 09:28:22.008 | 41.1399 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.3% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3903.3409
8/19/2020 | 09:28:22.318 | 41.0224 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.3409
8/19/2020 | 09:28:22.638 | 41.0632 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.29% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3903.3705
8/19/2020 | 09:28:22.958 | 41.0373 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3903.3107
8/19/2020 | 09:28:23.288 | 41.1936 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3903.3107
8/19/2020 | 09:28:23.598 | 41.3163 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.3% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3903.3168
8/19/2020 | 09:28:23.918 | 41.2828 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.32% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3903.2193
8/19/2020 | 09:28:24.238 | 41.1402 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3903.2193
8/19/2020 | 09:28:24.558 | 41.1107 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.31% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3903.1134
8/19/2020 | 09:28:24.878 | 40.877 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3903.0747
8/19/2020 | 09:28:25.208 | 40.9316 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.78% | 28.31% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3903.0747
8/19/2020 | 09:28:25.518 | 41.1223 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.78% | 28.31% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3903.0173
8/19/2020 | 09:28:25.838 | 41.052 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3903.0173
8/19/2020 | 09:28:26.168 | 41.1248 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.3% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3902.8525
8/19/2020 | 09:28:26.478 | 40.9887 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3902.664
8/19/2020 | 09:28:26.798 | 41.0957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.31% | 39.57% | 24.79% | 41 | 3902.664
8/19/2020 | 09:28:27.118 | 41.1824 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3902.5445
8/19/2020 | 09:28:27.438 | 40.9216 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.32% | 39.57% | 24.79% | 41 | 3902.5445
8/19/2020 | 09:28:27.758 | 40.9747 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.33% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3902.5445
8/19/2020 | 09:28:28.078 | 41.2237 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.32% | 39.53% | 24.8% | 41 | 3902.4047
8/19/2020 | 09:28:28.418 | 41.0158 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.32% | 39.53% | 24.8% | 41 | 3902.2644
8/19/2020 | 09:28:28.718 | 41.0158 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.32% | 39.55% | 24.76% | 41 | 3902.2644
8/19/2020 | 09:28:29.038 | 40.9892 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.31% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3902.1738
8/19/2020 | 09:28:29.368 | 41.1148 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3902.1738
8/19/2020 | 09:28:29.678 | 41.0699 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3902.1738
8/19/2020 | 09:28:29.998 | 41.0721 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.33% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3902.0032
8/19/2020 | 09:28:30.328 | 41.0611 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3902.0032
8/19/2020 | 09:28:30.638 | 41.1093 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.79% | 28.34% | 39.54% | 24.81% | 41 | 3901.8992
8/19/2020 | 09:28:30.958 | 40.9838 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.78% | 28.36% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3901.9233
8/19/2020 | 09:28:31.298 | 41.2807 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.35% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3901.9233
8/19/2020 | 09:28:31.598 | 41.2807 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.35% | 39.55% | 24.8% | 41 | 3901.9233
8/19/2020 | 09:28:31.918 | 41.0203 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.55% | 24.79% | 41 | 3901.9156
8/19/2020 | 09:28:32.248 | 41.1039 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.36% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3901.9156
8/19/2020 | 09:28:32.558 | 41.2065 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.35% | 39.55% | 24.79% | 41 | 3901.9874
8/19/2020 | 09:28:32.878 | 41.2189 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.33% | 39.58% | 24.8% | 41 | 3902.1261
8/19/2020 | 09:28:33.198 | 41.1263 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.35% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3902.1261
8/19/2020 | 09:28:33.518 | 41.2098 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3902.3486
8/19/2020 | 09:28:33.838 | 41.0383 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3902.3486
8/19/2020 | 09:28:34.158 | 40.9431 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3902.5395
8/19/2020 | 09:28:34.488 | 41.1737 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3902.7259
8/19/2020 | 09:28:34.798 | 41.1346 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3902.7259
8/19/2020 | 09:28:35.118 | 41.0915 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.35% | 39.56% | 24.78% | 41 | 3902.8997
8/19/2020 | 09:28:35.438 | 40.9571 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.55% | 24.81% | 41 | 3903.1518
8/19/2020 | 09:28:35.759 | 41.2202 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.33% | 39.58% | 24.81% | 41 | 3903.1518
8/19/2020 | 09:28:36.079 | 40.9261 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3903.2882
8/19/2020 | 09:28:36.409 | 40.8245 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3903.4471
8/19/2020 | 09:28:36.719 | 41.113 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.58% | 24.8% | 41 | 3903.4471
8/19/2020 | 09:28:37.039 | 41.2231 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.38% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3903.6028
8/19/2020 | 09:28:37.369 | 41.0032 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3903.674
8/19/2020 | 09:28:37.679 | 40.9623 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3903.674
8/19/2020 | 09:28:37.999 | 41.1138 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3903.8067
8/19/2020 | 09:28:38.319 | 41.1161 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3903.8067
8/19/2020 | 09:28:38.639 | 41.1943 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.36% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3903.8748
8/19/2020 | 09:28:38.959 | 40.9717 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.35% | 39.55% | 24.81% | 41 | 3903.8748
8/19/2020 | 09:28:39.279 | 41.2814 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.55% | 24.81% | 41 | 3903.8748
8/19/2020 | 09:28:39.609 | 41.5456 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.35% | 39.55% | 24.8% | 41 | 3904.1952
8/19/2020 | 09:28:39.919 | 41.1001 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.35% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3904.3186
8/19/2020 | 09:28:40.239 | 40.9135 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.57% | 24.79% | 41 | 3904.3186
8/19/2020 | 09:28:40.559 | 41.3634 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3904.5718
8/19/2020 | 09:28:40.879 | 41.045 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3904.6695
8/19/2020 | 09:28:41.199 | 41.3353 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.34% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3904.6695
8/19/2020 | 09:28:41.529 | 40.9035 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3904.9131
8/19/2020 | 09:28:41.839 | 40.9237 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3904.9131
8/19/2020 | 09:28:42.159 | 40.9582 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.56% | 24.81% | 41 | 3905.2169
8/19/2020 | 09:28:42.489 | 41.184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.34% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3905.3792
8/19/2020 | 09:28:42.799 | 40.8252 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.57% | 24.81% | 41 | 3905.3792
8/19/2020 | 09:28:43.119 | 41.1007 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.58% | 24.8% | 41 | 3905.3792
8/19/2020 | 09:28:43.449 | 41.1079 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.79% | 28.35% | 39.62% | 24.8% | 41 | 3905.9208
8/19/2020 | 09:28:43.759 | 41.1026 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.62% | 24.82% | 41 | 3905.9208
8/19/2020 | 09:28:44.079 | 41.1456 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.57% | 24.81% | 41 | 3906.1668
8/19/2020 | 09:28:44.409 | 41.1245 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.32% | 39.58% | 24.8% | 41 | 3906.5262
8/19/2020 | 09:28:44.719 | 41.085 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.78% | 28.35% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3906.5262
8/19/2020 | 09:28:45.039 | 40.9961 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.78% | 28.32% | 39.58% | 24.81% | 41 | 3906.7648
8/19/2020 | 09:28:45.359 | 41.1352 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.59% | 24.81% | 41 | 3907.0815
8/19/2020 | 09:28:45.689 | 41.0768 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.57% | 24.81% | 41 | 3907.0815
8/19/2020 | 09:28:45.999 | 41.0176 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.34% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3907.4014
8/19/2020 | 09:28:46.319 | 41.0794 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3907.4014
8/19/2020 | 09:28:46.639 | 41.2178 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.33% | 39.61% | 24.8% | 41 | 3907.7822
8/19/2020 | 09:28:46.959 | 41.1728 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.77% | 28.32% | 39.56% | 24.82% | 41 | 3908.1456
8/19/2020 | 09:28:47.279 | 41.1075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3908.1456
8/19/2020 | 09:28:47.609 | 41.1407 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.76% | 28.31% | 39.58% | 24.8% | 41 | 3908.4398
8/19/2020 | 09:28:47.919 | 41.0801 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.56% | 24.81% | 41 | 3908.7075
8/19/2020 | 09:28:48.239 | 41.0462 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3908.7075
8/19/2020 | 09:28:48.569 | 41.008 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.32% | 39.5% | 24.8% | 41 | 3908.8238
8/19/2020 | 09:28:48.879 | 41.0478 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.55% | 24.79% | 41 | 3909.0698
8/19/2020 | 09:28:49.199 | 41.0605 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.56% | 24.81% | 41 | 3909.0698
8/19/2020 | 09:28:49.529 | 41.1166 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3909.1681
8/19/2020 | 09:28:49.839 | 41.0416 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3909.1681
8/19/2020 | 09:28:50.159 | 41.1472 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3909.1681
8/19/2020 | 09:28:50.479 | 41.2769 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.58% | 24.78% | 41 | 3909.2036
8/19/2020 | 09:28:50.799 | 41.2915 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3909.2036
8/19/2020 | 09:28:51.119 | 41.0994 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3909.0621
8/19/2020 | 09:28:51.439 | 41.0778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.3% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3908.8815
8/19/2020 | 09:28:51.769 | 41.0883 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.59% | 24.79% | 41 | 3908.8815
8/19/2020 | 09:28:52.079 | 41.1186 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3908.752
8/19/2020 | 09:28:52.399 | 41.0568 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.29% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3908.752
8/19/2020 | 09:28:52.729 | 41.1856 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.31% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3908.752
8/19/2020 | 09:28:53.039 | 41.369 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.28% | 39.51% | 24.8% | 41 | 3908.752
8/19/2020 | 09:28:53.359 | 41.1433 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3907.9475
8/19/2020 | 09:28:53.679 | 41.1434 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3907.9475
8/19/2020 | 09:28:53.999 | 41.1899 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3907.7205
8/19/2020 | 09:28:54.319 | 41.1665 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3907.7205
8/19/2020 | 09:28:54.649 | 41.1642 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.29% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3907.4957
8/19/2020 | 09:28:54.959 | 41.2784 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.27% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3907.3021
8/19/2020 | 09:28:55.279 | 41.1099 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3907.3021
8/19/2020 | 09:28:55.609 | 41.08 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.27% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3907.237
8/19/2020 | 09:28:55.919 | 41.0588 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3907.1774
8/19/2020 | 09:28:56.239 | 41.0531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.26% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3907.1774
8/19/2020 | 09:28:56.559 | 41.1735 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3907.2359
8/19/2020 | 09:28:56.889 | 41.213 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.25% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3907.2796
8/19/2020 | 09:28:57.199 | 41.1174 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.76% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3907.2796
8/19/2020 | 09:28:57.519 | 41.1345 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3907.2796
8/19/2020 | 09:28:57.839 | 41.198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3907.2796
8/19/2020 | 09:28:58.159 | 41.2988 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.22% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3907.2796
8/19/2020 | 09:28:58.479 | 41.1307 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3907.6136
8/19/2020 | 09:28:58.809 | 41.1916 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3907.6136
8/19/2020 | 09:28:59.119 | 41.1904 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3907.6136
8/19/2020 | 09:28:59.439 | 41.1526 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.23% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3907.8892
8/19/2020 | 09:28:59.769 | 41.1546 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.24% | 39.38% | 24.75% | 41 | 3907.8892
8/19/2020 | 09:29:00.079 | 41.1675 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3908.0341
8/19/2020 | 09:29:00.399 | 40.9709 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.22% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3908.0855
8/19/2020 | 09:29:00.719 | 41.0771 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.22% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3908.0855
8/19/2020 | 09:29:01.039 | 41.1716 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.22% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3908.2221
8/19/2020 | 09:29:01.359 | 41.0463 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3908.3087
8/19/2020 | 09:29:01.679 | 41.0768 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.2% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3908.3087
8/19/2020 | 09:29:02.009 | 41.0876 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.73% | 28.2% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3908.3662
8/19/2020 | 09:29:02.319 | 41.1265 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3908.3662
8/19/2020 | 09:29:02.639 | 41.0585 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.48% | 24.73% | 41 | 3908.4258
8/19/2020 | 09:29:02.969 | 41.0759 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.2% | 39.48% | 24.73% | 41 | 3908.4274
8/19/2020 | 09:29:03.279 | 41.2087 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.23% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3908.4274
8/19/2020 | 09:29:03.599 | 41.2406 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3908.5153
8/19/2020 | 09:29:03.929 | 41.1211 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3908.5079
8/19/2020 | 09:29:04.239 | 41.1911 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3908.5079
8/19/2020 | 09:29:04.559 | 41.2053 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.2% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3908.4856
8/19/2020 | 09:29:04.879 | 41.1096 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.45% | 24.71% | 41 | 3908.4485
8/19/2020 | 09:29:05.199 | 41.0118 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.19% | 39.44% | 24.72% | 41 | 3908.4485
8/19/2020 | 09:29:05.519 | 41.1492 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.19% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3908.4247
8/19/2020 | 09:29:05.849 | 41.2383 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3908.4247
8/19/2020 | 09:29:06.159 | 41.2383 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.17% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3908.3908
8/19/2020 | 09:29:06.479 | 41.0493 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.18% | 39.41% | 24.73% | 41 | 3908.3145
8/19/2020 | 09:29:06.799 | 41.0603 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.18% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3908.3145
8/19/2020 | 09:29:07.119 | 41.1213 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.18% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3908.2955
8/19/2020 | 09:29:07.439 | 41.12 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3908.1829
8/19/2020 | 09:29:07.759 | 41.1376 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.44% | 24.69% | 41 | 3908.1829
8/19/2020 | 09:29:08.089 | 41.1845 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.42% | 24.71% | 41 | 3908.1782
8/19/2020 | 09:29:08.399 | 41.1629 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3908.1302
8/19/2020 | 09:29:08.719 | 41.2333 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3908.1302
8/19/2020 | 09:29:09.049 | 41.1289 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.72% | 28.17% | 39.41% | 24.71% | 41 | 3908.1302
8/19/2020 | 09:29:09.359 | 40.9987 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.39% | 24.71% | 41 | 3907.8773
8/19/2020 | 09:29:09.679 | 41.0115 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.38% | 24.71% | 41 | 3907.8773
8/19/2020 | 09:29:10.009 | 41.181 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.47% | 24.71% | 41 | 3907.8297
8/19/2020 | 09:29:10.319 | 41.2138 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.39% | 24.71% | 41 | 3907.8297
8/19/2020 | 09:29:10.639 | 41.0548 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3907.8042
8/19/2020 | 09:29:10.979 | 41.195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3907.7661
8/19/2020 | 09:29:11.269 | 41.195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.36% | 24.69% | 41 | 3907.7661
8/19/2020 | 09:29:11.279 | 41.195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.16% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3907.7661
8/19/2020 | 09:29:11.599 | 41.1068 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.17% | 39.37% | 24.71% | 41 | 3907.5844
8/19/2020 | 09:29:11.929 | 41.1818 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.36% | 24.69% | 41 | 3907.4382
8/19/2020 | 09:29:12.239 | 41.1976 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3907.4382
8/19/2020 | 09:29:12.559 | 41.1302 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3907.3633
8/19/2020 | 09:29:12.879 | 41.1388 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3907.3392
8/19/2020 | 09:29:13.209 | 41.1048 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.15% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3907.3392
8/19/2020 | 09:29:13.519 | 41.2449 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.16% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3907.2701
8/19/2020 | 09:29:13.839 | 41.0928 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.18% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3907.2701
8/19/2020 | 09:29:14.169 | 41.0486 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.72% | 41 | 3907.1056
8/19/2020 | 09:29:14.479 | 41.3242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3906.9965
8/19/2020 | 09:29:14.799 | 41.1894 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3906.9965
8/19/2020 | 09:29:15.129 | 41.0994 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.17% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3906.9446
8/19/2020 | 09:29:15.439 | 41.0821 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.71% | 28.17% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3906.9216
8/19/2020 | 09:29:15.759 | 41.2267 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.41% | 24.69% | 41 | 3906.9216
8/19/2020 | 09:29:16.089 | 41.084 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.16% | 39.36% | 24.7% | 41 | 3906.9189
8/19/2020 | 09:29:16.399 | 41.168 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3906.902
8/19/2020 | 09:29:16.719 | 41.1459 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3906.902
8/19/2020 | 09:29:17.039 | 41.1617 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3906.8066
8/19/2020 | 09:29:17.359 | 41.1797 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.4% | 24.67% | 41 | 3906.8133
8/19/2020 | 09:29:17.679 | 41.1386 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3906.8133
8/19/2020 | 09:29:18.009 | 41.0993 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3906.8366
8/19/2020 | 09:29:18.319 | 41.1416 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.16% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3906.8366
8/19/2020 | 09:29:18.639 | 41.2161 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3906.6848
8/19/2020 | 09:29:18.959 | 41.1477 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3906.577
8/19/2020 | 09:29:19.289 | 41.1404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3906.577
8/19/2020 | 09:29:19.599 | 40.9815 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.18% | 39.41% | 24.67% | 41 | 3906.4417
8/19/2020 | 09:29:19.919 | 41.0615 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.2% | 39.4% | 24.68% | 41 | 3906.4089
8/19/2020 | 09:29:20.249 | 41.2664 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.41% | 24.68% | 41 | 3906.4089
8/19/2020 | 09:29:20.559 | 41.134 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.19% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3906.3593
8/19/2020 | 09:29:20.879 | 41.1083 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.43% | 24.68% | 41 | 3906.2426
8/19/2020 | 09:29:21.199 | 41.133 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.7% | 28.18% | 39.39% | 24.68% | 41 | 3906.2426
8/19/2020 | 09:29:21.519 | 41.1189 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.17% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3906.1644
8/19/2020 | 09:29:21.839 | 41.0967 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3906.1644
8/19/2020 | 09:29:22.169 | 41.1341 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3906.1019
8/19/2020 | 09:29:22.479 | 41.1538 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3906.0736
8/19/2020 | 09:29:22.799 | 41.1467 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.71% | 28.19% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3906.0736
8/19/2020 | 09:29:23.119 | 41.0457 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.19% | 39.38% | 24.71% | 41 | 3906.0461
8/19/2020 | 09:29:23.439 | 41.1734 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.39% | 24.67% | 41 | 3905.938
8/19/2020 | 09:29:23.759 | 41.1653 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.19% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3905.938
8/19/2020 | 09:29:24.089 | 41.1886 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.19% | 39.41% | 24.71% | 41 | 3905.8
8/19/2020 | 09:29:24.399 | 41.1155 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3905.6822
8/19/2020 | 09:29:24.719 | 41.1308 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.19% | 39.4% | 24.72% | 41 | 3905.6822
8/19/2020 | 09:29:25.039 | 41.0227 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.2% | 39.44% | 24.71% | 41 | 3905.5741
8/19/2020 | 09:29:25.369 | 41.0604 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.2% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3905.5055
8/19/2020 | 09:29:25.679 | 41.1122 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3905.5055
8/19/2020 | 09:29:25.999 | 41.2608 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.44% | 24.7% | 41 | 3905.4775
8/19/2020 | 09:29:26.329 | 41.1555 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.4% | 24.69% | 41 | 3905.4775
8/19/2020 | 09:29:26.639 | 41.1598 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.42% | 24.71% | 41 | 3905.285
8/19/2020 | 09:29:26.959 | 41.1052 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3905.1798
8/19/2020 | 09:29:27.289 | 41.0823 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.56% | 24.71% | 41 | 3905.1798
8/19/2020 | 09:29:27.599 | 41.0893 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.43% | 24.71% | 41 | 3905.0326
8/19/2020 | 09:29:27.919 | 41.0926 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3904.9574
8/19/2020 | 09:29:28.249 | 41.2447 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.25% | 39.43% | 24.7% | 41 | 3904.9574
8/19/2020 | 09:29:28.559 | 41.19 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.43% | 24.73% | 41 | 3904.9248
8/19/2020 | 09:29:28.879 | 41.1704 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.42% | 24.7% | 41 | 3904.8281
8/19/2020 | 09:29:29.209 | 41.0389 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3904.8281
8/19/2020 | 09:29:29.519 | 41.0723 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3904.7047
8/19/2020 | 09:29:29.839 | 41.1835 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.26% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3904.7047
8/19/2020 | 09:29:30.159 | 41.2158 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.26% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3904.7047
8/19/2020 | 09:29:30.479 | 41.118 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3904.5029
8/19/2020 | 09:29:30.799 | 41.1816 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.47% | 24.73% | 41 | 3904.5029
8/19/2020 | 09:29:31.119 | 41.2036 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.26% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3904.5029
8/19/2020 | 09:29:31.449 | 41.1371 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.26% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3904.3565
8/19/2020 | 09:29:31.759 | 41.1242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.26% | 39.5% | 24.74% | 41 | 3904.3565
8/19/2020 | 09:29:32.079 | 41.154 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3904.2331
8/19/2020 | 09:29:32.409 | 41.0834 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.25% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3904.2413
8/19/2020 | 09:29:32.719 | 41.1025 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.27% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3904.2413
8/19/2020 | 09:29:33.039 | 41.0867 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.26% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3904.1989
8/19/2020 | 09:29:33.359 | 41.14 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.28% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3904.2251
8/19/2020 | 09:29:33.679 | 41.1889 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3904.2251
8/19/2020 | 09:29:33.999 | 41.1661 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.49% | 24.73% | 41 | 3904.1804
8/19/2020 | 09:29:34.329 | 40.954 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.29% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3904.1804
8/19/2020 | 09:29:34.639 | 40.999 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.27% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3904.1428
8/19/2020 | 09:29:34.959 | 41.1957 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3904.2156
8/19/2020 | 09:29:35.289 | 41.1567 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.27% | 39.5% | 24.74% | 41 | 3904.2156
8/19/2020 | 09:29:35.599 | 41.1537 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.28% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3904.2778
8/19/2020 | 09:29:35.919 | 41.085 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.46% | 24.77% | 41 | 3904.3562
8/19/2020 | 09:29:36.239 | 41.0909 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.27% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3904.3562
8/19/2020 | 09:29:36.559 | 41.0004 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.28% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3904.3623
8/19/2020 | 09:29:36.879 | 41.1581 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.29% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3904.335
8/19/2020 | 09:29:37.199 | 41.1852 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3904.335
8/19/2020 | 09:29:37.529 | 41.0997 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.28% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3904.4674
8/19/2020 | 09:29:37.839 | 41.0613 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3904.4674
8/19/2020 | 09:29:38.159 | 41.1084 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.25% | 39.48% | 24.78% | 41 | 3904.4674
8/19/2020 | 09:29:38.489 | 41.1384 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.27% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3904.6295
8/19/2020 | 09:29:38.799 | 41.146 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.28% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3904.6295
8/19/2020 | 09:29:39.119 | 41.1394 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.6295
8/19/2020 | 09:29:39.449 | 41.0103 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.27% | 39.53% | 24.75% | 41 | 3904.6295
8/19/2020 | 09:29:39.759 | 41.0176 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3904.6295
8/19/2020 | 09:29:40.079 | 41.0892 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.6412
8/19/2020 | 09:29:40.409 | 41.1898 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.27% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3904.6171
8/19/2020 | 09:29:40.719 | 41.2324 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.27% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3904.6171
8/19/2020 | 09:29:41.039 | 41.2678 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.3% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3904.6526
8/19/2020 | 09:29:41.359 | 41.0796 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3904.67
8/19/2020 | 09:29:41.679 | 41.0943 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3904.67
8/19/2020 | 09:29:41.999 | 41.1794 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.5% | 24.74% | 41 | 3904.7386
8/19/2020 | 09:29:42.319 | 40.9926 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.7386
8/19/2020 | 09:29:42.649 | 40.9857 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.29% | 39.45% | 24.78% | 41 | 3904.7918
8/19/2020 | 09:29:42.959 | 41.2064 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3904.9065
8/19/2020 | 09:29:43.279 | 41.1395 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.27% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3904.9065
8/19/2020 | 09:29:43.609 | 40.9817 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.75% | 28.28% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3904.9417
8/19/2020 | 09:29:43.919 | 41.1289 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3904.9642
8/19/2020 | 09:29:44.239 | 41.068 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.28% | 39.51% | 24.75% | 41 | 3904.9642
8/19/2020 | 09:29:44.569 | 41.0575 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.53% | 24.76% | 41 | 3904.978
8/19/2020 | 09:29:44.879 | 41.0161 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3904.9849
8/19/2020 | 09:29:45.199 | 41.0807 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3904.9849
8/19/2020 | 09:29:45.519 | 41.1695 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.143
8/19/2020 | 09:29:45.839 | 41.1804 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.75% | 28.28% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.143
8/19/2020 | 09:29:46.159 | 41.1804 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3905.1748
8/19/2020 | 09:29:46.489 | 41.0711 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3905.3093
8/19/2020 | 09:29:46.799 | 41.0513 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3905.3093
8/19/2020 | 09:29:47.119 | 41.1402 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.27% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.3795
8/19/2020 | 09:29:47.439 | 41.0953 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.26% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.4709
8/19/2020 | 09:29:47.769 | 41.1938 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.3% | 39.52% | 24.75% | 41 | 3905.4709
8/19/2020 | 09:29:48.079 | 41.1279 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.5363
8/19/2020 | 09:29:48.399 | 41.0422 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3905.6504
8/19/2020 | 09:29:48.719 | 41.1288 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3905.6504
8/19/2020 | 09:29:49.039 | 41.0994 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.28% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3905.6838
8/19/2020 | 09:29:49.359 | 41.0585 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.28% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3905.635
8/19/2020 | 09:29:49.689 | 41.1754 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.45% | 24.77% | 41 | 3905.635
8/19/2020 | 09:29:49.999 | 41.24 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.27% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3905.6732
8/19/2020 | 09:29:50.319 | 41.1628 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.27% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.6732
8/19/2020 | 09:29:50.639 | 41.0884 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3905.6372
8/19/2020 | 09:29:50.959 | 41.0969 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.27% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.6613
8/19/2020 | 09:29:51.279 | 41.1268 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.6613
8/19/2020 | 09:29:51.609 | 41.1565 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.27% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3905.5935
8/19/2020 | 09:29:51.919 | 41.1932 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.27% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.4764
8/19/2020 | 09:29:52.239 | 41.1632 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.28% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.4764
8/19/2020 | 09:29:52.569 | 41.2035 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.28% | 39.53% | 24.76% | 41 | 3905.2847
8/19/2020 | 09:29:52.879 | 41.0828 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.3% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3905.1226
8/19/2020 | 09:29:53.199 | 41.0378 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.3% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.1226
8/19/2020 | 09:29:53.519 | 41.1916 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.28% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.1226
8/19/2020 | 09:29:53.839 | 41.2232 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.3% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3905.1226
8/19/2020 | 09:29:54.159 | 41.1217 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3904.9311
8/19/2020 | 09:29:54.479 | 41.0746 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.28% | 39.48% | 24.78% | 41 | 3904.7916
8/19/2020 | 09:29:54.809 | 41.1827 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3904.7916
8/19/2020 | 09:29:55.119 | 41.2354 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.31% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.6449
8/19/2020 | 09:29:55.439 | 41.0995 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.28% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.5877
8/19/2020 | 09:29:55.769 | 41.0261 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.51% | 24.75% | 41 | 3904.5877
8/19/2020 | 09:29:56.079 | 41.1755 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.5877
8/19/2020 | 09:29:56.399 | 41.1733 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.29% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3904.3708
8/19/2020 | 09:29:56.729 | 41.1308 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.57% | 24.77% | 41 | 3904.3708
8/19/2020 | 09:29:57.039 | 41.1698 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3904.1835
8/19/2020 | 09:29:57.359 | 41.0447 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.28% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3904.0318
8/19/2020 | 09:29:57.679 | 41.0611 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.31% | 39.47% | 24.78% | 41 | 3904.0318
8/19/2020 | 09:29:57.999 | 41.1263 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3903.9555
8/19/2020 | 09:29:58.319 | 41.1031 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.29% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3903.9555
8/19/2020 | 09:29:58.649 | 41.108 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.78% | 28.29% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3903.9555
8/19/2020 | 09:29:58.959 | 41.1054 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.8263
8/19/2020 | 09:29:59.279 | 41.1198 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3903.8263
8/19/2020 | 09:29:59.599 | 41.0688 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3903.6462
8/19/2020 | 09:29:59.929 | 41.0995 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.31% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3903.5127
8/19/2020 | 09:30:00.239 | 41.1562 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3903.5127
8/19/2020 | 09:30:00.559 | 41.1119 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3903.4129
8/19/2020 | 09:30:00.879 | 41.1569 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3903.3478
8/19/2020 | 09:30:01.199 | 41.0404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3903.3478
8/19/2020 | 09:30:01.519 | 41.0853 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3903.308
8/19/2020 | 09:30:01.849 | 41.0242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.3% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.308
8/19/2020 | 09:30:02.159 | 41.0797 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3903.308
8/19/2020 | 09:30:02.479 | 41.124 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.33% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3903.058
8/19/2020 | 09:30:02.809 | 41.0897 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3903.058
8/19/2020 | 09:30:03.119 | 41.1496 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3902.9394
8/19/2020 | 09:30:03.439 | 41.0914 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3902.8385
8/19/2020 | 09:30:03.769 | 41.1428 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3902.8385
8/19/2020 | 09:30:04.079 | 41.1767 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.53% | 24.75% | 41 | 3902.6587
8/19/2020 | 09:30:04.399 | 41.2174 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.32% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.5305
8/19/2020 | 09:30:04.719 | 41.181 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.32% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3902.5305
8/19/2020 | 09:30:05.039 | 41.1288 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3902.3382
8/19/2020 | 09:30:05.359 | 41.0418 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3902.2691
8/19/2020 | 09:30:05.679 | 41.008 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3902.2691
8/19/2020 | 09:30:06.009 | 41.2714 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.32% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3902.1727
8/19/2020 | 09:30:06.319 | 41.0954 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.32% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3902.1727
8/19/2020 | 09:30:06.639 | 41.0862 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3902.0875
8/19/2020 | 09:30:06.959 | 41.176 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.32% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3901.9982
8/19/2020 | 09:30:07.279 | 41.136 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.32% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3901.9982
8/19/2020 | 09:30:07.599 | 41.115 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.32% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3901.9982
8/19/2020 | 09:30:07.929 | 41.0184 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.33% | 39.57% | 24.79% | 41 | 3901.958
8/19/2020 | 09:30:08.239 | 41.1291 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.31% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3901.958
8/19/2020 | 09:30:08.559 | 41.0903 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.79% | 28.34% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3902.0038
8/19/2020 | 09:30:08.889 | 41.1014 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.33% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3902.0038
8/19/2020 | 09:30:09.199 | 41.1342 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3902.0038
8/19/2020 | 09:30:09.519 | 41.111 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.33% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3901.8682
8/19/2020 | 09:30:09.849 | 41.1376 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.33% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3901.8682
8/19/2020 | 09:30:10.159 | 41.2242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3901.7964
8/19/2020 | 09:30:10.479 | 41.1398 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.33% | 39.54% | 24.76% | 41 | 3901.7207
8/19/2020 | 09:30:10.799 | 41.1091 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3901.7207
8/19/2020 | 09:30:11.129 | 41.1638 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.33% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3901.6418
8/19/2020 | 09:30:11.439 | 41.076 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.55% | 24.79% | 41 | 3901.566
8/19/2020 | 09:30:11.759 | 41.0198 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3901.566
8/19/2020 | 09:30:12.079 | 41.1853 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3901.5313
8/19/2020 | 09:30:12.399 | 41.1435 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.32% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3901.5313
8/19/2020 | 09:30:12.719 | 41.1862 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.34% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3901.5313
8/19/2020 | 09:30:13.049 | 41.2359 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.48% | 24.81% | 41 | 3901.5787
8/19/2020 | 09:30:13.359 | 41.0702 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.53% | 24.81% | 41 | 3901.664
8/19/2020 | 09:30:13.679 | 41.1115 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.54% | 24.81% | 41 | 3901.664
8/19/2020 | 09:30:14.009 | 41.2331 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.57% | 24.79% | 41 | 3901.7662
8/19/2020 | 09:30:14.319 | 41.1678 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.33% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3901.7662
8/19/2020 | 09:30:14.639 | 41.1204 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.33% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3901.8896
8/19/2020 | 09:30:14.959 | 41.013 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.31% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3902.0649
8/19/2020 | 09:30:15.279 | 41.1438 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.55% | 24.79% | 41 | 3902.0649
8/19/2020 | 09:30:15.599 | 41.1892 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.31% | 39.55% | 24.8% | 41 | 3902.1844
8/19/2020 | 09:30:15.919 | 41.0921 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.32% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3902.3435
8/19/2020 | 09:30:16.259 | 41.0837 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.78% | 28.33% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3902.5204
8/19/2020 | 09:30:16.559 | 41.0837 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3902.5204
8/19/2020 | 09:30:16.879 | 41.0588 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.55% | 24.79% | 41 | 3902.5204
8/19/2020 | 09:30:17.209 | 41.1306 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3902.5204
8/19/2020 | 09:30:17.519 | 41.2111 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3902.7837
8/19/2020 | 09:30:17.839 | 41.1568 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.3% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3902.7837
8/19/2020 | 09:30:18.159 | 41.1325 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.3% | 39.52% | 24.8% | 41 | 3902.7267
8/19/2020 | 09:30:18.479 | 41.1691 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.31% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3902.7961
8/19/2020 | 09:30:18.799 | 41.1597 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.55% | 24.8% | 41 | 3902.7961
8/19/2020 | 09:30:19.129 | 41.1272 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.63% | 24.81% | 41 | 3902.811
8/19/2020 | 09:30:19.439 | 41.1448 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.58% | 24.77% | 41 | 3902.9172
8/19/2020 | 09:30:19.759 | 41.1457 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3902.9172
8/19/2020 | 09:30:20.089 | 41.2482 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.52% | 24.81% | 41 | 3902.9116
8/19/2020 | 09:30:20.399 | 41.2546 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.32% | 39.53% | 24.81% | 41 | 3902.8705
8/19/2020 | 09:30:20.719 | 41.1505 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.29% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3902.8705
8/19/2020 | 09:30:21.049 | 41.0903 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.29% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3902.7765
8/19/2020 | 09:30:21.359 | 41.1309 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.78% | 28.31% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3902.7524
8/19/2020 | 09:30:21.679 | 41.2405 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3902.7524
8/19/2020 | 09:30:21.999 | 41.1756 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3902.7339
8/19/2020 | 09:30:22.319 | 41.1143 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.54% | 24.79% | 41 | 3902.7339
8/19/2020 | 09:30:22.639 | 41.1896 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3902.5414
8/19/2020 | 09:30:22.959 | 41.2199 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.32% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3902.4071
8/19/2020 | 09:30:23.289 | 41.1808 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3902.4071
8/19/2020 | 09:30:23.599 | 41.1664 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3902.2381
8/19/2020 | 09:30:23.919 | 41.1346 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3902.2509
8/19/2020 | 09:30:24.239 | 41.1369 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.8% | 41 | 3902.2509
8/19/2020 | 09:30:24.559 | 41.2236 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3902.2061
8/19/2020 | 09:30:24.879 | 41.2477 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.3% | 39.52% | 24.8% | 41 | 3902.1004
8/19/2020 | 09:30:25.209 | 41.1978 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.3% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3902.1004
8/19/2020 | 09:30:25.519 | 41.202 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.31% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.1004
8/19/2020 | 09:30:25.839 | 41.1253 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.31% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3902.1004
8/19/2020 | 09:30:26.169 | 41.1208 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3901.8279
8/19/2020 | 09:30:26.489 | 41.1243 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.31% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3901.8989
8/19/2020 | 09:30:26.799 | 41.1661 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3901.8989
8/19/2020 | 09:30:27.119 | 41.2893 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.29% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3901.9264
8/19/2020 | 09:30:27.429 | 41.1008 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.28% | 39.53% | 24.82% | 41 | 3901.8205
8/19/2020 | 09:30:27.439 | 41.1008 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.8% | 41 | 3901.8205
8/19/2020 | 09:30:27.759 | 41.1133 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.3% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3901.8205
8/19/2020 | 09:30:28.079 | 41.2315 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.28% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3901.6378
8/19/2020 | 09:30:28.409 | 41.1542 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.59% | 24.77% | 41 | 3901.6378
8/19/2020 | 09:30:28.719 | 41.2056 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.28% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3901.6378
8/19/2020 | 09:30:29.039 | 41.1197 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.29% | 39.54% | 24.8% | 41 | 3901.5141
8/19/2020 | 09:30:29.369 | 41.1599 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.56% | 24.77% | 41 | 3901.5499
8/19/2020 | 09:30:29.679 | 41.2767 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3901.5499
8/19/2020 | 09:30:29.999 | 41.2353 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3901.5109
8/19/2020 | 09:30:30.329 | 41.1335 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.29% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3901.5109
8/19/2020 | 09:30:30.639 | 41.1363 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3901.3377
8/19/2020 | 09:30:30.959 | 41.0278 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.3% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3901.2178
8/19/2020 | 09:30:31.279 | 41.0482 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3901.2178
8/19/2020 | 09:30:31.599 | 41.2404 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3901.2927
8/19/2020 | 09:30:31.919 | 41.1492 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3901.4143
8/19/2020 | 09:30:32.249 | 41.1096 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.58% | 24.78% | 41 | 3901.4143
8/19/2020 | 09:30:32.559 | 41.1434 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.31% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3901.4246
8/19/2020 | 09:30:32.879 | 41.1747 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.31% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3901.3073
8/19/2020 | 09:30:33.199 | 41.1708 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.3% | 39.51% | 24.8% | 41 | 3901.3073
8/19/2020 | 09:30:33.529 | 41.1469 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.79% | 28.3% | 39.51% | 24.8% | 41 | 3901.2255
8/19/2020 | 09:30:33.839 | 41.0899 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3901.2255
8/19/2020 | 09:30:34.159 | 41.1298 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.29% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3901.3388
8/19/2020 | 09:30:34.479 | 41.1338 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3901.3388
8/19/2020 | 09:30:34.799 | 41.2122 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.53% | 24.8% | 41 | 3901.3388
8/19/2020 | 09:30:35.119 | 41.1028 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.31% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3901.6614
8/19/2020 | 09:30:35.449 | 41.238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3901.4995
8/19/2020 | 09:30:35.759 | 41.1734 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3901.4995
8/19/2020 | 09:30:36.079 | 41.1697 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3901.4355
8/19/2020 | 09:30:36.399 | 41.2529 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.29% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3901.593
8/19/2020 | 09:30:36.719 | 41.1372 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.31% | 39.57% | 24.8% | 41 | 3901.593
8/19/2020 | 09:30:37.039 | 40.9709 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.31% | 39.56% | 24.8% | 41 | 3901.7922
8/19/2020 | 09:30:37.369 | 41.115 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.59% | 24.79% | 41 | 3901.7922
8/19/2020 | 09:30:37.679 | 41.217 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.32% | 39.56% | 24.78% | 41 | 3901.7922
8/19/2020 | 09:30:37.999 | 41.0944 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3902.0798
8/19/2020 | 09:30:38.329 | 41.0887 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.31% | 39.57% | 24.78% | 41 | 3902.0798
8/19/2020 | 09:30:38.639 | 41.0725 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3902.0512
8/19/2020 | 09:30:38.959 | 41.1103 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3902.2252
8/19/2020 | 09:30:39.279 | 41.2292 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.56% | 24.79% | 41 | 3902.2252
8/19/2020 | 09:30:39.599 | 41.1749 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.57
8/19/2020 | 09:30:39.919 | 41.1821 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.56% | 24.78% | 41 | 3902.7861
8/19/2020 | 09:30:40.239 | 41.272 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3902.7861
8/19/2020 | 09:30:40.569 | 41.0498 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.56% | 24.78% | 41 | 3902.6486
8/19/2020 | 09:30:40.879 | 41.231 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.31% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3902.4005
8/19/2020 | 09:30:41.209 | 41.119 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.4005
8/19/2020 | 09:30:41.519 | 41.2179 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.32% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3902.432
8/19/2020 | 09:30:41.839 | 41.0112 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3902.432
8/19/2020 | 09:30:42.159 | 41.3371 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3902.4296
8/19/2020 | 09:30:42.489 | 41.4361 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.29% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3902.5075
8/19/2020 | 09:30:42.799 | 41.1039 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3902.5075
8/19/2020 | 09:30:43.119 | 41.1978 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3902.418
8/19/2020 | 09:30:43.449 | 41.3557 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.29% | 39.62% | 24.78% | 41 | 3902.312
8/19/2020 | 09:30:43.759 | 41.0368 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3902.312
8/19/2020 | 09:30:44.079 | 40.8893 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3902.1907
8/19/2020 | 09:30:44.409 | 41.0994 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.3% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3902.2254
8/19/2020 | 09:30:44.719 | 41.2335 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.3% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3902.2254
8/19/2020 | 09:30:45.039 | 41.0653 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.3% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3902.2254
8/19/2020 | 09:30:45.359 | 41.3732 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.28% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3902.1666
8/19/2020 | 09:30:45.689 | 41.2053 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.76% | 28.31% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3902.1666
8/19/2020 | 09:30:45.999 | 41.2461 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3902.0851
8/19/2020 | 09:30:46.319 | 41.2027 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.31% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3902.0851
8/19/2020 | 09:30:46.649 | 40.9137 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.31% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3902.0851
8/19/2020 | 09:30:46.959 | 40.9718 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3901.8695
8/19/2020 | 09:30:47.279 | 41.1615 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3901.8695
8/19/2020 | 09:30:47.609 | 41.1605 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3902.0009
8/19/2020 | 09:30:47.919 | 41.178 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3902.0901
8/19/2020 | 09:30:48.239 | 41.1889 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.5% | 24.8% | 41 | 3902.0901
8/19/2020 | 09:30:48.559 | 41.123 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.3% | 39.54% | 24.78% | 41 | 3902.0234
8/19/2020 | 09:30:48.879 | 41.105 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.28% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3902.0234
8/19/2020 | 09:30:49.199 | 41.2088 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.3% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3902.0234
8/19/2020 | 09:30:49.529 | 41.2112 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.3% | 39.55% | 24.76% | 41 | 3901.9733
8/19/2020 | 09:30:49.839 | 41.2257 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.29% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3901.9733
8/19/2020 | 09:30:50.159 | 40.9758 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.28% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3902.1256
8/19/2020 | 09:30:50.479 | 41.0765 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.28% | 39.53% | 24.76% | 41 | 3902.2633
8/19/2020 | 09:30:50.809 | 41.0997 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3902.2633
8/19/2020 | 09:30:51.119 | 40.8311 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.28% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.3279
8/19/2020 | 09:30:51.439 | 41.3013 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.27% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.5075
8/19/2020 | 09:30:51.759 | 41.1093 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.28% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3902.5075
8/19/2020 | 09:30:52.079 | 41.1455 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.28% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.6518
8/19/2020 | 09:30:52.399 | 41.4285 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3902.9497
8/19/2020 | 09:30:52.729 | 41.1366 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.27% | 39.56% | 24.78% | 41 | 3902.9497
8/19/2020 | 09:30:53.039 | 40.9959 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.27% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3902.9932
8/19/2020 | 09:30:53.359 | 41.4881 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3903.0715
8/19/2020 | 09:30:53.689 | 40.844 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.76% | 28.28% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.0715
8/19/2020 | 09:30:53.999 | 40.9808 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.76% | 28.27% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3903.1293
8/19/2020 | 09:30:54.319 | 41.3122 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.27% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3903.1293
8/19/2020 | 09:30:54.649 | 41.3256 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.27% | 39.51% | 24.8% | 41 | 3903.0927
8/19/2020 | 09:30:54.959 | 41.1146 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.26% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3903.0806
8/19/2020 | 09:30:55.279 | 41.4211 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3903.0806
8/19/2020 | 09:30:55.609 | 41.018 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.76% | 28.26% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3902.9534
8/19/2020 | 09:30:55.919 | 41.1213 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.76% | 28.27% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3902.7956
8/19/2020 | 09:30:56.239 | 41.1213 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.76% | 28.26% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3902.7956
8/19/2020 | 09:30:56.559 | 41.2406 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.25% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3902.7887
8/19/2020 | 09:30:56.899 | 41.2221 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.26% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3902.8997
8/19/2020 | 09:30:57.199 | 41.2221 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3902.8997
8/19/2020 | 09:30:57.519 | 41.1769 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3903.0257
8/19/2020 | 09:30:57.839 | 41.0101 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.27% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3903.0257
8/19/2020 | 09:30:58.159 | 41.1587 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3902.9071
8/19/2020 | 09:30:58.479 | 41.1043 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3902.9007
8/19/2020 | 09:30:58.809 | 41.1459 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.76% | 28.25% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3902.9007
8/19/2020 | 09:30:59.119 | 41.0911 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.1036
8/19/2020 | 09:30:59.439 | 41.2346 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.25% | 39.54% | 24.76% | 41 | 3903.2458
8/19/2020 | 09:30:59.768 | 41.5169 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.25% | 39.43% | 24.75% | 41 | 3903.2458
8/19/2020 | 09:31:00.078 | 41.3026 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.25% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.3382
8/19/2020 | 09:31:00.398 | 41.0877 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.75% | 28.25% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.3382
8/19/2020 | 09:31:00.728 | 41.0697 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3903.3382
8/19/2020 | 09:31:01.038 | 41.0756 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.25% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3903.3247
8/19/2020 | 09:31:01.358 | 41.3248 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.4661
8/19/2020 | 09:31:01.678 | 41.1742 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3903.4661
8/19/2020 | 09:31:01.998 | 41.0999 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.24% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3903.5395
8/19/2020 | 09:31:02.318 | 41.3321 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.5395
8/19/2020 | 09:31:02.638 | 41.247 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3903.4849
8/19/2020 | 09:31:02.968 | 41.2275 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.24% | 39.42% | 24.76% | 41 | 3903.4852
8/19/2020 | 09:31:03.278 | 40.9924 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.4852
8/19/2020 | 09:31:03.598 | 41.1658 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.25% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3903.5895
8/19/2020 | 09:31:03.928 | 41.0722 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.22% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3903.7092
8/19/2020 | 09:31:04.238 | 41.3317 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3903.7092
8/19/2020 | 09:31:04.558 | 41.2199 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.76% | 28.24% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.8713
8/19/2020 | 09:31:04.878 | 41.0052 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.9592
8/19/2020 | 09:31:05.198 | 41.2359 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3903.9592
8/19/2020 | 09:31:05.518 | 41.2376 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.51% | 24.75% | 41 | 3903.8673
8/19/2020 | 09:31:05.848 | 41.2227 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3903.8673
8/19/2020 | 09:31:06.158 | 41.228 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3903.9659
8/19/2020 | 09:31:06.478 | 41.2911 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.8885
8/19/2020 | 09:31:06.808 | 40.9189 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.23% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3903.8885
8/19/2020 | 09:31:07.118 | 41.2101 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3904.027
8/19/2020 | 09:31:07.438 | 40.9407 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.23% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.9391
8/19/2020 | 09:31:07.758 | 41.1948 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3903.9391
8/19/2020 | 09:31:08.088 | 41.2257 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.23% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3903.9674
8/19/2020 | 09:31:08.398 | 41.2045 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3904.0766
8/19/2020 | 09:31:08.718 | 40.9846 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3904.0766
8/19/2020 | 09:31:09.068 | 41.4143 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.76% | 28.22% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.4627
8/19/2020 | 09:31:09.358 | 41.4143 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3904.4627
8/19/2020 | 09:31:09.678 | 41.2208 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.22% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3904.4627
8/19/2020 | 09:31:10.008 | 41.1232 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3904.5832
8/19/2020 | 09:31:10.318 | 41.4869 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3904.5832
8/19/2020 | 09:31:10.638 | 41.0491 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.25% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3904.5996
8/19/2020 | 09:31:10.958 | 40.8786 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.23% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3904.5829
8/19/2020 | 09:31:11.278 | 41.4003 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.2% | 39.5% | 24.74% | 41 | 3904.5829
8/19/2020 | 09:31:11.598 | 41.0213 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3904.8422
8/19/2020 | 09:31:11.928 | 40.6521 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.75% | 28.24% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3905.2185
8/19/2020 | 09:31:12.238 | 40.878 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.23% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.2185
8/19/2020 | 09:31:12.558 | 41.4307 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3905.4184
8/19/2020 | 09:31:12.878 | 41.148 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.52% | 24.75% | 41 | 3905.4004
8/19/2020 | 09:31:13.208 | 41.1178 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.4004
8/19/2020 | 09:31:13.518 | 41.1238 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3905.3459
8/19/2020 | 09:31:13.838 | 41.2749 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3905.3459
8/19/2020 | 09:31:14.158 | 41.28 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.24% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3905.3437
8/19/2020 | 09:31:14.478 | 41.3304 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3905.4844
8/19/2020 | 09:31:14.798 | 41.2742 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.24% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.4844
8/19/2020 | 09:31:15.128 | 41.1896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.22% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.5861
8/19/2020 | 09:31:15.438 | 41.2346 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.22% | 39.45% | 24.78% | 41 | 3905.6433
8/19/2020 | 09:31:15.759 | 41.1563 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3905.6433
8/19/2020 | 09:31:16.089 | 41.2123 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.74% | 28.23% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.6433
8/19/2020 | 09:31:16.399 | 41.2873 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.22% | 39.51% | 24.75% | 41 | 3905.5583
8/19/2020 | 09:31:16.719 | 41.2601 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3905.5583
8/19/2020 | 09:31:17.049 | 41.2166 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.21% | 39.53% | 24.76% | 41 | 3905.6697
8/19/2020 | 09:31:17.359 | 41.1115 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3905.8043
8/19/2020 | 09:31:17.679 | 41.2184 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3905.8043
8/19/2020 | 09:31:17.999 | 41.3661 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.22% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.8496
8/19/2020 | 09:31:18.319 | 41.0522 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.21% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.8496
8/19/2020 | 09:31:18.639 | 41.1775 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.7288
8/19/2020 | 09:31:18.959 | 41.2626 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.22% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3905.6573
8/19/2020 | 09:31:19.289 | 41.2366 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3905.6573
8/19/2020 | 09:31:19.599 | 41.1491 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3905.7521
8/19/2020 | 09:31:19.919 | 41.4049 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.2% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3905.9004
8/19/2020 | 09:31:20.249 | 41.4353 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.2% | 39.54% | 24.76% | 41 | 3905.9004
8/19/2020 | 09:31:20.559 | 41.1215 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.21% | 39.47% | 24.78% | 41 | 3905.8165
8/19/2020 | 09:31:20.879 | 41.0373 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.21% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3905.5673
8/19/2020 | 09:31:21.209 | 41.2844 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.2% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3905.5673
8/19/2020 | 09:31:21.519 | 41.262 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.2% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.4433
8/19/2020 | 09:31:21.839 | 41.1989 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.21% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.4433
8/19/2020 | 09:31:22.169 | 41.1152 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.21% | 39.43% | 24.76% | 41 | 3905.4433
8/19/2020 | 09:31:22.479 | 41.2807 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.21% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.4611
8/19/2020 | 09:31:22.799 | 41.1583 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.22% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3905.4611
8/19/2020 | 09:31:23.129 | 41.1087 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3905.5111
8/19/2020 | 09:31:23.439 | 41.1995 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.3858
8/19/2020 | 09:31:23.759 | 41.1017 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.74% | 28.2% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.3858
8/19/2020 | 09:31:24.079 | 41.1189 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.19% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3905.1968
8/19/2020 | 09:31:24.409 | 41.1913 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.74% | 28.19% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3905.1218
8/19/2020 | 09:31:24.719 | 41.3217 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.2% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3905.1218
8/19/2020 | 09:31:25.039 | 41.0594 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.2% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3905.0916
8/19/2020 | 09:31:25.369 | 40.9928 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.42% | 24.74% | 41 | 3905.3461
8/19/2020 | 09:31:25.679 | 41.1775 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.73% | 28.2% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.3461
8/19/2020 | 09:31:25.999 | 41.2542 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.2% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3905.3077
8/19/2020 | 09:31:26.329 | 41.152 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3905.3077
8/19/2020 | 09:31:26.639 | 41.1682 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.156
8/19/2020 | 09:31:26.959 | 41.0493 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.2% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3905.2577
8/19/2020 | 09:31:27.289 | 41.1205 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.21% | 39.36% | 24.77% | 41 | 3905.2577
8/19/2020 | 09:31:27.599 | 41.1677 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.4555
8/19/2020 | 09:31:27.919 | 41.2342 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.48% | 24.75% | 41 | 3905.8469
8/19/2020 | 09:31:28.239 | 41.154 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.8469
8/19/2020 | 09:31:28.559 | 41.242 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.18% | 39.46% | 24.78% | 41 | 3906.0927
8/19/2020 | 09:31:28.879 | 41.2434 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.2% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3906.1764
8/19/2020 | 09:31:29.209 | 41.1504 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.43% | 24.76% | 41 | 3906.1764
8/19/2020 | 09:31:29.519 | 41.2267 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.72% | 28.2% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3906.1764
8/19/2020 | 09:31:29.839 | 41.2012 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.2% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3906.1764
8/19/2020 | 09:31:30.159 | 41.233 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3906.0932
8/19/2020 | 09:31:30.479 | 41.1329 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3906.1814
8/19/2020 | 09:31:30.799 | 41.1681 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.18% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3906.1814
8/19/2020 | 09:31:31.119 | 41.0495 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.16% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3906.1125
8/19/2020 | 09:31:31.449 | 41.1782 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3906.2566
8/19/2020 | 09:31:31.759 | 40.9494 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.19% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.2566
8/19/2020 | 09:31:32.079 | 40.8503 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.19% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3906.318
8/19/2020 | 09:31:32.399 | 41.3687 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3906.2283
8/19/2020 | 09:31:32.719 | 41.407 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3906.2283
8/19/2020 | 09:31:33.039 | 41.1935 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3906.3331
8/19/2020 | 09:31:33.369 | 41.0797 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.37% | 24.75% | 41 | 3906.3763
8/19/2020 | 09:31:33.679 | 41.2802 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3906.3763
8/19/2020 | 09:31:33.999 | 41.4079 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.17% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3906.531
8/19/2020 | 09:31:34.329 | 41.0062 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.18% | 39.43% | 24.73% | 41 | 3906.531
8/19/2020 | 09:31:34.639 | 41.1473 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3906.531
8/19/2020 | 09:31:34.959 | 41.0953 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.2% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3906.5733
8/19/2020 | 09:31:35.279 | 41.1444 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3906.5733
8/19/2020 | 09:31:35.599 | 41.3327 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.19% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3906.5733
8/19/2020 | 09:31:35.919 | 40.6868 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.19% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3906.5916
8/19/2020 | 09:31:36.239 | 40.9358 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.19% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3906.5916
8/19/2020 | 09:31:36.569 | 41.1531 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3906.6308
8/19/2020 | 09:31:36.879 | 41.1587 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.72% | 28.17% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3906.791
8/19/2020 | 09:31:37.199 | 41.1272 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.17% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3906.791
8/19/2020 | 09:31:37.519 | 41.1947 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.21% | 39.48% | 24.73% | 41 | 3906.8636
8/19/2020 | 09:31:37.839 | 41.0443 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3906.8636
8/19/2020 | 09:31:38.159 | 41.113 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3906.952
8/19/2020 | 09:31:38.489 | 41.2374 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.42% | 24.75% | 41 | 3907.1393
8/19/2020 | 09:31:38.799 | 41.1504 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.19% | 39.42% | 24.72% | 41 | 3907.1393
8/19/2020 | 09:31:39.129 | 41.0902 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.43% | 24.75% | 41 | 3907.1393
8/19/2020 | 09:31:39.449 | 41.2188 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.18% | 39.55% | 24.75% | 41 | 3907.3241
8/19/2020 | 09:31:39.759 | 41.097 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.19% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3907.3241
8/19/2020 | 09:31:40.079 | 41.1357 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3907.3241
8/19/2020 | 09:31:40.399 | 41.2736 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3907.2068
8/19/2020 | 09:31:40.719 | 41.2207 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.18% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3907.2068
8/19/2020 | 09:31:41.039 | 41.141 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3907.3659
8/19/2020 | 09:31:41.359 | 41.1877 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3907.7007
8/19/2020 | 09:31:41.689 | 41.2042 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.55% | 24.75% | 41 | 3907.7007
8/19/2020 | 09:31:41.999 | 41.0432 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.17% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3907.7007
8/19/2020 | 09:31:42.319 | 41.2467 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.18% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3907.7007
8/19/2020 | 09:31:42.649 | 41.3328 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.19% | 39.33% | 24.73% | 41 | 3907.7007
8/19/2020 | 09:31:42.959 | 41.0925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.42% | 24.74% | 41 | 3907.5198
8/19/2020 | 09:31:43.279 | 40.8069 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3907.5198
8/19/2020 | 09:31:43.609 | 40.9216 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.42% | 24.76% | 41 | 3907.6909
8/19/2020 | 09:31:43.919 | 41.2466 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.17% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3907.6909
8/19/2020 | 09:31:44.239 | 41.1547 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3907.6909
8/19/2020 | 09:31:44.559 | 41.3523 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3907.7915
8/19/2020 | 09:31:44.879 | 41.2393 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.16% | 39.44% | 24.76% | 41 | 3907.6628
8/19/2020 | 09:31:45.199 | 41.1126 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3907.6628
8/19/2020 | 09:31:45.529 | 41.1298 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.75% | 41 | 3907.3397
8/19/2020 | 09:31:45.839 | 41.1656 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3907.3397
8/19/2020 | 09:31:46.159 | 41.2241 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3907.0791
8/19/2020 | 09:31:46.479 | 41.1546 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.16% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3907.0301
8/19/2020 | 09:31:46.799 | 41.5113 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.43% | 24.73% | 41 | 3907.0301
8/19/2020 | 09:31:47.119 | 41.1881 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3906.9671
8/19/2020 | 09:31:47.439 | 41.0753 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3906.7796
8/19/2020 | 09:31:47.769 | 41.0862 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.5% | 24.74% | 41 | 3906.7796
8/19/2020 | 09:31:48.079 | 41.2438 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3906.5153
8/19/2020 | 09:31:48.399 | 41.2765 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.47% | 24.72% | 41 | 3906.5153
8/19/2020 | 09:31:48.729 | 41.2492 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3906.5153
8/19/2020 | 09:31:49.039 | 41.101 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.16% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3906.1538
8/19/2020 | 09:31:49.359 | 41.3492 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3906.0805
8/19/2020 | 09:31:49.679 | 41.198 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.0805
8/19/2020 | 09:31:49.999 | 41.1566 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3905.9364
8/19/2020 | 09:31:50.319 | 41.1104 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.15% | 39.41% | 24.76% | 41 | 3905.9364
8/19/2020 | 09:31:50.649 | 41.2636 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.16% | 39.41% | 24.73% | 41 | 3905.8218
8/19/2020 | 09:31:50.959 | 41.1106 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.16% | 39.42% | 24.74% | 41 | 3905.8549
8/19/2020 | 09:31:51.279 | 41.1172 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.15% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3905.8549
8/19/2020 | 09:31:51.609 | 41.2383 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3905.911
8/19/2020 | 09:31:51.919 | 41.0662 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.18% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.911
8/19/2020 | 09:31:52.239 | 41.3292 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.75% | 41 | 3905.911
8/19/2020 | 09:31:52.559 | 41.2255 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.16% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3905.9038
8/19/2020 | 09:31:52.879 | 41.0925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.16% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3905.8827
8/19/2020 | 09:31:53.199 | 41.1337 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.16% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3905.8827
8/19/2020 | 09:31:53.519 | 41.0259 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.16% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3905.9793
8/19/2020 | 09:31:53.849 | 41.2835 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.16% | 39.42% | 24.74% | 41 | 3905.9793
8/19/2020 | 09:31:54.159 | 41.138 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3906.0704
8/19/2020 | 09:31:54.479 | 41.0081 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3905.9576
8/19/2020 | 09:31:54.799 | 41.5762 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.72% | 28.18% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3905.9576
8/19/2020 | 09:31:55.119 | 40.9807 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.46% | 24.72% | 41 | 3905.9576
8/19/2020 | 09:31:55.439 | 41.0765 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3905.7939
8/19/2020 | 09:31:55.769 | 41.088 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.17% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.7939
8/19/2020 | 09:31:56.079 | 41.1286 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.45% | 24.73% | 41 | 3906.0514
8/19/2020 | 09:31:56.399 | 41.2318 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.72% | 41 | 3906.0882
8/19/2020 | 09:31:56.729 | 41.3286 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.2% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3906.0882
8/19/2020 | 09:31:57.039 | 41.0696 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.72% | 28.17% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.9796
8/19/2020 | 09:31:57.359 | 41.0711 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.9513
8/19/2020 | 09:31:57.689 | 41.0986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3905.9513
8/19/2020 | 09:31:57.999 | 41.0121 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.47% | 24.74% | 41 | 3905.9489
8/19/2020 | 09:31:58.319 | 41.3652 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3905.9489
8/19/2020 | 09:31:58.639 | 40.9246 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3906.1035
8/19/2020 | 09:31:58.969 | 41.0113 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.19% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3906.25
8/19/2020 | 09:31:59.279 | 41.0768 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3906.25
8/19/2020 | 09:31:59.599 | 41.3377 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3906.1936
8/19/2020 | 09:31:59.919 | 40.9763 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.18% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.1816
8/19/2020 | 09:32:00.239 | 41.1446 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3906.1816
8/19/2020 | 09:32:00.559 | 40.9842 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.4118
8/19/2020 | 09:32:00.889 | 41.1285 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3906.4534
8/19/2020 | 09:32:01.199 | 41.1448 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.4534
8/19/2020 | 09:32:01.519 | 41.3223 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3906.4846
8/19/2020 | 09:32:01.849 | 41.2945 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.18% | 39.49% | 24.73% | 41 | 3906.4846
8/19/2020 | 09:32:02.159 | 40.9906 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3906.2264
8/19/2020 | 09:32:02.479 | 40.9001 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.0506
8/19/2020 | 09:32:02.809 | 41.1307 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3906.0506
8/19/2020 | 09:32:03.119 | 41.2806 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.17% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3906.2047
8/19/2020 | 09:32:03.439 | 41.0569 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.71% | 28.17% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3906.1573
8/19/2020 | 09:32:03.759 | 41.2108 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.18% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3906.1573
8/19/2020 | 09:32:04.079 | 41.0696 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.18% | 39.44% | 24.73% | 41 | 3906.2071
8/19/2020 | 09:32:04.399 | 41.2551 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.7% | 28.17% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3906.2071
8/19/2020 | 09:32:04.719 | 41.4506 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.31% | 12.71% | 28.18% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3906.2071
8/19/2020 | 09:32:05.049 | 41.3733 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.72% | 28.18% | 39.58% | 24.75% | 41 | 3905.572
8/19/2020 | 09:32:05.359 | 41.0038 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.18% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.6451
8/19/2020 | 09:32:05.679 | 40.9297 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.18% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3905.6451
8/19/2020 | 09:32:05.999 | 41.2502 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.18% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.8308
8/19/2020 | 09:32:06.319 | 41.2524 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.71% | 28.19% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.8308
8/19/2020 | 09:32:06.639 | 41.2757 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.9245
8/19/2020 | 09:32:06.969 | 41.1416 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.18% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.9632
8/19/2020 | 09:32:07.279 | 41.2374 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.44% | 24.76% | 41 | 3905.9632
8/19/2020 | 09:32:07.599 | 41.1908 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.71% | 28.19% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.8294
8/19/2020 | 09:32:07.929 | 41.1896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.19% | 39.41% | 24.75% | 41 | 3905.8541
8/19/2020 | 09:32:08.239 | 41.4319 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.19% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.8541
8/19/2020 | 09:32:08.559 | 41.1243 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.19% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.9057
8/19/2020 | 09:32:08.889 | 41.1393 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.17% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3905.8758
8/19/2020 | 09:32:09.199 | 41.2305 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.17% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3905.8758
8/19/2020 | 09:32:09.519 | 41.1785 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.2% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.8758
8/19/2020 | 09:32:09.839 | 41.056 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.19% | 39.43% | 24.76% | 41 | 3905.8758
8/19/2020 | 09:32:10.169 | 41.023 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.2% | 39.45% | 24.74% | 41 | 3905.8368
8/19/2020 | 09:32:10.479 | 41.3169 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.2% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.8996
8/19/2020 | 09:32:10.799 | 41.1517 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.32% | 12.72% | 28.19% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3905.8996
8/19/2020 | 09:32:11.129 | 41.0213 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.44% | 24.76% | 41 | 3905.8382
8/19/2020 | 09:32:11.439 | 41.2303 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.19% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3905.8805
8/19/2020 | 09:32:11.759 | 41.0753 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.19% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.8805
8/19/2020 | 09:32:12.089 | 41.077 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.21% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.8419
8/19/2020 | 09:32:12.409 | 41.1865 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.2% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3905.8602
8/19/2020 | 09:32:12.719 | 41.283 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.22% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3905.8602
8/19/2020 | 09:32:13.039 | 41.1247 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.19% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.8699
8/19/2020 | 09:32:13.359 | 41.1261 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.19% | 39.45% | 24.75% | 41 | 3905.6909
8/19/2020 | 09:32:13.679 | 41.2468 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.2% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3905.6909
8/19/2020 | 09:32:14.009 | 41.2524 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.21% | 39.41% | 24.75% | 41 | 3905.6909
8/19/2020 | 09:32:14.319 | 41.274 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3905.6909
8/19/2020 | 09:32:14.639 | 41.0516 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.2% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.6467
8/19/2020 | 09:32:14.969 | 41.1159 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.2% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3905.6851
8/19/2020 | 09:32:15.269 | 41.2625 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3905.6851
8/19/2020 | 09:32:15.279 | 41.2625 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.22% | 39.46% | 24.74% | 41 | 3905.6851
8/19/2020 | 09:32:15.599 | 41.3159 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.22% | 39.48% | 24.74% | 41 | 3905.7002
8/19/2020 | 09:32:15.919 | 41.0452 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.22% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.7415
8/19/2020 | 09:32:16.239 | 41.1958 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.48% | 24.78% | 41 | 3905.7415
8/19/2020 | 09:32:16.559 | 41.2019 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.21% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.7415
8/19/2020 | 09:32:16.879 | 41.1235 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.72% | 28.23% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3905.7415
8/19/2020 | 09:32:17.209 | 41.1744 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.21% | 39.58% | 24.77% | 41 | 3905.7415
8/19/2020 | 09:32:17.519 | 41.0323 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.73% | 28.23% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3905.5077
8/19/2020 | 09:32:17.839 | 41.3556 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.73% | 28.22% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3905.5077
8/19/2020 | 09:32:18.169 | 41.0481 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.45% | 24.79% | 41 | 3905.4576
8/19/2020 | 09:32:18.479 | 41.0389 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3905.2315
8/19/2020 | 09:32:18.799 | 41.1588 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.2315
8/19/2020 | 09:32:19.119 | 41.0419 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.24% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.1078
8/19/2020 | 09:32:19.439 | 41.0359 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.21% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3904.9746
8/19/2020 | 09:32:19.759 | 41.1993 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.79% | 41 | 3904.9746
8/19/2020 | 09:32:20.089 | 41.1438 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.73% | 28.23% | 39.46% | 24.77% | 41 | 3905.0853
8/19/2020 | 09:32:20.399 | 41.1561 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.22% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3905.0853
8/19/2020 | 09:32:20.719 | 41.2634 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.24% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3905.0853
8/19/2020 | 09:32:21.049 | 41.1296 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.24% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3905.0988
8/19/2020 | 09:32:21.359 | 41.0842 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.48% | 24.81% | 41 | 3904.8332
8/19/2020 | 09:32:21.679 | 41.0939 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.73% | 28.23% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3904.8332
8/19/2020 | 09:32:21.999 | 41.2896 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.52% | 24.8% | 41 | 3904.6115
8/19/2020 | 09:32:22.329 | 41.0784 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3904.6115
8/19/2020 | 09:32:22.639 | 41.0655 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3904.6179
8/19/2020 | 09:32:22.959 | 41.3824 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.25% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3904.8099
8/19/2020 | 09:32:23.289 | 41.0421 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3904.8099
8/19/2020 | 09:32:23.599 | 41.1357 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.52% | 24.76% | 41 | 3904.8202
8/19/2020 | 09:32:23.919 | 41.1736 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3904.7744
8/19/2020 | 09:32:24.249 | 41.1233 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3904.7744
8/19/2020 | 09:32:24.559 | 41.2518 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.48% | 24.78% | 41 | 3904.7116
8/19/2020 | 09:32:24.879 | 41.2399 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3904.7352
8/19/2020 | 09:32:25.199 | 41.1047 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.51% | 24.79% | 41 | 3904.7352
8/19/2020 | 09:32:25.519 | 41.1882 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.73% | 28.24% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3904.9184
8/19/2020 | 09:32:25.839 | 41.0964 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.5% | 24.8% | 41 | 3904.9184
8/19/2020 | 09:32:26.169 | 41.0964 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.24% | 39.59% | 24.79% | 41 | 3904.9672
8/19/2020 | 09:32:26.479 | 41.3123 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3904.9833
8/19/2020 | 09:32:26.799 | 40.9934 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3904.9833
8/19/2020 | 09:32:27.119 | 41.0847 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3904.799
8/19/2020 | 09:32:27.449 | 41.2267 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.49% | 24.79% | 41 | 3904.8729
8/19/2020 | 09:32:27.759 | 41.0743 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3904.8729
8/19/2020 | 09:32:28.079 | 41.1318 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3905.0008
8/19/2020 | 09:32:28.399 | 41.2152 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3904.9457
8/19/2020 | 09:32:28.719 | 41.2627 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.73% | 28.23% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3904.9457
8/19/2020 | 09:32:29.039 | 41.2036 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.25% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3904.8845
8/19/2020 | 09:32:29.369 | 40.9485 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3904.8125
8/19/2020 | 09:32:29.679 | 41.1368 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.8125
8/19/2020 | 09:32:29.999 | 41.1245 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3904.8125
8/19/2020 | 09:32:30.319 | 40.9965 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3904.8125
8/19/2020 | 09:32:30.639 | 41.0823 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3905.1655
8/19/2020 | 09:32:30.959 | 41.3737 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3905.272
8/19/2020 | 09:32:31.289 | 41.0959 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3905.272
8/19/2020 | 09:32:31.599 | 41.0236 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3905.1194
8/19/2020 | 09:32:31.919 | 41.1355 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.52% | 24.79% | 41 | 3904.8779
8/19/2020 | 09:32:32.239 | 41.3776 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.26% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3904.8779
8/19/2020 | 09:32:32.559 | 41.1332 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.51% | 24.8% | 41 | 3904.6144
8/19/2020 | 09:32:32.879 | 41.0013 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.23% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3904.5731
8/19/2020 | 09:32:33.199 | 41.0711 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.25% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3904.5731
8/19/2020 | 09:32:33.539 | 41.0814 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.24% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3904.504
8/19/2020 | 09:32:33.839 | 41.0814 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.504
8/19/2020 | 09:32:34.159 | 41.0698 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.25% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3904.2625
8/19/2020 | 09:32:34.489 | 41.1328 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.79% | 41 | 3903.9915
8/19/2020 | 09:32:34.799 | 41.0889 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.25% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.9915
8/19/2020 | 09:32:35.119 | 41.0945 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.46% | 24.76% | 41 | 3903.8493
8/19/2020 | 09:32:35.439 | 41.1786 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.8493
8/19/2020 | 09:32:35.759 | 41.0325 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.45% | 24.79% | 41 | 3903.8493
8/19/2020 | 09:32:36.079 | 41.186 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.21% | 39.48% | 24.79% | 41 | 3903.7153
8/19/2020 | 09:32:36.409 | 41.3493 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3903.4966
8/19/2020 | 09:32:36.719 | 41.157 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3903.4966
8/19/2020 | 09:32:37.039 | 41.135 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3903.3846
8/19/2020 | 09:32:37.359 | 41.2946 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.22% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.236
8/19/2020 | 09:32:37.679 | 41.351 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.37% | 12.74% | 28.25% | 39.49% | 24.75% | 41 | 3903.236
8/19/2020 | 09:32:37.999 | 41.0712 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.24% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3903.0443
8/19/2020 | 09:32:38.329 | 41.0771 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.47% | 24.76% | 41 | 3903.0443
8/19/2020 | 09:32:38.639 | 41.2132 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.21% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3902.9309
8/19/2020 | 09:32:38.959 | 41.224 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3902.816
8/19/2020 | 09:32:39.279 | 41.2573 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.22% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3902.816
8/19/2020 | 09:32:39.609 | 41.0877 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3902.5835
8/19/2020 | 09:32:39.919 | 41.1339 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3902.5183
8/19/2020 | 09:32:40.239 | 41.2678 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.51% | 24.75% | 41 | 3902.5183
8/19/2020 | 09:32:40.559 | 41.12 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.48% | 24.78% | 41 | 3902.3017
8/19/2020 | 09:32:40.879 | 41.0067 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.22% | 39.49% | 24.79% | 41 | 3902.2032
8/19/2020 | 09:32:41.199 | 41.1163 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.74% | 41 | 3902.2032
8/19/2020 | 09:32:41.529 | 41.1741 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.45% | 24.76% | 41 | 3902.2893
8/19/2020 | 09:32:41.839 | 41.1097 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3902.2893
8/19/2020 | 09:32:42.159 | 41.087 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.75% | 28.24% | 39.46% | 24.77% | 41 | 3902.3242
8/19/2020 | 09:32:42.489 | 41.135 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3902.3393
8/19/2020 | 09:32:42.799 | 41.095 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3902.3393
8/19/2020 | 09:32:43.119 | 41.1492 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.24% | 39.52% | 24.78% | 41 | 3902.4722
8/19/2020 | 09:32:43.449 | 41.119 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.74% | 28.23% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3902.4722
8/19/2020 | 09:32:43.759 | 41.1629 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3902.4722
8/19/2020 | 09:32:44.079 | 41.1241 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3902.9156
8/19/2020 | 09:32:44.399 | 41.0296 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.0935
8/19/2020 | 09:32:44.719 | 41.0282 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3903.0935
8/19/2020 | 09:32:45.039 | 41.3507 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3903.2508
8/19/2020 | 09:32:45.359 | 41.1885 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3903.3994
8/19/2020 | 09:32:45.689 | 40.9744 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.54% | 24.76% | 41 | 3903.3994
8/19/2020 | 09:32:45.999 | 41.1834 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.23% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3903.6197
8/19/2020 | 09:32:46.319 | 41.1248 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.25% | 39.53% | 24.77% | 41 | 3903.6197
8/19/2020 | 09:32:46.649 | 40.9013 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.22% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3903.6197
8/19/2020 | 09:32:46.959 | 40.9914 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3904.1301
8/19/2020 | 09:32:47.279 | 40.9986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3904.1301
8/19/2020 | 09:32:47.599 | 41.1246 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.74% | 28.23% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3904.112
8/19/2020 | 09:32:47.919 | 41.1398 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.52% | 24.75% | 41 | 3904.1293
8/19/2020 | 09:32:48.239 | 41.1805 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.23% | 39.52% | 24.77% | 41 | 3904.1293
8/19/2020 | 09:32:48.569 | 40.91 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.4% | 24.77% | 41 | 3904.2934
8/19/2020 | 09:32:48.879 | 41.0204 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3904.508
8/19/2020 | 09:32:49.199 | 41.1435 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3904.508
8/19/2020 | 09:32:49.529 | 41.1507 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.22% | 39.55% | 24.78% | 41 | 3904.6523
8/19/2020 | 09:32:49.839 | 41.3413 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.22% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.6523
8/19/2020 | 09:32:50.159 | 41.2335 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.73% | 28.25% | 39.51% | 24.75% | 41 | 3904.5429
8/19/2020 | 09:32:50.479 | 41.0977 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.6843
8/19/2020 | 09:32:50.799 | 41.0411 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3904.6843
8/19/2020 | 09:32:51.119 | 41.0295 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3904.6909
8/19/2020 | 09:32:51.439 | 41.1466 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.24% | 39.49% | 24.76% | 41 | 3904.8927
8/19/2020 | 09:32:51.769 | 41.0969 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.5% | 24.78% | 41 | 3904.8927
8/19/2020 | 09:32:52.079 | 41.1517 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3905.0834
8/19/2020 | 09:32:52.399 | 41.1495 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3905.1835
8/19/2020 | 09:32:52.729 | 40.9718 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.23% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3905.1835
8/19/2020 | 09:32:53.039 | 41.218 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3905.4086
8/19/2020 | 09:32:53.359 | 41.1259 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3905.6372
8/19/2020 | 09:32:53.689 | 41.0394 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3905.6372
8/19/2020 | 09:32:53.999 | 41.23 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.26% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3905.8162
8/19/2020 | 09:32:54.319 | 41.093 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.23% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3905.8162
8/19/2020 | 09:32:54.639 | 40.9848 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.23% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3905.8162
8/19/2020 | 09:32:54.959 | 41.0786 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3905.9515
8/19/2020 | 09:32:55.279 | 41.148 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.22% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3905.9515
8/19/2020 | 09:32:55.599 | 41.1922 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.25% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3906.1512
8/19/2020 | 09:32:55.929 | 41.0838 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3906.3877
8/19/2020 | 09:32:56.239 | 41.2861 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.24% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3906.3877
8/19/2020 | 09:32:56.559 | 40.7991 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3906.6313
8/19/2020 | 09:32:56.889 | 41.1927 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3906.7007
8/19/2020 | 09:32:57.199 | 41.144 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3906.7007
8/19/2020 | 09:32:57.519 | 41.0407 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.23% | 39.51% | 24.78% | 41 | 3906.8821
8/19/2020 | 09:32:57.859 | 41.0418 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.22% | 39.53% | 24.76% | 41 | 3906.9819
8/19/2020 | 09:32:58.169 | 41.0418 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.23% | 39.5% | 24.75% | 41 | 3906.9819
8/19/2020 | 09:32:58.479 | 41.1851 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.26% | 39.48% | 24.76% | 41 | 3907.1551
8/19/2020 | 09:32:58.799 | 41.115 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.47% | 24.78% | 41 | 3907.1551
8/19/2020 | 09:32:59.119 | 41.0865 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.24% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3907.1551
8/19/2020 | 09:32:59.439 | 41.0731 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.74% | 28.24% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3907.3869
8/19/2020 | 09:32:59.769 | 41.2097 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.25% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3907.3869
8/19/2020 | 09:33:00.079 | 40.9423 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3907.3869
8/19/2020 | 09:33:00.399 | 41.1285 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.23% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3907.5908
8/19/2020 | 09:33:00.729 | 41.2032 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.23% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3907.5908
8/19/2020 | 09:33:01.039 | 41.1063 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.73% | 28.23% | 39.5% | 24.77% | 41 | 3907.5908
8/19/2020 | 09:33:01.359 | 40.9442 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.25% | 39.53% | 24.75% | 41 | 3907.782
8/19/2020 | 09:33:01.679 | 41.145 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.5% | 24.76% | 41 | 3907.782
8/19/2020 | 09:33:01.999 | 41.1593 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.25% | 39.49% | 24.77% | 41 | 3907.8861
8/19/2020 | 09:33:02.319 | 41.2244 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.76% | 28.25% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3907.8861
8/19/2020 | 09:33:02.639 | 40.9531 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.28% | 39.51% | 24.76% | 41 | 3907.9245
8/19/2020 | 09:33:02.969 | 40.9416 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.26% | 39.52% | 24.75% | 41 | 3907.876
8/19/2020 | 09:33:03.279 | 41.0877 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.3% | 39.53% | 24.74% | 41 | 3907.876
8/19/2020 | 09:33:03.599 | 41.1749 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.51% | 24.77% | 41 | 3907.7145
8/19/2020 | 09:33:03.929 | 41.1731 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.44% | 24.77% | 41 | 3907.3644
8/19/2020 | 09:33:04.239 | 41.2546 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.5% | 24.79% | 41 | 3907.3644
8/19/2020 | 09:33:04.559 | 41.3167 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.36% | 39.51% | 24.8% | 41 | 3907.0564
8/19/2020 | 09:33:04.889 | 41.2136 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.38% | 39.48% | 24.78% | 41 | 3906.7648
8/19/2020 | 09:33:05.199 | 41.0884 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.43% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3906.7648
8/19/2020 | 09:33:05.519 | 41.1558 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.85% | 28.44% | 39.55% | 24.8% | 41 | 3906.6337
8/19/2020 | 09:33:05.849 | 41.299 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.61% | 24.82% | 41 | 3906.6337
8/19/2020 | 09:33:06.159 | 41.0485 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.45% | 39.57% | 24.81% | 41 | 3906.5704
8/19/2020 | 09:33:06.479 | 41.3257 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3906.4743
8/19/2020 | 09:33:06.809 | 41.4971 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.46% | 39.66% | 24.83% | 41 | 3906.4743
8/19/2020 | 09:33:07.119 | 41.3814 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3906.2222
8/19/2020 | 09:33:07.439 | 41.4779 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.62% | 24.88% | 41 | 3905.7754
8/19/2020 | 09:33:07.760 | 41.4483 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.47% | 39.63% | 24.85% | 41 | 3905.7754
8/19/2020 | 09:33:08.090 | 41.3451 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3905.312
8/19/2020 | 09:33:08.400 | 41.5225 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.48% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3905.0959
8/19/2020 | 09:33:08.720 | 41.5221 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.86% | 28.48% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3905.0959
8/19/2020 | 09:33:09.050 | 41.5675 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.46% | 39.71% | 24.89% | 41 | 3904.8943
8/19/2020 | 09:33:09.360 | 41.495 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3904.6128
8/19/2020 | 09:33:09.680 | 41.5305 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.86% | 28.47% | 39.66% | 24.88% | 41 | 3904.6128
8/19/2020 | 09:33:10.010 | 41.5422 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.45% | 39.63% | 24.9% | 41 | 3904.6128
8/19/2020 | 09:33:10.320 | 41.5485 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.48% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3904.6128
8/19/2020 | 09:33:10.640 | 41.4627 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.47% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.6081
8/19/2020 | 09:33:10.970 | 41.3494 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.45% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3903.6081
8/19/2020 | 09:33:11.280 | 41.6895 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.49% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.6081
8/19/2020 | 09:33:11.600 | 41.5874 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.1698
8/19/2020 | 09:33:11.930 | 41.6406 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3903.1092
8/19/2020 | 09:33:12.240 | 41.5425 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.47% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.1092
8/19/2020 | 09:33:12.560 | 41.538 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3902.825
8/19/2020 | 09:33:12.880 | 41.5407 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.48% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3902.5165
8/19/2020 | 09:33:13.200 | 41.4876 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.45% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3902.5165
8/19/2020 | 09:33:13.520 | 41.5904 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.83% | 28.47% | 39.73% | 24.89% | 41 | 3902.2212
8/19/2020 | 09:33:13.840 | 41.4225 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.85% | 28.47% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3902.2212
8/19/2020 | 09:33:14.170 | 41.4342 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.48% | 39.75% | 24.89% | 41 | 3902.0853
8/19/2020 | 09:33:14.480 | 41.4938 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3901.91
8/19/2020 | 09:33:14.800 | 41.6073 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3901.91
8/19/2020 | 09:33:15.130 | 41.6153 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.72% | 24.9% | 41 | 3901.5806
8/19/2020 | 09:33:15.440 | 41.4532 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3901.1762
8/19/2020 | 09:33:15.760 | 41.39 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3901.1762
8/19/2020 | 09:33:16.080 | 41.3306 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.47% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3901.351
8/19/2020 | 09:33:16.400 | 41.5746 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3901.4913
8/19/2020 | 09:33:16.720 | 41.6002 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.47% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3901.4913
8/19/2020 | 09:33:17.050 | 41.462 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.47% | 39.79% | 24.92% | 41 | 3901.5846
8/19/2020 | 09:33:17.360 | 41.5326 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.47% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3901.7056
8/19/2020 | 09:33:17.680 | 41.4801 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.87% | 28.48% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3901.7056
8/19/2020 | 09:33:18.010 | 41.3431 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.48% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3901.6576
8/19/2020 | 09:33:18.320 | 41.5681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.86% | 28.5% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3901.6576
8/19/2020 | 09:33:18.640 | 41.5188 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3901.802
8/19/2020 | 09:33:18.960 | 41.4559 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3901.9813
8/19/2020 | 09:33:19.280 | 41.399 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.48% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3901.9813
8/19/2020 | 09:33:19.600 | 41.6125 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3901.9813
8/19/2020 | 09:33:19.920 | 41.5833 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3902.2448
8/19/2020 | 09:33:20.250 | 41.444 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.51% | 39.75% | 24.93% | 41 | 3902.2448
8/19/2020 | 09:33:20.560 | 41.5033 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.76% | 24.93% | 41 | 3902.2448
8/19/2020 | 09:33:20.880 | 41.4827 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.87% | 28.51% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3902.6947
8/19/2020 | 09:33:21.210 | 41.4717 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.88% | 28.51% | 39.76% | 24.93% | 41 | 3902.6947
8/19/2020 | 09:33:21.520 | 41.5212 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.87% | 28.51% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3902.9852
8/19/2020 | 09:33:21.840 | 41.546 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.52% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3902.9852
8/19/2020 | 09:33:22.180 | 41.3455 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.82% | 12.89% | 28.54% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3903.1182
8/19/2020 | 09:33:22.480 | 41.3455 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.8% | 12.89% | 28.53% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3903.1182
8/19/2020 | 09:33:22.800 | 41.535 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.8% | 12.89% | 28.52% | 39.75% | 24.98% | 41 | 3903.1182
8/19/2020 | 09:33:23.130 | 41.426 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.89% | 28.53% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3903.2831
8/19/2020 | 09:33:23.440 | 41.519 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.86% | 28.53% | 39.79% | 24.94% | 41 | 3903.6706
8/19/2020 | 09:33:23.759 | 41.4773 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.89% | 28.53% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3903.6706
8/19/2020 | 09:33:24.079 | 41.5534 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.8% | 12.89% | 28.52% | 39.75% | 24.97% | 41 | 3904.0511
8/19/2020 | 09:33:24.419 | 41.6106 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.53% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3904.1597
8/19/2020 | 09:33:24.719 | 41.6106 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.52% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3904.1597
8/19/2020 | 09:33:25.039 | 41.6508 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.52% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3904.085
8/19/2020 | 09:33:25.359 | 41.5975 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.5% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3904.085
8/19/2020 | 09:33:25.679 | 41.4553 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.89% | 28.54% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3904.085
8/19/2020 | 09:33:25.999 | 41.4423 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.9% | 28.53% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3904.2103
8/19/2020 | 09:33:26.329 | 41.3044 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.9% | 28.53% | 39.8% | 24.96% | 41 | 3904.2103
8/19/2020 | 09:33:26.639 | 41.3816 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.53% | 39.79% | 24.94% | 41 | 3904.5241
8/19/2020 | 09:33:26.959 | 41.7406 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.88% | 28.55% | 39.79% | 24.94% | 41 | 3904.719
8/19/2020 | 09:33:27.289 | 41.6414 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.55% | 39.83% | 24.96% | 41 | 3904.719
8/19/2020 | 09:33:27.599 | 41.5387 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.89% | 28.53% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3904.5511
8/19/2020 | 09:33:27.919 | 41.5165 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.54% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3904.5577
8/19/2020 | 09:33:28.249 | 41.6201 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.88% | 28.51% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3904.5577
8/19/2020 | 09:33:28.559 | 41.5314 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.53% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3904.5607
8/19/2020 | 09:33:28.879 | 41.4057 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.8% | 12.9% | 28.51% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3904.7932
8/19/2020 | 09:33:29.199 | 41.5982 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.89% | 28.52% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3904.7932
8/19/2020 | 09:33:29.519 | 41.5228 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.53% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3904.7932
8/19/2020 | 09:33:29.839 | 41.5663 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.53% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3904.7932
8/19/2020 | 09:33:30.159 | 41.5857 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.9% | 28.54% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3904.8366
8/19/2020 | 09:33:30.489 | 41.4536 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.82% | 12.9% | 28.54% | 39.85% | 24.98% | 41 | 3904.7492
8/19/2020 | 09:33:30.799 | 41.4607 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.54% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3904.7492
8/19/2020 | 09:33:31.119 | 41.2548 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.54% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3904.8665
8/19/2020 | 09:33:31.439 | 41.5494 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.53% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3905.3228
8/19/2020 | 09:33:31.759 | 41.7725 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.89% | 28.55% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3905.3228
8/19/2020 | 09:33:32.079 | 41.4352 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.8% | 12.9% | 28.56% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3905.6403
8/19/2020 | 09:33:32.409 | 41.4105 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.54% | 39.8% | 24.96% | 41 | 3905.7638
8/19/2020 | 09:33:32.719 | 41.6572 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.8% | 12.89% | 28.52% | 39.81% | 24.97% | 41 | 3905.7638
8/19/2020 | 09:33:33.039 | 41.5972 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.54% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3905.6745
8/19/2020 | 09:33:33.369 | 41.4007 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.53% | 39.82% | 24.95% | 41 | 3905.6745
8/19/2020 | 09:33:33.679 | 41.6467 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.88% | 28.52% | 39.8% | 24.96% | 41 | 3905.6745
8/19/2020 | 09:33:33.999 | 41.5386 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.52% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3905.6745
8/19/2020 | 09:33:34.329 | 41.3126 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.9% | 28.54% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:33:34.649 | 41.6569 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.88% | 28.54% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3905.9666
8/19/2020 | 09:33:34.959 | 41.5226 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.83% | 12.91% | 28.54% | 39.78% | 25% | 41 | 3905.9279
8/19/2020 | 09:33:35.289 | 41.5234 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.9% | 28.54% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3905.9279
8/19/2020 | 09:33:35.599 | 41.5447 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.54% | 39.8% | 24.97% | 41 | 3905.7052
8/19/2020 | 09:33:35.919 | 41.5061 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.79% | 12.89% | 28.52% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3905.7052
8/19/2020 | 09:33:36.239 | 41.4288 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.52% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3905.7052
8/19/2020 | 09:33:36.569 | 41.6735 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.52% | 39.74% | 24.98% | 41 | 3905.9041
8/19/2020 | 09:33:36.879 | 41.4178 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.87% | 28.52% | 39.82% | 24.97% | 41 | 3905.9041
8/19/2020 | 09:33:37.199 | 41.5372 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.89% | 28.53% | 39.82% | 24.98% | 41 | 3905.9041
8/19/2020 | 09:33:37.519 | 41.5479 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.52% | 39.82% | 24.96% | 41 | 3906.4457
8/19/2020 | 09:33:37.839 | 41.3925 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.78% | 12.89% | 28.52% | 39.76% | 24.97% | 41 | 3906.4457
8/19/2020 | 09:33:38.159 | 41.7053 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.89% | 28.53% | 39.81% | 24.96% | 41 | 3906.397
8/19/2020 | 09:33:38.489 | 41.449 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.88% | 28.53% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3906.3797
8/19/2020 | 09:33:38.799 | 41.4118 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.5% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3906.3797
8/19/2020 | 09:33:39.119 | 41.4558 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.53% | 39.79% | 24.95% | 41 | 3906.5529
8/19/2020 | 09:33:39.449 | 41.6838 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.52% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3906.8853
8/19/2020 | 09:33:39.759 | 41.6612 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.51% | 39.79% | 24.95% | 41 | 3906.8853
8/19/2020 | 09:33:40.079 | 41.5921 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.53% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3906.9229
8/19/2020 | 09:33:40.409 | 41.7 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.52% | 39.78% | 24.98% | 41 | 3906.683
8/19/2020 | 09:33:40.719 | 41.5437 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.87% | 28.52% | 39.81% | 24.96% | 41 | 3906.683
8/19/2020 | 09:33:41.039 | 41.3285 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.87% | 28.5% | 39.8% | 24.97% | 41 | 3906.683
8/19/2020 | 09:33:41.359 | 41.3806 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.52% | 39.8% | 24.97% | 41 | 3906.4184
8/19/2020 | 09:33:41.679 | 41.5438 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.51% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3906.4184
8/19/2020 | 09:33:41.999 | 41.5767 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.78% | 24.98% | 41 | 3906.7481
8/19/2020 | 09:33:42.319 | 41.5527 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.5% | 39.78% | 24.98% | 41 | 3906.7481
8/19/2020 | 09:33:42.649 | 41.595 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.74% | 24.97% | 41 | 3906.836
8/19/2020 | 09:33:42.959 | 41.5828 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3906.6395
8/19/2020 | 09:33:43.279 | 41.5203 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.88% | 28.48% | 39.75% | 24.98% | 41 | 3906.6395
8/19/2020 | 09:33:43.609 | 41.4662 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.88% | 28.47% | 39.76% | 24.97% | 41 | 3906.398
8/19/2020 | 09:33:43.919 | 41.6386 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.48% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3906.3535
8/19/2020 | 09:33:44.239 | 41.5174 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.5% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3906.3535
8/19/2020 | 09:33:44.559 | 41.5256 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.5% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3906.5617
8/19/2020 | 09:33:44.879 | 41.5102 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.5% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3906.6755
8/19/2020 | 09:33:45.199 | 41.5956 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.49% | 39.77% | 24.98% | 41 | 3906.6755
8/19/2020 | 09:33:45.529 | 41.6681 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.47% | 39.77% | 24.98% | 41 | 3906.6093
8/19/2020 | 09:33:45.839 | 41.5797 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.48% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3906.6093
8/19/2020 | 09:33:46.159 | 41.6519 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.87% | 28.49% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3906.3609
8/19/2020 | 09:33:46.489 | 41.5155 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.46% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3906.3387
8/19/2020 | 09:33:46.799 | 41.4769 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.47% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3906.3387
8/19/2020 | 09:33:47.119 | 41.6451 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.48% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3906.3387
8/19/2020 | 09:33:47.439 | 41.6477 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.47% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3906.3387
8/19/2020 | 09:33:47.759 | 41.6292 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.46% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3906.3387
8/19/2020 | 09:33:48.079 | 41.5804 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.47% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:33:48.399 | 41.5849 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.46% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3906.3503
8/19/2020 | 09:33:48.729 | 41.4879 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.45% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3906.3503
8/19/2020 | 09:33:49.039 | 41.5591 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.43% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3906.3016
8/19/2020 | 09:33:49.359 | 41.5108 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.46% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3906.4211
8/19/2020 | 09:33:49.679 | 41.5286 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.85% | 28.45% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3906.4211
8/19/2020 | 09:33:49.999 | 41.5994 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.43% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3906.5879
8/19/2020 | 09:33:50.319 | 41.6448 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.87% | 28.45% | 39.71% | 24.94% | 41 | 3906.5879
8/19/2020 | 09:33:50.649 | 41.6736 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.84% | 28.44% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3906.5927
8/19/2020 | 09:33:50.959 | 41.6111 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.85% | 28.44% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3906.4682
8/19/2020 | 09:33:51.279 | 41.5695 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.44% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3906.4682
8/19/2020 | 09:33:51.609 | 41.5015 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.44% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3906.4682
8/19/2020 | 09:33:51.919 | 41.5324 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.43% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3906.5047
8/19/2020 | 09:33:52.239 | 41.5649 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.43% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3906.5047
8/19/2020 | 09:33:52.559 | 41.5154 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.85% | 28.44% | 39.74% | 24.91% | 41 | 3906.563
8/19/2020 | 09:33:52.889 | 41.437 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.44% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3906.6181
8/19/2020 | 09:33:53.199 | 41.5382 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.83% | 28.42% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3906.6181
8/19/2020 | 09:33:53.519 | 41.4554 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.42% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3906.4592
8/19/2020 | 09:33:53.849 | 41.5256 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.41% | 39.7% | 24.93% | 41 | 3906.4592
8/19/2020 | 09:33:54.159 | 41.5616 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.41% | 39.7% | 24.94% | 41 | 3906.4015
8/19/2020 | 09:33:54.479 | 41.5288 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.39% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3906.447
8/19/2020 | 09:33:54.809 | 41.4491 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.82% | 28.42% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3906.447
8/19/2020 | 09:33:55.119 | 41.4019 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.43% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3906.4846
8/19/2020 | 09:33:55.439 | 41.5408 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.43% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3906.5198
8/19/2020 | 09:33:55.758 | 41.5939 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.39% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3906.5198
8/19/2020 | 09:33:56.078 | 41.5048 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.39% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3906.5648
8/19/2020 | 09:33:56.398 | 41.4153 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.41% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3906.6573
8/19/2020 | 09:33:56.728 | 41.5434 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.42% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3906.6573
8/19/2020 | 09:33:57.038 | 41.5867 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.42% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3906.8201
8/19/2020 | 09:33:57.358 | 41.4466 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.44% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3906.9372
8/19/2020 | 09:33:57.688 | 41.4904 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.43% | 39.73% | 24.91% | 41 | 3906.9372
8/19/2020 | 09:33:57.998 | 41.691 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.42% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3907.0603
8/19/2020 | 09:33:58.318 | 41.56 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.43% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3907.0603
8/19/2020 | 09:33:58.638 | 41.451 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.42% | 39.75% | 24.92% | 41 | 3907.1755
8/19/2020 | 09:33:58.968 | 41.4377 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.41% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3907.1755
8/19/2020 | 09:33:59.278 | 41.6017 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.43% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3907.1755
8/19/2020 | 09:33:59.598 | 41.3927 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.84% | 28.41% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3907.5074
8/19/2020 | 09:33:59.928 | 41.4597 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.42% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3907.7523
8/19/2020 | 09:34:00.238 | 41.5321 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.44% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3907.7523
8/19/2020 | 09:34:00.558 | 41.4174 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.43% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3907.9131
8/19/2020 | 09:34:00.888 | 41.52 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.42% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3908.0781
8/19/2020 | 09:34:01.198 | 41.4444 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.43% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3908.0781
8/19/2020 | 09:34:01.518 | 41.5177 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.83% | 28.43% | 39.73% | 24.93% | 41 | 3908.2565
8/19/2020 | 09:34:01.848 | 41.5833 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.43% | 39.61% | 24.92% | 41 | 3908.2565
8/19/2020 | 09:34:02.158 | 41.5327 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.84% | 28.43% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3908.4642
8/19/2020 | 09:34:02.478 | 41.4909 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.85% | 28.43% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3908.6127
8/19/2020 | 09:34:02.798 | 41.5929 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.4% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3908.6127
8/19/2020 | 09:34:03.118 | 41.475 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.43% | 39.72% | 24.9% | 41 | 3908.6572
8/19/2020 | 09:34:03.438 | 41.4726 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.85% | 28.43% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3908.7425
8/19/2020 | 09:34:03.768 | 41.5313 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.83% | 28.42% | 39.65% | 24.92% | 41 | 3908.7425
8/19/2020 | 09:34:04.078 | 41.5343 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.42% | 39.72% | 24.9% | 41 | 3908.8704
8/19/2020 | 09:34:04.398 | 41.3971 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.42% | 39.73% | 24.9% | 41 | 3908.9488
8/19/2020 | 09:34:04.718 | 41.5845 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.4% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3908.9488
8/19/2020 | 09:34:05.048 | 41.653 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.84% | 28.4% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3909.0428
8/19/2020 | 09:34:05.358 | 41.6079 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.84% | 28.44% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3908.9324
8/19/2020 | 09:34:05.678 | 41.5821 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.41% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3908.9324
8/19/2020 | 09:34:06.008 | 41.5516 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.41% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3908.9324
8/19/2020 | 09:34:06.318 | 41.6044 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.84% | 28.4% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3908.9324
8/19/2020 | 09:34:06.638 | 41.5394 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.4% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3908.5026
8/19/2020 | 09:34:06.968 | 41.4497 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.38% | 39.68% | 24.92% | 41 | 3908.2099
8/19/2020 | 09:34:07.278 | 41.7203 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.4% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3908.2099
8/19/2020 | 09:34:07.598 | 41.6723 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3908.2099
8/19/2020 | 09:34:07.928 | 41.5815 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.73% | 24.91% | 41 | 3907.7648
8/19/2020 | 09:34:08.238 | 41.5565 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.39% | 39.7% | 24.89% | 41 | 3907.7648
8/19/2020 | 09:34:08.558 | 41.5789 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3907.4486
8/19/2020 | 09:34:08.888 | 41.4998 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.37% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3907.2166
8/19/2020 | 09:34:09.198 | 41.5663 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.38% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3907.2166
8/19/2020 | 09:34:09.518 | 41.5675 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.69% | 24.88% | 41 | 3906.9549
8/19/2020 | 09:34:09.838 | 41.4796 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3906.9549
8/19/2020 | 09:34:10.158 | 41.4685 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.36% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3906.7463
8/19/2020 | 09:34:10.478 | 41.6258 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3906.7463
8/19/2020 | 09:34:10.798 | 41.6088 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.37% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3906.7463
8/19/2020 | 09:34:11.128 | 41.407 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.38% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3906.2042
8/19/2020 | 09:34:11.438 | 41.4982 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.37% | 39.69% | 24.89% | 41 | 3906.0145
8/19/2020 | 09:34:11.759 | 41.5274 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.37% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3906.0145
8/19/2020 | 09:34:12.089 | 41.5214 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.36% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3905.8045
8/19/2020 | 09:34:12.399 | 41.5424 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.34% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3905.8045
8/19/2020 | 09:34:12.719 | 41.5317 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.37% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3905.8045
8/19/2020 | 09:34:13.049 | 41.5346 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.61% | 24.91% | 41 | 3905.63
8/19/2020 | 09:34:13.359 | 41.613 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.65% | 24.91% | 41 | 3905.7362
8/19/2020 | 09:34:13.679 | 41.51 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3905.7362
8/19/2020 | 09:34:13.999 | 41.473 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3905.7733
8/19/2020 | 09:34:14.319 | 41.5384 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3905.7733
8/19/2020 | 09:34:14.639 | 41.443 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.36% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3905.6907
8/19/2020 | 09:34:14.979 | 41.5813 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3905.4513
8/19/2020 | 09:34:15.269 | 41.5813 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.36% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3905.4513
8/19/2020 | 09:34:15.279 | 41.5813 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3905.4513
8/19/2020 | 09:34:15.599 | 41.5036 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.36% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3905.5357
8/19/2020 | 09:34:15.919 | 41.4536 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.81% | 28.36% | 39.7% | 24.89% | 41 | 3905.5357
8/19/2020 | 09:34:16.249 | 41.4565 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.63% | 24.92% | 41 | 3905.5357
8/19/2020 | 09:34:16.559 | 41.5876 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.37% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3905.7261
8/19/2020 | 09:34:16.879 | 41.5546 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3905.4886
8/19/2020 | 09:34:17.209 | 41.582 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.39% | 39.74% | 24.89% | 41 | 3905.4886
8/19/2020 | 09:34:17.519 | 41.5775 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.81% | 28.41% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3905.3038
8/19/2020 | 09:34:17.839 | 41.5719 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.4% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3905.3038
8/19/2020 | 09:34:18.159 | 41.4864 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.4% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3905.3038
8/19/2020 | 09:34:18.479 | 41.4346 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.39% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3905.3546
8/19/2020 | 09:34:18.799 | 41.6397 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.4% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3905.3546
8/19/2020 | 09:34:19.129 | 41.6008 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.41% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3905.3326
8/19/2020 | 09:34:19.439 | 41.5721 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.42% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3905.0024
8/19/2020 | 09:34:19.759 | 41.5526 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.4% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3905.0024
8/19/2020 | 09:34:20.089 | 41.5112 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.4% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.7497
8/19/2020 | 09:34:20.399 | 41.5543 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.4% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3904.642
8/19/2020 | 09:34:20.719 | 41.5517 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.4% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3904.642
8/19/2020 | 09:34:21.039 | 41.5493 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.6155
8/19/2020 | 09:34:21.359 | 41.5987 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.39% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.5797
8/19/2020 | 09:34:21.679 | 41.5241 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.5797
8/19/2020 | 09:34:21.999 | 41.4922 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.39% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3904.4592
8/19/2020 | 09:34:22.329 | 41.5254 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.38% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3904.4592
8/19/2020 | 09:34:22.639 | 41.577 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.38% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3904.1677
8/19/2020 | 09:34:22.959 | 41.4951 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.71% | 24.89% | 41 | 3904.031
8/19/2020 | 09:34:23.289 | 41.4641 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.031
8/19/2020 | 09:34:23.599 | 41.5859 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.41% | 39.7% | 24.89% | 41 | 3903.9328
8/19/2020 | 09:34:23.919 | 41.5142 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.41% | 39.69% | 24.89% | 41 | 3903.8517
8/19/2020 | 09:34:24.239 | 41.5879 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3903.8517
8/19/2020 | 09:34:24.559 | 41.5131 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.4% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.6036
8/19/2020 | 09:34:24.879 | 41.5256 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.4% | 39.68% | 24.92% | 41 | 3903.2874
8/19/2020 | 09:34:25.209 | 41.5441 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.84% | 28.4% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3903.2874
8/19/2020 | 09:34:25.519 | 41.5238 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.42% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3903.0686
8/19/2020 | 09:34:25.839 | 41.5389 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.41% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3903.0686
8/19/2020 | 09:34:26.169 | 41.5389 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.82% | 28.41% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3902.9013
8/19/2020 | 09:34:26.479 | 41.4972 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.43% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3902.7638
8/19/2020 | 09:34:26.799 | 41.6055 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.41% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3902.7638
8/19/2020 | 09:34:27.119 | 41.5143 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.83% | 28.44% | 39.69% | 24.89% | 41 | 3902.522
8/19/2020 | 09:34:27.449 | 41.5138 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.43% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3902.2572
8/19/2020 | 09:34:27.758 | 41.5965 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.83% | 28.42% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3902.2572
8/19/2020 | 09:34:28.078 | 41.5016 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.42% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3901.9781
8/19/2020 | 09:34:28.398 | 41.454 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.83% | 28.42% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3901.807
8/19/2020 | 09:34:28.718 | 41.5134 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.47% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3901.807
8/19/2020 | 09:34:29.038 | 41.7192 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.44% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3901.6457
8/19/2020 | 09:34:29.368 | 41.4764 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.44% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3901.3849
8/19/2020 | 09:34:29.678 | 41.5018 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.44% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3901.3849
8/19/2020 | 09:34:29.998 | 41.5352 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.44% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3901.0999
8/19/2020 | 09:34:30.328 | 41.6161 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.44% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3901.0999
8/19/2020 | 09:34:30.638 | 41.5132 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.45% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3900.981
8/19/2020 | 09:34:30.958 | 41.5347 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.44% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3900.9103
8/19/2020 | 09:34:31.278 | 41.5334 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.82% | 28.44% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3900.9103
8/19/2020 | 09:34:31.598 | 41.5148 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.45% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3900.8531
8/19/2020 | 09:34:31.918 | 41.4822 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.47% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3900.7599
8/19/2020 | 09:34:32.238 | 41.5626 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3900.7599
8/19/2020 | 09:34:32.568 | 41.4125 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3900.7466
8/19/2020 | 09:34:32.878 | 41.4148 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.85% | 28.46% | 39.71% | 24.96% | 41 | 3900.9082
8/19/2020 | 09:34:33.198 | 41.5038 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.85% | 28.47% | 39.76% | 24.93% | 41 | 3900.9082
8/19/2020 | 09:34:33.528 | 41.4414 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.85% | 28.48% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3901.1132
8/19/2020 | 09:34:33.838 | 41.5511 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.48% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3901.1132
8/19/2020 | 09:34:34.158 | 41.5025 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.49% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3901.1132
8/19/2020 | 09:34:34.488 | 41.5058 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.47% | 39.81% | 24.94% | 41 | 3901.4704
8/19/2020 | 09:34:34.798 | 41.5264 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.85% | 28.49% | 39.78% | 24.94% | 41 | 3901.4704
8/19/2020 | 09:34:35.128 | 41.3295 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3901.7379
8/19/2020 | 09:34:35.438 | 41.6026 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.74% | 24.96% | 41 | 3902.0115
8/19/2020 | 09:34:35.758 | 41.6224 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.48% | 39.78% | 24.94% | 41 | 3902.0115
8/19/2020 | 09:34:36.078 | 41.4424 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.48% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3902.2736
8/19/2020 | 09:34:36.408 | 41.4684 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.48% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3902.2736
8/19/2020 | 09:34:36.718 | 41.5247 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.48% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.2736
8/19/2020 | 09:34:37.038 | 41.4082 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.49% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3902.5313
8/19/2020 | 09:34:37.368 | 41.5132 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.46% | 39.82% | 24.97% | 41 | 3902.6007
8/19/2020 | 09:34:37.678 | 41.4494 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.48% | 39.82% | 24.97% | 41 | 3902.6007
8/19/2020 | 09:34:37.998 | 41.5521 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.48% | 39.82% | 24.95% | 41 | 3902.6486
8/19/2020 | 09:34:38.318 | 41.4864 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.5% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.6486
8/19/2020 | 09:34:38.638 | 41.5392 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.49% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3902.6486
8/19/2020 | 09:34:38.958 | 41.6279 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.48% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.656
8/19/2020 | 09:34:39.278 | 41.5561 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.656
8/19/2020 | 09:34:39.608 | 41.4923 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.71% | 24.96% | 41 | 3902.5186
8/19/2020 | 09:34:39.918 | 41.405 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.88% | 28.51% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.3857
8/19/2020 | 09:34:40.238 | 41.586 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3902.3857
8/19/2020 | 09:34:40.568 | 41.4135 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.74% | 24.96% | 41 | 3902.2556
8/19/2020 | 09:34:40.878 | 41.5401 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.48% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3902.1198
8/19/2020 | 09:34:41.198 | 41.3676 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.1198
8/19/2020 | 09:34:41.528 | 41.4686 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.49% | 39.83% | 24.97% | 41 | 3901.9302
8/19/2020 | 09:34:41.838 | 41.4761 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.47% | 39.81% | 24.97% | 41 | 3901.9302
8/19/2020 | 09:34:42.158 | 41.4777 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.52% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3901.794
8/19/2020 | 09:34:42.478 | 41.5453 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.5% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3901.7747
8/19/2020 | 09:34:42.798 | 41.5196 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.5% | 39.81% | 24.97% | 41 | 3901.7747
8/19/2020 | 09:34:43.118 | 41.4661 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.85% | 28.49% | 39.81% | 24.97% | 41 | 3901.7747
8/19/2020 | 09:34:43.448 | 41.4796 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.49% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3901.8925
8/19/2020 | 09:34:43.759 | 41.5043 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3901.8925
8/19/2020 | 09:34:44.079 | 41.4808 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.48% | 39.79% | 24.97% | 41 | 3901.932
8/19/2020 | 09:34:44.399 | 41.5283 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3901.932
8/19/2020 | 09:34:44.729 | 41.5243 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.75% | 24.97% | 41 | 3901.932
8/19/2020 | 09:34:45.039 | 41.4721 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.45% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.1023
8/19/2020 | 09:34:45.359 | 41.4436 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.47% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3902.1023
8/19/2020 | 09:34:45.689 | 41.4219 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.88% | 28.47% | 39.81% | 24.98% | 41 | 3902.1023
8/19/2020 | 09:34:45.999 | 41.6261 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.75% | 24.98% | 41 | 3902.1023
8/19/2020 | 09:34:46.319 | 41.5574 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.89% | 28.49% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:34:46.649 | 41.4866 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.48% | 39.76% | 24.98% | 41 | 3902.5546
8/19/2020 | 09:34:46.959 | 41.5905 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.48% | 39.76% | 24.98% | 41 | 3902.674
8/19/2020 | 09:34:47.279 | 41.5402 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.674
8/19/2020 | 09:34:47.599 | 41.4525 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.46% | 39.77% | 24.99% | 41 | 3902.91
8/19/2020 | 09:34:47.919 | 41.5037 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3902.9672
8/19/2020 | 09:34:48.239 | 41.4621 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.47% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3902.9672
8/19/2020 | 09:34:48.569 | 41.3773 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.46% | 39.83% | 24.97% | 41 | 3903.0329
8/19/2020 | 09:34:48.879 | 41.5372 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.48% | 39.79% | 24.95% | 41 | 3903.2561
8/19/2020 | 09:34:49.199 | 41.4347 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.48% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3903.2561
8/19/2020 | 09:34:49.519 | 41.5398 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.5% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3903.4097
8/19/2020 | 09:34:49.839 | 41.6114 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.46% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3903.4097
8/19/2020 | 09:34:50.159 | 41.557 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3903.4553
8/19/2020 | 09:34:50.479 | 41.5136 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3903.3636
8/19/2020 | 09:34:50.809 | 41.5808 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.48% | 39.79% | 24.98% | 41 | 3903.3636
8/19/2020 | 09:34:51.119 | 41.5137 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.78% | 24.98% | 41 | 3903.3986
8/19/2020 | 09:34:51.439 | 41.3105 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.79% | 24.98% | 41 | 3903.3536
8/19/2020 | 09:34:51.769 | 41.4884 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.49% | 39.8% | 24.95% | 41 | 3903.3536
8/19/2020 | 09:34:52.079 | 41.5206 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.47% | 39.81% | 24.95% | 41 | 3903.374
8/19/2020 | 09:34:52.399 | 41.4854 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3903.2831
8/19/2020 | 09:34:52.729 | 41.5054 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.48% | 39.75% | 24.97% | 41 | 3903.2831
8/19/2020 | 09:34:53.039 | 41.4442 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.49% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3903.1354
8/19/2020 | 09:34:53.359 | 41.4477 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3902.9725
8/19/2020 | 09:34:53.689 | 41.58 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.47% | 39.72% | 24.96% | 41 | 3902.9725
8/19/2020 | 09:34:53.999 | 41.5937 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3902.919
8/19/2020 | 09:34:54.319 | 41.4803 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.48% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3902.919
8/19/2020 | 09:34:54.649 | 41.5067 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.46% | 39.78% | 24.94% | 41 | 3902.9206
8/19/2020 | 09:34:54.959 | 41.4969 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.78% | 24.94% | 41 | 3902.9206
8/19/2020 | 09:34:55.279 | 41.5139 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.47% | 39.73% | 24.95% | 41 | 3902.9206
8/19/2020 | 09:34:55.599 | 41.5187 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.46% | 39.76% | 24.97% | 41 | 3903.0106
8/19/2020 | 09:34:55.929 | 41.5646 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.46% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3903.1142
8/19/2020 | 09:34:56.239 | 41.5646 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.45% | 39.8% | 24.97% | 41 | 3903.1142
8/19/2020 | 09:34:56.559 | 41.5859 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.43% | 39.8% | 24.96% | 41 | 3903.1142
8/19/2020 | 09:34:56.879 | 41.508 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.46% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3903.6679
8/19/2020 | 09:34:57.199 | 41.5256 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.44% | 39.78% | 24.94% | 41 | 3903.6679
8/19/2020 | 09:34:57.519 | 41.6189 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.46% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3903.8332
8/19/2020 | 09:34:57.849 | 41.6782 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.84% | 24.97% | 41 | 3903.8332
8/19/2020 | 09:34:58.159 | 41.6598 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.45% | 39.78% | 24.96% | 41 | 3903.987
8/19/2020 | 09:34:58.479 | 41.6618 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.43% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3903.987
8/19/2020 | 09:34:58.809 | 41.6429 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.45% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3903.987
8/19/2020 | 09:34:59.119 | 41.6563 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.45% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3904.4913
8/19/2020 | 09:34:59.439 | 41.4593 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.85% | 28.45% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3904.4913
8/19/2020 | 09:34:59.768 | 41.6212 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.42% | 39.79% | 24.95% | 41 | 3904.4913
8/19/2020 | 09:35:00.078 | 41.6542 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.42% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3905.0532
8/19/2020 | 09:35:00.398 | 41.6155 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.41% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3905.2132
8/19/2020 | 09:35:00.728 | 41.6386 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.4% | 39.77% | 24.98% | 41 | 3905.2132
8/19/2020 | 09:35:01.048 | 41.5756 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.83% | 28.43% | 39.68% | 24.95% | 41 | 3905.3151
8/19/2020 | 09:35:01.358 | 41.631 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.43% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3905.3901
8/19/2020 | 09:35:01.678 | 41.7675 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.45% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3905.3901
8/19/2020 | 09:35:02.008 | 41.6807 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.44% | 39.75% | 24.92% | 41 | 3905.505
8/19/2020 | 09:35:02.318 | 41.5356 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.41% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3905.505
8/19/2020 | 09:35:02.638 | 41.6468 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.83% | 28.42% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3905.6536
8/19/2020 | 09:35:02.968 | 41.55 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.43% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3905.6713
8/19/2020 | 09:35:03.278 | 41.6737 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.44% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3905.6713
8/19/2020 | 09:35:03.598 | 41.7603 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.42% | 39.76% | 24.92% | 41 | 3905.754
8/19/2020 | 09:35:03.928 | 41.6242 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.86% | 28.44% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3905.7926
8/19/2020 | 09:35:04.238 | 41.5725 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.83% | 28.44% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3905.7926
8/19/2020 | 09:35:04.558 | 41.5633 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.83% | 28.42% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3905.8986
8/19/2020 | 09:35:04.888 | 41.6819 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.43% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3905.9947
8/19/2020 | 09:35:05.198 | 41.8327 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.85% | 28.43% | 39.75% | 24.93% | 41 | 3905.9947
8/19/2020 | 09:35:05.518 | 41.6471 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.85% | 28.43% | 39.73% | 24.96% | 41 | 3906.0702
8/19/2020 | 09:35:05.838 | 41.6351 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.86% | 28.43% | 39.7% | 24.95% | 41 | 3906.0702
8/19/2020 | 09:35:06.168 | 41.6362 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.85% | 28.42% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3906.2002
8/19/2020 | 09:35:06.478 | 41.6655 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.44% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3906.3194
8/19/2020 | 09:35:06.798 | 41.6573 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.42% | 39.72% | 24.95% | 41 | 3906.3194
8/19/2020 | 09:35:07.128 | 41.747 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.41% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3906.411
8/19/2020 | 09:35:07.438 | 41.7249 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.44% | 39.71% | 24.94% | 41 | 3906.7023
8/19/2020 | 09:35:07.758 | 41.688 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.41% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3906.7023
8/19/2020 | 09:35:08.088 | 41.7185 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.41% | 39.79% | 24.95% | 41 | 3906.9586
8/19/2020 | 09:35:08.398 | 41.6295 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.41% | 39.75% | 24.92% | 41 | 3906.9586
8/19/2020 | 09:35:08.718 | 41.7436 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.4% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3906.9586
8/19/2020 | 09:35:09.048 | 41.6773 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.84% | 28.42% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3907.1888
8/19/2020 | 09:35:09.358 | 41.4821 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3907.13
8/19/2020 | 09:35:09.678 | 41.551 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.4% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3907.13
8/19/2020 | 09:35:09.998 | 41.7813 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.41% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3907.1657
8/19/2020 | 09:35:10.318 | 41.6263 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.4% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3907.1657
8/19/2020 | 09:35:10.638 | 41.5739 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.38% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3907.1641
8/19/2020 | 09:35:10.978 | 41.7389 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.41% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3907.0558
8/19/2020 | 09:35:11.268 | 41.7389 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.38% | 39.69% | 24.94% | 41 | 3907.0558
8/19/2020 | 09:35:11.278 | 41.7389 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.39% | 39.69% | 24.95% | 41 | 3907.0558
8/19/2020 | 09:35:11.598 | 41.6767 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3906.8554
8/19/2020 | 09:35:11.918 | 41.6002 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.7% | 24.93% | 41 | 3906.6536
8/19/2020 | 09:35:12.238 | 41.7081 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.38% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3906.6536
8/19/2020 | 09:35:12.558 | 41.7154 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.39% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3906.433
8/19/2020 | 09:35:12.878 | 41.7599 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.37% | 39.71% | 24.94% | 41 | 3906.2945
8/19/2020 | 09:35:13.208 | 41.7506 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3906.2945
8/19/2020 | 09:35:13.518 | 41.7313 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.39% | 39.67% | 24.93% | 41 | 3906.0574
8/19/2020 | 09:35:13.838 | 41.7621 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.37% | 39.67% | 24.93% | 41 | 3906.0574
8/19/2020 | 09:35:14.158 | 41.6683 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.68% | 24.93% | 41 | 3905.6642
8/19/2020 | 09:35:14.478 | 41.5923 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.39% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3905.4065
8/19/2020 | 09:35:14.798 | 41.6523 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3905.4065
8/19/2020 | 09:35:15.128 | 41.6755 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.39% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3905.3069
8/19/2020 | 09:35:15.438 | 41.652 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.41% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3905.3517
8/19/2020 | 09:35:15.759 | 41.873 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.39% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3905.3517
8/19/2020 | 09:35:16.089 | 41.6955 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.38% | 39.65% | 24.93% | 41 | 3905.3517
8/19/2020 | 09:35:16.399 | 41.5662 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3904.6382
8/19/2020 | 09:35:16.719 | 41.7115 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.39% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3904.6382
8/19/2020 | 09:35:17.049 | 41.6106 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3904.1928
8/19/2020 | 09:35:17.359 | 41.6066 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.39% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.0395
8/19/2020 | 09:35:17.679 | 41.674 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.38% | 39.68% | 24.92% | 41 | 3904.0395
8/19/2020 | 09:35:17.999 | 41.6978 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.38% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.0625
8/19/2020 | 09:35:18.329 | 41.6051 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.83% | 28.39% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3904.0625
8/19/2020 | 09:35:18.639 | 41.6833 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.39% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.0625
8/19/2020 | 09:35:18.959 | 41.7413 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.781
8/19/2020 | 09:35:19.289 | 41.7713 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3903.781
8/19/2020 | 09:35:19.599 | 41.6662 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3903.6242
8/19/2020 | 09:35:19.919 | 41.6145 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.39% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3903.6796
8/19/2020 | 09:35:20.249 | 41.6971 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3903.6796
8/19/2020 | 09:35:20.559 | 41.6261 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3903.6796
8/19/2020 | 09:35:20.879 | 41.6077 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.41% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3903.8435
8/19/2020 | 09:35:21.209 | 41.7109 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.38% | 39.65% | 24.91% | 41 | 3903.8435
8/19/2020 | 09:35:21.519 | 41.6992 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3903.8162
8/19/2020 | 09:35:21.839 | 41.5669 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.39% | 39.72% | 24.89% | 41 | 3903.8162
8/19/2020 | 09:35:22.169 | 41.622 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.41% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3903.847
8/19/2020 | 09:35:22.479 | 41.7111 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.39% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.169
8/19/2020 | 09:35:22.799 | 41.6929 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.84% | 28.39% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.169
8/19/2020 | 09:35:23.119 | 41.679 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.82% | 28.38% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.3838
8/19/2020 | 09:35:23.449 | 41.6554 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.37% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3904.5183
8/19/2020 | 09:35:23.759 | 41.5796 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.38% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.5183
8/19/2020 | 09:35:24.079 | 41.6001 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3904.6255
8/19/2020 | 09:35:24.399 | 41.6613 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.39% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3904.8297
8/19/2020 | 09:35:24.719 | 41.7852 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.38% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3904.8297
8/19/2020 | 09:35:25.039 | 41.6084 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.4% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3905.1136
8/19/2020 | 09:35:25.369 | 41.5634 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.37% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3905.4748
8/19/2020 | 09:35:25.679 | 41.6898 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.4% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3905.4748
8/19/2020 | 09:35:25.999 | 41.6456 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3905.4748
8/19/2020 | 09:35:26.329 | 41.7195 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.36% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3905.4748
8/19/2020 | 09:35:26.639 | 41.6302 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.4% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3905.875
8/19/2020 | 09:35:26.959 | 41.6276 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.37% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3905.9057
8/19/2020 | 09:35:27.289 | 41.7043 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.37% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3905.9057
8/19/2020 | 09:35:27.599 | 41.7344 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.38% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3906.0453
8/19/2020 | 09:35:27.919 | 41.683 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3906.2526
8/19/2020 | 09:35:28.239 | 41.6739 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.37% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3906.2526
8/19/2020 | 09:35:28.559 | 41.7 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.38% | 39.68% | 24.92% | 41 | 3906.4682
8/19/2020 | 09:35:28.879 | 41.7272 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.83% | 28.38% | 39.65% | 24.92% | 41 | 3906.4081
8/19/2020 | 09:35:29.199 | 41.6131 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.35% | 39.68% | 24.88% | 41 | 3906.4081
8/19/2020 | 09:35:29.529 | 41.6852 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.36% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3906.4081
8/19/2020 | 09:35:29.839 | 41.6648 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.37% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3906.4081
8/19/2020 | 09:35:30.159 | 41.6164 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.37% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3906.4756
8/19/2020 | 09:35:30.479 | 41.7331 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3906.6112
8/19/2020 | 09:35:30.799 | 41.6734 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.83% | 28.38% | 39.65% | 24.91% | 41 | 3906.6112
8/19/2020 | 09:35:31.119 | 41.6861 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.38% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3906.7359
8/19/2020 | 09:35:31.449 | 41.7983 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.37% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3906.7481
8/19/2020 | 09:35:31.759 | 41.7111 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.36% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3906.7481
8/19/2020 | 09:35:32.079 | 41.6034 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.37% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3906.692
8/19/2020 | 09:35:32.409 | 41.5975 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.37% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3906.6856
8/19/2020 | 09:35:32.719 | 41.702 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.35% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3906.6856
8/19/2020 | 09:35:33.039 | 41.5941 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.36% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3906.934
8/19/2020 | 09:35:33.359 | 41.5681 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.37% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3907.3175
8/19/2020 | 09:35:33.679 | 41.6683 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.35% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3907.3175
8/19/2020 | 09:35:33.999 | 41.6518 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.35% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3907.7484
8/19/2020 | 09:35:34.329 | 41.7239 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.37% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3907.7484
8/19/2020 | 09:35:34.639 | 41.7494 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.37% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3908.1549
8/19/2020 | 09:35:34.959 | 41.7348 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3908.5288
8/19/2020 | 09:35:35.279 | 41.6725 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3908.5288
8/19/2020 | 09:35:35.609 | 41.5784 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.72% | 24.89% | 41 | 3908.814
8/19/2020 | 09:35:35.919 | 41.5776 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.35% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3909.2584
8/19/2020 | 09:35:36.239 | 41.668 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3909.2584
8/19/2020 | 09:35:36.569 | 41.6046 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.34% | 39.65% | 24.91% | 41 | 3909.501
8/19/2020 | 09:35:36.879 | 41.6248 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3909.501
8/19/2020 | 09:35:37.199 | 41.7122 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3909.501
8/19/2020 | 09:35:37.519 | 41.5357 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3909.7282
8/19/2020 | 09:35:37.839 | 41.6504 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.35% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3909.7282
8/19/2020 | 09:35:38.159 | 41.7313 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.37% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3909.6988
8/19/2020 | 09:35:38.489 | 41.6969 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.37% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3909.6689
8/19/2020 | 09:35:38.799 | 41.6884 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.34% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3909.6689
8/19/2020 | 09:35:39.119 | 41.6813 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3909.6577
8/19/2020 | 09:35:39.449 | 41.7085 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.59% | 24.88% | 41 | 3909.4912
8/19/2020 | 09:35:39.759 | 41.7597 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.35% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3909.4912
8/19/2020 | 09:35:40.079 | 41.7106 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.36% | 39.68% | 24.87% | 41 | 3909.2067
8/19/2020 | 09:35:40.399 | 41.6436 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.34% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3908.863
8/19/2020 | 09:35:40.719 | 41.6912 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3908.863
8/19/2020 | 09:35:41.039 | 41.6846 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.34% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3908.7918
8/19/2020 | 09:35:41.359 | 41.7002 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.78% | 28.34% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3908.7918
8/19/2020 | 09:35:41.689 | 41.7092 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.33% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3908.7918
8/19/2020 | 09:35:41.999 | 41.7118 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.32% | 39.67% | 24.87% | 41 | 3908.5142
8/19/2020 | 09:35:42.319 | 41.6754 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.61% | 24.88% | 41 | 3908.5142
8/19/2020 | 09:35:42.649 | 41.6798 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.33% | 39.61% | 24.87% | 41 | 3908.3193
8/19/2020 | 09:35:42.959 | 41.6496 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.78% | 28.32% | 39.62% | 24.87% | 41 | 3908.1535
8/19/2020 | 09:35:43.279 | 41.6525 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.62% | 24.89% | 41 | 3908.1535
8/19/2020 | 09:35:43.609 | 41.723 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.61% | 24.87% | 41 | 3908.1535
8/19/2020 | 09:35:43.919 | 41.7657 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.29% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3908.1474
8/19/2020 | 09:35:44.239 | 41.668 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.29% | 39.64% | 24.86% | 41 | 3908.1474
8/19/2020 | 09:35:44.569 | 41.7233 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.29% | 39.63% | 24.89% | 41 | 3908.1996
8/19/2020 | 09:35:44.879 | 41.6975 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.31% | 39.63% | 24.86% | 41 | 3908.2603
8/19/2020 | 09:35:45.199 | 41.6958 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.63% | 24.86% | 41 | 3908.2603
8/19/2020 | 09:35:45.519 | 41.7277 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3908.2603
8/19/2020 | 09:35:45.839 | 41.653 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.63% | 24.83% | 41 | 3908.2603
8/19/2020 | 09:35:46.159 | 41.7279 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.33% | 39.63% | 24.83% | 41 | 3908.2709
8/19/2020 | 09:35:46.479 | 41.6452 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.33% | 39.62% | 24.85% | 41 | 3908.398
8/19/2020 | 09:35:46.809 | 41.7057 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.33% | 39.56% | 24.86% | 41 | 3908.398
8/19/2020 | 09:35:47.119 | 41.6694 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.62% | 24.86% | 41 | 3908.4721
8/19/2020 | 09:35:47.439 | 41.6045 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.33% | 39.63% | 24.86% | 41 | 3908.5349
8/19/2020 | 09:35:47.769 | 41.7691 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.32% | 39.62% | 24.85% | 41 | 3908.5349
8/19/2020 | 09:35:48.079 | 41.7553 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.33% | 39.6% | 24.85% | 41 | 3908.5455
8/19/2020 | 09:35:48.399 | 41.6377 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.61% | 24.87% | 41 | 3908.5876
8/19/2020 | 09:35:48.729 | 41.6274 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.61% | 24.86% | 41 | 3908.5876
8/19/2020 | 09:35:49.039 | 41.7284 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3908.648
8/19/2020 | 09:35:49.359 | 41.7205 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3908.608
8/19/2020 | 09:35:49.689 | 41.702 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.32% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3908.608
8/19/2020 | 09:35:49.999 | 41.8184 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.32% | 39.61% | 24.85% | 41 | 3908.6919
8/19/2020 | 09:35:50.319 | 41.7297 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3908.6919
8/19/2020 | 09:35:50.649 | 41.5052 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.31% | 39.59% | 24.86% | 41 | 3908.6919
8/19/2020 | 09:35:50.959 | 41.6926 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.62% | 24.85% | 41 | 3908.675
8/19/2020 | 09:35:51.279 | 41.7869 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.29% | 39.61% | 24.84% | 41 | 3908.675
8/19/2020 | 09:35:51.599 | 41.5384 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.3% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3908.6813
8/19/2020 | 09:35:51.929 | 41.6029 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.58% | 24.87% | 41 | 3908.6241
8/19/2020 | 09:35:52.239 | 41.7616 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.59% | 24.87% | 41 | 3908.6241
8/19/2020 | 09:35:52.559 | 41.7813 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.29% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3908.6398
8/19/2020 | 09:35:52.889 | 41.5598 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.66% | 24.85% | 41 | 3908.6202
8/19/2020 | 09:35:53.199 | 41.6015 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3908.6202
8/19/2020 | 09:35:53.519 | 41.7163 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.3% | 39.59% | 24.86% | 41 | 3908.5926
8/19/2020 | 09:35:53.849 | 41.6781 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.29% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3908.5926
8/19/2020 | 09:35:54.159 | 41.5737 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.27% | 39.58% | 24.86% | 41 | 3908.5529
8/19/2020 | 09:35:54.479 | 41.6463 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.79% | 28.3% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3908.5214
8/19/2020 | 09:35:54.809 | 41.6357 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.29% | 39.56% | 24.84% | 41 | 3908.5214
8/19/2020 | 09:35:55.119 | 41.7225 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.59% | 24.83% | 41 | 3908.4342
8/19/2020 | 09:35:55.439 | 41.7482 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.31% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3908.3765
8/19/2020 | 09:35:55.769 | 41.7353 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.63% | 24.83% | 41 | 3908.3765
8/19/2020 | 09:35:56.079 | 41.7239 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.29% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3908.2867
8/19/2020 | 09:35:56.399 | 41.671 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.27% | 39.58% | 24.87% | 41 | 3908.2327
8/19/2020 | 09:35:56.719 | 41.6334 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3908.2327
8/19/2020 | 09:35:57.039 | 41.6927 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3908.1707
8/19/2020 | 09:35:57.359 | 41.6661 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3908.1707
8/19/2020 | 09:35:57.679 | 41.7065 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.56% | 24.85% | 41 | 3908.1707
8/19/2020 | 09:35:58.009 | 41.801 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.3% | 39.64% | 24.84% | 41 | 3907.7089
8/19/2020 | 09:35:58.319 | 41.6851 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.77% | 28.3% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3907.7089
8/19/2020 | 09:35:58.639 | 41.7284 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.59% | 24.85% | 41 | 3907.3516
8/19/2020 | 09:35:58.979 | 41.6618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.3% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3907.1467
8/19/2020 | 09:35:59.269 | 41.6618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.31% | 39.54% | 24.85% | 41 | 3907.1467
8/19/2020 | 09:35:59.279 | 41.6618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.31% | 39.55% | 24.83% | 41 | 3907.1467
8/19/2020 | 09:35:59.599 | 41.7185 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3906.9936
8/19/2020 | 09:35:59.929 | 41.842 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.55% | 24.85% | 41 | 3906.8681
8/19/2020 | 09:36:00.239 | 41.6617 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.28% | 39.56% | 24.84% | 41 | 3906.8681
8/19/2020 | 09:36:00.559 | 41.61 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3906.8048
8/19/2020 | 09:36:00.889 | 41.5568 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.3% | 39.63% | 24.83% | 41 | 3906.6832
8/19/2020 | 09:36:01.199 | 41.6154 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.28% | 39.63% | 24.85% | 41 | 3906.6832
8/19/2020 | 09:36:01.519 | 41.8102 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.3% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3906.796
8/19/2020 | 09:36:01.839 | 41.732 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3906.796
8/19/2020 | 09:36:02.159 | 41.6812 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3906.9369
8/19/2020 | 09:36:02.479 | 41.6594 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.29% | 39.63% | 24.82% | 41 | 3906.9126
8/19/2020 | 09:36:02.799 | 41.5433 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.28% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3906.9126
8/19/2020 | 09:36:03.129 | 41.6229 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.66% | 24.84% | 41 | 3906.8493
8/19/2020 | 09:36:03.439 | 41.7906 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3906.7004
8/19/2020 | 09:36:03.760 | 41.7859 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.29% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3906.7004
8/19/2020 | 09:36:04.090 | 41.6623 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.61% | 24.82% | 41 | 3906.7004
8/19/2020 | 09:36:04.400 | 41.6249 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.61% | 24.83% | 41 | 3906.7004
8/19/2020 | 09:36:04.720 | 41.7229 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.59% | 24.83% | 41 | 3906.7004
8/19/2020 | 09:36:05.050 | 41.6618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.29% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3906.1644
8/19/2020 | 09:36:05.360 | 41.7449 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.59% | 24.82% | 41 | 3906.0757
8/19/2020 | 09:36:05.680 | 41.6037 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.29% | 39.56% | 24.82% | 41 | 3906.0757
8/19/2020 | 09:36:06.010 | 41.6895 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.59% | 24.83% | 41 | 3906.0757
8/19/2020 | 09:36:06.320 | 41.6277 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.29% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3906.0757
8/19/2020 | 09:36:06.650 | 41.6729 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.79% | 28.3% | 39.62% | 24.85% | 41 | 3906.1173
8/19/2020 | 09:36:06.970 | 41.598 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3906.0964
8/19/2020 | 09:36:07.280 | 41.6572 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.33% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3906.0964
8/19/2020 | 09:36:07.600 | 41.7044 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.8% | 28.32% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3905.9738
8/19/2020 | 09:36:07.930 | 41.7106 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.56% | 24.85% | 41 | 3905.7598
8/19/2020 | 09:36:08.240 | 41.7177 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.33% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3905.7598
8/19/2020 | 09:36:08.560 | 41.6827 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.33% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3905.7598
8/19/2020 | 09:36:08.880 | 41.6324 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.61% | 24.86% | 41 | 3905.5863
8/19/2020 | 09:36:09.200 | 41.6832 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.33% | 39.62% | 24.83% | 41 | 3905.5863
8/19/2020 | 09:36:09.520 | 41.753 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.77% | 28.33% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3905.46
8/19/2020 | 09:36:09.850 | 41.6374 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.61% | 24.85% | 41 | 3905.46
8/19/2020 | 09:36:10.170 | 41.4592 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.34% | 39.62% | 24.83% | 41 | 3905.2955
8/19/2020 | 09:36:10.480 | 41.7012 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.34% | 39.62% | 24.86% | 41 | 3905.1713
8/19/2020 | 09:36:10.800 | 41.6914 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.34% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3905.1713
8/19/2020 | 09:36:11.120 | 41.4861 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3905.134
8/19/2020 | 09:36:11.440 | 41.6162 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.34% | 39.61% | 24.86% | 41 | 3905.2818
8/19/2020 | 09:36:11.760 | 41.714 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.35% | 39.65% | 24.85% | 41 | 3905.2818
8/19/2020 | 09:36:12.090 | 41.7024 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.8% | 28.36% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3905.3856
8/19/2020 | 09:36:12.400 | 41.5526 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.65% | 24.85% | 41 | 3905.3244
8/19/2020 | 09:36:12.720 | 41.6252 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.34% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3905.3244
8/19/2020 | 09:36:13.040 | 41.6517 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.62% | 24.85% | 41 | 3905.2688
8/19/2020 | 09:36:13.360 | 41.4577 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.38% | 39.62% | 24.88% | 41 | 3905.3808
8/19/2020 | 09:36:13.680 | 41.6388 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.35% | 39.62% | 24.87% | 41 | 3905.3808
8/19/2020 | 09:36:14.010 | 41.6205 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.81% | 28.38% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3905.5018
8/19/2020 | 09:36:14.320 | 41.6863 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.39% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3905.5018
8/19/2020 | 09:36:14.640 | 41.6293 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.81% | 28.39% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3905.5018
8/19/2020 | 09:36:14.960 | 41.8373 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.39% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3905.1078
8/19/2020 | 09:36:15.290 | 41.6795 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.39% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3905.1078
8/19/2020 | 09:36:15.600 | 41.5938 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3905.1078
8/19/2020 | 09:36:15.920 | 41.5913 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.41% | 39.66% | 24.86% | 41 | 3904.5948
8/19/2020 | 09:36:16.240 | 41.613 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3904.5948
8/19/2020 | 09:36:16.560 | 41.5796 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.39% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3904.5948
8/19/2020 | 09:36:16.880 | 41.8008 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.4% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3904.4929
8/19/2020 | 09:36:17.220 | 41.7153 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.42% | 39.69% | 24.89% | 41 | 3904.3276
8/19/2020 | 09:36:17.520 | 41.7153 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.43% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3904.3276
8/19/2020 | 09:36:17.840 | 41.7234 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.41% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3904.3276
8/19/2020 | 09:36:18.170 | 41.5338 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.42% | 39.75% | 24.89% | 41 | 3904.1714
8/19/2020 | 09:36:18.480 | 41.4546 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.42% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.9283
8/19/2020 | 09:36:18.800 | 41.6419 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.83% | 28.42% | 39.7% | 24.89% | 41 | 3903.9283
8/19/2020 | 09:36:19.130 | 41.6393 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.42% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3903.893
8/19/2020 | 09:36:19.440 | 41.5802 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.45% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.9243
8/19/2020 | 09:36:19.759 | 41.5982 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.45% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3903.9243
8/19/2020 | 09:36:20.079 | 41.6288 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.44% | 39.68% | 24.93% | 41 | 3903.9433
8/19/2020 | 09:36:20.399 | 41.682 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.44% | 39.69% | 24.88% | 41 | 3903.8112
8/19/2020 | 09:36:20.719 | 41.6832 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.45% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3903.8112
8/19/2020 | 09:36:21.039 | 41.5383 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.45% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3903.6653
8/19/2020 | 09:36:21.369 | 41.6378 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.43% | 39.73% | 24.91% | 41 | 3903.4966
8/19/2020 | 09:36:21.679 | 41.7241 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.45% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3903.4966
8/19/2020 | 09:36:21.999 | 41.6639 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.46% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3903.4984
8/19/2020 | 09:36:22.329 | 41.6219 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.47% | 39.7% | 24.89% | 41 | 3903.4984
8/19/2020 | 09:36:22.639 | 41.755 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.45% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:36:22.959 | 41.7971 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.84% | 28.45% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3903.2169
8/19/2020 | 09:36:23.279 | 41.6653 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.45% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3903.2169
8/19/2020 | 09:36:23.599 | 41.563 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.45% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3902.9667
8/19/2020 | 09:36:23.919 | 41.6507 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.46% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3902.8216
8/19/2020 | 09:36:24.249 | 41.671 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3902.8216
8/19/2020 | 09:36:24.559 | 41.6688 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.47% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3902.8356
8/19/2020 | 09:36:24.879 | 41.7807 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3902.8027
8/19/2020 | 09:36:25.209 | 41.7965 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.46% | 39.7% | 24.92% | 41 | 3902.8027
8/19/2020 | 09:36:25.519 | 41.7625 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.47% | 39.7% | 24.93% | 41 | 3902.6984
8/19/2020 | 09:36:25.839 | 41.6139 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.44% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3902.6984
8/19/2020 | 09:36:26.159 | 41.6139 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.46% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3902.6089
8/19/2020 | 09:36:26.479 | 41.6464 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.45% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3902.5559
8/19/2020 | 09:36:26.799 | 41.5754 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.46% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3902.5559
8/19/2020 | 09:36:27.119 | 41.6622 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.46% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3902.6865
8/19/2020 | 09:36:27.449 | 41.6199 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.47% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3902.6865
8/19/2020 | 09:36:27.759 | 41.5931 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.45% | 39.72% | 24.95% | 41 | 3902.6865
8/19/2020 | 09:36:28.079 | 41.6296 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.49% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3902.7016
8/19/2020 | 09:36:28.399 | 41.6525 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3902.6743
8/19/2020 | 09:36:28.719 | 41.7457 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.47% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3902.6743
8/19/2020 | 09:36:29.039 | 41.7103 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3902.6476
8/19/2020 | 09:36:29.379 | 41.5442 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3902.6224
8/19/2020 | 09:36:29.679 | 41.5442 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.87% | 28.48% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3902.6224
8/19/2020 | 09:36:29.999 | 41.6511 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.48% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3902.5392
8/19/2020 | 09:36:30.329 | 41.5885 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.5% | 39.7% | 24.94% | 41 | 3902.5392
8/19/2020 | 09:36:30.639 | 41.5682 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.89% | 28.52% | 39.73% | 24.93% | 41 | 3902.5612
8/19/2020 | 09:36:30.959 | 41.6888 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.51% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3902.6825
8/19/2020 | 09:36:31.279 | 41.6683 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.88% | 28.54% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3902.6825
8/19/2020 | 09:36:31.609 | 41.6336 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.54% | 39.7% | 24.95% | 41 | 3902.7387
8/19/2020 | 09:36:31.919 | 41.5833 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.51% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3902.7387
8/19/2020 | 09:36:32.239 | 41.6393 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3902.7387
8/19/2020 | 09:36:32.569 | 41.5765 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.46% | 39.8% | 24.96% | 41 | 3902.8239
8/19/2020 | 09:36:32.879 | 41.6144 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.45% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3903.0223
8/19/2020 | 09:36:33.199 | 41.6698 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3903.0223
8/19/2020 | 09:36:33.519 | 41.7353 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3903.2183
8/19/2020 | 09:36:33.839 | 41.6916 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3903.2183
8/19/2020 | 09:36:34.159 | 41.6352 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.88% | 28.5% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3903.3218
8/19/2020 | 09:36:34.489 | 41.6685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.2032
8/19/2020 | 09:36:34.799 | 41.6816 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.48% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3903.2032
8/19/2020 | 09:36:35.119 | 41.622 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.77% | 12.89% | 28.48% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3903.0824
8/19/2020 | 09:36:35.449 | 41.7487 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.48% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.1391
8/19/2020 | 09:36:35.759 | 41.586 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3903.1391
8/19/2020 | 09:36:36.079 | 41.7458 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.48% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3903.2469
8/19/2020 | 09:36:36.409 | 41.6432 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.49% | 39.73% | 24.97% | 41 | 3903.2352
8/19/2020 | 09:36:36.719 | 41.5068 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.49% | 39.78% | 24.97% | 41 | 3903.2352
8/19/2020 | 09:36:37.039 | 41.7204 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.47% | 39.74% | 24.98% | 41 | 3903.2196
8/19/2020 | 09:36:37.359 | 41.7451 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.76% | 24.97% | 41 | 3903.1918
8/19/2020 | 09:36:37.689 | 41.6333 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.1918
8/19/2020 | 09:36:37.999 | 41.7606 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.76% | 12.88% | 28.52% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3903.1918
8/19/2020 | 09:36:38.319 | 41.6376 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3903.1918
8/19/2020 | 09:36:38.649 | 41.6624 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.88% | 28.51% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3903.2291
8/19/2020 | 09:36:38.959 | 41.9767 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.51% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3903.2026
8/19/2020 | 09:36:39.279 | 41.4182 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.85% | 28.48% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3903.2026
8/19/2020 | 09:36:39.609 | 41.9349 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.45% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3902.9524
8/19/2020 | 09:36:39.919 | 41.618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.45% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3902.7747
8/19/2020 | 09:36:40.239 | 41.539 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.47% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3902.7747
8/19/2020 | 09:36:40.569 | 41.9213 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.46% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3902.7064
8/19/2020 | 09:36:40.879 | 41.7035 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.86% | 28.45% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3902.7064
8/19/2020 | 09:36:41.199 | 41.5065 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.7% | 24.95% | 41 | 3902.7064
8/19/2020 | 09:36:41.529 | 41.7185 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.7% | 24.95% | 41 | 3902.5027
8/19/2020 | 09:36:41.839 | 41.697 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.48% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3902.5027
8/19/2020 | 09:36:42.179 | 41.5544 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.44% | 39.73% | 24.96% | 41 | 3902.5027
8/19/2020 | 09:36:42.499 | 41.6492 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.44% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3902.5027
8/19/2020 | 09:36:42.789 | 41.6492 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.48% | 39.73% | 24.93% | 41 | 3902.5027
8/19/2020 | 09:36:42.799 | 41.6492 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.87% | 28.48% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3902.9556
8/19/2020 | 09:36:43.119 | 41.6379 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3902.2196
8/19/2020 | 09:36:43.439 | 41.6582 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.47% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3902.2196
8/19/2020 | 09:36:43.769 | 41.5456 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.48% | 39.82% | 24.94% | 41 | 3902.2196
8/19/2020 | 09:36:44.079 | 41.5688 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.82% | 24.94% | 41 | 3902.3107
8/19/2020 | 09:36:44.399 | 41.6604 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.75% | 24.93% | 41 | 3902.4733
8/19/2020 | 09:36:44.719 | 41.7615 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.47% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3902.4733
8/19/2020 | 09:36:45.039 | 41.5634 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.88% | 28.49% | 39.71% | 24.94% | 41 | 3902.4733
8/19/2020 | 09:36:45.359 | 41.6505 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.48% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3902.4341
8/19/2020 | 09:36:45.689 | 41.8461 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.49% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3902.4341
8/19/2020 | 09:36:45.999 | 41.3892 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.49% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3902.5297
8/19/2020 | 09:36:46.319 | 41.4738 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.47% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3902.5297
8/19/2020 | 09:36:46.649 | 41.4653 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.48% | 39.8% | 24.93% | 41 | 3902.7744
8/19/2020 | 09:36:46.959 | 41.6621 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.47% | 39.76% | 24.92% | 41 | 3903.0125
8/19/2020 | 09:36:47.279 | 41.579 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.49% | 39.78% | 24.94% | 41 | 3903.0125
8/19/2020 | 09:36:47.609 | 41.6824 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.49% | 39.78% | 24.95% | 41 | 3903.1407
8/19/2020 | 09:36:47.919 | 41.5909 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3903.571
8/19/2020 | 09:36:48.239 | 41.8493 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.48% | 39.76% | 24.93% | 41 | 3903.571
8/19/2020 | 09:36:48.559 | 41.6458 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.75% | 24.93% | 41 | 3903.7095
8/19/2020 | 09:36:48.879 | 41.5025 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.88% | 28.5% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3903.7095
8/19/2020 | 09:36:49.199 | 41.7494 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.88% | 28.51% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3903.7095
8/19/2020 | 09:36:49.519 | 41.6419 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.88% | 28.51% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.9018
8/19/2020 | 09:36:49.849 | 41.4429 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.73% | 12.87% | 28.5% | 39.7% | 24.93% | 41 | 3903.9018
8/19/2020 | 09:36:50.159 | 41.6247 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.7% | 24.95% | 41 | 3903.8809
8/19/2020 | 09:36:50.479 | 41.7283 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.5% | 39.74% | 24.95% | 41 | 3903.8809
8/19/2020 | 09:36:50.809 | 41.5852 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.88% | 28.5% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3903.8809
8/19/2020 | 09:36:51.119 | 41.6468 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.5% | 39.77% | 24.97% | 41 | 3903.9637
8/19/2020 | 09:36:51.439 | 41.6497 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.87% | 28.5% | 39.77% | 24.96% | 41 | 3904.049
8/19/2020 | 09:36:51.759 | 41.6593 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.5% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3904.049
8/19/2020 | 09:36:52.079 | 41.6097 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.49% | 39.79% | 24.96% | 41 | 3904.049
8/19/2020 | 09:36:52.399 | 41.3258 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.85% | 28.48% | 39.76% | 24.97% | 41 | 3904.08
8/19/2020 | 09:36:52.729 | 41.6472 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.48% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3904.08
8/19/2020 | 09:36:53.039 | 41.6332 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.5% | 39.75% | 24.96% | 41 | 3904.2124
8/19/2020 | 09:36:53.359 | 41.3136 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.86% | 28.5% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3904.3946
8/19/2020 | 09:36:53.689 | 41.4669 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.51% | 39.73% | 24.94% | 41 | 3904.3946
8/19/2020 | 09:36:53.999 | 41.75 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.75% | 12.87% | 28.49% | 39.76% | 24.96% | 41 | 3904.4492
8/19/2020 | 09:36:54.319 | 41.829 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.85% | 28.48% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3904.4492
8/19/2020 | 09:36:54.639 | 41.4971 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.85% | 28.49% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3904.3732
8/19/2020 | 09:36:54.959 | 41.5005 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.47% | 39.77% | 24.95% | 41 | 3904.2069
8/19/2020 | 09:36:55.279 | 41.7706 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.47% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3904.2069
8/19/2020 | 09:36:55.599 | 41.3307 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.76% | 24.94% | 41 | 3904.0313
8/19/2020 | 09:36:55.929 | 41.456 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.49% | 39.67% | 24.95% | 41 | 3904.0156
8/19/2020 | 09:36:56.239 | 41.456 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.49% | 39.75% | 24.94% | 41 | 3904.0156
8/19/2020 | 09:36:56.559 | 41.7118 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.74% | 12.87% | 28.5% | 39.73% | 24.95% | 41 | 3904.133
8/19/2020 | 09:36:56.879 | 41.3311 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.72% | 12.87% | 28.47% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3904.1499
8/19/2020 | 09:36:57.199 | 41.7407 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.71% | 12.86% | 28.46% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3904.1499
8/19/2020 | 09:36:57.519 | 41.4508 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.85% | 28.46% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.9979
8/19/2020 | 09:36:57.849 | 41.6825 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.86% | 28.47% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.9979
8/19/2020 | 09:36:58.159 | 41.5832 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.86% | 28.46% | 39.74% | 24.97% | 41 | 3903.8154
8/19/2020 | 09:36:58.479 | 41.6364 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.45% | 39.77% | 24.98% | 41 | 3903.7736
8/19/2020 | 09:36:58.809 | 41.6054 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.45% | 39.75% | 24.95% | 41 | 3903.7736
8/19/2020 | 09:36:59.119 | 41.7562 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.46% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3903.8316
8/19/2020 | 09:36:59.439 | 41.6672 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.45% | 39.76% | 24.95% | 41 | 3903.7397
8/19/2020 | 09:36:59.759 | 41.7665 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.86% | 28.45% | 39.72% | 24.95% | 41 | 3903.7397
8/19/2020 | 09:37:00.089 | 41.6802 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.7% | 12.85% | 28.46% | 39.77% | 24.94% | 41 | 3903.7397
8/19/2020 | 09:37:00.399 | 41.7067 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.45% | 39.76% | 24.92% | 41 | 3903.1862
8/19/2020 | 09:37:00.719 | 41.8979 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.67% | 12.85% | 28.47% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3903.1862
8/19/2020 | 09:37:01.049 | 41.8548 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.85% | 28.45% | 39.8% | 24.94% | 41 | 3903.2617
8/19/2020 | 09:37:01.359 | 41.787 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.84% | 28.45% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3903.4553
8/19/2020 | 09:37:01.679 | 41.7851 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.69% | 12.84% | 28.44% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3903.4553
8/19/2020 | 09:37:01.999 | 42.1154 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.68% | 12.84% | 28.43% | 39.75% | 24.93% | 41 | 3903.5697
8/19/2020 | 09:37:02.319 | 42.1476 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.43% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3903.5697
8/19/2020 | 09:37:02.639 | 41.7385 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.43% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3903.2432
8/19/2020 | 09:37:02.969 | 41.7458 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.84% | 28.42% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3902.808
8/19/2020 | 09:37:03.279 | 41.9905 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.4% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3902.808
8/19/2020 | 09:37:03.599 | 41.96 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.41% | 39.71% | 24.95% | 41 | 3902.4534
8/19/2020 | 09:37:03.929 | 41.8631 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.41% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3902.3467
8/19/2020 | 09:37:04.239 | 42.2399 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.72% | 24.94% | 41 | 3902.3467
8/19/2020 | 09:37:04.559 | 41.6035 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.38% | 39.71% | 24.94% | 41 | 3902.2948
8/19/2020 | 09:37:04.889 | 41.9391 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.41% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3902.3147
8/19/2020 | 09:37:05.199 | 41.6001 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.4% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3902.3147
8/19/2020 | 09:37:05.519 | 42.0575 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.84% | 28.4% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3902.0273
8/19/2020 | 09:37:05.839 | 41.7682 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.74% | 24.91% | 41 | 3902.0273
8/19/2020 | 09:37:06.169 | 41.8225 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.42% | 39.74% | 24.91% | 41 | 3901.9924
8/19/2020 | 09:37:06.479 | 41.8416 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.42% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3902.2596
8/19/2020 | 09:37:06.799 | 41.8924 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.42% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3902.2596
8/19/2020 | 09:37:07.129 | 41.8495 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.84% | 28.41% | 39.73% | 24.91% | 41 | 3902.4198
8/19/2020 | 09:37:07.439 | 41.9525 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.41% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3902.4111
8/19/2020 | 09:37:07.759 | 41.8596 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.39% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3902.4111
8/19/2020 | 09:37:08.089 | 41.7718 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.4% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3902.2119
8/19/2020 | 09:37:08.399 | 41.92 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.83% | 28.4% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3902.2119
8/19/2020 | 09:37:08.719 | 41.7324 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.42% | 39.7% | 24.89% | 41 | 3902.2119
8/19/2020 | 09:37:09.049 | 41.8201 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.42% | 39.63% | 24.91% | 41 | 3902.2119
8/19/2020 | 09:37:09.359 | 41.9061 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.42% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3902.4174
8/19/2020 | 09:37:09.679 | 41.7596 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.81% | 28.4% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3902.4174
8/19/2020 | 09:37:09.999 | 41.9399 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.81% | 28.41% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3902.49
8/19/2020 | 09:37:10.319 | 42.0484 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3902.49
8/19/2020 | 09:37:10.639 | 41.8764 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.43% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3902.49
8/19/2020 | 09:37:10.969 | 41.857 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.39% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3902.1497
8/19/2020 | 09:37:11.269 | 41.8704 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.4% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3902.1497
8/19/2020 | 09:37:11.279 | 41.8704 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.4% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3902.1497
8/19/2020 | 09:37:11.599 | 41.7181 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.38% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3902.1102
8/19/2020 | 09:37:11.919 | 41.8032 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3902.0639
8/19/2020 | 09:37:12.249 | 41.7811 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.39% | 39.71% | 24.9% | 41 | 3902.0639
8/19/2020 | 09:37:12.559 | 41.7221 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.84% | 28.39% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3902.0451
8/19/2020 | 09:37:12.889 | 41.9037 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.82% | 28.39% | 39.65% | 24.93% | 41 | 3901.8785
8/19/2020 | 09:37:13.199 | 41.8271 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.38% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3901.8785
8/19/2020 | 09:37:13.519 | 41.6331 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.4% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3901.6698
8/19/2020 | 09:37:13.839 | 41.8238 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.82% | 28.41% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3901.6698
8/19/2020 | 09:37:14.169 | 42.0527 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.61% | 24.92% | 41 | 3901.6698
8/19/2020 | 09:37:14.479 | 41.8591 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.39% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3901.579
8/19/2020 | 09:37:14.799 | 41.7151 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.39% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3901.579
8/19/2020 | 09:37:15.129 | 41.8981 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.39% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3901.6272
8/19/2020 | 09:37:15.439 | 42.0573 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.39% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3901.5896
8/19/2020 | 09:37:15.759 | 41.9403 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3901.5896
8/19/2020 | 09:37:16.089 | 42.045 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.4% | 39.75% | 24.92% | 41 | 3901.5708
8/19/2020 | 09:37:16.399 | 41.7121 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3901.5814
8/19/2020 | 09:37:16.719 | 42.0185 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.4% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3901.5814
8/19/2020 | 09:37:17.039 | 41.9937 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.83% | 28.37% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3901.7694
8/19/2020 | 09:37:17.359 | 41.7231 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.81% | 28.4% | 39.74% | 24.92% | 41 | 3902.0348
8/19/2020 | 09:37:17.679 | 41.7283 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.36% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3902.0348
8/19/2020 | 09:37:17.999 | 41.8542 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.38% | 39.73% | 24.93% | 41 | 3902.3192
8/19/2020 | 09:37:18.329 | 41.8602 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.73% | 24.91% | 41 | 3902.3192
8/19/2020 | 09:37:18.639 | 41.6909 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.39% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3902.5729
8/19/2020 | 09:37:18.959 | 41.6709 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.37% | 39.72% | 24.91% | 41 | 3902.8488
8/19/2020 | 09:37:19.289 | 41.8443 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.82% | 28.4% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3902.8488
8/19/2020 | 09:37:19.599 | 41.9191 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.74% | 24.93% | 41 | 3902.8488
8/19/2020 | 09:37:19.919 | 41.8178 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.39% | 39.74% | 24.94% | 41 | 3903.3941
8/19/2020 | 09:37:20.239 | 41.9425 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.39% | 39.71% | 24.93% | 41 | 3903.3941
8/19/2020 | 09:37:20.559 | 41.9334 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.37% | 39.72% | 24.93% | 41 | 3903.651
8/19/2020 | 09:37:20.879 | 41.8276 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.81% | 28.37% | 39.72% | 24.92% | 41 | 3903.7392
8/19/2020 | 09:37:21.209 | 41.69 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.37% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3903.7392
8/19/2020 | 09:37:21.519 | 41.9544 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.36% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.7392
8/19/2020 | 09:37:21.839 | 41.9719 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.79% | 28.35% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3903.7392
8/19/2020 | 09:37:22.169 | 41.7644 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.79% | 28.36% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3903.7593
8/19/2020 | 09:37:22.479 | 41.939 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.36% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.5766
8/19/2020 | 09:37:22.799 | 41.858 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3903.5766
8/19/2020 | 09:37:23.119 | 41.8572 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3903.5766
8/19/2020 | 09:37:23.449 | 41.8422 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3903.4696
8/19/2020 | 09:37:23.760 | 41.6706 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.33% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3903.4696
8/19/2020 | 09:37:24.080 | 41.9006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.33% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3903.5027
8/19/2020 | 09:37:24.410 | 41.9118 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.81% | 28.33% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.4073
8/19/2020 | 09:37:24.720 | 41.8299 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.34% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3903.4073
8/19/2020 | 09:37:25.040 | 41.656 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.33% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3903.2961
8/19/2020 | 09:37:25.370 | 41.7336 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.32% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3903.2437
8/19/2020 | 09:37:25.680 | 41.8129 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.34% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3903.2437
8/19/2020 | 09:37:26.000 | 41.8189 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.2805
8/19/2020 | 09:37:26.330 | 41.9437 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3903.2805
8/19/2020 | 09:37:26.640 | 42.0021 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3903.2572
8/19/2020 | 09:37:26.960 | 41.7621 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.33% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3903.1748
8/19/2020 | 09:37:27.280 | 41.8223 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.1748
8/19/2020 | 09:37:27.600 | 41.7114 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.33% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.1253
8/19/2020 | 09:37:27.920 | 41.8987 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.34% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.0866
8/19/2020 | 09:37:28.240 | 41.9042 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.66% | 24.88% | 41 | 3903.0866
8/19/2020 | 09:37:28.570 | 41.7672 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.31% | 39.63% | 24.9% | 41 | 3903.0088
8/19/2020 | 09:37:28.880 | 41.7289 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.32% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3902.9569
8/19/2020 | 09:37:29.200 | 41.9236 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.36% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3902.9569
8/19/2020 | 09:37:29.530 | 41.7724 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.33% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.0358
8/19/2020 | 09:37:29.840 | 41.7777 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.33% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.0358
8/19/2020 | 09:37:30.160 | 41.8804 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.33% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.1208
8/19/2020 | 09:37:30.490 | 41.7483 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3903.129
8/19/2020 | 09:37:30.800 | 41.9103 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.81% | 28.36% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3903.129
8/19/2020 | 09:37:31.120 | 41.8751 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.34% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.1417
8/19/2020 | 09:37:31.440 | 41.8781 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3903.04
8/19/2020 | 09:37:31.760 | 41.7849 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.37% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3903.04
8/19/2020 | 09:37:32.080 | 41.8003 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.83% | 28.37% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3903.076
8/19/2020 | 09:37:32.410 | 41.7579 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.37% | 39.68% | 24.88% | 41 | 3903.1793
8/19/2020 | 09:37:32.720 | 41.8054 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.4% | 39.68% | 24.87% | 41 | 3903.1793
8/19/2020 | 09:37:33.040 | 41.7413 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.38% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3903.347
8/19/2020 | 09:37:33.370 | 41.7549 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.38% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.459
8/19/2020 | 09:37:33.680 | 42.0332 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3903.459
8/19/2020 | 09:37:34.000 | 41.8416 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.36% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.4937
8/19/2020 | 09:37:34.320 | 41.8479 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.35% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3903.4937
8/19/2020 | 09:37:34.640 | 41.9238 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.35% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3903.4871
8/19/2020 | 09:37:34.960 | 41.9301 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.7% | 24.88% | 41 | 3903.5925
8/19/2020 | 09:37:35.280 | 41.6461 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.37% | 39.68% | 24.88% | 41 | 3903.5925
8/19/2020 | 09:37:35.610 | 41.8418 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.36% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3903.6981
8/19/2020 | 09:37:35.920 | 41.8906 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.35% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3903.6981
8/19/2020 | 09:37:36.240 | 41.8902 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.35% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.6981
8/19/2020 | 09:37:36.570 | 41.8277 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.33% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3903.6414
8/19/2020 | 09:37:36.880 | 41.7494 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.35% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3903.4428
8/19/2020 | 09:37:37.200 | 41.8086 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.33% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3903.4428
8/19/2020 | 09:37:37.530 | 41.9431 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.69% | 24.88% | 41 | 3903.4807
8/19/2020 | 09:37:37.840 | 41.7985 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.4807
8/19/2020 | 09:37:38.160 | 41.8012 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.36% | 39.67% | 24.87% | 41 | 3903.4497
8/19/2020 | 09:37:38.480 | 41.9342 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.36% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3903.5196
8/19/2020 | 09:37:38.800 | 41.9093 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.5196
8/19/2020 | 09:37:39.120 | 41.8428 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.36% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3903.4648
8/19/2020 | 09:37:39.450 | 41.8784 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3903.4436
8/19/2020 | 09:37:39.759 | 41.8192 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.33% | 39.68% | 24.88% | 41 | 3903.4436
8/19/2020 | 09:37:40.079 | 41.7831 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.35% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3903.4288
8/19/2020 | 09:37:40.399 | 41.8059 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.34% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3903.4841
8/19/2020 | 09:37:40.729 | 41.887 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.36% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3903.4841
8/19/2020 | 09:37:41.039 | 41.8632 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.36% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3903.5575
8/19/2020 | 09:37:41.359 | 41.8019 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.38% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3903.5575
8/19/2020 | 09:37:41.679 | 41.8019 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.38% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.5575
8/19/2020 | 09:37:41.999 | 41.802 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.38% | 39.66% | 24.88% | 41 | 3903.5345
8/19/2020 | 09:37:42.319 | 41.8465 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3903.5345
8/19/2020 | 09:37:42.659 | 41.9681 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3903.6131
8/19/2020 | 09:37:42.959 | 41.9681 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.33% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3903.6131
8/19/2020 | 09:37:43.279 | 41.922 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3903.6131
8/19/2020 | 09:37:43.609 | 41.8302 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.5782
8/19/2020 | 09:37:43.919 | 41.9555 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.36% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:37:44.239 | 41.8166 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.33% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3903.6685
8/19/2020 | 09:37:44.569 | 41.8192 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.32% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3903.6494
8/19/2020 | 09:37:44.879 | 41.7579 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.32% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.6481
8/19/2020 | 09:37:45.199 | 41.578 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.31% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3903.6481
8/19/2020 | 09:37:45.519 | 41.9684 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3903.6743
8/19/2020 | 09:37:45.839 | 41.9912 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3903.6743
8/19/2020 | 09:37:46.159 | 41.9912 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3903.7394
8/19/2020 | 09:37:46.479 | 41.8043 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.64% | 24.87% | 41 | 3903.7127
8/19/2020 | 09:37:46.809 | 41.8717 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.8% | 28.33% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3903.7127
8/19/2020 | 09:37:47.119 | 41.8914 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.3% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3903.8048
8/19/2020 | 09:37:47.439 | 41.8714 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.3% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3903.8001
8/19/2020 | 09:37:47.769 | 41.6919 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.8% | 28.34% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3903.8001
8/19/2020 | 09:37:48.079 | 41.773 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.34% | 39.66% | 24.86% | 41 | 3903.768
8/19/2020 | 09:37:48.399 | 41.855 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.32% | 39.66% | 24.88% | 41 | 3903.7331
8/19/2020 | 09:37:48.729 | 41.8842 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.32% | 39.69% | 24.88% | 41 | 3903.7331
8/19/2020 | 09:37:49.039 | 41.884 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.6136
8/19/2020 | 09:37:49.359 | 42.0054 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3903.5252
8/19/2020 | 09:37:49.689 | 41.9202 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.35% | 39.69% | 24.87% | 41 | 3903.5252
8/19/2020 | 09:37:49.999 | 41.8593 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.36% | 39.69% | 24.88% | 41 | 3903.3901
8/19/2020 | 09:37:50.319 | 41.7008 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.8% | 28.35% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3903.3901
8/19/2020 | 09:37:50.649 | 41.7994 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.72% | 24.88% | 41 | 3903.4389
8/19/2020 | 09:37:50.959 | 41.9645 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.36% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3903.4982
8/19/2020 | 09:37:51.279 | 41.9354 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.63% | 24.89% | 41 | 3903.4982
8/19/2020 | 09:37:51.599 | 41.7572 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3903.5371
8/19/2020 | 09:37:51.929 | 41.8813 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.33% | 39.62% | 24.9% | 41 | 3903.4513
8/19/2020 | 09:37:52.239 | 41.853 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.32% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.4513
8/19/2020 | 09:37:52.559 | 41.7861 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.79% | 28.33% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.3912
8/19/2020 | 09:37:52.879 | 41.6974 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.35% | 39.63% | 24.86% | 41 | 3903.2961
8/19/2020 | 09:37:53.199 | 41.6202 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.34% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.2961
8/19/2020 | 09:37:53.519 | 41.8227 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.33% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3903.2397
8/19/2020 | 09:37:53.849 | 41.9716 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.58% | 24.89% | 41 | 3903.2397
8/19/2020 | 09:37:54.159 | 41.8687 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.32% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3903.2397
8/19/2020 | 09:37:54.479 | 41.8887 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.33% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3903.102
8/19/2020 | 09:37:54.809 | 41.6677 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.33% | 39.69% | 24.86% | 41 | 3903.102
8/19/2020 | 09:37:55.119 | 41.9052 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3903.0625
8/19/2020 | 09:37:55.439 | 41.8138 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.32% | 39.62% | 24.89% | 41 | 3903.0625
8/19/2020 | 09:37:55.770 | 41.6923 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.62% | 24.88% | 41 | 3903.0625
8/19/2020 | 09:37:56.080 | 41.9533 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.77% | 28.33% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3903.1168
8/19/2020 | 09:37:56.400 | 42.0144 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.62% | 24.87% | 41 | 3903.0273
8/19/2020 | 09:37:56.720 | 41.5869 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.33% | 39.62% | 24.89% | 41 | 3903.0273
8/19/2020 | 09:37:57.040 | 41.7026 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.32% | 39.62% | 24.88% | 41 | 3902.9402
8/19/2020 | 09:37:57.360 | 41.8626 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.32% | 39.6% | 24.89% | 41 | 3902.8626
8/19/2020 | 09:37:57.680 | 41.8394 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.63% | 24.89% | 41 | 3902.8626
8/19/2020 | 09:37:58.010 | 41.7661 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.3% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3902.673
8/19/2020 | 09:37:58.320 | 41.887 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.31% | 39.62% | 24.86% | 41 | 3902.673
8/19/2020 | 09:37:58.640 | 41.8999 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.32% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3902.673
8/19/2020 | 09:37:58.980 | 41.7322 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.79% | 28.34% | 39.59% | 24.87% | 41 | 3902.3769
8/19/2020 | 09:37:59.270 | 41.7322 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.8% | 28.33% | 39.59% | 24.88% | 41 | 3902.3769
8/19/2020 | 09:37:59.280 | 41.7322 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.33% | 39.61% | 24.89% | 41 | 3902.3769
8/19/2020 | 09:37:59.600 | 41.8037 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.33% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3902.1658
8/19/2020 | 09:37:59.930 | 41.9354 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.32% | 39.57% | 24.87% | 41 | 3901.919
8/19/2020 | 09:38:00.240 | 41.9488 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.34% | 39.59% | 24.89% | 41 | 3901.919
8/19/2020 | 09:38:00.560 | 41.5734 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.82% | 28.38% | 39.6% | 24.88% | 41 | 3901.7397
8/19/2020 | 09:38:00.890 | 41.8279 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.82% | 28.35% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3901.4061
8/19/2020 | 09:38:01.200 | 41.9265 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.34% | 39.62% | 24.88% | 41 | 3901.4061
8/19/2020 | 09:38:01.520 | 41.8279 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.35% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3901.1794
8/19/2020 | 09:38:01.850 | 41.8964 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.35% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3901.1794
8/19/2020 | 09:38:02.160 | 41.7806 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.37% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3901.0814
8/19/2020 | 09:38:02.480 | 41.8894 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.34% | 39.65% | 24.9% | 41 | 3901.1373
8/19/2020 | 09:38:02.800 | 41.861 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.35% | 39.64% | 24.88% | 41 | 3901.1373
8/19/2020 | 09:38:03.130 | 41.9531 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.37% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3901.0531
8/19/2020 | 09:38:03.440 | 41.853 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3900.6924
8/19/2020 | 09:38:03.760 | 41.8092 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.36% | 39.64% | 24.86% | 41 | 3900.6924
8/19/2020 | 09:38:04.090 | 41.8321 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.31% | 39.58% | 24.86% | 41 | 3900.4943
8/19/2020 | 09:38:04.400 | 41.6707 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.34% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3900.3841
8/19/2020 | 09:38:04.720 | 41.696 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.34% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3900.3841
8/19/2020 | 09:38:05.060 | 41.8891 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.36% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3900.6452
8/19/2020 | 09:38:05.360 | 41.8891 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.35% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3900.6452
8/19/2020 | 09:38:05.680 | 41.7372 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.35% | 39.67% | 24.89% | 41 | 3900.6452
8/19/2020 | 09:38:06.020 | 41.7314 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3900.7395
8/19/2020 | 09:38:06.320 | 41.7314 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.34% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3900.7395
8/19/2020 | 09:38:06.640 | 41.8189 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.34% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3900.9238
8/19/2020 | 09:38:06.970 | 41.7042 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.36% | 39.58% | 24.87% | 41 | 3901.1704
8/19/2020 | 09:38:07.280 | 41.9392 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.36% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3901.1704
8/19/2020 | 09:38:07.600 | 41.9726 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.38% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3901.5477
8/19/2020 | 09:38:07.920 | 41.6401 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.38% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3901.7898
8/19/2020 | 09:38:08.240 | 41.8161 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.37% | 39.64% | 24.86% | 41 | 3901.7898
8/19/2020 | 09:38:08.560 | 42.0633 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.64% | 24.89% | 41 | 3901.8451
8/19/2020 | 09:38:08.880 | 41.9883 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3901.8465
8/19/2020 | 09:38:09.210 | 41.7225 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.38% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3901.8465
8/19/2020 | 09:38:09.520 | 41.6612 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.37% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3901.9783
8/19/2020 | 09:38:09.840 | 41.9492 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.39% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3901.9783
8/19/2020 | 09:38:10.160 | 41.8846 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.39% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3902.2641
8/19/2020 | 09:38:10.480 | 41.7667 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.82% | 28.41% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3902.5443
8/19/2020 | 09:38:10.800 | 41.7305 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.62% | 12.82% | 28.41% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3902.5443
8/19/2020 | 09:38:11.130 | 41.7823 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3902.8173
8/19/2020 | 09:38:11.440 | 41.7505 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.42% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3903.07
8/19/2020 | 09:38:11.759 | 41.8983 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.84% | 28.42% | 39.68% | 24.91% | 41 | 3903.07
8/19/2020 | 09:38:12.089 | 41.8388 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.66% | 12.84% | 28.4% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3903.1905
8/19/2020 | 09:38:12.399 | 41.8447 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.81% | 28.42% | 39.68% | 24.92% | 41 | 3903.3213
8/19/2020 | 09:38:12.719 | 41.8752 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.63% | 12.83% | 28.4% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3903.3213
8/19/2020 | 09:38:13.049 | 41.7701 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.4% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3903.4579
8/19/2020 | 09:38:13.359 | 41.7733 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.82% | 28.41% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3903.7511
8/19/2020 | 09:38:13.679 | 41.886 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3903.7511
8/19/2020 | 09:38:13.999 | 41.9457 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.4% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3903.7511
8/19/2020 | 09:38:14.329 | 41.8231 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.64% | 12.83% | 28.4% | 39.73% | 24.92% | 41 | 3903.7511
8/19/2020 | 09:38:14.639 | 41.9239 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.65% | 12.83% | 28.4% | 39.71% | 24.92% | 41 | 3903.9584
8/19/2020 | 09:38:14.959 | 41.8696 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.8% | 28.41% | 39.72% | 24.9% | 41 | 3903.9219
8/19/2020 | 09:38:15.289 | 41.9518 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.37% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.9219
8/19/2020 | 09:38:15.599 | 41.8496 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.37% | 39.69% | 24.89% | 41 | 3903.9169
8/19/2020 | 09:38:15.919 | 41.6825 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.81% | 28.38% | 39.7% | 24.9% | 41 | 3903.911
8/19/2020 | 09:38:16.239 | 41.6825 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.39% | 39.71% | 24.91% | 41 | 3903.911
8/19/2020 | 09:38:16.559 | 41.9914 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.39% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.911
8/19/2020 | 09:38:16.879 | 41.9755 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.34% | 39.7% | 24.91% | 41 | 3903.8327
8/19/2020 | 09:38:17.209 | 41.7166 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.34% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.8327
8/19/2020 | 09:38:17.519 | 41.7767 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.37% | 39.64% | 24.92% | 41 | 3903.7773
8/19/2020 | 09:38:17.839 | 41.8012 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.34% | 39.64% | 24.92% | 41 | 3903.7773
8/19/2020 | 09:38:18.169 | 41.676 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.34% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3903.7357
8/19/2020 | 09:38:18.479 | 41.7779 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.35% | 39.69% | 24.93% | 41 | 3903.8655
8/19/2020 | 09:38:18.799 | 41.9656 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.35% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3903.8655
8/19/2020 | 09:38:19.139 | 41.8781 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.6693
8/19/2020 | 09:38:19.439 | 41.8781 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.38% | 39.66% | 24.88% | 41 | 3903.6693
8/19/2020 | 09:38:19.759 | 41.9389 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.37% | 39.66% | 24.92% | 41 | 3903.6693
8/19/2020 | 09:38:20.079 | 41.7286 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.81% | 28.34% | 39.68% | 24.92% | 41 | 3903.6693
8/19/2020 | 09:38:20.409 | 41.7462 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.37% | 39.76% | 24.91% | 41 | 3903.718
8/19/2020 | 09:38:20.719 | 41.7924 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.38% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.718
8/19/2020 | 09:38:21.039 | 41.7052 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.37% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.8557
8/19/2020 | 09:38:21.359 | 42.0164 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.34% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3903.8557
8/19/2020 | 09:38:21.679 | 41.8122 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.37% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3903.8557
8/19/2020 | 09:38:21.999 | 41.8671 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.38% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3903.8602
8/19/2020 | 09:38:22.329 | 41.8267 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.81% | 28.36% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3903.8602
8/19/2020 | 09:38:22.639 | 42.0065 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.81% | 28.36% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3903.8647
8/19/2020 | 09:38:22.959 | 41.8528 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.82% | 28.37% | 39.64% | 24.9% | 41 | 3904.0567
8/19/2020 | 09:38:23.279 | 41.7096 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.61% | 12.83% | 28.4% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3904.0567
8/19/2020 | 09:38:23.599 | 42.1337 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.59% | 12.8% | 28.36% | 39.68% | 24.9% | 41 | 3904.2513
8/19/2020 | 09:38:23.919 | 41.9127 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.38% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3904.3991
8/19/2020 | 09:38:24.249 | 41.7289 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.37% | 39.72% | 24.9% | 41 | 3904.3991
8/19/2020 | 09:38:24.559 | 41.8097 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.69% | 24.92% | 41 | 3904.4293
8/19/2020 | 09:38:24.879 | 41.8117 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.33% | 39.67% | 24.92% | 41 | 3904.4137
8/19/2020 | 09:38:25.199 | 41.8209 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.81% | 28.37% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3904.4137
8/19/2020 | 09:38:25.529 | 41.8468 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.37% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3904.4444
8/19/2020 | 09:38:25.839 | 41.7261 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.78% | 28.35% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3904.4444
8/19/2020 | 09:38:26.159 | 41.7337 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.34% | 39.65% | 24.91% | 41 | 3904.6398
8/19/2020 | 09:38:26.489 | 41.9736 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.81% | 28.36% | 39.81% | 24.9% | 41 | 3904.8578
8/19/2020 | 09:38:26.799 | 41.9439 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.39% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3904.8578
8/19/2020 | 09:38:27.119 | 41.8158 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.35% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3904.964
8/19/2020 | 09:38:27.439 | 41.7462 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.82% | 28.36% | 39.67% | 24.9% | 41 | 3905.1057
8/19/2020 | 09:38:27.760 | 41.7443 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.6% | 12.8% | 28.35% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3905.1057
8/19/2020 | 09:38:28.080 | 41.9576 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.58% | 12.82% | 28.34% | 39.66% | 24.91% | 41 | 3905.1057
8/19/2020 | 09:38:28.410 | 41.7327 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.57% | 12.8% | 28.33% | 39.77% | 24.91% | 41 | 3905.8541
8/19/2020 | 09:38:28.720 | 41.7487 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.36% | 39.7% | 24.93% | 41 | 3905.8541
8/19/2020 | 09:38:29.040 | 41.9108 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.79% | 28.36% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3906.2044
8/19/2020 | 09:38:29.360 | 41.9457 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.33% | 39.68% | 24.93% | 41 | 3906.5291
8/19/2020 | 09:38:29.680 | 41.9021 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.56% | 12.8% | 28.32% | 39.69% | 24.9% | 41 | 3906.5291
8/19/2020 | 09:38:30.000 | 41.6751 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.8% | 28.36% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3907.0113
8/19/2020 | 09:38:30.330 | 41.7173 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.33% | 39.63% | 24.9% | 41 | 3907.0113
8/19/2020 | 09:38:30.640 | 41.7748 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.32% | 39.63% | 24.9% | 41 | 3907.4968
8/19/2020 | 09:38:30.960 | 41.9292 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.54% | 12.79% | 28.33% | 39.69% | 24.91% | 41 | 3907.9655
8/19/2020 | 09:38:31.280 | 42.0116 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.51% | 12.78% | 28.35% | 39.71% | 24.89% | 41 | 3907.9655
8/19/2020 | 09:38:31.610 | 41.9229 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.33% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3908.086
8/19/2020 | 09:38:31.920 | 41.8023 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.79% | 28.33% | 39.66% | 24.89% | 41 | 3908.0757
8/19/2020 | 09:38:32.240 | 41.9845 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.53% | 12.79% | 28.34% | 39.67% | 24.88% | 41 | 3908.0757
8/19/2020 | 09:38:32.570 | 41.991 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.33% | 39.67% | 24.91% | 41 | 3908.0757
8/19/2020 | 09:38:32.880 | 42.0945 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.35% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3908.0206
8/19/2020 | 09:38:33.200 | 41.7718 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.32% | 39.66% | 24.9% | 41 | 3908.0206
8/19/2020 | 09:38:33.530 | 41.8768 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.68% | 24.89% | 41 | 3907.6758
8/19/2020 | 09:38:33.840 | 41.9706 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.3% | 39.65% | 24.88% | 41 | 3907.6758
8/19/2020 | 09:38:34.160 | 41.9236 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.31% | 39.63% | 24.88% | 41 | 3907.2227
8/19/2020 | 09:38:34.490 | 41.8617 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.31% | 39.68% | 24.87% | 41 | 3906.5844
8/19/2020 | 09:38:34.800 | 41.7231 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.52% | 12.79% | 28.3% | 39.61% | 24.87% | 41 | 3906.5844
8/19/2020 | 09:38:35.120 | 41.9093 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.79% | 28.3% | 39.65% | 24.89% | 41 | 3906.5844
8/19/2020 | 09:38:35.440 | 41.9691 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.32% | 39.65% | 24.86% | 41 | 3905.8689
8/19/2020 | 09:38:35.760 | 41.8826 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.3% | 39.65% | 24.87% | 41 | 3905.8689
8/19/2020 | 09:38:36.080 | 41.7806 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.27% | 39.62% | 24.87% | 41 | 3905.4693
8/19/2020 | 09:38:36.400 | 41.8051 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.27% | 39.64% | 24.85% | 41 | 3905.1491
8/19/2020 | 09:38:36.730 | 41.803 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.39% | 12.75% | 28.26% | 39.63% | 24.87% | 41 | 3905.1491
8/19/2020 | 09:38:37.040 | 41.8896 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.62% | 24.86% | 41 | 3904.7246
8/19/2020 | 09:38:37.360 | 41.7157 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.75% | 28.24% | 39.6% | 24.86% | 41 | 3904.4417
8/19/2020 | 09:38:37.690 | 41.8358 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.26% | 39.66% | 24.87% | 41 | 3904.4417
8/19/2020 | 09:38:38.000 | 41.777 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.28% | 39.63% | 24.85% | 41 | 3904.2635
8/19/2020 | 09:38:38.320 | 41.6937 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.27% | 39.57% | 24.86% | 41 | 3904.2635
8/19/2020 | 09:38:38.640 | 41.7054 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.25% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3904.1504
8/19/2020 | 09:38:38.960 | 41.8437 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.26% | 39.55% | 24.87% | 41 | 3903.8787
8/19/2020 | 09:38:39.280 | 41.7399 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.27% | 39.55% | 24.85% | 41 | 3903.8787
8/19/2020 | 09:38:39.610 | 41.7691 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.29% | 39.54% | 24.85% | 41 | 3903.8787
8/19/2020 | 09:38:39.920 | 41.7911 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.25% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3903.4007
8/19/2020 | 09:38:40.240 | 41.8214 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.74% | 28.28% | 39.61% | 24.81% | 41 | 3903.4007
8/19/2020 | 09:38:40.570 | 41.7694 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.74% | 28.25% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3903.2299
8/19/2020 | 09:38:40.880 | 41.8836 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.27% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3903.0599
8/19/2020 | 09:38:41.200 | 41.8496 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.26% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3903.0599
8/19/2020 | 09:38:41.520 | 41.8585 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.73% | 28.26% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3902.8716
8/19/2020 | 09:38:41.840 | 41.8252 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.27% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3902.8716
8/19/2020 | 09:38:42.160 | 41.7382 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.74% | 28.23% | 39.59% | 24.86% | 41 | 3902.7029
8/19/2020 | 09:38:42.480 | 41.7709 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.27% | 39.59% | 24.82% | 41 | 3902.4312
8/19/2020 | 09:38:42.810 | 41.829 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.59% | 24.83% | 41 | 3902.4312
8/19/2020 | 09:38:43.120 | 41.7673 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.56% | 24.85% | 41 | 3902.28
8/19/2020 | 09:38:43.440 | 41.7056 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.77% | 28.28% | 39.54% | 24.84% | 41 | 3902.1651
8/19/2020 | 09:38:43.769 | 41.6662 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.28% | 39.54% | 24.84% | 41 | 3902.1651
8/19/2020 | 09:38:44.079 | 41.7347 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.25% | 39.6% | 24.83% | 41 | 3902.0448
8/19/2020 | 09:38:44.399 | 41.7645 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.26% | 39.56% | 24.84% | 41 | 3902.0448
8/19/2020 | 09:38:44.719 | 41.8216 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.27% | 39.57% | 24.81% | 41 | 3902.0448
8/19/2020 | 09:38:45.039 | 41.861 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.26% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3901.629
8/19/2020 | 09:38:45.359 | 41.7204 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.25% | 39.56% | 24.81% | 41 | 3901.5043
8/19/2020 | 09:38:45.689 | 41.6844 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.25% | 39.67% | 24.81% | 41 | 3901.5043
8/19/2020 | 09:38:45.999 | 41.7401 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.23% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3901.4111
8/19/2020 | 09:38:46.319 | 41.6613 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.25% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3901.4111
8/19/2020 | 09:38:46.649 | 41.6003 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.26% | 39.5% | 24.82% | 41 | 3901.4143
8/19/2020 | 09:38:46.959 | 41.8794 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.28% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3901.4143
8/19/2020 | 09:38:47.279 | 41.7501 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.28% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3901.4143
8/19/2020 | 09:38:47.599 | 41.5968 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.28% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3901.2398
8/19/2020 | 09:38:47.929 | 41.6613 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.29% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3901.2207
8/19/2020 | 09:38:48.239 | 41.7465 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.28% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3901.2207
8/19/2020 | 09:38:48.559 | 41.6049 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.28% | 39.56% | 24.85% | 41 | 3901.2755
8/19/2020 | 09:38:48.889 | 41.6516 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.26% | 39.54% | 24.83% | 41 | 3901.441
8/19/2020 | 09:38:49.199 | 41.8318 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.27% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3901.441
8/19/2020 | 09:38:49.519 | 41.7453 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.27% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3901.6433
8/19/2020 | 09:38:49.849 | 41.6418 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.53% | 24.82% | 41 | 3901.6433
8/19/2020 | 09:38:50.159 | 41.7541 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3901.8073
8/19/2020 | 09:38:50.479 | 41.7161 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.76% | 28.28% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3901.945
8/19/2020 | 09:38:50.799 | 41.7341 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.26% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3901.945
8/19/2020 | 09:38:51.119 | 41.5522 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.75% | 28.28% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3901.945
8/19/2020 | 09:38:51.439 | 41.6226 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.24% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3902.2193
8/19/2020 | 09:38:51.769 | 41.5797 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.26% | 39.53% | 24.84% | 41 | 3902.2193
8/19/2020 | 09:38:52.079 | 41.8562 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.75% | 28.27% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3902.4704
8/19/2020 | 09:38:52.399 | 41.6921 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3902.5819
8/19/2020 | 09:38:52.729 | 41.6369 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.6% | 24.83% | 41 | 3902.5819
8/19/2020 | 09:38:53.039 | 41.7256 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.25% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3902.6632
8/19/2020 | 09:38:53.359 | 41.7197 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.25% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3902.6947
8/19/2020 | 09:38:53.679 | 41.6403 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.29% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3902.6947
8/19/2020 | 09:38:53.999 | 41.6918 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.26% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3902.7882
8/19/2020 | 09:38:54.319 | 41.7515 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.27% | 39.6% | 24.83% | 41 | 3902.7882
8/19/2020 | 09:38:54.639 | 41.8776 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.27% | 39.57% | 24.86% | 41 | 3902.945
8/19/2020 | 09:38:54.979 | 41.6102 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.75% | 28.27% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3902.973
8/19/2020 | 09:38:55.269 | 41.6102 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.28% | 39.6% | 24.83% | 41 | 3902.973
8/19/2020 | 09:38:55.279 | 41.6102 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.43% | 12.75% | 28.27% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3902.973
8/19/2020 | 09:38:55.599 | 41.6335 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.77% | 28.27% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3903.0204
8/19/2020 | 09:38:55.929 | 41.7727 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.3% | 39.52% | 24.83% | 41 | 3902.972
8/19/2020 | 09:38:56.239 | 41.6397 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.76% | 28.3% | 39.6% | 24.82% | 41 | 3902.972
8/19/2020 | 09:38:56.559 | 41.8063 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.27% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3903.0482
8/19/2020 | 09:38:56.889 | 41.7446 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.27% | 39.6% | 24.83% | 41 | 3903.0215
8/19/2020 | 09:38:57.199 | 41.7403 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.29% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3903.0215
8/19/2020 | 09:38:57.519 | 41.85 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.28% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3903.0165
8/19/2020 | 09:38:57.839 | 41.7039 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.27% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3903.0165
8/19/2020 | 09:38:58.159 | 41.9005 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.27% | 39.61% | 24.85% | 41 | 3903.044
8/19/2020 | 09:38:58.479 | 41.7309 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.27% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3903.0149
8/19/2020 | 09:38:58.809 | 41.6174 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.77% | 28.27% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3903.0149
8/19/2020 | 09:38:59.119 | 41.656 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.57% | 24.81% | 41 | 3903.0173
8/19/2020 | 09:38:59.439 | 41.7551 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3903.0024
8/19/2020 | 09:38:59.759 | 41.6282 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.29% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3903.0024
8/19/2020 | 09:39:00.089 | 41.7047 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.31% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3903.0024
8/19/2020 | 09:39:00.399 | 41.7907 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.3% | 39.59% | 24.86% | 41 | 3903.1335
8/19/2020 | 09:39:00.719 | 41.7585 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.78% | 28.31% | 39.57% | 24.86% | 41 | 3903.1335
8/19/2020 | 09:39:01.049 | 41.7356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.31% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3903.1115
8/19/2020 | 09:39:01.359 | 41.7517 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.31% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3903.0959
8/19/2020 | 09:39:01.679 | 41.7167 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.61% | 24.84% | 41 | 3903.0959
8/19/2020 | 09:39:02.009 | 41.6769 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.28% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3903.0882
8/19/2020 | 09:39:02.319 | 41.6197 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.28% | 39.61% | 24.85% | 41 | 3903.0882
8/19/2020 | 09:39:02.639 | 41.885 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.28% | 39.57% | 24.84% | 41 | 3903.0848
8/19/2020 | 09:39:02.959 | 41.8316 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.78% | 28.3% | 39.6% | 24.84% | 41 | 3903.1179
8/19/2020 | 09:39:03.279 | 41.7274 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.28% | 39.6% | 24.85% | 41 | 3903.1179
8/19/2020 | 09:39:03.599 | 41.7574 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.77% | 28.28% | 39.57% | 24.83% | 41 | 3903.0395
8/19/2020 | 09:39:03.929 | 41.6904 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.49% | 12.75% | 28.28% | 39.55% | 24.83% | 41 | 3903.0395
8/19/2020 | 09:39:04.239 | 41.6466 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.74% | 28.27% | 39.61% | 24.83% | 41 | 3903.0395
8/19/2020 | 09:39:04.559 | 41.6793 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.77% | 28.28% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3902.9836
8/19/2020 | 09:39:04.879 | 41.8937 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.77% | 28.3% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3903.044
8/19/2020 | 09:39:05.209 | 41.6564 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.46% | 12.76% | 28.3% | 39.58% | 24.82% | 41 | 3903.044
8/19/2020 | 09:39:05.519 | 41.6721 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.47% | 12.76% | 28.33% | 39.63% | 24.85% | 41 | 3903.0326
8/19/2020 | 09:39:05.839 | 41.7638 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.5% | 12.78% | 28.32% | 39.6% | 24.85% | 41 | 3903.0326
8/19/2020 | 09:39:06.159 | 41.7638 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.8% | 28.31% | 39.59% | 24.84% | 41 | 3903.0003
8/19/2020 | 09:39:06.479 | 41.7011 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.78% | 28.32% | 39.62% | 24.84% | 41 | 3902.8258
8/19/2020 | 09:39:06.799 | 41.8754 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.55% | 12.77% | 28.32% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3902.8258
8/19/2020 | 09:39:07.129 | 41.666 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.48% | 12.77% | 28.29% | 39.68% | 24.84% | 41 | 3902.7794
8/19/2020 | 09:39:07.439 | 41.7648 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.28% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3902.7794
8/19/2020 | 09:39:07.759 | 41.2941 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.42% | 12.76% | 28.28% | 39.57% | 24.85% | 41 | 3902.7794
8/19/2020 | 09:39:08.089 | 41.4244 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.54% | 24.86% | 41 | 3902.9044
8/19/2020 | 09:39:08.399 | 41.2976 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.27% | 39.6% | 24.86% | 41 | 3902.7956
8/19/2020 | 09:39:08.719 | 41.2135 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.44% | 12.75% | 28.27% | 39.62% | 24.86% | 41 | 3902.7956
8/19/2020 | 09:39:09.039 | 41.3275 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.45% | 12.76% | 28.26% | 39.59% | 24.86% | 41 | 3902.7344
8/19/2020 | 09:39:09.359 | 41.2411 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.27% | 39.59% | 24.85% | 41 | 3902.821
8/19/2020 | 09:39:09.679 | 41.2118 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.75% | 28.25% | 39.59% | 24.87% | 41 | 3902.821
8/19/2020 | 09:39:10.009 | 41.4054 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.41% | 12.74% | 28.24% | 39.59% | 24.87% | 41 | 3902.9849
8/19/2020 | 09:39:10.319 | 41.404 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.4% | 12.74% | 28.24% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3902.9849
8/19/2020 | 09:39:10.639 | 41.1699 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.25% | 39.58% | 24.84% | 41 | 3903.1706
8/19/2020 | 09:39:10.959 | 41.2881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.22% | 39.57% | 24.82% | 41 | 3903.2731
8/19/2020 | 09:39:11.279 | 41.3052 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.38% | 12.73% | 28.21% | 39.56% | 24.86% | 41 | 3903.2731
8/19/2020 | 09:39:11.599 | 41.216 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.72% | 28.19% | 39.55% | 24.86% | 41 | 3903.4643
8/19/2020 | 09:39:11.919 | 41.2384 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.71% | 28.2% | 39.58% | 24.83% | 41 | 3903.5493
8/19/2020 | 09:39:12.249 | 41.2346 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.36% | 12.71% | 28.2% | 39.58% | 24.85% | 41 | 3903.5493
8/19/2020 | 09:39:12.559 | 41.1869 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.35% | 12.72% | 28.17% | 39.53% | 24.85% | 41 | 3903.6968
8/19/2020 | 09:39:12.879 | 41.1786 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.33% | 12.72% | 28.17% | 39.54% | 24.83% | 41 | 3903.8411
8/19/2020 | 09:39:13.209 | 41.2847 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.71% | 28.17% | 39.56% | 24.83% | 41 | 3903.8411
8/19/2020 | 09:39:13.519 | 41.2456 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.16% | 39.52% | 24.82% | 41 | 3903.8411
8/19/2020 | 09:39:13.839 | 41.1432 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.72% | 28.16% | 39.53% | 24.81% | 41 | 3903.8411
8/19/2020 | 09:39:14.169 | 41.0986 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.34% | 12.72% | 28.14% | 39.53% | 24.84% | 41 | 3903.9526
8/19/2020 | 09:39:14.479 | 41.1965 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.15% | 39.53% | 24.78% | 41 | 3904.1414
8/19/2020 | 09:39:14.799 | 41.1442 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.16% | 39.58% | 24.79% | 41 | 3904.1414
8/19/2020 | 09:39:15.119 | 41.0439 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.7% | 28.16% | 39.53% | 24.79% | 41 | 3904.4055
8/19/2020 | 09:39:15.439 | 41.2316 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.3% | 12.7% | 28.13% | 39.49% | 24.79% | 41 | 3904.6756
8/19/2020 | 09:39:15.759 | 41.2167 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.14% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.6756
8/19/2020 | 09:39:16.079 | 41.0931 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.7% | 28.13% | 39.49% | 24.78% | 41 | 3904.8287
8/19/2020 | 09:39:16.409 | 40.9793 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.7% | 28.15% | 39.54% | 24.77% | 41 | 3904.8843
8/19/2020 | 09:39:16.719 | 41.2282 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.48% | 24.77% | 41 | 3904.8843
8/19/2020 | 09:39:17.039 | 41.0346 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.14% | 39.47% | 24.75% | 41 | 3905.0175
8/19/2020 | 09:39:17.369 | 41.0284 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.12% | 39.47% | 24.77% | 41 | 3905.2201
8/19/2020 | 09:39:17.679 | 41.1117 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.12% | 39.46% | 24.77% | 41 | 3905.2201
8/19/2020 | 09:39:17.999 | 41.1239 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.13% | 39.43% | 24.76% | 41 | 3905.4846
8/19/2020 | 09:39:18.329 | 41.072 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.69% | 28.1% | 39.43% | 24.75% | 41 | 3905.4846
8/19/2020 | 09:39:18.639 | 41.1506 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.12% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3905.6004
8/19/2020 | 09:39:18.959 | 40.994 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.12% | 39.46% | 24.75% | 41 | 3905.6276
8/19/2020 | 09:39:19.289 | 40.9901 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.12% | 39.46% | 24.73% | 41 | 3905.6276
8/19/2020 | 09:39:19.589 | 41.0797 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.09% | 39.44% | 24.74% | 41 | 3905.6276
8/19/2020 | 09:39:19.599 | 41.0797 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.1% | 39.44% | 24.75% | 41 | 3905.6276
8/19/2020 | 09:39:19.919 | 40.9795 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.08% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3905.7081
8/19/2020 | 09:39:20.249 | 41.1112 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.11% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3905.7081
8/19/2020 | 09:39:20.559 | 41.0138 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.11% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3905.8347
8/19/2020 | 09:39:20.879 | 41.0256 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.66% | 28.09% | 39.42% | 24.75% | 41 | 3905.9123
8/19/2020 | 09:39:21.199 | 41.2074 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.08% | 39.43% | 24.75% | 41 | 3905.9123
8/19/2020 | 09:39:21.519 | 41.1322 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.09% | 39.42% | 24.72% | 41 | 3905.8946
8/19/2020 | 09:39:21.839 | 40.9371 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.06% | 39.43% | 24.74% | 41 | 3905.8946
8/19/2020 | 09:39:22.159 | 41.0719 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.08% | 39.42% | 24.74% | 41 | 3905.8964
8/19/2020 | 09:39:22.489 | 40.9843 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.42% | 24.72% | 41 | 3905.9597
8/19/2020 | 09:39:22.799 | 41.0024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.07% | 39.43% | 24.73% | 41 | 3905.9597
8/19/2020 | 09:39:23.119 | 41.1285 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.07% | 39.39% | 24.72% | 41 | 3906.0341
8/19/2020 | 09:39:23.449 | 40.8341 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.66% | 28.07% | 39.39% | 24.71% | 41 | 3906.0937
8/19/2020 | 09:39:23.759 | 41.0063 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.07% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3906.0937
8/19/2020 | 09:39:24.079 | 41.141 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.06% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3906.2193
8/19/2020 | 09:39:24.399 | 40.9906 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.07% | 39.38% | 24.71% | 41 | 3906.2383
8/19/2020 | 09:39:24.719 | 40.7883 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.06% | 39.39% | 24.69% | 41 | 3906.2383
8/19/2020 | 09:39:25.039 | 41.1183 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.04% | 39.4% | 24.73% | 41 | 3906.3011
8/19/2020 | 09:39:25.369 | 41.1435 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.65% | 28.06% | 39.36% | 24.71% | 41 | 3906.2685
8/19/2020 | 09:39:25.679 | 41.1043 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.06% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3906.2685
8/19/2020 | 09:39:25.999 | 40.943 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.04% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3906.2775
8/19/2020 | 09:39:26.329 | 40.9722 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.05% | 39.37% | 24.69% | 41 | 3906.2775
8/19/2020 | 09:39:26.639 | 40.9508 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.04% | 39.34% | 24.69% | 41 | 3906.3162
8/19/2020 | 09:39:26.959 | 41.0715 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.03% | 39.33% | 24.7% | 41 | 3906.34
8/19/2020 | 09:39:27.279 | 41.0124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.66% | 28.04% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3906.34
8/19/2020 | 09:39:27.609 | 40.897 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.65% | 28.02% | 39.42% | 24.68% | 41 | 3906.3345
8/19/2020 | 09:39:27.919 | 41.0802 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.04% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3906.3345
8/19/2020 | 09:39:28.239 | 40.9692 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.04% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3906.3345
8/19/2020 | 09:39:28.559 | 41.0575 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.03% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3906.3043
8/19/2020 | 09:39:28.879 | 40.9978 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.03% | 39.36% | 24.66% | 41 | 3906.2608
8/19/2020 | 09:39:29.199 | 41.0106 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.04% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3906.2608
8/19/2020 | 09:39:29.529 | 41.0623 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.04% | 39.37% | 24.65% | 41 | 3906.0998
8/19/2020 | 09:39:29.839 | 41.0011 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3906.0998
8/19/2020 | 09:39:30.159 | 40.9452 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.02% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3906.0087
8/19/2020 | 09:39:30.489 | 41.0644 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.03% | 39.33% | 24.67% | 41 | 3906.0087
8/19/2020 | 09:39:30.799 | 40.8862 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.04% | 39.34% | 24.65% | 41 | 3906.0087
8/19/2020 | 09:39:31.119 | 40.9829 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.03% | 39.32% | 24.66% | 41 | 3905.7977
8/19/2020 | 09:39:31.449 | 41.0715 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.03% | 39.27% | 24.67% | 41 | 3905.7002
8/19/2020 | 09:39:31.759 | 40.9082 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.03% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3905.7002
8/19/2020 | 09:39:32.079 | 41.0184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.31% | 24.68% | 41 | 3905.581
8/19/2020 | 09:39:32.409 | 41.0162 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.01% | 39.3% | 24.67% | 41 | 3905.4682
8/19/2020 | 09:39:32.719 | 40.9979 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.3% | 24.66% | 41 | 3905.4682
8/19/2020 | 09:39:33.039 | 41.0162 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.63% | 28.02% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3905.4166
8/19/2020 | 09:39:33.359 | 41.0371 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.03% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3905.4664
8/19/2020 | 09:39:33.689 | 41.027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3905.4664
8/19/2020 | 09:39:33.999 | 41.0528 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.01% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3905.4664
8/19/2020 | 09:39:34.319 | 40.9602 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.03% | 39.33% | 24.67% | 41 | 3905.4664
8/19/2020 | 09:39:34.649 | 40.8961 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.03% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3905.3366
8/19/2020 | 09:39:34.959 | 40.9938 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3905.3329
8/19/2020 | 09:39:35.279 | 40.9676 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.03% | 39.31% | 24.62% | 41 | 3905.3329
8/19/2020 | 09:39:35.599 | 40.9231 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.03% | 39.3% | 24.66% | 41 | 3905.3641
8/19/2020 | 09:39:35.919 | 41.0009 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.01% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3905.5148
8/19/2020 | 09:39:36.239 | 41.1114 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.03% | 39.29% | 24.67% | 41 | 3905.5148
8/19/2020 | 09:39:36.569 | 40.8181 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28% | 39.29% | 24.66% | 41 | 3905.6205
8/19/2020 | 09:39:36.879 | 40.9924 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3905.79
8/19/2020 | 09:39:37.199 | 40.774 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3905.79
8/19/2020 | 09:39:37.529 | 40.9314 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3905.9298
8/19/2020 | 09:39:37.839 | 40.8821 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.03% | 39.28% | 24.66% | 41 | 3905.9298
8/19/2020 | 09:39:38.159 | 40.9885 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.02% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3906.0183
8/19/2020 | 09:39:38.479 | 40.8202 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3906.2071
8/19/2020 | 09:39:38.799 | 40.9232 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3906.2071
8/19/2020 | 09:39:39.119 | 40.919 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3906.4041
8/19/2020 | 09:39:39.439 | 40.8957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 27.99% | 39.33% | 24.65% | 41 | 3906.5272
8/19/2020 | 09:39:39.769 | 40.898 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.01% | 39.35% | 24.65% | 41 | 3906.5272
8/19/2020 | 09:39:40.079 | 40.9924 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3906.5686
8/19/2020 | 09:39:40.399 | 40.9975 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.03% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3906.6438
8/19/2020 | 09:39:40.729 | 40.9362 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.03% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3906.6438
8/19/2020 | 09:39:41.039 | 40.9491 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.03% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3906.7677
8/19/2020 | 09:39:41.359 | 40.9322 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3906.9097
8/19/2020 | 09:39:41.689 | 40.8906 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28% | 39.38% | 24.67% | 41 | 3906.9097
8/19/2020 | 09:39:41.999 | 40.8761 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3906.9097
8/19/2020 | 09:39:42.319 | 40.8926 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3906.9097
8/19/2020 | 09:39:42.639 | 41.1409 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.32% | 24.66% | 41 | 3907.0821
8/19/2020 | 09:39:42.959 | 41.255 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3907.0794
8/19/2020 | 09:39:43.279 | 40.8252 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.01% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3907.0794
8/19/2020 | 09:39:43.609 | 40.9361 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.36% | 24.66% | 41 | 3907.0794
8/19/2020 | 09:39:43.919 | 41.0512 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.31% | 24.66% | 41 | 3907.0707
8/19/2020 | 09:39:44.239 | 40.8632 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.62% | 27.99% | 39.31% | 24.67% | 41 | 3907.0707
8/19/2020 | 09:39:44.559 | 41.0431 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3907.1096
8/19/2020 | 09:39:44.889 | 41.0772 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28.02% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3906.9796
8/19/2020 | 09:39:45.199 | 40.8287 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.32% | 24.63% | 41 | 3906.9796
8/19/2020 | 09:39:45.519 | 40.8163 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28% | 39.28% | 24.66% | 41 | 3906.6816
8/19/2020 | 09:39:45.839 | 40.9653 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.01% | 39.27% | 24.65% | 41 | 3906.6816
8/19/2020 | 09:39:46.159 | 40.9653 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.01% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3906.6003
8/19/2020 | 09:39:46.479 | 40.9216 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.03% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3906.4155
8/19/2020 | 09:39:46.809 | 41.0451 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.02% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3906.4155
8/19/2020 | 09:39:47.119 | 40.9427 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3906.3755
8/19/2020 | 09:39:47.439 | 40.8772 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3906.2637
8/19/2020 | 09:39:47.759 | 41.0488 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28% | 39.28% | 24.65% | 41 | 3906.2637
8/19/2020 | 09:39:48.079 | 40.9087 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28.01% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3906.269
8/19/2020 | 09:39:48.399 | 40.9311 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28% | 39.32% | 24.64% | 41 | 3906.269
8/19/2020 | 09:39:48.729 | 40.8454 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.01% | 39.26% | 24.64% | 41 | 3906.269
8/19/2020 | 09:39:49.039 | 40.8543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.01% | 39.28% | 24.67% | 41 | 3906.3257
8/19/2020 | 09:39:49.359 | 41.0152 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 27.99% | 39.29% | 24.66% | 41 | 3906.317
8/19/2020 | 09:39:49.689 | 41.1137 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 27.99% | 39.39% | 24.64% | 41 | 3906.317
8/19/2020 | 09:39:49.999 | 40.8084 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28% | 39.28% | 24.65% | 41 | 3906.317
8/19/2020 | 09:39:50.319 | 40.9128 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.63% | 28% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3906.317
8/19/2020 | 09:39:50.639 | 40.9127 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 27.98% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3906.2505
8/19/2020 | 09:39:50.969 | 40.9861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.02% | 39.24% | 24.64% | 41 | 3906.1843
8/19/2020 | 09:39:51.279 | 40.933 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3906.1843
8/19/2020 | 09:39:51.599 | 40.9571 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3906.2089
8/19/2020 | 09:39:51.919 | 40.9307 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.08% | 12.62% | 28.02% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3906.2076
8/19/2020 | 09:39:52.239 | 40.9618 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.01% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3906.2076
8/19/2020 | 09:39:52.559 | 40.8581 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 27.99% | 39.27% | 24.64% | 41 | 3906.1949
8/19/2020 | 09:39:52.899 | 41.0276 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.07% | 12.63% | 28.01% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3906.108
8/19/2020 | 09:39:53.199 | 41.0276 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3906.108
8/19/2020 | 09:39:53.519 | 40.6947 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.61% | 28.01% | 39.31% | 24.63% | 41 | 3905.9761
8/19/2020 | 09:39:53.839 | 40.8864 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3905.9761
8/19/2020 | 09:39:54.159 | 41.0264 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3906.0249
8/19/2020 | 09:39:54.479 | 40.7268 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.64% | 28.01% | 39.25% | 24.65% | 41 | 3905.9253
8/19/2020 | 09:39:54.809 | 40.8202 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.26% | 24.65% | 41 | 3905.9253
8/19/2020 | 09:39:55.119 | 41.1115 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3905.9727
8/19/2020 | 09:39:55.439 | 40.9864 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.27% | 24.62% | 41 | 3905.9317
8/19/2020 | 09:39:55.759 | 40.9755 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.27% | 24.65% | 41 | 3905.9317
8/19/2020 | 09:39:56.089 | 40.8076 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.32% | 24.65% | 41 | 3905.8925
8/19/2020 | 09:39:56.399 | 40.7381 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.01% | 39.29% | 24.63% | 41 | 3905.9581
8/19/2020 | 09:39:56.719 | 40.8935 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.09% | 12.62% | 28.01% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3905.9581
8/19/2020 | 09:39:57.039 | 41.0708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28% | 39.26% | 24.64% | 41 | 3905.9886
8/19/2020 | 09:39:57.359 | 40.9523 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.01% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3905.8424
8/19/2020 | 09:39:57.679 | 41.0904 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28% | 39.28% | 24.66% | 41 | 3905.8424
8/19/2020 | 09:39:58.009 | 41.0844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3905.7484
8/19/2020 | 09:39:58.319 | 40.9772 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.02% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3905.7484
8/19/2020 | 09:39:58.639 | 41.0694 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.01% | 39.25% | 24.64% | 41 | 3905.5013
8/19/2020 | 09:39:58.969 | 40.9708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.01% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3905.389
8/19/2020 | 09:39:59.279 | 40.7639 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 27.99% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3905.389
8/19/2020 | 09:39:59.599 | 40.9 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.29% | 24.66% | 41 | 3905.3623
8/19/2020 | 09:39:59.929 | 41.0363 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3905.1883
8/19/2020 | 09:40:00.239 | 40.8554 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3905.1883
8/19/2020 | 09:40:00.559 | 40.9095 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3905.1054
8/19/2020 | 09:40:00.879 | 40.9 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.01% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3905.1054
8/19/2020 | 09:40:01.199 | 40.806 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.27% | 24.64% | 41 | 3905.1054
8/19/2020 | 09:40:01.519 | 40.9927 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.27% | 24.63% | 41 | 3904.9462
8/19/2020 | 09:40:01.839 | 41.027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28% | 39.27% | 24.65% | 41 | 3904.9462
8/19/2020 | 09:40:02.169 | 41.0124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.62% | 28.01% | 39.24% | 24.62% | 41 | 3904.9304
8/19/2020 | 09:40:02.479 | 40.8633 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3904.7662
8/19/2020 | 09:40:02.799 | 40.9503 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3904.7662
8/19/2020 | 09:40:03.119 | 40.9124 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3904.6698
8/19/2020 | 09:40:03.439 | 40.9162 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28% | 39.27% | 24.64% | 41 | 3904.531
8/19/2020 | 09:40:03.759 | 40.9879 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.27% | 24.65% | 41 | 3904.531
8/19/2020 | 09:40:04.089 | 40.9109 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3904.4325
8/19/2020 | 09:40:04.399 | 40.8287 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.03% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3904.3951
8/19/2020 | 09:40:04.719 | 40.9394 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.01% | 39.3% | 24.61% | 41 | 3904.3951
8/19/2020 | 09:40:05.049 | 40.9692 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.03% | 39.2% | 24.63% | 41 | 3904.2288
8/19/2020 | 09:40:05.359 | 40.8792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.63% | 28.02% | 39.29% | 24.65% | 41 | 3904.1306
8/19/2020 | 09:40:05.679 | 41.0952 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3904.1306
8/19/2020 | 09:40:05.999 | 40.9014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.25% | 24.62% | 41 | 3903.9026
8/19/2020 | 09:40:06.319 | 40.9232 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.02% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3903.9026
8/19/2020 | 09:40:06.639 | 40.969 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.02% | 39.27% | 24.62% | 41 | 3903.6788
8/19/2020 | 09:40:06.979 | 40.8881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.02% | 39.33% | 24.63% | 41 | 3903.6309
8/19/2020 | 09:40:07.269 | 40.8881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.29% | 24.63% | 41 | 3903.6309
8/19/2020 | 09:40:07.279 | 40.8881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.29% | 24.62% | 41 | 3903.6309
8/19/2020 | 09:40:07.599 | 40.9367 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3903.5037
8/19/2020 | 09:40:07.919 | 41.1924 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3903.5037
8/19/2020 | 09:40:08.249 | 40.8625 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.64% | 28.02% | 39.28% | 24.64% | 41 | 3903.5037
8/19/2020 | 09:40:08.559 | 40.9217 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.11% | 12.63% | 28.02% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3903.1738
8/19/2020 | 09:40:08.879 | 41.0178 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.01% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3903.0048
8/19/2020 | 09:40:09.199 | 40.7715 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3903.0048
8/19/2020 | 09:40:09.519 | 40.7544 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.1% | 12.62% | 28.02% | 39.28% | 24.62% | 41 | 3902.8711
8/19/2020 | 09:40:09.839 | 40.9666 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.27% | 24.61% | 41 | 3902.8711
8/19/2020 | 09:40:10.169 | 41.0733 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.13% | 12.63% | 28.02% | 39.27% | 24.64% | 41 | 3902.8711
8/19/2020 | 09:40:10.479 | 40.9513 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.12% | 12.63% | 28.03% | 39.27% | 24.63% | 41 | 3902.6907
8/19/2020 | 09:40:10.799 | 40.934 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.01% | 39.29% | 24.64% | 41 | 3902.6907
8/19/2020 | 09:40:11.129 | 40.9363 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.66% | 28.04% | 39.29% | 24.66% | 41 | 3902.6907
8/19/2020 | 09:40:11.439 | 40.9344 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.03% | 39.3% | 24.64% | 41 | 3902.6203
8/19/2020 | 09:40:11.759 | 40.7866 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.06% | 39.29% | 24.63% | 41 | 3902.6203
8/19/2020 | 09:40:12.079 | 40.9507 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.05% | 39.28% | 24.63% | 41 | 3902.548
8/19/2020 | 09:40:12.399 | 40.9486 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.03% | 39.28% | 24.66% | 41 | 3902.548
8/19/2020 | 09:40:12.719 | 40.7781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.14% | 12.64% | 28.04% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3902.548
8/19/2020 | 09:40:13.039 | 40.9158 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.06% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3902.4164
8/19/2020 | 09:40:13.369 | 40.9596 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.04% | 39.25% | 24.66% | 41 | 3902.267
8/19/2020 | 09:40:13.679 | 40.8817 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.66% | 28.05% | 39.3% | 24.65% | 41 | 3902.267
8/19/2020 | 09:40:13.999 | 41.0498 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.05% | 39.33% | 24.64% | 41 | 3902.3118
8/19/2020 | 09:40:14.339 | 40.9752 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.32% | 24.67% | 41 | 3902.2217
8/19/2020 | 09:40:14.649 | 40.9752 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.17% | 12.65% | 28.05% | 39.3% | 24.67% | 41 | 3902.2217
8/19/2020 | 09:40:14.959 | 40.6776 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.64% | 28.06% | 39.34% | 24.66% | 41 | 3902.2273
8/19/2020 | 09:40:15.289 | 40.7221 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.16% | 12.65% | 28.06% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3902.2273
8/19/2020 | 09:40:15.599 | 40.8696 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.18% | 12.64% | 28.06% | 39.31% | 24.65% | 41 | 3902.2273
8/19/2020 | 09:40:15.919 | 40.963 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.07% | 39.31% | 24.64% | 41 | 3902.1047
8/19/2020 | 09:40:16.239 | 40.963 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.05% | 39.31% | 24.67% | 41 | 3902.1047
8/19/2020 | 09:40:16.559 | 40.9447 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.15% | 12.64% | 28.06% | 39.34% | 24.64% | 41 | 3902.0014
8/19/2020 | 09:40:16.879 | 40.9224 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.07% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3901.9182
8/19/2020 | 09:40:17.209 | 40.8737 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.08% | 39.33% | 24.66% | 41 | 3901.9182
8/19/2020 | 09:40:17.519 | 40.8706 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.08% | 39.31% | 24.68% | 41 | 3901.8428
8/19/2020 | 09:40:17.839 | 41.0201 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.06% | 39.35% | 24.68% | 41 | 3901.8428
8/19/2020 | 09:40:18.169 | 40.9074 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.07% | 39.34% | 24.68% | 41 | 3901.8285
8/19/2020 | 09:40:18.479 | 40.9205 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.08% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3901.8285
8/19/2020 | 09:40:18.799 | 40.9442 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.66% | 28.08% | 39.36% | 24.68% | 41 | 3901.8285
8/19/2020 | 09:40:19.119 | 40.8785 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.65% | 28.09% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3901.727
8/19/2020 | 09:40:19.439 | 40.9521 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.09% | 39.34% | 24.67% | 41 | 3901.7429
8/19/2020 | 09:40:19.760 | 40.8657 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.1% | 39.35% | 24.67% | 41 | 3901.7429
8/19/2020 | 09:40:20.080 | 40.8618 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.68% | 28.08% | 39.33% | 24.69% | 41 | 3901.7408
8/19/2020 | 09:40:20.410 | 40.9346 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.2% | 12.66% | 28.08% | 39.33% | 24.68% | 41 | 3901.7916
8/19/2020 | 09:40:20.720 | 40.8747 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.66% | 28.1% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3901.7916
8/19/2020 | 09:40:21.040 | 40.9663 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.21% | 12.67% | 28.1% | 39.37% | 24.68% | 41 | 3901.8179
8/19/2020 | 09:40:21.370 | 40.8622 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.67% | 28.11% | 39.31% | 24.68% | 41 | 3901.8655
8/19/2020 | 09:40:21.680 | 40.9231 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.68% | 28.11% | 39.34% | 24.69% | 41 | 3901.8655
8/19/2020 | 09:40:22.000 | 40.9194 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.22% | 12.68% | 28.09% | 39.34% | 24.68% | 41 | 3902.0154
8/19/2020 | 09:40:22.340 | 40.844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.19% | 12.66% | 28.11% | 39.36% | 24.67% | 41 | 3902.1786
8/19/2020 | 09:40:22.640 | 40.844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.1% | 39.36% | 24.71% | 41 | 3902.1786
8/19/2020 | 09:40:22.960 | 40.9302 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.67% | 28.12% | 39.38% | 24.68% | 41 | 3902.2482
8/19/2020 | 09:40:23.280 | 40.8342 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.12% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3902.2482
8/19/2020 | 09:40:23.600 | 40.9952 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.13% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3902.3361
8/19/2020 | 09:40:23.920 | 41.0236 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.1% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3902.3382
8/19/2020 | 09:40:24.240 | 40.801 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.11% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3902.3382
8/19/2020 | 09:40:24.570 | 40.8706 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.67% | 28.14% | 39.33% | 24.71% | 41 | 3902.3247
8/19/2020 | 09:40:24.880 | 40.984 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.24% | 12.68% | 28.14% | 39.33% | 24.68% | 41 | 3902.348
8/19/2020 | 09:40:25.200 | 40.6821 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.13% | 39.33% | 24.68% | 41 | 3902.348
8/19/2020 | 09:40:25.530 | 40.9919 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.67% | 28.14% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3902.3014
8/19/2020 | 09:40:25.840 | 41.108 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.23% | 12.68% | 28.11% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3902.3014
8/19/2020 | 09:40:26.160 | 40.903 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.69% | 28.11% | 39.38% | 24.72% | 41 | 3902.2569
8/19/2020 | 09:40:26.500 | 40.8714 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.25% | 12.68% | 28.12% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3902.1502
8/19/2020 | 09:40:26.800 | 40.8714 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.12% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3902.1502
8/19/2020 | 09:40:27.120 | 40.9422 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.14% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3902.1206
8/19/2020 | 09:40:27.450 | 41.008 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.12% | 39.41% | 24.7% | 41 | 3902.2506
8/19/2020 | 09:40:27.760 | 41.0137 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.14% | 39.38% | 24.7% | 41 | 3902.2506
8/19/2020 | 09:40:28.080 | 41.012 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.13% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3902.3102
8/19/2020 | 09:40:28.410 | 40.9347 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.68% | 28.15% | 39.39% | 24.7% | 41 | 3902.4521
8/19/2020 | 09:40:28.720 | 40.7583 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.13% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3902.4521
8/19/2020 | 09:40:29.040 | 41.025 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.14% | 39.37% | 24.7% | 41 | 3902.5533
8/19/2020 | 09:40:29.360 | 41.0413 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.13% | 39.4% | 24.7% | 41 | 3902.7093
8/19/2020 | 09:40:29.680 | 40.7708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.27% | 12.69% | 28.12% | 39.39% | 24.72% | 41 | 3902.7093
8/19/2020 | 09:40:30.000 | 40.8157 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.26% | 12.69% | 28.12% | 39.38% | 24.69% | 41 | 3902.879
8/19/2020 | 09:40:30.320 | 40.9232 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.29% | 12.69% | 28.15% | 39.4% | 24.71% | 41 | 3902.879
8/19/2020 | 09:40:30.650 | 40.919 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 34.28% | 12.7% | 28.13% | 39.46% | 24.71% | 41 | 3903.0631