## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo de la banda muerta. Aplica para protocolo A.
Fecha: 19 de Agosto
| Número del escalón | Hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 9:18 | 60 | 60.01 | 40.03 | 40.03 | 40 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 9:29 | 60 | 59.99 | 39.97 | 40.01 | 40 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 3 | 9:22 | 60.02 | 60.03 | 40.03 | 39.53 | 40 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 9:24 | 60.03 | 60.04 | 39.53 | 39.37 | 40 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 9:33 | 59.98 | 59.97 | 40 | 40.49 | 40 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 6 | 9:35 | 59.97 | 59.96 | 40.49 | 40.68 | 40 | 59.97 | 59.96
[9 empty] | ± | 25 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo de la Banda Muerta. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia de referencia [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | FCV2530DMD | FCV2511DMD | FCV2512DMD | FCV2080DMD | FCV2082DMD | DMMF3 | Velocidad de Turbina LPT [rpm]
8/19/2020 | 14:20:18.921 | 40.0279 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.26% | 24.96% | 40 | 3903.1571
8/19/2020 | 14:20:18.951 | 40.0279 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.96% | 40 | 3903.1571
8/19/2020 | 14:20:19.271 | 39.9937 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.91% | 40 | 3903.1931
8/19/2020 | 14:20:19.601 | 40.1041 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3903.1174
8/19/2020 | 14:20:19.911 | 40.1655 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3903.1174
8/19/2020 | 14:20:20.231 | 39.9437 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.98% | 40 | 3903.1086
8/19/2020 | 14:20:20.561 | 40.0095 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3903.3229
8/19/2020 | 14:20:20.871 | 39.9275 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3903.3229
8/19/2020 | 14:20:21.191 | 39.8894 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3903.3229
8/19/2020 | 14:20:21.511 | 39.8017 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.88% | 40 | 3903.5681
8/19/2020 | 14:20:21.831 | 40.0925 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3903.5681
8/19/2020 | 14:20:22.161 | 40.1458 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.98% | 40 | 3903.5625
8/19/2020 | 14:20:22.481 | 40.0111 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3903.4799
8/19/2020 | 14:20:22.791 | 40.1613 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.41% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3903.4799
8/19/2020 | 14:20:23.111 | 40.0298 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3903.6663
8/19/2020 | 14:20:23.431 | 39.9724 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.91% | 40 | 3903.6663
8/19/2020 | 14:20:23.751 | 39.8703 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.94% | 40 | 3904.0903
8/19/2020 | 14:20:24.071 | 40.0532 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.96% | 40 | 3904.3393
8/19/2020 | 14:20:24.391 | 39.9505 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3904.3393
8/19/2020 | 14:20:24.721 | 40.0493 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.87% | 40 | 3904.5175
8/19/2020 | 14:20:25.031 | 39.8898 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.84% | 40 | 3904.4719
8/19/2020 | 14:20:25.351 | 40.0624 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3904.4719
8/19/2020 | 14:20:25.671 | 40.0141 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.41% | 33.25% | 24.97% | 40 | 3904.6978
8/19/2020 | 14:20:25.991 | 39.9612 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3904.6978
8/19/2020 | 14:20:26.311 | 40.0431 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.97% | 40 | 3904.9409
8/19/2020 | 14:20:26.641 | 39.9815 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.92% | 40 | 3905.004
8/19/2020 | 14:20:26.951 | 40.0202 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3905.004
8/19/2020 | 14:20:27.271 | 40.0321 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3904.946
8/19/2020 | 14:20:27.601 | 39.9701 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.29% | 27.42% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3904.893
8/19/2020 | 14:20:27.911 | 39.9927 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3904.893
8/19/2020 | 14:20:28.231 | 40.0476 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3905.0773
8/19/2020 | 14:20:28.561 | 39.8937 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.96% | 40 | 3905.483
8/19/2020 | 14:20:28.871 | 39.9743 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3905.483
8/19/2020 | 14:20:29.191 | 40.0981 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.8827
8/19/2020 | 14:20:29.521 | 39.8866 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.97% | 40 | 3905.9738
8/19/2020 | 14:20:29.831 | 40.1051 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3905.9738
8/19/2020 | 14:20:30.151 | 39.9986 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.99% | 40 | 3906.1011
8/19/2020 | 14:20:30.471 | 40.0308 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.98% | 40 | 3906.1011
8/19/2020 | 14:20:30.791 | 40.0458 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3906.1515
8/19/2020 | 14:20:31.111 | 40.1017 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3906.2412
8/19/2020 | 14:20:31.431 | 39.9842 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3906.2412
8/19/2020 | 14:20:31.761 | 39.9625 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3906.5053
8/19/2020 | 14:20:32.071 | 40.0493 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3906.7012
8/19/2020 | 14:20:32.391 | 39.9359 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.26% | 27.34% | 33.16% | 25% | 40 | 3906.7012
8/19/2020 | 14:20:32.711 | 39.9798 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.96% | 40 | 3907.0503
8/19/2020 | 14:20:33.031 | 40.0434 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.95% | 40 | 3907.0937
8/19/2020 | 14:20:33.351 | 39.9926 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.37% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3907.0937
8/19/2020 | 14:20:33.681 | 40.2148 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.88% | 40 | 3907.0055
8/19/2020 | 14:20:33.991 | 40.0301 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.93% | 40 | 3907.0055
8/19/2020 | 14:20:34.311 | 39.9782 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.4% | 33.24% | 24.85% | 40 | 3906.7526
8/19/2020 | 14:20:34.631 | 40.1613 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3906.5966
8/19/2020 | 14:20:34.951 | 40.0493 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.37% | 33.19% | 24.95% | 40 | 3906.5966
8/19/2020 | 14:20:35.271 | 40.1838 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.94% | 40 | 3906.4997
8/19/2020 | 14:20:35.601 | 40.1493 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3906.4324
8/19/2020 | 14:20:35.911 | 39.9726 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.86% | 40 | 3906.4324
8/19/2020 | 14:20:36.231 | 39.9162 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3906.1173
8/19/2020 | 14:20:36.551 | 40.1544 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3906.1173
8/19/2020 | 14:20:36.881 | 40.0126 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3906.1173
8/19/2020 | 14:20:37.191 | 40.2261 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.89% | 40 | 3905.4923
8/19/2020 | 14:20:37.511 | 40.2514 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.96% | 40 | 3905.5095
8/19/2020 | 14:20:37.831 | 39.9547 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.94% | 40 | 3905.5095
8/19/2020 | 14:20:38.151 | 39.921 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.93% | 40 | 3905.469
8/19/2020 | 14:20:38.471 | 40.1765 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.91% | 40 | 3905.469
8/19/2020 | 14:20:38.801 | 40.0161 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.37% | 33.2% | 24.98% | 40 | 3904.9958
8/19/2020 | 14:20:39.111 | 40.1743 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.87% | 40 | 3904.4931
8/19/2020 | 14:20:39.431 | 40.1061 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.37% | 33.18% | 24.87% | 40 | 3904.4931
8/19/2020 | 14:20:39.761 | 40.0335 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.26% | 27.35% | 33.18% | 24.96% | 40 | 3904.1645
8/19/2020 | 14:20:40.071 | 39.8339 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.96% | 40 | 3904.1645
8/19/2020 | 14:20:40.391 | 40.2028 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.38% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3904.1645
8/19/2020 | 14:20:40.711 | 40.016 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.86% | 40 | 3904.1134
8/19/2020 | 14:20:41.031 | 39.9363 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3903.8377
8/19/2020 | 14:20:41.351 | 40.2016 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.92% | 40 | 3903.8377
8/19/2020 | 14:20:41.671 | 40.2226 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.26% | 27.35% | 33.18% | 24.97% | 40 | 3903.2289
8/19/2020 | 14:20:42.001 | 39.9639 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.35% | 33.18% | 24.89% | 40 | 3903.0226
8/19/2020 | 14:20:42.311 | 40.0753 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.26% | 27.34% | 33.18% | 24.93% | 40 | 3903.0226
8/19/2020 | 14:20:42.631 | 40.1272 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.95% | 40 | 3903.0072
8/19/2020 | 14:20:42.971 | 40.0198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.9% | 40 | 3903.0072
8/19/2020 | 14:20:43.271 | 40.0198 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.92% | 40 | 3903.2294
8/19/2020 | 14:20:43.591 | 40.1724 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.92% | 40 | 3903.1176
8/19/2020 | 14:20:43.911 | 40.0908 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.86% | 40 | 3903.1176
8/19/2020 | 14:20:44.231 | 40.2839 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.93% | 40 | 3902.7087
8/19/2020 | 14:20:44.551 | 39.8836 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3902.3756
8/19/2020 | 14:20:44.881 | 39.8249 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.37% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3902.3756
8/19/2020 | 14:20:45.191 | 40.0422 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.84% | 40 | 3902.2403
8/19/2020 | 14:20:45.511 | 40.0484 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.87% | 40 | 3902.1817
8/19/2020 | 14:20:45.841 | 40.1867 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3902.1817
8/19/2020 | 14:20:46.151 | 39.9179 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.26% | 27.34% | 33.17% | 24.98% | 40 | 3901.9503
8/19/2020 | 14:20:46.471 | 40.2508 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.17% | 24.92% | 40 | 3901.9503
8/19/2020 | 14:20:46.801 | 40.1032 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.88% | 40 | 3901.8502
8/19/2020 | 14:20:47.111 | 39.8504 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.19% | 24.85% | 40 | 3901.7898
8/19/2020 | 14:20:47.431 | 39.8504 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.85% | 40 | 3901.7898
8/19/2020 | 14:20:47.751 | 40.0631 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.86% | 40 | 3901.7898
8/19/2020 | 14:20:48.081 | 39.9343 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.37% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3901.8785
8/19/2020 | 14:20:48.391 | 40.1064 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.87% | 40 | 3901.8785
8/19/2020 | 14:20:48.711 | 40.2531 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.93% | 40 | 3901.8549
8/19/2020 | 14:20:49.031 | 40.0257 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3901.887
8/19/2020 | 14:20:49.351 | 39.875 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.38% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3901.887
8/19/2020 | 14:20:49.671 | 39.8985 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.85% | 40 | 3902.0287
8/19/2020 | 14:20:50.001 | 39.9544 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3902.0271
8/19/2020 | 14:20:50.311 | 40.0399 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3902.0271
8/19/2020 | 14:20:50.631 | 39.9848 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3901.9588
8/19/2020 | 14:20:50.961 | 40.0443 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3901.9588
8/19/2020 | 14:20:51.271 | 40.1727 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.9% | 40 | 3901.9768
8/19/2020 | 14:20:51.591 | 39.8218 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3901.9768
8/19/2020 | 14:20:51.911 | 39.8377 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3901.9768
8/19/2020 | 14:20:52.231 | 39.841 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3902.5546
8/19/2020 | 14:20:52.551 | 40.0302 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3902.9709
8/19/2020 | 14:20:52.871 | 40.0155 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.85% | 40 | 3902.9709
8/19/2020 | 14:20:53.201 | 39.9934 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.36% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3903.3255
8/19/2020 | 14:20:53.511 | 39.9234 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3903.4034
8/19/2020 | 14:20:53.831 | 40.0773 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3903.4034
8/19/2020 | 14:20:54.161 | 40.1001 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3903.5122
8/19/2020 | 14:20:54.471 | 39.9846 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3903.5122
8/19/2020 | 14:20:54.791 | 39.8712 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3903.9068
8/19/2020 | 14:20:55.111 | 40.0131 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.94% | 40 | 3904.2278
8/19/2020 | 14:20:55.431 | 40.2623 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3904.2278
8/19/2020 | 14:20:55.751 | 40.0034 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3904.3295
8/19/2020 | 14:20:56.081 | 40.0285 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3904.2569
8/19/2020 | 14:20:56.391 | 39.9879 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.2569
8/19/2020 | 14:20:56.711 | 40.0718 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3904.2569
8/19/2020 | 14:20:57.031 | 40.0512 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.93% | 40 | 3904.2442
8/19/2020 | 14:20:57.351 | 39.952 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.84% | 40 | 3904.2442
8/19/2020 | 14:20:57.671 | 39.9391 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3904.5119
8/19/2020 | 14:20:58.001 | 40.0311 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.99% | 40 | 3904.6081
8/19/2020 | 14:20:58.311 | 40.0137 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3904.6081
8/19/2020 | 14:20:58.631 | 40.2017 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.6081
8/19/2020 | 14:20:58.951 | 40.436 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.93% | 40 | 3904.6081
8/19/2020 | 14:20:59.281 | 39.6675 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3904.3639
8/19/2020 | 14:20:59.591 | 39.8998 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.39% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3904.4537
8/19/2020 | 14:20:59.911 | 40.0443 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3904.4537
8/19/2020 | 14:21:00.231 | 40.0925 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3904.6083
8/19/2020 | 14:21:00.551 | 39.9368 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.95% | 40 | 3904.813
8/19/2020 | 14:21:00.871 | 39.9168 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.98% | 40 | 3904.813
8/19/2020 | 14:21:01.201 | 40.0558 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.24% | 24.91% | 40 | 3905.0858
8/19/2020 | 14:21:01.511 | 40.1328 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.27% | 27.36% | 33.17% | 24.91% | 40 | 3904.8477
8/19/2020 | 14:21:01.831 | 39.8585 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3904.8477
8/19/2020 | 14:21:02.151 | 40.1046 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.98% | 40 | 3904.7744
8/19/2020 | 14:21:02.471 | 40.0647 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.98% | 40 | 3904.7744
8/19/2020 | 14:21:02.791 | 39.9226 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3904.813
8/19/2020 | 14:21:03.121 | 40.0318 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.88% | 40 | 3904.9963
8/19/2020 | 14:21:03.431 | 39.9574 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.96% | 40 | 3904.9963
8/19/2020 | 14:21:03.751 | 39.8777 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.96% | 40 | 3905.353
8/19/2020 | 14:21:04.081 | 40.2269 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.39% | 33.21% | 24.96% | 40 | 3905.4934
8/19/2020 | 14:21:04.391 | 40.2951 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.4934
8/19/2020 | 14:21:04.711 | 39.9368 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3905.4934
8/19/2020 | 14:21:05.031 | 39.9851 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3905.638
8/19/2020 | 14:21:05.351 | 40.1801 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.27% | 27.38% | 33.19% | 24.92% | 40 | 3905.638
8/19/2020 | 14:21:05.671 | 39.7381 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.19% | 24.9% | 40 | 3905.7532
8/19/2020 | 14:21:05.991 | 39.8287 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.87% | 40 | 3905.7532
8/19/2020 | 14:21:06.321 | 40.1737 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.91% | 40 | 3905.9028
8/19/2020 | 14:21:06.631 | 40.2798 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3905.9046
8/19/2020 | 14:21:06.951 | 39.8393 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.86% | 40 | 3905.9046
8/19/2020 | 14:21:07.281 | 40.3109 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.6136
8/19/2020 | 14:21:07.591 | 40.197 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.4351
8/19/2020 | 14:21:07.911 | 40.2004 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.87% | 40 | 3905.4351
8/19/2020 | 14:21:08.231 | 39.8235 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.9% | 40 | 3905.4351
8/19/2020 | 14:21:08.551 | 39.9168 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.6915
8/19/2020 | 14:21:08.871 | 39.8912 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.87% | 40 | 3905.6915
8/19/2020 | 14:21:09.201 | 39.899 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.89% | 40 | 3905.7701
8/19/2020 | 14:21:09.511 | 40.1337 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3905.5633
8/19/2020 | 14:21:09.831 | 40.2283 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.86% | 40 | 3905.5633
8/19/2020 | 14:21:10.151 | 40.0335 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.86% | 40 | 3905.2121
8/19/2020 | 14:21:10.481 | 40.1335 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.91% | 40 | 3904.9658
8/19/2020 | 14:21:10.791 | 40.1613 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.87% | 40 | 3904.9658
8/19/2020 | 14:21:11.111 | 39.8991 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.37% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3904.9928
8/19/2020 | 14:21:11.441 | 39.9254 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.88% | 40 | 3904.9928
8/19/2020 | 14:21:11.751 | 40.0686 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.93% | 40 | 3905.2661
8/19/2020 | 14:21:12.071 | 39.942 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.89% | 40 | 3905.3644
8/19/2020 | 14:21:12.401 | 40.1323 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3905.3644
8/19/2020 | 14:21:12.711 | 40.2878 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.38% | 33.17% | 24.9% | 40 | 3905.3644
8/19/2020 | 14:21:13.031 | 39.7819 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3904.9425
8/19/2020 | 14:21:13.351 | 40.0387 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.88% | 40 | 3904.9425
8/19/2020 | 14:21:13.671 | 39.9616 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.88% | 40 | 3904.9995
8/19/2020 | 14:21:13.991 | 39.9626 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.85% | 40 | 3904.9995
8/19/2020 | 14:21:14.321 | 40.1564 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.26% | 27.36% | 33.17% | 24.95% | 40 | 3905.2707
8/19/2020 | 14:21:14.631 | 39.9292 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.26% | 27.37% | 33.19% | 24.88% | 40 | 3905.6112
8/19/2020 | 14:21:14.951 | 39.8746 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.26% | 27.36% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3905.6112
8/19/2020 | 14:21:15.281 | 40.0571 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.92% | 40 | 3905.6258
8/19/2020 | 14:21:15.591 | 40.1654 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3905.4015
8/19/2020 | 14:21:15.911 | 40.0289 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.98% | 40 | 3905.4015
8/19/2020 | 14:21:16.231 | 40.0532 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3905.1928
8/19/2020 | 14:21:16.561 | 39.7591 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.1928
8/19/2020 | 14:21:16.871 | 39.9992 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.92% | 40 | 3905.1928
8/19/2020 | 14:21:17.191 | 40.0752 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.5066
8/19/2020 | 14:21:17.521 | 40.0424 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3905.5625
8/19/2020 | 14:21:17.831 | 39.9689 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.85% | 40 | 3905.5625
8/19/2020 | 14:21:18.151 | 40.1925 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3905.4121
8/19/2020 | 14:21:18.471 | 40.1731 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.4121
8/19/2020 | 14:21:18.791 | 40.0199 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.0011
8/19/2020 | 14:21:19.111 | 40.0001 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3904.9409
8/19/2020 | 14:21:19.441 | 39.9027 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.93% | 40 | 3904.9409
8/19/2020 | 14:21:19.751 | 39.9459 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.25% | 24.85% | 40 | 3904.9409
8/19/2020 | 14:21:20.071 | 40.0267 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.86% | 40 | 3905.6615
8/19/2020 | 14:21:20.401 | 40.0443 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.9% | 40 | 3905.6615
8/19/2020 | 14:21:20.711 | 40.0007 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.7079
8/19/2020 | 14:21:21.031 | 40.1498 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3905.634
8/19/2020 | 14:21:21.351 | 40.107 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.88% | 40 | 3905.634
8/19/2020 | 14:21:21.681 | 39.9917 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3905.5228
8/19/2020 | 14:21:21.991 | 39.9484 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3905.5228
8/19/2020 | 14:21:22.311 | 40.2042 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.84% | 40 | 3905.5228
8/19/2020 | 14:21:22.641 | 39.9321 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.8157
8/19/2020 | 14:21:22.951 | 39.9679 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.8157
8/19/2020 | 14:21:23.271 | 39.959 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3905.916
8/19/2020 | 14:21:23.601 | 40.1446 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.86% | 40 | 3905.7161
8/19/2020 | 14:21:23.911 | 40.1934 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3905.7161
8/19/2020 | 14:21:24.231 | 40.1667 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3905.3366
8/19/2020 | 14:21:24.551 | 40.0176 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.88% | 40 | 3905.0405
8/19/2020 | 14:21:24.871 | 39.9123 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.86% | 40 | 3905.0405
8/19/2020 | 14:21:25.191 | 39.9899 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3905.0207
8/19/2020 | 14:21:25.522 | 40.1096 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3905.0207
8/19/2020 | 14:21:25.832 | 40.1266 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.27% | 27.37% | 33.2% | 24.92% | 40 | 3905.0207
8/19/2020 | 14:21:26.152 | 40.2835 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.27% | 27.38% | 33.21% | 24.9% | 40 | 3904.937
8/19/2020 | 14:21:26.482 | 40.1109 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.6793
8/19/2020 | 14:21:26.792 | 39.9561 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.91% | 40 | 3904.6793
8/19/2020 | 14:21:27.112 | 39.9212 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3904.4529
8/19/2020 | 14:21:27.432 | 40.0271 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3904.4529
8/19/2020 | 14:21:27.752 | 39.9988 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3904.3983
8/19/2020 | 14:21:28.072 | 40.1845 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.91% | 40 | 3904.3925
8/19/2020 | 14:21:28.392 | 40.1161 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.39% | 33.21% | 24.86% | 40 | 3904.3925
8/19/2020 | 14:21:28.722 | 40.1987 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3904.3149
8/19/2020 | 14:21:29.032 | 40.0485 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3904.1642
8/19/2020 | 14:21:29.352 | 40.1359 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.94% | 40 | 3904.1642
8/19/2020 | 14:21:29.682 | 39.9802 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3904.1642
8/19/2020 | 14:21:29.992 | 39.8866 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.88% | 40 | 3904.1642
8/19/2020 | 14:21:30.312 | 39.8745 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3903.7172
8/19/2020 | 14:21:30.642 | 40.0512 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3903.5869
8/19/2020 | 14:21:30.952 | 39.9718 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.41% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3903.5869
8/19/2020 | 14:21:31.272 | 40.1712 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3903.2267
8/19/2020 | 14:21:31.592 | 40.3169 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.99% | 40 | 3903.1269
8/19/2020 | 14:21:31.912 | 39.8248 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.87% | 40 | 3903.1269
8/19/2020 | 14:21:32.232 | 39.9718 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.88% | 40 | 3902.9664
8/19/2020 | 14:21:32.562 | 39.9719 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3902.7323
8/19/2020 | 14:21:32.872 | 39.9594 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.43% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3902.7323
8/19/2020 | 14:21:33.192 | 40.2777 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.41% | 33.26% | 24.92% | 40 | 3902.3385
8/19/2020 | 14:21:33.512 | 39.9735 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3901.9797
8/19/2020 | 14:21:33.842 | 40.1792 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.89% | 40 | 3901.9797
8/19/2020 | 14:21:34.152 | 40.1004 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3901.6892
8/19/2020 | 14:21:34.472 | 40.213 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.41% | 33.25% | 24.99% | 40 | 3901.6892
8/19/2020 | 14:21:34.792 | 40.0353 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.41% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3901.383
8/19/2020 | 14:21:35.112 | 39.9104 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.9% | 40 | 3901.0978
8/19/2020 | 14:21:35.432 | 40.1248 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.89% | 40 | 3901.0978
8/19/2020 | 14:21:35.762 | 39.8592 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.9% | 40 | 3900.6431
8/19/2020 | 14:21:36.072 | 39.906 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.28% | 24.91% | 40 | 3900.5136
8/19/2020 | 14:21:36.392 | 40.2379 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.91% | 40 | 3900.5136
8/19/2020 | 14:21:36.712 | 40.1238 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.87% | 40 | 3900.3732
8/19/2020 | 14:21:37.032 | 40.1407 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.88% | 40 | 3900.2231
8/19/2020 | 14:21:37.372 | 40.0078 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.85% | 40 | 3900.2231
8/19/2020 | 14:21:37.682 | 40.0078 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.85% | 40 | 3900.0075
8/19/2020 | 14:21:37.992 | 40.1039 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.91% | 40 | 3900.0075
8/19/2020 | 14:21:38.312 | 39.9115 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.85% | 40 | 3900.0075
8/19/2020 | 14:21:38.632 | 40.0375 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.92% | 40 | 3900.0075
8/19/2020 | 14:21:38.962 | 39.9922 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.97% | 40 | 389.9689
8/19/2020 | 14:21:39.272 | 40.0041 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.43% | 33.29% | 24.92% | 40 | 3899.6241
8/19/2020 | 14:21:39.592 | 40.1485 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.96% | 40 | 3899.8791
8/19/2020 | 14:21:39.922 | 39.9432 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.43% | 33.27% | 24.96% | 40 | 3899.8791
8/19/2020 | 14:21:40.232 | 39.8529 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.92% | 40 | 3900.1166
8/19/2020 | 14:21:40.552 | 40.0831 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.94% | 40 | 3900.3089
8/19/2020 | 14:21:40.882 | 40.0139 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.92% | 40 | 3900.3089
8/19/2020 | 14:21:41.192 | 39.988 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.91% | 40 | 3900.636
8/19/2020 | 14:21:41.512 | 39.9782 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.93% | 40 | 3900.9755
8/19/2020 | 14:21:41.832 | 40.0905 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.92% | 40 | 3900.9755
8/19/2020 | 14:21:42.152 | 40.2098 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.86% | 40 | 3901.3208
8/19/2020 | 14:21:42.472 | 39.8924 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.86% | 40 | 3901.3208
8/19/2020 | 14:21:42.802 | 40.0585 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.31% | 27.45% | 33.31% | 24.9% | 40 | 3901.6603
8/19/2020 | 14:21:43.112 | 40.2396 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.86% | 40 | 3902.0072
8/19/2020 | 14:21:43.432 | 39.8673 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 25% | 40 | 3902.0072
8/19/2020 | 14:21:43.752 | 39.8829 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.92% | 40 | 3902.0072
8/19/2020 | 14:21:44.072 | 40.047 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.9% | 40 | 3902.656
8/19/2020 | 14:21:44.392 | 39.882 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.94% | 40 | 3902.656
8/19/2020 | 14:21:44.712 | 40.029 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.94% | 40 | 3902.87
8/19/2020 | 14:21:45.042 | 39.9859 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.93% | 40 | 3903.0173
8/19/2020 | 14:21:45.352 | 40.0064 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.97% | 40 | 3903.0173
8/19/2020 | 14:21:45.672 | 39.9601 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.96% | 40 | 3903.2193
8/19/2020 | 14:21:46.002 | 40.2974 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.94% | 40 | 3903.3284
8/19/2020 | 14:21:46.312 | 39.9867 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.32% | 24.9% | 40 | 3903.3284
8/19/2020 | 14:21:46.632 | 40.1034 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.3% | 27.43% | 33.26% | 24.99% | 40 | 3903.4301
8/19/2020 | 14:21:46.962 | 40.0498 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.94% | 40 | 3903.4301
8/19/2020 | 14:21:47.272 | 40.1362 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.89% | 40 | 3903.2585
8/19/2020 | 14:21:47.602 | 40.1963 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.92% | 40 | 3903.1391
8/19/2020 | 14:21:47.922 | 40.0387 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.95% | 40 | 3903.1391
8/19/2020 | 14:21:48.232 | 39.9953 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3903.195
8/19/2020 | 14:21:48.552 | 39.9316 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3903.1097
8/19/2020 | 14:21:48.882 | 39.9787 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 24.91% | 40 | 3903.1097
8/19/2020 | 14:21:49.192 | 40.1697 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.91% | 40 | 3903.0289
8/19/2020 | 14:21:49.512 | 40.1204 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.91% | 40 | 3902.7884
8/19/2020 | 14:21:49.832 | 40.2051 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.96% | 40 | 3902.7884
8/19/2020 | 14:21:50.152 | 39.9191 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.92% | 40 | 3902.552
8/19/2020 | 14:21:50.472 | 40.1902 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.92% | 40 | 3902.552
8/19/2020 | 14:21:50.792 | 39.9496 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.45% | 33.3% | 24.95% | 40 | 3902.3443
8/19/2020 | 14:21:51.122 | 39.8844 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3902.3001
8/19/2020 | 14:21:51.432 | 40.0678 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.47% | 33.32% | 24.94% | 40 | 3902.3001
8/19/2020 | 14:21:51.752 | 40.2071 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.47% | 33.32% | 24.92% | 40 | 3902.1108
8/19/2020 | 14:21:52.072 | 40.0446 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.98% | 40 | 3902.1108
8/19/2020 | 14:21:52.392 | 40.1505 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 25% | 40 | 3902.1108
8/19/2020 | 14:21:52.712 | 40.0656 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.45% | 33.3% | 24.98% | 40 | 390.1945
8/19/2020 | 14:21:53.042 | 39.9761 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.45% | 33.31% | 24.94% | 40 | 3901.5432
8/19/2020 | 14:21:53.352 | 39.8627 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.99% | 40 | 3901.5432
8/19/2020 | 14:21:53.672 | 40.1586 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.93% | 40 | 3901.5679
8/19/2020 | 14:21:54.002 | 40.0399 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.93% | 40 | 3901.5679
8/19/2020 | 14:21:54.312 | 40.0824 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3901.5679
8/19/2020 | 14:21:54.632 | 40.1377 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3901.3708
8/19/2020 | 14:21:54.952 | 40.134 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.9% | 40 | 3901.3708
8/19/2020 | 14:21:55.272 | 39.8141 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.92% | 40 | 3900.9982
8/19/2020 | 14:21:55.592 | 39.9835 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.9% | 40 | 3900.9466
8/19/2020 | 14:21:55.912 | 40.2109 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.99% | 40 | 3900.9466
8/19/2020 | 14:21:56.242 | 40.2097 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3900.9863
8/19/2020 | 14:21:56.552 | 39.9887 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.94% | 40 | 3901.0345
8/19/2020 | 14:21:56.872 | 40.0527 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 25.01% | 40 | 3901.0345
8/19/2020 | 14:21:57.202 | 40.2113 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.97% | 40 | 3900.9612
8/19/2020 | 14:21:57.512 | 40.1442 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3900.9373
8/19/2020 | 14:21:57.832 | 39.8844 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.89% | 40 | 3900.9373
8/19/2020 | 14:21:58.152 | 40.0129 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.9% | 40 | 3901.0766
8/19/2020 | 14:21:58.472 | 40.061 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3901.0766
8/19/2020 | 14:21:58.792 | 40.0029 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.99% | 40 | 3901.3192
8/19/2020 | 14:21:59.122 | 40.0033 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.98% | 40 | 3901.3192
8/19/2020 | 14:21:59.432 | 39.9188 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.91% | 40 | 3901.3192
8/19/2020 | 14:21:59.752 | 39.8756 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.89% | 40 | 3901.4829
8/19/2020 | 14:22:00.082 | 39.937 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.9% | 40 | 3901.4604
8/19/2020 | 14:22:00.392 | 40.1894 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3901.4604
8/19/2020 | 14:22:00.712 | 40.0918 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.89% | 40 | 3901.4982
8/19/2020 | 14:22:01.042 | 39.9681 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.47% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3901.7882
8/19/2020 | 14:22:01.372 | 40.0743 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.95% | 40 | 3901.7882
8/19/2020 | 14:22:01.672 | 40.0743 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3901.8732
8/19/2020 | 14:22:01.992 | 40.1261 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 25.03% | 40 | 3901.8732
8/19/2020 | 14:22:02.312 | 39.999 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.46% | 33.32% | 24.96% | 40 | 3901.9794
8/19/2020 | 14:22:02.632 | 40.1186 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3901.9421
8/19/2020 | 14:22:02.952 | 39.8461 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.96% | 40 | 3901.9421
8/19/2020 | 14:22:03.282 | 39.9954 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.98% | 40 | 3902.0967
8/19/2020 | 14:22:03.592 | 39.9399 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3902.24
8/19/2020 | 14:22:03.912 | 40.0488 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.95% | 40 | 3902.24
8/19/2020 | 14:22:04.242 | 39.9805 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.93% | 40 | 3902.3819
8/19/2020 | 14:22:04.552 | 40.1232 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3902.3751
8/19/2020 | 14:22:04.872 | 40.059 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 25.01% | 40 | 3902.3751
8/19/2020 | 14:22:05.192 | 39.9422 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.87% | 40 | 3902.1944
8/19/2020 | 14:22:05.512 | 39.9672 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.32% | 24.91% | 40 | 3902.2175
8/19/2020 | 14:22:05.832 | 39.9419 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.93% | 40 | 3902.2175
8/19/2020 | 14:22:06.162 | 40.1072 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3902.2953
8/19/2020 | 14:22:06.472 | 40.029 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.99% | 40 | 3902.2953
8/19/2020 | 14:22:06.792 | 40.0979 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 25.01% | 40 | 3902.4452
8/19/2020 | 14:22:07.122 | 39.9935 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3902.3957
8/19/2020 | 14:22:07.432 | 39.9935 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.98% | 40 | 3902.3957
8/19/2020 | 14:22:07.752 | 40.0398 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.92% | 40 | 3902.1817
8/19/2020 | 14:22:08.072 | 40.0337 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3901.9969
8/19/2020 | 14:22:08.402 | 39.9332 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3901.9969
8/19/2020 | 14:22:08.712 | 40.0128 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.98% | 40 | 3902.0122
8/19/2020 | 14:22:09.032 | 40.1894 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.98% | 40 | 3902.0043
8/19/2020 | 14:22:09.352 | 39.8022 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.97% | 40 | 3902.0043
8/19/2020 | 14:22:09.672 | 39.919 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.91% | 40 | 3902.0819
8/19/2020 | 14:22:09.992 | 40.0572 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 24.93% | 40 | 3902.0819
8/19/2020 | 14:22:10.322 | 39.984 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.93% | 40 | 3901.9961
8/19/2020 | 14:22:10.632 | 40.1276 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 24.94% | 40 | 3901.9484
8/19/2020 | 14:22:10.952 | 39.9261 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.47% | 33.33% | 24.98% | 40 | 3901.9484
8/19/2020 | 14:22:11.282 | 40.0001 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.91% | 40 | 3901.9934
8/19/2020 | 14:22:11.592 | 40.0193 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 25.02% | 40 | 3902.1886
8/19/2020 | 14:22:11.912 | 40.0547 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 25.02% | 40 | 3902.1886
8/19/2020 | 14:22:12.232 | 39.9865 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 25.02% | 40 | 3902.3748
8/19/2020 | 14:22:12.552 | 39.9241 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3902.5731
8/19/2020 | 14:22:12.872 | 39.7721 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.94% | 40 | 3902.5731
8/19/2020 | 14:22:13.192 | 40.0281 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 25.04% | 40 | 3902.9741
8/19/2020 | 14:22:13.522 | 40.0844 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.3% | 27.47% | 33.28% | 24.93% | 40 | 3903.3753
8/19/2020 | 14:22:13.832 | 40.0538 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.97% | 40 | 3903.3753
8/19/2020 | 14:22:14.152 | 39.8138 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.92% | 40 | 3903.8221
8/19/2020 | 14:22:14.482 | 39.9951 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 24.96% | 40 | 3904.2299
8/19/2020 | 14:22:14.792 | 39.942 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.95% | 40 | 3904.2299
8/19/2020 | 14:22:15.112 | 39.91 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.92% | 40 | 3904.8215
8/19/2020 | 14:22:15.442 | 39.9078 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.93% | 40 | 3904.8215
8/19/2020 | 14:22:15.752 | 40.0441 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.99% | 40 | 3904.8215
8/19/2020 | 14:22:16.072 | 39.9413 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.93% | 40 | 3905.7039
8/19/2020 | 14:22:16.402 | 39.961 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.91% | 40 | 3905.7039
8/19/2020 | 14:22:16.712 | 39.7164 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.91% | 40 | 3906.0267
8/19/2020 | 14:22:17.032 | 39.9519 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.96% | 40 | 3906.3006
8/19/2020 | 14:22:17.362 | 39.9082 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.92% | 40 | 3906.3006
8/19/2020 | 14:22:17.672 | 39.789 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.3% | 27.42% | 33.32% | 25.01% | 40 | 3906.7674
8/19/2020 | 14:22:17.992 | 39.9471 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.94% | 40 | 3906.7674
8/19/2020 | 14:22:18.312 | 39.9816 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.88% | 40 | 3907.2245
8/19/2020 | 14:22:18.632 | 40.061 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.93% | 40 | 3907.5892
8/19/2020 | 14:22:18.952 | 40.1019 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.94% | 40 | 3907.5892
8/19/2020 | 14:22:19.272 | 40.1757 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.95% | 40 | 3907.7881
8/19/2020 | 14:22:19.602 | 40.039 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.88% | 40 | 3907.9014
8/19/2020 | 14:22:19.912 | 39.8751 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.94% | 40 | 3907.9014
8/19/2020 | 14:22:20.232 | 40.0353 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.95% | 40 | 3908.046
8/19/2020 | 14:22:20.562 | 40.0794 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.87% | 40 | 3908.2963
8/19/2020 | 14:22:20.872 | 40.0269 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.87% | 40 | 3908.2963
8/19/2020 | 14:22:21.192 | 40.0186 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.96% | 40 | 3908.2242
8/19/2020 | 14:22:21.512 | 39.9215 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.88% | 40 | 3908.14
8/19/2020 | 14:22:21.832 | 40.2569 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.91% | 40 | 3908.14
8/19/2020 | 14:22:22.152 | 40.0061 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.9% | 40 | 3907.8114
8/19/2020 | 14:22:22.482 | 40.0703 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.88% | 40 | 3907.8249
8/19/2020 | 14:22:22.792 | 40.1593 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.89% | 40 | 3907.8249
8/19/2020 | 14:22:23.112 | 39.8219 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.87% | 40 | 3907.585
8/19/2020 | 14:22:23.432 | 40.0211 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.25% | 24.94% | 40 | 3907.585
8/19/2020 | 14:22:23.752 | 40.1729 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.85% | 40 | 3907.5174
8/19/2020 | 14:22:24.072 | 40.1319 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3907.2759
8/19/2020 | 14:22:24.402 | 40.0796 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.38% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3907.2759
8/19/2020 | 14:22:24.712 | 39.9177 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3906.9851
8/19/2020 | 14:22:25.032 | 40.123 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3906.8334
8/19/2020 | 14:22:25.352 | 40.0987 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.97% | 40 | 3906.8334
8/19/2020 | 14:22:25.682 | 39.9566 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3906.5927
8/19/2020 | 14:22:25.992 | 40.0238 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3906.5927
8/19/2020 | 14:22:26.312 | 40.1006 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.87% | 40 | 3906.5521
8/19/2020 | 14:22:26.632 | 40.0109 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.87% | 40 | 3906.2955
8/19/2020 | 14:22:26.952 | 40.2156 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.85% | 40 | 3906.2955
8/19/2020 | 14:22:27.272 | 39.9954 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.85% | 40 | 3906.0728
8/19/2020 | 14:22:27.602 | 39.9825 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.8776
8/19/2020 | 14:22:27.912 | 39.9194 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.87% | 40 | 3905.8776
8/19/2020 | 14:22:28.232 | 40.0514 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.9% | 40 | 3905.8239
8/19/2020 | 14:22:28.562 | 40.0029 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3905.8752
8/19/2020 | 14:22:28.872 | 40.134 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.87% | 40 | 3905.8752
8/19/2020 | 14:22:29.192 | 40.0793 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.88% | 40 | 3905.7728
8/19/2020 | 14:22:29.522 | 40.0107 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.6607
8/19/2020 | 14:22:29.832 | 40.0194 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3905.6607
8/19/2020 | 14:22:30.152 | 39.9333 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.5559
8/19/2020 | 14:22:30.472 | 39.9429 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.85% | 40 | 3905.5559
8/19/2020 | 14:22:30.812 | 40.0963 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.85% | 40 | 3905.5715
8/19/2020 | 14:22:31.112 | 40.0963 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3905.4772
8/19/2020 | 14:22:31.432 | 40.0127 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3905.4772
8/19/2020 | 14:22:31.772 | 39.9757 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.3872
8/19/2020 | 14:22:32.072 | 39.9757 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.88% | 40 | 3905.2979
8/19/2020 | 14:22:32.392 | 40.0721 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.2979
8/19/2020 | 14:22:32.722 | 40.0059 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.89% | 40 | 3905.1907
8/19/2020 | 14:22:33.032 | 40.1006 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.87% | 40 | 3905.1398
8/19/2020 | 14:22:33.352 | 40.1272 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3905.1398
8/19/2020 | 14:22:33.682 | 40.1324 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3905.1621
8/19/2020 | 14:22:33.992 | 39.9694 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.88% | 40 | 3905.1621
8/19/2020 | 14:22:34.312 | 39.9268 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.88% | 40 | 3905.0742
8/19/2020 | 14:22:34.642 | 40.3664 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.89% | 40 | 3904.96
8/19/2020 | 14:22:34.952 | 39.872 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3904.96
8/19/2020 | 14:22:35.272 | 40.1887 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3904.9176
8/19/2020 | 14:22:35.592 | 39.9505 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.7534
8/19/2020 | 14:22:35.922 | 39.9005 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.7534
8/19/2020 | 14:22:36.232 | 40.0045 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3904.7619
8/19/2020 | 14:22:36.552 | 39.9464 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.8% | 40 | 3904.8133
8/19/2020 | 14:22:36.882 | 39.8245 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.89% | 40 | 3904.8133
8/19/2020 | 14:22:37.192 | 40.0932 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.8133
8/19/2020 | 14:22:37.512 | 40.0932 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3904.8318
8/19/2020 | 14:22:37.842 | 39.9436 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.31% | 27.4% | 33.25% | 24.83% | 40 | 3904.8318
8/19/2020 | 14:22:38.152 | 40.0529 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.83% | 40 | 3904.8223
8/19/2020 | 14:22:38.472 | 40.07 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.8223
8/19/2020 | 14:22:38.792 | 39.7827 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3904.933
8/19/2020 | 14:22:39.112 | 40.0375 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.87% | 40 | 3904.9473
8/19/2020 | 14:22:39.432 | 40.1496 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.87% | 40 | 3904.9473
8/19/2020 | 14:22:39.762 | 40.1493 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.18% | 24.95% | 40 | 3904.9078
8/19/2020 | 14:22:40.072 | 40.1255 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.36% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3904.9351
8/19/2020 | 14:22:40.392 | 40.1589 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3904.9351
8/19/2020 | 14:22:40.722 | 39.8593 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.39% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3905.0657
8/19/2020 | 14:22:41.032 | 39.9881 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.97% | 40 | 3905.2794
8/19/2020 | 14:22:41.352 | 40.068 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.93% | 40 | 3905.2794
8/19/2020 | 14:22:41.672 | 40.0376 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3905.4568
8/19/2020 | 14:22:42.002 | 40.0515 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.86% | 40 | 3905.4568
8/19/2020 | 14:22:42.312 | 40.0157 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.98% | 40 | 3905.4568
8/19/2020 | 14:22:42.632 | 39.8744 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.5095
8/19/2020 | 14:22:42.962 | 40.0843 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3905.5095
8/19/2020 | 14:22:43.272 | 40.0804 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3905.3779
8/19/2020 | 14:22:43.592 | 39.8434 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3905.2948
8/19/2020 | 14:22:43.912 | 39.9594 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3905.2948
8/19/2020 | 14:22:44.232 | 40.1399 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.87% | 40 | 3905.3114
8/19/2020 | 14:22:44.552 | 40.0335 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.87% | 40 | 3905.4261
8/19/2020 | 14:22:44.882 | 39.828 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.87% | 40 | 3905.4261
8/19/2020 | 14:22:45.192 | 39.8022 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3905.6234
8/19/2020 | 14:22:45.512 | 40.316 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3905.6234
8/19/2020 | 14:22:45.831 | 40.1014 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.89% | 40 | 3905.6234
8/19/2020 | 14:22:46.151 | 40.234 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3905.3999
8/19/2020 | 14:22:46.471 | 39.8836 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.97% | 40 | 3905.3999
8/19/2020 | 14:22:46.801 | 39.9966 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.97% | 40 | 3905.3999
8/19/2020 | 14:22:47.111 | 40.0391 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.97% | 40 | 3905.4656
8/19/2020 | 14:22:47.431 | 40.0927 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3905.4656
8/19/2020 | 14:22:47.751 | 39.8482 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.39% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3905.5026
8/19/2020 | 14:22:48.081 | 39.9941 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.3824
8/19/2020 | 14:22:48.391 | 40.0558 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3905.3824
8/19/2020 | 14:22:48.711 | 39.9099 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3904.9889
8/19/2020 | 14:22:49.031 | 40.0432 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.91% | 40 | 3904.6274
8/19/2020 | 14:22:49.351 | 40.2234 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.96% | 40 | 3904.6274
8/19/2020 | 14:22:49.671 | 39.9848 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.83% | 40 | 3904.3289
8/19/2020 | 14:22:50.001 | 39.9585 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.9% | 40 | 3904.1255
8/19/2020 | 14:22:50.311 | 40.0579 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3904.1255
8/19/2020 | 14:22:50.631 | 40.0938 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3903.8899
8/19/2020 | 14:22:50.951 | 39.9901 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3903.8899
8/19/2020 | 14:22:51.281 | 40.2134 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.38% | 33.25% | 24.87% | 40 | 3903.576
8/19/2020 | 14:22:51.591 | 40.1346 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.25% | 24.85% | 40 | 3903.0215
8/19/2020 | 14:22:51.921 | 40.053 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.86% | 40 | 3903.0215
8/19/2020 | 14:22:52.231 | 40.0339 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.83% | 40 | 3902.7437
8/19/2020 | 14:22:52.551 | 40.0985 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3902.5228
8/19/2020 | 14:22:52.871 | 40.049 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3902.5228
8/19/2020 | 14:22:53.201 | 40.3199 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3902.3316
8/19/2020 | 14:22:53.511 | 40.2254 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.89% | 40 | 3902.066
8/19/2020 | 14:22:53.831 | 40.1868 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3902.066
8/19/2020 | 14:22:54.151 | 39.9648 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3902.066
8/19/2020 | 14:22:54.471 | 39.7989 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.85% | 40 | 3902.066
8/19/2020 | 14:22:54.791 | 40.1875 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.39% | 33.24% | 24.84% | 40 | 3901.5721
8/19/2020 | 14:22:55.121 | 40.2524 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3901.5721
8/19/2020 | 14:22:55.431 | 39.8133 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.38% | 33.25% | 24.89% | 40 | 3901.5721
8/19/2020 | 14:22:55.751 | 40.0353 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.88% | 40 | 3901.6153
8/19/2020 | 14:22:56.071 | 40.1246 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.26% | 24.9% | 40 | 3901.6399
8/19/2020 | 14:22:56.391 | 40.1193 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.4% | 33.24% | 24.85% | 40 | 3901.6399
8/19/2020 | 14:22:56.711 | 39.9769 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3901.4741
8/19/2020 | 14:22:57.041 | 40.012 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.88% | 40 | 3901.343
8/19/2020 | 14:22:57.351 | 40.0828 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.88% | 40 | 3901.343
8/19/2020 | 14:22:57.671 | 40.0269 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3901.5541
8/19/2020 | 14:22:58.001 | 39.949 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.9% | 40 | 3901.7212
8/19/2020 | 14:22:58.311 | 40.0618 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.9% | 40 | 3901.7212
8/19/2020 | 14:22:58.651 | 39.9342 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.42% | 33.25% | 24.81% | 40 | 3901.9288
8/19/2020 | 14:22:58.941 | 39.9342 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 25.02% | 40 | 3901.9288
8/19/2020 | 14:22:58.951 | 39.9342 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.41% | 33.25% | 25% | 40 | 3901.9288
8/19/2020 | 14:22:59.271 | 39.9978 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3902.0337
8/19/2020 | 14:22:59.591 | 40.0503 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.94% | 40 | 3901.9905
8/19/2020 | 14:22:59.911 | 39.9743 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.96% | 40 | 3901.9905
8/19/2020 | 14:23:00.241 | 40.1572 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.98% | 40 | 3902.2437
8/19/2020 | 14:23:00.551 | 39.9573 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.41% | 33.28% | 24.98% | 40 | 3902.4624
8/19/2020 | 14:23:00.871 | 39.9608 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3902.4624
8/19/2020 | 14:23:01.201 | 40.0442 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.96% | 40 | 3902.8033
8/19/2020 | 14:23:01.511 | 39.9985 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.94% | 40 | 3902.9066
8/19/2020 | 14:23:01.831 | 39.982 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.98% | 40 | 3902.9066
8/19/2020 | 14:23:02.151 | 40.0279 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.97% | 40 | 3903.0644
8/19/2020 | 14:23:02.471 | 40.0361 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.28% | 24.98% | 40 | 3903.0644
8/19/2020 | 14:23:02.791 | 39.9742 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3903.1531
8/19/2020 | 14:23:03.121 | 40.1453 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.95% | 40 | 3903.2442
8/19/2020 | 14:23:03.431 | 39.8843 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.44% | 33.29% | 24.86% | 40 | 3903.2442
8/19/2020 | 14:23:03.751 | 39.8339 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.96% | 40 | 3903.2638
8/19/2020 | 14:23:04.081 | 40.0529 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.96% | 40 | 3903.1102
8/19/2020 | 14:23:04.391 | 40.1705 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.94% | 40 | 3903.1102
8/19/2020 | 14:23:04.721 | 40.0381 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.94% | 40 | 3902.8674
8/19/2020 | 14:23:05.031 | 40.0639 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.92% | 40 | 3902.5583
8/19/2020 | 14:23:05.361 | 39.9368 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.97% | 40 | 3902.5583
8/19/2020 | 14:23:05.671 | 40.0635 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.28% | 24.94% | 40 | 3902.4458
8/19/2020 | 14:23:05.991 | 40.1097 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.93% | 40 | 3902.4458
8/19/2020 | 14:23:06.311 | 40.0214 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.94% | 40 | 3902.4458
8/19/2020 | 14:23:06.631 | 40.0188 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.89% | 40 | 3902.0861
8/19/2020 | 14:23:06.951 | 39.9791 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.94% | 40 | 3902.0861
8/19/2020 | 14:23:07.281 | 39.9734 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.47% | 33.32% | 24.9% | 40 | 3901.7821
8/19/2020 | 14:23:07.591 | 40.035 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.91% | 40 | 3901.4323
8/19/2020 | 14:23:07.911 | 39.8098 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.47% | 33.33% | 24.91% | 40 | 3901.4323
8/19/2020 | 14:23:08.241 | 40.1397 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.97% | 40 | 3901.1865
8/19/2020 | 14:23:08.551 | 40.2169 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 25% | 40 | 3901.026
8/19/2020 | 14:23:08.871 | 40.0378 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 25.04% | 40 | 3901.026
8/19/2020 | 14:23:09.191 | 39.8893 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.99% | 40 | 3900.9394
8/19/2020 | 14:23:09.511 | 40.0071 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.97% | 40 | 3900.9394
8/19/2020 | 14:23:09.831 | 40.2219 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 25% | 40 | 3900.9394
8/19/2020 | 14:23:10.151 | 40.0768 | 60.01 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 25% | 40 | 3900.5266
8/19/2020 | 14:23:10.481 | 39.9003 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.93% | 40 | 3900.4922
8/19/2020 | 14:23:10.791 | 39.9376 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.87% | 40 | 3900.4922
8/19/2020 | 14:23:11.111 | 39.8561 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.48% | 33.31% | 24.87% | 40 | 3900.4418
8/19/2020 | 14:23:11.441 | 39.9745 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.48% | 33.31% | 24.93% | 40 | 3900.4418
8/19/2020 | 14:23:11.751 | 39.9897 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.92% | 40 | 3900.4646
8/19/2020 | 14:23:12.071 | 39.9204 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.99% | 40 | 3900.431
8/19/2020 | 14:23:12.401 | 40.1576 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.95% | 40 | 3900.431
8/19/2020 | 14:23:12.711 | 40.1054 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.98% | 40 | 3900.431
8/19/2020 | 14:23:13.031 | 40.1537 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.96% | 40 | 3900.431
8/19/2020 | 14:23:13.361 | 39.9091 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.48% | 33.34% | 24.97% | 40 | 390.0364
8/19/2020 | 14:23:13.671 | 40.0376 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.48% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3900.7416
8/19/2020 | 14:23:13.991 | 40.0295 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.98% | 40 | 3900.7416
8/19/2020 | 14:23:14.321 | 40.0567 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.94% | 40 | 3900.7416
8/19/2020 | 14:23:14.631 | 39.775 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.95% | 40 | 3901.0229
8/19/2020 | 14:23:14.951 | 40.2072 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.97% | 40 | 3901.0229
8/19/2020 | 14:23:15.271 | 39.8916 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.49% | 33.33% | 24.91% | 40 | 3901.1097
8/19/2020 | 14:23:15.591 | 39.7256 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.96% | 40 | 3901.3065
8/19/2020 | 14:23:15.911 | 40.0895 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.48% | 33.34% | 24.92% | 40 | 3901.3065
8/19/2020 | 14:23:16.231 | 40.056 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.47% | 33.32% | 25.03% | 40 | 3901.5798
8/19/2020 | 14:23:16.561 | 39.9172 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.49% | 33.32% | 24.98% | 40 | 3901.7779
8/19/2020 | 14:23:16.871 | 40.0728 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 24.94% | 40 | 3901.7779
8/19/2020 | 14:23:17.191 | 40.0936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 25% | 40 | 3901.7779
8/19/2020 | 14:23:17.532 | 39.9418 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 25% | 40 | 3901.775
8/19/2020 | 14:23:17.832 | 39.9418 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 25% | 40 | 3901.775
8/19/2020 | 14:23:18.152 | 39.8974 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.97% | 40 | 3901.8295
8/19/2020 | 14:23:18.472 | 40.0307 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.98% | 40 | 3901.8295
8/19/2020 | 14:23:18.792 | 40.154 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 25% | 40 | 3901.9413
8/19/2020 | 14:23:19.112 | 40.0121 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.95% | 40 | 3902.022
8/19/2020 | 14:23:19.442 | 40.0267 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.78% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.95% | 40 | 3902.022
8/19/2020 | 14:23:19.752 | 40.001 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.94% | 40 | 3902.2087
8/19/2020 | 14:23:20.072 | 39.8867 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.49% | 33.35% | 24.99% | 40 | 3902.1396
8/19/2020 | 14:23:20.392 | 40.0485 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.91% | 40 | 3902.1396
8/19/2020 | 14:23:20.712 | 39.9859 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.98% | 40 | 3902.2305
8/19/2020 | 14:23:21.032 | 40.0374 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3902.2305
8/19/2020 | 14:23:21.362 | 40.2165 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.77% | 12.34% | 27.49% | 33.37% | 24.94% | 40 | 3902.2305
8/19/2020 | 14:23:21.672 | 40.0257 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.98% | 40 | 3902.549
8/19/2020 | 14:23:21.992 | 40.1553 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.32% | 27.46% | 33.34% | 25.01% | 40 | 3902.549
8/19/2020 | 14:23:22.312 | 40.0628 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.98% | 40 | 3902.5522
8/19/2020 | 14:23:22.642 | 40.0573 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.46% | 33.35% | 24.97% | 40 | 3902.3888
8/19/2020 | 14:23:22.952 | 40.0094 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.48% | 33.32% | 24.98% | 40 | 3902.3888
8/19/2020 | 14:23:23.272 | 39.9535 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3902.3335
8/19/2020 | 14:23:23.592 | 39.7817 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3902.4707
8/19/2020 | 14:23:23.912 | 39.9042 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.33% | 24.89% | 40 | 3902.4707
8/19/2020 | 14:23:24.232 | 40.1151 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 25.03% | 40 | 3902.5803
8/19/2020 | 14:23:24.562 | 40.1647 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.34% | 27.48% | 33.34% | 24.99% | 40 | 3902.6608
8/19/2020 | 14:23:24.872 | 40.1326 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.99% | 40 | 3902.6608
8/19/2020 | 14:23:25.192 | 39.8435 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.47% | 33.31% | 24.97% | 40 | 3902.5395
8/19/2020 | 14:23:25.512 | 39.7949 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.48% | 33.33% | 24.94% | 40 | 3902.4219
8/19/2020 | 14:23:25.832 | 40.0999 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 25% | 40 | 3902.4219
8/19/2020 | 14:23:26.152 | 40.0517 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.95% | 40 | 3902.4219
8/19/2020 | 14:23:26.482 | 39.9788 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.95% | 40 | 3902.7744
8/19/2020 | 14:23:26.792 | 39.9889 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.98% | 40 | 3902.7744
8/19/2020 | 14:23:27.112 | 39.7106 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 25% | 40 | 3902.8515
8/19/2020 | 14:23:27.432 | 40.1124 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 25.02% | 40 | 3902.8515
8/19/2020 | 14:23:27.762 | 40.1793 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.33% | 27.47% | 33.35% | 24.98% | 40 | 3902.7156
8/19/2020 | 14:23:28.072 | 39.8811 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 25% | 40 | 3902.5962
8/19/2020 | 14:23:28.392 | 39.7677 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.97% | 40 | 3902.5962
8/19/2020 | 14:23:28.722 | 40.1985 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.97% | 40 | 3902.6931
8/19/2020 | 14:23:29.032 | 40.0915 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 25.04% | 40 | 3902.8025
8/19/2020 | 14:23:29.352 | 39.7803 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 25.03% | 40 | 3902.8025
8/19/2020 | 14:23:29.682 | 40.034 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.94% | 40 | 3902.8684
8/19/2020 | 14:23:29.992 | 39.924 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.97% | 40 | 3902.8684
8/19/2020 | 14:23:30.312 | 39.8854 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.97% | 40 | 3902.9013
8/19/2020 | 14:23:30.632 | 39.8392 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 25% | 40 | 3902.9807
8/19/2020 | 14:23:30.952 | 39.9782 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 25% | 40 | 3902.9807
8/19/2020 | 14:23:31.272 | 40.0406 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.48% | 33.33% | 24.89% | 40 | 3903.2564
8/19/2020 | 14:23:31.602 | 40.1045 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.47% | 33.31% | 24.94% | 40 | 3903.3523
8/19/2020 | 14:23:31.912 | 39.8806 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.96% | 40 | 3903.3523
8/19/2020 | 14:23:32.232 | 39.917 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.9% | 40 | 3903.5996
8/19/2020 | 14:23:32.552 | 40.1179 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.9% | 40 | 3903.6822
8/19/2020 | 14:23:32.872 | 40.0518 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.91% | 40 | 3903.6822
8/19/2020 | 14:23:33.192 | 39.9638 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 25% | 40 | 3903.7911
8/19/2020 | 14:23:33.512 | 40.1751 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 25% | 40 | 3903.9116
8/19/2020 | 14:23:33.842 | 40.0842 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3903.9116
8/19/2020 | 14:23:34.152 | 39.9034 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.96% | 40 | 3904.1036
8/19/2020 | 14:23:34.472 | 40.0205 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.92% | 40 | 3904.1036
8/19/2020 | 14:23:34.802 | 40.0884 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.97% | 40 | 3904.1947
8/19/2020 | 14:23:35.122 | 39.9495 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 25% | 40 | 3904.2638
8/19/2020 | 14:23:35.432 | 40.0389 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.44% | 33.32% | 24.97% | 40 | 3904.2638
8/19/2020 | 14:23:35.752 | 40.0581 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3904.3263
8/19/2020 | 14:23:36.072 | 40.0725 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 25.02% | 40 | 3904.5371
8/19/2020 | 14:23:36.392 | 39.9677 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.92% | 40 | 3904.5371
8/19/2020 | 14:23:36.722 | 39.8857 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.44% | 33.29% | 24.98% | 40 | 3904.782
8/19/2020 | 14:23:37.032 | 40.0953 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.95% | 40 | 3904.782
8/19/2020 | 14:23:37.352 | 39.992 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.97% | 40 | 3904.782
8/19/2020 | 14:23:37.672 | 39.9747 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3905.0916
8/19/2020 | 14:23:37.992 | 40.049 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 25.02% | 40 | 3905.0916
8/19/2020 | 14:23:38.312 | 40.0834 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.96% | 40 | 3905.0474
8/19/2020 | 14:23:38.642 | 40.0416 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.92% | 40 | 3905.0474
8/19/2020 | 14:23:38.952 | 40.0654 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.45% | 33.31% | 24.95% | 40 | 3905.0474
8/19/2020 | 14:23:39.272 | 40.0573 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.95% | 40 | 3905.4634
8/19/2020 | 14:23:39.592 | 39.9639 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.95% | 40 | 3905.7129
8/19/2020 | 14:23:39.922 | 40.0554 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.32% | 27.43% | 33.3% | 24.93% | 40 | 3905.7129
8/19/2020 | 14:23:40.232 | 40.0283 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.97% | 40 | 3905.7577
8/19/2020 | 14:23:40.552 | 39.9707 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 25.02% | 40 | 3905.7561
8/19/2020 | 14:23:40.882 | 39.7765 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.96% | 40 | 3905.7561
8/19/2020 | 14:23:41.192 | 40.129 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.41% | 33.26% | 25% | 40 | 3905.8488
8/19/2020 | 14:23:41.512 | 40.0063 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.98% | 40 | 3906.1546
8/19/2020 | 14:23:41.842 | 40.043 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.99% | 40 | 3906.1546
8/19/2020 | 14:23:42.152 | 40.1559 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.99% | 40 | 3906.2762
8/19/2020 | 14:23:42.472 | 39.8261 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.97% | 40 | 3906.2762
8/19/2020 | 14:23:42.792 | 39.858 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.93% | 40 | 3906.4301
8/19/2020 | 14:23:43.112 | 39.9982 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.98% | 40 | 3906.4301
8/19/2020 | 14:23:43.432 | 40.1231 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.98% | 40 | 3906.4301
8/19/2020 | 14:23:43.762 | 40.0031 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 25% | 40 | 3906.4973
8/19/2020 | 14:23:44.072 | 39.9 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.95% | 40 | 3906.4504
8/19/2020 | 14:23:44.392 | 40.0661 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 25.01% | 40 | 3906.4504
8/19/2020 | 14:23:44.712 | 40.0794 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.96% | 40 | 3906.4504
8/19/2020 | 14:23:45.042 | 40.0665 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.94% | 40 | 3906.3932
8/19/2020 | 14:23:45.352 | 40.1134 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.42% | 33.25% | 24.94% | 40 | 3906.3932
8/19/2020 | 14:23:45.672 | 39.8995 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.93% | 40 | 3906.344
8/19/2020 | 14:23:45.992 | 40.07 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.96% | 40 | 3906.344
8/19/2020 | 14:23:46.312 | 40.1445 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.92% | 40 | 3906.3151
8/19/2020 | 14:23:46.632 | 40.0483 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.92% | 40 | 3906.1856
8/19/2020 | 14:23:46.962 | 39.9424 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.99% | 40 | 3906.1856
8/19/2020 | 14:23:47.272 | 40.2576 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.94% | 40 | 3906.1856
8/19/2020 | 14:23:47.592 | 40.0937 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.98% | 40 | 3905.7593
8/19/2020 | 14:23:47.922 | 40.0352 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.93% | 40 | 3905.7593
8/19/2020 | 14:23:48.232 | 40.1052 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.97% | 40 | 3905.6599
8/19/2020 | 14:23:48.552 | 40.097 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3905.6851
8/19/2020 | 14:23:48.882 | 40.0453 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.96% | 40 | 3905.6851
8/19/2020 | 14:23:49.192 | 39.8157 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.98% | 40 | 3905.6938
8/19/2020 | 14:23:49.512 | 40.106 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.94% | 40 | 3905.5625
8/19/2020 | 14:23:49.842 | 40.0437 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.4% | 33.24% | 24.97% | 40 | 3905.5625
8/19/2020 | 14:23:50.152 | 40.0662 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.4% | 33.26% | 25.01% | 40 | 3905.4706
8/19/2020 | 14:23:50.472 | 40.1156 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 25% | 40 | 3905.4706
8/19/2020 | 14:23:50.792 | 40.16 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.95% | 40 | 3905.4955
8/19/2020 | 14:23:51.112 | 39.9523 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.27% | 24.91% | 40 | 3905.6247
8/19/2020 | 14:23:51.432 | 40.1348 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.92% | 40 | 3905.6247
8/19/2020 | 14:23:51.752 | 40.0462 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.91% | 40 | 3905.6247
8/19/2020 | 14:23:52.082 | 39.8628 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.43% | 33.26% | 24.89% | 40 | 3905.8461
8/19/2020 | 14:23:52.392 | 39.948 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.97% | 40 | 3905.8461
8/19/2020 | 14:23:52.712 | 40.125 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.27% | 24.96% | 40 | 3905.7698
8/19/2020 | 14:23:53.032 | 40.0668 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.89% | 40 | 3905.7211
8/19/2020 | 14:23:53.352 | 39.9754 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.93% | 40 | 3905.7211
8/19/2020 | 14:23:53.672 | 39.9912 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.98% | 40 | 3905.7603
8/19/2020 | 14:23:54.002 | 40.0715 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.41% | 33.27% | 24.98% | 40 | 3905.8707
8/19/2020 | 14:23:54.312 | 40.0834 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.39% | 33.22% | 24.96% | 40 | 3905.8707
8/19/2020 | 14:23:54.632 | 40.0298 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.96% | 40 | 3905.7992
8/19/2020 | 14:23:54.962 | 40.1109 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.25% | 24.94% | 40 | 3905.7992
8/19/2020 | 14:23:55.272 | 40.1471 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 25.02% | 40 | 3905.6687
8/19/2020 | 14:23:55.592 | 39.8616 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3905.6941
8/19/2020 | 14:23:55.912 | 40.0389 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3905.6941
8/19/2020 | 14:23:56.232 | 40.2136 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.25% | 24.93% | 40 | 3905.6719
8/19/2020 | 14:23:56.552 | 40.0146 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3905.7754
8/19/2020 | 14:23:56.872 | 39.9668 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.98% | 40 | 3905.7754
8/19/2020 | 14:23:57.202 | 40.0757 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.98% | 40 | 3905.7754
8/19/2020 | 14:23:57.512 | 40.0428 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3905.4944
8/19/2020 | 14:23:57.832 | 40.0175 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.97% | 40 | 3905.4944
8/19/2020 | 14:23:58.162 | 39.9427 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.25% | 24.94% | 40 | 3905.4944
8/19/2020 | 14:23:58.472 | 40.0341 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.93% | 40 | 3905.4944
8/19/2020 | 14:23:58.792 | 40.1017 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.91% | 40 | 3905.1939
8/19/2020 | 14:23:59.122 | 40.0758 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3905.0784
8/19/2020 | 14:23:59.432 | 40.1001 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.95% | 40 | 3905.0784
8/19/2020 | 14:23:59.752 | 40.1957 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3905.0784
8/19/2020 | 14:24:00.082 | 40.0097 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3904.7553
8/19/2020 | 14:24:00.392 | 39.9905 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.96% | 40 | 3904.7553
8/19/2020 | 14:24:00.712 | 40.0294 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3904.5506
8/19/2020 | 14:24:01.032 | 40.08 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3904.4354
8/19/2020 | 14:24:01.352 | 40.016 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.97% | 40 | 3904.4354
8/19/2020 | 14:24:01.672 | 40.0402 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.97% | 40 | 3904.4354
8/19/2020 | 14:24:02.002 | 40.1952 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.4% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3904.2177
8/19/2020 | 14:24:02.312 | 39.9609 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.97% | 40 | 3904.2177
8/19/2020 | 14:24:02.632 | 39.9346 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.88% | 40 | 3904.0877
8/19/2020 | 14:24:02.952 | 39.9564 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3904.0877
8/19/2020 | 14:24:03.282 | 40.0525 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.0877
8/19/2020 | 14:24:03.592 | 39.9858 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.96% | 40 | 3904.0331
8/19/2020 | 14:24:03.912 | 40.0013 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.97% | 40 | 3904.0331
8/19/2020 | 14:24:04.242 | 40.0396 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3904.1226
8/19/2020 | 14:24:04.552 | 39.9851 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3904.1997
8/19/2020 | 14:24:04.872 | 40.213 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3904.1997
8/19/2020 | 14:24:05.202 | 40.0401 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3904.1677
8/19/2020 | 14:24:05.512 | 40.0448 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.98% | 40 | 3904.2535
8/19/2020 | 14:24:05.832 | 40.0667 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3904.2535
8/19/2020 | 14:24:06.162 | 39.9371 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3904.246
8/19/2020 | 14:24:06.472 | 40.0687 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.26% | 24.89% | 40 | 3904.246
8/19/2020 | 14:24:06.802 | 39.9954 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.91% | 40 | 3904.3832
8/19/2020 | 14:24:07.112 | 40.2157 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.4704
8/19/2020 | 14:24:07.432 | 40.136 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3904.4704
8/19/2020 | 14:24:07.752 | 40.0799 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.5011
8/19/2020 | 14:24:08.072 | 40.0658 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3904.5011
8/19/2020 | 14:24:08.402 | 40.062 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.21% | 25% | 40 | 3904.5011
8/19/2020 | 14:24:08.712 | 40.0896 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.1436
8/19/2020 | 14:24:09.032 | 40.0441 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.86% | 40 | 3904.0755
8/19/2020 | 14:24:09.352 | 40.0231 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3904.0755
8/19/2020 | 14:24:09.672 | 40.0469 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3904.1867
8/19/2020 | 14:24:09.992 | 40.0448 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.98% | 40 | 3904.1867
8/19/2020 | 14:24:10.332 | 40.1187 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3904.3652
8/19/2020 | 14:24:10.632 | 40.1187 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.41% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3904.2821
8/19/2020 | 14:24:10.952 | 39.9554 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3904.2821
8/19/2020 | 14:24:11.282 | 40.0441 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.21% | 24.97% | 40 | 3904.2752
8/19/2020 | 14:24:11.602 | 40.2811 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3904.4023
8/19/2020 | 14:24:11.912 | 40.1726 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3904.4023
8/19/2020 | 14:24:12.242 | 39.9318 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.95% | 40 | 3904.6859
8/19/2020 | 14:24:12.552 | 39.8489 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.99% | 40 | 3904.9902
8/19/2020 | 14:24:12.872 | 40.1541 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.96% | 40 | 3904.9902
8/19/2020 | 14:24:13.202 | 40.041 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.98% | 40 | 3905.2876
8/19/2020 | 14:24:13.512 | 39.9518 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.2% | 24.89% | 40 | 3905.2577
8/19/2020 | 14:24:13.832 | 40.0732 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.89% | 40 | 3905.2577
8/19/2020 | 14:24:14.152 | 40.037 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3905.1112
8/19/2020 | 14:24:14.472 | 39.9721 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3905.1112
8/19/2020 | 14:24:14.792 | 39.9876 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3905.0834
8/19/2020 | 14:24:15.112 | 39.9987 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.94% | 40 | 3905.3191
8/19/2020 | 14:24:15.442 | 39.9481 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.36% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3905.3191
8/19/2020 | 14:24:15.752 | 39.9384 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.87% | 40 | 3905.4698
8/19/2020 | 14:24:16.072 | 40.1793 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3905.4698
8/19/2020 | 14:24:16.402 | 40.1105 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3905.4698
8/19/2020 | 14:24:16.712 | 39.8905 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3905.3869
8/19/2020 | 14:24:17.032 | 39.9442 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.94% | 40 | 3905.3188
8/19/2020 | 14:24:17.362 | 40.0666 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.96% | 40 | 3905.3188
8/19/2020 | 14:24:17.672 | 40.0557 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.5614
8/19/2020 | 14:24:17.992 | 40.0135 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.95% | 40 | 3905.5614
8/19/2020 | 14:24:18.322 | 40.1386 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3905.8821
8/19/2020 | 14:24:18.632 | 40.0538 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.95% | 40 | 3905.9764
8/19/2020 | 14:24:18.952 | 40.0596 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3905.9764
8/19/2020 | 14:24:19.272 | 40.2575 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 25% | 40 | 3905.8837
8/19/2020 | 14:24:19.592 | 40.1723 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3905.7704
8/19/2020 | 14:24:19.912 | 39.9575 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3905.7704
8/19/2020 | 14:24:20.232 | 39.9896 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3905.8255
8/19/2020 | 14:24:20.562 | 40.1263 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3906.085
8/19/2020 | 14:24:20.872 | 39.9749 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3906.085
8/19/2020 | 14:24:21.192 | 39.855 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.37% | 33.24% | 24.91% | 40 | 3906.2627
8/19/2020 | 14:24:21.522 | 40.0988 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3906.2627
8/19/2020 | 14:24:21.832 | 39.9177 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3906.2627
8/19/2020 | 14:24:22.152 | 39.9951 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.36% | 33.2% | 24.96% | 40 | 390.6115
8/19/2020 | 14:24:22.482 | 39.9712 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.96% | 40 | 3906.2047
8/19/2020 | 14:24:22.792 | 40.1353 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.97% | 40 | 3906.2047
8/19/2020 | 14:24:23.112 | 40.0466 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.97% | 40 | 3906.4134
8/19/2020 | 14:24:23.432 | 40.1814 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.36% | 33.19% | 24.94% | 40 | 3906.4134
8/19/2020 | 14:24:23.752 | 40.0343 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3906.5246
8/19/2020 | 14:24:24.072 | 40.0741 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3906.5185
8/19/2020 | 14:24:24.402 | 40.0809 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3906.5185
8/19/2020 | 14:24:24.712 | 39.9748 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3906.442
8/19/2020 | 14:24:25.032 | 39.8916 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3906.3556
8/19/2020 | 14:24:25.352 | 40.0244 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.99% | 40 | 3906.3556
8/19/2020 | 14:24:25.672 | 39.971 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3906.5214
8/19/2020 | 14:24:25.992 | 40.1708 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.94% | 40 | 3906.5214
8/19/2020 | 14:24:26.312 | 40.025 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.93% | 40 | 3906.7015
8/19/2020 | 14:24:26.632 | 39.9502 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3906.7015
8/19/2020 | 14:24:26.952 | 40.0016 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3906.7015
8/19/2020 | 14:24:27.272 | 40.1362 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.98% | 40 | 3906.4361
8/19/2020 | 14:24:27.602 | 40.1055 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.93% | 40 | 3906.3019
8/19/2020 | 14:24:27.912 | 40.0396 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3906.3019
8/19/2020 | 14:24:28.232 | 40.1075 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3906.3392
8/19/2020 | 14:24:28.562 | 39.9986 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.37% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3906.4507
8/19/2020 | 14:24:28.872 | 40.1848 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3906.4507
8/19/2020 | 14:24:29.192 | 40.1765 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.96% | 40 | 3906.2902
8/19/2020 | 14:24:29.512 | 40.0781 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3905.9994
8/19/2020 | 14:24:29.832 | 40.0485 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.9% | 40 | 3905.9994
8/19/2020 | 14:24:30.152 | 39.9683 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.96% | 40 | 3905.8368
8/19/2020 | 14:24:30.482 | 40.1543 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.39% | 33.22% | 25.01% | 40 | 3905.6912
8/19/2020 | 14:24:30.792 | 40.1374 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3905.6912
8/19/2020 | 14:24:31.112 | 40.1192 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.9% | 40 | 3905.6891
8/19/2020 | 14:24:31.432 | 40.1073 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3905.6891
8/19/2020 | 14:24:31.752 | 39.9359 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3905.6891
8/19/2020 | 14:24:32.072 | 39.9868 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3905.3075
8/19/2020 | 14:24:32.392 | 39.9457 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3905.3075
8/19/2020 | 14:24:32.722 | 39.9686 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3905.254
8/19/2020 | 14:24:33.032 | 40.0852 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3905.2688
8/19/2020 | 14:24:33.352 | 40.0368 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3905.2688
8/19/2020 | 14:24:33.682 | 40.0005 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3905.2426
8/19/2020 | 14:24:33.992 | 40.3125 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3905.2426
8/19/2020 | 14:24:34.312 | 40.1465 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3905.0511
8/19/2020 | 14:24:34.652 | 40.1362 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.81% | 40 | 3905.0511
8/19/2020 | 14:24:34.942 | 40.1362 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3905.0511
8/19/2020 | 14:24:34.952 | 40.1362 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.87% | 40 | 390.4807
8/19/2020 | 14:24:35.272 | 40.1702 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.4% | 33.2% | 24.91% | 40 | 3904.6351
8/19/2020 | 14:24:35.592 | 40.0065 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.4% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3904.4865
8/19/2020 | 14:24:35.912 | 40.0526 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3904.4865
8/19/2020 | 14:24:36.232 | 39.9763 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 25.01% | 40 | 3904.4637
8/19/2020 | 14:24:36.562 | 40.1367 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.2423
8/19/2020 | 14:24:36.872 | 40.084 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3904.2423
8/19/2020 | 14:24:37.192 | 40.132 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3904.0064
8/19/2020 | 14:24:37.512 | 40.132 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3903.7821
8/19/2020 | 14:24:37.842 | 40.0936 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.37% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3903.7821
8/19/2020 | 14:24:38.152 | 39.914 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.87% | 40 | 3903.5522
8/19/2020 | 14:24:38.472 | 39.904 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.95% | 40 | 3903.5522
8/19/2020 | 14:24:38.802 | 40.077 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3903.7021
8/19/2020 | 14:24:39.112 | 40.1838 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3903.7516
8/19/2020 | 14:24:39.432 | 40.0339 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3903.7516
8/19/2020 | 14:24:39.762 | 40.0993 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 25% | 40 | 3903.6907
8/19/2020 | 14:24:40.072 | 39.9919 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3903.692
8/19/2020 | 14:24:40.392 | 40.1438 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3903.692
8/19/2020 | 14:24:40.722 | 39.9264 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3903.665
8/19/2020 | 14:24:41.032 | 39.9358 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3903.665
8/19/2020 | 14:24:41.352 | 40.0722 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.84% | 40 | 3903.665
8/19/2020 | 14:24:41.672 | 40.0063 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.95% | 40 | 390.3988
8/19/2020 | 14:24:41.992 | 40.027 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 390.3988
8/19/2020 | 14:24:42.312 | 40.1299 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3904.2071
8/19/2020 | 14:24:42.632 | 39.872 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.86% | 40 | 3904.1563
8/19/2020 | 14:24:42.962 | 39.7868 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.87% | 40 | 3904.1563
8/19/2020 | 14:24:43.272 | 40.1167 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3904.1105
8/19/2020 | 14:24:43.592 | 40.004 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3904.1105
8/19/2020 | 14:24:43.912 | 39.9234 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3904.1105
8/19/2020 | 14:24:44.232 | 40.0916 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3904.5366
8/19/2020 | 14:24:44.552 | 40.1252 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3904.8091
8/19/2020 | 14:24:44.882 | 40.0934 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3904.8091
8/19/2020 | 14:24:45.192 | 40.1012 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3904.8265
8/19/2020 | 14:24:45.512 | 39.9794 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.89% | 40 | 3905.0132
8/19/2020 | 14:24:45.842 | 40.1891 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3905.0132
8/19/2020 | 14:24:46.152 | 40.3668 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.24% | 24.91% | 40 | 3905.0355
8/19/2020 | 14:24:46.472 | 40.2256 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.88% | 40 | 3905.0355
8/19/2020 | 14:24:46.802 | 39.7882 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.93% | 40 | 3905.367
8/19/2020 | 14:24:47.112 | 39.9661 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3905.5188
8/19/2020 | 14:24:47.432 | 39.9218 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.22% | 24.86% | 40 | 3905.5188
8/19/2020 | 14:24:47.762 | 39.9581 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.9% | 40 | 3905.6295
8/19/2020 | 14:24:48.072 | 40.1675 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3905.8019
8/19/2020 | 14:24:48.392 | 40.2773 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3905.8019
8/19/2020 | 14:24:48.712 | 39.784 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3905.8602
8/19/2020 | 14:24:49.032 | 39.9272 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.99% | 40 | 3905.9007
8/19/2020 | 14:24:49.352 | 40.0595 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3905.9007
8/19/2020 | 14:24:49.672 | 40.3399 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.96% | 40 | 3906.0273
8/19/2020 | 14:24:50.002 | 39.866 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3906.0273
8/19/2020 | 14:24:50.312 | 40.0715 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3906.0273
8/19/2020 | 14:24:50.632 | 39.8119 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3906.1515
8/19/2020 | 14:24:50.952 | 39.8378 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3906.1515
8/19/2020 | 14:24:51.272 | 40.1299 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3906.089
8/19/2020 | 14:24:51.592 | 40.1608 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.87% | 40 | 3906.0898
8/19/2020 | 14:24:51.922 | 39.72 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.41% | 33.26% | 24.87% | 40 | 3906.0898
8/19/2020 | 14:24:52.232 | 40.1426 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.93% | 40 | 3906.2365
8/19/2020 | 14:24:52.552 | 39.956 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.86% | 40 | 3906.5172
8/19/2020 | 14:24:52.882 | 40.1757 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3906.5172
8/19/2020 | 14:24:53.192 | 40.021 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3906.5111
8/19/2020 | 14:24:53.512 | 39.586 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3906.4049
8/19/2020 | 14:24:53.842 | 40.1528 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.38% | 33.22% | 24.9% | 40 | 3906.4049
8/19/2020 | 14:24:54.152 | 39.5687 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.88% | 40 | 3906.2823
8/19/2020 | 14:24:54.472 | 39.2597 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.93% | 40 | 3906.2823
8/19/2020 | 14:24:54.792 | 40.1678 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3906.1184
8/19/2020 | 14:24:55.112 | 40.5376 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3906.2336
8/19/2020 | 14:24:55.432 | 39.8806 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.89% | 40 | 3906.2336
8/19/2020 | 14:24:55.752 | 40.1175 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.87% | 40 | 3906.2336
8/19/2020 | 14:24:56.082 | 40.2194 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.87% | 40 | 3906.1366
8/19/2020 | 14:24:56.392 | 40.1293 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3906.1366
8/19/2020 | 14:24:56.712 | 39.6188 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3906.1366
8/19/2020 | 14:24:57.042 | 40.1001 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.96% | 40 | 3906.3109
8/19/2020 | 14:24:57.352 | 39.8392 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.38% | 33.25% | 24.89% | 40 | 3906.3109
8/19/2020 | 14:24:57.672 | 39.6168 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3906.2584
8/19/2020 | 14:24:58.002 | 39.9644 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.37% | 33.22% | 24.98% | 40 | 3906.1822
8/19/2020 | 14:24:58.312 | 40.1448 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.37% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3906.1822
8/19/2020 | 14:24:58.632 | 40.111 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.91% | 40 | 3906.2087
8/19/2020 | 14:24:58.962 | 39.855 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.85% | 40 | 3906.2087
8/19/2020 | 14:24:59.272 | 40.0526 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.26% | 24.89% | 40 | 3906.2754
8/19/2020 | 14:24:59.592 | 39.9809 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.95% | 40 | 3906.4075
8/19/2020 | 14:24:59.912 | 40.0673 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.87% | 40 | 3906.4075
8/19/2020 | 14:25:00.242 | 40.1503 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3906.3048
8/19/2020 | 14:25:00.552 | 40.0732 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3906.2749
8/19/2020 | 14:25:00.872 | 40.0676 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3906.2749
8/19/2020 | 14:25:01.192 | 39.99 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.95% | 40 | 3906.1938
8/19/2020 | 14:25:01.512 | 40.0151 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3906.3231
8/19/2020 | 14:25:01.832 | 39.9089 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.91% | 40 | 3906.3231
8/19/2020 | 14:25:02.162 | 39.9589 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.9% | 40 | 3906.38
8/19/2020 | 14:25:02.472 | 39.9375 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 25.01% | 40 | 3906.38
8/19/2020 | 14:25:02.792 | 40.0586 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.96% | 40 | 3906.5728
8/19/2020 | 14:25:03.122 | 40.0056 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.4% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3906.6332
8/19/2020 | 14:25:03.432 | 40.1779 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.86% | 40 | 3906.6332
8/19/2020 | 14:25:03.752 | 39.9427 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.93% | 40 | 3906.6332
8/19/2020 | 14:25:04.082 | 40.0906 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.94% | 40 | 3906.7958
8/19/2020 | 14:25:04.392 | 40.0572 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.88% | 40 | 3906.7958
8/19/2020 | 14:25:04.712 | 39.7519 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3907.0248
8/19/2020 | 14:25:05.032 | 40.1218 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.97% | 40 | 3907.1287
8/19/2020 | 14:25:05.352 | 40.1783 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3907.1287
8/19/2020 | 14:25:05.672 | 40.009 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3907.2134
8/19/2020 | 14:25:05.992 | 40.0393 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.92% | 40 | 3907.2134
8/19/2020 | 14:25:06.322 | 39.959 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.22% | 24.97% | 40 | 3907.0309
8/19/2020 | 14:25:06.632 | 40.0986 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3906.9602
8/19/2020 | 14:25:06.952 | 40.0781 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.95% | 40 | 3906.9602
8/19/2020 | 14:25:07.272 | 39.9553 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.94% | 40 | 3906.8257
8/19/2020 | 14:25:07.592 | 40.144 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3906.7693
8/19/2020 | 14:25:07.912 | 39.8581 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.28% | 27.39% | 33.21% | 24.91% | 40 | 3906.7693
8/19/2020 | 14:25:08.252 | 39.9841 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.94% | 40 | 3906.8249
8/19/2020 | 14:25:08.552 | 39.9841 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.99% | 40 | 3906.8281
8/19/2020 | 14:25:08.872 | 39.8437 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.94% | 40 | 3906.8281
8/19/2020 | 14:25:09.202 | 40.0184 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.9% | 40 | 3906.8625
8/19/2020 | 14:25:09.512 | 40.229 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.96% | 40 | 3906.6962
8/19/2020 | 14:25:09.832 | 40.0968 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.96% | 40 | 3906.6962
8/19/2020 | 14:25:10.162 | 39.9584 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.22% | 24.96% | 40 | 3906.594
8/19/2020 | 14:25:10.472 | 40.0949 | 60.02 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 25% | 40 | 3906.594
8/19/2020 | 14:25:10.792 | 40.0538 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.85% | 40 | 3906.4107
8/19/2020 | 14:25:11.112 | 40.0088 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.91% | 40 | 3906.2998
8/19/2020 | 14:25:11.452 | 40.0763 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.92% | 40 | 3906.2998
8/19/2020 | 14:25:11.752 | 40.0763 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.82% | 40 | 3906.031
8/19/2020 | 14:25:12.072 | 40.0489 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3905.7378
8/19/2020 | 14:25:12.402 | 39.9183 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.92% | 40 | 3905.7378
8/19/2020 | 14:25:12.712 | 39.8798 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.92% | 40 | 3905.6046
8/19/2020 | 14:25:13.032 | 40.0664 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.27% | 27.36% | 33.18% | 24.94% | 40 | 3905.4576
8/19/2020 | 14:25:13.372 | 40.0292 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.92% | 40 | 3905.4576
8/19/2020 | 14:25:13.672 | 40.0292 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.26% | 27.36% | 33.15% | 24.9% | 40 | 3905.3779
8/19/2020 | 14:25:13.992 | 40.082 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.33% | 33.15% | 24.83% | 40 | 3905.3779
8/19/2020 | 14:25:14.312 | 40.0601 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.25% | 27.31% | 33.13% | 24.89% | 40 | 3905.2217
8/19/2020 | 14:25:14.632 | 40.1085 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.24% | 27.3% | 33.1% | 24.89% | 40 | 3905.04
8/19/2020 | 14:25:14.952 | 39.8779 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.24% | 27.28% | 33.09% | 24.84% | 40 | 3905.04
8/19/2020 | 14:25:15.292 | 39.9061 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.22% | 27.24% | 33.03% | 24.91% | 40 | 3905.0111
8/19/2020 | 14:25:15.592 | 39.9061 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.22% | 27.25% | 33.06% | 24.91% | 40 | 3905.0945
8/19/2020 | 14:25:15.912 | 39.882 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.21% | 27.22% | 33.02% | 24.91% | 40 | 3905.0945
8/19/2020 | 14:25:16.242 | 39.8509 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.22% | 27.25% | 33.05% | 24.78% | 40 | 3905.2775
8/19/2020 | 14:25:16.552 | 39.9318 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.21% | 27.22% | 33% | 24.83% | 40 | 3905.2407
8/19/2020 | 14:25:16.872 | 39.7652 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.53% | 12.21% | 27.22% | 33.03% | 24.76% | 40 | 3905.2407
8/19/2020 | 14:25:17.192 | 39.7803 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.21% | 27.22% | 33.02% | 24.74% | 40 | 3905.2375
8/19/2020 | 14:25:17.522 | 39.6419 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.21% | 27.21% | 33% | 24.75% | 40 | 3905.2579
8/19/2020 | 14:25:17.832 | 39.8783 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.2% | 27.2% | 32.99% | 24.75% | 40 | 3905.2579
8/19/2020 | 14:25:18.152 | 39.7607 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.2% | 27.2% | 32.99% | 24.72% | 40 | 3905.2399
8/19/2020 | 14:25:18.472 | 39.6691 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.72% | 40 | 3905.2399
8/19/2020 | 14:25:18.792 | 39.7658 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.2% | 27.18% | 32.98% | 24.74% | 40 | 3905.2455
8/19/2020 | 14:25:19.112 | 39.9207 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.2% | 27.2% | 32.98% | 24.74% | 40 | 3905.1319
8/19/2020 | 14:25:19.442 | 39.6832 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.73% | 40 | 3905.1319
8/19/2020 | 14:25:19.752 | 39.5676 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.67% | 40 | 3905.0567
8/19/2020 | 14:25:20.072 | 39.761 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.74% | 40 | 3905.004
8/19/2020 | 14:25:20.392 | 39.6986 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.7% | 40 | 3905.004
8/19/2020 | 14:25:20.712 | 39.5442 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.64% | 40 | 3904.9645
8/19/2020 | 14:25:21.032 | 39.588 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.2% | 32.99% | 24.67% | 40 | 3905.0845
8/19/2020 | 14:25:21.362 | 39.8246 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.2% | 27.2% | 33.01% | 24.65% | 40 | 3905.0845
8/19/2020 | 14:25:21.672 | 39.6014 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.19% | 27.19% | 32.96% | 24.67% | 40 | 3905.0922
8/19/2020 | 14:25:21.992 | 39.6088 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.64% | 40 | 3905.0922
8/19/2020 | 14:25:22.312 | 39.6225 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.68% | 40 | 3905.0156
8/19/2020 | 14:25:22.652 | 39.5363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.17% | 32.95% | 24.64% | 40 | 3904.8795
8/19/2020 | 14:25:22.942 | 39.5363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.2% | 27.19% | 32.98% | 24.61% | 40 | 3904.8795
8/19/2020 | 14:25:22.952 | 39.5363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.2% | 27.2% | 32.97% | 24.62% | 40 | 3904.8795
8/19/2020 | 14:25:23.272 | 39.6315 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.18% | 27.18% | 32.97% | 24.66% | 40 | 3904.7765
8/19/2020 | 14:25:23.592 | 39.8067 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.6% | 40 | 3904.7823
8/19/2020 | 14:25:23.912 | 39.6429 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.18% | 27.17% | 32.98% | 24.66% | 40 | 3904.7823
8/19/2020 | 14:25:24.232 | 39.6035 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.62% | 40 | 3904.8408
8/19/2020 | 14:25:24.562 | 39.6442 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.64% | 40 | 3904.7349
8/19/2020 | 14:25:24.872 | 39.5919 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.17% | 32.97% | 24.65% | 40 | 3904.7349
8/19/2020 | 14:25:25.192 | 39.6219 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.59% | 40 | 3904.6594
8/19/2020 | 14:25:25.512 | 39.5902 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.68% | 40 | 3904.549
8/19/2020 | 14:25:25.832 | 39.7967 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.63% | 40 | 3904.549
8/19/2020 | 14:25:26.152 | 39.6944 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.58% | 40 | 3904.4547
8/19/2020 | 14:25:26.482 | 39.5762 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.64% | 40 | 3904.4036
8/19/2020 | 14:25:26.792 | 39.6595 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.62% | 40 | 3904.4036
8/19/2020 | 14:25:27.112 | 39.5568 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.6% | 40 | 3904.307
8/19/2020 | 14:25:27.432 | 39.6503 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.16% | 32.94% | 24.62% | 40 | 3904.307
8/19/2020 | 14:25:27.752 | 39.6526 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.94% | 24.62% | 40 | 3904.3485
8/19/2020 | 14:25:28.072 | 39.6797 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.61% | 40 | 3904.2762
8/19/2020 | 14:25:28.392 | 39.5433 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.62% | 40 | 3904.2762
8/19/2020 | 14:25:28.722 | 39.6859 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.62% | 40 | 3904.2659
8/19/2020 | 14:25:29.032 | 39.7061 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.19% | 32.97% | 24.62% | 40 | 3904.2866
8/19/2020 | 14:25:29.352 | 39.5948 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.61% | 40 | 3904.2866
8/19/2020 | 14:25:29.682 | 39.5366 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.59% | 40 | 3904.2638
8/19/2020 | 14:25:29.992 | 39.545 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.64% | 40 | 3904.2638
8/19/2020 | 14:25:30.312 | 39.6285 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.61% | 40 | 3904.392
8/19/2020 | 14:25:30.632 | 39.5967 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.61% | 40 | 3904.5792
8/19/2020 | 14:25:30.952 | 39.444 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.61% | 40 | 3904.5792
8/19/2020 | 14:25:31.272 | 39.3057 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.63% | 40 | 3904.8112
8/19/2020 | 14:25:31.602 | 39.6469 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.62% | 40 | 3905.0871
8/19/2020 | 14:25:31.912 | 39.6052 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.63% | 40 | 3905.0871
8/19/2020 | 14:25:32.232 | 39.5537 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.61% | 40 | 3905.3064
8/19/2020 | 14:25:32.562 | 39.5612 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.59% | 40 | 3905.398
8/19/2020 | 14:25:32.872 | 39.6999 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.62% | 40 | 3905.398
8/19/2020 | 14:25:33.192 | 39.6269 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.62% | 40 | 3905.4523
8/19/2020 | 14:25:33.512 | 39.5871 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.15% | 32.93% | 24.59% | 40 | 3905.5196
8/19/2020 | 14:25:33.832 | 39.503 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.63% | 40 | 3905.5196
8/19/2020 | 14:25:34.152 | 39.6364 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.13% | 32.94% | 24.58% | 40 | 3905.7386
8/19/2020 | 14:25:34.472 | 39.4026 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.61% | 40 | 3905.7386
8/19/2020 | 14:25:34.802 | 39.5166 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.59% | 40 | 3906.1485
8/19/2020 | 14:25:35.112 | 39.6398 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.6% | 40 | 3906.4213
8/19/2020 | 14:25:35.432 | 39.5313 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.61% | 40 | 3906.4213
8/19/2020 | 14:25:35.762 | 39.428 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.15% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.6231
8/19/2020 | 14:25:36.072 | 39.6848 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.61% | 40 | 3906.8845
8/19/2020 | 14:25:36.392 | 39.7147 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3906.8845
8/19/2020 | 14:25:36.712 | 39.5481 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.59% | 40 | 3906.9865
8/19/2020 | 14:25:37.032 | 39.5385 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.63% | 40 | 3907.1782
8/19/2020 | 14:25:37.352 | 39.5568 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3907.1782
8/19/2020 | 14:25:37.682 | 39.5104 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.61% | 40 | 3907.5135
8/19/2020 | 14:25:37.992 | 39.6344 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.6% | 40 | 3907.5135
8/19/2020 | 14:25:38.312 | 39.6379 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.6% | 40 | 3907.7507
8/19/2020 | 14:25:38.642 | 39.4596 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.6% | 40 | 3907.929
8/19/2020 | 14:25:38.952 | 39.3712 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.6% | 40 | 3907.929
8/19/2020 | 14:25:39.272 | 39.6707 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.6% | 40 | 3907.929
8/19/2020 | 14:25:39.602 | 39.5808 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3908.2282
8/19/2020 | 14:25:39.912 | 39.3484 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3908.2282
8/19/2020 | 14:25:40.232 | 39.5128 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.14% | 32.9% | 24.6% | 40 | 3908.4086
8/19/2020 | 14:25:40.552 | 39.6759 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.6% | 40 | 3908.2769
8/19/2020 | 14:25:40.882 | 39.3378 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.61% | 40 | 3908.2769
8/19/2020 | 14:25:41.192 | 39.616 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.61% | 40 | 3908.2163
8/19/2020 | 14:25:41.512 | 39.7062 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.58% | 40 | 3908.166
8/19/2020 | 14:25:41.832 | 39.5539 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.62% | 40 | 3908.166
8/19/2020 | 14:25:42.152 | 39.6707 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.13% | 32.9% | 24.56% | 40 | 3907.956
8/19/2020 | 14:25:42.472 | 39.6632 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.57% | 40 | 3907.956
8/19/2020 | 14:25:42.802 | 39.55 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.13% | 32.9% | 24.59% | 40 | 3907.7245
8/19/2020 | 14:25:43.112 | 39.5232 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.58% | 40 | 3907.393
8/19/2020 | 14:25:43.432 | 39.5786 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.14% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3907.393
8/19/2020 | 14:25:43.762 | 39.6165 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.55% | 40 | 3906.853
8/19/2020 | 14:25:44.072 | 39.6696 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.59% | 40 | 3906.4441
8/19/2020 | 14:25:44.392 | 39.6337 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.15% | 27.11% | 32.87% | 24.6% | 40 | 3906.4441
8/19/2020 | 14:25:44.712 | 39.3412 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.58% | 40 | 3906.045
8/19/2020 | 14:25:45.032 | 39.5452 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.11% | 32.89% | 24.6% | 40 | 3905.567
8/19/2020 | 14:25:45.352 | 39.7661 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.55% | 40 | 3905.567
8/19/2020 | 14:25:45.672 | 39.6801 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.55% | 40 | 3905.1607
8/19/2020 | 14:25:46.002 | 39.6427 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3904.8125
8/19/2020 | 14:25:46.312 | 39.6455 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.54% | 40 | 3904.8125
8/19/2020 | 14:25:46.632 | 39.6625 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.58% | 40 | 3904.5405
8/19/2020 | 14:25:46.962 | 39.484 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.12% | 32.88% | 24.58% | 40 | 3904.5405
8/19/2020 | 14:25:47.272 | 39.6824 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.56% | 40 | 3904.2921
8/19/2020 | 14:25:47.592 | 39.5853 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.54% | 40 | 3904.268
8/19/2020 | 14:25:47.922 | 39.581 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.54% | 40 | 3904.268
8/19/2020 | 14:25:48.232 | 39.5201 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.54% | 40 | 3904.2384
8/19/2020 | 14:25:48.552 | 39.3979 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.56% | 40 | 3904.1298
8/19/2020 | 14:25:48.872 | 39.354 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.59% | 40 | 3904.1298
8/19/2020 | 14:25:49.192 | 39.4561 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.59% | 40 | 3904.4073
8/19/2020 | 14:25:49.512 | 39.5403 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.58% | 40 | 3904.209
8/19/2020 | 14:25:49.842 | 39.3738 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.56% | 40 | 3904.209
8/19/2020 | 14:25:50.152 | 39.9525 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.58% | 40 | 3904.2802
8/19/2020 | 14:25:50.472 | 39.4842 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.56% | 40 | 3904.2802
8/19/2020 | 14:25:50.802 | 39.1647 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.57% | 40 | 3904.2487
8/19/2020 | 14:25:51.112 | 39.8393 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3904.2474
8/19/2020 | 14:25:51.432 | 39.7301 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.12% | 32.88% | 24.59% | 40 | 3904.2474
8/19/2020 | 14:25:51.752 | 39.3855 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.56% | 40 | 3904.1957
8/19/2020 | 14:25:52.082 | 39.4906 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.58% | 40 | 3904.2135
8/19/2020 | 14:25:52.392 | 39.7088 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.58% | 40 | 3904.2135
8/19/2020 | 14:25:52.712 | 39.6135 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.92% | 24.56% | 40 | 3904.1401
8/19/2020 | 14:25:53.042 | 39.4865 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.62% | 40 | 3904.0829
8/19/2020 | 14:25:53.352 | 39.5079 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3904.0829
8/19/2020 | 14:25:53.672 | 39.6099 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3904.0254
8/19/2020 | 14:25:53.992 | 39.4247 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3904.0254
8/19/2020 | 14:25:54.312 | 39.5363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3904.0178
8/19/2020 | 14:25:54.632 | 39.4949 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.58% | 40 | 3903.9116
8/19/2020 | 14:25:54.962 | 39.4327 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3903.9116
8/19/2020 | 14:25:55.272 | 39.4974 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.59% | 40 | 3903.9158
8/19/2020 | 14:25:55.592 | 39.7326 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.18% | 27.15% | 32.93% | 24.59% | 40 | 3904.0276
8/19/2020 | 14:25:55.922 | 39.6776 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3904.0276
8/19/2020 | 14:25:56.232 | 39.4419 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.55% | 40 | 3904.0564
8/19/2020 | 14:25:56.552 | 39.6988 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.55% | 40 | 3904.2418
8/19/2020 | 14:25:56.872 | 39.573 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.6% | 40 | 3904.2418
8/19/2020 | 14:25:57.192 | 39.4965 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3904.2985
8/19/2020 | 14:25:57.512 | 39.4965 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.14% | 32.92% | 24.6% | 40 | 3904.4635
8/19/2020 | 14:25:57.832 | 39.3968 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.6% | 40 | 3904.4635
8/19/2020 | 14:25:58.162 | 39.3999 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3904.6184
8/19/2020 | 14:25:58.472 | 39.5535 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.59% | 40 | 3904.6184
8/19/2020 | 14:25:58.792 | 39.5614 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3904.8204
8/19/2020 | 14:25:59.112 | 39.482 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3904.9735
8/19/2020 | 14:25:59.432 | 39.3841 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.58% | 40 | 3904.9735
8/19/2020 | 14:25:59.752 | 39.506 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.59% | 40 | 3904.9052
8/19/2020 | 14:26:00.082 | 39.6471 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.62% | 40 | 3904.8949
8/19/2020 | 14:26:00.392 | 39.5354 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.6% | 40 | 3904.8949
8/19/2020 | 14:26:00.712 | 39.4805 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.15% | 32.95% | 24.57% | 40 | 3904.857
8/19/2020 | 14:26:01.032 | 39.6067 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3904.9642
8/19/2020 | 14:26:01.352 | 39.5524 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.61% | 40 | 3904.9642
8/19/2020 | 14:26:01.672 | 39.5623 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3904.7775
8/19/2020 | 14:26:02.002 | 39.5911 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3904.5403
8/19/2020 | 14:26:02.312 | 39.4285 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.61% | 40 | 3904.5403
8/19/2020 | 14:26:02.632 | 39.5726 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.58% | 40 | 3904.2725
8/19/2020 | 14:26:02.952 | 39.6584 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.59% | 40 | 3904.2725
8/19/2020 | 14:26:03.272 | 39.6499 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.59% | 40 | 3904.0024
8/19/2020 | 14:26:03.592 | 39.6137 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.54% | 40 | 3903.9079
8/19/2020 | 14:26:03.912 | 39.5 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.58% | 40 | 3903.9079
8/19/2020 | 14:26:04.242 | 39.6646 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.17% | 32.96% | 24.56% | 40 | 3903.9079
8/19/2020 | 14:26:04.552 | 39.5202 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.96% | 24.59% | 40 | 3903.4841
8/19/2020 | 14:26:04.872 | 39.406 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.17% | 32.95% | 24.59% | 40 | 3903.4841
8/19/2020 | 14:26:05.202 | 39.5313 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.17% | 32.95% | 24.59% | 40 | 3903.1558
8/19/2020 | 14:26:05.512 | 39.5017 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.18% | 32.95% | 24.58% | 40 | 3902.8287
8/19/2020 | 14:26:05.832 | 39.6493 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.19% | 27.18% | 32.98% | 24.58% | 40 | 3902.8287
8/19/2020 | 14:26:06.162 | 39.5601 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.6% | 40 | 3902.6693
8/19/2020 | 14:26:06.472 | 39.6135 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.58% | 40 | 3902.6693
8/19/2020 | 14:26:06.792 | 39.5934 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.18% | 32.95% | 24.62% | 40 | 3902.4757
8/19/2020 | 14:26:07.112 | 39.5805 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.18% | 32.96% | 24.61% | 40 | 3902.222
8/19/2020 | 14:26:07.432 | 39.6104 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.97% | 24.57% | 40 | 3902.222
8/19/2020 | 14:26:07.752 | 39.8463 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.6% | 40 | 3901.9521
8/19/2020 | 14:26:08.082 | 39.5766 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.61% | 40 | 3901.7824
8/19/2020 | 14:26:08.392 | 39.4953 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.18% | 32.98% | 24.61% | 40 | 3901.7824
8/19/2020 | 14:26:08.712 | 39.569 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.6% | 40 | 3901.7824
8/19/2020 | 14:26:09.032 | 39.4072 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.18% | 32.97% | 24.6% | 40 | 3901.9715
8/19/2020 | 14:26:09.362 | 39.5291 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.58% | 40 | 3901.9715
8/19/2020 | 14:26:09.672 | 39.5521 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.18% | 32.97% | 24.6% | 40 | 3902.0022
8/19/2020 | 14:26:09.992 | 39.5744 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.2% | 27.2% | 32.97% | 24.6% | 40 | 3902.0022
8/19/2020 | 14:26:10.312 | 39.6652 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.57% | 40 | 3901.9588
8/19/2020 | 14:26:10.632 | 39.5941 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.61% | 40 | 3901.9974
8/19/2020 | 14:26:10.962 | 39.5075 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.61% | 40 | 3901.9974
8/19/2020 | 14:26:11.282 | 39.4247 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.61% | 40 | 3902.1378
8/19/2020 | 14:26:11.592 | 39.4379 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.62% | 40 | 3902.3586
8/19/2020 | 14:26:11.912 | 39.5763 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.59% | 40 | 3902.3586
8/19/2020 | 14:26:12.242 | 39.5081 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.18% | 27.19% | 32.98% | 24.59% | 40 | 3902.5808
8/19/2020 | 14:26:12.552 | 39.3908 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.57% | 40 | 3902.6923
8/19/2020 | 14:26:12.872 | 39.7139 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.18% | 32.96% | 24.62% | 40 | 3902.6923
8/19/2020 | 14:26:13.192 | 39.5532 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.19% | 27.19% | 32.99% | 24.59% | 40 | 3902.6121
8/19/2020 | 14:26:13.512 | 39.4701 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.2% | 33.01% | 24.59% | 40 | 3902.5085
8/19/2020 | 14:26:13.832 | 39.4735 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.2% | 32.98% | 24.62% | 40 | 3902.5085
8/19/2020 | 14:26:14.152 | 39.6697 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.2% | 27.22% | 33.01% | 24.59% | 40 | 3902.5085
8/19/2020 | 14:26:14.492 | 39.373 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.2% | 27.21% | 33% | 24.64% | 40 | 3902.549
8/19/2020 | 14:26:14.792 | 39.373 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.2% | 32.99% | 24.58% | 40 | 3902.549
8/19/2020 | 14:26:15.112 | 39.5468 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.2% | 32.98% | 24.63% | 40 | 3902.4182
8/19/2020 | 14:26:15.432 | 39.6797 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.2% | 32.98% | 24.62% | 40 | 3902.4182
8/19/2020 | 14:26:15.752 | 39.4284 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.19% | 27.2% | 32.99% | 24.6% | 40 | 3902.4182
8/19/2020 | 14:26:16.072 | 39.4369 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.19% | 27.2% | 33.01% | 24.64% | 40 | 3902.4182
8/19/2020 | 14:26:16.402 | 39.5803 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.2% | 27.2% | 33.01% | 24.62% | 40 | 390.2239
8/19/2020 | 14:26:16.712 | 39.4676 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.21% | 27.23% | 33.01% | 24.6% | 40 | 3901.981
8/19/2020 | 14:26:17.032 | 39.4436 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.19% | 27.23% | 33% | 24.63% | 40 | 3901.8369
8/19/2020 | 14:26:17.362 | 39.4017 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.21% | 27.21% | 33% | 24.61% | 40 | 3901.8369
8/19/2020 | 14:26:17.672 | 39.5443 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.19% | 27.21% | 32.99% | 24.63% | 40 | 3901.5668
8/19/2020 | 14:26:17.992 | 39.6208 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.2% | 27.22% | 33.02% | 24.6% | 40 | 3901.5668
8/19/2020 | 14:26:18.312 | 39.6479 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.2% | 32.99% | 24.6% | 40 | 3901.2535
8/19/2020 | 14:26:18.632 | 39.4626 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.2% | 27.22% | 33.02% | 24.64% | 40 | 3900.8735
8/19/2020 | 14:26:18.952 | 39.4159 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.2% | 27.22% | 33.02% | 24.61% | 40 | 3900.8735
8/19/2020 | 14:26:19.282 | 39.5933 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.2% | 27.22% | 33.01% | 24.62% | 40 | 3900.6865
8/19/2020 | 14:26:19.592 | 39.5252 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.22% | 33.02% | 24.62% | 40 | 3900.5721
8/19/2020 | 14:26:19.912 | 39.4595 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.2% | 27.23% | 33.02% | 24.62% | 40 | 3900.5721
8/19/2020 | 14:26:20.232 | 39.5056 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.21% | 27.23% | 33.04% | 24.62% | 40 | 3900.4585
8/19/2020 | 14:26:20.562 | 39.7099 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.21% | 27.23% | 33.04% | 24.62% | 40 | 3900.3041
8/19/2020 | 14:26:20.872 | 39.5172 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.21% | 27.24% | 33.05% | 24.61% | 40 | 3900.3041
8/19/2020 | 14:26:21.192 | 39.342 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.22% | 27.25% | 33.07% | 24.62% | 40 | 3900.096
8/19/2020 | 14:26:21.512 | 39.4611 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.63% | 40 | 3899.9654
8/19/2020 | 14:26:21.832 | 39.4687 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.61% | 40 | 3899.9654
8/19/2020 | 14:26:22.152 | 39.6263 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.65% | 40 | 3899.9011
8/19/2020 | 14:26:22.482 | 39.528 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.22% | 27.26% | 33.04% | 24.62% | 40 | 3899.9164
8/19/2020 | 14:26:22.792 | 39.5171 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.63% | 40 | 3899.9164
8/19/2020 | 14:26:23.112 | 39.6666 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.22% | 27.25% | 33.06% | 24.63% | 40 | 3899.8161
8/19/2020 | 14:26:23.442 | 39.5898 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.21% | 27.26% | 33.06% | 24.61% | 40 | 3899.8161
8/19/2020 | 14:26:23.752 | 39.5938 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.22% | 27.24% | 33.05% | 24.65% | 40 | 3899.7681
8/19/2020 | 14:26:24.072 | 39.4201 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.22% | 27.24% | 33.07% | 24.63% | 40 | 3899.9056
8/19/2020 | 14:26:24.402 | 39.4801 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.22% | 27.25% | 33.06% | 24.61% | 40 | 3899.9056
8/19/2020 | 14:26:24.712 | 39.5887 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.25% | 33.06% | 24.66% | 40 | 3899.9056
8/19/2020 | 14:26:25.032 | 39.6567 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.22% | 27.26% | 33.06% | 24.62% | 40 | 3899.9056
8/19/2020 | 14:26:25.352 | 39.4543 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.21% | 27.25% | 33.05% | 24.66% | 40 | 3911.0118
8/19/2020 | 14:26:25.682 | 39.5019 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.21% | 27.26% | 33.07% | 24.67% | 40 | 390.0228
8/19/2020 | 14:26:25.992 | 39.5826 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.21% | 27.26% | 33.05% | 24.67% | 40 | 390.0228
8/19/2020 | 14:26:26.312 | 39.5847 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.22% | 27.26% | 33.05% | 24.67% | 40 | 3900.4681
8/19/2020 | 14:26:26.632 | 39.7297 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.21% | 27.25% | 33.05% | 24.65% | 40 | 3900.5904
8/19/2020 | 14:26:26.952 | 39.4193 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.26% | 33.06% | 24.62% | 40 | 3900.5904
8/19/2020 | 14:26:27.272 | 39.3033 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.25% | 33.07% | 24.66% | 40 | 3900.8052
8/19/2020 | 14:26:27.602 | 39.3033 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.27% | 33.08% | 24.62% | 40 | 3901.123
8/19/2020 | 14:26:27.912 | 39.6082 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.26% | 33.07% | 24.62% | 40 | 3901.123
8/19/2020 | 14:26:28.232 | 39.5256 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.22% | 27.26% | 33.07% | 24.64% | 40 | 3901.2186
8/19/2020 | 14:26:28.562 | 39.5439 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.22% | 27.26% | 33.05% | 24.65% | 40 | 3901.3081
8/19/2020 | 14:26:28.872 | 39.6769 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.26% | 33.07% | 24.69% | 40 | 3901.3081
8/19/2020 | 14:26:29.192 | 39.3439 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.22% | 27.26% | 33.08% | 24.66% | 40 | 3901.3081
8/19/2020 | 14:26:29.522 | 39.3882 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.23% | 27.26% | 33.07% | 24.67% | 40 | 3901.4243
8/19/2020 | 14:26:29.832 | 39.4893 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.22% | 27.26% | 33.07% | 24.68% | 40 | 3901.4243
8/19/2020 | 14:26:30.152 | 39.7193 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.26% | 33.08% | 24.67% | 40 | 3901.5512
8/19/2020 | 14:26:30.482 | 39.4138 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.23% | 27.27% | 33.07% | 24.65% | 40 | 3901.7392
8/19/2020 | 14:26:30.792 | 39.4262 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.23% | 27.27% | 33.08% | 24.62% | 40 | 3901.7392
8/19/2020 | 14:26:31.112 | 39.3779 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.23% | 27.28% | 33.09% | 24.62% | 40 | 3901.8298
8/19/2020 | 14:26:31.432 | 39.6169 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.24% | 27.28% | 33.1% | 24.62% | 40 | 3901.8298
8/19/2020 | 14:26:31.762 | 39.6113 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.53% | 12.22% | 27.27% | 33.08% | 24.66% | 40 | 3901.8745
8/19/2020 | 14:26:32.072 | 39.4514 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.27% | 33.09% | 24.63% | 40 | 3901.9347
8/19/2020 | 14:26:32.392 | 39.5848 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.27% | 33.07% | 24.64% | 40 | 3901.9347
8/19/2020 | 14:26:32.722 | 39.3949 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.23% | 27.28% | 33.07% | 24.64% | 40 | 3902.11
8/19/2020 | 14:26:33.032 | 39.3656 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.23% | 27.28% | 33.08% | 24.67% | 40 | 3902.3555
8/19/2020 | 14:26:33.352 | 39.4314 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.28% | 33.08% | 24.64% | 40 | 3902.3555
8/19/2020 | 14:26:33.672 | 39.635 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.27% | 33.08% | 24.64% | 40 | 3902.4741
8/19/2020 | 14:26:33.992 | 39.4493 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.28% | 33.09% | 24.64% | 40 | 3902.4741
8/19/2020 | 14:26:34.312 | 39.4476 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.28% | 33.09% | 24.64% | 40 | 3902.5776
8/19/2020 | 14:26:34.642 | 39.3916 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.26% | 33.06% | 24.67% | 40 | 3902.5776
8/19/2020 | 14:26:34.952 | 39.3748 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.28% | 33.1% | 24.64% | 40 | 3902.5776
8/19/2020 | 14:26:35.272 | 39.4426 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.27% | 33.06% | 24.64% | 40 | 3902.7739
8/19/2020 | 14:26:35.602 | 39.4258 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.23% | 27.28% | 33.09% | 24.65% | 40 | 3903.0467
8/19/2020 | 14:26:35.912 | 39.5192 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.22% | 27.26% | 33.07% | 24.69% | 40 | 3903.0467
8/19/2020 | 14:26:36.232 | 39.6151 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.23% | 27.27% | 33.08% | 24.64% | 40 | 3903.2683
8/19/2020 | 14:26:36.552 | 39.5854 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.26% | 33.07% | 24.64% | 40 | 3903.4412
8/19/2020 | 14:26:36.882 | 39.4799 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.23% | 27.27% | 33.06% | 24.65% | 40 | 3903.4412
8/19/2020 | 14:26:37.192 | 39.468 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.23% | 27.27% | 33.07% | 24.63% | 40 | 3903.6629
8/19/2020 | 14:26:37.512 | 39.5306 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.28% | 33.07% | 24.62% | 40 | 3903.8877
8/19/2020 | 14:26:37.832 | 39.4885 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.28% | 33.07% | 24.65% | 40 | 3903.8877
8/19/2020 | 14:26:38.152 | 39.4214 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.22% | 27.27% | 33.07% | 24.65% | 40 | 3904.1401
8/19/2020 | 14:26:38.472 | 39.5527 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.22% | 27.26% | 33.06% | 24.67% | 40 | 3904.1401
8/19/2020 | 14:26:38.802 | 39.4956 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.23% | 27.25% | 33.05% | 24.65% | 40 | 3904.1401
8/19/2020 | 14:26:39.112 | 39.4231 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.22% | 27.25% | 33.06% | 24.66% | 40 | 3904.8851
8/19/2020 | 14:26:39.432 | 39.2936 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.22% | 27.26% | 33.08% | 24.65% | 40 | 3904.8851
8/19/2020 | 14:26:39.762 | 39.624 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.23% | 27.26% | 33.07% | 24.62% | 40 | 3905.1851
8/19/2020 | 14:26:40.072 | 39.5309 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.5% | 12.23% | 27.26% | 33.08% | 24.62% | 40 | 3905.4293
8/19/2020 | 14:26:40.392 | 39.3934 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.23% | 27.26% | 33.07% | 24.62% | 40 | 3905.4293
8/19/2020 | 14:26:40.722 | 39.6126 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.65% | 40 | 3905.6226
8/19/2020 | 14:26:41.032 | 39.757 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.22% | 27.26% | 33.07% | 24.64% | 40 | 3905.7005
8/19/2020 | 14:26:41.352 | 39.3363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.22% | 27.24% | 33.05% | 24.64% | 40 | 3905.7005
8/19/2020 | 14:26:41.682 | 39.3901 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.21% | 27.24% | 33.05% | 24.63% | 40 | 3905.782
8/19/2020 | 14:26:41.992 | 39.5 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.63% | 40 | 3905.782
8/19/2020 | 14:26:42.312 | 39.4477 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.21% | 27.24% | 33.04% | 24.62% | 40 | 3906.0641
8/19/2020 | 14:26:42.632 | 39.342 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.22% | 27.24% | 33.07% | 24.61% | 40 | 3906.3244
8/19/2020 | 14:26:42.952 | 39.5593 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.48% | 12.21% | 27.23% | 33.03% | 24.62% | 40 | 3906.3244
8/19/2020 | 14:26:43.272 | 39.6544 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.22% | 33.02% | 24.64% | 40 | 3906.4486
8/19/2020 | 14:26:43.592 | 39.517 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.21% | 27.23% | 33.02% | 24.65% | 40 | 3906.5384
8/19/2020 | 14:26:43.922 | 39.7158 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.21% | 27.23% | 33.04% | 24.62% | 40 | 3906.5384
8/19/2020 | 14:26:44.232 | 39.6156 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.22% | 33.01% | 24.63% | 40 | 3906.6273
8/19/2020 | 14:26:44.552 | 39.4493 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.47% | 12.2% | 27.21% | 33% | 24.63% | 40 | 3906.7198
8/19/2020 | 14:26:44.872 | 39.5787 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.22% | 33.01% | 24.63% | 40 | 3906.7198
8/19/2020 | 14:26:45.192 | 39.451 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.2% | 27.22% | 33.01% | 24.61% | 40 | 3906.9526
8/19/2020 | 14:26:45.512 | 39.3945 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.21% | 33% | 24.64% | 40 | 3907.1559
8/19/2020 | 14:26:45.842 | 39.4392 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.46% | 12.2% | 27.21% | 32.99% | 24.63% | 40 | 3907.1559
8/19/2020 | 14:26:46.152 | 39.5203 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.2% | 27.21% | 33.02% | 24.6% | 40 | 3907.3638
8/19/2020 | 14:26:46.472 | 39.5382 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.2% | 27.21% | 33% | 24.6% | 40 | 3907.3638
8/19/2020 | 14:26:46.802 | 39.5277 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.6% | 40 | 3907.4457
8/19/2020 | 14:26:47.112 | 39.4914 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.45% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.65% | 40 | 3907.6098
8/19/2020 | 14:26:47.432 | 39.571 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.62% | 40 | 3907.6098
8/19/2020 | 14:26:47.762 | 39.4845 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.62% | 40 | 3907.7928
8/19/2020 | 14:26:48.072 | 39.3935 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.43% | 12.19% | 27.18% | 32.98% | 24.59% | 40 | 3907.9467
8/19/2020 | 14:26:48.392 | 39.6387 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.63% | 40 | 3907.9467
8/19/2020 | 14:26:48.712 | 39.6327 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.62% | 40 | 3907.8887
8/19/2020 | 14:26:49.042 | 39.5109 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.62% | 40 | 3907.8315
8/19/2020 | 14:26:49.352 | 39.4476 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.19% | 32.98% | 24.55% | 40 | 3907.8315
8/19/2020 | 14:26:49.672 | 39.474 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.19% | 32.94% | 24.59% | 40 | 3907.7772
8/19/2020 | 14:26:49.992 | 39.4197 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.61% | 40 | 3907.7772
8/19/2020 | 14:26:50.312 | 39.4801 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.6% | 40 | 3907.7613
8/19/2020 | 14:26:50.632 | 39.6343 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.6% | 40 | 3907.7393
8/19/2020 | 14:26:50.962 | 39.5986 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.96% | 24.58% | 40 | 3907.7393
8/19/2020 | 14:26:51.272 | 39.442 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.96% | 24.59% | 40 | 3907.5736
8/19/2020 | 14:26:51.592 | 39.4835 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.58% | 40 | 3907.3445
8/19/2020 | 14:26:51.922 | 39.5274 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3907.3445
8/19/2020 | 14:26:52.232 | 39.5268 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.59% | 40 | 3907.0688
8/19/2020 | 14:26:52.552 | 39.6008 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3906.9149
8/19/2020 | 14:26:52.872 | 39.6453 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.15% | 32.94% | 24.6% | 40 | 3906.9149
8/19/2020 | 14:26:53.192 | 39.4137 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.58% | 40 | 3906.8212
8/19/2020 | 14:26:53.512 | 39.4845 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3906.612
8/19/2020 | 14:26:53.832 | 39.6471 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.612
8/19/2020 | 14:26:54.162 | 39.5389 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.16% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3906.3877
8/19/2020 | 14:26:54.472 | 39.617 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3906.3877
8/19/2020 | 14:26:54.792 | 39.5613 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.18% | 27.14% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3906.2317
8/19/2020 | 14:26:55.112 | 39.5449 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.2698
8/19/2020 | 14:26:55.432 | 39.5623 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.55% | 40 | 3906.2698
8/19/2020 | 14:26:55.752 | 39.5556 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.58% | 40 | 3906.3215
8/19/2020 | 14:26:56.082 | 39.6141 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.14% | 32.9% | 24.58% | 40 | 3906.3694
8/19/2020 | 14:26:56.392 | 39.4656 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.58% | 40 | 3906.3694
8/19/2020 | 14:26:56.712 | 39.5318 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.55% | 40 | 3906.4406
8/19/2020 | 14:26:57.032 | 39.5768 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3906.394
8/19/2020 | 14:26:57.352 | 39.4184 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3906.394
8/19/2020 | 14:26:57.672 | 39.5845 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.58% | 40 | 3906.394
8/19/2020 | 14:26:58.002 | 39.5066 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.15% | 32.91% | 24.58% | 40 | 3906.394
8/19/2020 | 14:26:58.312 | 39.451 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.57% | 40 | 390.6413
8/19/2020 | 14:26:58.632 | 39.363 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3906.6311
8/19/2020 | 14:26:58.952 | 39.5808 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.6311
8/19/2020 | 14:26:59.272 | 39.5869 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.59% | 40 | 3906.6218
8/19/2020 | 14:26:59.592 | 39.5225 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3906.6168
8/19/2020 | 14:26:59.912 | 39.5467 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.59% | 40 | 3906.6168
8/19/2020 | 14:27:00.242 | 39.4754 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.6387
8/19/2020 | 14:27:00.552 | 39.4805 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.6311
8/19/2020 | 14:27:00.872 | 39.5893 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.14% | 32.92% | 24.59% | 40 | 3906.6311
8/19/2020 | 14:27:01.192 | 39.3645 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.56% | 40 | 3906.8207
8/19/2020 | 14:27:01.512 | 39.6322 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.56% | 40 | 3906.7974
8/19/2020 | 14:27:01.832 | 39.6034 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.56% | 40 | 3906.7974
8/19/2020 | 14:27:02.162 | 39.6847 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.58% | 40 | 3906.8519
8/19/2020 | 14:27:02.472 | 39.3778 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.13% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3906.8519
8/19/2020 | 14:27:02.792 | 39.5364 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.58% | 40 | 3906.6808
8/19/2020 | 14:27:03.122 | 39.7338 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.14% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3906.6059
8/19/2020 | 14:27:03.432 | 39.5148 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3906.6059
8/19/2020 | 14:27:03.752 | 39.6062 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3906.4926
8/19/2020 | 14:27:04.082 | 39.5847 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3906.4976
8/19/2020 | 14:27:04.392 | 39.5143 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.15% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3906.4976
8/19/2020 | 14:27:04.712 | 39.3574 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.55% | 40 | 3906.5124
8/19/2020 | 14:27:05.032 | 39.438 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3906.4613
8/19/2020 | 14:27:05.352 | 39.5391 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3906.4613
8/19/2020 | 14:27:05.672 | 39.5514 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.54% | 40 | 3906.2243
8/19/2020 | 14:27:05.992 | 39.6156 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3906.2243
8/19/2020 | 14:27:06.322 | 39.538 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.14% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3906.0866
8/19/2020 | 14:27:06.632 | 39.4317 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3905.929
8/19/2020 | 14:27:06.952 | 39.483 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.56% | 40 | 3905.929
8/19/2020 | 14:27:07.272 | 39.3972 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.54% | 40 | 3905.9211
8/19/2020 | 14:27:07.592 | 39.4899 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.58% | 40 | 3905.8339
8/19/2020 | 14:27:07.912 | 39.5432 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3905.8339
8/19/2020 | 14:27:08.242 | 39.4679 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.55% | 40 | 3905.6679
8/19/2020 | 14:27:08.552 | 39.5875 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3905.4563
8/19/2020 | 14:27:08.872 | 39.5926 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.53% | 40 | 3905.4563
8/19/2020 | 14:27:09.202 | 39.3644 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.55% | 40 | 3905.3363
8/19/2020 | 14:27:09.522 | 39.495 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.59% | 40 | 3905.4534
8/19/2020 | 14:27:09.832 | 39.5923 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.59% | 40 | 3905.4534
8/19/2020 | 14:27:10.162 | 39.4724 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.58% | 40 | 3905.4534
8/19/2020 | 14:27:10.472 | 39.472 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.55% | 40 | 3905.4534
8/19/2020 | 14:27:10.792 | 39.5379 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.17% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3905.4947
8/19/2020 | 14:27:11.112 | 39.589 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.54% | 40 | 3905.367
8/19/2020 | 14:27:11.442 | 39.4569 | 60.03 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.18% | 32.95% | 24.55% | 40 | 3905.367
8/19/2020 | 14:27:11.752 | 39.2097 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.59% | 40 | 3905.1994
8/19/2020 | 14:27:12.072 | 39.4422 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.59% | 40 | 3905.3361
8/19/2020 | 14:27:12.392 | 39.6098 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.58% | 40 | 3905.3361
8/19/2020 | 14:27:12.712 | 39.4627 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.57% | 40 | 3905.4997
8/19/2020 | 14:27:13.032 | 39.4409 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.14% | 32.92% | 24.6% | 40 | 3905.4997
8/19/2020 | 14:27:13.362 | 39.5881 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.55% | 40 | 3905.4997
8/19/2020 | 14:27:13.672 | 39.5279 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.58% | 40 | 3905.4084
8/19/2020 | 14:27:13.992 | 39.5084 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3905.4084
8/19/2020 | 14:27:14.312 | 39.6238 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.15% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3905.236
8/19/2020 | 14:27:14.632 | 39.4686 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.55% | 40 | 3905.2953
8/19/2020 | 14:27:14.952 | 39.3336 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.55% | 40 | 3905.2953
8/19/2020 | 14:27:15.282 | 39.5126 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3905.2953
8/19/2020 | 14:27:15.592 | 39.6408 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3905.4306
8/19/2020 | 14:27:15.912 | 39.6293 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.57% | 40 | 3905.4306
8/19/2020 | 14:27:16.242 | 39.4616 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.55% | 40 | 3905.2466
8/19/2020 | 14:27:16.552 | 39.4516 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3904.8803
8/19/2020 | 14:27:16.872 | 39.3677 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.14% | 32.9% | 24.55% | 40 | 3904.8803
8/19/2020 | 14:27:17.192 | 39.5681 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.15% | 27.14% | 32.87% | 24.59% | 40 | 3904.8803
8/19/2020 | 14:27:17.512 | 39.5216 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.52% | 40 | 3904.8803
8/19/2020 | 14:27:17.832 | 39.445 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.12% | 32.89% | 24.58% | 40 | 390.4664
8/19/2020 | 14:27:18.152 | 39.4067 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.12% | 32.92% | 24.52% | 40 | 3904.5032
8/19/2020 | 14:27:18.482 | 39.4113 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.14% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3904.2211
8/19/2020 | 14:27:18.792 | 39.5929 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.53% | 40 | 3904.2211
8/19/2020 | 14:27:19.112 | 39.5545 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.52% | 40 | 3903.9195
8/19/2020 | 14:27:19.442 | 39.4763 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.17% | 27.14% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3903.9195
8/19/2020 | 14:27:19.752 | 39.4337 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.11% | 32.89% | 24.58% | 40 | 3903.7508
8/19/2020 | 14:27:20.072 | 39.4236 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.13% | 32.91% | 24.54% | 40 | 3903.7474
8/19/2020 | 14:27:20.392 | 39.5401 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.88% | 24.57% | 40 | 3903.7474
8/19/2020 | 14:27:20.712 | 39.3496 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3903.6653
8/19/2020 | 14:27:21.032 | 39.4196 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.55% | 40 | 3903.4619
8/19/2020 | 14:27:21.362 | 39.5035 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.54% | 40 | 3903.4619
8/19/2020 | 14:27:21.672 | 39.5212 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.55% | 40 | 3903.4619
8/19/2020 | 14:27:21.992 | 39.3007 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.15% | 27.11% | 32.89% | 24.54% | 40 | 3903.4619
8/19/2020 | 14:27:22.322 | 39.3316 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.55% | 40 | 3903.0435
8/19/2020 | 14:27:22.632 | 39.4658 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.1% | 32.88% | 24.57% | 40 | 3902.9767
8/19/2020 | 14:27:22.952 | 39.4488 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.55% | 40 | 3902.9767
8/19/2020 | 14:27:23.272 | 39.4901 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.11% | 32.87% | 24.57% | 40 | 3902.9767
8/19/2020 | 14:27:23.602 | 39.5358 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.11% | 32.86% | 24.55% | 40 | 3902.6854
8/19/2020 | 14:27:23.912 | 39.446 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.51% | 40 | 3902.6854
8/19/2020 | 14:27:24.232 | 39.3899 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.54% | 40 | 3902.464
8/19/2020 | 14:27:24.562 | 39.5302 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3902.3388
8/19/2020 | 14:27:24.872 | 39.4541 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.13% | 32.87% | 24.53% | 40 | 3902.3388
8/19/2020 | 14:27:25.192 | 39.372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.11% | 32.87% | 24.53% | 40 | 3902.3245
8/19/2020 | 14:27:25.522 | 39.292 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.55% | 40 | 3902.3576
8/19/2020 | 14:27:25.832 | 39.4312 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3902.3576
8/19/2020 | 14:27:26.152 | 39.3947 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.11% | 32.89% | 24.54% | 40 | 3902.2641
8/19/2020 | 14:27:26.472 | 39.3299 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.55% | 40 | 3902.2641
8/19/2020 | 14:27:26.792 | 39.4335 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.12% | 32.9% | 24.57% | 40 | 3902.2209
8/19/2020 | 14:27:27.112 | 39.4203 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.56% | 40 | 3902.1616
8/19/2020 | 14:27:27.442 | 39.483 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.56% | 40 | 3902.1616
8/19/2020 | 14:27:27.752 | 39.4533 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.57% | 40 | 3902.2246
8/19/2020 | 14:27:28.072 | 39.5507 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.49% | 40 | 3902.4579
8/19/2020 | 14:27:28.392 | 39.5367 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.15% | 27.11% | 32.89% | 24.55% | 40 | 3902.4579
8/19/2020 | 14:27:28.722 | 39.4632 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.55% | 40 | 3902.5361
8/19/2020 | 14:27:29.032 | 39.4034 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.53% | 40 | 3902.5414
8/19/2020 | 14:27:29.352 | 39.5948 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.88% | 24.54% | 40 | 3902.5414
8/19/2020 | 14:27:29.672 | 39.2253 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.57% | 40 | 3902.5202
8/19/2020 | 14:27:29.992 | 39.4314 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.91% | 24.53% | 40 | 3902.5202
8/19/2020 | 14:27:30.312 | 39.4964 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.53% | 40 | 3902.5392
8/19/2020 | 14:27:30.642 | 39.3645 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.13% | 32.91% | 24.53% | 40 | 3902.5419
8/19/2020 | 14:27:30.952 | 39.4664 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3902.5419
8/19/2020 | 14:27:31.272 | 39.4338 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.53% | 40 | 3902.5771
8/19/2020 | 14:27:31.602 | 39.3071 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.53% | 40 | 3902.5607
8/19/2020 | 14:27:31.912 | 39.4385 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.52% | 40 | 3902.5607
8/19/2020 | 14:27:32.232 | 39.5445 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.13% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3902.5633
8/19/2020 | 14:27:32.552 | 39.3767 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.13% | 32.92% | 24.53% | 40 | 3902.5151
8/19/2020 | 14:27:32.872 | 39.3792 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.13% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3902.5151
8/19/2020 | 14:27:33.192 | 39.4445 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.16% | 32.93% | 24.54% | 40 | 3902.5313
8/19/2020 | 14:27:33.522 | 39.3191 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3902.5853
8/19/2020 | 14:27:33.832 | 39.2944 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3902.5853
8/19/2020 | 14:27:34.152 | 39.3635 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.14% | 32.95% | 24.53% | 40 | 3902.5853
8/19/2020 | 14:27:34.472 | 39.3334 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.55% | 40 | 3902.5853
8/19/2020 | 14:27:34.802 | 39.4212 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.56% | 40 | 3902.5951
8/19/2020 | 14:27:35.112 | 39.4284 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.55% | 40 | 3902.6542
8/19/2020 | 14:27:35.432 | 39.4434 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.59% | 40 | 3902.6542
8/19/2020 | 14:27:35.762 | 39.1868 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.59% | 40 | 3902.6989
8/19/2020 | 14:27:36.072 | 39.3683 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.54% | 40 | 3902.9177
8/19/2020 | 14:27:36.392 | 39.6186 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.95% | 24.6% | 40 | 3902.9177
8/19/2020 | 14:27:36.712 | 39.557 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.57% | 40 | 3903.0024
8/19/2020 | 14:27:37.032 | 39.2123 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.54% | 40 | 3903.084
8/19/2020 | 14:27:37.352 | 39.6158 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.19% | 27.17% | 32.96% | 24.49% | 40 | 3903.084
8/19/2020 | 14:27:37.682 | 39.3898 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.55% | 40 | 3902.9884
8/19/2020 | 14:27:37.992 | 39.3983 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.93% | 24.54% | 40 | 3902.9884
8/19/2020 | 14:27:38.312 | 39.2879 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.16% | 32.93% | 24.53% | 40 | 3902.9884
8/19/2020 | 14:27:38.642 | 39.4162 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.16% | 32.93% | 24.53% | 40 | 3902.9855
8/19/2020 | 14:27:38.952 | 39.3497 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3902.9855
8/19/2020 | 14:27:39.272 | 39.4466 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.54% | 40 | 3903.0951
8/19/2020 | 14:27:39.592 | 39.4399 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.53% | 40 | 3903.1166
8/19/2020 | 14:27:39.912 | 39.4259 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.58% | 40 | 3903.1166
8/19/2020 | 14:27:40.232 | 39.4218 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.57% | 40 | 3903.0038
8/19/2020 | 14:27:40.552 | 39.4515 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.54% | 40 | 3902.8663
8/19/2020 | 14:27:40.882 | 39.1968 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.17% | 32.95% | 24.55% | 40 | 3902.8663
8/19/2020 | 14:27:41.192 | 39.1386 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.54% | 40 | 3902.7993
8/19/2020 | 14:27:41.512 | 39.215 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.55% | 40 | 3902.7877
8/19/2020 | 14:27:41.842 | 39.6319 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.57% | 40 | 3902.7877
8/19/2020 | 14:27:42.152 | 39.3312 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.57% | 40 | 3902.736
8/19/2020 | 14:27:42.472 | 39.2595 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.97% | 24.55% | 40 | 3902.736
8/19/2020 | 14:27:42.812 | 39.5964 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.18% | 27.17% | 32.97% | 24.49% | 40 | 3902.57
8/19/2020 | 14:27:43.112 | 39.5964 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.52% | 40 | 3902.2471
8/19/2020 | 14:27:43.432 | 39.3235 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.52% | 40 | 3902.2471
8/19/2020 | 14:27:43.762 | 39.2162 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.16% | 32.95% | 24.56% | 40 | 3902.0917
8/19/2020 | 14:27:44.072 | 39.4838 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.18% | 32.95% | 24.56% | 40 | 3901.9553
8/19/2020 | 14:27:44.392 | 39.5032 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.57% | 40 | 3901.9553
8/19/2020 | 14:27:44.722 | 39.5097 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.18% | 27.17% | 32.97% | 24.54% | 40 | 3901.8142
8/19/2020 | 14:27:45.032 | 39.0547 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.18% | 32.96% | 24.56% | 40 | 3901.6087
8/19/2020 | 14:27:45.352 | 39.5159 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.58% | 40 | 3901.6087
8/19/2020 | 14:27:45.672 | 39.3713 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.17% | 27.17% | 32.96% | 24.61% | 40 | 3901.3253
8/19/2020 | 14:27:46.002 | 39.2467 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.42% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.57% | 40 | 3900.9961
8/19/2020 | 14:27:46.312 | 39.3691 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.56% | 40 | 3900.9961
8/19/2020 | 14:27:46.632 | 39.4462 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.18% | 32.96% | 24.55% | 40 | 3900.8182
8/19/2020 | 14:27:46.962 | 39.2142 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.55% | 40 | 3900.8182
8/19/2020 | 14:27:47.272 | 39.4352 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.19% | 27.18% | 32.98% | 24.53% | 40 | 3900.8182
8/19/2020 | 14:27:47.592 | 39.3438 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.98% | 24.57% | 40 | 3900.5027
8/19/2020 | 14:27:47.912 | 39.5869 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.55% | 40 | 3900.5027
8/19/2020 | 14:27:48.232 | 39.3875 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.19% | 27.19% | 32.97% | 24.54% | 40 | 3900.3076
8/19/2020 | 14:27:48.552 | 39.3229 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.58% | 40 | 3900.1439
8/19/2020 | 14:27:48.882 | 39.2683 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.19% | 27.18% | 32.96% | 24.55% | 40 | 3900.1439
8/19/2020 | 14:27:49.192 | 39.437 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.18% | 32.97% | 24.57% | 40 | 3900.1391
8/19/2020 | 14:27:49.512 | 39.1945 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.18% | 32.96% | 24.53% | 40 | 3900.2657
8/19/2020 | 14:27:49.842 | 39.303 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.18% | 32.97% | 24.54% | 40 | 3900.2657
8/19/2020 | 14:27:50.152 | 39.3733 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.54% | 40 | 3900.4614
8/19/2020 | 14:27:50.472 | 39.3461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.16% | 32.96% | 24.55% | 40 | 3900.4614
8/19/2020 | 14:27:50.792 | 39.2276 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.57% | 40 | 3900.5954
8/19/2020 | 14:27:51.112 | 39.3331 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3900.8505
8/19/2020 | 14:27:51.432 | 39.3093 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.55% | 40 | 3900.8505
8/19/2020 | 14:27:51.752 | 39.1531 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.57% | 40 | 3901.146
8/19/2020 | 14:27:52.082 | 39.366 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.57% | 40 | 3901.5697
8/19/2020 | 14:27:52.392 | 39.4377 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.52% | 40 | 3901.5697
8/19/2020 | 14:27:52.712 | 39.4593 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.96% | 24.58% | 40 | 3901.8679
8/19/2020 | 14:27:53.032 | 39.3066 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.17% | 27.16% | 32.96% | 24.59% | 40 | 3902.1658
8/19/2020 | 14:27:53.352 | 39.424 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.18% | 32.96% | 24.53% | 40 | 3902.1658
8/19/2020 | 14:27:53.672 | 39.4995 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.94% | 24.54% | 40 | 3902.4542
8/19/2020 | 14:27:54.002 | 39.1659 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.58% | 40 | 3902.7784
8/19/2020 | 14:27:54.312 | 39.3816 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.17% | 32.95% | 24.56% | 40 | 3902.7784
8/19/2020 | 14:27:54.632 | 39.2905 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.53% | 40 | 3903.0721
8/19/2020 | 14:27:54.952 | 39.2626 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.41% | 12.18% | 27.17% | 32.93% | 24.58% | 40 | 3903.0721
8/19/2020 | 14:27:55.272 | 39.2775 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.19% | 27.18% | 32.97% | 24.56% | 40 | 3903.2606
8/19/2020 | 14:27:55.592 | 39.5117 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.17% | 32.95% | 24.53% | 40 | 3903.3687
8/19/2020 | 14:27:55.922 | 39.3424 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.57% | 40 | 3903.3687
8/19/2020 | 14:27:56.232 | 39.3648 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.94% | 24.54% | 40 | 3903.473
8/19/2020 | 14:27:56.552 | 39.33 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.54% | 40 | 3903.5496
8/19/2020 | 14:27:56.872 | 39.4103 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.18% | 27.16% | 32.95% | 24.53% | 40 | 3903.5496
8/19/2020 | 14:27:57.202 | 39.3413 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.53% | 40 | 3903.6232
8/19/2020 | 14:27:57.512 | 39.3413 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.58% | 40 | 3903.575
8/19/2020 | 14:27:57.832 | 39.4166 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.18% | 32.92% | 24.51% | 40 | 3903.575
8/19/2020 | 14:27:58.152 | 39.3832 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.56% | 40 | 3903.5268
8/19/2020 | 14:27:58.472 | 39.2565 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.16% | 32.94% | 24.56% | 40 | 3903.5268
8/19/2020 | 14:27:58.792 | 39.3244 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.39% | 12.16% | 27.14% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3903.402
8/19/2020 | 14:27:59.122 | 39.3332 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.17% | 32.91% | 24.57% | 40 | 3903.3785
8/19/2020 | 14:27:59.432 | 39.4889 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.18% | 27.14% | 32.91% | 24.56% | 40 | 3903.3785
8/19/2020 | 14:27:59.752 | 39.5442 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.17% | 27.14% | 32.93% | 24.55% | 40 | 3903.2551
8/19/2020 | 14:28:00.082 | 39.2484 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.17% | 27.13% | 32.91% | 24.55% | 40 | 3903.1629
8/19/2020 | 14:28:00.392 | 39.3411 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.17% | 27.15% | 32.93% | 24.53% | 40 | 3903.1629
8/19/2020 | 14:28:00.712 | 39.3371 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.52% | 40 | 3902.986
8/19/2020 | 14:28:01.032 | 39.344 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.38% | 12.16% | 27.14% | 32.92% | 24.52% | 40 | 3902.8385
8/19/2020 | 14:28:01.352 | 39.3869 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.17% | 27.15% | 32.94% | 24.52% | 40 | 3902.8385
8/19/2020 | 14:28:01.672 | 39.4396 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.18% | 27.15% | 32.92% | 24.48% | 40 | 3902.8811
8/19/2020 | 14:28:02.002 | 39.4978 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.15% | 32.92% | 24.5% | 40 | 3902.8732
8/19/2020 | 14:28:02.312 | 39.3329 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.17% | 27.13% | 32.91% | 24.55% | 40 | 3902.8732
8/19/2020 | 14:28:02.632 | 39.4299 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.52% | 40 | 3902.8732
8/19/2020 | 14:28:02.952 | 39.4403 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.52% | 40 | 3902.8732
8/19/2020 | 14:28:03.282 | 39.2035 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.52% | 40 | 3902.7662
8/19/2020 | 14:28:03.592 | 39.4433 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.56% | 40 | 3902.6065
8/19/2020 | 14:28:03.912 | 39.3973 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.13% | 32.88% | 24.53% | 40 | 3902.6065
8/19/2020 | 14:28:04.242 | 39.4715 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3902.5678
8/19/2020 | 14:28:04.552 | 39.4325 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.58% | 40 | 3902.6589
8/19/2020 | 14:28:04.872 | 39.1711 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.11% | 32.9% | 24.58% | 40 | 3902.6589
8/19/2020 | 14:28:05.192 | 39.1536 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.58% | 40 | 3902.5882
8/19/2020 | 14:28:05.512 | 39.3431 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3902.4834
8/19/2020 | 14:28:05.832 | 39.3933 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.11% | 32.86% | 24.53% | 40 | 3902.4834
8/19/2020 | 14:28:06.162 | 39.4361 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.11% | 32.86% | 24.53% | 40 | 3902.3224
8/19/2020 | 14:28:06.472 | 39.4179 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.86% | 24.51% | 40 | 3902.3224
8/19/2020 | 14:28:06.792 | 39.3363 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3902.267
8/19/2020 | 14:28:07.112 | 39.3258 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.15% | 27.1% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3902.2583
8/19/2020 | 14:28:07.432 | 39.3701 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3902.2583
8/19/2020 | 14:28:07.752 | 39.2621 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.54% | 40 | 3902.2053
8/19/2020 | 14:28:08.092 | 39.2749 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.53% | 40 | 3902.1587
8/19/2020 | 14:28:08.392 | 39.2749 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.87% | 24.52% | 40 | 3902.1587
8/19/2020 | 14:28:08.712 | 39.4141 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.16% | 27.13% | 32.9% | 24.49% | 40 | 3902.0763
8/19/2020 | 14:28:09.032 | 39.3627 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.9% | 24.53% | 40 | 3902.0167
8/19/2020 | 14:28:09.362 | 39.2995 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3902.0167
8/19/2020 | 14:28:09.672 | 39.344 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.16% | 27.13% | 32.91% | 24.5% | 40 | 3902.0517
8/19/2020 | 14:28:09.992 | 39.5412 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.14% | 27.09% | 32.85% | 24.5% | 40 | 3902.0517
8/19/2020 | 14:28:10.312 | 39.2202 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3902.0983
8/19/2020 | 14:28:10.632 | 39.3635 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3902.1468
8/19/2020 | 14:28:10.952 | 39.3008 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.11% | 32.87% | 24.51% | 40 | 3902.1468
8/19/2020 | 14:28:11.272 | 39.2089 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.11% | 32.87% | 24.52% | 40 | 3902.1468
8/19/2020 | 14:28:11.592 | 39.5393 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.53% | 40 | 3902.2148
8/19/2020 | 14:28:11.912 | 39.3463 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.1% | 32.89% | 24.51% | 40 | 3902.2148
8/19/2020 | 14:28:12.242 | 39.2565 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.4% | 12.17% | 27.13% | 32.9% | 24.49% | 40 | 3902.3716
8/19/2020 | 14:28:12.552 | 39.2898 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.55% | 40 | 3902.6465
8/19/2020 | 14:28:12.872 | 39.5453 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.1% | 32.9% | 24.55% | 40 | 3902.6465
8/19/2020 | 14:28:13.202 | 39.3048 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.89% | 24.51% | 40 | 3902.6743
8/19/2020 | 14:28:13.512 | 39.2627 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.51% | 40 | 3902.6743
8/19/2020 | 14:28:13.832 | 39.2469 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.12% | 32.87% | 24.51% | 40 | 3902.6743
8/19/2020 | 14:28:14.152 | 39.3079 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.12% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3903.2551
8/19/2020 | 14:28:14.482 | 39.4766 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.14% | 27.1% | 32.87% | 24.54% | 40 | 3903.4966
8/19/2020 | 14:28:14.792 | 39.437 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.54% | 40 | 3903.4966
8/19/2020 | 14:28:15.112 | 39.4506 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.53% | 40 | 3903.9235
8/19/2020 | 14:28:15.432 | 39.458 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3903.9235
8/19/2020 | 14:28:15.752 | 39.3272 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.5% | 40 | 3903.9235
8/19/2020 | 14:28:16.072 | 39.4354 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.1% | 32.86% | 24.53% | 40 | 3904.3324
8/19/2020 | 14:28:16.402 | 39.1369 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.51% | 40 | 3904.3324
8/19/2020 | 14:28:16.712 | 39.5629 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3904.6062
8/19/2020 | 14:28:17.032 | 39.4302 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.88% | 24.52% | 40 | 3904.7866
8/19/2020 | 14:28:17.362 | 39.2677 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.53% | 40 | 3904.7866
8/19/2020 | 14:28:17.672 | 39.1556 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.5% | 40 | 3905.022
8/19/2020 | 14:28:17.992 | 39.2631 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.55% | 40 | 3905.022
8/19/2020 | 14:28:18.322 | 39.4201 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.13% | 32.89% | 24.51% | 40 | 3905.1165
8/19/2020 | 14:28:18.632 | 39.5978 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.15% | 27.09% | 32.89% | 24.55% | 40 | 3905.2873
8/19/2020 | 14:28:18.952 | 39.4717 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.54% | 40 | 3905.2873
8/19/2020 | 14:28:19.272 | 39.3509 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.5% | 40 | 3905.3231
8/19/2020 | 14:28:19.592 | 39.2466 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.16% | 27.13% | 32.89% | 24.5% | 40 | 3905.3755
8/19/2020 | 14:28:19.912 | 39.4815 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.5% | 40 | 3905.3755
8/19/2020 | 14:28:20.232 | 39.3037 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.52% | 40 | 3905.3755
8/19/2020 | 14:28:20.562 | 39.2763 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.29% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.51% | 40 | 3905.6568
8/19/2020 | 14:28:20.872 | 39.3123 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.16% | 27.11% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3905.6568
8/19/2020 | 14:28:21.192 | 39.4998 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.15% | 27.11% | 32.87% | 24.53% | 40 | 3905.6568
8/19/2020 | 14:28:21.512 | 39.2802 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.53% | 40 | 3905.6358
8/19/2020 | 14:28:21.831 | 39.1922 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3905.6358
8/19/2020 | 14:28:22.151 | 39.3185 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.16% | 27.12% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3905.6358
8/19/2020 | 14:28:22.481 | 39.2829 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.14% | 27.09% | 32.86% | 24.52% | 40 | 3905.6358
8/19/2020 | 14:28:22.791 | 39.2627 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.52% | 40 | 390.5666
8/19/2020 | 14:28:23.111 | 39.2861 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.15% | 27.1% | 32.87% | 24.52% | 40 | 3905.8215
8/19/2020 | 14:28:23.441 | 39.3883 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.36% | 12.15% | 27.11% | 32.87% | 24.52% | 40 | 3905.8215
8/19/2020 | 14:28:23.751 | 39.2162 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.51% | 40 | 3906.0982
8/19/2020 | 14:28:24.071 | 39.3149 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.86% | 24.51% | 40 | 3906.5431
8/19/2020 | 14:28:24.391 | 39.292 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.34% | 12.15% | 27.1% | 32.85% | 24.52% | 40 | 3906.5431
8/19/2020 | 14:28:24.711 | 39.169 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.15% | 27.1% | 32.86% | 24.52% | 40 | 3907.1795
8/19/2020 | 14:28:25.031 | 39.205 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.15% | 27.11% | 32.88% | 24.49% | 40 | 3907.6128
8/19/2020 | 14:28:25.361 | 39.3734 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.3% | 12.14% | 27.09% | 32.85% | 24.53% | 40 | 3907.6128
8/19/2020 | 14:28:25.671 | 39.3368 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.14% | 27.08% | 32.86% | 24.53% | 40 | 3907.8225
8/19/2020 | 14:28:25.991 | 39.3045 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.14% | 27.08% | 32.85% | 24.53% | 40 | 3907.8225
8/19/2020 | 14:28:26.311 | 39.2988 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.15% | 27.09% | 32.85% | 24.49% | 40 | 3908.0595
8/19/2020 | 14:28:26.631 | 39.2814 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.13% | 27.07% | 32.84% | 24.54% | 40 | 3908.3879
8/19/2020 | 14:28:26.951 | 39.3259 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.15% | 27.1% | 32.85% | 24.48% | 40 | 3908.3879
8/19/2020 | 14:28:27.271 | 39.367 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.14% | 27.08% | 32.85% | 24.5% | 40 | 3908.7608
8/19/2020 | 14:28:27.601 | 39.367 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.14% | 27.08% | 32.85% | 24.52% | 40 | 3909.028
8/19/2020 | 14:28:27.911 | 39.3433 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.15% | 27.09% | 32.86% | 24.49% | 40 | 3909.028
8/19/2020 | 14:28:28.231 | 39.3291 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.51% | 40 | 3909.028
8/19/2020 | 14:28:28.561 | 39.2877 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.14% | 27.07% | 32.84% | 24.51% | 40 | 3909.0354
8/19/2020 | 14:28:28.871 | 39.2289 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.14% | 27.08% | 32.85% | 24.5% | 40 | 3909.0354
8/19/2020 | 14:28:29.191 | 39.4522 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.3% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.5% | 40 | 3909.0354
8/19/2020 | 14:28:29.511 | 39.1617 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.31% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.52% | 40 | 3909.0057
8/19/2020 | 14:28:29.831 | 39.1958 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.27% | 12.15% | 27.1% | 32.86% | 24.44% | 40 | 3909.0057
8/19/2020 | 14:28:30.151 | 39.4492 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.13% | 27.06% | 32.81% | 24.48% | 40 | 3909.0057
8/19/2020 | 14:28:30.481 | 39.3793 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.13% | 27.07% | 32.82% | 24.5% | 40 | 3908.7454
8/19/2020 | 14:28:30.791 | 39.3786 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.29% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.5% | 40 | 3908.7454
8/19/2020 | 14:28:31.111 | 39.4941 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.27% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.47% | 40 | 3908.4154
8/19/2020 | 14:28:31.431 | 39.4056 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.13% | 27.06% | 32.82% | 24.48% | 40 | 3908.4154
8/19/2020 | 14:28:31.751 | 39.4533 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.27% | 12.13% | 27.06% | 32.82% | 24.46% | 40 | 3908.0823
8/19/2020 | 14:28:32.071 | 39.297 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.49% | 40 | 3907.8569
8/19/2020 | 14:28:32.391 | 39.3791 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.51% | 40 | 3907.8569
8/19/2020 | 14:28:32.721 | 39.4031 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.13% | 27.05% | 32.8% | 24.47% | 40 | 3907.6091
8/19/2020 | 14:28:33.031 | 39.5055 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.47% | 40 | 3907.2166
8/19/2020 | 14:28:33.351 | 39.3955 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.13% | 27.05% | 32.81% | 24.46% | 40 | 3907.2166
8/19/2020 | 14:28:33.681 | 39.3486 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.46% | 40 | 3906.9647
8/19/2020 | 14:28:33.991 | 39.3074 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.04% | 32.78% | 24.45% | 40 | 3906.9647
8/19/2020 | 14:28:34.311 | 39.2936 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.48% | 40 | 3906.809
8/19/2020 | 14:28:34.641 | 39.2364 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.03% | 32.79% | 24.49% | 40 | 3906.6459
8/19/2020 | 14:28:34.951 | 39.3993 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.44% | 40 | 3906.6459
8/19/2020 | 14:28:35.271 | 39.3447 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.46% | 40 | 3906.6652
8/19/2020 | 14:28:35.591 | 39.3498 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.47% | 40 | 3906.7094
8/19/2020 | 14:28:35.911 | 39.3265 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.48% | 40 | 3906.7094
8/19/2020 | 14:28:36.231 | 39.394 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.49% | 40 | 3906.6861
8/19/2020 | 14:28:36.561 | 39.2466 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.01% | 32.75% | 24.47% | 40 | 3906.7799
8/19/2020 | 14:28:36.871 | 39.0889 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3906.7799
8/19/2020 | 14:28:37.191 | 39.431 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.46% | 40 | 3906.8617
8/19/2020 | 14:28:37.511 | 39.2342 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.43% | 40 | 3907.1046
8/19/2020 | 14:28:37.841 | 39.3066 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.02% | 32.75% | 24.45% | 40 | 3907.1046
8/19/2020 | 14:28:38.151 | 39.448 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3907.4118
8/19/2020 | 14:28:38.471 | 39.4435 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.48% | 40 | 3907.4118
8/19/2020 | 14:28:38.791 | 39.273 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3907.4118
8/19/2020 | 14:28:39.111 | 39.3128 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3907.5842
8/19/2020 | 14:28:39.431 | 39.2911 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3907.5842
8/19/2020 | 14:28:39.761 | 39.4261 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.01% | 32.75% | 24.47% | 40 | 3907.7023
8/19/2020 | 14:28:40.071 | 39.4734 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.02% | 32.76% | 24.46% | 40 | 3907.7592
8/19/2020 | 14:28:40.391 | 39.2321 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.01% | 32.74% | 24.45% | 40 | 3907.7592
8/19/2020 | 14:28:40.721 | 39.2689 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.1% | 27% | 32.74% | 24.45% | 40 | 3907.9631
8/19/2020 | 14:28:41.031 | 39.4678 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.1% | 27.02% | 32.75% | 24.46% | 40 | 3907.9266
8/19/2020 | 14:28:41.351 | 39.5021 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.46% | 40 | 3907.9266
8/19/2020 | 14:28:41.671 | 39.3364 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.42% | 40 | 3907.836
8/19/2020 | 14:28:41.991 | 39.2449 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.42% | 40 | 3907.836
8/19/2020 | 14:28:42.311 | 39.1467 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.44% | 40 | 3907.8339
8/19/2020 | 14:28:42.641 | 39.3705 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.44% | 40 | 3907.85
8/19/2020 | 14:28:42.951 | 39.4669 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27.02% | 32.74% | 24.42% | 40 | 3907.85
8/19/2020 | 14:28:43.271 | 39.4593 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.02% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3908.0254
8/19/2020 | 14:28:43.591 | 39.2685 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.42% | 40 | 3907.8559
8/19/2020 | 14:28:43.911 | 39.3973 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.46% | 40 | 3907.8559
8/19/2020 | 14:28:44.231 | 39.2739 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3907.7081
8/19/2020 | 14:28:44.551 | 39.3318 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.09% | 26.99% | 32.73% | 24.46% | 40 | 3907.5855
8/19/2020 | 14:28:44.891 | 39.1501 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 26.99% | 32.76% | 24.45% | 40 | 3907.5855
8/19/2020 | 14:28:45.191 | 39.1501 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.42% | 40 | 3907.5071
8/19/2020 | 14:28:45.511 | 39.3865 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.42% | 40 | 3907.5071
8/19/2020 | 14:28:45.841 | 39.3381 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.46% | 40 | 3907.5071
8/19/2020 | 14:28:46.151 | 39.4494 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.41% | 40 | 3907.3413
8/19/2020 | 14:28:46.471 | 39.4904 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.45% | 40 | 3907.3413
8/19/2020 | 14:28:46.801 | 39.5242 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.42% | 40 | 3907.3413
8/19/2020 | 14:28:47.111 | 39.4153 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.1% | 27.01% | 32.74% | 24.45% | 40 | 3907.3413
8/19/2020 | 14:28:47.431 | 39.2542 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.09% | 26.99% | 32.74% | 24.45% | 40 | 390.7245
8/19/2020 | 14:28:47.751 | 39.2776 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.41% | 40 | 3907.1358
8/19/2020 | 14:28:48.071 | 39.6081 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3907.1424
8/19/2020 | 14:28:48.391 | 39.4421 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.09% | 26.99% | 32.73% | 24.44% | 40 | 3907.1424
8/19/2020 | 14:28:48.711 | 39.1705 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.02% | 32.76% | 24.43% | 40 | 3907.135
8/19/2020 | 14:28:49.041 | 39.2057 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.02% | 32.76% | 24.43% | 40 | 3906.9639
8/19/2020 | 14:28:49.351 | 39.3973 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.43% | 40 | 3906.9639
8/19/2020 | 14:28:49.671 | 39.496 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.4% | 40 | 3906.8106
8/19/2020 | 14:28:50.001 | 39.2137 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.44% | 40 | 3906.8363
8/19/2020 | 14:28:50.311 | 39.1829 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3906.8363
8/19/2020 | 14:28:50.641 | 39.4704 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.43% | 40 | 3906.8877
8/19/2020 | 14:28:50.951 | 39.4335 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.42% | 40 | 3906.8877
8/19/2020 | 14:28:51.271 | 39.2304 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3907.0066
8/19/2020 | 14:28:51.591 | 39.4504 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.45% | 40 | 3907.0066
8/19/2020 | 14:28:51.921 | 39.375 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.02% | 32.76% | 24.43% | 40 | 3907.0066
8/19/2020 | 14:28:52.231 | 39.2134 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.09% | 27.02% | 32.74% | 24.44% | 40 | 3906.7682
8/19/2020 | 14:28:52.551 | 39.3901 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.02% | 32.75% | 24.44% | 40 | 3906.8148
8/19/2020 | 14:28:52.881 | 39.4953 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.42% | 40 | 3906.8148
8/19/2020 | 14:28:53.191 | 39.3586 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.4% | 40 | 3906.7394
8/19/2020 | 14:28:53.511 | 39.2257 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.09% | 27% | 32.73% | 24.42% | 40 | 3906.6843
8/19/2020 | 14:28:53.832 | 39.2786 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3906.6843
8/19/2020 | 14:28:54.152 | 39.3869 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.03% | 32.77% | 24.39% | 40 | 3906.5667
8/19/2020 | 14:28:54.472 | 39.2461 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.43% | 40 | 3906.5667
8/19/2020 | 14:28:54.792 | 39.1841 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27% | 32.74% | 24.43% | 40 | 3906.3779
8/19/2020 | 14:28:55.122 | 39.5879 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.46% | 40 | 3906.3556
8/19/2020 | 14:28:55.432 | 39.3165 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3906.3556
8/19/2020 | 14:28:55.752 | 39.0631 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.42% | 40 | 3906.3678
8/19/2020 | 14:28:56.082 | 39.2929 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.42% | 40 | 3906.277
8/19/2020 | 14:28:56.392 | 39.1372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.44% | 40 | 3906.277
8/19/2020 | 14:28:56.712 | 39.2398 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.1% | 27% | 32.76% | 24.46% | 40 | 3906.2044
8/19/2020 | 14:28:57.042 | 39.5255 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.45% | 40 | 3906.2134
8/19/2020 | 14:28:57.352 | 39.1705 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.44% | 40 | 3906.2134
8/19/2020 | 14:28:57.672 | 39.2084 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.02% | 32.78% | 24.43% | 40 | 3906.3313
8/19/2020 | 14:28:58.002 | 39.4583 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.09% | 27.01% | 32.76% | 24.44% | 40 | 3906.3313
8/19/2020 | 14:28:58.312 | 39.575 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.45% | 40 | 3906.3313
8/19/2020 | 14:28:58.632 | 39.351 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.42% | 40 | 3906.4714
8/19/2020 | 14:28:58.952 | 39.5294 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.02% | 32.77% | 24.41% | 40 | 3906.4714
8/19/2020 | 14:28:59.272 | 39.4372 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.42% | 40 | 3906.5895
8/19/2020 | 14:28:59.592 | 39.2902 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.02% | 32.78% | 24.43% | 40 | 3906.6078
8/19/2020 | 14:28:59.922 | 39.2548 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.02% | 32.78% | 24.44% | 40 | 3906.6078
8/19/2020 | 14:29:00.232 | 39.3778 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.43% | 40 | 3906.7076
8/19/2020 | 14:29:00.552 | 39.3647 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.03% | 32.8% | 24.43% | 40 | 3906.8371
8/19/2020 | 14:29:00.872 | 39.3181 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.03% | 32.79% | 24.42% | 40 | 3906.8371
8/19/2020 | 14:29:01.192 | 39.4773 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.02% | 32.78% | 24.47% | 40 | 3906.8736
8/19/2020 | 14:29:01.512 | 39.3701 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.44% | 40 | 3907.0227
8/19/2020 | 14:29:01.832 | 38.8811 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.44% | 40 | 3907.0227
8/19/2020 | 14:29:02.162 | 39.248 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.44% | 40 | 3907.2057
8/19/2020 | 14:29:02.472 | 39.4879 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.46% | 40 | 3907.2057
8/19/2020 | 14:29:02.792 | 39.3743 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.49% | 40 | 3907.4322
8/19/2020 | 14:29:03.122 | 39.2307 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.45% | 40 | 3907.6443
8/19/2020 | 14:29:03.432 | 39.5463 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.03% | 32.79% | 24.47% | 40 | 3907.6443
8/19/2020 | 14:29:03.752 | 39.4459 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3907.8805
8/19/2020 | 14:29:04.082 | 39.3935 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.1% | 27.02% | 32.77% | 24.47% | 40 | 3908.108
8/19/2020 | 14:29:04.392 | 39.2199 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.1% | 27.04% | 32.78% | 24.44% | 40 | 3908.108
8/19/2020 | 14:29:04.712 | 39.2267 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.1% | 27.04% | 32.78% | 24.47% | 40 | 3908.3381
8/19/2020 | 14:29:05.032 | 39.1935 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.04% | 32.82% | 24.47% | 40 | 3908.4851
8/19/2020 | 14:29:05.352 | 39.3314 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.47% | 40 | 3908.4851
8/19/2020 | 14:29:05.672 | 39.5111 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.43% | 40 | 3908.4819
8/19/2020 | 14:29:05.992 | 39.224 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.45% | 40 | 3908.4819
8/19/2020 | 14:29:06.322 | 39.1982 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.32% | 12.13% | 27.04% | 32.82% | 24.44% | 40 | 3908.4983
8/19/2020 | 14:29:06.632 | 39.359 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.11% | 27.03% | 32.82% | 24.46% | 40 | 3908.3543
8/19/2020 | 14:29:06.952 | 39.2895 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.46% | 40 | 3908.3543
8/19/2020 | 14:29:07.282 | 39.4632 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.45% | 40 | 3908.3426
8/19/2020 | 14:29:07.592 | 39.185 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.44% | 40 | 3908.2931
8/19/2020 | 14:29:07.912 | 39.4734 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.45% | 40 | 3908.2931
8/19/2020 | 14:29:08.242 | 39.6435 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.06% | 32.83% | 24.45% | 40 | 3908.1167
8/19/2020 | 14:29:08.552 | 39.3652 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.05% | 32.79% | 24.43% | 40 | 3907.773
8/19/2020 | 14:29:08.872 | 39.1191 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.46% | 40 | 3907.773
8/19/2020 | 14:29:09.202 | 39.5025 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.45% | 40 | 3907.6141
8/19/2020 | 14:29:09.512 | 39.4182 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.44% | 40 | 3907.4208
8/19/2020 | 14:29:09.832 | 39.2983 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.26% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.48% | 40 | 3907.4208
8/19/2020 | 14:29:10.162 | 39.3576 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.45% | 40 | 3907.2796
8/19/2020 | 14:29:10.472 | 39.3297 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.45% | 40 | 3907.2796
8/19/2020 | 14:29:10.792 | 39.2811 | 60.04 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.47% | 40 | 3907.0402
8/19/2020 | 14:29:11.122 | 39.2624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.29% | 12.13% | 27.06% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3906.9118
8/19/2020 | 14:29:11.432 | 39.3313 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.42% | 40 | 3906.9118
8/19/2020 | 14:29:11.752 | 39.4718 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.04% | 32.78% | 24.42% | 40 | 3906.7651
8/19/2020 | 14:29:12.072 | 39.2497 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.44% | 40 | 3906.742
8/19/2020 | 14:29:12.392 | 39.2656 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.46% | 40 | 3906.742
8/19/2020 | 14:29:12.712 | 39.3385 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.45% | 40 | 3906.7039
8/19/2020 | 14:29:13.032 | 39.2576 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.44% | 40 | 3906.7039
8/19/2020 | 14:29:13.362 | 39.3423 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.44% | 40 | 3906.7039
8/19/2020 | 14:29:13.672 | 39.2844 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.1% | 27.01% | 32.74% | 24.44% | 40 | 3907.0053
8/19/2020 | 14:29:13.992 | 39.3604 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.01% | 32.76% | 24.41% | 40 | 3907.0053
8/19/2020 | 14:29:14.322 | 39.2645 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.11% | 27.01% | 32.74% | 24.41% | 40 | 3907.1864
8/19/2020 | 14:29:14.632 | 39.276 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.41% | 40 | 3907.4205
8/19/2020 | 14:29:14.952 | 39.2923 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.1% | 27% | 32.74% | 24.43% | 40 | 3907.4205
8/19/2020 | 14:29:15.282 | 39.167 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 26.99% | 32.73% | 24.44% | 40 | 3907.661
8/19/2020 | 14:29:15.592 | 39.208 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.09% | 26.98% | 32.71% | 24.44% | 40 | 3907.8326
8/19/2020 | 14:29:15.912 | 39.3316 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 26.99% | 32.74% | 24.42% | 40 | 3907.8326
8/19/2020 | 14:29:16.242 | 39.2378 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.02% | 32.76% | 24.39% | 40 | 3908.0164
8/19/2020 | 14:29:16.552 | 39.3392 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.09% | 26.98% | 32.71% | 24.43% | 40 | 3908.2579
8/19/2020 | 14:29:16.872 | 39.3687 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.09% | 26.98% | 32.71% | 24.4% | 40 | 3908.2579
8/19/2020 | 14:29:17.192 | 39.262 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.08% | 26.98% | 32.71% | 24.42% | 40 | 3908.3662
8/19/2020 | 14:29:17.522 | 39.262 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.09% | 26.98% | 32.72% | 24.4% | 40 | 3908.3643
8/19/2020 | 14:29:17.832 | 39.254 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.09% | 26.98% | 32.71% | 24.4% | 40 | 3908.3643
8/19/2020 | 14:29:18.152 | 39.1541 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.09% | 26.98% | 32.7% | 24.42% | 40 | 3908.4446
8/19/2020 | 14:29:18.472 | 39.371 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.08% | 26.96% | 32.7% | 24.39% | 40 | 3908.4446
8/19/2020 | 14:29:18.792 | 39.2565 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.09% | 26.98% | 32.7% | 24.39% | 40 | 3908.4279
8/19/2020 | 14:29:19.112 | 39.2059 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.42% | 40 | 3908.3397
8/19/2020 | 14:29:19.432 | 39.1964 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.07% | 26.96% | 32.7% | 24.4% | 40 | 3908.3397
8/19/2020 | 14:29:19.752 | 39.3973 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.08% | 26.96% | 32.68% | 24.4% | 40 | 3908.1387
8/19/2020 | 14:29:20.072 | 39.3232 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.07% | 26.96% | 32.68% | 24.43% | 40 | 3907.9284
8/19/2020 | 14:29:20.402 | 39.3722 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.08% | 26.96% | 32.7% | 24.4% | 40 | 3907.9284
8/19/2020 | 14:29:20.712 | 39.219 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.4% | 40 | 3907.7391
8/19/2020 | 14:29:21.032 | 39.1513 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.07% | 26.94% | 32.67% | 24.41% | 40 | 3907.6077
8/19/2020 | 14:29:21.362 | 39.2004 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.08% | 26.96% | 32.67% | 24.39% | 40 | 3907.6077
8/19/2020 | 14:29:21.672 | 39.2309 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.95% | 32.67% | 24.38% | 40 | 3907.4414
8/19/2020 | 14:29:21.992 | 39.0987 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.96% | 32.68% | 24.4% | 40 | 3907.4414
8/19/2020 | 14:29:22.322 | 39.151 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.96% | 32.69% | 24.36% | 40 | 3907.3877
8/19/2020 | 14:29:22.632 | 39.1891 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.4% | 40 | 3907.2987
8/19/2020 | 14:29:22.952 | 39.0554 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.08% | 26.96% | 32.68% | 24.34% | 40 | 3907.2987
8/19/2020 | 14:29:23.272 | 39.3825 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.96% | 32.68% | 24.34% | 40 | 3907.2579
8/19/2020 | 14:29:23.592 | 39.2902 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.39% | 40 | 3907.4078
8/19/2020 | 14:29:23.912 | 39.2521 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.95% | 32.67% | 24.39% | 40 | 3907.4078
8/19/2020 | 14:29:24.232 | 39.1592 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.95% | 32.67% | 24.33% | 40 | 3907.4727
8/19/2020 | 14:29:24.562 | 39.3193 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.36% | 40 | 3907.533
8/19/2020 | 14:29:24.872 | 39.1556 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.94% | 32.68% | 24.38% | 40 | 3907.533
8/19/2020 | 14:29:25.192 | 39.1403 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.95% | 32.69% | 24.37% | 40 | 3907.533
8/19/2020 | 14:29:25.522 | 39.2957 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.94% | 32.65% | 24.38% | 40 | 3907.7203
8/19/2020 | 14:29:25.832 | 39.3061 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.94% | 32.68% | 24.37% | 40 | 3907.7203
8/19/2020 | 14:29:26.152 | 39.1308 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.4% | 40 | 3907.9051
8/19/2020 | 14:29:26.482 | 39.118 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.4% | 40 | 3907.9801
8/19/2020 | 14:29:26.792 | 39.2504 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.95% | 32.67% | 24.36% | 40 | 3907.9801
8/19/2020 | 14:29:27.112 | 39.1803 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.06% | 26.92% | 32.65% | 24.38% | 40 | 3908.0081
8/19/2020 | 14:29:27.442 | 39.1725 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.08% | 26.96% | 32.69% | 24.35% | 40 | 3908.0081
8/19/2020 | 14:29:27.752 | 39.2614 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.07% | 26.93% | 32.65% | 24.33% | 40 | 3908.0081
8/19/2020 | 14:29:28.072 | 39.1521 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.38% | 40 | 3908.0222
8/19/2020 | 14:29:28.402 | 39.0723 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.06% | 26.93% | 32.66% | 24.38% | 40 | 3908.0222
8/19/2020 | 14:29:28.712 | 39.088 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.36% | 40 | 3908.1713
8/19/2020 | 14:29:29.032 | 39.1852 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3908.1768
8/19/2020 | 14:29:29.352 | 39.2488 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.94% | 32.66% | 24.32% | 40 | 3908.1768
8/19/2020 | 14:29:29.682 | 39.1717 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.1% | 12.06% | 26.94% | 32.66% | 24.37% | 40 | 3908.1752
8/19/2020 | 14:29:29.992 | 39.3079 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.07% | 26.94% | 32.67% | 24.31% | 40 | 3908.1752
8/19/2020 | 14:29:30.312 | 39.2878 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.31% | 40 | 3908.0664
8/19/2020 | 14:29:30.632 | 39.2025 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.94% | 32.66% | 24.35% | 40 | 3907.9478
8/19/2020 | 14:29:30.952 | 39.3882 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.05% | 26.94% | 32.64% | 24.39% | 40 | 3907.9478
8/19/2020 | 14:29:31.272 | 39.3223 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.94% | 32.66% | 24.35% | 40 | 3907.7507
8/19/2020 | 14:29:31.602 | 39.1776 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.94% | 32.66% | 24.31% | 40 | 3907.5344
8/19/2020 | 14:29:31.912 | 39.2999 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.64% | 24.34% | 40 | 3907.5344
8/19/2020 | 14:29:32.232 | 39.0533 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.36% | 40 | 3907.3564
8/19/2020 | 14:29:32.552 | 39.2998 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3907.1679
8/19/2020 | 14:29:32.872 | 39.4748 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3907.1679
8/19/2020 | 14:29:33.192 | 38.9186 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.33% | 40 | 3907.0585
8/19/2020 | 14:29:33.522 | 39.0459 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.09% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.36% | 40 | 3907.0585
8/19/2020 | 14:29:33.832 | 39.3581 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.07% | 26.94% | 32.67% | 24.32% | 40 | 3907.0585
8/19/2020 | 14:29:34.152 | 39.1881 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.1% | 12.07% | 26.94% | 32.66% | 24.32% | 40 | 3906.8961
8/19/2020 | 14:29:34.482 | 39.0563 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.94% | 32.66% | 24.34% | 40 | 3906.6941
8/19/2020 | 14:29:34.792 | 39.0562 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.33% | 40 | 3906.6941
8/19/2020 | 14:29:35.112 | 39.0716 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.66% | 24.34% | 40 | 3906.7224
8/19/2020 | 14:29:35.432 | 39.3562 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.35% | 40 | 3906.7224
8/19/2020 | 14:29:35.762 | 39.4094 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.05% | 26.93% | 32.65% | 24.36% | 40 | 3906.6305
8/19/2020 | 14:29:36.072 | 39.443 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.1% | 12.07% | 26.93% | 32.65% | 24.32% | 40 | 3906.6464
8/19/2020 | 14:29:36.392 | 39.1829 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.35% | 40 | 3906.6464
8/19/2020 | 14:29:36.712 | 39.0115 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3906.6075
8/19/2020 | 14:29:37.032 | 39.355 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3906.6695
8/19/2020 | 14:29:37.352 | 39.0922 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.32% | 40 | 3906.6695
8/19/2020 | 14:29:37.682 | 39.097 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.94% | 32.65% | 24.32% | 40 | 3906.729
8/19/2020 | 14:29:37.992 | 39.1276 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.05% | 26.93% | 32.64% | 24.36% | 40 | 3906.729
8/19/2020 | 14:29:38.312 | 39.29 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.64% | 24.34% | 40 | 3906.7624
8/19/2020 | 14:29:38.642 | 39.2616 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3906.7084
8/19/2020 | 14:29:38.952 | 39.1606 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.94% | 32.65% | 24.34% | 40 | 3906.7084
8/19/2020 | 14:29:39.272 | 39.273 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.95% | 32.67% | 24.32% | 40 | 3906.6843
8/19/2020 | 14:29:39.602 | 39.2483 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.94% | 32.67% | 24.32% | 40 | 3906.671
8/19/2020 | 14:29:39.912 | 39.1583 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.94% | 32.67% | 24.32% | 40 | 3906.671
8/19/2020 | 14:29:40.232 | 39.2267 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.33% | 40 | 3906.7192
8/19/2020 | 14:29:40.552 | 39.128 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.94% | 32.66% | 24.35% | 40 | 3906.7034
8/19/2020 | 14:29:40.882 | 39.0943 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.08% | 26.94% | 32.66% | 24.35% | 40 | 3906.7034
8/19/2020 | 14:29:41.192 | 39.2623 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.94% | 32.66% | 24.35% | 40 | 3906.6713
8/19/2020 | 14:29:41.512 | 39.2762 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.95% | 32.67% | 24.39% | 40 | 3906.5815
8/19/2020 | 14:29:41.842 | 39.0876 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.08% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.33% | 40 | 3906.5815
8/19/2020 | 14:29:42.152 | 39.3365 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.65% | 24.37% | 40 | 3906.5815
8/19/2020 | 14:29:42.472 | 39.0667 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.93% | 32.66% | 24.37% | 40 | 3906.5815
8/19/2020 | 14:29:42.812 | 39.1276 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.93% | 32.69% | 24.32% | 40 | 3906.5468
8/19/2020 | 14:29:43.112 | 39.1276 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.08% | 26.93% | 32.7% | 24.3% | 40 | 3906.5357
8/19/2020 | 14:29:43.432 | 39.2059 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.06% | 26.94% | 32.66% | 24.34% | 40 | 3906.5357
8/19/2020 | 14:29:43.752 | 39.1489 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.96% | 32.69% | 24.34% | 40 | 3906.5357
8/19/2020 | 14:29:44.072 | 39.2178 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.95% | 32.68% | 24.37% | 40 | 3906.3689
8/19/2020 | 14:29:44.392 | 39.1643 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.08% | 26.98% | 32.72% | 24.33% | 40 | 3906.3689
8/19/2020 | 14:29:44.722 | 39.1209 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.08% | 26.95% | 32.69% | 24.34% | 40 | 3906.3199
8/19/2020 | 14:29:45.032 | 39.1144 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.08% | 26.96% | 32.69% | 24.35% | 40 | 3906.4497
8/19/2020 | 14:29:45.352 | 39.2234 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.07% | 26.96% | 32.7% | 24.36% | 40 | 3906.4497
8/19/2020 | 14:29:45.672 | 39.1413 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.08% | 26.97% | 32.7% | 24.33% | 40 | 3906.4497
8/19/2020 | 14:29:45.992 | 39.2186 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.08% | 26.98% | 32.71% | 24.35% | 40 | 3906.4497
8/19/2020 | 14:29:46.312 | 39.3076 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.96% | 32.69% | 24.35% | 40 | 3906.2934
8/19/2020 | 14:29:46.632 | 39.1814 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.07% | 26.98% | 32.71% | 24.35% | 40 | 3906.2076
8/19/2020 | 14:29:46.962 | 39.2387 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.96% | 32.69% | 24.36% | 40 | 3906.2076
8/19/2020 | 14:29:47.272 | 39.0729 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.08% | 26.97% | 32.7% | 24.36% | 40 | 3906.1387
8/19/2020 | 14:29:47.592 | 39.0573 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.08% | 26.96% | 32.7% | 24.36% | 40 | 3906.1387
8/19/2020 | 14:29:47.922 | 39.1773 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.08% | 26.99% | 32.72% | 24.34% | 40 | 3906.1387
8/19/2020 | 14:29:48.232 | 39.2049 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.08% | 26.97% | 32.69% | 24.35% | 40 | 3906.0784
8/19/2020 | 14:29:48.552 | 39.1326 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.08% | 26.98% | 32.71% | 24.35% | 40 | 3905.9502
8/19/2020 | 14:29:48.872 | 39.2819 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.07% | 26.96% | 32.69% | 24.36% | 40 | 3905.9502
8/19/2020 | 14:29:49.192 | 39.2255 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.97% | 32.7% | 24.37% | 40 | 3905.8964
8/19/2020 | 14:29:49.512 | 39.0536 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.07% | 26.99% | 32.73% | 24.33% | 40 | 3905.8964
8/19/2020 | 14:29:49.842 | 39.3612 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.11% | 12.07% | 26.95% | 32.69% | 24.39% | 40 | 3905.8964
8/19/2020 | 14:29:50.152 | 39.1783 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.13% | 12.09% | 26.99% | 32.72% | 24.33% | 40 | 3905.982
8/19/2020 | 14:29:50.472 | 39.2569 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.08% | 26.98% | 32.71% | 24.38% | 40 | 3905.982
8/19/2020 | 14:29:50.802 | 39.2133 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.34% | 40 | 3905.9573
8/19/2020 | 14:29:51.112 | 39.1624 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.08% | 26.98% | 32.72% | 24.37% | 40 | 3905.8496
8/19/2020 | 14:29:51.432 | 39.1006 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.08% | 26.98% | 32.71% | 24.4% | 40 | 3905.8496
8/19/2020 | 14:29:51.752 | 39.1011 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.34% | 40 | 3905.8647
8/19/2020 | 14:29:52.082 | 39.1573 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.08% | 26.99% | 32.74% | 24.36% | 40 | 3905.7521
8/19/2020 | 14:29:52.392 | 39.2673 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.08% | 26.97% | 32.71% | 24.38% | 40 | 3905.7521
8/19/2020 | 14:29:52.712 | 38.9192 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.08% | 26.98% | 32.71% | 24.38% | 40 | 3905.8361
8/19/2020 | 14:29:53.042 | 39.2384 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 26.98% | 32.72% | 24.37% | 40 | 3905.6729
8/19/2020 | 14:29:53.352 | 39.442 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.09% | 26.98% | 32.74% | 24.35% | 40 | 3905.6729
8/19/2020 | 14:29:53.672 | 39.1073 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.09% | 26.99% | 32.73% | 24.37% | 40 | 3905.4558
8/19/2020 | 14:29:53.992 | 39.2627 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.09% | 27% | 32.73% | 24.35% | 40 | 3905.4558
8/19/2020 | 14:29:54.312 | 39.2004 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.12% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.32% | 40 | 3905.3565
8/19/2020 | 14:29:54.632 | 39.0214 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 26.99% | 32.73% | 24.38% | 40 | 3905.2966
8/19/2020 | 14:29:54.962 | 39.2533 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.08% | 26.98% | 32.72% | 24.38% | 40 | 3905.2966
8/19/2020 | 14:29:55.272 | 39.3336 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.37% | 40 | 3905.2158
8/19/2020 | 14:29:55.592 | 39.2284 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 26.99% | 32.72% | 24.37% | 40 | 3904.974
8/19/2020 | 14:29:55.912 | 39.1082 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.39% | 40 | 3904.974
8/19/2020 | 14:29:56.232 | 39.2663 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 27% | 32.73% | 24.36% | 40 | 3904.8946
8/19/2020 | 14:29:56.552 | 39.2871 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 26.99% | 32.72% | 24.38% | 40 | 3904.7791
8/19/2020 | 14:29:56.882 | 39.2762 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 26.99% | 32.73% | 24.37% | 40 | 3904.7791
8/19/2020 | 14:29:57.192 | 39.1709 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.36% | 40 | 3904.7667
8/19/2020 | 14:29:57.512 | 39.1709 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.09% | 26.99% | 32.72% | 24.39% | 40 | 3904.633
8/19/2020 | 14:29:57.832 | 39.2782 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.14% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.33% | 40 | 3904.633
8/19/2020 | 14:29:58.162 | 39.1949 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.01% | 32.73% | 24.38% | 40 | 3904.5326
8/19/2020 | 14:29:58.472 | 39.241 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.02% | 32.75% | 24.34% | 40 | 3904.5326
8/19/2020 | 14:29:58.792 | 39.2662 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.39% | 40 | 3904.5326
8/19/2020 | 14:29:59.122 | 39.1918 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.1% | 26.99% | 32.72% | 24.39% | 40 | 3904.2874
8/19/2020 | 14:29:59.432 | 39.225 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.38% | 40 | 3904.2874
8/19/2020 | 14:29:59.752 | 39.0958 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.09% | 27% | 32.75% | 24.38% | 40 | 3904.219
8/19/2020 | 14:30:00.082 | 39.4285 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.35% | 40 | 3904.1507
8/19/2020 | 14:30:00.392 | 39.3635 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27% | 32.74% | 24.39% | 40 | 3904.1507
8/19/2020 | 14:30:00.712 | 39.1809 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.02% | 32.75% | 24.38% | 40 | 3904.0917
8/19/2020 | 14:30:01.042 | 39.0566 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.1% | 27% | 32.75% | 24.39% | 40 | 3903.95
8/19/2020 | 14:30:01.352 | 39.1807 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.36% | 40 | 3903.95
8/19/2020 | 14:30:01.672 | 39.1938 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.35% | 40 | 3903.8938
8/19/2020 | 14:30:02.002 | 39.0012 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.09% | 27.01% | 32.75% | 24.36% | 40 | 3903.8562
8/19/2020 | 14:30:02.312 | 39.1082 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.38% | 40 | 3903.8562
8/19/2020 | 14:30:02.632 | 39.0746 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.36% | 40 | 3903.6822
8/19/2020 | 14:30:02.952 | 39.0249 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.09% | 27% | 32.74% | 24.4% | 40 | 3903.6822
8/19/2020 | 14:30:03.272 | 39.1818 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.35% | 40 | 3903.5588
8/19/2020 | 14:30:03.592 | 39.2962 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.38% | 40 | 3903.192
8/19/2020 | 14:30:03.912 | 39.2576 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.36% | 40 | 3903.192
8/19/2020 | 14:30:04.242 | 39.244 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.1% | 27.02% | 32.76% | 24.37% | 40 | 3902.9166
8/19/2020 | 14:30:04.552 | 39.2373 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.01% | 32.76% | 24.37% | 40 | 3902.5912
8/19/2020 | 14:30:04.872 | 39.0986 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.38% | 40 | 3902.5912
8/19/2020 | 14:30:05.202 | 39.0131 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.11% | 27.02% | 32.75% | 24.37% | 40 | 3902.423
8/19/2020 | 14:30:05.512 | 39.2163 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.02% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3902.124
8/19/2020 | 14:30:05.832 | 39.2198 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.1% | 27.03% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3902.124
8/19/2020 | 14:30:06.152 | 39.0346 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.11% | 27.03% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3901.9074
8/19/2020 | 14:30:06.472 | 39.2921 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.02% | 32.77% | 24.37% | 40 | 3901.9074
8/19/2020 | 14:30:06.792 | 39.1214 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.11% | 27.03% | 32.79% | 24.35% | 40 | 3901.6971
8/19/2020 | 14:30:07.122 | 39.1128 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.02% | 32.76% | 24.38% | 40 | 3901.6971
8/19/2020 | 14:30:07.432 | 39.1126 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.34% | 40 | 3901.6971
8/19/2020 | 14:30:07.752 | 39.0365 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.1% | 27.01% | 32.75% | 24.38% | 40 | 3901.2435
8/19/2020 | 14:30:08.082 | 39.2539 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.4% | 40 | 3901.0719
8/19/2020 | 14:30:08.392 | 39.1251 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.36% | 40 | 3901.0719
8/19/2020 | 14:30:08.712 | 39.1659 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.35% | 40 | 3900.9625
8/19/2020 | 14:30:09.032 | 39.1853 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.38% | 40 | 3900.8844
8/19/2020 | 14:30:09.362 | 39.2775 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.03% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3900.8844
8/19/2020 | 14:30:09.672 | 39.0486 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3900.7906
8/19/2020 | 14:30:09.992 | 39.1083 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.12% | 27.03% | 32.8% | 24.37% | 40 | 3900.7906
8/19/2020 | 14:30:10.322 | 39.2602 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.37% | 40 | 3900.8528
8/19/2020 | 14:30:10.632 | 39.2765 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3900.8303
8/19/2020 | 14:30:10.952 | 39.166 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.37% | 40 | 3900.8303
8/19/2020 | 14:30:11.282 | 39.2436 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3900.9262
8/19/2020 | 14:30:11.592 | 39.0713 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.39% | 40 | 3900.8714
8/19/2020 | 14:30:11.912 | 39.0262 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.38% | 40 | 3900.8714
8/19/2020 | 14:30:12.242 | 39.0929 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.39% | 40 | 3901.039
8/19/2020 | 14:30:12.552 | 39.3602 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.38% | 40 | 3901.0613
8/19/2020 | 14:30:12.872 | 38.9989 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.39% | 40 | 3901.0613
8/19/2020 | 14:30:13.202 | 39.1776 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.39% | 40 | 3901.2784
8/19/2020 | 14:30:13.512 | 39.1583 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.06% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3901.3907
8/19/2020 | 14:30:13.832 | 39.0401 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.06% | 32.8% | 24.41% | 40 | 3901.3907
8/19/2020 | 14:30:14.162 | 38.9619 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.06% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3901.6357
8/19/2020 | 14:30:14.472 | 39.1727 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.06% | 32.81% | 24.38% | 40 | 3901.6357
8/19/2020 | 14:30:14.792 | 39.2803 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.39% | 40 | 3901.878
8/19/2020 | 14:30:15.112 | 39.1499 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.06% | 32.82% | 24.39% | 40 | 3901.878
8/19/2020 | 14:30:15.442 | 39.0978 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.07% | 32.82% | 24.38% | 40 | 3901.878
8/19/2020 | 14:30:15.752 | 39.3778 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.36% | 40 | 3902.1184
8/19/2020 | 14:30:16.072 | 39.0905 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.36% | 40 | 3902.365
8/19/2020 | 14:30:16.402 | 38.9632 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.06% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3902.365
8/19/2020 | 14:30:16.712 | 39.1986 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.13% | 27.06% | 32.83% | 24.39% | 40 | 3902.365
8/19/2020 | 14:30:17.032 | 39.1716 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.42% | 40 | 3902.4421
8/19/2020 | 14:30:17.362 | 39.1351 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.4% | 40 | 3902.4421
8/19/2020 | 14:30:17.672 | 39.1693 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.06% | 32.82% | 24.39% | 40 | 3902.4421
8/19/2020 | 14:30:17.992 | 39.0339 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.44% | 40 | 3902.4421
8/19/2020 | 14:30:18.322 | 38.9483 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.08% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3902.4214
8/19/2020 | 14:30:18.632 | 39.0322 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.05% | 32.79% | 24.4% | 40 | 3902.4169
8/19/2020 | 14:30:18.952 | 39.1557 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.06% | 32.83% | 24.42% | 40 | 3902.4169
8/19/2020 | 14:30:19.282 | 39.1554 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3902.3022
8/19/2020 | 14:30:19.592 | 39.1271 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.08% | 32.85% | 24.39% | 40 | 3902.0636
8/19/2020 | 14:30:19.912 | 39.036 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3902.0636
8/19/2020 | 14:30:20.242 | 39.3016 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.39% | 40 | 3901.9452
8/19/2020 | 14:30:20.552 | 39.1085 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.08% | 32.84% | 24.42% | 40 | 3901.9204
8/19/2020 | 14:30:20.872 | 39.0252 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.06% | 32.82% | 24.42% | 40 | 3901.9204
8/19/2020 | 14:30:21.192 | 39.1459 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.08% | 32.84% | 24.42% | 40 | 3901.9823
8/19/2020 | 14:30:21.522 | 39.3187 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.07% | 32.84% | 24.39% | 40 | 3901.8605
8/19/2020 | 14:30:21.832 | 39.1221 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.07% | 32.84% | 24.42% | 40 | 3901.8605
8/19/2020 | 14:30:22.152 | 39.072 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.06% | 32.82% | 24.4% | 40 | 3901.7329
8/19/2020 | 14:30:22.482 | 39.1038 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3901.5861
8/19/2020 | 14:30:22.792 | 39.1147 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.41% | 40 | 3901.5861
8/19/2020 | 14:30:23.112 | 39.1872 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.07% | 32.82% | 24.41% | 40 | 3901.6166
8/19/2020 | 14:30:23.442 | 39.0897 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.13% | 27.08% | 32.85% | 24.39% | 40 | 3901.6166
8/19/2020 | 14:30:23.752 | 39.0121 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.41% | 40 | 3901.776
8/19/2020 | 14:30:24.072 | 39.203 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.37% | 40 | 3901.8271
8/19/2020 | 14:30:24.392 | 39.081 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.43% | 40 | 3901.8271
8/19/2020 | 14:30:24.712 | 39.0184 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.84% | 24.4% | 40 | 3901.9696
8/19/2020 | 14:30:25.032 | 39.1575 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.44% | 40 | 3902.0628
8/19/2020 | 14:30:25.352 | 39.0791 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.14% | 27.06% | 32.84% | 24.44% | 40 | 3902.0628
8/19/2020 | 14:30:25.672 | 39.0204 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.41% | 40 | 3902.3308
8/19/2020 | 14:30:25.992 | 39.3152 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.07% | 32.83% | 24.43% | 40 | 3902.3308
8/19/2020 | 14:30:26.312 | 39.1778 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.14% | 27.09% | 32.84% | 24.35% | 40 | 3902.3308
8/19/2020 | 14:30:26.642 | 39.1059 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.41% | 40 | 3902.7953
8/19/2020 | 14:30:26.952 | 39.1081 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.13% | 27.08% | 32.84% | 24.42% | 40 | 3902.7953
8/19/2020 | 14:30:27.272 | 39.075 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.08% | 32.84% | 24.42% | 40 | 3902.8917
8/19/2020 | 14:30:27.602 | 39.2455 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.25% | 12.12% | 27.07% | 32.82% | 24.42% | 40 | 3903.1351
8/19/2020 | 14:30:27.912 | 39.1488 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.4% | 40 | 3903.1351
8/19/2020 | 14:30:28.232 | 39.0746 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.4% | 40 | 3903.4105
8/19/2020 | 14:30:28.562 | 39.0946 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.13% | 27.07% | 32.82% | 24.43% | 40 | 3903.5596
8/19/2020 | 14:30:28.872 | 39.1403 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.41% | 40 | 3903.5596
8/19/2020 | 14:30:29.192 | 39.1015 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.43% | 40 | 3903.674
8/19/2020 | 14:30:29.512 | 39.0823 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.39% | 40 | 3903.674
8/19/2020 | 14:30:29.832 | 39.1397 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.08% | 32.83% | 24.39% | 40 | 3903.674
8/19/2020 | 14:30:30.152 | 39.2222 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.08% | 32.84% | 24.37% | 40 | 3903.7709
8/19/2020 | 14:30:30.472 | 39.1325 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.39% | 40 | 3903.7709
8/19/2020 | 14:30:30.792 | 39.1538 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.37% | 40 | 3903.7895
8/19/2020 | 14:30:31.112 | 39.2917 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.13% | 27.07% | 32.84% | 24.4% | 40 | 3903.776
8/19/2020 | 14:30:31.442 | 39.2849 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.07% | 32.84% | 24.41% | 40 | 3903.776
8/19/2020 | 14:30:31.752 | 39.141 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.13% | 27.07% | 32.82% | 24.4% | 40 | 3903.6655
8/19/2020 | 14:30:32.072 | 39.1499 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.07% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3903.5265
8/19/2020 | 14:30:32.392 | 39.0911 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3903.5265
8/19/2020 | 14:30:32.722 | 39.2069 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.07% | 32.84% | 24.38% | 40 | 3903.4105
8/19/2020 | 14:30:33.032 | 39.358 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.38% | 40 | 3903.3779
8/19/2020 | 14:30:33.352 | 39.0497 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.08% | 32.84% | 24.38% | 40 | 3903.3779
8/19/2020 | 14:30:33.672 | 39.0411 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.08% | 32.82% | 24.37% | 40 | 3903.3075
8/19/2020 | 14:30:33.992 | 39.1189 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3903.3075
8/19/2020 | 14:30:34.312 | 39.0679 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.06% | 32.82% | 24.39% | 40 | 3903.2582
8/19/2020 | 14:30:34.642 | 39.1136 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.39% | 40 | 3903.1671
8/19/2020 | 14:30:34.952 | 39.2528 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.06% | 32.83% | 24.37% | 40 | 3903.1671
8/19/2020 | 14:30:35.272 | 39.2098 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.06% | 32.84% | 24.38% | 40 | 3903.0519
8/19/2020 | 14:30:35.592 | 39.0782 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.07% | 32.82% | 24.39% | 40 | 3902.9656
8/19/2020 | 14:30:35.912 | 39.2098 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.05% | 32.82% | 24.41% | 40 | 3902.9656
8/19/2020 | 14:30:36.232 | 39.1841 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3902.9595
8/19/2020 | 14:30:36.562 | 39.0539 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.4% | 40 | 3902.9595
8/19/2020 | 14:30:36.872 | 39.2418 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.41% | 40 | 3902.9595
8/19/2020 | 14:30:37.192 | 39.2944 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.41% | 40 | 3902.9026
8/19/2020 | 14:30:37.522 | 39.2944 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.13% | 27.06% | 32.82% | 24.37% | 40 | 3902.7649
8/19/2020 | 14:30:37.832 | 39.1713 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.35% | 40 | 3902.7649
8/19/2020 | 14:30:38.152 | 39.1983 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3902.7508
8/19/2020 | 14:30:38.472 | 39.0433 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.39% | 40 | 3902.7508
8/19/2020 | 14:30:38.802 | 39.1583 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.13% | 27.06% | 32.81% | 24.35% | 40 | 3902.7959
8/19/2020 | 14:30:39.112 | 39.1196 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.39% | 40 | 3902.7959
8/19/2020 | 14:30:39.432 | 39.2399 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.39% | 40 | 3902.7959
8/19/2020 | 14:30:39.752 | 39.1655 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3902.665
8/19/2020 | 14:30:40.072 | 39.2937 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.05% | 32.8% | 24.41% | 40 | 3902.503
8/19/2020 | 14:30:40.392 | 39.0496 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.06% | 32.8% | 24.39% | 40 | 3902.503
8/19/2020 | 14:30:40.722 | 39.3237 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.39% | 40 | 3902.4349
8/19/2020 | 14:30:41.032 | 39.2837 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.13% | 27.07% | 32.83% | 24.34% | 40 | 3902.5353
8/19/2020 | 14:30:41.352 | 38.9961 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.38% | 40 | 3902.5353
8/19/2020 | 14:30:41.682 | 39.0373 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3902.6674
8/19/2020 | 14:30:41.992 | 39.1455 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.06% | 32.82% | 24.38% | 40 | 3902.6674
8/19/2020 | 14:30:42.312 | 39.2702 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3902.6245
8/19/2020 | 14:30:42.632 | 39.1677 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.03% | 32.77% | 24.41% | 40 | 3902.6571
8/19/2020 | 14:30:42.952 | 39.1322 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.13% | 27.06% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3902.6571
8/19/2020 | 14:30:43.272 | 39.0084 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.38% | 40 | 3902.6571
8/19/2020 | 14:30:43.592 | 39.1793 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.4% | 40 | 3903.0101
8/19/2020 | 14:30:43.922 | 39.1808 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3903.0101
8/19/2020 | 14:30:44.232 | 39.1746 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.41% | 40 | 3903.1555
8/19/2020 | 14:30:44.552 | 39.1588 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.82% | 24.41% | 40 | 3903.2794
8/19/2020 | 14:30:44.882 | 39.1255 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.39% | 40 | 3903.2794
8/19/2020 | 14:30:45.192 | 39.3826 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.38% | 40 | 3903.3388
8/19/2020 | 14:30:45.512 | 39.3342 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.13% | 27.06% | 32.82% | 24.35% | 40 | 3903.4765
8/19/2020 | 14:30:45.843 | 39.0758 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.24% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3903.4765
8/19/2020 | 14:30:46.153 | 39.1972 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.4% | 40 | 3903.5268
8/19/2020 | 14:30:46.473 | 39.0883 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.36% | 40 | 3903.5268
8/19/2020 | 14:30:46.793 | 38.9003 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.35% | 40 | 3903.5898
8/19/2020 | 14:30:47.113 | 39.0293 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3903.5276
8/19/2020 | 14:30:47.433 | 39.098 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.34% | 40 | 3903.5276
8/19/2020 | 14:30:47.763 | 39.2192 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.12% | 27.06% | 32.83% | 24.35% | 40 | 3903.3636
8/19/2020 | 14:30:48.073 | 39.0024 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3903.2651
8/19/2020 | 14:30:48.393 | 39.0768 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.35% | 40 | 3903.2651
8/19/2020 | 14:30:48.713 | 39.3133 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.39% | 40 | 3903.2005
8/19/2020 | 14:30:49.033 | 39.1162 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3903.3464
8/19/2020 | 14:30:49.353 | 39.0218 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.38% | 40 | 3903.3464
8/19/2020 | 14:30:49.673 | 39.2581 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.03% | 32.8% | 24.4% | 40 | 3903.3123
8/19/2020 | 14:30:50.003 | 39.2596 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3903.1677
8/19/2020 | 14:30:50.313 | 39.2407 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.36% | 40 | 3903.1677
8/19/2020 | 14:30:50.633 | 39.1849 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.13% | 27.06% | 32.81% | 24.35% | 40 | 3903.1677
8/19/2020 | 14:30:50.963 | 39.1194 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3903.1677
8/19/2020 | 14:30:51.273 | 39.1022 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.05% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3903.0662
8/19/2020 | 14:30:51.593 | 39.0118 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3903.0673
8/19/2020 | 14:30:51.913 | 39.2621 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.37% | 40 | 3903.0673
8/19/2020 | 14:30:52.233 | 39.3387 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.36% | 40 | 3903.0673
8/19/2020 | 14:30:52.553 | 39.1457 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3902.534
8/19/2020 | 14:30:52.883 | 39.0526 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.16% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.38% | 40 | 3902.534
8/19/2020 | 14:30:53.193 | 39.204 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3902.3372
8/19/2020 | 14:30:53.513 | 39.2865 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3902.1412
8/19/2020 | 14:30:53.833 | 38.9024 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.33% | 40 | 3902.1412
8/19/2020 | 14:30:54.153 | 39.0998 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3902.0665
8/19/2020 | 14:30:54.473 | 39.1411 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3902.0665
8/19/2020 | 14:30:54.803 | 39.0535 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.79% | 24.38% | 40 | 3901.959
8/19/2020 | 14:30:55.113 | 39.186 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3901.668
8/19/2020 | 14:30:55.433 | 39.0786 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.37% | 40 | 3901.668
8/19/2020 | 14:30:55.753 | 39.2329 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3901.3523
8/19/2020 | 14:30:56.083 | 39.4163 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3901.0708
8/19/2020 | 14:30:56.393 | 39.1869 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.35% | 40 | 3901.0708
8/19/2020 | 14:30:56.713 | 39.0242 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.04% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3900.9458
8/19/2020 | 14:30:57.033 | 39.4349 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.77% | 24.36% | 40 | 3900.9153
8/19/2020 | 14:30:57.353 | 38.8811 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.33% | 40 | 3900.9153
8/19/2020 | 14:30:57.673 | 38.9588 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.34% | 40 | 3900.9188
8/19/2020 | 14:30:58.003 | 39.329 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.37% | 40 | 3900.7032
8/19/2020 | 14:30:58.313 | 39.2359 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.37% | 40 | 3900.7032
8/19/2020 | 14:30:58.633 | 39.2625 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.05% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3900.7032
8/19/2020 | 14:30:58.963 | 39.1621 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3900.7032
8/19/2020 | 14:30:59.273 | 39.4299 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.1% | 27.02% | 32.77% | 24.4% | 40 | 3900.7829
8/19/2020 | 14:30:59.593 | 38.8861 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.13% | 27.05% | 32.81% | 24.32% | 40 | 3900.842
8/19/2020 | 14:30:59.913 | 39.2284 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.38% | 40 | 3900.842
8/19/2020 | 14:31:00.233 | 39.0854 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3900.842
8/19/2020 | 14:31:00.553 | 39.3088 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.39% | 40 | 3900.9326
8/19/2020 | 14:31:00.873 | 39.3013 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.35% | 40 | 3900.9326
8/19/2020 | 14:31:01.203 | 39.1021 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.15% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3900.8859
8/19/2020 | 14:31:01.513 | 39.2527 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.38% | 40 | 3901.0202
8/19/2020 | 14:31:01.833 | 39.2259 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.35% | 40 | 3901.0202
8/19/2020 | 14:31:02.153 | 39.1856 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.03% | 32.79% | 24.35% | 40 | 3901.2763
8/19/2020 | 14:31:02.473 | 39.1032 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.79% | 24.34% | 40 | 3901.2763
8/19/2020 | 14:31:02.793 | 39.1733 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.35% | 40 | 3901.6015
8/19/2020 | 14:31:03.123 | 39.1502 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3901.6015
8/19/2020 | 14:31:03.433 | 39.2125 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.37% | 40 | 3901.6015
8/19/2020 | 14:31:03.753 | 39.0387 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.37% | 40 | 3901.9529
8/19/2020 | 14:31:04.083 | 39.2374 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.38% | 40 | 3902.2702
8/19/2020 | 14:31:04.393 | 39.1562 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3902.2702
8/19/2020 | 14:31:04.713 | 38.9744 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.79% | 24.36% | 40 | 3902.6725
8/19/2020 | 14:31:05.043 | 39.2936 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.4% | 40 | 3903.0249
8/19/2020 | 14:31:05.353 | 39.2865 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3903.0249
8/19/2020 | 14:31:05.673 | 39.1914 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.34% | 40 | 3903.2
8/19/2020 | 14:31:06.003 | 39.0832 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.34% | 40 | 3903.1671
8/19/2020 | 14:31:06.313 | 39.1796 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.34% | 40 | 3903.1671
8/19/2020 | 14:31:06.633 | 39.1313 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.04% | 32.8% | 24.38% | 40 | 3903.0474
8/19/2020 | 14:31:06.953 | 39.1264 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.17% | 12.12% | 27.06% | 32.81% | 24.35% | 40 | 3903.0474
8/19/2020 | 14:31:07.273 | 39.0957 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.38% | 40 | 3903.1195
8/19/2020 | 14:31:07.593 | 39.1843 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.39% | 40 | 3903.2842
8/19/2020 | 14:31:07.913 | 39.0451 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.37% | 40 | 3903.2842
8/19/2020 | 14:31:08.233 | 39.1189 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.11% | 27.04% | 32.78% | 24.37% | 40 | 3903.491
8/19/2020 | 14:31:08.553 | 39.1251 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.03% | 32.78% | 24.41% | 40 | 3903.3655
8/19/2020 | 14:31:08.873 | 39.2192 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3903.3655
8/19/2020 | 14:31:09.193 | 39.2254 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.37% | 40 | 3903.143
8/19/2020 | 14:31:09.523 | 39.0629 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.38% | 40 | 3903.143
8/19/2020 | 14:31:09.833 | 39.1067 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.06% | 32.82% | 24.36% | 40 | 3903.143
8/19/2020 | 14:31:10.163 | 39.1252 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.05% | 32.8% | 24.34% | 40 | 3903.4203
8/19/2020 | 14:31:10.473 | 39.2218 | 60.05 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.21% | 12.11% | 27.03% | 32.77% | 24.34% | 40 | 3903.4203
8/19/2020 | 14:31:10.793 | 39.1578 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.04% | 32.79% | 24.37% | 40 | 3903.5758
8/19/2020 | 14:31:11.123 | 38.9024 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.22% | 12.11% | 27.04% | 32.8% | 24.36% | 40 | 3903.5382
8/19/2020 | 14:31:11.433 | 39.0277 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.04% | 32.81% | 24.36% | 40 | 3903.5382
8/19/2020 | 14:31:11.753 | 39.3221 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.12% | 27.05% | 32.83% | 24.38% | 40 | 3903.3414
8/19/2020 | 14:31:12.073 | 39.0759 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.18% | 12.12% | 27.11% | 32.87% | 24.38% | 40 | 3903.4812
8/19/2020 | 14:31:12.403 | 38.9598 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.19% | 12.15% | 27.12% | 32.89% | 24.38% | 40 | 3903.4812
8/19/2020 | 14:31:12.713 | 39.1206 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.2% | 12.15% | 27.18% | 32.98% | 24.38% | 40 | 3903.8454
8/19/2020 | 14:31:13.033 | 39.2761 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.2% | 27.21% | 33.01% | 24.38% | 40 | 3904.2373
8/19/2020 | 14:31:13.353 | 39.0418 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.23% | 12.24% | 27.28% | 33.09% | 24.4% | 40 | 3904.2373
8/19/2020 | 14:31:13.673 | 39.258 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.28% | 12.25% | 27.31% | 33.13% | 24.4% | 40 | 3904.3096
8/19/2020 | 14:31:13.993 | 39.2434 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.33% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.4% | 40 | 3904.3096
8/19/2020 | 14:31:14.323 | 39.2876 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.35% | 12.29% | 27.39% | 33.25% | 24.49% | 40 | 3904.3721
8/19/2020 | 14:31:14.633 | 39.381 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.5% | 40 | 3904.3925
8/19/2020 | 14:31:14.953 | 39.4422 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.37% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.5% | 40 | 3904.3925
8/19/2020 | 14:31:15.283 | 39.5658 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.56% | 40 | 3904.6597
8/19/2020 | 14:31:15.593 | 39.7603 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.44% | 12.3% | 27.4% | 33.27% | 24.56% | 40 | 3904.6597
8/19/2020 | 14:31:15.913 | 39.5557 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.49% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.62% | 40 | 3904.6597
8/19/2020 | 14:31:16.243 | 39.5317 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.51% | 12.3% | 27.42% | 33.28% | 24.64% | 40 | 390.4992
8/19/2020 | 14:31:16.553 | 39.7507 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.52% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.62% | 40 | 3904.8784
8/19/2020 | 14:31:16.873 | 39.7623 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.66% | 40 | 3904.8784
8/19/2020 | 14:31:17.193 | 39.6928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.3% | 27.43% | 33.27% | 24.68% | 40 | 3904.8859
8/19/2020 | 14:31:17.513 | 39.6928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.3% | 27.43% | 33.29% | 24.67% | 40 | 3904.9894
8/19/2020 | 14:31:17.833 | 39.7888 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.67% | 40 | 3904.9894
8/19/2020 | 14:31:18.153 | 39.8429 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.69% | 40 | 3905.1147
8/19/2020 | 14:31:18.483 | 39.8893 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.7% | 40 | 3905.2397
8/19/2020 | 14:31:18.793 | 39.7507 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.69% | 40 | 3905.2397
8/19/2020 | 14:31:19.113 | 39.7582 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.7% | 40 | 3905.237
8/19/2020 | 14:31:19.433 | 39.8567 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.71% | 40 | 3905.237
8/19/2020 | 14:31:19.753 | 39.9415 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.68% | 40 | 3905.3803
8/19/2020 | 14:31:20.073 | 39.8356 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.45% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3905.5996
8/19/2020 | 14:31:20.403 | 39.6553 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.45% | 33.31% | 24.72% | 40 | 3905.5996
8/19/2020 | 14:31:20.713 | 39.9251 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.32% | 27.44% | 33.31% | 24.7% | 40 | 3905.8363
8/19/2020 | 14:31:21.033 | 40.0208 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.73% | 40 | 3905.8676
8/19/2020 | 14:31:21.363 | 40.0297 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.71% | 40 | 3905.8676
8/19/2020 | 14:31:21.673 | 39.9935 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.76% | 40 | 3905.8676
8/19/2020 | 14:31:21.993 | 39.7801 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.45% | 33.3% | 24.71% | 40 | 3905.8676
8/19/2020 | 14:31:22.313 | 39.7827 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.74% | 40 | 3905.7659
8/19/2020 | 14:31:22.633 | 39.8379 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3905.8729
8/19/2020 | 14:31:22.953 | 39.9983 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.76% | 40 | 3905.8729
8/19/2020 | 14:31:23.273 | 39.6704 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3906.0601
8/19/2020 | 14:31:23.603 | 39.813 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3906.0646
8/19/2020 | 14:31:23.913 | 40.031 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.71% | 40 | 3906.0646
8/19/2020 | 14:31:24.233 | 39.8997 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.34% | 24.75% | 40 | 3906.1125
8/19/2020 | 14:31:24.563 | 39.7905 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.75% | 40 | 3906.1221
8/19/2020 | 14:31:24.873 | 39.9495 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3906.1221
8/19/2020 | 14:31:25.193 | 39.8348 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.74% | 40 | 3906.2148
8/19/2020 | 14:31:25.523 | 39.7094 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.75% | 40 | 3906.2148
8/19/2020 | 14:31:25.833 | 39.9384 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.76% | 40 | 3906.2148
8/19/2020 | 14:31:26.153 | 39.952 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.47% | 33.32% | 24.76% | 40 | 3906.2825
8/19/2020 | 14:31:26.473 | 39.7874 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.75% | 40 | 3906.2825
8/19/2020 | 14:31:26.793 | 39.9269 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.74% | 40 | 3906.1475
8/19/2020 | 14:31:27.113 | 40.0413 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.78% | 40 | 3906.08
8/19/2020 | 14:31:27.433 | 39.8246 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.78% | 40 | 3906.08
8/19/2020 | 14:31:27.753 | 39.8167 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.78% | 40 | 3906.1101
8/19/2020 | 14:31:28.073 | 39.975 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.48% | 33.36% | 24.78% | 40 | 3906.1663
8/19/2020 | 14:31:28.403 | 39.9602 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.48% | 33.33% | 24.77% | 40 | 3906.1663
8/19/2020 | 14:31:28.713 | 39.8593 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.75% | 40 | 3906.1454
8/19/2020 | 14:31:29.033 | 39.8954 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.78% | 40 | 3906.1387
8/19/2020 | 14:31:29.353 | 39.9044 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.49% | 33.37% | 24.78% | 40 | 3906.1387
8/19/2020 | 14:31:29.683 | 39.9994 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.81% | 40 | 3906.086
8/19/2020 | 14:31:29.993 | 39.8698 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.76% | 40 | 3906.086
8/19/2020 | 14:31:30.313 | 39.8123 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.82% | 40 | 3906.0625
8/19/2020 | 14:31:30.633 | 39.9855 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3906.1856
8/19/2020 | 14:31:30.953 | 40.1284 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.82% | 40 | 3906.1856
8/19/2020 | 14:31:31.273 | 39.7835 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.81% | 40 | 3906.272
8/19/2020 | 14:31:31.603 | 39.7881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.49% | 33.33% | 24.8% | 40 | 3906.339
8/19/2020 | 14:31:31.913 | 39.9078 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.339
8/19/2020 | 14:31:32.233 | 39.9804 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.79% | 40 | 3906.2071
8/19/2020 | 14:31:32.553 | 40.0037 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.5% | 33.36% | 24.77% | 40 | 3906.2071
8/19/2020 | 14:31:32.873 | 39.9325 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.49% | 33.35% | 24.78% | 40 | 3906.2071
8/19/2020 | 14:31:33.193 | 39.8225 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.35% | 27.49% | 33.37% | 24.78% | 40 | 3906.1615
8/19/2020 | 14:31:33.522 | 39.966 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.48% | 33.34% | 24.81% | 40 | 3906.3125
8/19/2020 | 14:31:33.832 | 39.8041 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.35% | 27.48% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3906.3125
8/19/2020 | 14:31:34.152 | 39.805 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.49% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3906.3125
8/19/2020 | 14:31:34.482 | 39.8951 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.76% | 40 | 3906.3045
8/19/2020 | 14:31:34.792 | 39.9409 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.35% | 27.5% | 33.36% | 24.75% | 40 | 3906.3045
8/19/2020 | 14:31:35.112 | 39.9028 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.75% | 40 | 3906.3045
8/19/2020 | 14:31:35.432 | 40.0664 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.77% | 40 | 3906.3045
8/19/2020 | 14:31:35.762 | 39.9263 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.49% | 33.36% | 24.79% | 40 | 3906.3429
8/19/2020 | 14:31:36.072 | 39.7432 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3906.3429
8/19/2020 | 14:31:36.392 | 39.9828 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.76% | 40 | 3906.3429
8/19/2020 | 14:31:36.712 | 40.0392 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.81% | 40 | 3906.4745
8/19/2020 | 14:31:37.032 | 39.9365 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.77% | 40 | 3906.4491
8/19/2020 | 14:31:37.352 | 40.0371 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3906.4491
8/19/2020 | 14:31:37.682 | 40.0218 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.5% | 33.36% | 24.8% | 40 | 3906.3633
8/19/2020 | 14:31:37.992 | 39.9023 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.3633
8/19/2020 | 14:31:38.312 | 39.8399 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.49% | 33.34% | 24.79% | 40 | 3906.3511
8/19/2020 | 14:31:38.642 | 39.8391 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.78% | 40 | 3906.5002
8/19/2020 | 14:31:38.952 | 39.909 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.5002
8/19/2020 | 14:31:39.272 | 40.0396 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.5585
8/19/2020 | 14:31:39.592 | 40.0242 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3906.4679
8/19/2020 | 14:31:39.912 | 39.9287 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.4679
8/19/2020 | 14:31:40.232 | 39.7784 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.35% | 27.52% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3906.3954
8/19/2020 | 14:31:40.552 | 40.0163 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3906.2473
8/19/2020 | 14:31:40.882 | 39.98 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.37% | 27.52% | 33.39% | 24.78% | 40 | 3906.2473
8/19/2020 | 14:31:41.192 | 39.9739 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.78% | 40 | 3906.3339
8/19/2020 | 14:31:41.512 | 39.9418 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.79% | 40 | 3906.4208
8/19/2020 | 14:31:41.842 | 39.9755 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.8% | 40 | 3906.4208
8/19/2020 | 14:31:42.152 | 39.8345 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3906.492
8/19/2020 | 14:31:42.472 | 39.7812 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.79% | 40 | 3906.492
8/19/2020 | 14:31:42.792 | 40.0049 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3906.4814
8/19/2020 | 14:31:43.112 | 40.0082 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3906.308
8/19/2020 | 14:31:43.432 | 39.8165 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3906.308
8/19/2020 | 14:31:43.762 | 39.8971 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.79% | 40 | 3906.3323
8/19/2020 | 14:31:44.072 | 40.1552 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.83% | 40 | 3906.415
8/19/2020 | 14:31:44.392 | 40.0348 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.83% | 40 | 3906.415
8/19/2020 | 14:31:44.712 | 40.0539 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3906.357
8/19/2020 | 14:31:45.032 | 40.061 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.2108
8/19/2020 | 14:31:45.352 | 39.9787 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.52% | 33.41% | 24.81% | 40 | 3906.2108
8/19/2020 | 14:31:45.682 | 39.9387 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.5% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3906.0262
8/19/2020 | 14:31:45.992 | 39.9053 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3906.0262
8/19/2020 | 14:31:46.312 | 40.0319 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3906.0262
8/19/2020 | 14:31:46.632 | 40.1053 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3905.9438
8/19/2020 | 14:31:46.962 | 39.9999 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.83% | 40 | 3905.9438
8/19/2020 | 14:31:47.272 | 39.917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.49% | 33.37% | 24.83% | 40 | 3905.9865
8/19/2020 | 14:31:47.592 | 39.9878 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3905.7211
8/19/2020 | 14:31:47.922 | 39.8184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.78% | 40 | 3905.7211
8/19/2020 | 14:31:48.232 | 40.0934 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.83% | 40 | 3905.5821
8/19/2020 | 14:31:48.552 | 40.0037 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.5% | 33.42% | 24.79% | 40 | 3905.3562
8/19/2020 | 14:31:48.872 | 39.9635 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3905.3562
8/19/2020 | 14:31:49.192 | 39.889 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3905.3284
8/19/2020 | 14:31:49.512 | 40.0135 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.76% | 40 | 3905.3
8/19/2020 | 14:31:49.842 | 39.9954 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3905.3
8/19/2020 | 14:31:50.152 | 40.007 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3905.3
8/19/2020 | 14:31:50.472 | 39.9305 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3905.3
8/19/2020 | 14:31:50.812 | 39.9817 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.75% | 40 | 3904.9537
8/19/2020 | 14:31:51.112 | 39.9817 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3904.7709
8/19/2020 | 14:31:51.432 | 39.8651 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.85% | 40 | 3904.7709
8/19/2020 | 14:31:51.752 | 39.8176 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.83% | 40 | 3905.0553
8/19/2020 | 14:31:52.072 | 39.9885 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3905.1968
8/19/2020 | 14:31:52.392 | 39.9961 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.5% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3905.1968
8/19/2020 | 14:31:52.712 | 40.078 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.79% | 40 | 3905.1502
8/19/2020 | 14:31:53.042 | 40.0128 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.52% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3905.1502
8/19/2020 | 14:31:53.352 | 40.0652 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3905.1502
8/19/2020 | 14:31:53.672 | 39.9832 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3905.1467
8/19/2020 | 14:31:54.002 | 39.9947 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3905.1814
8/19/2020 | 14:31:54.312 | 39.7772 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3905.1814
8/19/2020 | 14:31:54.632 | 39.9543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.81% | 40 | 3905.1931
8/19/2020 | 14:31:54.962 | 39.877 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.78% | 40 | 3905.1931
8/19/2020 | 14:31:55.272 | 39.9812 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.51% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3905.0996
8/19/2020 | 14:31:55.592 | 40.1055 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.84% | 40 | 3905.0996
8/19/2020 | 14:31:55.912 | 39.9813 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.79% | 40 | 3905.0996
8/19/2020 | 14:31:56.232 | 40.0115 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.36% | 27.49% | 33.4% | 24.77% | 40 | 3904.6616
8/19/2020 | 14:31:56.552 | 40.0108 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3904.4219
8/19/2020 | 14:31:56.882 | 39.9243 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.83% | 40 | 3904.4219
8/19/2020 | 14:31:57.192 | 40.0435 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.77% | 40 | 3904.0964
8/19/2020 | 14:31:57.512 | 40.0435 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.77% | 40 | 3903.8374
8/19/2020 | 14:31:57.832 | 39.8799 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3903.8374
8/19/2020 | 14:31:58.162 | 40.0909 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.35% | 27.51% | 33.36% | 24.81% | 40 | 3903.714
8/19/2020 | 14:31:58.472 | 40.0785 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.83% | 40 | 3903.714
8/19/2020 | 14:31:58.792 | 40.1157 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3903.5172
8/19/2020 | 14:31:59.112 | 39.9998 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3903.2426
8/19/2020 | 14:31:59.432 | 40.07 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.77% | 40 | 3903.2426
8/19/2020 | 14:31:59.752 | 40.0866 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3902.8255
8/19/2020 | 14:32:00.082 | 39.8649 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.52% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3902.6372
8/19/2020 | 14:32:00.392 | 39.8903 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3902.6372
8/19/2020 | 14:32:00.712 | 39.9102 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3902.678
8/19/2020 | 14:32:01.032 | 40.1672 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3902.5445
8/19/2020 | 14:32:01.352 | 40.178 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.83% | 40 | 3902.5445
8/19/2020 | 14:32:01.672 | 39.9991 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.5% | 33.36% | 24.79% | 40 | 3902.2254
8/19/2020 | 14:32:02.002 | 40.0474 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.79% | 40 | 3901.9934
8/19/2020 | 14:32:02.312 | 40.0938 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.78% | 40 | 3901.9934
8/19/2020 | 14:32:02.632 | 39.8129 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.5% | 33.4% | 24.77% | 40 | 3901.9791
8/19/2020 | 14:32:02.952 | 39.8438 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.8% | 40 | 3901.9791
8/19/2020 | 14:32:03.272 | 39.88 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3902.2673
8/19/2020 | 14:32:03.592 | 40.1678 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.79% | 40 | 3902.3462
8/19/2020 | 14:32:03.912 | 39.9523 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.83% | 40 | 3902.3462
8/19/2020 | 14:32:04.242 | 40.0436 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3902.2122
8/19/2020 | 14:32:04.552 | 40.2007 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3902.0512
8/19/2020 | 14:32:04.872 | 39.9328 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.84% | 40 | 3902.0512
8/19/2020 | 14:32:05.202 | 39.9503 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.35% | 27.53% | 33.41% | 24.79% | 40 | 3902.2167
8/19/2020 | 14:32:05.512 | 40.061 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.82% | 40 | 3902.5504
8/19/2020 | 14:32:05.832 | 39.8267 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3902.5504
8/19/2020 | 14:32:06.152 | 39.977 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.36% | 27.53% | 33.41% | 24.76% | 40 | 3902.6341
8/19/2020 | 14:32:06.472 | 40.1163 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.77% | 40 | 3902.6341
8/19/2020 | 14:32:06.792 | 39.8818 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.77% | 40 | 3902.3623
8/19/2020 | 14:32:07.132 | 39.8432 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.53% | 33.41% | 24.82% | 40 | 3902.0589
8/19/2020 | 14:32:07.432 | 39.8432 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.81% | 40 | 3902.0589
8/19/2020 | 14:32:07.752 | 39.8051 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.82% | 40 | 3902.1171
8/19/2020 | 14:32:08.082 | 39.8762 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3902.3761
8/19/2020 | 14:32:08.392 | 39.9695 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.82% | 40 | 3902.3761
8/19/2020 | 14:32:08.712 | 40.0713 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.82% | 40 | 3902.7267
8/19/2020 | 14:32:09.032 | 39.9602 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.78% | 40 | 3902.7267
8/19/2020 | 14:32:09.352 | 40.0001 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.5% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3902.7267
8/19/2020 | 14:32:09.672 | 40.0129 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.52% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3902.3729
8/19/2020 | 14:32:09.992 | 39.9354 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.54% | 33.41% | 24.8% | 40 | 3902.3729
8/19/2020 | 14:32:10.322 | 39.9478 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.41% | 24.83% | 40 | 3902.339
8/19/2020 | 14:32:10.632 | 39.8471 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.83% | 40 | 3902.4791
8/19/2020 | 14:32:10.952 | 39.8931 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.8% | 40 | 3902.4791
8/19/2020 | 14:32:11.282 | 40.023 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.82% | 40 | 3902.7169
8/19/2020 | 14:32:11.592 | 40.0135 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.36% | 27.53% | 33.41% | 24.82% | 40 | 3902.936
8/19/2020 | 14:32:11.912 | 39.8795 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3902.936
8/19/2020 | 14:32:12.232 | 40.0072 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.76% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.82% | 40 | 3903.1987
8/19/2020 | 14:32:12.552 | 40.0118 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.36% | 27.53% | 33.39% | 24.82% | 40 | 3903.5096
8/19/2020 | 14:32:12.872 | 39.8673 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.82% | 40 | 3903.5096
8/19/2020 | 14:32:13.202 | 39.981 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.77% | 12.36% | 27.53% | 33.41% | 24.83% | 40 | 3903.8284
8/19/2020 | 14:32:13.512 | 39.9419 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.83% | 40 | 3904.1213
8/19/2020 | 14:32:13.832 | 39.9316 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.54% | 33.41% | 24.82% | 40 | 3904.1213
8/19/2020 | 14:32:14.152 | 39.9565 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.85% | 40 | 3904.4343
8/19/2020 | 14:32:14.472 | 39.9235 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.76% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.85% | 40 | 3904.4343
8/19/2020 | 14:32:14.792 | 39.9779 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.36% | 27.53% | 33.41% | 24.82% | 40 | 3904.8297
8/19/2020 | 14:32:15.112 | 39.9051 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.53% | 33.4% | 24.83% | 40 | 3905.1165
8/19/2020 | 14:32:15.442 | 40.0211 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.53% | 33.42% | 24.79% | 40 | 3905.1165
8/19/2020 | 14:32:15.752 | 39.974 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.8% | 40 | 3905.4084
8/19/2020 | 14:32:16.072 | 39.9471 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.41% | 24.8% | 40 | 3905.7616
8/19/2020 | 14:32:16.402 | 39.8982 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.83% | 40 | 3905.7616
8/19/2020 | 14:32:16.712 | 39.9825 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.37% | 27.52% | 33.41% | 24.78% | 40 | 3906.153
8/19/2020 | 14:32:17.032 | 40.0367 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.53% | 33.41% | 24.81% | 40 | 3906.5956
8/19/2020 | 14:32:17.362 | 39.8257 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.81% | 40 | 3906.5956
8/19/2020 | 14:32:17.672 | 39.9733 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.34% | 27.51% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3906.8479
8/19/2020 | 14:32:17.992 | 39.8812 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.36% | 27.54% | 33.41% | 24.82% | 40 | 3906.8479
8/19/2020 | 14:32:18.312 | 39.9157 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.54% | 33.41% | 24.79% | 40 | 3907.3207
8/19/2020 | 14:32:18.632 | 39.9344 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.81% | 40 | 3907.3207
8/19/2020 | 14:32:18.952 | 39.7995 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.84% | 40 | 3907.3207
8/19/2020 | 14:32:19.282 | 39.9594 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3907.9541
8/19/2020 | 14:32:19.592 | 40.1224 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.53% | 33.39% | 24.81% | 40 | 3908.1684
8/19/2020 | 14:32:19.912 | 39.9729 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.34% | 27.53% | 33.37% | 24.84% | 40 | 3908.1684
8/19/2020 | 14:32:20.232 | 39.9062 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3908.1684
8/19/2020 | 14:32:20.552 | 39.9294 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.35% | 27.5% | 33.36% | 24.83% | 40 | 3908.4154
8/19/2020 | 14:32:20.872 | 39.8639 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3908.4154
8/19/2020 | 14:32:21.192 | 40.0447 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.35% | 24.83% | 40 | 3908.5092
8/19/2020 | 14:32:21.522 | 40.008 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.78% | 12.36% | 27.51% | 33.35% | 24.81% | 40 | 3908.6032
8/19/2020 | 14:32:21.832 | 39.9397 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.49% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3908.6032
8/19/2020 | 14:32:22.152 | 39.9882 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.5% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3908.5328
8/19/2020 | 14:32:22.482 | 40.0217 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.76% | 12.35% | 27.5% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3908.4091
8/19/2020 | 14:32:22.792 | 39.993 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3908.4091
8/19/2020 | 14:32:23.112 | 40.1138 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.84% | 40 | 3908.1472
8/19/2020 | 14:32:23.442 | 40.0852 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3908.1472
8/19/2020 | 14:32:23.752 | 40.0378 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.81% | 40 | 3907.8773
8/19/2020 | 14:32:24.072 | 40.0456 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.35% | 27.5% | 33.35% | 24.76% | 40 | 3907.6723
8/19/2020 | 14:32:24.402 | 39.9242 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.83% | 40 | 3907.6723
8/19/2020 | 14:32:24.712 | 39.9238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.46% | 33.36% | 24.81% | 40 | 3907.6723
8/19/2020 | 14:32:25.032 | 40.2067 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.78% | 40 | 3907.3376
8/19/2020 | 14:32:25.352 | 40.173 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.33% | 24.8% | 40 | 3907.3376
8/19/2020 | 14:32:25.672 | 39.8747 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.79% | 40 | 3907.116
8/19/2020 | 14:32:25.992 | 40.1233 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.35% | 24.79% | 40 | 3907.116
8/19/2020 | 14:32:26.312 | 40.0988 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.35% | 24.82% | 40 | 3906.8858
8/19/2020 | 14:32:26.622 | 40.0505 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.31% | 24.83% | 40 | 3906.728
8/19/2020 | 14:32:26.632 | 40.0505 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.82% | 40 | 3906.728
8/19/2020 | 14:32:26.952 | 40.0766 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.81% | 40 | 3906.728
8/19/2020 | 14:32:27.272 | 40.0244 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.77% | 40 | 3906.7386
8/19/2020 | 14:32:27.612 | 40.001 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.77% | 40 | 3906.8223
8/19/2020 | 14:32:27.912 | 40.001 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.77% | 40 | 3906.8223
8/19/2020 | 14:32:28.232 | 40.0862 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.78% | 40 | 3906.903
8/19/2020 | 14:32:28.562 | 40.1434 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3906.7224
8/19/2020 | 14:32:28.872 | 39.986 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3906.7224
8/19/2020 | 14:32:29.192 | 39.9525 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3906.7105
8/19/2020 | 14:32:29.532 | 40.0178 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.76% | 40 | 3906.6753
8/19/2020 | 14:32:29.832 | 40.0178 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3906.6753
8/19/2020 | 14:32:30.152 | 39.9904 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3906.6266
8/19/2020 | 14:32:30.472 | 40.0015 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3906.6266
8/19/2020 | 14:32:30.792 | 40.0327 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3906.568
8/19/2020 | 14:32:31.112 | 39.9888 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3906.4952
8/19/2020 | 14:32:31.432 | 39.9911 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3906.4952
8/19/2020 | 14:32:31.752 | 40.0215 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3906.4952
8/19/2020 | 14:32:32.072 | 39.9915 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3906.8326
8/19/2020 | 14:32:32.392 | 40.0972 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3906.8326
8/19/2020 | 14:32:32.722 | 40.1741 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3906.8313
8/19/2020 | 14:32:33.032 | 40.0695 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3906.7182
8/19/2020 | 14:32:33.352 | 40.0751 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3906.7182
8/19/2020 | 14:32:33.682 | 39.9854 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3906.6093
8/19/2020 | 14:32:33.992 | 39.9102 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3906.6093
8/19/2020 | 14:32:34.312 | 40.0215 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3906.6093
8/19/2020 | 14:32:34.652 | 40.0259 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.46% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3906.6093
8/19/2020 | 14:32:34.942 | 40.0259 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.46% | 33.25% | 24.76% | 40 | 390.6601
8/19/2020 | 14:32:34.952 | 40.0259 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.76% | 40 | 390.6676
8/19/2020 | 14:32:35.272 | 39.9373 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3906.6692
8/19/2020 | 14:32:35.592 | 40.0666 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.43% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3906.4483
8/19/2020 | 14:32:35.912 | 40.0916 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.43% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3906.4483
8/19/2020 | 14:32:36.232 | 39.9833 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.74% | 40 | 3906.2622
8/19/2020 | 14:32:36.562 | 40.0621 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3906.291
8/19/2020 | 14:32:36.872 | 40.0247 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3906.291
8/19/2020 | 14:32:37.192 | 39.8825 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3906.3501
8/19/2020 | 14:32:37.523 | 39.9126 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3906.3501
8/19/2020 | 14:32:37.833 | 40.1238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3906.3501
8/19/2020 | 14:32:38.153 | 39.9445 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.78% | 40 | 390.6322
8/19/2020 | 14:32:38.473 | 39.9611 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 390.6322
8/19/2020 | 14:32:38.803 | 39.9966 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3906.0172
8/19/2020 | 14:32:39.113 | 39.9855 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3905.9698
8/19/2020 | 14:32:39.433 | 40.0361 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3905.9698
8/19/2020 | 14:32:39.763 | 40.0035 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3906.0792
8/19/2020 | 14:32:40.073 | 39.9879 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3906.0172
8/19/2020 | 14:32:40.393 | 39.9224 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3906.0172
8/19/2020 | 14:32:40.723 | 40.0367 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.73% | 40 | 3905.8882
8/19/2020 | 14:32:41.033 | 40.1471 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.42% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3905.6305
8/19/2020 | 14:32:41.353 | 40.0003 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3905.6305
8/19/2020 | 14:32:41.673 | 39.8969 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3905.4852
8/19/2020 | 14:32:41.993 | 40.0637 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.8% | 40 | 3905.4852
8/19/2020 | 14:32:42.313 | 40.0305 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3905.4619
8/19/2020 | 14:32:42.643 | 39.9692 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3905.4807
8/19/2020 | 14:32:42.953 | 40.0658 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.43% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3905.4807
8/19/2020 | 14:32:43.273 | 40.1375 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.74% | 40 | 3905.4807
8/19/2020 | 14:32:43.593 | 40.1174 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3904.9979
8/19/2020 | 14:32:43.913 | 39.908 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3904.9979
8/19/2020 | 14:32:44.233 | 39.9403 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3904.9979
8/19/2020 | 14:32:44.553 | 40.0497 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.73% | 40 | 3904.7352
8/19/2020 | 14:32:44.883 | 39.9669 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3904.7352
8/19/2020 | 14:32:45.193 | 39.9562 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.71% | 40 | 3904.7961
8/19/2020 | 14:32:45.513 | 40.1185 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.81% | 40 | 3904.5652
8/19/2020 | 14:32:45.833 | 40.1152 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3904.5652
8/19/2020 | 14:32:46.153 | 40.0231 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3904.21
8/19/2020 | 14:32:46.473 | 40.02 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3904.21
8/19/2020 | 14:32:46.803 | 39.9578 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.43% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3903.8838
8/19/2020 | 14:32:47.113 | 40.0368 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.7341
8/19/2020 | 14:32:47.433 | 39.9238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.7341
8/19/2020 | 14:32:47.763 | 39.9306 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3903.7341
8/19/2020 | 14:32:48.073 | 40.0286 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3903.7617
8/19/2020 | 14:32:48.393 | 40.066 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.43% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.7617
8/19/2020 | 14:32:48.713 | 40.0419 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.5284
8/19/2020 | 14:32:49.033 | 39.978 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3903.2225
8/19/2020 | 14:32:49.353 | 39.9887 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3903.2225
8/19/2020 | 14:32:49.673 | 40.07 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.937
8/19/2020 | 14:32:50.003 | 39.8813 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3902.8552
8/19/2020 | 14:32:50.313 | 39.9631 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.81% | 40 | 3902.8552
8/19/2020 | 14:32:50.633 | 40.1227 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.81% | 40 | 3902.7948
8/19/2020 | 14:32:50.963 | 39.9897 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.44% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3902.7948
8/19/2020 | 14:32:51.273 | 40.0916 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.31% | 24.8% | 40 | 3902.4519
8/19/2020 | 14:32:51.593 | 40.1816 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3902.0199
8/19/2020 | 14:32:51.933 | 39.9772 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3902.0199
8/19/2020 | 14:32:52.233 | 39.9772 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.47% | 33.28% | 24.8% | 40 | 3901.7538
8/19/2020 | 14:32:52.553 | 40.0569 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3901.6526
8/19/2020 | 14:32:52.883 | 40.0222 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3901.6526
8/19/2020 | 14:32:53.193 | 39.9186 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 24.75% | 40 | 3901.7922
8/19/2020 | 14:32:53.513 | 40.0158 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3901.7397
8/19/2020 | 14:32:53.843 | 40.067 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3901.7397
8/19/2020 | 14:32:54.153 | 39.9325 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.81% | 40 | 3901.5168
8/19/2020 | 14:32:54.473 | 40.0957 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.82% | 40 | 3901.5168
8/19/2020 | 14:32:54.793 | 40.1864 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 24.82% | 40 | 3901.3817
8/19/2020 | 14:32:55.113 | 40.0223 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.77% | 40 | 3901.4479
8/19/2020 | 14:32:55.433 | 39.9961 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.48% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3901.4479
8/19/2020 | 14:32:55.753 | 39.953 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.47% | 33.31% | 24.79% | 40 | 3901.7623
8/19/2020 | 14:32:56.083 | 40.0872 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.82% | 40 | 3901.9209
8/19/2020 | 14:32:56.393 | 40.1186 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.47% | 33.34% | 24.81% | 40 | 3901.9209
8/19/2020 | 14:32:56.713 | 40.0636 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.35% | 27.49% | 33.36% | 24.81% | 40 | 3901.7932
8/19/2020 | 14:32:57.033 | 39.9235 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.79% | 40 | 3901.6643
8/19/2020 | 14:32:57.353 | 40.0401 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.48% | 33.33% | 24.79% | 40 | 3901.6643
8/19/2020 | 14:32:57.673 | 39.9724 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.48% | 33.34% | 24.79% | 40 | 3901.6643
8/19/2020 | 14:32:58.003 | 39.9617 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.79% | 40 | 3902.24
8/19/2020 | 14:32:58.313 | 39.9188 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.35% | 27.49% | 33.37% | 24.78% | 40 | 3902.24
8/19/2020 | 14:32:58.633 | 39.9377 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.48% | 33.34% | 24.8% | 40 | 3902.548
8/19/2020 | 14:32:58.963 | 40.1195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.81% | 40 | 3902.548
8/19/2020 | 14:32:59.273 | 40.0141 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.8% | 40 | 3902.4569
8/19/2020 | 14:32:59.593 | 40.1533 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.78% | 40 | 3902.2596
8/19/2020 | 14:32:59.913 | 39.9889 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3902.2596
8/19/2020 | 14:33:00.233 | 39.9495 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.81% | 40 | 3902.2395
8/19/2020 | 14:33:00.553 | 39.9369 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.35% | 27.5% | 33.39% | 24.78% | 40 | 3902.6115
8/19/2020 | 14:33:00.873 | 39.8496 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.83% | 40 | 3902.6115
8/19/2020 | 14:33:01.203 | 39.9117 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3902.8327
8/19/2020 | 14:33:01.513 | 40.0665 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.5% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3902.5806
8/19/2020 | 14:33:01.833 | 40.0613 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.77% | 40 | 3902.5806
8/19/2020 | 14:33:02.153 | 39.975 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3902.3226
8/19/2020 | 14:33:02.473 | 39.8843 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.77% | 40 | 3902.3226
8/19/2020 | 14:33:02.793 | 39.8222 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.77% | 40 | 3902.3457
8/19/2020 | 14:33:03.123 | 39.8903 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.34% | 27.52% | 33.39% | 24.81% | 40 | 3902.7937
8/19/2020 | 14:33:03.433 | 40.0081 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.86% | 40 | 3902.7937
8/19/2020 | 14:33:03.753 | 40.0993 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.79% | 40 | 3903.0236
8/19/2020 | 14:33:04.083 | 40.0839 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.36% | 27.52% | 33.39% | 24.81% | 40 | 3902.7699
8/19/2020 | 14:33:04.393 | 40.115 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.83% | 40 | 3902.7699
8/19/2020 | 14:33:04.713 | 39.9363 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.52% | 33.35% | 24.82% | 40 | 3902.3433
8/19/2020 | 14:33:05.043 | 39.966 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3902.3104
8/19/2020 | 14:33:05.353 | 39.8657 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3902.3104
8/19/2020 | 14:33:05.673 | 39.81 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.52% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3902.7911
8/19/2020 | 14:33:06.003 | 40.1209 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3903.0779
8/19/2020 | 14:33:06.313 | 40.1525 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.84% | 40 | 3903.0779
8/19/2020 | 14:33:06.633 | 40.1195 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.51% | 33.36% | 24.84% | 40 | 3902.8893
8/19/2020 | 14:33:06.953 | 40.0238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.36% | 27.53% | 33.4% | 24.76% | 40 | 3902.8893
8/19/2020 | 14:33:07.283 | 40.0501 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.52% | 33.39% | 24.79% | 40 | 3902.5631
8/19/2020 | 14:33:07.593 | 39.9817 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.85% | 40 | 3902.5631
8/19/2020 | 14:33:07.913 | 39.8707 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.39% | 24.8% | 40 | 3902.5631
8/19/2020 | 14:33:08.243 | 39.9648 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.51% | 33.38% | 24.83% | 40 | 3902.5766
8/19/2020 | 14:33:08.553 | 39.989 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.81% | 40 | 3902.9357
8/19/2020 | 14:33:08.873 | 40.0894 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.49% | 33.37% | 24.87% | 40 | 3902.9357
8/19/2020 | 14:33:09.193 | 40.1426 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.85% | 40 | 3902.9521
8/19/2020 | 14:33:09.513 | 40.1046 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3902.6325
8/19/2020 | 14:33:09.833 | 40.0713 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3902.6325
8/19/2020 | 14:33:10.163 | 39.9171 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.5% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3902.4945
8/19/2020 | 14:33:10.473 | 39.9828 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.84% | 40 | 3902.4945
8/19/2020 | 14:33:10.793 | 39.9455 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.35% | 27.51% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3902.834
8/19/2020 | 14:33:11.123 | 39.8868 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3903.4672
8/19/2020 | 14:33:11.433 | 40.5228 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.49% | 33.37% | 24.82% | 40 | 3903.4672
8/19/2020 | 14:33:11.753 | 40.1225 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.36% | 27.52% | 33.4% | 24.79% | 40 | 3903.4672
8/19/2020 | 14:33:12.073 | 39.7673 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.5% | 33.37% | 24.79% | 40 | 3903.5517
8/19/2020 | 14:33:12.393 | 40.1338 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.4% | 24.8% | 40 | 3903.5517
8/19/2020 | 14:33:12.713 | 40.0772 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.5% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3903.4751
8/19/2020 | 14:33:13.033 | 39.8187 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3903.6912
8/19/2020 | 14:33:13.363 | 40.0445 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.5% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3903.6912
8/19/2020 | 14:33:13.673 | 39.9335 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.81% | 40 | 3904.1669
8/19/2020 | 14:33:13.993 | 39.8678 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.36% | 24.8% | 40 | 3904.1669
8/19/2020 | 14:33:14.323 | 39.9082 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3904.4465
8/19/2020 | 14:33:14.633 | 40.0986 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.5% | 33.38% | 24.8% | 40 | 3904.4921
8/19/2020 | 14:33:14.953 | 40.0928 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.51% | 33.38% | 24.82% | 40 | 3904.4921
8/19/2020 | 14:33:15.283 | 40.0113 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.36% | 27.5% | 33.37% | 24.78% | 40 | 3904.5233
8/19/2020 | 14:33:15.593 | 39.8827 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.5% | 33.38% | 24.78% | 40 | 3904.5983
8/19/2020 | 14:33:15.913 | 39.9967 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.35% | 27.5% | 33.36% | 24.78% | 40 | 3904.5983
8/19/2020 | 14:33:16.233 | 40.0384 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.5% | 33.37% | 24.81% | 40 | 3904.8769
8/19/2020 | 14:33:16.553 | 40.0496 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.82% | 40 | 3905.1404
8/19/2020 | 14:33:16.873 | 40.0051 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.34% | 27.49% | 33.36% | 24.82% | 40 | 3905.1404
8/19/2020 | 14:33:17.203 | 39.9863 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.34% | 24.84% | 40 | 3905.1404
8/19/2020 | 14:33:17.513 | 39.9863 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.81% | 40 | 3905.125
8/19/2020 | 14:33:17.833 | 39.9591 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.83% | 40 | 3905.125
8/19/2020 | 14:33:18.153 | 40.0648 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.35% | 27.5% | 33.35% | 24.75% | 40 | 3905.1502
8/19/2020 | 14:33:18.483 | 40.0403 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.49% | 33.35% | 24.78% | 40 | 3905.2876
8/19/2020 | 14:33:18.793 | 40.121 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.34% | 27.49% | 33.34% | 24.79% | 40 | 3905.2876
8/19/2020 | 14:33:19.113 | 39.895 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.77% | 40 | 3905.5535
8/19/2020 | 14:33:19.433 | 39.9785 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.81% | 40 | 3905.5535
8/19/2020 | 14:33:19.753 | 40.0714 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.48% | 33.35% | 24.8% | 40 | 3905.7958
8/19/2020 | 14:33:20.073 | 40.0337 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.47% | 33.35% | 24.81% | 40 | 3905.8313
8/19/2020 | 14:33:20.403 | 40.0677 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.34% | 27.48% | 33.33% | 24.79% | 40 | 3905.8313
8/19/2020 | 14:33:20.713 | 40.0216 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.8% | 40 | 3905.7661
8/19/2020 | 14:33:21.033 | 39.9919 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.33% | 27.47% | 33.32% | 24.8% | 40 | 3906.0018
8/19/2020 | 14:33:21.363 | 39.8995 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.47% | 33.34% | 24.79% | 40 | 3906.0018
8/19/2020 | 14:33:21.673 | 40.0839 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.79% | 40 | 3906.3323
8/19/2020 | 14:33:21.993 | 40.0151 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.47% | 33.31% | 24.79% | 40 | 3906.3323
8/19/2020 | 14:33:22.323 | 39.9106 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.79% | 40 | 3906.5627
8/19/2020 | 14:33:22.633 | 39.9617 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 24.79% | 40 | 3906.6263
8/19/2020 | 14:33:22.953 | 39.9453 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.82% | 40 | 3906.6263
8/19/2020 | 14:33:23.283 | 40.0116 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.8% | 40 | 3906.6989
8/19/2020 | 14:33:23.593 | 40.0243 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.8% | 40 | 3906.7378
8/19/2020 | 14:33:23.913 | 39.9595 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.8% | 40 | 3906.7378
8/19/2020 | 14:33:24.233 | 40.0215 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.45% | 33.32% | 24.79% | 40 | 3906.9454
8/19/2020 | 14:33:24.563 | 40.1865 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.33% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3907.0897
8/19/2020 | 14:33:24.873 | 39.9805 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.81% | 40 | 3907.0897
8/19/2020 | 14:33:25.193 | 39.9374 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3907.1493
8/19/2020 | 14:33:25.513 | 40.101 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.82% | 40 | 3907.2243
8/19/2020 | 14:33:25.833 | 39.9705 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3907.2243
8/19/2020 | 14:33:26.153 | 40.0414 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3907.1152
8/19/2020 | 14:33:26.483 | 39.8799 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3907.1385
8/19/2020 | 14:33:26.793 | 39.9724 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3907.1385
8/19/2020 | 14:33:27.113 | 40.0858 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.77% | 40 | 3907.1252
8/19/2020 | 14:33:27.433 | 40.0038 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3907.1252
8/19/2020 | 14:33:27.753 | 39.992 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3907.2004
8/19/2020 | 14:33:28.073 | 40.2662 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3907.2004
8/19/2020 | 14:33:28.403 | 40.054 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3907.2004
8/19/2020 | 14:33:28.713 | 40.132 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3907.13
8/19/2020 | 14:33:29.033 | 39.9192 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3907.1321
8/19/2020 | 14:33:29.353 | 39.895 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.72% | 40 | 3907.1321
8/19/2020 | 14:33:29.673 | 39.9633 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3907.1114
8/19/2020 | 14:33:29.993 | 40.0646 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3907.1114
8/19/2020 | 14:33:30.313 | 40.1191 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3907.0291
8/19/2020 | 14:33:30.643 | 40.1237 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.4% | 33.24% | 24.8% | 40 | 3906.8628
8/19/2020 | 14:33:30.953 | 40.0555 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3906.8628
8/19/2020 | 14:33:31.273 | 40.0794 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3906.7036
8/19/2020 | 14:33:31.603 | 40.0661 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.42% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3906.5498
8/19/2020 | 14:33:31.913 | 40.0188 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3906.5498
8/19/2020 | 14:33:32.233 | 40.0056 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3906.4406
8/19/2020 | 14:33:32.563 | 40.1499 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3906.3991
8/19/2020 | 14:33:32.873 | 40.0229 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3906.3991
8/19/2020 | 14:33:33.193 | 40.0473 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3906.2283
8/19/2020 | 14:33:33.513 | 40.0005 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3906.0588
8/19/2020 | 14:33:33.833 | 40.2174 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3906.0588
8/19/2020 | 14:33:34.153 | 40.0306 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.72% | 40 | 3905.9772
8/19/2020 | 14:33:34.483 | 39.8808 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3906.0551
8/19/2020 | 14:33:34.793 | 39.9754 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3906.0551
8/19/2020 | 14:33:35.113 | 40.0309 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3906.0551
8/19/2020 | 14:33:35.433 | 40.0012 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3906.0551
8/19/2020 | 14:33:35.763 | 40.156 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.78% | 40 | 3905.5376
8/19/2020 | 14:33:36.073 | 40.0627 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3905.1658
8/19/2020 | 14:33:36.393 | 39.7564 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3905.1658
8/19/2020 | 14:33:36.713 | 40.1282 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3905.1197
8/19/2020 | 14:33:37.033 | 40.0113 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3905.1197
8/19/2020 | 14:33:37.353 | 39.8028 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3905.1197
8/19/2020 | 14:33:37.683 | 40.042 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3905.1547
8/19/2020 | 14:33:37.993 | 40.1435 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3905.1547
8/19/2020 | 14:33:38.313 | 40.1638 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3905.1547
8/19/2020 | 14:33:38.633 | 40.045 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3904.5524
8/19/2020 | 14:33:38.953 | 40.0912 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3904.5524
8/19/2020 | 14:33:39.273 | 40.1465 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.41% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3904.3062
8/19/2020 | 14:33:39.603 | 39.9381 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3904.3567
8/19/2020 | 14:33:39.913 | 40.0916 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.73% | 40 | 3904.3567
8/19/2020 | 14:33:40.233 | 40.1236 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3904.2617
8/19/2020 | 14:33:40.563 | 40.2708 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3904.2617
8/19/2020 | 14:33:40.873 | 40.0428 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3904.2617
8/19/2020 | 14:33:41.193 | 40.0417 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.73% | 40 | 3903.5223
8/19/2020 | 14:33:41.513 | 40.0857 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.72% | 40 | 3903.3117
8/19/2020 | 14:33:41.833 | 40.1289 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3903.3117
8/19/2020 | 14:33:42.153 | 39.9885 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3903.1518
8/19/2020 | 14:33:42.473 | 39.8798 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.73% | 40 | 3903.1518
8/19/2020 | 14:33:42.803 | 40.0628 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3903.0202
8/19/2020 | 14:33:43.113 | 40.1387 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3903.0202
8/19/2020 | 14:33:43.433 | 40.052 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3903.0202
8/19/2020 | 14:33:43.753 | 39.9655 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3911.0118
8/19/2020 | 14:33:44.073 | 39.9297 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3902.557
8/19/2020 | 14:33:44.393 | 39.9692 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3902.557
8/19/2020 | 14:33:44.723 | 40.0772 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.78% | 40 | 3902.5795
8/19/2020 | 14:33:45.033 | 39.9906 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.41% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3902.9209
8/19/2020 | 14:33:45.353 | 40.0293 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.41% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3902.9209
8/19/2020 | 14:33:45.673 | 39.9966 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3902.8764
8/19/2020 | 14:33:45.993 | 40.1778 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3902.8764
8/19/2020 | 14:33:46.313 | 39.9359 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.71% | 40 | 3902.8692
8/19/2020 | 14:33:46.633 | 39.8657 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3902.6987
8/19/2020 | 14:33:46.963 | 39.9964 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3902.6987
8/19/2020 | 14:33:47.273 | 40.1238 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3902.7951
8/19/2020 | 14:33:47.593 | 40.0398 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3902.7601
8/19/2020 | 14:33:47.923 | 40.0367 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3902.7601
8/19/2020 | 14:33:48.233 | 40.2406 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.5054
8/19/2020 | 14:33:48.553 | 39.9933 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.43% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3902.3388
8/19/2020 | 14:33:48.873 | 39.8228 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.3388
8/19/2020 | 14:33:49.193 | 40.101 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3902.5228
8/19/2020 | 14:33:49.513 | 40.0432 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.7159
8/19/2020 | 14:33:49.843 | 39.8963 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3902.7159
8/19/2020 | 14:33:50.153 | 40.1017 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3902.8597
8/19/2020 | 14:33:50.473 | 40.0987 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.74% | 40 | 3902.8597
8/19/2020 | 14:33:50.793 | 39.9603 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3902.6494
8/19/2020 | 14:33:51.113 | 39.8972 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3902.5832
8/19/2020 | 14:33:51.433 | 39.9918 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.5832
8/19/2020 | 14:33:51.763 | 40.0262 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.4505
8/19/2020 | 14:33:52.073 | 39.9777 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.43% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.37
8/19/2020 | 14:33:52.393 | 39.9956 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.37
8/19/2020 | 14:33:52.713 | 40.0312 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.43% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3902.3981
8/19/2020 | 14:33:53.043 | 39.9486 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.3001
8/19/2020 | 14:33:53.353 | 39.9544 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3902.3001
8/19/2020 | 14:33:53.673 | 40.0408 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3902.0607
8/19/2020 | 14:33:53.993 | 40.0303 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.0607
8/19/2020 | 14:33:54.313 | 40.0201 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3902.0607
8/19/2020 | 14:33:54.633 | 40.0208 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.43% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3902.1312
8/19/2020 | 14:33:54.963 | 39.9123 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.45% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.1312
8/19/2020 | 14:33:55.273 | 40.0039 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.83% | 40 | 3902.1055
8/19/2020 | 14:33:55.593 | 40.1216 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3901.9333
8/19/2020 | 14:33:55.913 | 39.8795 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3901.9333
8/19/2020 | 14:33:56.233 | 39.9466 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.8% | 40 | 3901.6926
8/19/2020 | 14:33:56.553 | 40.0153 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3901.4845
8/19/2020 | 14:33:56.883 | 40.0494 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3901.4845
8/19/2020 | 14:33:57.193 | 40.0092 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3901.4259
8/19/2020 | 14:33:57.513 | 40.0878 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.81% | 40 | 3901.4527
8/19/2020 | 14:33:57.843 | 39.9296 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3901.4527
8/19/2020 | 14:33:58.153 | 39.9694 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.81% | 40 | 3901.6455
8/19/2020 | 14:33:58.473 | 40.0338 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.8% | 40 | 3901.6455
8/19/2020 | 14:33:58.793 | 39.996 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.46% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3901.646
8/19/2020 | 14:33:59.123 | 39.9611 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3901.6452
8/19/2020 | 14:33:59.433 | 40.0009 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3901.6452
8/19/2020 | 14:33:59.753 | 40.1564 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3901.6216
8/19/2020 | 14:34:00.073 | 39.9655 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3901.7509
8/19/2020 | 14:34:00.393 | 39.8419 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.81% | 40 | 3901.7509
8/19/2020 | 14:34:00.713 | 39.9405 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3901.9058
8/19/2020 | 14:34:01.043 | 40.023 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.45% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3901.9174
8/19/2020 | 14:34:01.353 | 39.9947 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.82% | 40 | 3901.9174
8/19/2020 | 14:34:01.673 | 39.9046 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.77% | 40 | 3901.8658
8/19/2020 | 14:34:01.993 | 39.9383 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.75% | 40 | 3901.8658
8/19/2020 | 14:34:02.313 | 39.883 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3901.8454
8/19/2020 | 14:34:02.633 | 39.9858 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3901.9884
8/19/2020 | 14:34:02.963 | 40.0405 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3901.9884
8/19/2020 | 14:34:03.273 | 39.8777 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.45% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3902.2299
8/19/2020 | 14:34:03.593 | 39.8852 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3902.5329
8/19/2020 | 14:34:03.913 | 39.9883 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.79% | 40 | 3902.5329
8/19/2020 | 14:34:04.243 | 39.9925 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3902.7246
8/19/2020 | 14:34:04.553 | 39.8823 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 24.78% | 40 | 3902.7646
8/19/2020 | 14:34:04.873 | 39.9529 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.79% | 40 | 3902.7646
8/19/2020 | 14:34:05.193 | 40.018 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.81% | 40 | 3902.8001
8/19/2020 | 14:34:05.513 | 39.8931 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.8618
8/19/2020 | 14:34:05.833 | 40.1304 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3902.8618
8/19/2020 | 14:34:06.163 | 40.0977 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3902.9021
8/19/2020 | 14:34:06.473 | 39.9666 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3902.9021
8/19/2020 | 14:34:06.793 | 40.0278 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3902.9235
8/19/2020 | 14:34:07.123 | 40.0779 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.32% | 24.8% | 40 | 3902.8165
8/19/2020 | 14:34:07.433 | 40.0968 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3902.8165
8/19/2020 | 14:34:07.753 | 40.0329 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3902.5914
8/19/2020 | 14:34:08.073 | 39.9334 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3902.5035
8/19/2020 | 14:34:08.393 | 39.9345 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.79% | 40 | 3902.5035
8/19/2020 | 14:34:08.713 | 40.0616 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.46% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3902.6672
8/19/2020 | 14:34:09.043 | 40.0799 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3902.7847
8/19/2020 | 14:34:09.353 | 39.9162 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.33% | 24.76% | 40 | 3902.7847
8/19/2020 | 14:34:09.673 | 39.9729 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3902.7421
8/19/2020 | 14:34:09.993 | 40.0882 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3902.7421
8/19/2020 | 14:34:10.323 | 39.9022 | 59.99 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3902.7421
8/19/2020 | 14:34:10.633 | 40.0136 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.8% | 40 | 3902.4765
8/19/2020 | 14:34:10.953 | 40.0061 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.33% | 27.45% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3902.4765
8/19/2020 | 14:34:11.283 | 39.916 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3902.7699
8/19/2020 | 14:34:11.593 | 40.0005 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3903.0906
8/19/2020 | 14:34:11.913 | 39.919 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.8% | 40 | 3903.0906
8/19/2020 | 14:34:12.233 | 40.1729 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3903.0509
8/19/2020 | 14:34:12.553 | 40.1332 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.77% | 40 | 3902.8658
8/19/2020 | 14:34:12.873 | 39.9906 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.8658
8/19/2020 | 14:34:13.203 | 39.9208 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.8% | 40 | 3902.7617
8/19/2020 | 14:34:13.513 | 39.999 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3903.0861
8/19/2020 | 14:34:13.832 | 40.0116 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3903.0861
8/19/2020 | 14:34:14.162 | 40.127 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3903.4442
8/19/2020 | 14:34:14.472 | 39.952 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.8% | 40 | 3903.4442
8/19/2020 | 14:34:14.792 | 39.925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.8% | 40 | 3903.6457
8/19/2020 | 14:34:15.122 | 40.086 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3903.6038
8/19/2020 | 14:34:15.432 | 40.1603 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.45% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3903.6038
8/19/2020 | 14:34:15.752 | 39.9395 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.8% | 40 | 3903.4272
8/19/2020 | 14:34:16.072 | 39.9612 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.81% | 40 | 3903.5416
8/19/2020 | 14:34:16.402 | 40.0061 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3903.5416
8/19/2020 | 14:34:16.712 | 39.9068 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.6732
8/19/2020 | 14:34:17.032 | 39.9944 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.43% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.839
8/19/2020 | 14:34:17.362 | 39.9694 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.839
8/19/2020 | 14:34:17.672 | 39.8582 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.839
8/19/2020 | 14:34:17.992 | 39.8759 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3903.839
8/19/2020 | 14:34:18.322 | 40.1586 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.74% | 12.31% | 27.44% | 33.27% | 24.8% | 40 | 3903.7315
8/19/2020 | 14:34:18.632 | 40.1488 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3903.6989
8/19/2020 | 14:34:18.952 | 39.8811 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3903.6989
8/19/2020 | 14:34:19.272 | 39.941 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.33% | 27.45% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3903.75
8/19/2020 | 14:34:19.592 | 40.0605 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.7092
8/19/2020 | 14:34:19.912 | 39.9296 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.7092
8/19/2020 | 14:34:20.242 | 39.9533 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3903.6417
8/19/2020 | 14:34:20.552 | 39.9334 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3903.6309
8/19/2020 | 14:34:20.872 | 40.0283 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.6309
8/19/2020 | 14:34:21.192 | 40.0348 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3903.5556
8/19/2020 | 14:34:21.522 | 39.9927 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.27% | 24.81% | 40 | 3903.6166
8/19/2020 | 14:34:21.832 | 39.8786 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3903.6166
8/19/2020 | 14:34:22.152 | 39.8988 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.8% | 40 | 3903.6166
8/19/2020 | 14:34:22.482 | 39.9162 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3903.968
8/19/2020 | 14:34:22.792 | 40.1034 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3903.968
8/19/2020 | 14:34:23.112 | 40.0618 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3904.0702
8/19/2020 | 14:34:23.442 | 39.9003 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3904.0702
8/19/2020 | 14:34:23.752 | 39.9005 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3904.1314
8/19/2020 | 14:34:24.072 | 40.0442 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3904.2953
8/19/2020 | 14:34:24.402 | 40.0446 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3904.2953
8/19/2020 | 14:34:24.712 | 39.9959 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3904.2953
8/19/2020 | 14:34:25.032 | 39.9604 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.43% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3904.554
8/19/2020 | 14:34:25.362 | 39.9141 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3904.554
8/19/2020 | 14:34:25.672 | 39.9011 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3904.7897
8/19/2020 | 14:34:25.992 | 40.0276 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3904.7897
8/19/2020 | 14:34:26.312 | 40.0413 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.81% | 40 | 3904.8483
8/19/2020 | 14:34:26.632 | 40.0707 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.81% | 40 | 3904.9386
8/19/2020 | 14:34:26.952 | 40.0266 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3904.9386
8/19/2020 | 14:34:27.272 | 39.9678 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3904.9391
8/19/2020 | 14:34:27.602 | 39.9678 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3904.8898
8/19/2020 | 14:34:27.912 | 39.9756 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3904.8898
8/19/2020 | 14:34:28.232 | 39.8962 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3904.9889
8/19/2020 | 14:34:28.552 | 40.109 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3904.9889
8/19/2020 | 14:34:28.872 | 40.1595 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.79% | 40 | 3904.9889
8/19/2020 | 14:34:29.192 | 40.0421 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3905.3048
8/19/2020 | 14:34:29.523 | 40.015 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3905.2709
8/19/2020 | 14:34:29.833 | 40.1432 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3905.2709
8/19/2020 | 14:34:30.153 | 40.0827 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3905.1435
8/19/2020 | 14:34:30.483 | 39.9928 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3905.1014
8/19/2020 | 14:34:30.793 | 40.0077 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3905.1014
8/19/2020 | 14:34:31.113 | 39.9219 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3905.1014
8/19/2020 | 14:34:31.443 | 39.9593 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3905.1014
8/19/2020 | 14:34:31.753 | 39.9688 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3905.4809
8/19/2020 | 14:34:32.073 | 40.0064 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3905.8186
8/19/2020 | 14:34:32.393 | 40.1159 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.73% | 40 | 3905.8186
8/19/2020 | 14:34:32.713 | 40.1144 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3905.9987
8/19/2020 | 14:34:33.033 | 39.9167 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3906.1549
8/19/2020 | 14:34:33.353 | 39.9903 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3906.1549
8/19/2020 | 14:34:33.683 | 40.1109 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.73% | 40 | 3906.3432
8/19/2020 | 14:34:33.993 | 40.0131 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3906.3432
8/19/2020 | 14:34:34.313 | 40.0346 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3906.6546
8/19/2020 | 14:34:34.643 | 40.0406 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.38% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3907.0211
8/19/2020 | 14:34:34.943 | 39.9193 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3907.0211
8/19/2020 | 14:34:34.953 | 39.9193 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3907.0211
8/19/2020 | 14:34:35.273 | 40.1053 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.77% | 40 | 3907.0211
8/19/2020 | 14:34:35.603 | 40.1135 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.38% | 33.21% | 24.78% | 40 | 3907.4655
8/19/2020 | 14:34:35.913 | 39.9903 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.39% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3907.4655
8/19/2020 | 14:34:36.233 | 39.9097 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.38% | 33.22% | 24.74% | 40 | 3907.4912
8/19/2020 | 14:34:36.563 | 39.931 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3907.6464
8/19/2020 | 14:34:36.873 | 39.9712 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3907.6464
8/19/2020 | 14:34:37.193 | 40.1233 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3907.8665
8/19/2020 | 14:34:37.523 | 40.1307 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.75% | 40 | 3907.8665
8/19/2020 | 14:34:37.833 | 40.0029 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.37% | 33.23% | 24.73% | 40 | 3907.8665
8/19/2020 | 14:34:38.153 | 40.0827 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3907.929
8/19/2020 | 14:34:38.473 | 39.8801 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3907.929
8/19/2020 | 14:34:38.803 | 39.9908 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.36% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3907.652
8/19/2020 | 14:34:39.113 | 40.1273 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3907.5121
8/19/2020 | 14:34:39.433 | 40.0742 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.72% | 40 | 3907.5121
8/19/2020 | 14:34:39.753 | 40.0985 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.19% | 24.76% | 40 | 3907.4909
8/19/2020 | 14:34:40.073 | 40.0546 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3907.4472
8/19/2020 | 14:34:40.393 | 39.9591 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3907.4472
8/19/2020 | 14:34:40.733 | 40.0925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.67% | 40 | 3907.2028
8/19/2020 | 14:34:41.033 | 40.0925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.36% | 33.19% | 24.7% | 40 | 3906.7666
8/19/2020 | 14:34:41.353 | 40.0393 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3906.7666
8/19/2020 | 14:34:41.673 | 40.0517 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.75% | 40 | 3906.4719
8/19/2020 | 14:34:41.993 | 40.116 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3906.4719
8/19/2020 | 14:34:42.313 | 40.1296 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3906.2386
8/19/2020 | 14:34:42.643 | 40.0599 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.35% | 33.18% | 24.71% | 40 | 3906.1011
8/19/2020 | 14:34:42.953 | 40.0399 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3906.1011
8/19/2020 | 14:34:43.273 | 40.0201 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.7% | 40 | 3905.9489
8/19/2020 | 14:34:43.593 | 39.9367 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.7% | 40 | 3905.9489
8/19/2020 | 14:34:43.913 | 39.9036 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.72% | 40 | 3905.9489
8/19/2020 | 14:34:44.233 | 40.1124 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.35% | 33.18% | 24.73% | 40 | 3905.5384
8/19/2020 | 14:34:44.553 | 40.0819 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3905.4605
8/19/2020 | 14:34:44.883 | 40.0633 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.34% | 33.17% | 24.75% | 40 | 3905.4605
8/19/2020 | 14:34:45.193 | 40.0487 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.34% | 33.17% | 24.73% | 40 | 3905.2826
8/19/2020 | 14:34:45.513 | 40.0581 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.73% | 40 | 3905.1883
8/19/2020 | 14:34:45.843 | 40.0539 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.72% | 40 | 3905.1883
8/19/2020 | 14:34:46.153 | 39.9854 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.71% | 40 | 3905.1054
8/19/2020 | 14:34:46.473 | 39.93 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.73% | 40 | 3905.1054
8/19/2020 | 14:34:46.803 | 40.1356 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3905.0649
8/19/2020 | 14:34:47.113 | 40.071 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.35% | 33.17% | 24.74% | 40 | 3905.0413
8/19/2020 | 14:34:47.433 | 40.0337 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.7% | 40 | 3905.0413
8/19/2020 | 14:34:47.763 | 40.1066 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.7% | 40 | 3905.032
8/19/2020 | 14:34:48.073 | 39.9533 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.34% | 33.15% | 24.7% | 40 | 3905.1141
8/19/2020 | 14:34:48.393 | 39.9689 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.72% | 40 | 3905.1141
8/19/2020 | 14:34:48.723 | 40.0319 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3905.1997
8/19/2020 | 14:34:49.033 | 39.9879 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3905.2624
8/19/2020 | 14:34:49.353 | 39.9025 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.76% | 40 | 3905.2624
8/19/2020 | 14:34:49.673 | 39.956 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.73% | 40 | 3905.2842
8/19/2020 | 14:34:49.993 | 40.0083 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.71% | 40 | 3905.2842
8/19/2020 | 14:34:50.313 | 39.918 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3905.2513
8/19/2020 | 14:34:50.633 | 40.039 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.35% | 33.19% | 24.71% | 40 | 3905.1398
8/19/2020 | 14:34:50.963 | 40.0157 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.72% | 40 | 3905.1398
8/19/2020 | 14:34:51.273 | 39.8217 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.72% | 40 | 3905.0779
8/19/2020 | 14:34:51.593 | 39.8609 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.74% | 40 | 3905.237
8/19/2020 | 14:34:51.923 | 39.9738 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.72% | 40 | 3905.237
8/19/2020 | 14:34:52.233 | 40.0192 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3905.4513
8/19/2020 | 14:34:52.553 | 39.9399 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3905.6737
8/19/2020 | 14:34:52.883 | 39.9594 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.35% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3905.6737
8/19/2020 | 14:34:53.193 | 40.0199 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3905.6647
8/19/2020 | 14:34:53.513 | 40.0408 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3905.5397
8/19/2020 | 14:34:53.833 | 39.9662 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3905.5397
8/19/2020 | 14:34:54.153 | 39.9036 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.71% | 40 | 3905.4992
8/19/2020 | 14:34:54.473 | 40.086 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3905.4992
8/19/2020 | 14:34:54.803 | 40.0348 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3905.6009
8/19/2020 | 14:34:55.113 | 39.9294 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.7% | 40 | 3905.7455
8/19/2020 | 14:34:55.433 | 39.9218 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3905.7455
8/19/2020 | 14:34:55.753 | 40.1309 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3905.7736
8/19/2020 | 14:34:56.083 | 40.0042 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3905.8098
8/19/2020 | 14:34:56.393 | 39.8738 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3905.8098
8/19/2020 | 14:34:56.713 | 40.0363 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3905.8098
8/19/2020 | 14:34:57.033 | 39.9486 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3905.8387
8/19/2020 | 14:34:57.353 | 39.947 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3905.8387
8/19/2020 | 14:34:57.673 | 39.8393 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3905.8983
8/19/2020 | 14:34:58.003 | 40.0269 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3905.8983
8/19/2020 | 14:34:58.313 | 40.0061 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3905.8983
8/19/2020 | 14:34:58.633 | 39.9749 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3905.6708
8/19/2020 | 14:34:58.963 | 39.9755 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.73% | 40 | 3905.6708
8/19/2020 | 14:34:59.273 | 39.9637 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3905.7855
8/19/2020 | 14:34:59.593 | 39.9958 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3906.1242
8/19/2020 | 14:34:59.913 | 40.0249 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3906.1242
8/19/2020 | 14:35:00.233 | 39.9223 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3906.3829
8/19/2020 | 14:35:00.553 | 39.9688 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3906.5127
8/19/2020 | 14:35:00.873 | 39.9727 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.72% | 40 | 3906.5127
8/19/2020 | 14:35:01.203 | 40.0841 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.73% | 40 | 3906.4926
8/19/2020 | 14:35:01.513 | 39.9955 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3906.5119
8/19/2020 | 14:35:01.833 | 39.9887 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3906.5119
8/19/2020 | 14:35:02.153 | 39.979 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3906.4171
8/19/2020 | 14:35:02.473 | 40.0127 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3906.4171
8/19/2020 | 14:35:02.793 | 40.0442 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.77% | 40 | 3906.3879
8/19/2020 | 14:35:03.123 | 40.0675 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3906.1949
8/19/2020 | 14:35:03.433 | 40.0637 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.78% | 40 | 3906.1949
8/19/2020 | 14:35:03.753 | 40.1391 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3905.8731
8/19/2020 | 14:35:04.073 | 40.0026 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3905.6298
8/19/2020 | 14:35:04.393 | 39.8434 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3905.6298
8/19/2020 | 14:35:04.713 | 39.9124 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3905.6298
8/19/2020 | 14:35:05.043 | 40.005 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3905.4873
8/19/2020 | 14:35:05.353 | 39.9815 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.71% | 40 | 3905.4873
8/19/2020 | 14:35:05.673 | 40.2094 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3905.2492
8/19/2020 | 14:35:06.003 | 39.9948 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3904.7415
8/19/2020 | 14:35:06.313 | 39.8655 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.72% | 40 | 3904.7415
8/19/2020 | 14:35:06.633 | 39.9459 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3904.3239
8/19/2020 | 14:35:06.953 | 40.1132 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3904.3239
8/19/2020 | 14:35:07.273 | 40.0163 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.73% | 40 | 3904.1806
8/19/2020 | 14:35:07.593 | 39.9669 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3904.1528
8/19/2020 | 14:35:07.913 | 40.0455 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3904.1528
8/19/2020 | 14:35:08.253 | 39.9993 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.7% | 40 | 3904.0871
8/19/2020 | 14:35:08.553 | 39.9993 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.7% | 40 | 3903.8864
8/19/2020 | 14:35:08.873 | 40.0429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3903.8864
8/19/2020 | 14:35:09.193 | 40.15 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3903.5474
8/19/2020 | 14:35:09.513 | 39.9994 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.73% | 40 | 3903.3944
8/19/2020 | 14:35:09.833 | 40.1104 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3903.3944
8/19/2020 | 14:35:10.163 | 40.0854 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.74% | 40 | 3903.2673
8/19/2020 | 14:35:10.473 | 40.0678 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.78% | 40 | 3903.2673
8/19/2020 | 14:35:10.793 | 39.9349 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.37% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3903.1592
8/19/2020 | 14:35:11.123 | 39.9788 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3903.1592
8/19/2020 | 14:35:11.433 | 40.1674 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3903.1592
8/19/2020 | 14:35:11.753 | 40.0403 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.73% | 40 | 3902.7516
8/19/2020 | 14:35:12.083 | 40.0988 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3902.6089
8/19/2020 | 14:35:12.393 | 40.0237 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3902.6089
8/19/2020 | 14:35:12.713 | 40.0856 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3902.5469
8/19/2020 | 14:35:13.033 | 40.0517 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3902.432
8/19/2020 | 14:35:13.363 | 39.9409 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3902.432
8/19/2020 | 14:35:13.673 | 40.0672 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3902.284
8/19/2020 | 14:35:13.993 | 39.978 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3902.284
8/19/2020 | 14:35:14.313 | 40.0129 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.73% | 40 | 3902.0938
8/19/2020 | 14:35:14.633 | 39.9255 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.7% | 40 | 3902.008
8/19/2020 | 14:35:14.953 | 40.0354 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3902.008
8/19/2020 | 14:35:15.283 | 39.9849 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.39% | 33.21% | 24.75% | 40 | 3901.9805
8/19/2020 | 14:35:15.593 | 39.9968 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3901.9074
8/19/2020 | 14:35:15.913 | 39.9247 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.8% | 40 | 3901.9074
8/19/2020 | 14:35:16.233 | 40.1278 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3901.9161
8/19/2020 | 14:35:16.553 | 40.0015 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3901.7972
8/19/2020 | 14:35:16.873 | 39.8655 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.72% | 40 | 3901.7972
8/19/2020 | 14:35:17.203 | 40.1375 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3901.7299
8/19/2020 | 14:35:17.513 | 40.1375 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.22% | 24.79% | 40 | 3901.677
8/19/2020 | 14:35:17.833 | 39.995 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.77% | 40 | 3901.677
8/19/2020 | 14:35:18.153 | 40.1349 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3901.6823
8/19/2020 | 14:35:18.483 | 39.8868 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3901.7993
8/19/2020 | 14:35:18.793 | 39.8745 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.78% | 40 | 3901.7993
8/19/2020 | 14:35:19.113 | 40.1309 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3901.7993
8/19/2020 | 14:35:19.433 | 39.8472 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.79% | 40 | 3901.7993
8/19/2020 | 14:35:19.753 | 39.9308 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3902.2938
8/19/2020 | 14:35:20.073 | 39.8391 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3902.3759
8/19/2020 | 14:35:20.403 | 40.1215 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3902.3759
8/19/2020 | 14:35:20.713 | 39.9514 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3902.3925
8/19/2020 | 14:35:21.033 | 40.0161 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.79% | 40 | 3902.3896
8/19/2020 | 14:35:21.363 | 40.0414 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.79% | 40 | 3902.3896
8/19/2020 | 14:35:21.673 | 39.8986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3902.3896
8/19/2020 | 14:35:21.993 | 39.9131 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.71% | 40 | 3902.3896
8/19/2020 | 14:35:22.333 | 39.921 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3902.7678
8/19/2020 | 14:35:22.633 | 39.921 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3903.0215
8/19/2020 | 14:35:22.953 | 40.0068 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3903.0215
8/19/2020 | 14:35:23.283 | 40.1966 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.78% | 40 | 3903.1449
8/19/2020 | 14:35:23.593 | 39.9987 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3903.0808
8/19/2020 | 14:35:23.913 | 39.9742 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3903.0808
8/19/2020 | 14:35:24.233 | 40.1345 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3903.0668
8/19/2020 | 14:35:24.563 | 40.1296 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3903.1568
8/19/2020 | 14:35:24.873 | 39.9932 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3903.1568
8/19/2020 | 14:35:25.193 | 39.9698 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3903.1568
8/19/2020 | 14:35:25.523 | 39.9929 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3903.0279
8/19/2020 | 14:35:25.833 | 40.0042 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3903.0279
8/19/2020 | 14:35:26.153 | 40.0503 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3902.8372
8/19/2020 | 14:35:26.473 | 39.9387 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3902.8372
8/19/2020 | 14:35:26.793 | 40.015 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3902.7318
8/19/2020 | 14:35:27.113 | 39.9892 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3902.6767
8/19/2020 | 14:35:27.443 | 39.9429 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3902.6767
8/19/2020 | 14:35:27.753 | 40.0442 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.6767
8/19/2020 | 14:35:28.073 | 39.9564 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3902.6767
8/19/2020 | 14:35:28.403 | 40.0146 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.43% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3911.0118
8/19/2020 | 14:35:28.713 | 40.0022 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3902.6007
8/19/2020 | 14:35:29.033 | 40.0054 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.8515
8/19/2020 | 14:35:29.353 | 40.0231 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.43% | 33.26% | 24.79% | 40 | 3902.8515
8/19/2020 | 14:35:29.683 | 40.0973 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3903.0509
8/19/2020 | 14:35:29.993 | 39.9454 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.0509
8/19/2020 | 14:35:30.313 | 40.0251 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.2225
8/19/2020 | 14:35:30.633 | 40.063 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3903.1589
8/19/2020 | 14:35:30.953 | 39.9539 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3903.1589
8/19/2020 | 14:35:31.273 | 40.1114 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3902.9754
8/19/2020 | 14:35:31.603 | 40.1794 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3903.0199
8/19/2020 | 14:35:31.913 | 39.9746 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.0199
8/19/2020 | 14:35:32.233 | 39.9463 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.74% | 40 | 3903.21
8/19/2020 | 14:35:32.563 | 40.0903 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3903.3565
8/19/2020 | 14:35:32.873 | 40.0779 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3903.3565
8/19/2020 | 14:35:33.193 | 39.9485 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.8% | 40 | 3903.3975
8/19/2020 | 14:35:33.513 | 39.9469 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3903.3975
8/19/2020 | 14:35:33.833 | 39.9455 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3903.3975
8/19/2020 | 14:35:34.153 | 39.9573 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.8% | 40 | 3903.517
8/19/2020 | 14:35:34.483 | 39.8662 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3903.638
8/19/2020 | 14:35:34.793 | 40.0303 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.81% | 40 | 3903.638
8/19/2020 | 14:35:35.113 | 40.0695 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3903.7559
8/19/2020 | 14:35:35.443 | 39.8772 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3903.7559
8/19/2020 | 14:35:35.763 | 39.8385 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3903.7559
8/19/2020 | 14:35:36.073 | 40.0387 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.8% | 40 | 3903.7037
8/19/2020 | 14:35:36.393 | 39.9693 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3903.7037
8/19/2020 | 14:35:36.713 | 40.0129 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3903.7929
8/19/2020 | 14:35:37.033 | 40.0618 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3904.0225
8/19/2020 | 14:35:37.353 | 39.9426 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3904.0225
8/19/2020 | 14:35:37.683 | 39.9104 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3904.1584
8/19/2020 | 14:35:37.993 | 40.1048 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.3% | 27.42% | 33.25% | 24.8% | 40 | 3904.1584
8/19/2020 | 14:35:38.313 | 39.9764 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.25% | 24.78% | 40 | 3904.2614
8/19/2020 | 14:35:38.643 | 39.8889 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.43% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3904.3459
8/19/2020 | 14:35:38.953 | 39.9694 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3904.3459
8/19/2020 | 14:35:39.273 | 39.8667 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3904.3578
8/19/2020 | 14:35:39.593 | 40.0673 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3904.5252
8/19/2020 | 14:35:39.913 | 40.0669 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3904.5252
8/19/2020 | 14:35:40.233 | 39.6933 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3904.6274
8/19/2020 | 14:35:40.563 | 39.9822 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3904.6036
8/19/2020 | 14:35:40.873 | 40.0003 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.3% | 24.81% | 40 | 3904.6036
8/19/2020 | 14:35:41.193 | 39.9716 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3904.7259
8/19/2020 | 14:35:41.513 | 39.9589 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3904.7956
8/19/2020 | 14:35:41.833 | 40.0562 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3904.7956
8/19/2020 | 14:35:42.153 | 40.024 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.43% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3904.8467
8/19/2020 | 14:35:42.473 | 40.0943 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3904.8467
8/19/2020 | 14:35:42.803 | 39.8797 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.43% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3904.7836
8/19/2020 | 14:35:43.113 | 40.0356 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.43% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3904.759
8/19/2020 | 14:35:43.433 | 39.9287 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3904.759
8/19/2020 | 14:35:43.753 | 39.8428 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3904.7405
8/19/2020 | 14:35:44.073 | 39.9879 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.8% | 40 | 3904.7768
8/19/2020 | 14:35:44.393 | 40.0234 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.41% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3904.7768
8/19/2020 | 14:35:44.723 | 40.0145 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.79% | 40 | 3904.884
8/19/2020 | 14:35:45.033 | 40.0163 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3904.884
8/19/2020 | 14:35:45.353 | 39.9603 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.84% | 40 | 3904.884
8/19/2020 | 14:35:45.673 | 39.9425 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.24% | 24.84% | 40 | 3905.0342
8/19/2020 | 14:35:45.993 | 40.0597 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.8% | 40 | 3905.0342
8/19/2020 | 14:35:46.313 | 39.9097 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.81% | 40 | 3905.2031
8/19/2020 | 14:35:46.643 | 40.0148 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.79% | 40 | 3905.3308
8/19/2020 | 14:35:46.953 | 40.0576 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3905.3308
8/19/2020 | 14:35:47.273 | 40.0798 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.74% | 40 | 3905.3424
8/19/2020 | 14:35:47.593 | 40.0798 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.81% | 40 | 3905.2484
8/19/2020 | 14:35:47.923 | 39.994 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3905.2484
8/19/2020 | 14:35:48.233 | 39.9053 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3905.2468
8/19/2020 | 14:35:48.553 | 39.9752 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3905.393
8/19/2020 | 14:35:48.873 | 40.2018 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3905.393
8/19/2020 | 14:35:49.193 | 39.8369 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3905.3904
8/19/2020 | 14:35:49.513 | 39.8226 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3905.2985
8/19/2020 | 14:35:49.843 | 40.0191 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.7% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3905.2985
8/19/2020 | 14:35:50.153 | 39.9735 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.79% | 40 | 3905.1949
8/19/2020 | 14:35:50.473 | 39.9709 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.79% | 40 | 3905.1949
8/19/2020 | 14:35:50.803 | 39.9303 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3905.2201
8/19/2020 | 14:35:51.113 | 39.9578 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3905.2201
8/19/2020 | 14:35:51.433 | 39.9824 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.78% | 40 | 3905.2201
8/19/2020 | 14:35:51.753 | 40.0432 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3905.4566
8/19/2020 | 14:35:52.073 | 39.9898 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.41% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3905.5246
8/19/2020 | 14:35:52.393 | 39.9487 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3905.5246
8/19/2020 | 14:35:52.713 | 39.9219 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.8% | 40 | 3905.5747
8/19/2020 | 14:35:53.043 | 39.9668 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.78% | 40 | 3905.5863
8/19/2020 | 14:35:53.353 | 39.9615 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.26% | 24.76% | 40 | 3905.5863
8/19/2020 | 14:35:53.673 | 39.9762 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.73% | 40 | 3905.6999
8/19/2020 | 14:35:54.003 | 39.925 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.78% | 40 | 3905.8408
8/19/2020 | 14:35:54.313 | 39.9202 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3905.8408
8/19/2020 | 14:35:54.633 | 39.9337 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.78% | 40 | 3906.0082
8/19/2020 | 14:35:54.953 | 39.8996 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3906.0082
8/19/2020 | 14:35:55.273 | 39.8831 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.78% | 40 | 3906.1891
8/19/2020 | 14:35:55.593 | 40.0588 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.77% | 40 | 3906.5924
8/19/2020 | 14:35:55.923 | 40.0245 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.22% | 24.79% | 40 | 3906.5924
8/19/2020 | 14:35:56.233 | 39.8699 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.22% | 24.82% | 40 | 3906.9327
8/19/2020 | 14:35:56.553 | 39.9377 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3907.3167
8/19/2020 | 14:35:56.873 | 39.9175 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.72% | 40 | 3907.3167
8/19/2020 | 14:35:57.193 | 39.9875 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.72% | 40 | 3907.5434
8/19/2020 | 14:35:57.513 | 40.0012 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3907.8675
8/19/2020 | 14:35:57.843 | 39.9957 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.79% | 40 | 3907.8675
8/19/2020 | 14:35:58.153 | 39.8562 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.81% | 40 | 3908.0667
8/19/2020 | 14:35:58.473 | 40.0378 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.78% | 40 | 3908.0667
8/19/2020 | 14:35:58.793 | 40.0448 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3908.2144
8/19/2020 | 14:35:59.123 | 39.9414 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3908.3103
8/19/2020 | 14:35:59.433 | 39.9955 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.79% | 40 | 3908.3103
8/19/2020 | 14:35:59.753 | 40.1607 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3908.2894
8/19/2020 | 14:36:00.083 | 39.9203 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3908.2894
8/19/2020 | 14:36:00.393 | 40.0325 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3908.2894
8/19/2020 | 14:36:00.713 | 40.02 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3908.3474
8/19/2020 | 14:36:01.033 | 39.9561 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3908.1925
8/19/2020 | 14:36:01.353 | 40.075 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.41% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3908.1925
8/19/2020 | 14:36:01.673 | 40.0103 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.79% | 40 | 3908.1925
8/19/2020 | 14:36:02.003 | 39.9082 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3908.1925
8/19/2020 | 14:36:02.313 | 40.0567 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.77% | 40 | 390.796
8/19/2020 | 14:36:02.633 | 40.0087 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3907.4864
8/19/2020 | 14:36:02.953 | 39.9666 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3907.4864
8/19/2020 | 14:36:03.273 | 40.0999 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3907.3736
8/19/2020 | 14:36:03.593 | 40.0968 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.73% | 40 | 3907.1777
8/19/2020 | 14:36:03.923 | 39.9907 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.75% | 40 | 3907.1777
8/19/2020 | 14:36:04.233 | 40.054 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.78% | 40 | 3906.9327
8/19/2020 | 14:36:04.553 | 40.0117 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.78% | 40 | 3906.5776
8/19/2020 | 14:36:04.873 | 39.9825 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.78% | 40 | 3906.5776
8/19/2020 | 14:36:05.203 | 40.0369 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3906.5776
8/19/2020 | 14:36:05.513 | 40.0894 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.81% | 40 | 3905.7743
8/19/2020 | 14:36:05.833 | 40.0246 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.81% | 40 | 3905.7743
8/19/2020 | 14:36:06.153 | 40.0986 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.81% | 40 | 3905.4661
8/19/2020 | 14:36:06.473 | 40.1659 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3905.4661
8/19/2020 | 14:36:06.793 | 40.1023 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.75% | 40 | 3905.1827
8/19/2020 | 14:36:07.123 | 40.151 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.37% | 33.19% | 24.75% | 40 | 3904.9423
8/19/2020 | 14:36:07.433 | 40.1325 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.78% | 40 | 3904.9423
8/19/2020 | 14:36:07.753 | 39.9796 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3904.6202
8/19/2020 | 14:36:08.083 | 39.989 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.76% | 40 | 3904.4775
8/19/2020 | 14:36:08.393 | 39.9526 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.82% | 40 | 3904.4775
8/19/2020 | 14:36:08.713 | 39.9846 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3904.4775
8/19/2020 | 14:36:09.033 | 40.0863 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.37% | 33.19% | 24.75% | 40 | 3904.3732
8/19/2020 | 14:36:09.353 | 40.0065 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3904.3732
8/19/2020 | 14:36:09.673 | 39.9027 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.75% | 40 | 3904.3017
8/19/2020 | 14:36:09.993 | 39.9715 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.71% | 40 | 3904.3017
8/19/2020 | 14:36:10.323 | 39.9807 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.36% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3903.995
8/19/2020 | 14:36:10.633 | 39.9025 | 59.98 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.37% | 33.22% | 24.75% | 40 | 3903.874
8/19/2020 | 14:36:10.953 | 39.9289 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.77% | 40 | 3903.874
8/19/2020 | 14:36:11.283 | 40.1174 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3903.9807
8/19/2020 | 14:36:11.593 | 40.1334 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.74% | 40 | 3903.8218
8/19/2020 | 14:36:11.913 | 39.9649 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.78% | 40 | 3903.8218
8/19/2020 | 14:36:12.243 | 39.9359 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3903.8218
8/19/2020 | 14:36:12.553 | 40.1048 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.41% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3903.5143
8/19/2020 | 14:36:12.873 | 40.0362 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3903.5143
8/19/2020 | 14:36:13.193 | 39.9008 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.8% | 40 | 3903.3803
8/19/2020 | 14:36:13.513 | 39.9548 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3903.3433
8/19/2020 | 14:36:13.833 | 39.8582 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3903.3433
8/19/2020 | 14:36:14.163 | 40.0127 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.33% | 27.46% | 33.32% | 24.78% | 40 | 3903.424
8/19/2020 | 14:36:14.473 | 40.1698 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.34% | 27.48% | 33.35% | 24.77% | 40 | 3903.424
8/19/2020 | 14:36:14.793 | 40.1969 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.35% | 27.5% | 33.38% | 24.77% | 40 | 3903.3875
8/19/2020 | 14:36:15.123 | 40.089 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.36% | 27.5% | 33.41% | 24.77% | 40 | 3903.2408
8/19/2020 | 14:36:15.433 | 40.0793 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.36% | 27.56% | 33.45% | 24.77% | 40 | 3903.2408
8/19/2020 | 14:36:15.753 | 40.1925 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.37% | 27.56% | 33.44% | 24.81% | 40 | 3903.1783
8/19/2020 | 14:36:16.073 | 39.9971 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.38% | 27.58% | 33.46% | 24.83% | 40 | 3903.2439
8/19/2020 | 14:36:16.393 | 40.0721 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.38% | 27.57% | 33.46% | 24.85% | 40 | 3903.2439
8/19/2020 | 14:36:16.713 | 40.1315 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.37% | 27.57% | 33.46% | 24.91% | 40 | 3903.4182
8/19/2020 | 14:36:17.033 | 40.2641 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.72% | 12.41% | 27.57% | 33.51% | 24.79% | 40 | 3903.6232
8/19/2020 | 14:36:17.363 | 40.1721 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.76% | 12.39% | 27.59% | 33.47% | 24.93% | 40 | 3903.6232
8/19/2020 | 14:36:17.673 | 40.3305 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.76% | 12.39% | 27.6% | 33.47% | 24.93% | 40 | 3903.6232
8/19/2020 | 14:36:17.993 | 40.2475 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.77% | 12.39% | 27.6% | 33.47% | 24.96% | 40 | 3903.6232
8/19/2020 | 14:36:18.323 | 40.1763 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.77% | 12.39% | 27.61% | 33.51% | 24.93% | 40 | 390.3787
8/19/2020 | 14:36:18.633 | 40.249 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.8% | 12.39% | 27.61% | 33.5% | 24.93% | 40 | 3904.4566
8/19/2020 | 14:36:18.953 | 40.3654 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.81% | 12.39% | 27.61% | 33.52% | 24.95% | 40 | 3904.4566
8/19/2020 | 14:36:19.283 | 40.2616 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.8% | 12.4% | 27.61% | 33.5% | 25.01% | 40 | 3904.8122
8/19/2020 | 14:36:19.593 | 40.2279 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.81% | 12.4% | 27.62% | 33.52% | 25.01% | 40 | 3905.2828
8/19/2020 | 14:36:19.913 | 40.3088 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.81% | 12.41% | 27.62% | 33.54% | 24.98% | 40 | 3905.2828
8/19/2020 | 14:36:20.233 | 40.3106 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.83% | 12.4% | 27.62% | 33.53% | 24.98% | 40 | 3905.648
8/19/2020 | 14:36:20.553 | 40.2051 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.4% | 27.62% | 33.52% | 24.98% | 40 | 3905.8117
8/19/2020 | 14:36:20.873 | 40.2797 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.83% | 12.41% | 27.63% | 33.52% | 24.98% | 40 | 3905.8117
8/19/2020 | 14:36:21.203 | 40.2392 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.63% | 33.54% | 25.06% | 40 | 3906.1745
8/19/2020 | 14:36:21.513 | 40.2082 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.41% | 27.63% | 33.54% | 25.01% | 40 | 3906.648
8/19/2020 | 14:36:21.833 | 40.3517 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.64% | 33.55% | 25.04% | 40 | 3906.648
8/19/2020 | 14:36:22.153 | 40.277 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.4% | 27.62% | 33.52% | 25.1% | 40 | 3907.0919
8/19/2020 | 14:36:22.473 | 40.413 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.4% | 27.64% | 33.52% | 25.05% | 40 | 3907.0919
8/19/2020 | 14:36:22.793 | 40.4273 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.42% | 27.63% | 33.55% | 25.04% | 40 | 3907.3477
8/19/2020 | 14:36:23.113 | 40.2428 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.42% | 27.65% | 33.57% | 25.03% | 40 | 3907.4364
8/19/2020 | 14:36:23.443 | 40.3774 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.64% | 33.55% | 25.11% | 40 | 3907.4364
8/19/2020 | 14:36:23.753 | 40.3042 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.66% | 33.57% | 25.01% | 40 | 3907.6189
8/19/2020 | 14:36:24.073 | 40.3664 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.41% | 27.64% | 33.56% | 25.1% | 40 | 3908.0028
8/19/2020 | 14:36:24.403 | 40.4029 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.65% | 33.55% | 25.08% | 40 | 3908.0028
8/19/2020 | 14:36:24.713 | 40.2967 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.66% | 33.57% | 25.03% | 40 | 3908.3654
8/19/2020 | 14:36:25.033 | 40.249 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.06% | 40 | 3908.6509
8/19/2020 | 14:36:25.363 | 40.5182 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.65% | 33.55% | 25.09% | 40 | 3908.6509
8/19/2020 | 14:36:25.673 | 40.4541 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.65% | 33.55% | 25.09% | 40 | 3908.7152
8/19/2020 | 14:36:25.993 | 40.5326 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.66% | 33.55% | 24.99% | 40 | 3908.7152
8/19/2020 | 14:36:26.313 | 40.4362 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.67% | 33.58% | 25.06% | 40 | 3908.8201
8/19/2020 | 14:36:26.633 | 40.3747 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.41% | 27.64% | 33.55% | 25.12% | 40 | 3908.9642
8/19/2020 | 14:36:26.953 | 40.1981 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.66% | 33.55% | 25.12% | 40 | 3908.9642
8/19/2020 | 14:36:27.273 | 40.412 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.66% | 33.56% | 25.09% | 40 | 3908.9642
8/19/2020 | 14:36:27.603 | 40.2322 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.42% | 27.67% | 33.58% | 25.09% | 40 | 3908.9642
8/19/2020 | 14:36:27.913 | 40.4739 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.66% | 33.58% | 25.08% | 40 | 3911.0118
8/19/2020 | 14:36:28.233 | 40.3552 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.65% | 33.57% | 25.15% | 40 | 3909.377
8/19/2020 | 14:36:28.553 | 40.4934 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.1% | 40 | 3909.377
8/19/2020 | 14:36:28.873 | 40.5213 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.66% | 33.55% | 25.09% | 40 | 3909.377
8/19/2020 | 14:36:29.193 | 40.4138 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.65% | 33.56% | 25.12% | 40 | 3908.6739
8/19/2020 | 14:36:29.523 | 40.5513 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.65% | 33.57% | 25.12% | 40 | 3908.4658
8/19/2020 | 14:36:29.833 | 40.5942 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.08% | 40 | 3908.4658
8/19/2020 | 14:36:30.153 | 40.4828 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.67% | 33.58% | 25.1% | 40 | 3908.1774
8/19/2020 | 14:36:30.483 | 40.4701 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.42% | 27.65% | 33.58% | 25.08% | 40 | 3907.8222
8/19/2020 | 14:36:30.793 | 40.5183 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.65% | 33.57% | 25.13% | 40 | 3907.8222
8/19/2020 | 14:36:31.113 | 40.5125 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.08% | 40 | 3907.2012
8/19/2020 | 14:36:31.443 | 40.5664 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.41% | 27.64% | 33.55% | 25.16% | 40 | 3907.2012
8/19/2020 | 14:36:31.753 | 40.5729 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.41% | 27.64% | 33.53% | 25.09% | 40 | 3906.7719
8/19/2020 | 14:36:32.073 | 40.526 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.64% | 33.57% | 25.14% | 40 | 3906.491
8/19/2020 | 14:36:32.393 | 40.5024 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.43% | 27.67% | 33.57% | 25.05% | 40 | 3906.491
8/19/2020 | 14:36:32.713 | 40.3953 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.43% | 27.67% | 33.57% | 25.05% | 40 | 3906.2709
8/19/2020 | 14:36:33.033 | 40.4277 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.67% | 33.57% | 25.04% | 40 | 3905.8848
8/19/2020 | 14:36:33.353 | 40.421 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.41% | 27.64% | 33.54% | 25.04% | 40 | 3905.8848
8/19/2020 | 14:36:33.683 | 40.5124 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.42% | 27.66% | 33.58% | 25.04% | 40 | 3905.4319
8/19/2020 | 14:36:33.993 | 40.4929 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.64% | 33.58% | 25.13% | 40 | 3905.4319
8/19/2020 | 14:36:34.313 | 40.3901 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.41% | 27.64% | 33.58% | 25.13% | 40 | 3905.1457
8/19/2020 | 14:36:34.643 | 40.5278 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.09% | 40 | 3905.1457
8/19/2020 | 14:36:34.953 | 40.4217 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.41% | 27.64% | 33.52% | 25.09% | 40 | 3905.1457
8/19/2020 | 14:36:35.273 | 40.5016 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.64% | 33.56% | 25.11% | 40 | 3905.492
8/19/2020 | 14:36:35.593 | 40.4132 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.65% | 33.57% | 25.11% | 40 | 3905.4486
8/19/2020 | 14:36:35.913 | 40.4738 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.64% | 33.55% | 25.13% | 40 | 3905.4486
8/19/2020 | 14:36:36.233 | 40.6858 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.09% | 40 | 3905.2749
8/19/2020 | 14:36:36.563 | 40.4315 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.42% | 27.65% | 33.56% | 25.09% | 40 | 3905.0379
8/19/2020 | 14:36:36.873 | 40.3763 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.43% | 27.67% | 33.59% | 25.09% | 40 | 3905.0379
8/19/2020 | 14:36:37.193 | 40.4583 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.65% | 33.55% | 25.12% | 40 | 3905.0564
8/19/2020 | 14:36:37.523 | 40.416 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.66% | 33.57% | 25.12% | 40 | 3905.2026
8/19/2020 | 14:36:37.833 | 40.3608 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.12% | 40 | 3905.2026
8/19/2020 | 14:36:38.153 | 40.3888 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.12% | 40 | 3905.3194
8/19/2020 | 14:36:38.483 | 40.4154 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.08% | 40 | 3905.3194
8/19/2020 | 14:36:38.793 | 40.5466 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.44% | 27.67% | 33.58% | 25.06% | 40 | 3905.3194
8/19/2020 | 14:36:39.113 | 40.4561 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.44% | 27.65% | 33.54% | 25.11% | 40 | 3905.1708
8/19/2020 | 14:36:39.433 | 40.4304 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.44% | 27.65% | 33.59% | 25.16% | 40 | 3905.1708
8/19/2020 | 14:36:39.763 | 40.4819 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.66% | 33.56% | 25.16% | 40 | 3905.1708
8/19/2020 | 14:36:40.073 | 40.3782 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.42% | 27.66% | 33.58% | 25.12% | 40 | 3905.4137
8/19/2020 | 14:36:40.393 | 40.5007 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.11% | 40 | 3905.4137
8/19/2020 | 14:36:40.723 | 40.5341 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.16% | 40 | 3905.4576
8/19/2020 | 14:36:41.033 | 40.5493 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.69% | 33.61% | 25.16% | 40 | 3905.3602
8/19/2020 | 14:36:41.353 | 40.523 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.65% | 33.56% | 25.14% | 40 | 3905.3602
8/19/2020 | 14:36:41.683 | 40.4442 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.44% | 27.68% | 33.56% | 25.16% | 40 | 3905.2235
8/19/2020 | 14:36:41.993 | 40.3509 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.43% | 27.68% | 33.59% | 25.07% | 40 | 3905.2235
8/19/2020 | 14:36:42.313 | 40.466 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.11% | 40 | 3905.1952
8/19/2020 | 14:36:42.643 | 40.4227 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.13% | 40 | 3905.2134
8/19/2020 | 14:36:42.953 | 40.3403 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.13% | 40 | 3905.2134
8/19/2020 | 14:36:43.273 | 40.5481 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.43% | 27.68% | 33.6% | 25.14% | 40 | 3905.2357
8/19/2020 | 14:36:43.593 | 40.5765 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.08% | 40 | 3905.0953
8/19/2020 | 14:36:43.913 | 40.5158 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.1% | 40 | 3905.0953
8/19/2020 | 14:36:44.233 | 40.4011 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.09% | 40 | 3904.9637
8/19/2020 | 14:36:44.553 | 40.3983 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.43% | 27.67% | 33.59% | 25.17% | 40 | 3904.8877
8/19/2020 | 14:36:44.883 | 40.3692 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.43% | 27.69% | 33.61% | 25.16% | 40 | 3904.8877
8/19/2020 | 14:36:45.193 | 40.5391 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.43% | 27.68% | 33.6% | 25.15% | 40 | 3904.8697
8/19/2020 | 14:36:45.513 | 40.4671 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.43% | 27.68% | 33.61% | 25.12% | 40 | 3904.956
8/19/2020 | 14:36:45.833 | 40.5981 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.7% | 33.61% | 25.05% | 40 | 3904.956
8/19/2020 | 14:36:46.153 | 40.4802 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.45% | 27.69% | 33.62% | 25.13% | 40 | 3904.7765
8/19/2020 | 14:36:46.473 | 40.4397 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.09% | 40 | 3904.7765
8/19/2020 | 14:36:46.803 | 40.5515 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.61% | 25.12% | 40 | 3904.634
8/19/2020 | 14:36:47.113 | 40.4771 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.42% | 27.67% | 33.57% | 25.19% | 40 | 3904.5675
8/19/2020 | 14:36:47.433 | 40.5353 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.1% | 40 | 3904.5675
8/19/2020 | 14:36:47.763 | 40.4491 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.13% | 40 | 3904.563
8/19/2020 | 14:36:48.073 | 40.4825 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.72% | 33.6% | 25.17% | 40 | 3904.4971
8/19/2020 | 14:36:48.393 | 40.5235 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.72% | 33.61% | 25.17% | 40 | 3904.4971
8/19/2020 | 14:36:48.723 | 40.5903 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.61% | 25.12% | 40 | 3904.3708
8/19/2020 | 14:36:49.033 | 40.5388 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.12% | 40 | 3904.246
8/19/2020 | 14:36:49.353 | 40.3453 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.08% | 40 | 3904.246
8/19/2020 | 14:36:49.673 | 40.4512 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.43% | 27.68% | 33.58% | 25.22% | 40 | 3904.1716
8/19/2020 | 14:36:49.993 | 40.5764 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.43% | 27.68% | 33.6% | 25.19% | 40 | 3904.1716
8/19/2020 | 14:36:50.313 | 40.5342 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.19% | 40 | 3904.2741
8/19/2020 | 14:36:50.633 | 40.3206 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.62% | 25.08% | 40 | 3904.2784
8/19/2020 | 14:36:50.963 | 40.5958 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.43% | 27.68% | 33.59% | 25.18% | 40 | 3904.2784
8/19/2020 | 14:36:51.273 | 40.7753 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.7% | 33.61% | 25.17% | 40 | 3904.2784
8/19/2020 | 14:36:51.593 | 40.434 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.64% | 25.15% | 40 | 3904.2066
8/19/2020 | 14:36:51.913 | 40.4559 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.12% | 40 | 3904.2066
8/19/2020 | 14:36:52.233 | 40.5693 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.11% | 40 | 3904.2066
8/19/2020 | 14:36:52.553 | 40.5242 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.14% | 40 | 3904.0967
8/19/2020 | 14:36:52.883 | 40.4511 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.7% | 33.64% | 25.17% | 40 | 3904.0967
8/19/2020 | 14:36:53.193 | 40.5031 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.43% | 27.68% | 33.6% | 25.17% | 40 | 3904.0029
8/19/2020 | 14:36:53.513 | 40.4784 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.1% | 40 | 3903.9486
8/19/2020 | 14:36:53.842 | 40.389 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.71% | 33.63% | 25.16% | 40 | 3903.9486
8/19/2020 | 14:36:54.152 | 40.4703 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.65% | 25.1% | 40 | 3903.9346
8/19/2020 | 14:36:54.472 | 40.5578 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.69% | 33.63% | 25.13% | 40 | 3903.9346
8/19/2020 | 14:36:54.792 | 40.475 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.17% | 40 | 3903.9092
8/19/2020 | 14:36:55.112 | 40.6448 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.15% | 40 | 3903.9505
8/19/2020 | 14:36:55.432 | 40.4169 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.15% | 40 | 3903.9505
8/19/2020 | 14:36:55.762 | 40.3884 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.71% | 33.62% | 25.13% | 40 | 3903.8655
8/19/2020 | 14:36:56.072 | 40.5229 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.44% | 27.72% | 33.64% | 25.09% | 40 | 3903.8586
8/19/2020 | 14:36:56.392 | 40.5472 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.72% | 33.64% | 25.13% | 40 | 3903.8586
8/19/2020 | 14:36:56.712 | 40.3591 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.72% | 33.66% | 25.13% | 40 | 3903.7638
8/19/2020 | 14:36:57.032 | 40.4644 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.17% | 40 | 3903.6714
8/19/2020 | 14:36:57.352 | 40.6138 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.7% | 33.65% | 25.11% | 40 | 3903.6714
8/19/2020 | 14:36:57.672 | 40.5082 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.12% | 40 | 3903.5877
8/19/2020 | 14:36:58.002 | 40.4468 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.69% | 33.62% | 25.17% | 40 | 3903.5165
8/19/2020 | 14:36:58.312 | 40.4797 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.46% | 27.73% | 33.62% | 25.09% | 40 | 3903.5165
8/19/2020 | 14:36:58.632 | 40.5668 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.16% | 40 | 3903.473
8/19/2020 | 14:36:58.962 | 40.4655 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.7% | 33.64% | 25.12% | 40 | 3903.473
8/19/2020 | 14:36:59.272 | 40.4544 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.7% | 33.63% | 25.14% | 40 | 3903.4378
8/19/2020 | 14:36:59.592 | 40.4492 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.19% | 40 | 3903.4269
8/19/2020 | 14:36:59.922 | 40.4835 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.14% | 40 | 3903.4269
8/19/2020 | 14:37:00.232 | 40.4796 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.2% | 40 | 3903.3756
8/19/2020 | 14:37:00.552 | 40.5389 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.2% | 40 | 3903.329
8/19/2020 | 14:37:00.882 | 40.5261 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.16% | 40 | 3903.329
8/19/2020 | 14:37:01.192 | 40.4401 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.7% | 33.61% | 25.23% | 40 | 3903.2074
8/19/2020 | 14:37:01.512 | 40.6022 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.11% | 40 | 3903.0861
8/19/2020 | 14:37:01.832 | 40.5389 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.18% | 40 | 3903.0861
8/19/2020 | 14:37:02.152 | 40.4048 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.64% | 25.15% | 40 | 3903.0469
8/19/2020 | 14:37:02.472 | 40.5466 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.12% | 40 | 3903.0469
8/19/2020 | 14:37:02.792 | 40.5375 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.65% | 25.12% | 40 | 3903.0829
8/19/2020 | 14:37:03.122 | 40.5608 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.45% | 27.7% | 33.65% | 25.17% | 40 | 3903.2037
8/19/2020 | 14:37:03.432 | 40.5251 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.19% | 40 | 3903.2037
8/19/2020 | 14:37:03.752 | 40.564 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.7% | 33.63% | 25.19% | 40 | 3903.2037
8/19/2020 | 14:37:04.072 | 40.553 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.13% | 40 | 3903.0641
8/19/2020 | 14:37:04.392 | 40.5541 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.14% | 40 | 3903.0641
8/19/2020 | 14:37:04.712 | 40.4901 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.14% | 40 | 3902.9148
8/19/2020 | 14:37:05.042 | 40.4668 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.14% | 40 | 3902.9659
8/19/2020 | 14:37:05.352 | 40.3281 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.14% | 40 | 3902.9659
8/19/2020 | 14:37:05.672 | 40.5197 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.14% | 40 | 3903.0408
8/19/2020 | 14:37:05.992 | 40.6854 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.16% | 40 | 3903.0408
8/19/2020 | 14:37:06.312 | 40.5775 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.13% | 40 | 3903.0575
8/19/2020 | 14:37:06.632 | 40.5663 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.13% | 40 | 3902.937
8/19/2020 | 14:37:06.962 | 40.5024 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.09% | 40 | 3902.937
8/19/2020 | 14:37:07.272 | 40.4191 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.1% | 40 | 3902.937
8/19/2020 | 14:37:07.592 | 40.5137 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.16% | 40 | 3903.0133
8/19/2020 | 14:37:07.912 | 40.5352 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.18% | 40 | 3903.0133
8/19/2020 | 14:37:08.242 | 40.5322 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.73% | 33.65% | 25.13% | 40 | 3903.0808
8/19/2020 | 14:37:08.552 | 40.576 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.15% | 40 | 3903.0125
8/19/2020 | 14:37:08.872 | 40.4466 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.74% | 33.63% | 25.12% | 40 | 3903.0125
8/19/2020 | 14:37:09.192 | 40.3798 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.12% | 40 | 3902.9603
8/19/2020 | 14:37:09.512 | 40.4149 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.15% | 40 | 3903.0011
8/19/2020 | 14:37:09.832 | 40.4638 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.16% | 40 | 3903.0011
8/19/2020 | 14:37:10.162 | 40.4649 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.72% | 33.66% | 25.18% | 40 | 3903.1854
8/19/2020 | 14:37:10.472 | 40.6317 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.19% | 40 | 3903.1854
8/19/2020 | 14:37:10.792 | 40.5647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.74% | 33.68% | 25.19% | 40 | 3903.3721
8/19/2020 | 14:37:11.122 | 40.6085 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.16% | 40 | 3903.4743
8/19/2020 | 14:37:11.432 | 40.4781 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.66% | 25.24% | 40 | 3903.4743
8/19/2020 | 14:37:11.752 | 40.4388 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.7% | 33.63% | 25.22% | 40 | 3903.5988
8/19/2020 | 14:37:12.072 | 40.4099 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.44% | 27.72% | 33.65% | 25.18% | 40 | 3903.7543
8/19/2020 | 14:37:12.392 | 40.4036 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.71% | 33.64% | 25.22% | 40 | 3903.7543
8/19/2020 | 14:37:12.712 | 40.2647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.15% | 40 | 3903.9449
8/19/2020 | 14:37:13.032 | 40.661 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.67% | 25.16% | 40 | 3904.1171
8/19/2020 | 14:37:13.362 | 40.6273 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.62% | 25.16% | 40 | 3904.1171
8/19/2020 | 14:37:13.672 | 40.4862 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.73% | 33.68% | 25.16% | 40 | 3904.0546
8/19/2020 | 14:37:13.992 | 40.6267 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3904.0546
8/19/2020 | 14:37:14.312 | 40.4859 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.21% | 40 | 3904.0546
8/19/2020 | 14:37:14.632 | 40.376 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.16% | 40 | 3903.6576
8/19/2020 | 14:37:14.952 | 40.6321 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.11% | 40 | 3903.6576
8/19/2020 | 14:37:15.282 | 40.5727 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.18% | 40 | 3903.6044
8/19/2020 | 14:37:15.592 | 40.4517 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.14% | 40 | 3903.4725
8/19/2020 | 14:37:15.912 | 40.5394 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.68% | 25.16% | 40 | 3903.4725
8/19/2020 | 14:37:16.242 | 40.5795 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.14% | 40 | 3903.1653
8/19/2020 | 14:37:16.562 | 40.4814 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.67% | 25.18% | 40 | 3902.8181
8/19/2020 | 14:37:16.872 | 40.5703 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.19% | 40 | 3902.8181
8/19/2020 | 14:37:17.202 | 40.5408 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.47% | 27.74% | 33.64% | 25.15% | 40 | 3902.6441
8/19/2020 | 14:37:17.512 | 40.5408 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.72% | 33.65% | 25.2% | 40 | 3902.6203
8/19/2020 | 14:37:17.832 | 40.489 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3902.6203
8/19/2020 | 14:37:18.152 | 40.564 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.16% | 40 | 3902.4934
8/19/2020 | 14:37:18.472 | 40.664 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.21% | 40 | 3902.4934
8/19/2020 | 14:37:18.792 | 40.4647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.18% | 40 | 3902.3303
8/19/2020 | 14:37:19.112 | 40.506 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.18% | 40 | 3902.1423
8/19/2020 | 14:37:19.442 | 40.5787 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.17% | 40 | 3902.1423
8/19/2020 | 14:37:19.752 | 40.5445 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.1% | 40 | 3902.1198
8/19/2020 | 14:37:20.072 | 40.5019 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.13% | 40 | 3902.3459
8/19/2020 | 14:37:20.402 | 40.5192 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.13% | 40 | 3902.3459
8/19/2020 | 14:37:20.712 | 40.4949 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.11% | 40 | 3902.5721
8/19/2020 | 14:37:21.032 | 40.4853 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.63% | 25.2% | 40 | 3902.6203
8/19/2020 | 14:37:21.352 | 40.5797 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.16% | 40 | 3902.6203
8/19/2020 | 14:37:21.672 | 40.6765 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.16% | 40 | 3902.5162
8/19/2020 | 14:37:21.992 | 40.4215 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.63% | 25.18% | 40 | 3902.5162
8/19/2020 | 14:37:22.322 | 40.5033 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.18% | 40 | 3902.5257
8/19/2020 | 14:37:22.632 | 40.5412 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.63% | 25.18% | 40 | 3902.5689
8/19/2020 | 14:37:22.952 | 40.5713 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.74% | 33.67% | 25.12% | 40 | 3902.5689
8/19/2020 | 14:37:23.282 | 40.6256 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.66% | 25.16% | 40 | 3902.6465
8/19/2020 | 14:37:23.592 | 40.4848 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.16% | 40 | 3902.5771
8/19/2020 | 14:37:23.912 | 40.4621 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.22% | 40 | 3902.5771
8/19/2020 | 14:37:24.232 | 40.5156 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.14% | 40 | 3902.58
8/19/2020 | 14:37:24.562 | 40.5055 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.46% | 27.72% | 33.66% | 25.15% | 40 | 3902.6507
8/19/2020 | 14:37:24.872 | 40.3837 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.15% | 40 | 3902.6507
8/19/2020 | 14:37:25.192 | 40.4552 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.63% | 25.17% | 40 | 3902.8949
8/19/2020 | 14:37:25.522 | 40.5139 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.72% | 33.66% | 25.17% | 40 | 3903.0324
8/19/2020 | 14:37:25.832 | 40.4427 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.62% | 25.18% | 40 | 3903.0324
8/19/2020 | 14:37:26.152 | 40.4045 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.74% | 33.69% | 25.14% | 40 | 3903.3057
8/19/2020 | 14:37:26.472 | 40.5122 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.66% | 25.17% | 40 | 3903.3057
8/19/2020 | 14:37:26.792 | 40.6864 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.22% | 40 | 3903.3337
8/19/2020 | 14:37:27.112 | 40.3381 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.13% | 40 | 3903.4132
8/19/2020 | 14:37:27.442 | 40.5755 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.45% | 27.71% | 33.65% | 25.16% | 40 | 3903.4132
8/19/2020 | 14:37:27.752 | 40.6231 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.71% | 33.65% | 25.18% | 40 | 3903.6851
8/19/2020 | 14:37:28.072 | 40.5 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.11% | 40 | 3903.8414
8/19/2020 | 14:37:28.392 | 40.4082 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.17% | 40 | 3903.8414
8/19/2020 | 14:37:28.712 | 40.6443 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.14% | 40 | 3904.0331
8/19/2020 | 14:37:29.032 | 40.4762 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.74% | 33.66% | 25.04% | 40 | 3904.201
8/19/2020 | 14:37:29.362 | 40.547 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.18% | 40 | 3904.201
8/19/2020 | 14:37:29.672 | 40.4375 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.18% | 40 | 3904.456
8/19/2020 | 14:37:29.992 | 40.4323 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.19% | 40 | 3904.456
8/19/2020 | 14:37:30.312 | 40.4548 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.18% | 40 | 3904.7156
8/19/2020 | 14:37:30.632 | 40.5581 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.14% | 40 | 3904.9513
8/19/2020 | 14:37:30.952 | 40.5372 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.7% | 33.61% | 25.17% | 40 | 3904.9513
8/19/2020 | 14:37:31.272 | 40.4594 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.15% | 40 | 3905.0773
8/19/2020 | 14:37:31.602 | 40.5038 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.63% | 25.22% | 40 | 3905.2447
8/19/2020 | 14:37:31.912 | 40.6359 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.7% | 33.61% | 25.15% | 40 | 3905.2447
8/19/2020 | 14:37:32.232 | 40.4057 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.61% | 25.16% | 40 | 3905.3909
8/19/2020 | 14:37:32.552 | 40.3502 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.72% | 33.63% | 25.16% | 40 | 3905.6004
8/19/2020 | 14:37:32.872 | 40.5171 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.16% | 40 | 3905.6004
8/19/2020 | 14:37:33.192 | 40.4391 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.2% | 40 | 3905.8766
8/19/2020 | 14:37:33.522 | 40.3895 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.43% | 27.68% | 33.61% | 25.19% | 40 | 3905.965
8/19/2020 | 14:37:33.832 | 40.6712 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.16% | 40 | 3905.965
8/19/2020 | 14:37:34.152 | 40.5314 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.1% | 40 | 3906.0887
8/19/2020 | 14:37:34.482 | 40.4719 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.21% | 40 | 3906.2471
8/19/2020 | 14:37:34.792 | 40.6128 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.71% | 33.62% | 25.17% | 40 | 3906.2471
8/19/2020 | 14:37:35.112 | 40.4447 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.71% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3906.4242
8/19/2020 | 14:37:35.432 | 40.4609 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.18% | 40 | 3906.4242
8/19/2020 | 14:37:35.752 | 40.4902 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.21% | 40 | 3906.6382
8/19/2020 | 14:37:36.072 | 40.4189 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.2% | 40 | 3906.653
8/19/2020 | 14:37:36.392 | 40.4204 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.62% | 25.15% | 40 | 3906.653
8/19/2020 | 14:37:36.722 | 40.522 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.69% | 33.6% | 25.19% | 40 | 3906.7738
8/19/2020 | 14:37:37.032 | 40.5082 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.7% | 33.61% | 25.23% | 40 | 3906.9033
8/19/2020 | 14:37:37.352 | 40.5734 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.17% | 40 | 3906.9033
8/19/2020 | 14:37:37.672 | 40.5048 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.22% | 40 | 3907.0505
8/19/2020 | 14:37:37.992 | 40.5534 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.16% | 40 | 3907.0505
8/19/2020 | 14:37:38.312 | 40.4368 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.1% | 40 | 3907.2952
8/19/2020 | 14:37:38.642 | 40.4686 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.1% | 40 | 3907.5495
8/19/2020 | 14:37:38.952 | 40.4619 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.11% | 40 | 3907.5495
8/19/2020 | 14:37:39.272 | 40.6507 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.43% | 27.68% | 33.59% | 25.2% | 40 | 3907.7012
8/19/2020 | 14:37:39.602 | 40.5759 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.14% | 40 | 3907.8911
8/19/2020 | 14:37:39.912 | 40.4881 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.7% | 33.61% | 25.17% | 40 | 3907.8911
8/19/2020 | 14:37:40.232 | 40.5299 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.69% | 33.62% | 25.17% | 40 | 3908.1027
8/19/2020 | 14:37:40.552 | 40.4948 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.43% | 27.67% | 33.58% | 25.26% | 40 | 3908.3532
8/19/2020 | 14:37:40.872 | 40.5686 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.69% | 33.58% | 25.18% | 40 | 3908.3532
8/19/2020 | 14:37:41.192 | 40.4273 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.43% | 27.68% | 33.59% | 25.19% | 40 | 3908.5923
8/19/2020 | 14:37:41.533 | 40.6735 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.69% | 33.59% | 25.14% | 40 | 3908.6935
8/19/2020 | 14:37:41.833 | 40.6735 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.42% | 27.66% | 33.57% | 25.21% | 40 | 3908.6935
8/19/2020 | 14:37:42.153 | 40.5049 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.44% | 27.66% | 33.6% | 25.07% | 40 | 3908.7732
8/19/2020 | 14:37:42.473 | 40.4415 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.43% | 27.67% | 33.59% | 25.17% | 40 | 3908.7732
8/19/2020 | 14:37:42.793 | 40.5243 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.43% | 27.67% | 33.6% | 25.09% | 40 | 3908.9337
8/19/2020 | 14:37:43.113 | 40.5384 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.09% | 40 | 3908.9337
8/19/2020 | 14:37:43.433 | 40.5407 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.08% | 40 | 3908.9337
8/19/2020 | 14:37:43.763 | 40.5276 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.18% | 40 | 3909.0931
8/19/2020 | 14:37:44.073 | 40.5391 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.43% | 27.66% | 33.55% | 25.1% | 40 | 3909.0484
8/19/2020 | 14:37:44.393 | 40.6228 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.18% | 40 | 3909.0484
8/19/2020 | 14:37:44.723 | 40.4434 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.66% | 33.56% | 25.18% | 40 | 3908.8821
8/19/2020 | 14:37:45.033 | 40.496 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.42% | 27.64% | 33.56% | 25.14% | 40 | 3908.8257
8/19/2020 | 14:37:45.353 | 40.5434 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.09% | 40 | 3908.8257
8/19/2020 | 14:37:45.683 | 40.5155 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.11% | 40 | 3908.6461
8/19/2020 | 14:37:45.993 | 40.5164 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.15% | 40 | 3908.6461
8/19/2020 | 14:37:46.313 | 40.3958 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.64% | 33.53% | 25.09% | 40 | 3908.4708
8/19/2020 | 14:37:46.653 | 40.6345 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.06% | 40 | 3908.4708
8/19/2020 | 14:37:46.943 | 40.6345 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.62% | 33.53% | 25.16% | 40 | 3908.4708
8/19/2020 | 14:37:46.953 | 40.6345 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.62% | 33.53% | 25.15% | 40 | 390.8202
8/19/2020 | 14:37:47.273 | 40.5917 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.43% | 27.65% | 33.56% | 25.02% | 40 | 3907.9358
8/19/2020 | 14:37:47.593 | 40.5917 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.05% | 40 | 3907.9358
8/19/2020 | 14:37:47.923 | 40.627 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.4% | 27.64% | 33.5% | 25.15% | 40 | 3907.9358
8/19/2020 | 14:37:48.233 | 40.4439 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.83% | 12.41% | 27.64% | 33.53% | 25.09% | 40 | 3907.4263
8/19/2020 | 14:37:48.553 | 40.5026 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.62% | 33.53% | 25.05% | 40 | 3907.1769
8/19/2020 | 14:37:48.873 | 40.5767 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.09% | 40 | 3907.1769
8/19/2020 | 14:37:49.193 | 40.588 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.53% | 25.09% | 40 | 3906.8469
8/19/2020 | 14:37:49.513 | 40.5355 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.4% | 27.61% | 33.5% | 25.14% | 40 | 3906.5884
8/19/2020 | 14:37:49.843 | 40.5746 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.62% | 33.5% | 25.08% | 40 | 3906.5884
8/19/2020 | 14:37:50.153 | 40.5349 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.39% | 27.58% | 33.47% | 25.08% | 40 | 3906.4343
8/19/2020 | 14:37:50.473 | 40.4467 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.08% | 40 | 3906.4343
8/19/2020 | 14:37:50.803 | 40.5299 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.82% | 12.39% | 27.59% | 33.49% | 25.11% | 40 | 3906.2277
8/19/2020 | 14:37:51.113 | 40.533 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.61% | 33.5% | 25.11% | 40 | 3906.0749
8/19/2020 | 14:37:51.433 | 40.6162 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.4% | 27.61% | 33.5% | 25.13% | 40 | 3906.0749
8/19/2020 | 14:37:51.753 | 40.5168 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.82% | 12.4% | 27.59% | 33.49% | 25.13% | 40 | 3905.969
8/19/2020 | 14:37:52.073 | 40.443 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.4% | 27.61% | 33.51% | 25.1% | 40 | 3905.8363
8/19/2020 | 14:37:52.393 | 40.5657 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.39% | 27.58% | 33.51% | 25.13% | 40 | 3905.8363
8/19/2020 | 14:37:52.723 | 40.5511 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.07% | 40 | 3905.8363
8/19/2020 | 14:37:53.033 | 40.6368 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.6% | 33.51% | 25.03% | 40 | 3905.9083
8/19/2020 | 14:37:53.353 | 40.6306 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.4% | 27.6% | 33.51% | 25.13% | 40 | 3905.9083
8/19/2020 | 14:37:53.673 | 40.4177 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.41% | 27.6% | 33.51% | 25.15% | 40 | 3905.9642
8/19/2020 | 14:37:54.003 | 40.486 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.4% | 27.58% | 33.48% | 25.15% | 40 | 3906.1287
8/19/2020 | 14:37:54.313 | 40.582 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.02% | 40 | 3906.1287
8/19/2020 | 14:37:54.633 | 40.5221 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.01% | 40 | 3906.1287
8/19/2020 | 14:37:54.963 | 40.6235 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.51% | 25.07% | 40 | 3906.1287
8/19/2020 | 14:37:55.273 | 40.5671 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.4% | 27.6% | 33.5% | 25.01% | 40 | 3906.4163
8/19/2020 | 14:37:55.593 | 40.4565 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.4% | 27.61% | 33.51% | 25.08% | 40 | 3906.6652
8/19/2020 | 14:37:55.923 | 40.5683 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.08% | 40 | 3906.6652
8/19/2020 | 14:37:56.233 | 40.5176 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.15% | 40 | 3906.8903
8/19/2020 | 14:37:56.553 | 40.3909 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.41% | 27.63% | 33.53% | 25.02% | 40 | 3907.1157
8/19/2020 | 14:37:56.883 | 40.4051 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.4% | 27.6% | 33.49% | 25.02% | 40 | 3907.1157
8/19/2020 | 14:37:57.193 | 40.6445 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.4% | 27.64% | 33.54% | 25.04% | 40 | 3907.2108
8/19/2020 | 14:37:57.513 | 40.472 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.4% | 27.6% | 33.5% | 25.14% | 40 | 3907.2473
8/19/2020 | 14:37:57.843 | 40.5252 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.4% | 27.64% | 33.56% | 24.99% | 40 | 3907.2473
8/19/2020 | 14:37:58.163 | 40.6791 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.79% | 12.41% | 27.63% | 33.53% | 25.07% | 40 | 3907.304
8/19/2020 | 14:37:58.473 | 40.5647 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.4% | 27.63% | 33.5% | 25.07% | 40 | 3907.304
8/19/2020 | 14:37:58.793 | 40.638 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.41% | 27.63% | 33.53% | 25.07% | 40 | 3907.4231
8/19/2020 | 14:37:59.123 | 40.406 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.81% | 12.39% | 27.63% | 33.48% | 25.13% | 40 | 3907.4925
8/19/2020 | 14:37:59.433 | 40.5232 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.43% | 27.64% | 33.56% | 25.04% | 40 | 3907.4925
8/19/2020 | 14:37:59.753 | 40.7113 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.4% | 27.62% | 33.51% | 25.1% | 40 | 3907.4269
8/19/2020 | 14:38:00.083 | 40.5061 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.4% | 27.61% | 33.49% | 25.12% | 40 | 3907.291
8/19/2020 | 14:38:00.393 | 40.4169 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.41% | 27.62% | 33.53% | 25.1% | 40 | 3907.291
8/19/2020 | 14:38:00.713 | 40.6197 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.06% | 40 | 3907.148
8/19/2020 | 14:38:01.043 | 40.6418 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.42% | 27.63% | 33.54% | 25.03% | 40 | 3907.0023
8/19/2020 | 14:38:01.353 | 40.5185 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.63% | 33.52% | 25.05% | 40 | 3907.0023
8/19/2020 | 14:38:01.673 | 40.5098 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.41% | 27.64% | 33.54% | 24.98% | 40 | 3906.9065
8/19/2020 | 14:38:01.993 | 40.5239 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.4% | 27.61% | 33.5% | 25.12% | 40 | 3906.9065
8/19/2020 | 14:38:02.313 | 40.5037 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.42% | 27.64% | 33.57% | 25.09% | 40 | 3906.7002
8/19/2020 | 14:38:02.633 | 40.523 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.62% | 33.57% | 25.12% | 40 | 3906.5243
8/19/2020 | 14:38:02.963 | 40.5687 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.4% | 27.62% | 33.53% | 25.09% | 40 | 3906.5243
8/19/2020 | 14:38:03.273 | 40.5764 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.84% | 12.42% | 27.64% | 33.53% | 25.07% | 40 | 3906.518
8/19/2020 | 14:38:03.593 | 40.5249 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.63% | 33.52% | 25.04% | 40 | 3906.3861
8/19/2020 | 14:38:03.923 | 40.6459 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.63% | 33.54% | 25.09% | 40 | 3906.3861
8/19/2020 | 14:38:04.233 | 40.6424 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.42% | 27.63% | 33.54% | 25.08% | 40 | 3906.0913
8/19/2020 | 14:38:04.553 | 40.5858 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.62% | 33.52% | 25.09% | 40 | 3905.7248
8/19/2020 | 14:38:04.873 | 40.5722 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.65% | 33.56% | 25.02% | 40 | 3905.7248
8/19/2020 | 14:38:05.203 | 40.4625 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.82% | 12.4% | 27.61% | 33.5% | 25.13% | 40 | 3905.4097
8/19/2020 | 14:38:05.513 | 40.5154 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.64% | 33.55% | 25.06% | 40 | 3905.2201
8/19/2020 | 14:38:05.833 | 40.4435 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.41% | 27.62% | 33.55% | 25.12% | 40 | 3905.2201
8/19/2020 | 14:38:06.163 | 40.5233 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.65% | 33.55% | 25.05% | 40 | 3905.0527
8/19/2020 | 14:38:06.473 | 40.6826 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.02% | 40 | 3905.0527
8/19/2020 | 14:38:06.793 | 40.6088 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.64% | 33.55% | 25.02% | 40 | 3904.7336
8/19/2020 | 14:38:07.113 | 40.6845 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.86% | 12.42% | 27.65% | 33.56% | 25.07% | 40 | 3904.4664
8/19/2020 | 14:38:07.433 | 40.6322 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.11% | 40 | 3904.4664
8/19/2020 | 14:38:07.753 | 40.4314 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.64% | 33.54% | 25.1% | 40 | 3904.2365
8/19/2020 | 14:38:08.083 | 40.4476 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.42% | 27.65% | 33.56% | 25.08% | 40 | 3904.2455
8/19/2020 | 14:38:08.393 | 40.461 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.43% | 27.66% | 33.57% | 25.03% | 40 | 3904.2455
8/19/2020 | 14:38:08.713 | 40.4524 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.43% | 27.63% | 33.54% | 25.09% | 40 | 3904.2455
8/19/2020 | 14:38:09.033 | 40.5841 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.42% | 27.66% | 33.56% | 25.15% | 40 | 3904.0395
8/19/2020 | 14:38:09.353 | 40.675 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.41% | 27.63% | 33.53% | 25.17% | 40 | 3904.0395
8/19/2020 | 14:38:09.673 | 40.5791 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.43% | 27.67% | 33.58% | 25.07% | 40 | 3903.6738
8/19/2020 | 14:38:10.003 | 40.4589 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.41% | 27.64% | 33.54% | 25.13% | 40 | 3903.6738
8/19/2020 | 14:38:10.313 | 40.6315 | 59.97 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.43% | 27.66% | 33.54% | 25.12% | 40 | 3903.6738
8/19/2020 | 14:38:10.633 | 40.4378 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.43% | 27.66% | 33.58% | 25.07% | 40 | 3903.2394
8/19/2020 | 14:38:10.953 | 40.454 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.42% | 27.65% | 33.55% | 25.15% | 40 | 3903.2394
8/19/2020 | 14:38:11.283 | 40.5827 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.91% | 12.44% | 27.67% | 33.6% | 25.1% | 40 | 3903.1137
8/19/2020 | 14:38:11.593 | 40.6318 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.41% | 27.64% | 33.55% | 25.1% | 40 | 3902.7977
8/19/2020 | 14:38:11.913 | 40.6032 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.87% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.03% | 40 | 3902.7977
8/19/2020 | 14:38:12.233 | 40.5942 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.43% | 27.67% | 33.58% | 25.11% | 40 | 3902.7977
8/19/2020 | 14:38:12.553 | 40.5175 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.45% | 27.69% | 33.61% | 25.04% | 40 | 3902.7977
8/19/2020 | 14:38:12.873 | 40.5618 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.09% | 40 | 390.2446
8/19/2020 | 14:38:13.203 | 40.5135 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.15% | 40 | 3901.9471
8/19/2020 | 14:38:13.513 | 40.5116 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.07% | 40 | 3901.8073
8/19/2020 | 14:38:13.833 | 40.5661 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.45% | 27.72% | 33.64% | 25.07% | 40 | 3901.8073
8/19/2020 | 14:38:14.163 | 40.6849 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.12% | 40 | 3901.6921
8/19/2020 | 14:38:14.473 | 40.6182 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.7% | 33.63% | 25.17% | 40 | 3901.6921
8/19/2020 | 14:38:14.793 | 40.4216 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.46% | 27.74% | 33.67% | 25.09% | 40 | 3901.4641
8/19/2020 | 14:38:15.123 | 40.4891 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.11% | 40 | 3901.1966
8/19/2020 | 14:38:15.433 | 40.4757 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.46% | 27.75% | 33.7% | 25.11% | 40 | 3901.1966
8/19/2020 | 14:38:15.753 | 40.5496 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.15% | 40 | 3901.0761
8/19/2020 | 14:38:16.073 | 40.5543 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.12% | 40 | 3901.1672
8/19/2020 | 14:38:16.403 | 40.5183 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.89% | 12.46% | 27.75% | 33.68% | 25.15% | 40 | 3901.1672
8/19/2020 | 14:38:16.713 | 40.5566 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.17% | 40 | 3901.2249
8/19/2020 | 14:38:17.043 | 40.7168 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.16% | 40 | 3901.1961
8/19/2020 | 14:38:17.363 | 40.5577 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.16% | 40 | 3901.1961
8/19/2020 | 14:38:17.673 | 40.6187 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.76% | 33.67% | 25.16% | 40 | 3901.1585
8/19/2020 | 14:38:17.993 | 40.479 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.76% | 33.67% | 25.16% | 40 | 3901.1585
8/19/2020 | 14:38:18.323 | 40.3113 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.19% | 40 | 3901.2782
8/19/2020 | 14:38:18.633 | 40.52 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.19% | 40 | 3901.6034
8/19/2020 | 14:38:18.953 | 40.7261 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.19% | 40 | 3901.6034
8/19/2020 | 14:38:19.273 | 40.627 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.14% | 40 | 3901.8449
8/19/2020 | 14:38:19.593 | 40.6258 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.14% | 40 | 3901.8775
8/19/2020 | 14:38:19.913 | 40.6762 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.5% | 27.8% | 33.74% | 25.14% | 40 | 3901.8775
8/19/2020 | 14:38:20.233 | 40.4971 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.24% | 40 | 3901.8851
8/19/2020 | 14:38:20.553 | 40.4404 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.78% | 33.73% | 25.23% | 40 | 3902.052
8/19/2020 | 14:38:20.873 | 40.5229 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.7% | 25.22% | 40 | 3902.052
8/19/2020 | 14:38:21.203 | 40.6728 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.21% | 40 | 3902.29
8/19/2020 | 14:38:21.513 | 40.5863 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.26% | 40 | 3902.5949
8/19/2020 | 14:38:21.833 | 40.6132 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.28% | 40 | 3902.5949
8/19/2020 | 14:38:22.153 | 40.6387 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.23% | 40 | 3902.6603
8/19/2020 | 14:38:22.483 | 40.7137 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.73% | 25.21% | 40 | 3902.7286
8/19/2020 | 14:38:22.793 | 40.5853 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.76% | 33.7% | 25.3% | 40 | 3902.7286
8/19/2020 | 14:38:23.113 | 40.6266 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.19% | 40 | 3902.8936
8/19/2020 | 14:38:23.443 | 40.7234 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.19% | 40 | 3902.8936
8/19/2020 | 14:38:23.753 | 40.5429 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.5% | 27.8% | 33.74% | 25.19% | 40 | 3903.2021
8/19/2020 | 14:38:24.073 | 40.4838 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.77% | 33.74% | 25.22% | 40 | 3903.5188
8/19/2020 | 14:38:24.393 | 40.6156 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.79% | 33.74% | 25.3% | 40 | 3903.5188
8/19/2020 | 14:38:24.713 | 40.6027 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.76% | 33.74% | 25.21% | 40 | 3903.5766
8/19/2020 | 14:38:25.033 | 40.5999 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.26% | 40 | 3903.6017
8/19/2020 | 14:38:25.363 | 40.6613 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.18% | 40 | 3903.6017
8/19/2020 | 14:38:25.673 | 40.646 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.23% | 40 | 3903.6017
8/19/2020 | 14:38:25.993 | 40.6519 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.78% | 33.74% | 25.25% | 40 | 3903.6017
8/19/2020 | 14:38:26.323 | 40.627 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.5% | 27.79% | 33.74% | 25.22% | 40 | 3903.803
8/19/2020 | 14:38:26.633 | 40.658 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.8% | 33.74% | 25.25% | 40 | 3904.0106
8/19/2020 | 14:38:26.953 | 40.6596 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.24% | 40 | 3904.0106
8/19/2020 | 14:38:27.273 | 40.6692 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.49% | 27.8% | 33.75% | 25.24% | 40 | 3904.1248
8/19/2020 | 14:38:27.593 | 40.7507 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.26% | 40 | 3904.0993
8/19/2020 | 14:38:27.913 | 40.7361 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.27% | 40 | 3904.0993
8/19/2020 | 14:38:28.243 | 40.6696 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.73% | 25.25% | 40 | 3904.0993
8/19/2020 | 14:38:28.563 | 40.602 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.79% | 33.73% | 25.24% | 40 | 3903.9632
8/19/2020 | 14:38:28.873 | 40.6071 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.5% | 27.79% | 33.76% | 25.24% | 40 | 3903.9632
8/19/2020 | 14:38:29.193 | 40.5223 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.23% | 40 | 3904.133
8/19/2020 | 14:38:29.523 | 40.5664 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.5% | 27.79% | 33.73% | 25.22% | 40 | 3904.133
8/19/2020 | 14:38:29.833 | 40.8863 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.79% | 33.72% | 25.22% | 40 | 3904.133
8/19/2020 | 14:38:30.153 | 40.5815 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.79% | 33.74% | 25.19% | 40 | 3904.1669
8/19/2020 | 14:38:30.483 | 40.5053 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.5% | 27.79% | 33.77% | 25.16% | 40 | 3904.1669
8/19/2020 | 14:38:30.793 | 40.6925 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.23% | 40 | 3904.1669
8/19/2020 | 14:38:31.113 | 40.6915 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.23% | 40 | 3904.2691
8/19/2020 | 14:38:31.433 | 40.5726 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.25% | 40 | 3904.2691
8/19/2020 | 14:38:31.753 | 40.5335 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.25% | 40 | 3904.5305
8/19/2020 | 14:38:32.073 | 40.6142 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.21% | 40 | 3904.6793
8/19/2020 | 14:38:32.403 | 40.667 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.24% | 40 | 3904.6793
8/19/2020 | 14:38:32.713 | 40.7267 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.5% | 27.79% | 33.74% | 25.21% | 40 | 3904.6804
8/19/2020 | 14:38:33.033 | 40.5687 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.26% | 40 | 3904.584
8/19/2020 | 14:38:33.353 | 40.8177 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.22% | 40 | 3904.584
8/19/2020 | 14:38:33.673 | 40.6991 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.47% | 27.75% | 33.7% | 25.22% | 40 | 3904.562
8/19/2020 | 14:38:33.993 | 40.6024 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.79% | 33.74% | 25.18% | 40 | 3904.562
8/19/2020 | 14:38:34.313 | 40.7397 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.18% | 40 | 3904.4534
8/19/2020 | 14:38:34.643 | 40.6487 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.49% | 27.78% | 33.73% | 25.18% | 40 | 3904.4574
8/19/2020 | 14:38:34.953 | 40.6479 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.24% | 40 | 3904.4574
8/19/2020 | 14:38:35.273 | 40.6132 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.17% | 40 | 3904.3414
8/19/2020 | 14:38:35.603 | 40.7479 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.46% | 27.75% | 33.68% | 25.25% | 40 | 3904.2119
8/19/2020 | 14:38:35.913 | 40.5848 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.5% | 27.81% | 33.76% | 25.18% | 40 | 3904.2119
8/19/2020 | 14:38:36.233 | 40.6858 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.24% | 40 | 3904.2031
8/19/2020 | 14:38:36.553 | 40.6173 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.5% | 27.8% | 33.74% | 25.21% | 40 | 3904.1692
8/19/2020 | 14:38:36.873 | 40.5549 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.19% | 40 | 3904.1692
8/19/2020 | 14:38:37.193 | 40.4367 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.18% | 40 | 3904.3533
8/19/2020 | 14:38:37.513 | 40.6969 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.28% | 40 | 3904.2545
8/19/2020 | 14:38:37.833 | 40.781 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.5% | 27.81% | 33.74% | 25.17% | 40 | 3904.2545
8/19/2020 | 14:38:38.153 | 40.682 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.5% | 27.76% | 33.69% | 25.25% | 40 | 3904.2347
8/19/2020 | 14:38:38.473 | 40.6794 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.22% | 40 | 3904.2347
8/19/2020 | 14:38:38.793 | 40.7471 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.21% | 40 | 3904.2047
8/19/2020 | 14:38:39.113 | 40.5253 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.47% | 27.74% | 33.75% | 25.34% | 40 | 3904.2047
8/19/2020 | 14:38:39.433 | 40.5927 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.74% | 33.71% | 25.27% | 40 | 3904.2047
8/19/2020 | 14:38:39.753 | 40.7097 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.24% | 40 | 3904.4089
8/19/2020 | 14:38:40.073 | 40.7162 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.23% | 40 | 3904.4786
8/19/2020 | 14:38:40.393 | 40.7388 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.27% | 40 | 3904.4786
8/19/2020 | 14:38:40.723 | 40.7127 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.76% | 33.7% | 25.26% | 40 | 3904.2556
8/19/2020 | 14:38:41.033 | 40.626 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.77% | 33.72% | 25.21% | 40 | 3904.1377
8/19/2020 | 14:38:41.353 | 40.6631 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.77% | 33.73% | 25.27% | 40 | 3904.1377
8/19/2020 | 14:38:41.683 | 40.6804 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.77% | 33.7% | 25.22% | 40 | 3904.1785
8/19/2020 | 14:38:41.993 | 40.6113 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.2% | 40 | 3904.1785
8/19/2020 | 14:38:42.313 | 40.6035 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.2% | 40 | 3904.2206
8/19/2020 | 14:38:42.643 | 40.6674 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.76% | 33.71% | 25.22% | 40 | 3904.3281
8/19/2020 | 14:38:42.953 | 40.7806 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.79% | 33.75% | 25.23% | 40 | 3904.3281
8/19/2020 | 14:38:43.273 | 40.7275 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.27% | 40 | 3904.2023
8/19/2020 | 14:38:43.593 | 40.6662 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.74% | 25.17% | 40 | 3904.027
8/19/2020 | 14:38:43.913 | 40.783 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.25% | 40 | 3904.027
8/19/2020 | 14:38:44.233 | 40.7096 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.78% | 33.73% | 25.19% | 40 | 3903.9664
8/19/2020 | 14:38:44.553 | 40.7108 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.47% | 27.76% | 33.7% | 25.28% | 40 | 3903.9664
8/19/2020 | 14:38:44.883 | 40.66 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.76% | 33.7% | 25.21% | 40 | 3903.9664
8/19/2020 | 14:38:45.193 | 40.6734 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.24% | 40 | 3904.4079
8/19/2020 | 14:38:45.513 | 40.6149 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.2% | 40 | 3904.5413
8/19/2020 | 14:38:45.844 | 40.7809 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.28% | 40 | 3904.5413
8/19/2020 | 14:38:46.154 | 40.5425 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.25% | 40 | 3904.5413
8/19/2020 | 14:38:46.474 | 40.5697 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.22% | 40 | 3904.5413
8/19/2020 | 14:38:46.794 | 40.7098 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.47% | 27.76% | 33.7% | 25.22% | 40 | 3904.4057
8/19/2020 | 14:38:47.114 | 40.7463 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.29% | 40 | 3904.5045
8/19/2020 | 14:38:47.434 | 40.6089 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.26% | 40 | 3904.5045
8/19/2020 | 14:38:47.764 | 40.7221 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.22% | 40 | 3904.7301
8/19/2020 | 14:38:48.074 | 40.7214 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.22% | 40 | 3904.7497
8/19/2020 | 14:38:48.394 | 40.7825 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.21% | 40 | 3904.7497
8/19/2020 | 14:38:48.714 | 40.7317 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.78% | 33.73% | 25.18% | 40 | 3904.7497
8/19/2020 | 14:38:49.034 | 40.6475 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.26% | 40 | 3904.5924
8/19/2020 | 14:38:49.354 | 40.7348 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.75% | 33.67% | 25.24% | 40 | 3904.5924
8/19/2020 | 14:38:49.684 | 40.7281 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.77% | 33.67% | 25.21% | 40 | 3904.6012
8/19/2020 | 14:38:49.994 | 40.4792 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.23% | 40 | 3904.6012
8/19/2020 | 14:38:50.314 | 40.6882 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.23% | 40 | 3904.6012
8/19/2020 | 14:38:50.634 | 40.7052 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.21% | 40 | 3904.6923
8/19/2020 | 14:38:50.964 | 40.7126 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.29% | 40 | 3904.6923
8/19/2020 | 14:38:51.274 | 40.707 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.22% | 40 | 3904.504
8/19/2020 | 14:38:51.594 | 40.7756 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.7% | 25.27% | 40 | 3904.4079
8/19/2020 | 14:38:51.924 | 40.6162 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.77% | 33.71% | 25.23% | 40 | 3904.4079
8/19/2020 | 14:38:52.234 | 40.6847 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.77% | 33.72% | 25.15% | 40 | 3904.3469
8/19/2020 | 14:38:52.554 | 40.5938 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.26% | 40 | 3904.3469
8/19/2020 | 14:38:52.874 | 40.6396 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.75% | 33.67% | 25.3% | 40 | 3904.3469
8/19/2020 | 14:38:53.194 | 40.7455 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.75% | 33.7% | 25.26% | 40 | 3904.3345
8/19/2020 | 14:38:53.514 | 40.8005 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.22% | 40 | 3904.1009
8/19/2020 | 14:38:53.844 | 40.6435 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.22% | 40 | 3904.1009
8/19/2020 | 14:38:54.154 | 40.5838 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.7% | 25.19% | 40 | 3903.9426
8/19/2020 | 14:38:54.474 | 40.6507 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.16% | 40 | 3903.9426
8/19/2020 | 14:38:54.804 | 40.7426 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.21% | 40 | 3903.879
8/19/2020 | 14:38:55.114 | 40.5501 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.21% | 40 | 3903.8713
8/19/2020 | 14:38:55.434 | 40.803 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.72% | 25.21% | 40 | 3903.8713
8/19/2020 | 14:38:55.754 | 40.9094 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.2% | 40 | 3903.8199
8/19/2020 | 14:38:56.074 | 40.6589 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.26% | 40 | 3903.7686
8/19/2020 | 14:38:56.394 | 40.6363 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.49% | 27.77% | 33.72% | 25.2% | 40 | 3903.7686
8/19/2020 | 14:38:56.714 | 40.7029 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.23% | 40 | 3903.6322
8/19/2020 | 14:38:57.044 | 40.685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.77% | 33.71% | 25.18% | 40 | 3903.5411
8/19/2020 | 14:38:57.354 | 40.7136 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.19% | 40 | 3903.5411
8/19/2020 | 14:38:57.674 | 40.6664 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.23% | 40 | 3903.5435
8/19/2020 | 14:38:58.004 | 40.8611 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.22% | 40 | 3903.499
8/19/2020 | 14:38:58.314 | 40.6655 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.23% | 40 | 3903.499
8/19/2020 | 14:38:58.634 | 40.6389 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.24% | 40 | 3903.3872
8/19/2020 | 14:38:58.964 | 40.6525 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.2% | 40 | 3903.3872
8/19/2020 | 14:38:59.274 | 40.6672 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.74% | 33.67% | 25.27% | 40 | 3903.258
8/19/2020 | 14:38:59.594 | 40.711 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.29% | 40 | 3903.241
8/19/2020 | 14:38:59.924 | 40.7965 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.2% | 40 | 3903.241
8/19/2020 | 14:39:00.234 | 40.6799 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.78% | 33.67% | 25.22% | 40 | 3903.3464
8/19/2020 | 14:39:00.554 | 40.5926 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.23% | 40 | 3903.4611
8/19/2020 | 14:39:00.884 | 40.7313 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.23% | 40 | 3903.4611
8/19/2020 | 14:39:01.194 | 40.6676 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.23% | 40 | 3903.6001
8/19/2020 | 14:39:01.514 | 40.6391 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.24% | 40 | 3903.5596
8/19/2020 | 14:39:01.834 | 40.6196 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.23% | 40 | 3903.5596
8/19/2020 | 14:39:02.154 | 40.724 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.23% | 40 | 3903.5631
8/19/2020 | 14:39:02.474 | 40.6896 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.19% | 40 | 3903.5631
8/19/2020 | 14:39:02.794 | 40.7172 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.22% | 40 | 3903.5525
8/19/2020 | 14:39:03.124 | 40.6651 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.75% | 33.69% | 25.26% | 40 | 3903.6229
8/19/2020 | 14:39:03.434 | 40.5986 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.21% | 40 | 3903.6229
8/19/2020 | 14:39:03.754 | 40.6842 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.22% | 40 | 3903.6309
8/19/2020 | 14:39:04.074 | 40.7119 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.23% | 40 | 3903.5665
8/19/2020 | 14:39:04.394 | 40.6734 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.27% | 40 | 3903.5665
8/19/2020 | 14:39:04.714 | 40.7124 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.17% | 40 | 3903.3854
8/19/2020 | 14:39:05.044 | 40.7426 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.76% | 33.68% | 25.21% | 40 | 3903.3033
8/19/2020 | 14:39:05.354 | 40.6831 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.25% | 40 | 3903.3033
8/19/2020 | 14:39:05.674 | 40.601 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.29% | 40 | 3903.3091
8/19/2020 | 14:39:06.004 | 40.7544 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.2% | 40 | 3903.3231
8/19/2020 | 14:39:06.314 | 40.7276 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.2% | 40 | 3903.3231
8/19/2020 | 14:39:06.634 | 40.7837 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.26% | 40 | 3903.2641
8/19/2020 | 14:39:06.964 | 40.7147 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.77% | 33.72% | 25.26% | 40 | 3903.2641
8/19/2020 | 14:39:07.274 | 40.6607 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.75% | 33.7% | 25.18% | 40 | 3903.2702
8/19/2020 | 14:39:07.594 | 40.6607 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.22% | 40 | 3903.2702
8/19/2020 | 14:39:07.914 | 40.8307 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.24% | 40 | 3903.2702
8/19/2020 | 14:39:08.244 | 40.6798 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.22% | 40 | 3903.4664
8/19/2020 | 14:39:08.554 | 40.6398 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.13% | 40 | 3903.7098
8/19/2020 | 14:39:08.874 | 40.6402 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.28% | 40 | 3903.7098
8/19/2020 | 14:39:09.204 | 40.5294 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.48% | 27.75% | 33.69% | 25.25% | 40 | 3903.8107
8/19/2020 | 14:39:09.514 | 40.6969 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.74% | 33.68% | 25.25% | 40 | 3903.8745
8/19/2020 | 14:39:09.834 | 40.6294 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.67% | 25.27% | 40 | 3903.8745
8/19/2020 | 14:39:10.154 | 40.669 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.69% | 25.25% | 40 | 3903.9611
8/19/2020 | 14:39:10.474 | 40.6584 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.74% | 33.66% | 25.23% | 40 | 3903.9611
8/19/2020 | 14:39:10.794 | 40.6591 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.29% | 40 | 3904.1955
8/19/2020 | 14:39:11.124 | 40.607 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.74% | 33.68% | 25.24% | 40 | 3904.2919
8/19/2020 | 14:39:11.434 | 40.7271 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.21% | 40 | 3904.2919
8/19/2020 | 14:39:11.754 | 40.667 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.3% | 40 | 3904.3734
8/19/2020 | 14:39:12.084 | 40.7121 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.66% | 25.21% | 40 | 3904.3525
8/19/2020 | 14:39:12.394 | 40.6781 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.65% | 25.25% | 40 | 3904.3525
8/19/2020 | 14:39:12.714 | 40.7596 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.29% | 40 | 3904.4497
8/19/2020 | 14:39:13.034 | 40.7399 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.75% | 33.69% | 25.13% | 40 | 3904.4931
8/19/2020 | 14:39:13.354 | 40.7336 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.27% | 40 | 3904.4931
8/19/2020 | 14:39:13.674 | 40.5381 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.27% | 40 | 3904.5697
8/19/2020 | 14:39:13.994 | 40.7509 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.24% | 40 | 3904.5697
8/19/2020 | 14:39:14.324 | 40.7834 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.19% | 40 | 3904.5538
8/19/2020 | 14:39:14.634 | 40.5543 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.47% | 27.74% | 33.69% | 25.2% | 40 | 3904.5604
8/19/2020 | 14:39:14.954 | 40.6752 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.46% | 27.72% | 33.66% | 25.25% | 40 | 3904.5604
8/19/2020 | 14:39:15.284 | 40.6909 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.74% | 33.69% | 25.21% | 40 | 3904.5082
8/19/2020 | 14:39:15.594 | 40.6212 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.74% | 33.69% | 25.23% | 40 | 3904.5082
8/19/2020 | 14:39:15.914 | 40.7809 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.23% | 40 | 3904.5082
8/19/2020 | 14:39:16.244 | 40.7907 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.21% | 40 | 3904.5834
8/19/2020 | 14:39:16.554 | 40.6214 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.21% | 40 | 3904.67
8/19/2020 | 14:39:16.874 | 40.724 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.19% | 40 | 3904.67
8/19/2020 | 14:39:17.204 | 40.7905 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.73% | 33.67% | 25.21% | 40 | 3904.6322
8/19/2020 | 14:39:17.514 | 40.7824 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.73% | 33.67% | 25.25% | 40 | 3904.6322
8/19/2020 | 14:39:17.834 | 40.8102 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.21% | 40 | 3904.6322
8/19/2020 | 14:39:18.164 | 40.5105 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.75% | 33.67% | 25.25% | 40 | 3904.6494
8/19/2020 | 14:39:18.474 | 40.6605 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.25% | 40 | 3904.6494
8/19/2020 | 14:39:18.794 | 40.647 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.68% | 25.25% | 40 | 3904.6229
8/19/2020 | 14:39:19.114 | 40.6273 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.67% | 25.26% | 40 | 3904.6626
8/19/2020 | 14:39:19.434 | 40.6568 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.24% | 40 | 3904.6626
8/19/2020 | 14:39:19.754 | 40.8792 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.72% | 33.65% | 25.25% | 40 | 3904.6721
8/19/2020 | 14:39:20.074 | 40.7512 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.75% | 33.65% | 25.25% | 40 | 3904.6006
8/19/2020 | 14:39:20.404 | 40.6743 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.72% | 33.63% | 25.27% | 40 | 3904.6006
8/19/2020 | 14:39:20.714 | 40.7764 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.47% | 27.74% | 33.69% | 25.28% | 40 | 3904.6036
8/19/2020 | 14:39:21.034 | 40.7353 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.26% | 40 | 3904.6131
8/19/2020 | 14:39:21.354 | 40.5936 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.73% | 33.65% | 25.22% | 40 | 3904.6131
8/19/2020 | 14:39:21.674 | 40.7498 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.25% | 40 | 3904.6131
8/19/2020 | 14:39:21.994 | 40.7394 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.74% | 33.67% | 25.24% | 40 | 3904.6131
8/19/2020 | 14:39:22.334 | 40.5685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.24% | 40 | 3904.915
8/19/2020 | 14:39:22.634 | 40.5685 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.74% | 33.67% | 25.21% | 40 | 3904.9876
8/19/2020 | 14:39:22.954 | 40.7432 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.24% | 40 | 3904.9876
8/19/2020 | 14:39:23.284 | 40.8301 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.24% | 40 | 3905.1165
8/19/2020 | 14:39:23.594 | 40.9179 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.71% | 33.66% | 25.24% | 40 | 3905.1181
8/19/2020 | 14:39:23.914 | 40.5111 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.22% | 40 | 3905.1181
8/19/2020 | 14:39:24.234 | 40.7461 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.24% | 40 | 3905.1968
8/19/2020 | 14:39:24.554 | 40.6298 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.65% | 25.28% | 40 | 3905.187
8/19/2020 | 14:39:24.874 | 40.8096 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.26% | 40 | 3905.187
8/19/2020 | 14:39:25.194 | 40.7717 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.26% | 40 | 3905.1406
8/19/2020 | 14:39:25.524 | 40.6821 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.28% | 40 | 3905.1692
8/19/2020 | 14:39:25.834 | 40.599 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3905.1692
8/19/2020 | 14:39:26.154 | 41.0615 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.23% | 40 | 3905.246
8/19/2020 | 14:39:26.484 | 40.5886 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.17% | 40 | 3905.1851
8/19/2020 | 14:39:26.794 | 40.6356 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.28% | 40 | 3905.1851
8/19/2020 | 14:39:27.114 | 40.9735 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.72% | 33.63% | 25.25% | 40 | 3905.1748
8/19/2020 | 14:39:27.434 | 40.471 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.25% | 40 | 3905.1748
8/19/2020 | 14:39:27.754 | 40.7212 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.24% | 40 | 3905.1666
8/19/2020 | 14:39:28.074 | 40.5267 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.74% | 33.66% | 25.2% | 40 | 3905.0636
8/19/2020 | 14:39:28.404 | 40.6812 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.27% | 40 | 3905.0636
8/19/2020 | 14:39:28.714 | 40.7811 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.71% | 33.63% | 25.23% | 40 | 3905.0249
8/19/2020 | 14:39:29.034 | 41.2096 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.27% | 40 | 3904.9759
8/19/2020 | 14:39:29.364 | 40.9569 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.46% | 27.72% | 33.62% | 25.27% | 40 | 3904.9759
8/19/2020 | 14:39:29.674 | 40.4608 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.19% | 40 | 3904.9759
8/19/2020 | 14:39:29.994 | 40.4934 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.2% | 40 | 3904.9759
8/19/2020 | 14:39:30.314 | 40.7731 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.24% | 40 | 3904.9147
8/19/2020 | 14:39:30.644 | 40.7771 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3904.9147
8/19/2020 | 14:39:30.954 | 40.4823 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.25% | 40 | 3904.9147
8/19/2020 | 14:39:31.274 | 40.7086 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.63% | 25.25% | 40 | 3905.0024
8/19/2020 | 14:39:31.594 | 40.2501 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.73% | 33.65% | 25.2% | 40 | 3905.0522
8/19/2020 | 14:39:31.914 | 40.8943 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.22% | 40 | 3905.0522
8/19/2020 | 14:39:32.234 | 40.678 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.63% | 25.18% | 40 | 3905.0522
8/19/2020 | 14:39:32.564 | 40.891 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.47% | 27.72% | 33.64% | 25.23% | 40 | 3904.9709
8/19/2020 | 14:39:32.874 | 40.844 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.2% | 40 | 3904.9709
8/19/2020 | 14:39:33.194 | 41.0783 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.32% | 40 | 3904.9759
8/19/2020 | 14:39:33.523 | 40.609 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.71% | 33.62% | 25.32% | 40 | 3904.9547
8/19/2020 | 14:39:33.833 | 40.8435 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.28% | 40 | 3904.9547
8/19/2020 | 14:39:34.153 | 40.6143 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.25% | 40 | 3904.8972
8/19/2020 | 14:39:34.473 | 40.6037 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.2% | 40 | 3904.8972
8/19/2020 | 14:39:34.793 | 40.753 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.67% | 25.3% | 40 | 3904.8972
8/19/2020 | 14:39:35.113 | 40.8295 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.22% | 40 | 3904.8377
8/19/2020 | 14:39:35.443 | 40.582 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.72% | 33.65% | 25.23% | 40 | 3904.8377
8/19/2020 | 14:39:35.753 | 40.5235 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.72% | 33.63% | 25.34% | 40 | 3904.955
8/19/2020 | 14:39:36.073 | 40.7357 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.23% | 40 | 3904.9266
8/19/2020 | 14:39:36.393 | 40.7798 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.73% | 33.66% | 25.22% | 40 | 3904.9266
8/19/2020 | 14:39:36.713 | 40.6513 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.45% | 27.71% | 33.62% | 25.31% | 40 | 3904.9266
8/19/2020 | 14:39:37.033 | 40.6742 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.66% | 25.31% | 40 | 3905.1396
8/19/2020 | 14:39:37.353 | 40.7532 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.2% | 40 | 3905.1396
8/19/2020 | 14:39:37.683 | 40.6132 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.2% | 40 | 3905.4348
8/19/2020 | 14:39:37.993 | 40.6659 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3905.4348
8/19/2020 | 14:39:38.313 | 41.1369 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.62% | 25.28% | 40 | 3905.5982
8/19/2020 | 14:39:38.643 | 40.4283 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.28% | 40 | 3905.9298
8/19/2020 | 14:39:38.953 | 40.5047 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.23% | 40 | 3905.9298
8/19/2020 | 14:39:39.273 | 40.5149 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.23% | 40 | 3906.3154
8/19/2020 | 14:39:39.603 | 40.6706 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.28% | 40 | 3906.6358
8/19/2020 | 14:39:39.913 | 40.261 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.28% | 40 | 3906.6358
8/19/2020 | 14:39:40.233 | 40.6547 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.25% | 40 | 3907.1374
8/19/2020 | 14:39:40.563 | 40.8517 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.2% | 40 | 3907.2693
8/19/2020 | 14:39:40.873 | 40.6283 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.27% | 40 | 3907.2693
8/19/2020 | 14:39:41.193 | 40.7533 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.44% | 27.7% | 33.6% | 25.27% | 40 | 3907.5092
8/19/2020 | 14:39:41.523 | 40.6178 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.46% | 27.72% | 33.6% | 25.25% | 40 | 3907.6832
8/19/2020 | 14:39:41.833 | 40.7844 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.7% | 33.61% | 25.3% | 40 | 3907.6832
8/19/2020 | 14:39:42.153 | 40.6598 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.71% | 33.62% | 25.3% | 40 | 3907.6832
8/19/2020 | 14:39:42.473 | 40.7529 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.7% | 33.61% | 25.28% | 40 | 3907.6832
8/19/2020 | 14:39:42.793 | 40.6913 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.28% | 40 | 3907.9912
8/19/2020 | 14:39:43.113 | 40.8229 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3907.9912
8/19/2020 | 14:39:43.433 | 40.5202 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.32% | 40 | 3907.9912
8/19/2020 | 14:39:43.763 | 40.5787 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.24% | 40 | 3907.8495
8/19/2020 | 14:39:44.073 | 40.7316 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.71% | 33.63% | 25.22% | 40 | 3907.8294
8/19/2020 | 14:39:44.393 | 40.6874 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.69% | 33.61% | 25.23% | 40 | 3907.8294
8/19/2020 | 14:39:44.713 | 40.6032 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.71% | 33.63% | 25.26% | 40 | 3907.8432
8/19/2020 | 14:39:45.033 | 40.6927 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.69% | 33.63% | 25.29% | 40 | 3907.6726
8/19/2020 | 14:39:45.353 | 40.6893 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.3% | 40 | 3907.6726
8/19/2020 | 14:39:45.683 | 40.8617 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.68% | 33.61% | 25.27% | 40 | 3907.4459
8/19/2020 | 14:39:45.993 | 40.6163 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.2% | 40 | 3907.4459
8/19/2020 | 14:39:46.313 | 40.6517 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.69% | 33.62% | 25.26% | 40 | 3907.1321
8/19/2020 | 14:39:46.633 | 40.7436 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.25% | 40 | 3906.8204
8/19/2020 | 14:39:46.953 | 40.9486 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.25% | 40 | 3906.8204
8/19/2020 | 14:39:47.273 | 40.9784 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.27% | 40 | 3906.5164
8/19/2020 | 14:39:47.603 | 40.9784 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.71% | 33.63% | 25.27% | 40 | 3906.3117
8/19/2020 | 14:39:47.903 | 40.8425 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.67% | 33.58% | 25.27% | 40 | 3906.3117
8/19/2020 | 14:39:47.913 | 40.8425 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.67% | 33.59% | 25.27% | 40 | 3906.3117
8/19/2020 | 14:39:48.233 | 40.7765 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.71% | 33.59% | 25.24% | 40 | 3905.9181
8/19/2020 | 14:39:48.553 | 40.6614 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.69% | 33.6% | 25.21% | 40 | 3905.6915
8/19/2020 | 14:39:48.883 | 40.5864 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.69% | 33.59% | 25.24% | 40 | 3905.6915
8/19/2020 | 14:39:49.193 | 40.6172 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.44% | 27.7% | 33.62% | 25.32% | 40 | 3905.3856
8/19/2020 | 14:39:49.513 | 40.7627 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.69% | 33.62% | 25.23% | 40 | 3905.1057
8/19/2020 | 14:39:49.833 | 40.7105 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.26% | 40 | 3905.1057
8/19/2020 | 14:39:50.153 | 40.5082 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.31% | 40 | 3904.8615
8/19/2020 | 14:39:50.473 | 40.7966 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.24% | 40 | 3904.8615
8/19/2020 | 14:39:50.803 | 40.9023 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.44% | 27.69% | 33.62% | 25.24% | 40 | 3904.5673
8/19/2020 | 14:39:51.113 | 40.5236 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.43% | 27.68% | 33.6% | 25.35% | 40 | 3904.3506
8/19/2020 | 14:39:51.433 | 40.69 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.68% | 33.61% | 25.27% | 40 | 3904.3506
8/19/2020 | 14:39:51.763 | 40.6519 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.44% | 27.68% | 33.58% | 25.27% | 40 | 3904.1475
8/19/2020 | 14:39:52.073 | 40.658 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.68% | 33.58% | 25.24% | 40 | 3903.9873
8/19/2020 | 14:39:52.393 | 40.703 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.7% | 33.63% | 25.23% | 40 | 3903.9873
8/19/2020 | 14:39:52.713 | 40.6078 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.7% | 33.61% | 25.23% | 40 | 3903.9873
8/19/2020 | 14:39:53.033 | 40.6111 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.26% | 40 | 3903.7929
8/19/2020 | 14:39:53.353 | 40.6978 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.69% | 33.61% | 25.21% | 40 | 3903.7929
8/19/2020 | 14:39:53.673 | 40.7204 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.24% | 40 | 3903.7929
8/19/2020 | 14:39:54.003 | 40.6227 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.69% | 33.62% | 25.27% | 40 | 3903.7376
8/19/2020 | 14:39:54.313 | 40.8988 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.69% | 33.61% | 25.23% | 40 | 3903.7376
8/19/2020 | 14:39:54.633 | 40.8424 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.68% | 33.59% | 25.26% | 40 | 3903.6645
8/19/2020 | 14:39:54.963 | 40.6904 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.45% | 27.69% | 33.6% | 25.26% | 40 | 3903.6645
8/19/2020 | 14:39:55.273 | 40.7959 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.45% | 27.69% | 33.6% | 25.24% | 40 | 3903.5832
8/19/2020 | 14:39:55.593 | 40.6057 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.62% | 25.23% | 40 | 3903.4579
8/19/2020 | 14:39:55.913 | 40.7039 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.69% | 33.61% | 25.23% | 40 | 3903.4579
8/19/2020 | 14:39:56.233 | 40.7037 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.47% | 27.72% | 33.65% | 25.23% | 40 | 3903.1698
8/19/2020 | 14:39:56.553 | 40.656 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.47% | 27.69% | 33.6% | 25.27% | 40 | 3902.8658
8/19/2020 | 14:39:56.883 | 40.7886 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.45% | 27.69% | 33.63% | 25.27% | 40 | 3902.8658
8/19/2020 | 14:39:57.193 | 40.9943 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.33% | 40 | 3902.4521
8/19/2020 | 14:39:57.513 | 40.8362 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.6% | 25.24% | 40 | 3902.0724
8/19/2020 | 14:39:57.843 | 40.4875 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.9% | 12.45% | 27.69% | 33.61% | 25.24% | 40 | 3902.0724
8/19/2020 | 14:39:58.153 | 40.6957 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.44% | 27.69% | 33.62% | 25.28% | 40 | 3901.9082
8/19/2020 | 14:39:58.473 | 40.8155 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.92% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.25% | 40 | 3901.9082
8/19/2020 | 14:39:58.793 | 40.6174 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.44% | 27.69% | 33.6% | 25.27% | 40 | 3901.9082
8/19/2020 | 14:39:59.113 | 40.9351 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.28% | 40 | 3901.8115
8/19/2020 | 14:39:59.433 | 40.817 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.44% | 27.68% | 33.6% | 25.31% | 40 | 3901.8115
8/19/2020 | 14:39:59.753 | 40.6098 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.24% | 40 | 3901.6706
8/19/2020 | 14:40:00.083 | 40.5336 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.45% | 27.68% | 33.6% | 25.24% | 40 | 3901.6629
8/19/2020 | 14:40:00.393 | 40.7328 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.26% | 40 | 3901.6629
8/19/2020 | 14:40:00.713 | 40.8081 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.25% | 40 | 3901.6791
8/19/2020 | 14:40:01.043 | 40.5841 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.93% | 12.44% | 27.69% | 33.63% | 25.32% | 40 | 3901.6791
8/19/2020 | 14:40:01.353 | 40.6775 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.31% | 40 | 3901.6791
8/19/2020 | 14:40:01.673 | 40.7642 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.64% | 25.32% | 40 | 3901.7625
8/19/2020 | 14:40:01.993 | 40.7946 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.21% | 40 | 3901.7625
8/19/2020 | 14:40:02.313 | 40.6558 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.23% | 40 | 3901.7625
8/19/2020 | 14:40:02.633 | 40.8069 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.71% | 33.64% | 25.28% | 40 | 3901.8928
8/19/2020 | 14:40:02.963 | 40.6342 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.29% | 40 | 3901.8928
8/19/2020 | 14:40:03.273 | 40.7035 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.45% | 27.7% | 33.63% | 25.31% | 40 | 3901.9834
8/19/2020 | 14:40:03.593 | 40.6705 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.28% | 40 | 3902.0978
8/19/2020 | 14:40:03.913 | 40.8336 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.31% | 40 | 3902.0978
8/19/2020 | 14:40:04.233 | 40.6246 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.73% | 33.68% | 25.31% | 40 | 3902.0978
8/19/2020 | 14:40:04.553 | 40.731 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.45% | 27.71% | 33.64% | 25.33% | 40 | 3902.3491
8/19/2020 | 14:40:04.883 | 40.6796 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.33% | 40 | 3902.3491
8/19/2020 | 14:40:05.193 | 40.7329 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.46% | 27.73% | 33.65% | 25.26% | 40 | 3902.3491
8/19/2020 | 14:40:05.513 | 40.4938 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.97% | 12.47% | 27.73% | 33.68% | 25.27% | 40 | 3902.4656
8/19/2020 | 14:40:05.833 | 40.4112 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.75% | 33.69% | 25.27% | 40 | 3902.4656
8/19/2020 | 14:40:06.163 | 40.6284 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.3% | 40 | 3902.5109
8/19/2020 | 14:40:06.473 | 40.7072 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.33% | 40 | 3902.5109
8/19/2020 | 14:40:06.793 | 40.8855 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.67% | 25.36% | 40 | 3902.5599
8/19/2020 | 14:40:07.113 | 40.5652 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.32% | 40 | 3902.6383
8/19/2020 | 14:40:07.433 | 40.8663 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.75% | 33.69% | 25.27% | 40 | 3902.6383
8/19/2020 | 14:40:07.753 | 40.82 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.33% | 40 | 3902.6383
8/19/2020 | 14:40:08.083 | 40.7141 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.75% | 33.71% | 25.28% | 40 | 3902.7932
8/19/2020 | 14:40:08.393 | 40.7358 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.25% | 40 | 3902.7932
8/19/2020 | 14:40:08.713 | 40.7292 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.34% | 40 | 3902.8131
8/19/2020 | 14:40:09.033 | 40.4961 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.29% | 40 | 3902.9701
8/19/2020 | 14:40:09.353 | 40.4667 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.29% | 40 | 3902.9701
8/19/2020 | 14:40:09.673 | 40.6752 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.29% | 40 | 3903.044
8/19/2020 | 14:40:10.003 | 40.8521 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.73% | 25.34% | 40 | 3903.0652
8/19/2020 | 14:40:10.313 | 40.7294 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.78% | 33.71% | 25.3% | 40 | 3903.0652
8/19/2020 | 14:40:10.633 | 40.7548 | 59.96 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.5% | 27.79% | 33.73% | 25.25% | 40 | 3903.1507
8/19/2020 | 14:40:10.953 | 40.8129 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.3% | 40 | 3903.1507
8/19/2020 | 14:40:11.283 | 40.6573 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.35% | 40 | 3903.294
8/19/2020 | 14:40:11.593 | 40.4554 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.27% | 40 | 3903.4111
8/19/2020 | 14:40:11.913 | 40.7925 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.5% | 27.81% | 33.76% | 25.28% | 40 | 3903.4111
8/19/2020 | 14:40:12.243 | 40.7187 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.49% | 27.79% | 33.74% | 25.33% | 40 | 3903.3822
8/19/2020 | 14:40:12.553 | 40.8178 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.78% | 33.74% | 25.34% | 40 | 3903.495
8/19/2020 | 14:40:12.873 | 40.7168 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.8% | 33.76% | 25.4% | 40 | 3903.495
8/19/2020 | 14:40:13.203 | 40.6144 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.81% | 33.77% | 25.33% | 40 | 3903.6335
8/19/2020 | 14:40:13.513 | 40.816 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.5% | 27.82% | 33.77% | 25.3% | 40 | 3903.6719
8/19/2020 | 14:40:13.833 | 40.7006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.5% | 27.82% | 33.78% | 25.31% | 40 | 3903.6719
8/19/2020 | 14:40:14.173 | 40.8532 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.5% | 27.81% | 33.77% | 25.35% | 40 | 3903.7657
8/19/2020 | 14:40:14.473 | 40.8532 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.35% | 40 | 3903.7657
8/19/2020 | 14:40:14.793 | 40.6186 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.32% | 40 | 3903.8718
8/19/2020 | 14:40:15.113 | 40.6637 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.5% | 27.82% | 33.78% | 25.34% | 40 | 3903.8154
8/19/2020 | 14:40:15.433 | 40.6262 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.33% | 40 | 3903.8154
8/19/2020 | 14:40:15.753 | 40.6615 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.33% | 40 | 3903.7739
8/19/2020 | 14:40:16.083 | 40.7907 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.52% | 27.84% | 33.8% | 25.34% | 40 | 3903.6947
8/19/2020 | 14:40:16.393 | 40.902 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.38% | 40 | 3903.6947
8/19/2020 | 14:40:16.713 | 40.7654 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.4% | 40 | 3903.6849
8/19/2020 | 14:40:17.033 | 40.7493 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.52% | 27.85% | 33.81% | 25.35% | 40 | 3903.5744
8/19/2020 | 14:40:17.353 | 40.7775 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.52% | 27.84% | 33.82% | 25.36% | 40 | 3903.5744
8/19/2020 | 14:40:17.673 | 40.6833 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.39% | 40 | 3903.5744
8/19/2020 | 14:40:17.993 | 40.6062 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.34% | 40 | 3903.5744
8/19/2020 | 14:40:18.323 | 40.5029 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.51% | 27.84% | 33.82% | 25.4% | 40 | 3903.4513
8/19/2020 | 14:40:18.633 | 40.9108 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.51% | 27.84% | 33.8% | 25.36% | 40 | 3903.3493
8/19/2020 | 14:40:18.953 | 40.7666 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.42% | 40 | 3903.3493
8/19/2020 | 14:40:19.283 | 40.7659 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.53% | 27.86% | 33.84% | 25.34% | 40 | 3903.375
8/19/2020 | 14:40:19.593 | 41.0167 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.37% | 40 | 3903.3528
8/19/2020 | 14:40:19.913 | 40.7704 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.86% | 33.84% | 25.37% | 40 | 3903.3528
8/19/2020 | 14:40:20.243 | 40.7291 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.52% | 27.85% | 33.83% | 25.39% | 40 | 3903.3901
8/19/2020 | 14:40:20.553 | 40.8422 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.53% | 27.85% | 33.83% | 25.41% | 40 | 3903.3803
8/19/2020 | 14:40:20.873 | 40.7971 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.41% | 40 | 3903.3803
8/19/2020 | 14:40:21.193 | 40.9393 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.52% | 27.86% | 33.83% | 25.41% | 40 | 3903.2826
8/19/2020 | 14:40:21.513 | 40.9451 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.86% | 33.84% | 25.38% | 40 | 3903.3303
8/19/2020 | 14:40:21.833 | 40.6845 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.86% | 33.81% | 25.38% | 40 | 3903.3303
8/19/2020 | 14:40:22.163 | 40.7931 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.38% | 40 | 3903.4087
8/19/2020 | 14:40:22.473 | 41.0061 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.37% | 40 | 3903.4087
8/19/2020 | 14:40:22.793 | 40.838 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.82% | 33.79% | 25.47% | 40 | 3903.4611
8/19/2020 | 14:40:23.113 | 40.9334 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.84% | 33.79% | 25.48% | 40 | 3903.5485
8/19/2020 | 14:40:23.443 | 40.8019 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.48% | 40 | 3903.5485
8/19/2020 | 14:40:23.753 | 40.5452 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.84% | 33.8% | 25.49% | 40 | 3903.5543
8/19/2020 | 14:40:24.073 | 40.7189 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.32% | 40 | 3903.5543
8/19/2020 | 14:40:24.403 | 40.9333 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.39% | 40 | 3903.5543
8/19/2020 | 14:40:24.713 | 40.7811 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.37% | 40 | 3903.5739
8/19/2020 | 14:40:25.033 | 40.9245 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.85% | 33.81% | 25.37% | 40 | 3903.7686
8/19/2020 | 14:40:25.363 | 40.8533 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.39% | 40 | 3903.7686
8/19/2020 | 14:40:25.673 | 40.8636 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.85% | 33.81% | 25.38% | 40 | 3903.8477
8/19/2020 | 14:40:25.993 | 40.9731 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.39% | 40 | 3903.8477
8/19/2020 | 14:40:26.323 | 40.7379 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.34% | 40 | 3903.8954
8/19/2020 | 14:40:26.633 | 40.7651 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.85% | 33.81% | 25.48% | 40 | 3903.9346
8/19/2020 | 14:40:26.953 | 40.8922 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.39% | 40 | 3903.9346
8/19/2020 | 14:40:27.283 | 40.8895 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.45% | 40 | 3903.9359
8/19/2020 | 14:40:27.593 | 40.7915 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.49% | 40 | 3904.1632
8/19/2020 | 14:40:27.913 | 40.842 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.54% | 27.87% | 33.84% | 25.36% | 40 | 3904.1632
8/19/2020 | 14:40:28.233 | 40.6646 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.54% | 27.86% | 33.84% | 25.43% | 40 | 3904.3152
8/19/2020 | 14:40:28.553 | 40.9893 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.45% | 40 | 3904.4926
8/19/2020 | 14:40:28.873 | 40.8854 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.85% | 33.81% | 25.41% | 40 | 3904.4926
8/19/2020 | 14:40:29.193 | 40.8477 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.53% | 27.85% | 33.81% | 25.35% | 40 | 3904.6798
8/19/2020 | 14:40:29.533 | 41.0465 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.4% | 40 | 3904.857
8/19/2020 | 14:40:29.833 | 41.0465 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.84% | 33.79% | 25.37% | 40 | 3904.857
8/19/2020 | 14:40:30.153 | 40.7106 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.85% | 33.81% | 25.48% | 40 | 3905.0789
8/19/2020 | 14:40:30.503 | 40.9556 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.84% | 33.79% | 25.4% | 40 | 3905.102
8/19/2020 | 14:40:30.793 | 40.9556 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.43% | 40 | 3905.102
8/19/2020 | 14:40:31.113 | 40.7899 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.84% | 33.8% | 25.46% | 40 | 3905.2047
8/19/2020 | 14:40:31.443 | 40.953 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.43% | 40 | 3905.2047
8/19/2020 | 14:40:31.753 | 40.6581 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.4% | 40 | 3905.2556
8/19/2020 | 14:40:32.073 | 41.1356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.44% | 40 | 3905.4009
8/19/2020 | 14:40:32.403 | 41.0057 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.53% | 27.85% | 33.82% | 25.37% | 40 | 3905.4009
8/19/2020 | 14:40:32.713 | 40.8512 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.83% | 33.82% | 25.44% | 40 | 3905.4542
8/19/2020 | 14:40:33.033 | 40.9009 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.44% | 40 | 3905.6038
8/19/2020 | 14:40:33.353 | 40.8383 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.5% | 27.82% | 33.76% | 25.41% | 40 | 3905.6038
8/19/2020 | 14:40:33.683 | 40.7663 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.85% | 33.81% | 25.41% | 40 | 3905.6348
8/19/2020 | 14:40:33.993 | 40.6522 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.77% | 25.39% | 40 | 3905.6348
8/19/2020 | 14:40:34.313 | 40.8552 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.77% | 25.44% | 40 | 3905.6348
8/19/2020 | 14:40:34.633 | 40.9246 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.41% | 40 | 3905.7026
8/19/2020 | 14:40:34.953 | 40.9145 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.43% | 40 | 3905.7026
8/19/2020 | 14:40:35.273 | 40.7655 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.46% | 40 | 3905.7773
8/19/2020 | 14:40:35.603 | 40.7811 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.51% | 27.83% | 33.77% | 25.39% | 40 | 3905.8432
8/19/2020 | 14:40:35.913 | 40.9051 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.85% | 33.77% | 25.39% | 40 | 3905.8432
8/19/2020 | 14:40:36.233 | 40.7231 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.41% | 40 | 3905.8752
8/19/2020 | 14:40:36.563 | 41.0386 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.85% | 33.8% | 25.41% | 40 | 3905.9009
8/19/2020 | 14:40:36.873 | 40.9173 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.81% | 33.77% | 25.4% | 40 | 3905.9009
8/19/2020 | 14:40:37.193 | 40.8221 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.43% | 40 | 3905.8819
8/19/2020 | 14:40:37.514 | 40.8797 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.5% | 27.82% | 33.78% | 25.46% | 40 | 3905.8363
8/19/2020 | 14:40:37.834 | 40.8341 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.5% | 27.83% | 33.78% | 25.37% | 40 | 3905.8363
8/19/2020 | 14:40:38.154 | 40.7575 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.82% | 33.77% | 25.44% | 40 | 3905.9558
8/19/2020 | 14:40:38.484 | 40.9039 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.83% | 33.79% | 25.41% | 40 | 3905.9264
8/19/2020 | 14:40:38.794 | 41.1042 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.82% | 33.79% | 25.42% | 40 | 3905.9264
8/19/2020 | 14:40:39.114 | 40.9085 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.41% | 40 | 3906.0699
8/19/2020 | 14:40:39.434 | 40.8217 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.84% | 33.79% | 25.4% | 40 | 3906.0699
8/19/2020 | 14:40:39.764 | 40.6643 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.38% | 40 | 3906.1816
8/19/2020 | 14:40:40.074 | 40.9558 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.35% | 40 | 3906.358
8/19/2020 | 14:40:40.394 | 40.8551 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.82% | 33.76% | 25.41% | 40 | 3906.358
8/19/2020 | 14:40:40.724 | 40.9275 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.4% | 40 | 3906.4732
8/19/2020 | 14:40:41.034 | 40.8938 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.36% | 40 | 3906.6003
8/19/2020 | 14:40:41.354 | 41.1164 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.42% | 40 | 3906.6003
8/19/2020 | 14:40:41.684 | 40.9105 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.82% | 33.77% | 25.41% | 40 | 3906.6589
8/19/2020 | 14:40:41.994 | 40.9372 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.44% | 40 | 3906.6589
8/19/2020 | 14:40:42.314 | 40.8704 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.42% | 40 | 3906.7253
8/19/2020 | 14:40:42.634 | 40.7626 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.81% | 33.76% | 25.42% | 40 | 3906.7545
8/19/2020 | 14:40:42.954 | 40.7362 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.83% | 33.78% | 25.36% | 40 | 3906.7545
8/19/2020 | 14:40:43.274 | 40.9875 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.5% | 27.81% | 33.78% | 25.47% | 40 | 3906.7772
8/19/2020 | 14:40:43.604 | 40.9644 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.5% | 27.81% | 33.76% | 25.43% | 40 | 3906.8805
8/19/2020 | 14:40:43.914 | 40.887 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.5% | 27.8% | 33.76% | 25.37% | 40 | 3906.8805
8/19/2020 | 14:40:44.234 | 40.8355 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.5% | 27.8% | 33.75% | 25.37% | 40 | 3906.9359
8/19/2020 | 14:40:44.554 | 40.9122 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.8% | 33.78% | 25.39% | 40 | 3907.0725
8/19/2020 | 14:40:44.874 | 40.9018 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.5% | 27.81% | 33.78% | 25.37% | 40 | 3907.0725
8/19/2020 | 14:40:45.194 | 40.7625 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.82% | 33.77% | 25.39% | 40 | 3907.2256
8/19/2020 | 14:40:45.514 | 40.8506 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.5% | 27.8% | 33.75% | 25.38% | 40 | 3907.2256
8/19/2020 | 14:40:45.844 | 40.7704 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.8% | 33.77% | 25.41% | 40 | 3907.2256
8/19/2020 | 14:40:46.154 | 40.7766 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.42% | 40 | 3907.8503
8/19/2020 | 14:40:46.474 | 40.871 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.5% | 27.79% | 33.76% | 25.4% | 40 | 3907.8503
8/19/2020 | 14:40:46.794 | 40.9184 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.4% | 40 | 3908.2105
8/19/2020 | 14:40:47.114 | 40.8649 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.44% | 40 | 3908.4756
8/19/2020 | 14:40:47.434 | 40.8512 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.39% | 40 | 3908.4756
8/19/2020 | 14:40:47.764 | 40.8669 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.8% | 33.75% | 25.39% | 40 | 3908.8275
8/19/2020 | 14:40:48.074 | 40.9313 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.39% | 40 | 3909.096
8/19/2020 | 14:40:48.394 | 40.9095 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.45% | 40 | 3909.096
8/19/2020 | 14:40:48.724 | 40.8816 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.5% | 27.77% | 33.74% | 25.41% | 40 | 3909.2375
8/19/2020 | 14:40:49.034 | 40.8551 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.78% | 33.71% | 25.43% | 40 | 3909.3347
8/19/2020 | 14:40:49.354 | 40.7754 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.42% | 40 | 3909.3347
8/19/2020 | 14:40:49.674 | 40.9703 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.42% | 40 | 3909.3241
8/19/2020 | 14:40:49.994 | 40.8982 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.49% | 27.78% | 33.71% | 25.42% | 40 | 3909.3241
8/19/2020 | 14:40:50.314 | 40.946 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.8% | 33.73% | 25.34% | 40 | 3909.2719
8/19/2020 | 14:40:50.634 | 41.065 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.4% | 40 | 3909.1448
8/19/2020 | 14:40:50.964 | 40.9314 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.49% | 27.79% | 33.75% | 25.37% | 40 | 3909.1448
8/19/2020 | 14:40:51.274 | 40.8484 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.75% | 33.69% | 25.47% | 40 | 3908.948
8/19/2020 | 14:40:51.594 | 41.013 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.77% | 33.7% | 25.36% | 40 | 3908.6789
8/19/2020 | 14:40:51.924 | 40.8319 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.36% | 40 | 3908.6789
8/19/2020 | 14:40:52.234 | 40.945 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.34% | 40 | 3908.3447
8/19/2020 | 14:40:52.554 | 40.9221 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.78% | 33.72% | 25.36% | 40 | 3908.1212
8/19/2020 | 14:40:52.874 | 40.9684 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.78% | 33.73% | 25.33% | 40 | 3908.1212
8/19/2020 | 14:40:53.194 | 40.8372 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.77% | 33.73% | 25.38% | 40 | 3907.7574
8/19/2020 | 14:40:53.514 | 40.822 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.38% | 40 | 3907.4949
8/19/2020 | 14:40:53.844 | 40.788 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.39% | 40 | 3907.4949
8/19/2020 | 14:40:54.164 | 40.9431 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.49% | 27.79% | 33.72% | 25.31% | 40 | 3907.4949
8/19/2020 | 14:40:54.474 | 40.8597 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.79% | 33.7% | 25.3% | 40 | 3907.4949
8/19/2020 | 14:40:54.804 | 40.961 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.3% | 40 | 3907.0979
8/19/2020 | 14:40:55.114 | 40.8511 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.49% | 27.77% | 33.71% | 25.32% | 40 | 3906.862
8/19/2020 | 14:40:55.434 | 40.7977 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.71% | 25.41% | 40 | 3906.862
8/19/2020 | 14:40:55.754 | 40.9332 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.39% | 40 | 3906.8686
8/19/2020 | 14:40:56.074 | 41.0341 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.35% | 40 | 3906.8315
8/19/2020 | 14:40:56.394 | 40.9134 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.36% | 40 | 3906.8315
8/19/2020 | 14:40:56.714 | 40.7382 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.75% | 33.67% | 25.35% | 40 | 3906.8159
8/19/2020 | 14:40:57.044 | 40.9437 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.33% | 40 | 3906.8175
8/19/2020 | 14:40:57.354 | 41.0497 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.96% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.35% | 40 | 3906.8175
8/19/2020 | 14:40:57.674 | 40.6922 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.46% | 27.72% | 33.65% | 25.33% | 40 | 3906.9502
8/19/2020 | 14:40:58.004 | 40.9436 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.46% | 27.74% | 33.65% | 25.42% | 40 | 3906.9194
8/19/2020 | 14:40:58.314 | 40.8894 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.74% | 33.65% | 25.32% | 40 | 3906.9194
8/19/2020 | 14:40:58.634 | 41.0999 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.34% | 40 | 3906.9544
8/19/2020 | 14:40:58.954 | 40.7491 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.34% | 40 | 3906.9544
8/19/2020 | 14:40:59.274 | 40.8797 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.46% | 27.73% | 33.66% | 25.36% | 40 | 3906.9605
8/19/2020 | 14:40:59.594 | 41.0736 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.73% | 33.69% | 25.31% | 40 | 3906.9449
8/19/2020 | 14:40:59.924 | 40.8164 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.37% | 40 | 3906.9449
8/19/2020 | 14:41:00.234 | 40.8064 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.37% | 40 | 3906.9449
8/19/2020 | 14:41:00.554 | 41.0237 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.75% | 33.69% | 25.32% | 40 | 3907.0344
8/19/2020 | 14:41:00.884 | 40.9867 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.36% | 40 | 3907.0344
8/19/2020 | 14:41:01.194 | 40.8372 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.36% | 40 | 3906.907
8/19/2020 | 14:41:01.514 | 40.8748 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.37% | 40 | 3906.8511
8/19/2020 | 14:41:01.834 | 40.8737 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.72% | 33.65% | 25.43% | 40 | 3906.8511
8/19/2020 | 14:41:02.154 | 40.9113 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.43% | 40 | 3906.8289
8/19/2020 | 14:41:02.474 | 40.959 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.66% | 25.38% | 40 | 3906.8289
8/19/2020 | 14:41:02.794 | 40.9256 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.73% | 33.67% | 25.4% | 40 | 3906.7192
8/19/2020 | 14:41:03.124 | 40.9127 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.74% | 33.68% | 25.36% | 40 | 3906.7192
8/19/2020 | 14:41:03.434 | 40.9005 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.74% | 33.67% | 25.39% | 40 | 3906.7192
8/19/2020 | 14:41:03.754 | 40.7404 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.75% | 33.7% | 25.34% | 40 | 3906.3805
8/19/2020 | 14:41:04.074 | 40.7605 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.34% | 40 | 3906.2603
8/19/2020 | 14:41:04.394 | 40.894 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.76% | 33.69% | 25.36% | 40 | 3906.2603
8/19/2020 | 14:41:04.714 | 41.0652 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.76% | 33.69% | 25.36% | 40 | 3906.1478
8/19/2020 | 14:41:05.044 | 41.0013 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.4% | 40 | 3905.9176
8/19/2020 | 14:41:05.354 | 40.8868 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.98% | 12.48% | 27.76% | 33.7% | 25.35% | 40 | 3905.9176
8/19/2020 | 14:41:05.674 | 40.8713 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.67% | 25.35% | 40 | 3905.7452
8/19/2020 | 14:41:06.004 | 40.8565 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.99% | 12.48% | 27.74% | 33.68% | 25.37% | 40 | 3905.5945
8/19/2020 | 14:41:06.314 | 40.9161 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.36% | 40 | 3905.5945
8/19/2020 | 14:41:06.634 | 40.927 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.47% | 27.74% | 33.68% | 25.35% | 40 | 3905.5945
8/19/2020 | 14:41:06.964 | 40.9136 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.75% | 33.68% | 25.37% | 40 | 3905.5945
8/19/2020 | 14:41:07.274 | 40.9524 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.75% | 33.68% | 25.39% | 40 | 3905.2566
8/19/2020 | 14:41:07.594 | 40.9524 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.47% | 27.76% | 33.68% | 25.35% | 40 | 3905.1115
8/19/2020 | 14:41:07.914 | 40.8116 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.48% | 27.75% | 33.69% | 25.35% | 40 | 3905.1115
8/19/2020 | 14:41:08.244 | 40.8736 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.48% | 27.77% | 33.7% | 25.34% | 40 | 3905.0969
8/19/2020 | 14:41:08.554 | 40.7965 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.77% | 33.69% | 25.4% | 40 | 3905.0087
8/19/2020 | 14:41:08.874 | 40.7762 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.77% | 33.73% | 25.36% | 40 | 3905.0087
8/19/2020 | 14:41:09.194 | 40.9512 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.49% | 27.76% | 33.71% | 25.37% | 40 | 3904.8792
8/19/2020 | 14:41:09.514 | 40.8946 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.47% | 27.75% | 33.69% | 25.39% | 40 | 3904.6785
8/19/2020 | 14:41:09.834 | 40.8643 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.01% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.41% | 40 | 3904.6785
8/19/2020 | 14:41:10.164 | 40.9527 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.48% | 27.77% | 33.7% | 25.39% | 40 | 3904.7312
8/19/2020 | 14:41:10.474 | 40.9531 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.77% | 33.72% | 25.3% | 40 | 3904.7312
8/19/2020 | 14:41:10.794 | 41.0525 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.78% | 33.71% | 25.37% | 40 | 3904.7399
8/19/2020 | 14:41:11.114 | 41.0746 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.76% | 33.68% | 25.38% | 40 | 3904.7754
8/19/2020 | 14:41:11.434 | 40.8082 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.48% | 27.77% | 33.68% | 25.37% | 40 | 3904.7754
8/19/2020 | 14:41:11.754 | 40.9446 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.42% | 40 | 3904.746
8/19/2020 | 14:41:12.084 | 40.9211 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.48% | 27.76% | 33.71% | 25.4% | 40 | 3904.6857
8/19/2020 | 14:41:12.394 | 40.6905 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.03% | 12.49% | 27.78% | 33.71% | 25.4% | 40 | 3904.6857
8/19/2020 | 14:41:12.714 | 40.8612 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.49% | 27.77% | 33.72% | 25.36% | 40 | 3904.7323
8/19/2020 | 14:41:13.044 | 40.919 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.49% | 27.79% | 33.73% | 25.38% | 40 | 3904.7638
8/19/2020 | 14:41:13.354 | 40.8452 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.48% | 27.77% | 33.7% | 25.39% | 40 | 3904.7638
8/19/2020 | 14:41:13.674 | 40.8824 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.78% | 33.74% | 25.35% | 40 | 3904.7275
8/19/2020 | 14:41:13.994 | 40.7995 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.5% | 27.8% | 33.74% | 25.35% | 40 | 3904.7275
8/19/2020 | 14:41:14.314 | 40.8565 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.79% | 33.74% | 25.41% | 40 | 3904.5501
8/19/2020 | 14:41:14.634 | 40.9503 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.49% | 27.78% | 33.71% | 25.34% | 40 | 3904.3657
8/19/2020 | 14:41:14.954 | 40.8205 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.49% | 27.8% | 33.75% | 25.38% | 40 | 3904.3657
8/19/2020 | 14:41:15.284 | 41.0222 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.34% | 40 | 3904.218
8/19/2020 | 14:41:15.604 | 40.9938 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.49% | 27.8% | 33.75% | 25.37% | 40 | 3904.0805
8/19/2020 | 14:41:15.914 | 40.9225 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.5% | 27.8% | 33.75% | 25.37% | 40 | 3904.0805
8/19/2020 | 14:41:16.244 | 40.8809 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.05% | 12.5% | 27.8% | 33.75% | 25.37% | 40 | 3904.0172
8/19/2020 | 14:41:16.554 | 40.9129 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.5% | 27.8% | 33.76% | 25.37% | 40 | 3903.7858
8/19/2020 | 14:41:16.874 | 40.8223 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.5% | 27.8% | 33.75% | 25.36% | 40 | 3903.7858
8/19/2020 | 14:41:17.194 | 40.9126 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.5% | 27.79% | 33.73% | 25.37% | 40 | 3903.5721
8/19/2020 | 14:41:17.514 | 40.8723 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.5% | 27.81% | 33.75% | 25.36% | 40 | 3903.3258
8/19/2020 | 14:41:17.834 | 40.9447 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.5% | 27.8% | 33.74% | 25.43% | 40 | 3903.3258
8/19/2020 | 14:41:18.164 | 40.9213 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.5% | 27.81% | 33.76% | 25.4% | 40 | 3903.2108
8/19/2020 | 14:41:18.474 | 41.0072 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.5% | 27.81% | 33.76% | 25.35% | 40 | 3903.2108
8/19/2020 | 14:41:18.794 | 41.068 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.81% | 33.79% | 25.32% | 40 | 3903.2108
8/19/2020 | 14:41:19.124 | 40.8725 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.81% | 33.77% | 25.39% | 40 | 3902.986
8/19/2020 | 14:41:19.434 | 40.8635 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.82% | 33.77% | 25.4% | 40 | 3902.986
8/19/2020 | 14:41:19.754 | 40.8345 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.52% | 27.83% | 33.79% | 25.38% | 40 | 3902.7191
8/19/2020 | 14:41:20.074 | 40.9581 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.51% | 27.82% | 33.8% | 25.38% | 40 | 3902.5392
8/19/2020 | 14:41:20.404 | 40.8989 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.81% | 33.77% | 25.4% | 40 | 3902.5392
8/19/2020 | 14:41:20.714 | 40.8702 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.52% | 27.81% | 33.81% | 25.36% | 40 | 3902.4662
8/19/2020 | 14:41:21.034 | 40.903 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.5% | 27.81% | 33.75% | 25.39% | 40 | 3902.5231
8/19/2020 | 14:41:21.354 | 40.8822 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.84% | 33.81% | 25.37% | 40 | 3902.5231
8/19/2020 | 14:41:21.674 | 40.7861 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.82% | 33.81% | 25.37% | 40 | 3902.5745
8/19/2020 | 14:41:21.994 | 41.0284 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.4% | 40 | 3902.5745
8/19/2020 | 14:41:22.324 | 40.9823 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.36% | 40 | 3902.4561
8/19/2020 | 14:41:22.634 | 40.7857 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.51% | 27.84% | 33.79% | 25.42% | 40 | 3902.4296
8/19/2020 | 14:41:22.954 | 40.9787 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.84% | 33.79% | 25.38% | 40 | 3902.4296
8/19/2020 | 14:41:23.274 | 41.1148 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.43% | 40 | 3902.4797
8/19/2020 | 14:41:23.594 | 40.6542 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.86% | 33.81% | 25.43% | 40 | 3902.4693
8/19/2020 | 14:41:23.914 | 40.6085 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.37% | 40 | 3902.4693
8/19/2020 | 14:41:24.244 | 40.8362 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.35% | 40 | 3902.6462
8/19/2020 | 14:41:24.554 | 40.9574 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.85% | 33.8% | 25.38% | 40 | 3902.6229
8/19/2020 | 14:41:24.874 | 40.9461 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.86% | 33.83% | 25.38% | 40 | 3902.6229
8/19/2020 | 14:41:25.194 | 40.9206 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.54% | 27.88% | 33.86% | 25.32% | 40 | 3902.4987
8/19/2020 | 14:41:25.524 | 40.904 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.06% | 12.52% | 27.85% | 33.81% | 25.43% | 40 | 3902.4865
8/19/2020 | 14:41:25.834 | 40.8419 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.86% | 33.81% | 25.43% | 40 | 3902.4865
8/19/2020 | 14:41:26.154 | 40.7277 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.46% | 40 | 3902.3984
8/19/2020 | 14:41:26.474 | 40.7119 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.45% | 40 | 3902.3984
8/19/2020 | 14:41:26.794 | 40.8971 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.41% | 40 | 3902.4137
8/19/2020 | 14:41:27.114 | 40.6934 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.87% | 33.85% | 25.39% | 40 | 3902.312
8/19/2020 | 14:41:27.444 | 40.9224 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.42% | 40 | 3902.312
8/19/2020 | 14:41:27.754 | 40.9977 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.42% | 40 | 3902.312
8/19/2020 | 14:41:28.074 | 41.0449 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.86% | 33.82% | 25.45% | 40 | 3902.1539
8/19/2020 | 14:41:28.394 | 40.9529 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.47% | 40 | 3902.1539
8/19/2020 | 14:41:28.714 | 40.7782 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.53% | 27.87% | 33.82% | 25.45% | 40 | 3902.133
8/19/2020 | 14:41:29.034 | 40.8729 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.52% | 27.86% | 33.83% | 25.45% | 40 | 3902.2458
8/19/2020 | 14:41:29.364 | 40.8051 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.86% | 33.84% | 25.43% | 40 | 3902.2458
8/19/2020 | 14:41:29.674 | 40.7515 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.45% | 40 | 3902.3838
8/19/2020 | 14:41:29.994 | 40.9588 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.45% | 40 | 3902.3838
8/19/2020 | 14:41:30.324 | 40.7537 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.44% | 40 | 3902.3531
8/19/2020 | 14:41:30.634 | 40.8503 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.53% | 27.88% | 33.86% | 25.4% | 40 | 3902.3576
8/19/2020 | 14:41:30.954 | 40.9049 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.48% | 40 | 3902.3576
8/19/2020 | 14:41:31.274 | 40.6912 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.88% | 33.85% | 25.48% | 40 | 3902.4484
8/19/2020 | 14:41:31.604 | 40.8513 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.49% | 40 | 3902.6078
8/19/2020 | 14:41:31.914 | 40.9858 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.55% | 27.9% | 33.87% | 25.36% | 40 | 3902.6078
8/19/2020 | 14:41:32.234 | 40.8931 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.43% | 40 | 3902.6971
8/19/2020 | 14:41:32.554 | 40.8624 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.88% | 33.85% | 25.47% | 40 | 3902.6812
8/19/2020 | 14:41:32.874 | 40.9523 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.54% | 27.89% | 33.88% | 25.38% | 40 | 3902.6812
8/19/2020 | 14:41:33.194 | 40.8208 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.54% | 27.89% | 33.85% | 25.41% | 40 | 3902.6134
8/19/2020 | 14:41:33.524 | 40.6882 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.89% | 33.86% | 25.4% | 40 | 3902.6356
8/19/2020 | 14:41:33.834 | 41.0124 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.53% | 27.88% | 33.85% | 25.48% | 40 | 3902.6356
8/19/2020 | 14:41:34.154 | 41.1083 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.88% | 33.87% | 25.48% | 40 | 3902.6698
8/19/2020 | 14:41:34.474 | 41.026 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.54% | 27.89% | 33.84% | 25.48% | 40 | 3902.6698
8/19/2020 | 14:41:34.794 | 40.8445 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.46% | 40 | 3902.8178
8/19/2020 | 14:41:35.114 | 40.8159 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.9% | 33.88% | 25.44% | 40 | 3902.8186
8/19/2020 | 14:41:35.444 | 40.9773 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.55% | 27.9% | 33.88% | 25.38% | 40 | 3902.8186
8/19/2020 | 14:41:35.754 | 40.9657 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.88% | 25.38% | 40 | 3902.6958
8/19/2020 | 14:41:36.074 | 40.8773 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.55% | 27.91% | 33.89% | 25.32% | 40 | 3902.6928
8/19/2020 | 14:41:36.404 | 40.9175 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.54% | 27.89% | 33.85% | 25.44% | 40 | 3902.6928
8/19/2020 | 14:41:36.714 | 40.8087 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.47% | 40 | 3902.6682
8/19/2020 | 14:41:37.034 | 40.8 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.54% | 27.9% | 33.88% | 25.42% | 40 | 3902.6698
8/19/2020 | 14:41:37.354 | 40.9504 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.39% | 40 | 3902.6698
8/19/2020 | 14:41:37.674 | 40.9504 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.55% | 27.9% | 33.86% | 25.41% | 40 | 3902.6635
8/19/2020 | 14:41:37.994 | 40.7641 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.88% | 33.86% | 25.39% | 40 | 3902.6635
8/19/2020 | 14:41:38.314 | 40.8568 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.55% | 27.9% | 33.88% | 25.41% | 40 | 3902.5268
8/19/2020 | 14:41:38.644 | 40.7946 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.55% | 27.91% | 33.88% | 25.42% | 40 | 3902.5573
8/19/2020 | 14:41:38.954 | 40.881 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.46% | 40 | 3902.5573
8/19/2020 | 14:41:39.274 | 40.9982 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.87% | 25.4% | 40 | 3902.6505
8/19/2020 | 14:41:39.594 | 40.6788 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.4% | 40 | 3902.7209
8/19/2020 | 14:41:39.914 | 40.8528 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.4% | 40 | 3902.7209
8/19/2020 | 14:41:40.234 | 40.8631 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.88% | 25.47% | 40 | 3902.857
8/19/2020 | 14:41:40.564 | 40.8482 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.53% | 27.88% | 33.86% | 25.46% | 40 | 3902.8637
8/19/2020 | 14:41:40.874 | 40.964 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.55% | 27.91% | 33.89% | 25.43% | 40 | 3902.8637
8/19/2020 | 14:41:41.194 | 40.8459 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.9% | 33.87% | 25.45% | 40 | 3902.9079
8/19/2020 | 14:41:41.524 | 40.8188 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.54% | 27.9% | 33.87% | 25.43% | 40 | 3902.9079
8/19/2020 | 14:41:41.834 | 40.9125 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.53% | 27.88% | 33.87% | 25.47% | 40 | 3902.9079
8/19/2020 | 14:41:42.154 | 40.8996 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.9% | 33.88% | 25.43% | 40 | 3902.9293
8/19/2020 | 14:41:42.474 | 40.7534 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.54% | 27.88% | 33.87% | 25.47% | 40 | 3902.9293
8/19/2020 | 14:41:42.804 | 41.0006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.55% | 27.89% | 33.87% | 25.47% | 40 | 3902.9799
8/19/2020 | 14:41:43.114 | 40.8489 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.55% | 27.9% | 33.89% | 25.41% | 40 | 3902.9807
8/19/2020 | 14:41:43.434 | 40.7438 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.55% | 27.9% | 33.89% | 25.41% | 40 | 3902.9807
8/19/2020 | 14:41:43.754 | 40.8406 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.9% | 33.88% | 25.42% | 40 | 3903.0212
8/19/2020 | 14:41:44.074 | 40.9282 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.48% | 40 | 3903.201
8/19/2020 | 14:41:44.394 | 40.761 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.87% | 25.53% | 40 | 3903.201
8/19/2020 | 14:41:44.724 | 40.7674 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.2% | 12.55% | 27.91% | 33.89% | 25.43% | 40 | 3903.2771
8/19/2020 | 14:41:45.034 | 40.8835 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.55% | 27.88% | 33.86% | 25.43% | 40 | 3903.326
8/19/2020 | 14:41:45.354 | 40.9356 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.55% | 27.9% | 33.88% | 25.46% | 40 | 3903.326
8/19/2020 | 14:41:45.684 | 40.799 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.55% | 27.91% | 33.89% | 25.38% | 40 | 3903.4275
8/19/2020 | 14:41:45.994 | 40.8684 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.54% | 27.89% | 33.87% | 25.42% | 40 | 3903.4275
8/19/2020 | 14:41:46.314 | 40.8637 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.54% | 27.89% | 33.85% | 25.53% | 40 | 3903.4473
8/19/2020 | 14:41:46.634 | 40.9499 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.44% | 40 | 3903.589
8/19/2020 | 14:41:46.954 | 40.9711 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.53% | 27.89% | 33.84% | 25.53% | 40 | 3903.589
8/19/2020 | 14:41:47.274 | 40.8661 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.55% | 27.91% | 33.89% | 25.37% | 40 | 3903.6526
8/19/2020 | 14:41:47.604 | 40.7851 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.89% | 33.85% | 25.42% | 40 | 3903.7635
8/19/2020 | 14:41:47.914 | 40.8854 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.51% | 40 | 3903.7635
8/19/2020 | 14:41:48.234 | 40.7097 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.54% | 27.9% | 33.87% | 25.49% | 40 | 3903.7635
8/19/2020 | 14:41:48.554 | 41.0006 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.54% | 27.89% | 33.87% | 25.43% | 40 | 3903.9746
8/19/2020 | 14:41:48.884 | 40.919 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.19% | 12.54% | 27.89% | 33.85% | 25.49% | 40 | 3903.9746
8/19/2020 | 14:41:49.194 | 40.6933 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.9% | 33.85% | 25.44% | 40 | 3904.0056
8/19/2020 | 14:41:49.514 | 40.8058 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.17% | 12.53% | 27.86% | 33.82% | 25.49% | 40 | 3904.049
8/19/2020 | 14:41:49.844 | 40.9725 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.88% | 33.85% | 25.46% | 40 | 3904.049
8/19/2020 | 14:41:50.154 | 40.9011 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.88% | 33.85% | 25.44% | 40 | 3904.048
8/19/2020 | 14:41:50.474 | 40.8697 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.88% | 33.84% | 25.43% | 40 | 3904.048
8/19/2020 | 14:41:50.794 | 40.9107 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.88% | 33.86% | 25.45% | 40 | 3904.0808
8/19/2020 | 14:41:51.114 | 40.895 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.54% | 27.88% | 33.84% | 25.41% | 40 | 3904.1083
8/19/2020 | 14:41:51.434 | 40.7454 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.53% | 27.88% | 33.85% | 25.41% | 40 | 3904.1083
8/19/2020 | 14:41:51.764 | 40.975 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.53% | 27.88% | 33.84% | 25.41% | 40 | 3904.2304
8/19/2020 | 14:41:52.074 | 40.7925 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.54% | 27.89% | 33.86% | 25.41% | 40 | 3904.2418
8/19/2020 | 14:41:52.394 | 40.8674 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.54% | 27.88% | 33.86% | 25.41% | 40 | 3904.2418
8/19/2020 | 14:41:52.724 | 40.9052 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.18% | 12.54% | 27.87% | 33.85% | 25.45% | 40 | 3904.3737
8/19/2020 | 14:41:53.034 | 40.7731 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.87% | 33.85% | 25.43% | 40 | 3904.3814
8/19/2020 | 14:41:53.354 | 40.8846 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.48% | 40 | 3904.3814
8/19/2020 | 14:41:53.674 | 40.8766 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.54% | 27.86% | 33.85% | 25.39% | 40 | 3904.491
8/19/2020 | 14:41:53.994 | 40.8822 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.54% | 27.87% | 33.85% | 25.44% | 40 | 3904.491
8/19/2020 | 14:41:54.314 | 41.0798 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.54% | 27.87% | 33.85% | 25.44% | 40 | 3904.4272
8/19/2020 | 14:41:54.634 | 40.7702 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.45% | 40 | 3904.4039
8/19/2020 | 14:41:54.964 | 40.9228 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.39% | 40 | 3904.4039
8/19/2020 | 14:41:55.274 | 40.7938 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.54% | 27.88% | 33.86% | 25.43% | 40 | 3904.4039
8/19/2020 | 14:41:55.594 | 40.9334 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.53% | 27.88% | 33.83% | 25.44% | 40 | 3904.3236
8/19/2020 | 14:41:55.924 | 40.8767 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.43% | 40 | 3904.3236
8/19/2020 | 14:41:56.234 | 40.7691 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.15% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.44% | 40 | 3904.4126
8/19/2020 | 14:41:56.554 | 40.9244 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.43% | 40 | 3904.4407
8/19/2020 | 14:41:56.884 | 40.8797 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.86% | 33.82% | 25.43% | 40 | 3904.4407
8/19/2020 | 14:41:57.194 | 40.819 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.87% | 33.85% | 25.33% | 40 | 3904.5268
8/19/2020 | 14:41:57.513 | 40.9391 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.52% | 27.85% | 33.82% | 25.4% | 40 | 3904.4801
8/19/2020 | 14:41:57.833 | 40.9976 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.87% | 33.83% | 25.41% | 40 | 3904.4801
8/19/2020 | 14:41:58.153 | 40.8327 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.41% | 40 | 3904.6647
8/19/2020 | 14:41:58.473 | 40.8571 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.85% | 33.81% | 25.44% | 40 | 3904.6647
8/19/2020 | 14:41:58.803 | 41.0401 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.44% | 40 | 3904.5832
8/19/2020 | 14:41:59.113 | 40.8996 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.16% | 12.53% | 27.86% | 33.82% | 25.42% | 40 | 3904.6022
8/19/2020 | 14:41:59.433 | 40.8899 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.87% | 33.84% | 25.42% | 40 | 3904.6022
8/19/2020 | 14:41:59.763 | 41.0509 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.87% | 33.84% | 25.42% | 40 | 3904.6846
8/19/2020 | 14:42:00.073 | 40.7973 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.52% | 27.84% | 33.81% | 25.47% | 40 | 3904.7119
8/19/2020 | 14:42:00.393 | 40.7333 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.53% | 27.86% | 33.82% | 25.36% | 40 | 3904.7119
8/19/2020 | 14:42:00.713 | 40.7991 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.86% | 33.81% | 25.38% | 40 | 3904.7646
8/19/2020 | 14:42:01.033 | 40.8775 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.38% | 40 | 3904.7693
8/19/2020 | 14:42:01.353 | 40.8315 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.86% | 33.82% | 25.36% | 40 | 3904.7693
8/19/2020 | 14:42:01.673 | 40.8445 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.86% | 33.81% | 25.44% | 40 | 3904.8726
8/19/2020 | 14:42:02.003 | 41.0131 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.52% | 27.86% | 33.79% | 25.42% | 40 | 3904.9931
8/19/2020 | 14:42:02.313 | 40.9384 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.87% | 33.79% | 25.35% | 40 | 3904.9931
8/19/2020 | 14:42:02.633 | 40.9336 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.51% | 27.87% | 33.78% | 25.46% | 40 | 3905.1502
8/19/2020 | 14:42:02.953 | 40.9688 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.52% | 27.84% | 33.8% | 25.45% | 40 | 3905.1502
8/19/2020 | 14:42:03.273 | 40.9472 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.84% | 33.8% | 25.35% | 40 | 3905.3088
8/19/2020 | 14:42:03.593 | 41.0385 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.53% | 27.87% | 33.85% | 25.4% | 40 | 3905.5371
8/19/2020 | 14:42:03.923 | 40.8885 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.53% | 27.86% | 33.83% | 25.35% | 40 | 3905.5371
8/19/2020 | 14:42:04.233 | 40.8978 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.5% | 27.82% | 33.83% | 25.45% | 40 | 3905.7868
8/19/2020 | 14:42:04.553 | 40.5328 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.53% | 27.87% | 33.85% | 25.42% | 40 | 3906.0474
8/19/2020 | 14:42:04.873 | 40.8718 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.39% | 40 | 3906.0474
8/19/2020 | 14:42:05.193 | 40.7747 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.53% | 27.83% | 33.82% | 25.36% | 40 | 3906.2486
8/19/2020 | 14:42:05.513 | 41.1707 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.51% | 27.83% | 33.78% | 25.43% | 40 | 3906.4904
8/19/2020 | 14:42:05.833 | 40.7765 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.14% | 12.52% | 27.85% | 33.8% | 25.42% | 40 | 3906.4904
8/19/2020 | 14:42:06.163 | 40.7999 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.52% | 27.83% | 33.78% | 25.42% | 40 | 3906.666
8/19/2020 | 14:42:06.473 | 40.9895 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.41% | 40 | 3906.666
8/19/2020 | 14:42:06.793 | 40.8022 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.53% | 27.85% | 33.83% | 25.36% | 40 | 3906.9504
8/19/2020 | 14:42:07.123 | 40.7796 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.51% | 27.83% | 33.77% | 25.42% | 40 | 3907.2319
8/19/2020 | 14:42:07.433 | 40.853 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.52% | 27.85% | 33.77% | 25.39% | 40 | 3907.2319
8/19/2020 | 14:42:07.753 | 40.8696 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.77% | 25.4% | 40 | 3907.5214
8/19/2020 | 14:42:08.073 | 40.8203 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.51% | 27.83% | 33.79% | 25.41% | 40 | 3907.8159
8/19/2020 | 14:42:08.393 | 41.0906 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.4% | 40 | 3907.8159
8/19/2020 | 14:42:08.713 | 41.0515 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.82% | 33.78% | 25.41% | 40 | 3908.0685
8/19/2020 | 14:42:09.043 | 40.815 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.13% | 12.52% | 27.83% | 33.8% | 25.43% | 40 | 3908.1792
8/19/2020 | 14:42:09.353 | 40.8291 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.5% | 27.83% | 33.8% | 25.41% | 40 | 3908.1792
8/19/2020 | 14:42:09.673 | 40.9278 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.51% | 27.83% | 33.8% | 25.38% | 40 | 3908.2873
8/19/2020 | 14:42:09.993 | 40.8724 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.51% | 27.82% | 33.77% | 25.36% | 40 | 3908.2873
8/19/2020 | 14:42:10.313 | 40.7679 | 59.95 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.12% | 12.51% | 27.81% | 33.76% | 25.39% | 40 | 3908.3371
8/19/2020 | 14:42:10.633 | 40.6566 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.81% | 33.76% | 25.39% | 40 | 3908.4597
8/19/2020 | 14:42:10.963 | 40.7876 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.08% | 12.5% | 27.8% | 33.76% | 25.4% | 40 | 3908.4597
8/19/2020 | 14:42:11.273 | 40.9016 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.51% | 27.81% | 33.76% | 25.37% | 40 | 3908.3381
8/19/2020 | 14:42:11.593 | 40.9594 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.09% | 12.49% | 27.78% | 33.72% | 25.37% | 40 | 3908.2166
8/19/2020 | 14:42:11.913 | 40.9518 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.1% | 12.48% | 27.77% | 33.71% | 25.39% | 40 | 3908.2166
8/19/2020 | 14:42:12.243 | 40.9705 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.11% | 12.48% | 27.72% | 33.64% | 25.37% | 40 | 3908.0071
8/19/2020 | 14:42:12.553 | 40.9096 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.07% | 12.45% | 27.71% | 33.63% | 25.32% | 40 | 3907.8548
8/19/2020 | 14:42:12.873 | 40.9256 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.04% | 12.42% | 27.71% | 33.56% | 25.31% | 40 | 3907.8548
8/19/2020 | 14:42:13.203 | 40.8471 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39.02% | 12.38% | 27.57% | 33.44% | 25.34% | 40 | 3907.5108
8/19/2020 | 14:42:13.513 | 40.8087 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 39% | 12.34% | 27.51% | 33.37% | 25.35% | 40 | 3907.264
8/19/2020 | 14:42:13.833 | 40.6592 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.95% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 25.3% | 40 | 3907.264
8/19/2020 | 14:42:14.153 | 40.7663 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.94% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 25.25% | 40 | 3906.8098
8/19/2020 | 14:42:14.473 | 40.7334 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 25.21% | 40 | 3906.8098
8/19/2020 | 14:42:14.793 | 40.436 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.88% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 25.19% | 40 | 3906.8098
8/19/2020 | 14:42:15.123 | 40.5658 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.85% | 12.31% | 27.39% | 33.22% | 25.11% | 40 | 3906.0506
8/19/2020 | 14:42:15.433 | 40.514 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.8% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 25.06% | 40 | 3906.0506
8/19/2020 | 14:42:15.753 | 40.3699 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.78% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 25.04% | 40 | 3905.7529
8/19/2020 | 14:42:16.083 | 40.421 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.75% | 12.31% | 27.4% | 33.25% | 25.04% | 40 | 3905.5024
8/19/2020 | 14:42:16.393 | 40.1756 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.73% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 25% | 40 | 3905.5024
8/19/2020 | 14:42:16.713 | 40.3623 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.97% | 40 | 3905.2945
8/19/2020 | 14:42:17.033 | 40.3719 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.28% | 27.4% | 33.2% | 25.02% | 40 | 3905.0779
8/19/2020 | 14:42:17.353 | 39.9303 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.98% | 40 | 3905.0779
8/19/2020 | 14:42:17.673 | 40.1881 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3905.1269
8/19/2020 | 14:42:17.993 | 40.4534 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.86% | 40 | 3905.1269
8/19/2020 | 14:42:18.323 | 40.2763 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.89% | 40 | 3904.9918
8/19/2020 | 14:42:18.633 | 40.0366 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3904.9274
8/19/2020 | 14:42:18.953 | 40.2844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3904.9274
8/19/2020 | 14:42:19.283 | 40.1694 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.31% | 27.4% | 33.23% | 24.85% | 40 | 3904.7852
8/19/2020 | 14:42:19.593 | 40.0134 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.38% | 33.21% | 24.94% | 40 | 3904.7399
8/19/2020 | 14:42:19.913 | 40.3752 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.38% | 33.23% | 24.84% | 40 | 3904.7399
8/19/2020 | 14:42:20.243 | 40.2201 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.39% | 33.25% | 24.82% | 40 | 3904.6128
8/19/2020 | 14:42:20.553 | 40.1532 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.88% | 40 | 3904.6014
8/19/2020 | 14:42:20.873 | 40.1781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3904.6014
8/19/2020 | 14:42:21.193 | 40.265 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.39% | 33.19% | 24.88% | 40 | 3904.5569
8/19/2020 | 14:42:21.513 | 40.1299 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.39% | 33.23% | 24.86% | 40 | 3904.5252
8/19/2020 | 14:42:21.833 | 40.1028 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.39% | 33.24% | 24.86% | 40 | 3904.5252
8/19/2020 | 14:42:22.163 | 40.0775 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.39% | 33.25% | 24.81% | 40 | 3904.5252
8/19/2020 | 14:42:22.473 | 40.268 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.25% | 24.81% | 40 | 3904.5252
8/19/2020 | 14:42:22.793 | 40.2188 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.41% | 33.25% | 24.84% | 40 | 3904.3236
8/19/2020 | 14:42:23.113 | 40.0051 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.83% | 40 | 3904.2948
8/19/2020 | 14:42:23.433 | 40.1656 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3904.2948
8/19/2020 | 14:42:23.753 | 39.9816 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.78% | 40 | 3904.2153
8/19/2020 | 14:42:24.073 | 40.1957 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.81% | 40 | 3904.232
8/19/2020 | 14:42:24.403 | 39.9974 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.82% | 40 | 3904.232
8/19/2020 | 14:42:24.713 | 40.2792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3904.2217
8/19/2020 | 14:42:25.033 | 40.1745 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3904.2349
8/19/2020 | 14:42:25.363 | 40.1778 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3904.2349
8/19/2020 | 14:42:25.673 | 40.0151 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3904.2349
8/19/2020 | 14:42:25.993 | 40.0426 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.81% | 40 | 3904.2349
8/19/2020 | 14:42:26.313 | 39.9902 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.81% | 40 | 3904.2045
8/19/2020 | 14:42:26.633 | 39.8905 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.82% | 40 | 3904.3814
8/19/2020 | 14:42:26.953 | 40.1932 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.78% | 40 | 3904.3814
8/19/2020 | 14:42:27.283 | 40.2305 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.8% | 40 | 3904.3965
8/19/2020 | 14:42:27.593 | 40.1765 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.8% | 40 | 3904.4746
8/19/2020 | 14:42:27.913 | 40.1557 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.2% | 24.77% | 40 | 3904.4746
8/19/2020 | 14:42:28.233 | 40.0949 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3904.5509
8/19/2020 | 14:42:28.553 | 40.1071 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3904.6857
8/19/2020 | 14:42:28.873 | 40.1352 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.78% | 40 | 3904.6857
8/19/2020 | 14:42:29.193 | 40.2141 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.75% | 40 | 3904.8898
8/19/2020 | 14:42:29.523 | 40.0846 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.81% | 40 | 3905.0519
8/19/2020 | 14:42:29.833 | 40.1644 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.38% | 33.22% | 24.81% | 40 | 3905.0519
8/19/2020 | 14:42:30.153 | 40.0209 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.84% | 40 | 3905.2463
8/19/2020 | 14:42:30.483 | 40.0722 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.35% | 33.22% | 24.84% | 40 | 3905.3355
8/19/2020 | 14:42:30.793 | 40.1442 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.3% | 27.37% | 33.19% | 24.79% | 40 | 3905.3355
8/19/2020 | 14:42:31.113 | 40.0741 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3905.5164
8/19/2020 | 14:42:31.433 | 39.9299 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.34% | 33.21% | 24.8% | 40 | 3905.5164
8/19/2020 | 14:42:31.753 | 40.0132 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3906.0532
8/19/2020 | 14:42:32.073 | 39.8804 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.76% | 40 | 3906.8469
8/19/2020 | 14:42:32.403 | 40.1366 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.79% | 40 | 3906.8469
8/19/2020 | 14:42:32.713 | 40.2902 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.35% | 33.18% | 24.75% | 40 | 3907.6011
8/19/2020 | 14:42:33.033 | 40.103 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.77% | 40 | 3908.0317
8/19/2020 | 14:42:33.363 | 40.0306 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.78% | 40 | 3908.0317
8/19/2020 | 14:42:33.673 | 40.0558 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.38% | 33.19% | 24.76% | 40 | 3908.4157
8/19/2020 | 14:42:33.993 | 39.8876 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3908.4157
8/19/2020 | 14:42:34.313 | 39.7945 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3908.8024
8/19/2020 | 14:42:34.633 | 40.1207 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.35% | 33.19% | 24.76% | 40 | 3909.5921
8/19/2020 | 14:42:34.953 | 40.1188 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3909.5921
8/19/2020 | 14:42:35.273 | 40.0614 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3910.332
8/19/2020 | 14:42:35.603 | 40.0844 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.77% | 40 | 3910.7202
8/19/2020 | 14:42:35.913 | 40.0109 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3910.7202
8/19/2020 | 14:42:36.233 | 39.9232 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.74% | 40 | 3910.8161
8/19/2020 | 14:42:36.563 | 40.0928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.36% | 33.18% | 24.75% | 40 | 3910.9885
8/19/2020 | 14:42:36.873 | 39.9867 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.35% | 33.18% | 24.74% | 40 | 3910.9885
8/19/2020 | 14:42:37.193 | 40.1216 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.72% | 40 | 3911.0118
8/19/2020 | 14:42:37.523 | 39.9657 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.76% | 40 | 3910.851
8/19/2020 | 14:42:37.833 | 40.1171 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3910.851
8/19/2020 | 14:42:38.153 | 40.2147 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3910.1723
8/19/2020 | 14:42:38.483 | 40.2086 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.69% | 40 | 3909.3238
8/19/2020 | 14:42:38.793 | 40.0729 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.72% | 40 | 3909.3238
8/19/2020 | 14:42:39.113 | 39.9875 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.27% | 27.34% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3908.5148
8/19/2020 | 14:42:39.433 | 40.172 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.34% | 33.18% | 24.73% | 40 | 3908.5148
8/19/2020 | 14:42:39.753 | 40.2148 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3907.8453
8/19/2020 | 14:42:40.073 | 40.2581 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.7% | 40 | 3907.1059
8/19/2020 | 14:42:40.393 | 40.0549 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.28% | 27.34% | 33.17% | 24.75% | 40 | 3907.1059
8/19/2020 | 14:42:40.723 | 40.1362 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.75% | 40 | 3907.1059
8/19/2020 | 14:42:41.033 | 40.3255 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.67% | 40 | 3905.2307
8/19/2020 | 14:42:41.353 | 40.0449 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.27% | 27.34% | 33.16% | 24.75% | 40 | 3905.2307
8/19/2020 | 14:42:41.683 | 40.1026 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.37% | 33.21% | 24.7% | 40 | 3904.5596
8/19/2020 | 14:42:41.993 | 40.1991 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.7% | 40 | 3904.5596
8/19/2020 | 14:42:42.313 | 40.1064 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.7% | 40 | 3904.5596
8/19/2020 | 14:42:42.643 | 40.0098 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.28% | 27.35% | 33.19% | 24.7% | 40 | 3903.8981
8/19/2020 | 14:42:42.953 | 40.1766 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.26% | 27.33% | 33.15% | 24.74% | 40 | 3903.8981
8/19/2020 | 14:42:43.273 | 40.0846 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.27% | 27.35% | 33.15% | 24.72% | 40 | 3903.558
8/19/2020 | 14:42:43.603 | 40.1074 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.53% | 12.27% | 27.34% | 33.17% | 24.71% | 40 | 3903.2212
8/19/2020 | 14:42:43.913 | 40.1235 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.35% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3903.2212
8/19/2020 | 14:42:44.233 | 39.928 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.28% | 27.35% | 33.19% | 24.7% | 40 | 3903.0395
8/19/2020 | 14:42:44.563 | 39.9571 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.74% | 40 | 3903.0837
8/19/2020 | 14:42:44.873 | 39.9768 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3903.0837
8/19/2020 | 14:42:45.193 | 39.9588 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.27% | 27.37% | 33.17% | 24.71% | 40 | 3903.2969
8/19/2020 | 14:42:45.534 | 40.1283 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.36% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3903.3605
8/19/2020 | 14:42:45.834 | 40.1283 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.54% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3903.3605
8/19/2020 | 14:42:46.154 | 40.0542 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3903.3401
8/19/2020 | 14:42:46.474 | 40.01 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.68% | 40 | 3903.3401
8/19/2020 | 14:42:46.804 | 40.0687 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.28% | 27.35% | 33.17% | 24.74% | 40 | 3903.3292
8/19/2020 | 14:42:47.114 | 40.1488 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3903.5927
8/19/2020 | 14:42:47.434 | 39.9134 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.29% | 27.36% | 33.23% | 24.71% | 40 | 3903.5927
8/19/2020 | 14:42:47.764 | 39.9625 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3903.799
8/19/2020 | 14:42:48.074 | 40.0848 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3904.0172
8/19/2020 | 14:42:48.394 | 40.0161 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3904.0172
8/19/2020 | 14:42:48.724 | 40.0619 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.3% | 27.38% | 33.21% | 24.7% | 40 | 3903.9516
8/19/2020 | 14:42:49.034 | 40.2082 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.38% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3904.0178
8/19/2020 | 14:42:49.354 | 40.0172 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.72% | 40 | 3904.0178
8/19/2020 | 14:42:49.684 | 39.9026 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3904.1152
8/19/2020 | 14:42:49.994 | 40.1579 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.57% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.69% | 40 | 3904.1152
8/19/2020 | 14:42:50.314 | 40.1976 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.71% | 40 | 3904.1584
8/19/2020 | 14:42:50.634 | 39.8861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.56% | 12.29% | 27.36% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3904.1584
8/19/2020 | 14:42:50.954 | 40.0145 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.37% | 33.22% | 24.71% | 40 | 3904.1584
8/19/2020 | 14:42:51.274 | 40.1369 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.72% | 40 | 3904.1989
8/19/2020 | 14:42:51.594 | 39.953 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.72% | 40 | 3904.1446
8/19/2020 | 14:42:51.924 | 39.9847 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3904.1446
8/19/2020 | 14:42:52.234 | 40.1809 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.72% | 40 | 3904.1947
8/19/2020 | 14:42:52.554 | 40.1807 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.39% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3904.2641
8/19/2020 | 14:42:52.884 | 40.0159 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.55% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3904.2641
8/19/2020 | 14:42:53.194 | 39.9909 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.73% | 40 | 3904.392
8/19/2020 | 14:42:53.514 | 40.0404 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.71% | 40 | 3904.4688
8/19/2020 | 14:42:53.844 | 40.0244 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.37% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3904.4688
8/19/2020 | 14:42:54.154 | 40.1417 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3904.4661
8/19/2020 | 14:42:54.474 | 40.137 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.72% | 40 | 3904.4661
8/19/2020 | 14:42:54.794 | 40.1055 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3904.5058
8/19/2020 | 14:42:55.114 | 39.9857 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3904.4224
8/19/2020 | 14:42:55.434 | 40.0419 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.71% | 40 | 3904.4224
8/19/2020 | 14:42:55.764 | 40.0764 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3904.4224
8/19/2020 | 14:42:56.074 | 40.213 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3904.4682
8/19/2020 | 14:42:56.394 | 39.9796 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.74% | 40 | 3904.4682
8/19/2020 | 14:42:56.714 | 39.9293 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3904.4682
8/19/2020 | 14:42:57.034 | 40.1423 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3904.3051
8/19/2020 | 14:42:57.354 | 40.2086 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.3% | 27.4% | 33.23% | 24.71% | 40 | 3904.3051
8/19/2020 | 14:42:57.674 | 40.1673 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3904.1343
8/19/2020 | 14:42:58.004 | 39.9067 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.73% | 40 | 3904.071
8/19/2020 | 14:42:58.314 | 40.2268 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.73% | 40 | 3904.071
8/19/2020 | 14:42:58.634 | 40.1704 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.22% | 24.74% | 40 | 3904.0133
8/19/2020 | 14:42:58.964 | 39.8447 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3904.0133
8/19/2020 | 14:42:59.274 | 39.8792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3903.9643
8/19/2020 | 14:42:59.594 | 40.2189 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.71% | 40 | 3903.8748
8/19/2020 | 14:42:59.924 | 40.0396 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.71% | 40 | 3903.8748
8/19/2020 | 14:43:00.234 | 39.9789 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.71% | 40 | 3903.7556
8/19/2020 | 14:43:00.554 | 40.0614 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3903.6928
8/19/2020 | 14:43:00.884 | 40.0498 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.39% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3903.6928
8/19/2020 | 14:43:01.194 | 40.0201 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.3% | 27.39% | 33.26% | 24.72% | 40 | 3903.6928
8/19/2020 | 14:43:01.514 | 40.1518 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3903.508
8/19/2020 | 14:43:01.844 | 40.2167 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.43% | 33.26% | 24.71% | 40 | 3903.508
8/19/2020 | 14:43:02.154 | 40.0988 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.81% | 40 | 3903.2829
8/19/2020 | 14:43:02.474 | 40.0353 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3903.2829
8/19/2020 | 14:43:02.794 | 40.0755 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3903.191
8/19/2020 | 14:43:03.114 | 40.0287 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3903.1131
8/19/2020 | 14:43:03.434 | 39.9937 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3903.1131
8/19/2020 | 14:43:03.754 | 39.9256 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3903.1131
8/19/2020 | 14:43:04.084 | 39.9888 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3903.1176
8/19/2020 | 14:43:04.394 | 40.0826 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.4% | 33.25% | 24.72% | 40 | 3903.1176
8/19/2020 | 14:43:04.714 | 40.0259 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3902.9934
8/19/2020 | 14:43:05.034 | 39.922 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3902.8284
8/19/2020 | 14:43:05.354 | 39.9214 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3902.8284
8/19/2020 | 14:43:05.674 | 40.029 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3902.8284
8/19/2020 | 14:43:06.014 | 40.0328 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3902.7598
8/19/2020 | 14:43:06.314 | 40.0328 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.41% | 33.27% | 24.76% | 40 | 3902.7598
8/19/2020 | 14:43:06.634 | 39.9664 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.7318
8/19/2020 | 14:43:06.964 | 40.1271 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.75% | 40 | 3902.7318
8/19/2020 | 14:43:07.274 | 40.1101 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3902.7124
8/19/2020 | 14:43:07.594 | 40.1101 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3902.6725
8/19/2020 | 14:43:07.924 | 39.9656 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.39% | 33.24% | 24.79% | 40 | 3902.6725
8/19/2020 | 14:43:08.234 | 39.987 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.6616
8/19/2020 | 14:43:08.554 | 39.9986 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.23% | 24.77% | 40 | 3902.5467
8/19/2020 | 14:43:08.874 | 39.9599 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.78% | 40 | 3902.5467
8/19/2020 | 14:43:09.214 | 40.3242 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.72% | 40 | 3902.6216
8/19/2020 | 14:43:09.514 | 40.3242 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3902.4987
8/19/2020 | 14:43:09.834 | 40.2027 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3902.4987
8/19/2020 | 14:43:10.154 | 39.9332 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3902.4156
8/19/2020 | 14:43:10.474 | 40.1859 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.3% | 27.42% | 33.25% | 24.78% | 40 | 3902.4156
8/19/2020 | 14:43:10.794 | 40.1081 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.343
8/19/2020 | 14:43:11.124 | 39.8862 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.3% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3902.3102
8/19/2020 | 14:43:11.434 | 40.092 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3902.3102
8/19/2020 | 14:43:11.754 | 39.9524 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.74% | 40 | 3902.3102
8/19/2020 | 14:43:12.084 | 39.7503 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3902.3661
8/19/2020 | 14:43:12.394 | 40.3599 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.3661
8/19/2020 | 14:43:12.714 | 39.9097 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.45% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3902.2614
8/19/2020 | 14:43:13.044 | 39.7877 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3902.133
8/19/2020 | 14:43:13.354 | 40.157 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.133
8/19/2020 | 14:43:13.674 | 40.0043 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.1643
8/19/2020 | 14:43:13.994 | 40.0751 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.1643
8/19/2020 | 14:43:14.314 | 40.0805 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3902.1937
8/19/2020 | 14:43:14.634 | 40.0781 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.75% | 40 | 3902.0986
8/19/2020 | 14:43:14.954 | 40.0693 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3902.0986
8/19/2020 | 14:43:15.284 | 40.1661 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.71% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.74% | 40 | 3902.0456
8/19/2020 | 14:43:15.594 | 39.9843 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3901.9595
8/19/2020 | 14:43:15.914 | 39.8586 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3901.9595
8/19/2020 | 14:43:16.244 | 39.996 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.45% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3901.9476
8/19/2020 | 14:43:16.554 | 39.8949 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3901.9921
8/19/2020 | 14:43:16.884 | 40.0798 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3901.9921
8/19/2020 | 14:43:17.204 | 40.0662 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3901.9921
8/19/2020 | 14:43:17.524 | 40.0231 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3901.9296
8/19/2020 | 14:43:17.834 | 40.0379 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.32% | 24.74% | 40 | 3901.9296
8/19/2020 | 14:43:18.154 | 39.9783 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3901.7487
8/19/2020 | 14:43:18.474 | 39.9064 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3901.7487
8/19/2020 | 14:43:18.794 | 40.0479 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.46% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3901.7122
8/19/2020 | 14:43:19.124 | 40.0445 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.76% | 40 | 3901.8112
8/19/2020 | 14:43:19.434 | 40.1322 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3901.8112
8/19/2020 | 14:43:19.754 | 39.9856 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3901.8112
8/19/2020 | 14:43:20.074 | 40.069 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.33% | 27.47% | 33.33% | 24.75% | 40 | 3901.8165
8/19/2020 | 14:43:20.404 | 40.0695 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3901.8165
8/19/2020 | 14:43:20.714 | 39.9823 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3901.812
8/19/2020 | 14:43:21.034 | 39.9168 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3901.9066
8/19/2020 | 14:43:21.354 | 39.9646 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3901.9066
8/19/2020 | 14:43:21.674 | 39.9525 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3902.186
8/19/2020 | 14:43:21.994 | 40.0304 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.82% | 40 | 3902.186
8/19/2020 | 14:43:22.324 | 40.091 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.33% | 27.46% | 33.33% | 24.76% | 40 | 3902.3846
8/19/2020 | 14:43:22.634 | 40.0445 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.46% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.5212
8/19/2020 | 14:43:22.954 | 39.8861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.46% | 33.3% | 24.82% | 40 | 3902.5212
8/19/2021 | 14:43:23.274 | 40.0028 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.74% | 40 | 3902.6852
8/19/2022 | 14:43:23.594 | 39.8193 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.45% | 33.3% | 24.74% | 40 | 3902.8271
8/19/2023 | 14:43:23.914 | 40.0289 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3902.8271
8/19/2024 | 14:43:24.244 | 40.013 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3902.9857
8/19/2025 | 14:43:24.554 | 39.956 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3903.1033
8/19/2026 | 14:43:24.874 | 39.9405 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.1033
8/19/2027 | 14:43:25.204 | 40.0547 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.223
8/19/2028 | 14:43:25.514 | 40.0147 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.2961
8/19/2029 | 14:43:25.834 | 39.9014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3903.2961
8/19/2030 | 14:43:26.154 | 40.0654 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3903.298
8/19/2031 | 14:43:26.474 | 39.992 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3903.298
8/19/2032 | 14:43:26.794 | 40.0745 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3903.3337
8/19/2033 | 14:43:27.114 | 40.0088 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.79% | 40 | 3903.3642
8/19/2034 | 14:43:27.444 | 39.959 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3903.3642
8/19/2035 | 14:43:27.754 | 40.014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3903.4002
8/19/2036 | 14:43:28.074 | 40 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.46% | 33.31% | 24.78% | 40 | 3903.3674
8/19/2037 | 14:43:28.404 | 39.9063 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.8% | 40 | 3903.3674
8/19/2038 | 14:43:28.714 | 39.9951 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.3247
8/19/2039 | 14:43:29.034 | 40.0792 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.78% | 40 | 3903.3478
8/19/2040 | 14:43:29.354 | 40.0503 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3903.3478
8/19/2041 | 14:43:29.674 | 39.972 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.77% | 40 | 3903.3162
8/19/2042 | 14:43:29.994 | 39.9117 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.79% | 40 | 3903.3162
8/19/2043 | 14:43:30.324 | 40.0628 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.79% | 40 | 3903.272
8/19/2044 | 14:43:30.634 | 40.0438 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.73% | 40 | 3903.1544
8/19/2045 | 14:43:30.954 | 39.9946 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.46% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3903.1544
8/19/2046 | 14:43:31.284 | 40.0861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.74% | 40 | 3903.1351
8/19/2047 | 14:43:31.594 | 39.9854 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3903.1184
8/19/2048 | 14:43:31.914 | 39.9673 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3903.1184
8/19/2049 | 14:43:32.234 | 40.0215 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3903.1526
8/19/2050 | 14:43:32.564 | 40.014 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.32% | 24.77% | 40 | 3903.1092
8/19/2051 | 14:43:32.874 | 40.0205 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3903.1092
8/19/2052 | 14:43:33.194 | 39.9356 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3903.0617
8/19/2053 | 14:43:33.514 | 39.8767 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3903.0297
8/19/2054 | 14:43:33.834 | 40.1235 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.44% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3903.0297
8/19/2055 | 14:43:34.154 | 40.0408 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.76% | 40 | 3902.9979
8/19/2056 | 14:43:34.484 | 39.8251 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3902.9979
8/19/2057 | 14:43:34.794 | 39.9827 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.9979
8/19/2058 | 14:43:35.114 | 40.1439 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.46% | 33.31% | 24.75% | 40 | 3903.0766
8/19/2059 | 14:43:35.444 | 39.9681 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3903.0766
8/19/2060 | 14:43:35.764 | 40.0314 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3902.9977
8/19/2061 | 14:43:36.074 | 39.9402 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3903.0011
8/19/2062 | 14:43:36.404 | 40.0298 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.69% | 12.31% | 27.45% | 33.3% | 24.8% | 40 | 3903.0011
8/19/2063 | 14:43:36.714 | 40.0445 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3903.0212
8/19/2064 | 14:43:37.034 | 40.1235 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.32% | 27.45% | 33.31% | 24.77% | 40 | 3902.9468
8/19/2065 | 14:43:37.354 | 40.0473 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.76% | 40 | 3902.9468
8/19/2066 | 14:43:37.674 | 40.0473 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.9468
8/19/2067 | 14:43:37.994 | 39.9829 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.45% | 33.29% | 24.76% | 40 | 3902.9468
8/19/2068 | 14:43:38.314 | 40.0076 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.892
8/19/2069 | 14:43:38.644 | 39.9666 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.32% | 27.46% | 33.32% | 24.75% | 40 | 3902.7824
8/19/2070 | 14:43:38.944 | 40.1067 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.7824
8/19/2071 | 14:43:38.954 | 40.1067 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.77% | 40 | 3902.7824
8/19/2072 | 14:43:39.274 | 40.1126 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.45% | 33.3% | 24.77% | 40 | 3902.7286
8/19/2073 | 14:43:39.594 | 39.9917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.77% | 40 | 3902.6518
8/19/2074 | 14:43:39.914 | 40.061 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.66% | 12.31% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.6518
8/19/2075 | 14:43:40.234 | 40.1375 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3902.5242
8/19/2076 | 14:43:40.564 | 39.8426 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.75% | 40 | 3902.4259
8/19/2077 | 14:43:40.874 | 39.9473 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.27% | 24.79% | 40 | 3902.4259
8/19/2078 | 14:43:41.194 | 40.0502 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.79% | 40 | 3902.3547
8/19/2079 | 14:43:41.524 | 39.9706 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.44% | 33.29% | 24.78% | 40 | 3902.2056
8/19/2080 | 14:43:41.834 | 39.9861 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.71% | 40 | 3902.2056
8/19/2081 | 14:43:42.154 | 40.1296 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.3% | 24.74% | 40 | 3902.2056
8/19/2082 | 14:43:42.484 | 40.0184 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.43% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3902.2056
8/19/2083 | 14:43:42.794 | 39.9752 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.29% | 24.75% | 40 | 390.2069
8/19/2084 | 14:43:43.114 | 39.9663 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3901.8986
8/19/2085 | 14:43:43.434 | 40.0871 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.74% | 40 | 3901.8986
8/19/2086 | 14:43:43.754 | 39.9905 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.42% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3901.8467
8/19/2087 | 14:43:44.074 | 39.946 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.41% | 33.27% | 24.77% | 40 | 3901.7265
8/19/2088 | 14:43:44.394 | 39.9712 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.43% | 33.27% | 24.78% | 40 | 3901.7265
8/19/2089 | 14:43:44.724 | 40.0849 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.68% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.78% | 40 | 3901.708
8/19/2090 | 14:43:45.034 | 40.0017 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3901.6621
8/19/2091 | 14:43:45.354 | 40.0857 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3901.6621
8/19/2092 | 14:43:45.674 | 40.1711 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.31% | 27.43% | 33.28% | 24.76% | 40 | 3901.7019
8/19/2093 | 14:43:45.994 | 39.9762 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.43% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3901.7019
8/19/2094 | 14:43:46.314 | 40.0094 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.32% | 27.44% | 33.26% | 24.71% | 40 | 3901.7315
8/19/2095 | 14:43:46.644 | 40.1341 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.75% | 40 | 3901.8549
8/19/2096 | 14:43:46.954 | 40.0902 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.73% | 40 | 3901.8549
8/19/2097 | 14:43:47.274 | 39.9676 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.42% | 33.27% | 24.75% | 40 | 3901.9354
8/19/2098 | 14:43:47.604 | 40.1291 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.44% | 33.27% | 24.74% | 40 | 3901.9354
8/19/2099 | 14:43:47.914 | 39.8309 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.74% | 40 | 3901.9354
8/19/2100 | 14:43:48.234 | 39.9604 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.43% | 33.28% | 24.74% | 40 | 3902.1224
8/19/2101 | 14:43:48.554 | 40.1183 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.31% | 27.42% | 33.26% | 24.74% | 40 | 3902.321
8/19/2102 | 14:43:48.884 | 40.1369 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3902.321
8/19/2103 | 14:43:49.194 | 39.9301 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.3% | 27.41% | 33.26% | 24.77% | 40 | 3902.3811
8/19/2104 | 14:43:49.514 | 39.9219 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.26% | 24.73% | 40 | 3902.3811
8/19/2105 | 14:43:49.834 | 40.0776 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.29% | 27.42% | 33.24% | 24.77% | 40 | 3902.3811
8/19/2106 | 14:43:50.154 | 40.0196 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.42% | 33.28% | 24.71% | 40 | 3902.8202
8/19/2107 | 14:43:50.474 | 40.0708 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.28% | 24.75% | 40 | 3902.8202
8/19/2108 | 14:43:50.804 | 39.9624 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.77% | 40 | 3902.8202
8/19/2109 | 14:43:51.114 | 39.9543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.32% | 27.44% | 33.29% | 24.71% | 40 | 3903.1107
8/19/2110 | 14:43:51.434 | 39.9933 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3903.1107
8/19/2111 | 14:43:51.754 | 40.1323 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.76% | 40 | 3903.2808
8/19/2112 | 14:43:52.074 | 39.9699 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3903.2808
8/19/2113 | 14:43:52.394 | 40.0019 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.39% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3903.2808
8/19/2114 | 14:43:52.724 | 40.1845 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.67% | 12.31% | 27.41% | 33.24% | 24.71% | 40 | 3903.6091
8/19/2115 | 14:43:53.034 | 39.9333 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.3% | 27.41% | 33.24% | 24.73% | 40 | 3903.7029
8/19/2116 | 14:43:53.354 | 40.0214 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.73% | 40 | 3903.7029
8/19/2117 | 14:43:53.684 | 40.0148 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.4% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3903.8268
8/19/2118 | 14:43:53.994 | 40.0387 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.3% | 27.41% | 33.25% | 24.74% | 40 | 3903.8268
8/19/2119 | 14:43:54.314 | 39.9174 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.4% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3904.1393
8/19/2120 | 14:43:54.634 | 40.0372 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3904.3077
8/19/2121 | 14:43:54.964 | 40.0782 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.3% | 27.39% | 33.23% | 24.76% | 40 | 3904.3077
8/19/2122 | 14:43:55.274 | 40.0477 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.3% | 27.4% | 33.25% | 24.73% | 40 | 3904.4537
8/19/2123 | 14:43:55.594 | 39.9267 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.76% | 40 | 3904.5185
8/19/2124 | 14:43:55.914 | 39.8768 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.24% | 24.75% | 40 | 3904.5185
8/19/2125 | 14:43:56.234 | 39.9917 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.73% | 40 | 3904.5336
8/19/2126 | 14:43:56.554 | 40.0878 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3904.7421
8/19/2127 | 14:43:56.884 | 40.1038 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3904.7421
8/19/2128 | 14:43:57.194 | 40.0831 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.38% | 33.22% | 24.76% | 40 | 3904.8652
8/19/2129 | 14:43:57.514 | 39.9873 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.39% | 33.23% | 24.75% | 40 | 3905.0546
8/19/2130 | 14:43:57.834 | 40.0306 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.75% | 40 | 3905.0546
8/19/2131 | 14:43:58.154 | 40.0839 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.73% | 40 | 3905.1994
8/19/2132 | 14:43:58.474 | 39.8911 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.29% | 27.38% | 33.23% | 24.74% | 40 | 3905.1994
8/19/2133 | 14:43:58.804 | 39.9218 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3905.3787
8/19/2134 | 14:43:59.114 | 40.0423 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3905.3787
8/19/2135 | 14:43:59.434 | 39.9899 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.72% | 40 | 3905.3787
8/19/2136 | 14:43:59.764 | 39.9303 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3905.8652
8/19/2137 | 14:44:00.074 | 39.9487 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3905.8652
8/19/2138 | 14:44:00.394 | 39.9995 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.77% | 40 | 3905.8652
8/19/2139 | 14:44:00.714 | 39.9703 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.38% | 33.21% | 24.73% | 40 | 3906.2227
8/19/2140 | 14:44:01.034 | 40.0367 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.38% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3906.2227
8/19/2141 | 14:44:01.354 | 39.9125 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.36% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3906.2227
8/19/2142 | 14:44:01.674 | 40.0421 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.7% | 40 | 3906.5365
8/19/2143 | 14:44:02.004 | 40.035 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.65% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3906.6785
8/19/2144 | 14:44:02.314 | 39.9521 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.29% | 27.38% | 33.22% | 24.71% | 40 | 3906.6785
8/19/2145 | 14:44:02.634 | 40.0779 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.37% | 33.18% | 24.77% | 40 | 3906.6639
8/19/2146 | 14:44:02.954 | 39.8949 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.29% | 27.38% | 33.21% | 24.71% | 40 | 3906.6639
8/19/2147 | 14:44:03.274 | 40.075 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.18% | 24.73% | 40 | 3906.7047
8/19/2148 | 14:44:03.594 | 40.14 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.63% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.77% | 40 | 3906.7269
8/19/2149 | 14:44:03.924 | 40.0366 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3906.7269
8/19/2150 | 14:44:04.234 | 40.0574 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.73% | 40 | 3906.7603
8/19/2151 | 14:44:04.554 | 40.0128 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.72% | 40 | 3906.8186
8/19/2152 | 14:44:04.874 | 40.0007 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.72% | 40 | 3906.8186
8/19/2153 | 14:44:05.194 | 39.9943 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.38% | 33.19% | 24.7% | 40 | 3906.8164
8/19/2154 | 14:44:05.514 | 40.0499 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.71% | 40 | 3906.7251
8/19/2155 | 14:44:05.844 | 39.9505 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.37% | 33.21% | 24.72% | 40 | 3906.7251
8/19/2156 | 14:44:06.154 | 40.0005 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.37% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3906.6758
8/19/2157 | 14:44:06.474 | 39.9309 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.62% | 12.27% | 27.35% | 33.19% | 24.76% | 40 | 3906.6758
8/19/2158 | 14:44:06.794 | 40.0834 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.76% | 40 | 3906.6748
8/19/2159 | 14:44:07.124 | 40.0248 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.61% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3906.6263
8/19/2160 | 14:44:07.434 | 39.9996 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.74% | 40 | 3906.6263
8/19/2161 | 14:44:07.754 | 40.0318 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.36% | 33.19% | 24.72% | 40 | 3906.6263
8/19/2162 | 14:44:08.074 | 39.9901 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.7% | 40 | 3906.6263
8/19/2163 | 14:44:08.394 | 40.0266 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.28% | 27.37% | 33.2% | 24.71% | 40 | 390.6507
8/19/2164 | 14:44:08.714 | 40.0657 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.58% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.71% | 40 | 3906.38
8/19/2165 | 14:44:09.044 | 40.0453 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.27% | 27.34% | 33.18% | 24.75% | 40 | 3906.3601
8/19/2166 | 14:44:09.354 | 40.0313 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.59% | 12.28% | 27.36% | 33.2% | 24.74% | 40 | 3906.3601
8/19/2167 | 14:44:09.674 | 40.0322 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.28% | 27.35% | 33.19% | 24.73% | 40 | 3906.2232
8/19/2168 | 14:44:10.004 | 39.9543 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.64% | 12.28% | 27.35% | 33.21% | 24.7% | 40 | 3906.1178
8/19/2169 | 14:44:10.314 | 40.0709 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.35% | 33.18% | 24.75% | 40 | 3906.1178
8/19/2170 | 14:44:10.634 | 39.9411 | 60 | 60 | 60.025 | 59.975 | 38.6% | 12.27% | 27.35% | 33.17% | 24.75% | 40 | 3906.0302