## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 15:40 | 15:42 | 17.0721 | 15.6949 | 15:41 | 15.7362 | 15:42 | 63.3806 | 15:41 | 15:41 | 33.0721 | 1.0721 | 15:42 | 15:42 | 33.0721 | 1.0721
|  | 2 - Positivo | 15:42 | 15:44 | 15.6994 | 14.4535 | 15:43 | 14.4909 | 15:44 | 47.3687 | 15:43 | 15:43 | 31.6994 | -0.30064 | 15:44 | 15:44 | 31.6994 | -0.30064
|  | 3 - Positivo | 15:44 | 15:47 | 14.4563 | 13.3112 | 15:45 | 13.3456 | 15:46 | 61.3791 | 15:45 | 15:45 | 30.4563 | -1.5437 | 15:46 | 15:46 | 30.4563 | -1.5437
|  | 4 - Positivo | 15:47 | 15:48 | 13.3061 | 11.9845 | 15:47 | 12.0241 | 15:48 | 66.7164 | 15:47 | 15:47 | 29.3061 | -2.6939 | 15:48 | 15:48 | 29.3061 | -2.6939
|  | 5 - Positivo | 15:48 | 15:50 | 11.9914 | 10.7793 | 15:49 | 10.8156 | 15:50 | 62.7134 | 15:49 | 15:49 | 27.9914 | -4.0086 | 15:50 | 15:50 | 27.9914 | -4.0086
|  | 6 - Positivo | 15:50 | 15:52 | 10.7858 | 9.5617 | 15:51 | 9.5985 | 15:52 | 44.7 | 15:51 | 15:51 | 26.7858 | -5.2142 | 15:52 | 15:52 | 26.7858 | -5.2142
|  | 7 - Positivo | 15:52 | 15:55 | 9.5684 | 8.334 | 15:53 | 8.371 | 15:55 | 70.7194 | 15:53 | 15:53 | 25.5684 | -6.4316 | 15:55 | 15:55 | 25.5684 | -6.4316
|  | 8 - Positivo | 15:55 | 15:57 | 8.336 | 7.0641 | 15:56 | 7.1022 | 15:56 | 56.0418 | 15:56 | 15:56 | 24.336 | -7.664 | 15:56 | 15:56 | 24.336 | -7.664
|  | 9 - Positivo | 15:57 | 15:59 | 7.0672 | 5.8317 | 15:58 | 5.8688 | 15:59 | 66.0493 | 15:58 | 15:58 | 23.0672 | -8.9328 | 15:59 | 15:59 | 23.0672 | -8.9328
|  | 10 - Positivo | 15:59 | 16:01 | 5.8313 | 4.6222 | 15:59 | 4.6584 | 16:00 | 49.3701 | 15:59 | 15:59 | 21.8313 | -10.1687 | 16:00 | 16:00 | 21.8313 | -10.1687
|  | 1 - Negativo | 14:54 | 14:57 | 5.0281 | 6.254 | 14:55 | 6.2173 | 14:56 | 52.0311 | 14:55 | 14:55 | 15.0281 | -4.9719 | 14:56 | 14:56 | 15.0281 | -4.9719
|  | 2 - Negativo | 14:57 | 14:59 | 6.2557 | 7.4632 | 14:57 | 7.427 | 14:59 | 62.7042 | 14:57 | 14:57 | 16.2557 | -3.7443 | 14:59 | 14:59 | 16.2557 | -3.7443
|  | 3 - Negativo | 14:59 | 15:01 | 7.4668 | 8.7031 | 14:59 | 8.666 | 15:01 | 63.3713 | 14:59 | 14:59 | 17.4668 | -2.5332 | 15:01 | 15:01 | 17.4668 | -2.5332
|  | 4 - Negativo | 15:01 | 15:03 | 8.7014 | 9.957 | 15:02 | 9.9193 | 15:02 | 46.0275 | 15:02 | 15:02 | 18.7014 | -1.2986 | 15:02 | 15:02 | 18.7014 | -1.2986
|  | 5 - Negativo | 15:03 | 15:05 | 9.9523 | 11.1322 | 15:04 | 11.0968 | 15:05 | 58.7018 | 15:04 | 15:04 | 19.9523 | -0.047747 | 15:05 | 15:05 | 19.9523 | -0.047747
|  | 6 - Negativo | 15:05 | 15:07 | 11.1364 | 12.5286 | 15:06 | 12.4869 | 15:07 | 61.3701 | 15:06 | 15:06 | 21.1364 | 1.1364 | 15:07 | 15:07 | 21.1364 | 1.1364
|  | 7 - Negativo | 15:07 | 15:09 | 12.5203 | 13.7851 | 15:08 | 13.7472 | 15:09 | 58.7018 | 15:08 | 15:08 | 22.5203 | 2.5203 | 15:09 | 15:09 | 22.5203 | 2.5203
|  | 8 - Negativo | 15:09 | 15:11 | 13.7791 | 14.9532 | 15:10 | 14.918 | 15:11 | 58.7018 | 15:10 | 15:10 | 23.7791 | 3.7791 | 15:11 | 15:11 | 23.7791 | 3.7791
|  | 9 - Negativo | 15:11 | 15:14 | 14.95 | 16.11 | 15:12 | 16.0752 | 15:13 | 68.0407 | 15:12 | 15:12 | 24.95 | 4.95 | 15:13 | 15:13 | 24.95 | 4.95
|  | 10 - Negativo | 15:14 | 15:16 | 16.1014 | 17.2743 | 15:14 | 17.2391 | 15:15 | 58.0347 | 15:14 | 15:14 | 26.1014 | 6.1014 | 15:15 | 15:15 | 26.1014 | 6.1014
|  | 11 - Negativo | 15:16 | 15:18 | 17.2786 | 18.5086 | 15:17 | 18.4717 | 15:18 | 70.0419 | 15:17 | 15:17 | 27.2786 | 7.2786 | 15:18 | 15:18 | 27.2786 | 7.2786

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-23- 3:40:11 p. m. | 60 | 60.2 | 17.0721 | 15.6949 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 4.5659
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-23- 3:42:21 p. m. | 60.2 | 60.4 | 15.6994 | 14.4535 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.0474
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-23- 3:44:08 p. m. | 60.4 | 60.6 | 14.4563 | 13.3112 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 5.4917
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-23- 3:46:34 p. m. | 60.6 | 60.8 | 13.3061 | 11.9845 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 4.7579
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-23- 3:48:26 p. m. | 60.8 | 61 | 11.9914 | 10.7793 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.1879
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-23- 3:50:24 p. m. | 61 | 61.2 | 10.7858 | 9.5617 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.1373
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-23- 3:52:13 p. m. | 61.2 | 61.4 | 9.5684 | 8.334 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.0943
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-23- 3:55:04 p. m. | 61.4 | 61.6 | 8.336 | 7.0641 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 4.9437
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-23- 3:57:04 p. m. | 61.6 | 61.8 | 7.0672 | 5.8317 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.0896
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-23- 3:59:02 p. m. | 61.8 | 62 | 5.8313 | 4.6222 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.2005
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-23- 2:53:49 p. m. | 60 | 59.8 | 5.0281 | 6.254 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.1293
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-23- 2:56:53 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2557 | 7.4632 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.2075
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-23- 2:58:44 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4668 | 8.7031 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.0863
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-23- 3:01:20 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.7014 | 9.957 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 5.0082
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-23- 3:02:56 p. m. | 59.2 | 59 | 9.9523 | 11.1322 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.3291
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-23- 3:04:50 p. m. | 59 | 58.8 | 11.1364 | 12.5286 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 4.5167
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-23- 3:06:47 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.5203 | 13.7851 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 4.9718
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-23- 3:08:58 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.7791 | 14.9532 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.3556
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-23- 3:11:20 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.95 | 16.11 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.4209
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-23- 3:13:42 p. m. | 58.2 | 58 | 16.1014 | 17.2743 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.3616
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-23- 3:15:35 p. m. | 58 | 57.8 | 17.2786 | 18.5086 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 5.1126
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.096 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.17885 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-23 | 0.65291 | 0.72398 | 17.0721 | Inicio | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65292 | 0.72426 | 17.0788 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65293 | 0.72439 | 17.0819 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65293 | 0.72438 | 17.0816 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65294 | 0.72425 | 17.0785 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65295 | 0.72401 | 17.0729 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65296 | 0.72369 | 17.0652 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65296 | 0.72329 | 17.0559 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65297 | 0.72284 | 17.0452 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65298 | 0.72234 | 17.0336 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65299 | 0.72183 | 17.0215 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65299 | 0.72131 | 17.0092 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.653 | 0.7208 | 16.9973 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65301 | 0.72032 | 16.986 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65302 | 0.71989 | 16.9757 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65303 | 0.71952 | 16.9669 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65303 | 0.71922 | 16.9599 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65304 | 0.719 | 16.9547 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65305 | 0.71885 | 16.9513 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65306 | 0.71878 | 16.9495 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65306 | 0.71877 | 16.9492 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65307 | 0.71882 | 16.9504 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65308 | 0.71892 | 16.9529 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65309 | 0.71909 | 16.9568 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6531 | 0.7193 | 16.9617 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6531 | 0.71955 | 16.9678 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65311 | 0.71985 | 16.9749 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65312 | 0.72019 | 16.9828 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65313 | 0.72056 | 16.9916 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65313 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65314 | 0.72139 | 17.0111 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65315 | 0.72184 | 17.0217 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65316 | 0.72231 | 17.0327 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65316 | 0.72278 | 17.0439 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65317 | 0.72326 | 17.0551 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65318 | 0.72373 | 17.0662 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65319 | 0.72418 | 17.077 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6532 | 0.72462 | 17.0873 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6532 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65321 | 0.72541 | 17.1059 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65322 | 0.72575 | 17.1138 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65323 | 0.72604 | 17.1206 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65323 | 0.72627 | 17.1262 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65324 | 0.72644 | 17.1302 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65325 | 0.72654 | 17.1326 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65326 | 0.72657 | 17.1333 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65326 | 0.72652 | 17.132 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65327 | 0.72638 | 17.1288 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65328 | 0.72618 | 17.124 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65329 | 0.72591 | 17.1177 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6533 | 0.72559 | 17.1101 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6533 | 0.72521 | 17.1013 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65331 | 0.7248 | 17.0915 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65332 | 0.72435 | 17.0808 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65333 | 0.72387 | 17.0695 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65333 | 0.72337 | 17.0577 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65334 | 0.72285 | 17.0455 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65335 | 0.72233 | 17.0332 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65336 | 0.7218 | 17.0209 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65337 | 0.72129 | 17.0087 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65337 | 0.72079 | 16.9969 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65338 | 0.72031 | 16.9855 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65339 | 0.71985 | 16.9749 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6534 | 0.71944 | 16.9651 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6534 | 0.71907 | 16.9564 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65341 | 0.71875 | 16.9489 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65342 | 0.7185 | 16.9429 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65343 | 0.71831 | 16.9385 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65343 | 0.7182 | 16.936 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65344 | 0.71818 | 16.9355 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65345 | 0.71825 | 16.9371 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65346 | 0.71843 | 16.9412 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65347 | 0.71871 | 16.9478 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65347 | 0.71911 | 16.9573 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65348 | 0.71963 | 16.9696 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65349 | 0.72029 | 16.9852 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6535 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6535 | 0.722 | 17.0256 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65351 | 0.72301 | 17.0493 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65352 | 0.72408 | 17.0745 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65353 | 0.72518 | 17.1005 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65354 | 0.7263 | 17.1268 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65354 | 0.72739 | 17.1526 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65355 | 0.72844 | 17.1773 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65356 | 0.72941 | 17.2002 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65357 | 0.73028 | 17.2208 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65357 | 0.73103 | 17.2384 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65358 | 0.73162 | 17.2523 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65359 | 0.73202 | 17.2618 |  | 60 | 514 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6536 | 0.73222 | 17.2664 | Escalon | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6536 | 0.73217 | 17.2654 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65361 | 0.73187 | 17.2583 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65362 | 0.73133 | 17.2454 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65363 | 0.73056 | 17.2274 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65364 | 0.72961 | 17.2049 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65364 | 0.72849 | 17.1786 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65365 | 0.72724 | 17.1491 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65366 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65367 | 0.72443 | 17.0829 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65367 | 0.72293 | 17.0474 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65368 | 0.7214 | 17.0113 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65369 | 0.71986 | 16.9751 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6537 | 0.71835 | 16.9394 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65371 | 0.71689 | 16.9049 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65371 | 0.7155 | 16.8722 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65372 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65373 | 0.71306 | 16.8147 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65374 | 0.71202 | 16.7903 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65374 | 0.7111 | 16.7684 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65375 | 0.71027 | 16.7488 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65376 | 0.70952 | 16.7311 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65377 | 0.70884 | 16.7152 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65377 | 0.70823 | 16.7007 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65378 | 0.70766 | 16.6873 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65379 | 0.70712 | 16.6747 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6538 | 0.70661 | 16.6626 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65381 | 0.70611 | 16.6508 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65381 | 0.70561 | 16.639 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65382 | 0.70509 | 16.6268 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65383 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65384 | 0.70397 | 16.6003 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65384 | 0.70334 | 16.5855 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65385 | 0.70266 | 16.5694 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65386 | 0.70193 | 16.5522 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65387 | 0.70115 | 16.5337 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65387 | 0.70032 | 16.5141 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65388 | 0.69944 | 16.4934 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65389 | 0.69851 | 16.4715 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6539 | 0.69753 | 16.4485 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65391 | 0.69651 | 16.4244 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65391 | 0.69544 | 16.3992 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65392 | 0.69432 | 16.3728 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65393 | 0.69316 | 16.3455 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65394 | 0.69196 | 16.317 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65394 | 0.6907 | 16.2875 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65395 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65396 | 0.68807 | 16.2255 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65397 | 0.68671 | 16.1933 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65398 | 0.68533 | 16.1607 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65398 | 0.68395 | 16.1282 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65399 | 0.68259 | 16.0961 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.654 | 0.68126 | 16.0648 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65401 | 0.67998 | 16.0345 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65401 | 0.67876 | 16.0057 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65402 | 0.67761 | 15.9788 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65403 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65404 | 0.67562 | 15.9317 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65404 | 0.6748 | 15.9123 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65405 | 0.67411 | 15.8962 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65406 | 0.67358 | 15.8837 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65407 | 0.67322 | 15.8752 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65408 | 0.67303 | 15.8708 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65408 | 0.67301 | 15.8703 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65409 | 0.67313 | 15.8731 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6541 | 0.67337 | 15.8786 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65411 | 0.6737 | 15.8865 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65411 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65412 | 0.67456 | 15.9067 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65413 | 0.67504 | 15.9181 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65414 | 0.67553 | 15.9297 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65415 | 0.676 | 15.9408 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65415 | 0.67644 | 15.9511 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65416 | 0.67681 | 15.9599 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65417 | 0.6771 | 15.9667 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65418 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65418 | 0.67734 | 15.9723 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65419 | 0.67725 | 15.9702 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6542 | 0.67702 | 15.9649 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65421 | 0.67667 | 15.9566 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65421 | 0.67622 | 15.9459 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65422 | 0.67567 | 15.9329 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65423 | 0.67504 | 15.9181 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65424 | 0.67435 | 15.9019 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65425 | 0.67361 | 15.8845 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65425 | 0.67284 | 15.8663 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65426 | 0.67205 | 15.8477 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65427 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65428 | 0.67048 | 15.8105 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65428 | 0.66972 | 15.7927 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65429 | 0.669 | 15.7758 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6543 | 0.66834 | 15.7602 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65431 | 0.66775 | 15.7462 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65432 | 0.66723 | 15.7339 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65432 | 0.66677 | 15.7231 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65433 | 0.66638 | 15.7138 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65434 | 0.66605 | 15.706 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65435 | 0.66578 | 15.6997 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65435 | 0.66557 | 15.6947 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65436 | 0.66541 | 15.6911 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65437 | 0.66531 | 15.6888 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65438 | 0.66527 | 15.6877 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65438 | 0.66527 | 15.6878 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65439 | 0.66533 | 15.6891 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6544 | 0.66543 | 15.6914 |  | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65441 | 0.66557 | 15.6949 | Fin | 60.2 | 516 | 15.7362 | 15.6536 | 17.0721 | 15.6949 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65442 | 0.66576 | 15.6994 | Inicio | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65442 | 0.66599 | 15.7048 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65443 | 0.66626 | 15.711 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65444 | 0.66655 | 15.7178 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65445 | 0.66686 | 15.7252 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65445 | 0.66718 | 15.7328 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65446 | 0.66751 | 15.7407 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65447 | 0.66785 | 15.7485 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65448 | 0.66817 | 15.7561 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65448 | 0.66848 | 15.7634 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65449 | 0.66877 | 15.7701 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6545 | 0.66902 | 15.7763 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65451 | 0.66925 | 15.7816 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65452 | 0.66943 | 15.7858 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65452 | 0.66956 | 15.789 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65453 | 0.66964 | 15.7908 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65454 | 0.66966 | 15.7912 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65455 | 0.66962 | 15.7903 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65455 | 0.66954 | 15.7885 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65456 | 0.66943 | 15.7858 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65457 | 0.66929 | 15.7825 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65458 | 0.66914 | 15.7789 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65459 | 0.66898 | 15.7752 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65459 | 0.66883 | 15.7716 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6546 | 0.66869 | 15.7683 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65461 | 0.66857 | 15.7656 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65462 | 0.66849 | 15.7637 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65462 | 0.66845 | 15.7628 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65463 | 0.66847 | 15.7632 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65464 | 0.66855 | 15.765 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65465 | 0.6687 | 15.7686 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65465 | 0.66893 | 15.7739 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65466 | 0.66922 | 15.7809 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65467 | 0.66957 | 15.7892 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65468 | 0.66996 | 15.7984 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65469 | 0.67038 | 15.8083 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65469 | 0.67081 | 15.8185 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6547 | 0.67124 | 15.8286 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65471 | 0.67166 | 15.8385 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65472 | 0.67205 | 15.8477 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65472 | 0.6724 | 15.8559 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65473 | 0.67269 | 15.8628 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65474 | 0.67292 | 15.8681 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65475 | 0.67306 | 15.8715 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65476 | 0.67311 | 15.8726 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65476 | 0.67305 | 15.8711 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65477 | 0.67287 | 15.8669 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65478 | 0.67258 | 15.8601 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65479 | 0.6722 | 15.8511 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65479 | 0.67174 | 15.8403 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6548 | 0.67122 | 15.828 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65481 | 0.67065 | 15.8146 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65482 | 0.67005 | 15.8004 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65482 | 0.66943 | 15.7857 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65483 | 0.6688 | 15.771 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65484 | 0.66819 | 15.7565 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65485 | 0.6676 | 15.7427 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65486 | 0.66706 | 15.7298 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65486 | 0.66657 | 15.7183 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65487 | 0.66615 | 15.7084 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65488 | 0.66581 | 15.7006 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65489 | 0.66558 | 15.695 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65489 | 0.66543 | 15.6915 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6549 | 0.66536 | 15.6898 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65491 | 0.66536 | 15.6898 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65492 | 0.66541 | 15.691 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65493 | 0.66551 | 15.6934 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65493 | 0.66565 | 15.6966 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65494 | 0.66581 | 15.7005 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65495 | 0.66599 | 15.7046 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65496 | 0.66616 | 15.7088 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65496 | 0.66634 | 15.7129 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65497 | 0.66649 | 15.7165 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65498 | 0.66662 | 15.7195 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65499 | 0.6667 | 15.7215 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65499 | 0.66674 | 15.7224 |  | 60.2 | 516 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.655 | 0.66672 | 15.7219 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65501 | 0.66664 | 15.7201 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65502 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65503 | 0.66633 | 15.7128 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65503 | 0.66611 | 15.7074 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65504 | 0.66584 | 15.7011 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65505 | 0.66553 | 15.6938 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65506 | 0.66518 | 15.6857 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65506 | 0.66481 | 15.6768 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65507 | 0.6644 | 15.6673 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65508 | 0.66397 | 15.6571 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65509 | 0.66352 | 15.6464 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65509 | 0.66304 | 15.6352 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6551 | 0.66255 | 15.6237 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65511 | 0.66205 | 15.6119 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65512 | 0.66154 | 15.5999 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65513 | 0.66102 | 15.5874 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65513 | 0.66047 | 15.5745 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65514 | 0.65989 | 15.5609 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65515 | 0.65928 | 15.5466 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65516 | 0.65863 | 15.5313 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65516 | 0.65794 | 15.5148 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65517 | 0.65719 | 15.4972 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65518 | 0.65638 | 15.4782 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65519 | 0.65551 | 15.4576 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6552 | 0.65457 | 15.4354 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6552 | 0.65355 | 15.4113 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65521 | 0.65245 | 15.3853 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65522 | 0.65125 | 15.3572 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65523 | 0.64996 | 15.3268 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65523 | 0.64858 | 15.2941 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65524 | 0.64711 | 15.2594 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65525 | 0.64556 | 15.2231 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65526 | 0.64397 | 15.1853 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65526 | 0.64232 | 15.1466 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65527 | 0.64066 | 15.1073 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65528 | 0.63897 | 15.0677 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65529 | 0.63729 | 15.028 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6553 | 0.63563 | 14.9888 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6553 | 0.634 | 14.9504 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65531 | 0.63241 | 14.913 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65532 | 0.63089 | 14.877 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65533 | 0.62944 | 14.8428 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65533 | 0.62808 | 14.8107 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65534 | 0.62682 | 14.781 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65535 | 0.62568 | 14.7541 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65536 | 0.62464 | 14.7297 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65537 | 0.62371 | 14.7077 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65537 | 0.62287 | 14.6879 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65538 | 0.62212 | 14.6701 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65539 | 0.62144 | 14.6542 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6554 | 0.62083 | 14.6399 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6554 | 0.62029 | 14.6271 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65541 | 0.6198 | 14.6156 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65542 | 0.61936 | 14.6051 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65543 | 0.61896 | 14.5956 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65543 | 0.61859 | 14.5869 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65544 | 0.61824 | 14.5786 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65545 | 0.6179 | 14.5708 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65546 | 0.61758 | 14.5631 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65547 | 0.61725 | 14.5555 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65547 | 0.61693 | 14.5479 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65548 | 0.61661 | 14.5403 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65549 | 0.6163 | 14.5329 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6555 | 0.61599 | 14.5256 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6555 | 0.61569 | 14.5185 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65551 | 0.61539 | 14.5115 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65552 | 0.61511 | 14.5048 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65553 | 0.61483 | 14.4983 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65554 | 0.61457 | 14.4921 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65554 | 0.61432 | 14.4862 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65555 | 0.61408 | 14.4806 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65556 | 0.61386 | 14.4753 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65557 | 0.61365 | 14.4705 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65557 | 0.61346 | 14.4661 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65558 | 0.61329 | 14.4621 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65559 | 0.61315 | 14.4586 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6556 | 0.61302 | 14.4557 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6556 | 0.61293 | 14.4534 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65561 | 0.61286 | 14.4518 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65562 | 0.61282 | 14.451 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65563 | 0.61282 | 14.4509 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65564 | 0.61286 | 14.4518 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65564 | 0.61293 | 14.4535 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 14.4909 | 14.4161 | 15.6994 | 14.4535 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65565 | 0.61305 | 14.4563 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65566 | 0.61321 | 14.4601 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65567 | 0.61342 | 14.465 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65567 | 0.61368 | 14.4712 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65568 | 0.61399 | 14.4785 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65569 | 0.61436 | 14.4872 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6557 | 0.61478 | 14.4971 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6557 | 0.61524 | 14.508 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65571 | 0.61574 | 14.5197 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65572 | 0.61625 | 14.5318 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65573 | 0.61677 | 14.5441 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65574 | 0.61729 | 14.5562 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65574 | 0.61778 | 14.5679 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65575 | 0.61825 | 14.5788 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65576 | 0.61867 | 14.5888 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65577 | 0.61903 | 14.5973 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65577 | 0.61933 | 14.6043 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65578 | 0.61954 | 14.6094 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65579 | 0.61966 | 14.6122 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6558 | 0.61968 | 14.6126 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65581 | 0.61957 | 14.6101 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65581 | 0.61934 | 14.6047 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65582 | 0.619 | 14.5967 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65583 | 0.61856 | 14.5862 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65584 | 0.61803 | 14.5737 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65584 | 0.61742 | 14.5595 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65585 | 0.61676 | 14.5438 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65586 | 0.61605 | 14.5271 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65587 | 0.61531 | 14.5095 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65587 | 0.61454 | 14.4915 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65588 | 0.61377 | 14.4733 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65589 | 0.61301 | 14.4554 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6559 | 0.61227 | 14.4379 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65591 | 0.61156 | 14.4212 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65591 | 0.6109 | 14.4056 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65592 | 0.6103 | 14.3915 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65593 | 0.60977 | 14.379 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65594 | 0.60932 | 14.3683 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65594 | 0.60893 | 14.3592 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65595 | 0.60862 | 14.3519 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65596 | 0.60838 | 14.3462 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65597 | 0.60821 | 14.3422 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65598 | 0.60811 | 14.3398 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65598 | 0.60808 | 14.3391 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65599 | 0.60812 | 14.34 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.656 | 0.60822 | 14.3425 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65601 | 0.6084 | 14.3466 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65601 | 0.60864 | 14.3524 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65602 | 0.60895 | 14.3597 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65603 | 0.60933 | 14.3687 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65604 | 0.60978 | 14.3791 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65604 | 0.61029 | 14.3911 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65605 | 0.61085 | 14.4044 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65606 | 0.61145 | 14.4186 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65607 | 0.61208 | 14.4334 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65608 | 0.61273 | 14.4487 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65608 | 0.61338 | 14.4642 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65609 | 0.61403 | 14.4795 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6561 | 0.61466 | 14.4943 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65611 | 0.61526 | 14.5085 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65611 | 0.61582 | 14.5216 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65612 | 0.61632 | 14.5336 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65613 | 0.61677 | 14.5439 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65614 | 0.61713 | 14.5525 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65615 | 0.6174 | 14.559 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65615 | 0.61758 | 14.5631 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65616 | 0.61764 | 14.5647 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65617 | 0.61761 | 14.5639 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65618 | 0.6175 | 14.5612 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65618 | 0.6173 | 14.5565 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65619 | 0.61704 | 14.5503 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6562 | 0.61672 | 14.5428 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65621 | 0.61635 | 14.5342 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65621 | 0.61595 | 14.5247 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65622 | 0.61552 | 14.5146 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65623 | 0.61508 | 14.5042 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65624 | 0.61463 | 14.4937 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65625 | 0.61419 | 14.4833 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65625 | 0.61377 | 14.4733 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65626 | 0.61338 | 14.464 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65627 | 0.61302 | 14.4555 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65628 | 0.6127 | 14.4481 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65628 | 0.61243 | 14.4417 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65629 | 0.6122 | 14.4363 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6563 | 0.61201 | 14.4318 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65631 | 0.61185 | 14.4281 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65632 | 0.61173 | 14.4252 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65632 | 0.61164 | 14.4231 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65633 | 0.61158 | 14.4216 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65634 | 0.61154 | 14.4208 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65635 | 0.61153 | 14.4206 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65635 | 0.61154 | 14.4208 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65636 | 0.61158 | 14.4216 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65637 | 0.61162 | 14.4227 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65638 | 0.61169 | 14.4242 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65638 | 0.61176 | 14.4259 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65639 | 0.61184 | 14.4279 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6564 | 0.61193 | 14.4299 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65641 | 0.612 | 14.4316 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65642 | 0.61206 | 14.4329 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65642 | 0.61208 | 14.4335 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65643 | 0.61207 | 14.4333 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65644 | 0.61201 | 14.4319 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65645 | 0.6119 | 14.4293 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65645 | 0.61173 | 14.4251 |  | 60.4 | 517.7143 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65646 | 0.61147 | 14.4192 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65647 | 0.61114 | 14.4113 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65648 | 0.61072 | 14.4013 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65648 | 0.61019 | 14.3888 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65649 | 0.60955 | 14.3738 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6565 | 0.60879 | 14.3559 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65651 | 0.60791 | 14.3352 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65652 | 0.60692 | 14.3118 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65652 | 0.60584 | 14.2862 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65653 | 0.60467 | 14.2587 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65654 | 0.60343 | 14.2296 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65655 | 0.60215 | 14.1992 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65655 | 0.60082 | 14.1679 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65656 | 0.59947 | 14.136 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65657 | 0.5981 | 14.1039 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65658 | 0.59674 | 14.0718 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65659 | 0.5954 | 14.0402 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65659 | 0.59409 | 14.0093 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6566 | 0.59283 | 13.9796 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65661 | 0.59163 | 13.9512 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65662 | 0.5905 | 13.9246 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65662 | 0.58946 | 13.9 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65663 | 0.58849 | 13.8772 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65664 | 0.5876 | 13.8561 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65665 | 0.58676 | 13.8365 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65665 | 0.58599 | 13.8182 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65666 | 0.58526 | 13.801 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65667 | 0.58458 | 13.7849 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65668 | 0.58393 | 13.7696 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65669 | 0.58331 | 13.755 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65669 | 0.58271 | 13.7408 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6567 | 0.58212 | 13.727 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65671 | 0.58154 | 13.7134 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65672 | 0.58096 | 13.6997 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65672 | 0.58038 | 13.6859 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65673 | 0.57978 | 13.6717 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65674 | 0.57916 | 13.6571 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65675 | 0.57852 | 13.6422 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65676 | 0.57788 | 13.6269 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65676 | 0.57722 | 13.6115 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65677 | 0.57657 | 13.596 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65678 | 0.57591 | 13.5804 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65679 | 0.57525 | 13.5649 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65679 | 0.5746 | 13.5496 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6568 | 0.57396 | 13.5344 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65681 | 0.57333 | 13.5196 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65682 | 0.57272 | 13.5052 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65682 | 0.57213 | 13.4913 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65683 | 0.57156 | 13.4779 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65684 | 0.57102 | 13.4652 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65685 | 0.57051 | 13.4533 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65686 | 0.57004 | 13.4421 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65686 | 0.5696 | 13.4316 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65687 | 0.56918 | 13.4219 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65688 | 0.56879 | 13.4127 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65689 | 0.56843 | 13.4041 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65689 | 0.56808 | 13.396 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6569 | 0.56776 | 13.3883 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65691 | 0.56745 | 13.381 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65692 | 0.56716 | 13.3741 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65693 | 0.56687 | 13.3674 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65693 | 0.56659 | 13.3609 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65694 | 0.56633 | 13.3545 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65695 | 0.56606 | 13.3482 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65696 | 0.56579 | 13.342 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65696 | 0.56553 | 13.3357 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65697 | 0.56526 | 13.3294 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65698 | 0.56499 | 13.323 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65699 | 0.56472 | 13.3167 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65699 | 0.56446 | 13.3105 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.657 | 0.5642 | 13.3044 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65701 | 0.56395 | 13.2986 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65702 | 0.56372 | 13.293 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65703 | 0.56349 | 13.2877 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65703 | 0.56328 | 13.2828 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65704 | 0.56309 | 13.2783 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65705 | 0.56292 | 13.2743 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65706 | 0.56278 | 13.2708 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65706 | 0.56265 | 13.268 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65707 | 0.56256 | 13.2657 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65708 | 0.56249 | 13.2642 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65709 | 0.56246 | 13.2634 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65709 | 0.56245 | 13.2632 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6571 | 0.56247 | 13.2637 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65711 | 0.56252 | 13.2647 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65712 | 0.56258 | 13.2663 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65713 | 0.56267 | 13.2683 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65713 | 0.56277 | 13.2708 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65714 | 0.56289 | 13.2736 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65715 | 0.56303 | 13.2767 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65716 | 0.56317 | 13.2801 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65716 | 0.56332 | 13.2838 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65717 | 0.56348 | 13.2875 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65718 | 0.56365 | 13.2914 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65719 | 0.56382 | 13.2954 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6572 | 0.56398 | 13.2993 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6572 | 0.56415 | 13.3032 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65721 | 0.56431 | 13.307 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65722 | 0.56447 | 13.3107 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65723 | 0.56461 | 13.3141 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65723 | 0.56474 | 13.3172 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65724 | 0.56486 | 13.32 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65725 | 0.56496 | 13.3224 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65726 | 0.56504 | 13.3243 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65726 | 0.5651 | 13.3257 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65727 | 0.56514 | 13.3265 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65728 | 0.56514 | 13.3267 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65729 | 0.56512 | 13.3261 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6573 | 0.56507 | 13.3248 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6573 | 0.56498 | 13.3227 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65731 | 0.56485 | 13.3197 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65732 | 0.56468 | 13.3158 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65733 | 0.56449 | 13.3112 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 13.3456 | 13.2769 | 14.4563 | 13.3112 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65733 | 0.56427 | 13.3061 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65734 | 0.56404 | 13.3006 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65735 | 0.5638 | 13.2949 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65736 | 0.56355 | 13.2891 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65737 | 0.56331 | 13.2834 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65737 | 0.56308 | 13.278 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65738 | 0.56287 | 13.2731 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65739 | 0.56269 | 13.2687 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6574 | 0.56254 | 13.2652 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6574 | 0.56243 | 13.2626 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65741 | 0.56236 | 13.2611 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65742 | 0.56235 | 13.2609 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65743 | 0.56241 | 13.2621 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65743 | 0.56252 | 13.2648 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65744 | 0.56269 | 13.2688 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65745 | 0.56291 | 13.274 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65746 | 0.56317 | 13.2801 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65747 | 0.56346 | 13.287 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65747 | 0.56377 | 13.2944 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65748 | 0.5641 | 13.3021 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65749 | 0.56444 | 13.3101 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6575 | 0.56478 | 13.318 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6575 | 0.56511 | 13.3257 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65751 | 0.56542 | 13.3331 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65752 | 0.5657 | 13.3398 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65753 | 0.56596 | 13.3458 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65754 | 0.56617 | 13.3508 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65754 | 0.56633 | 13.3547 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65755 | 0.56644 | 13.3573 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65756 | 0.56651 | 13.3588 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65757 | 0.56653 | 13.3593 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65757 | 0.56651 | 13.3588 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65758 | 0.56646 | 13.3576 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65759 | 0.56637 | 13.3557 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6576 | 0.56627 | 13.3532 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6576 | 0.56615 | 13.3503 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65761 | 0.56601 | 13.3471 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65762 | 0.56586 | 13.3436 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65763 | 0.56571 | 13.34 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65764 | 0.56556 | 13.3365 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65764 | 0.56542 | 13.3331 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65765 | 0.56528 | 13.33 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65766 | 0.56517 | 13.3272 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65767 | 0.56507 | 13.3248 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65767 | 0.56498 | 13.3228 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65768 | 0.5649 | 13.3209 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65769 | 0.56483 | 13.3192 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6577 | 0.56476 | 13.3175 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6577 | 0.56468 | 13.3157 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65771 | 0.5646 | 13.3137 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65772 | 0.5645 | 13.3115 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65773 | 0.56439 | 13.3088 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65774 | 0.56425 | 13.3057 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65774 | 0.56409 | 13.3019 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65775 | 0.56391 | 13.2975 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65776 | 0.56369 | 13.2923 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65777 | 0.56343 | 13.2862 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65777 | 0.56312 | 13.279 |  | 60.6 | 519.4286 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65778 | 0.56278 | 13.2709 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65779 | 0.56239 | 13.2617 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6578 | 0.56196 | 13.2515 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65781 | 0.56148 | 13.2404 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65781 | 0.56097 | 13.2282 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65782 | 0.56042 | 13.2152 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65783 | 0.55983 | 13.2013 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65784 | 0.5592 | 13.1864 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65784 | 0.55853 | 13.1708 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65785 | 0.55784 | 13.1543 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65786 | 0.5571 | 13.137 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65787 | 0.55634 | 13.119 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65787 | 0.55554 | 13.1002 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65788 | 0.55471 | 13.0807 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65789 | 0.55386 | 13.0605 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6579 | 0.55297 | 13.0397 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65791 | 0.55207 | 13.0183 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65791 | 0.55114 | 12.9964 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65792 | 0.55019 | 12.9741 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65793 | 0.54923 | 12.9515 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65794 | 0.54826 | 12.9286 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65794 | 0.54729 | 12.9056 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65795 | 0.54631 | 12.8824 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65796 | 0.54532 | 12.8593 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65797 | 0.54434 | 12.8362 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65798 | 0.54337 | 12.8133 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65798 | 0.54241 | 12.7906 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65799 | 0.54146 | 12.7681 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.658 | 0.54053 | 12.7461 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65801 | 0.53961 | 12.7246 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65801 | 0.53872 | 12.7035 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65802 | 0.53784 | 12.6829 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65803 | 0.53698 | 12.6626 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65804 | 0.53614 | 12.6427 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65804 | 0.53531 | 12.6231 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65805 | 0.53448 | 12.6036 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65806 | 0.53366 | 12.5843 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65807 | 0.53285 | 12.5651 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65808 | 0.53204 | 12.5459 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65808 | 0.53122 | 12.5267 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65809 | 0.5304 | 12.5074 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6581 | 0.52958 | 12.488 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65811 | 0.52875 | 12.4684 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65811 | 0.5279 | 12.4485 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65812 | 0.52705 | 12.4283 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65813 | 0.52618 | 12.4078 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65814 | 0.5253 | 12.3871 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65815 | 0.52442 | 12.3662 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65815 | 0.52353 | 12.3454 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65816 | 0.52265 | 12.3246 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65817 | 0.52178 | 12.304 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65818 | 0.52091 | 12.2837 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65818 | 0.52007 | 12.2638 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65819 | 0.51924 | 12.2443 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6582 | 0.51844 | 12.2254 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65821 | 0.51767 | 12.2073 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65821 | 0.51694 | 12.1899 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65822 | 0.51624 | 12.1734 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65823 | 0.51558 | 12.1579 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65824 | 0.51497 | 12.1434 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65825 | 0.5144 | 12.1301 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65825 | 0.51389 | 12.118 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65826 | 0.51342 | 12.107 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65827 | 0.513 | 12.0971 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65828 | 0.51263 | 12.0883 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65828 | 0.5123 | 12.0806 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65829 | 0.51202 | 12.0741 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6583 | 0.51179 | 12.0686 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65831 | 0.51161 | 12.0642 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65831 | 0.51146 | 12.0608 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65832 | 0.51137 | 12.0586 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65833 | 0.51132 | 12.0574 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65834 | 0.51131 | 12.0572 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65835 | 0.51135 | 12.0581 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65835 | 0.51143 | 12.06 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65836 | 0.51155 | 12.0629 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65837 | 0.51171 | 12.0665 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65838 | 0.51188 | 12.0707 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65838 | 0.51208 | 12.0753 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65839 | 0.51228 | 12.08 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6584 | 0.51248 | 12.0848 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65841 | 0.51267 | 12.0893 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65842 | 0.51285 | 12.0934 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65842 | 0.513 | 12.097 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65843 | 0.51311 | 12.0997 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65844 | 0.51319 | 12.1015 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65845 | 0.51321 | 12.1021 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65845 | 0.51318 | 12.1013 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65846 | 0.51308 | 12.0989 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65847 | 0.5129 | 12.0948 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65848 | 0.51266 | 12.0889 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65848 | 0.51234 | 12.0816 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65849 | 0.51198 | 12.0729 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6585 | 0.51157 | 12.0633 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65851 | 0.51113 | 12.053 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65852 | 0.51067 | 12.0422 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65852 | 0.51021 | 12.0312 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65853 | 0.50974 | 12.0202 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65854 | 0.50929 | 12.0096 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65855 | 0.50887 | 11.9996 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65855 | 0.50848 | 11.9905 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65856 | 0.50814 | 11.9824 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65857 | 0.50786 | 11.9758 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65858 | 0.50765 | 11.9708 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65859 | 0.50752 | 11.9677 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65859 | 0.50747 | 11.9666 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6586 | 0.5075 | 11.9673 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65861 | 0.5076 | 11.9697 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65862 | 0.50776 | 11.9734 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65862 | 0.50797 | 11.9784 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65863 | 0.50823 | 11.9845 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 12.0241 | 11.9448 | 13.3061 | 11.9845 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65864 | 0.50852 | 11.9914 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65865 | 0.50884 | 11.9989 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65865 | 0.50918 | 12.007 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65866 | 0.50954 | 12.0154 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65867 | 0.50989 | 12.0238 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65868 | 0.51025 | 12.0322 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65869 | 0.51059 | 12.0402 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65869 | 0.51091 | 12.0479 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6587 | 0.51121 | 12.0548 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65871 | 0.51147 | 12.061 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65872 | 0.51171 | 12.0665 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65872 | 0.51191 | 12.0713 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65873 | 0.51208 | 12.0754 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65874 | 0.51223 | 12.0789 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65875 | 0.51235 | 12.0817 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65876 | 0.51244 | 12.0839 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65876 | 0.51252 | 12.0856 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65877 | 0.51256 | 12.0868 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65878 | 0.51259 | 12.0874 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65879 | 0.5126 | 12.0876 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65879 | 0.51258 | 12.0873 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6588 | 0.51255 | 12.0865 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65881 | 0.51251 | 12.0854 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65882 | 0.51244 | 12.0839 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65882 | 0.51237 | 12.0821 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65883 | 0.51228 | 12.08 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65884 | 0.51217 | 12.0775 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65885 | 0.51206 | 12.0748 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65886 | 0.51193 | 12.0719 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65886 | 0.5118 | 12.0688 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65887 | 0.51166 | 12.0655 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65888 | 0.51151 | 12.062 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65889 | 0.51136 | 12.0584 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65889 | 0.5112 | 12.0547 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6589 | 0.51104 | 12.0509 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65891 | 0.51088 | 12.0471 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65892 | 0.51072 | 12.0432 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65892 | 0.51055 | 12.0394 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65893 | 0.51039 | 12.0356 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65894 | 0.51023 | 12.0318 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65895 | 0.51008 | 12.0282 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65896 | 0.50993 | 12.0247 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65896 | 0.50979 | 12.0214 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65897 | 0.50966 | 12.0183 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65898 | 0.50954 | 12.0154 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65899 | 0.50943 | 12.0129 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65899 | 0.50934 | 12.0107 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.659 | 0.50926 | 12.0089 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65901 | 0.50921 | 12.0076 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65902 | 0.50917 | 12.0067 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65903 | 0.50915 | 12.0063 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65903 | 0.50916 | 12.0064 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65904 | 0.50919 | 12.0071 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65905 | 0.50924 | 12.0085 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65906 | 0.50933 | 12.0104 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65906 | 0.50943 | 12.0128 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65907 | 0.50955 | 12.0156 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65908 | 0.50967 | 12.0186 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65909 | 0.50981 | 12.0217 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65909 | 0.50994 | 12.0248 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6591 | 0.51007 | 12.0279 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65911 | 0.51018 | 12.0306 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65912 | 0.51029 | 12.0331 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65913 | 0.51037 | 12.035 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65913 | 0.51043 | 12.0364 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65914 | 0.51046 | 12.037 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65915 | 0.51045 | 12.0369 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65916 | 0.5104 | 12.0358 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65916 | 0.51031 | 12.0336 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65917 | 0.51017 | 12.0303 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65918 | 0.50998 | 12.0258 |  | 60.8 | 521.1429 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65919 | 0.50974 | 12.0202 | Escalon | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6592 | 0.50946 | 12.0135 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6592 | 0.50912 | 12.0056 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65921 | 0.50874 | 11.9965 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65922 | 0.5083 | 11.9863 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65923 | 0.50782 | 11.9749 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65923 | 0.50728 | 11.9623 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65924 | 0.5067 | 11.9485 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65925 | 0.50606 | 11.9335 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65926 | 0.50538 | 11.9173 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65926 | 0.50464 | 11.8999 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65927 | 0.50385 | 11.8813 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65928 | 0.50301 | 11.8614 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65929 | 0.50212 | 11.8404 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6593 | 0.50118 | 11.8183 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6593 | 0.5002 | 11.7953 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65931 | 0.49919 | 11.7715 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65932 | 0.49816 | 11.747 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65933 | 0.49709 | 11.722 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65933 | 0.49601 | 11.6965 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65934 | 0.49492 | 11.6707 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65935 | 0.49382 | 11.6448 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65936 | 0.49272 | 11.6187 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65937 | 0.49161 | 11.5928 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65937 | 0.49052 | 11.567 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65938 | 0.48944 | 11.5415 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65939 | 0.48838 | 11.5164 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6594 | 0.48734 | 11.4919 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6594 | 0.48632 | 11.468 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65941 | 0.48533 | 11.4447 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65942 | 0.48437 | 11.4219 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65943 | 0.48342 | 11.3996 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65943 | 0.4825 | 11.3778 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65944 | 0.4816 | 11.3566 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65945 | 0.48071 | 11.3357 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65946 | 0.47985 | 11.3153 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65947 | 0.479 | 11.2952 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65947 | 0.47816 | 11.2756 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65948 | 0.47734 | 11.2562 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65949 | 0.47654 | 11.2372 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6595 | 0.47574 | 11.2184 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6595 | 0.47496 | 11.2 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65951 | 0.47418 | 11.1817 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65952 | 0.47342 | 11.1637 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65953 | 0.47266 | 11.1459 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65953 | 0.47192 | 11.1283 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65954 | 0.47118 | 11.1109 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65955 | 0.47045 | 11.0938 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65956 | 0.46974 | 11.0769 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65957 | 0.46903 | 11.0603 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65957 | 0.46834 | 11.0438 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65958 | 0.46765 | 11.0277 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65959 | 0.46698 | 11.0118 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6596 | 0.46631 | 10.9961 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6596 | 0.46566 | 10.9807 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65961 | 0.46502 | 10.9655 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65962 | 0.46438 | 10.9506 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65963 | 0.46376 | 10.936 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65964 | 0.46316 | 10.9217 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65964 | 0.46256 | 10.9077 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65965 | 0.46199 | 10.8942 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65966 | 0.46144 | 10.8812 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65967 | 0.46091 | 10.8688 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65967 | 0.46042 | 10.8571 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65968 | 0.45995 | 10.8461 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65969 | 0.45952 | 10.8359 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6597 | 0.45912 | 10.8266 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6597 | 0.45877 | 10.8183 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65971 | 0.45846 | 10.8109 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65972 | 0.4582 | 10.8047 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65973 | 0.45798 | 10.7997 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65974 | 0.45782 | 10.7959 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65974 | 0.45772 | 10.7934 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65975 | 0.45766 | 10.7922 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65976 | 0.45766 | 10.7921 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65977 | 0.45769 | 10.7929 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65977 | 0.45776 | 10.7945 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65978 | 0.45785 | 10.7966 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65979 | 0.45796 | 10.7992 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6598 | 0.45808 | 10.802 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65981 | 0.4582 | 10.8049 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65981 | 0.45832 | 10.8077 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65982 | 0.45843 | 10.8103 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65983 | 0.45852 | 10.8124 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65984 | 0.45859 | 10.8139 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65984 | 0.45862 | 10.8147 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65985 | 0.45861 | 10.8145 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65986 | 0.45855 | 10.8132 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65987 | 0.45845 | 10.8108 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65987 | 0.45831 | 10.8075 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65988 | 0.45814 | 10.8035 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65989 | 0.45795 | 10.799 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6599 | 0.45775 | 10.7941 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65991 | 0.45754 | 10.7891 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65991 | 0.45733 | 10.7842 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65992 | 0.45713 | 10.7795 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65993 | 0.45695 | 10.7753 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65994 | 0.4568 | 10.7717 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65994 | 0.45668 | 10.7689 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65995 | 0.4566 | 10.7672 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65996 | 0.45658 | 10.7666 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65997 | 0.45662 | 10.7675 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65998 | 0.45672 | 10.7699 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65998 | 0.45689 | 10.7739 |  | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65999 | 0.45712 | 10.7793 | Fin | 61 | 522.8571 | 10.8156 | 10.7429 | 11.9914 | 10.7793 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66 | 0.45739 | 10.7858 | Inicio | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66001 | 0.45771 | 10.7932 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66001 | 0.45805 | 10.8014 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66002 | 0.45842 | 10.8101 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66003 | 0.4588 | 10.819 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66004 | 0.45919 | 10.8281 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66004 | 0.45957 | 10.837 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66005 | 0.45993 | 10.8456 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66006 | 0.46027 | 10.8536 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66007 | 0.46058 | 10.8609 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66008 | 0.46085 | 10.8672 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66008 | 0.46106 | 10.8723 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66009 | 0.46122 | 10.876 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6601 | 0.46132 | 10.8783 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66011 | 0.46136 | 10.8792 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66011 | 0.46135 | 10.879 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66012 | 0.46129 | 10.8777 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66013 | 0.46119 | 10.8754 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66014 | 0.46106 | 10.8722 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66015 | 0.4609 | 10.8684 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66015 | 0.46071 | 10.8639 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66016 | 0.4605 | 10.859 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66017 | 0.46027 | 10.8537 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66018 | 0.46004 | 10.8481 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66018 | 0.4598 | 10.8424 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66019 | 0.45955 | 10.8367 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6602 | 0.45932 | 10.8311 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66021 | 0.45909 | 10.8258 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66021 | 0.45887 | 10.8207 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66022 | 0.45867 | 10.8159 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66023 | 0.45848 | 10.8114 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66024 | 0.4583 | 10.8072 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66025 | 0.45814 | 10.8033 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66025 | 0.45798 | 10.7997 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66026 | 0.45784 | 10.7964 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66027 | 0.45772 | 10.7935 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66028 | 0.45761 | 10.7908 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66028 | 0.45751 | 10.7885 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66029 | 0.45742 | 10.7865 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6603 | 0.45735 | 10.7848 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66031 | 0.45729 | 10.7834 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66031 | 0.45725 | 10.7824 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66032 | 0.45722 | 10.7818 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66033 | 0.45721 | 10.7815 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66034 | 0.45721 | 10.7815 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66035 | 0.45723 | 10.782 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66035 | 0.45727 | 10.7828 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66036 | 0.45732 | 10.784 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66037 | 0.45739 | 10.7856 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66038 | 0.45748 | 10.7877 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66038 | 0.45758 | 10.7902 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66039 | 0.45771 | 10.7932 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6604 | 0.45785 | 10.7966 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66041 | 0.45802 | 10.8006 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66042 | 0.45821 | 10.805 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66042 | 0.45841 | 10.8099 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66043 | 0.45865 | 10.8153 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66044 | 0.4589 | 10.8213 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66045 | 0.45917 | 10.8276 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66045 | 0.45945 | 10.8342 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66046 | 0.45973 | 10.8408 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66047 | 0.45999 | 10.8471 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66048 | 0.46025 | 10.853 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66048 | 0.46047 | 10.8583 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66049 | 0.46066 | 10.8627 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6605 | 0.4608 | 10.8661 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66051 | 0.46089 | 10.8681 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66052 | 0.46091 | 10.8687 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66052 | 0.46086 | 10.8676 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66053 | 0.46073 | 10.8645 |  | 61 | 522.8571 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66054 | 0.46051 | 10.8594 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66055 | 0.4602 | 10.8519 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66055 | 0.45977 | 10.8418 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66056 | 0.45924 | 10.8293 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66057 | 0.45862 | 10.8147 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66058 | 0.45792 | 10.7982 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66059 | 0.45716 | 10.7802 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66059 | 0.45634 | 10.761 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6606 | 0.45549 | 10.7408 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66061 | 0.45461 | 10.7201 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66062 | 0.45372 | 10.6991 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66062 | 0.45283 | 10.6781 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66063 | 0.45195 | 10.6575 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66064 | 0.4511 | 10.6375 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66065 | 0.4503 | 10.6184 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66065 | 0.44954 | 10.6006 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66066 | 0.44885 | 10.5844 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66067 | 0.44825 | 10.5701 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66068 | 0.44771 | 10.5576 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66069 | 0.44724 | 10.5465 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66069 | 0.44682 | 10.5365 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6607 | 0.44643 | 10.5273 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66071 | 0.44606 | 10.5184 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66072 | 0.44568 | 10.5097 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66072 | 0.4453 | 10.5006 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66073 | 0.44489 | 10.4909 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66074 | 0.44443 | 10.4801 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66075 | 0.44392 | 10.4681 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66076 | 0.44333 | 10.4543 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66076 | 0.44266 | 10.4384 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66077 | 0.44189 | 10.4202 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66078 | 0.441 | 10.3992 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66079 | 0.43998 | 10.3751 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66079 | 0.43883 | 10.348 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6608 | 0.43757 | 10.3183 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66081 | 0.43621 | 10.2862 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66082 | 0.43477 | 10.2523 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66082 | 0.43326 | 10.2167 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66083 | 0.4317 | 10.18 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66084 | 0.43011 | 10.1424 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66085 | 0.4285 | 10.1044 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66086 | 0.42688 | 10.0663 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66086 | 0.42528 | 10.0284 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66087 | 0.4237 | 9.9912 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66088 | 0.42216 | 9.9549 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66089 | 0.42068 | 9.92 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66089 | 0.41927 | 9.8869 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6609 | 0.41795 | 9.8558 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66091 | 0.41673 | 9.8268 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66092 | 0.41559 | 9.8 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66092 | 0.41454 | 9.7752 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66093 | 0.41357 | 9.7523 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66094 | 0.41267 | 9.7312 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66095 | 0.41185 | 9.7119 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66096 | 0.41111 | 9.6943 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66096 | 0.41043 | 9.6783 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66097 | 0.40981 | 9.6638 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66098 | 0.40926 | 9.6508 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66099 | 0.40876 | 9.6391 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66099 | 0.40832 | 9.6286 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.661 | 0.40793 | 9.6193 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66101 | 0.40758 | 9.6112 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66102 | 0.40728 | 9.604 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66103 | 0.40701 | 9.5978 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66103 | 0.40679 | 9.5924 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66104 | 0.40659 | 9.5878 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66105 | 0.40642 | 9.5839 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66106 | 0.40628 | 9.5806 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66106 | 0.40616 | 9.5777 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66107 | 0.40606 | 9.5753 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66108 | 0.40597 | 9.5733 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66109 | 0.4059 | 9.5715 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66109 | 0.40583 | 9.5698 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6611 | 0.40576 | 9.5683 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66111 | 0.40569 | 9.5667 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66112 | 0.40562 | 9.565 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66113 | 0.40555 | 9.5632 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66113 | 0.40546 | 9.5611 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66114 | 0.40536 | 9.5588 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66115 | 0.40526 | 9.5564 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66116 | 0.40516 | 9.554 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66116 | 0.40506 | 9.5517 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66117 | 0.40497 | 9.5495 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66118 | 0.40489 | 9.5477 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66119 | 0.40483 | 9.5463 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6612 | 0.40479 | 9.5453 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6612 | 0.40478 | 9.545 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66121 | 0.40479 | 9.5454 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66122 | 0.40484 | 9.5466 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66123 | 0.40493 | 9.5488 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66123 | 0.40507 | 9.5519 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66124 | 0.40525 | 9.5562 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66125 | 0.40548 | 9.5617 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 9.5985 | 9.525 | 10.7858 | 9.5617 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66126 | 0.40577 | 9.5684 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66126 | 0.40609 | 9.5759 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66127 | 0.40644 | 9.5842 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66128 | 0.40681 | 9.5929 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66129 | 0.40719 | 9.6019 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6613 | 0.40757 | 9.611 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6613 | 0.40795 | 9.6198 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66131 | 0.40831 | 9.6283 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66132 | 0.40864 | 9.6362 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66133 | 0.40894 | 9.6432 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66133 | 0.40919 | 9.6492 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66134 | 0.40939 | 9.6539 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66135 | 0.40953 | 9.6572 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66136 | 0.4096 | 9.6587 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66137 | 0.40958 | 9.6584 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66137 | 0.40949 | 9.6562 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66138 | 0.40933 | 9.6524 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66139 | 0.40911 | 9.6471 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6614 | 0.40883 | 9.6407 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6614 | 0.40852 | 9.6334 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66141 | 0.40818 | 9.6252 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66142 | 0.40781 | 9.6166 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66143 | 0.40743 | 9.6076 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66143 | 0.40705 | 9.5986 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66144 | 0.40667 | 9.5896 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66145 | 0.4063 | 9.5811 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66146 | 0.40596 | 9.573 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66147 | 0.40566 | 9.5658 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66147 | 0.40539 | 9.5596 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66148 | 0.40518 | 9.5546 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66149 | 0.40502 | 9.5507 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6615 | 0.4049 | 9.548 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6615 | 0.40482 | 9.5461 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66151 | 0.40478 | 9.5451 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66152 | 0.40476 | 9.5447 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66153 | 0.40477 | 9.5448 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66153 | 0.40479 | 9.5453 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66154 | 0.40482 | 9.546 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66155 | 0.40485 | 9.5468 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66156 | 0.40489 | 9.5476 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66157 | 0.40491 | 9.5482 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66157 | 0.40492 | 9.5485 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66158 | 0.40492 | 9.5483 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66159 | 0.40488 | 9.5476 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6616 | 0.40482 | 9.5461 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6616 | 0.40473 | 9.544 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66161 | 0.40462 | 9.5413 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66162 | 0.40449 | 9.5383 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66163 | 0.40435 | 9.535 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66164 | 0.40421 | 9.5317 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66164 | 0.40407 | 9.5284 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66165 | 0.40394 | 9.5253 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66166 | 0.40382 | 9.5226 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66167 | 0.40373 | 9.5204 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66167 | 0.40366 | 9.5188 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66168 | 0.40363 | 9.518 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66169 | 0.40364 | 9.5182 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6617 | 0.40369 | 9.5194 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6617 | 0.40379 | 9.5219 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66171 | 0.40396 | 9.5257 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66172 | 0.40418 | 9.5309 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66173 | 0.40444 | 9.5371 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66174 | 0.40474 | 9.5443 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66174 | 0.40508 | 9.5522 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66175 | 0.40544 | 9.5607 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66176 | 0.40581 | 9.5695 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66177 | 0.4062 | 9.5785 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66177 | 0.40658 | 9.5876 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66178 | 0.40696 | 9.5964 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66179 | 0.40732 | 9.6049 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6618 | 0.40765 | 9.6129 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66181 | 0.40796 | 9.6201 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66181 | 0.40823 | 9.6264 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66182 | 0.40845 | 9.6316 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66183 | 0.40861 | 9.6355 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66184 | 0.40873 | 9.6382 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66184 | 0.40879 | 9.6397 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66185 | 0.40881 | 9.6401 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66186 | 0.40878 | 9.6395 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66187 | 0.40872 | 9.6381 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66187 | 0.40863 | 9.6359 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66188 | 0.40851 | 9.633 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66189 | 0.40836 | 9.6296 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6619 | 0.40819 | 9.6256 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66191 | 0.40801 | 9.6213 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66191 | 0.40782 | 9.6167 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66192 | 0.40761 | 9.6119 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66193 | 0.40741 | 9.6071 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66194 | 0.4072 | 9.6022 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66194 | 0.407 | 9.5975 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66195 | 0.4068 | 9.5929 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66196 | 0.40661 | 9.5882 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66197 | 0.40641 | 9.5835 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66198 | 0.4062 | 9.5786 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66198 | 0.40598 | 9.5735 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66199 | 0.40576 | 9.5681 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.662 | 0.40551 | 9.5623 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66201 | 0.40524 | 9.556 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66201 | 0.40495 | 9.5492 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66202 | 0.40464 | 9.5417 |  | 61.2 | 524.5714 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66203 | 0.40429 | 9.5336 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66204 | 0.40391 | 9.5246 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66204 | 0.40349 | 9.5148 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66205 | 0.40304 | 9.504 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66206 | 0.40254 | 9.4922 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66207 | 0.40199 | 9.4793 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66208 | 0.4014 | 9.4655 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66208 | 0.40078 | 9.4507 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66209 | 0.40011 | 9.4349 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6621 | 0.3994 | 9.4183 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66211 | 0.39866 | 9.4007 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66211 | 0.39788 | 9.3823 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66212 | 0.39706 | 9.3631 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66213 | 0.39621 | 9.3431 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66214 | 0.39533 | 9.3223 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66214 | 0.39442 | 9.3008 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66215 | 0.39348 | 9.2786 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66216 | 0.39251 | 9.2557 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66217 | 0.39151 | 9.2321 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66218 | 0.39048 | 9.208 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66218 | 0.38943 | 9.1832 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66219 | 0.38837 | 9.1581 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6622 | 0.38728 | 9.1325 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66221 | 0.38619 | 9.1067 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66221 | 0.38508 | 9.0806 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66222 | 0.38397 | 9.0544 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66223 | 0.38286 | 9.0282 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66224 | 0.38175 | 9.002 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66225 | 0.38064 | 8.9759 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66225 | 0.37955 | 8.9501 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66226 | 0.37846 | 8.9245 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66227 | 0.37739 | 8.8993 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66228 | 0.37635 | 8.8746 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66228 | 0.37532 | 8.8504 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66229 | 0.37432 | 8.8268 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6623 | 0.37335 | 8.8039 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66231 | 0.3724 | 8.7816 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66231 | 0.37148 | 8.7598 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66232 | 0.37058 | 8.7386 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66233 | 0.3697 | 8.718 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66234 | 0.36885 | 8.6978 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66235 | 0.36801 | 8.6781 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66235 | 0.3672 | 8.6589 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66236 | 0.3664 | 8.64 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66237 | 0.36562 | 8.6216 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66238 | 0.36485 | 8.6036 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66238 | 0.3641 | 8.5859 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66239 | 0.36336 | 8.5685 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6624 | 0.36264 | 8.5514 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66241 | 0.36193 | 8.5346 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66242 | 0.36123 | 8.5181 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66242 | 0.36054 | 8.502 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66243 | 0.35988 | 8.4863 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66244 | 0.35923 | 8.471 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66245 | 0.35861 | 8.4563 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66245 | 0.35801 | 8.4422 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66246 | 0.35744 | 8.4287 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66247 | 0.3569 | 8.416 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66248 | 0.35639 | 8.404 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66248 | 0.35591 | 8.3928 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66249 | 0.35547 | 8.3824 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6625 | 0.35508 | 8.373 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66251 | 0.35472 | 8.3646 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66252 | 0.3544 | 8.3572 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66252 | 0.35414 | 8.3509 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66253 | 0.35391 | 8.3456 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66254 | 0.35373 | 8.3412 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66255 | 0.35357 | 8.3376 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66255 | 0.35344 | 8.3346 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66256 | 0.35334 | 8.3321 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66257 | 0.35325 | 8.33 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66258 | 0.35317 | 8.3281 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66259 | 0.3531 | 8.3264 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66259 | 0.35303 | 8.3247 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6626 | 0.35295 | 8.323 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66261 | 0.35287 | 8.3209 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66262 | 0.35277 | 8.3186 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66262 | 0.35264 | 8.3157 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66263 | 0.3525 | 8.3122 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66264 | 0.35232 | 8.3081 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66265 | 0.35212 | 8.3032 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66265 | 0.35189 | 8.2979 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66266 | 0.35165 | 8.2922 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66267 | 0.3514 | 8.2863 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66268 | 0.35114 | 8.2802 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66269 | 0.35089 | 8.2742 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66269 | 0.35064 | 8.2684 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6627 | 0.35041 | 8.2629 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66271 | 0.35019 | 8.2579 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66272 | 0.35 | 8.2534 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66272 | 0.34985 | 8.2497 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66273 | 0.34972 | 8.2469 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66274 | 0.34965 | 8.245 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66275 | 0.34962 | 8.2443 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66275 | 0.34964 | 8.2448 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66276 | 0.34971 | 8.2466 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66277 | 0.34983 | 8.2495 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66278 | 0.35 | 8.2533 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66279 | 0.3502 | 8.258 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66279 | 0.35042 | 8.2634 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6628 | 0.35068 | 8.2694 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66281 | 0.35096 | 8.2759 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66282 | 0.35125 | 8.2828 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66282 | 0.35155 | 8.2899 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66283 | 0.35186 | 8.2972 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66284 | 0.35217 | 8.3045 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66285 | 0.35247 | 8.3116 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66286 | 0.35277 | 8.3186 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66286 | 0.35305 | 8.3252 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66287 | 0.35331 | 8.3313 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66288 | 0.35355 | 8.337 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66289 | 0.35377 | 8.3422 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66289 | 0.35397 | 8.3469 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6629 | 0.35415 | 8.3511 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66291 | 0.35431 | 8.355 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66292 | 0.35445 | 8.3584 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66292 | 0.35458 | 8.3614 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66293 | 0.35469 | 8.3639 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66294 | 0.35478 | 8.3661 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66295 | 0.35486 | 8.3679 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66296 | 0.35492 | 8.3693 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66296 | 0.35496 | 8.3704 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66297 | 0.35499 | 8.3711 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66298 | 0.35501 | 8.3715 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66299 | 0.35501 | 8.3715 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66299 | 0.355 | 8.3712 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.663 | 0.35497 | 8.3707 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66301 | 0.35494 | 8.3698 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66302 | 0.35489 | 8.3688 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66303 | 0.35484 | 8.3675 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66303 | 0.35478 | 8.366 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66304 | 0.3547 | 8.3643 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66305 | 0.35463 | 8.3624 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66306 | 0.35454 | 8.3605 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66306 | 0.35445 | 8.3584 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66307 | 0.35436 | 8.3562 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66308 | 0.35427 | 8.354 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66309 | 0.35417 | 8.3517 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66309 | 0.35407 | 8.3494 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6631 | 0.35397 | 8.3471 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66311 | 0.35388 | 8.3448 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66312 | 0.35378 | 8.3426 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66313 | 0.35369 | 8.3404 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66313 | 0.3536 | 8.3384 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66314 | 0.35352 | 8.3364 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66315 | 0.35345 | 8.3347 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66316 | 0.35338 | 8.3331 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66316 | 0.35333 | 8.3318 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66317 | 0.35328 | 8.3307 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66318 | 0.35325 | 8.3299 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66319 | 0.35323 | 8.3294 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6632 | 0.35322 | 8.3292 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6632 | 0.35323 | 8.3294 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66321 | 0.35325 | 8.33 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66322 | 0.35329 | 8.3309 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66323 | 0.35335 | 8.3323 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66323 | 0.35342 | 8.334 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 8.371 | 8.297 | 9.5684 | 8.334 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66324 | 0.35351 | 8.336 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66325 | 0.3536 | 8.3383 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66326 | 0.35371 | 8.3408 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66326 | 0.35382 | 8.3435 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66327 | 0.35394 | 8.3464 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66328 | 0.35407 | 8.3493 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66329 | 0.3542 | 8.3524 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6633 | 0.35433 | 8.3554 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6633 | 0.35446 | 8.3585 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66331 | 0.35459 | 8.3615 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66332 | 0.35471 | 8.3644 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66333 | 0.35483 | 8.3672 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66333 | 0.35494 | 8.3698 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66334 | 0.35504 | 8.3723 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66335 | 0.35514 | 8.3745 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66336 | 0.35522 | 8.3765 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66337 | 0.3553 | 8.3783 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66337 | 0.35536 | 8.3798 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66338 | 0.35541 | 8.381 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66339 | 0.35545 | 8.382 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6634 | 0.35548 | 8.3826 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6634 | 0.35549 | 8.3828 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66341 | 0.35549 | 8.3828 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66342 | 0.35547 | 8.3823 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66343 | 0.35543 | 8.3814 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66343 | 0.35538 | 8.3802 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66344 | 0.35531 | 8.3785 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66345 | 0.35521 | 8.3763 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66346 | 0.3551 | 8.3737 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66347 | 0.35497 | 8.3706 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66347 | 0.35482 | 8.3671 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66348 | 0.35465 | 8.3631 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66349 | 0.35446 | 8.3586 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6635 | 0.35425 | 8.3536 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6635 | 0.35402 | 8.3482 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66351 | 0.35377 | 8.3423 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66352 | 0.3535 | 8.3358 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66353 | 0.3532 | 8.3289 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66353 | 0.35289 | 8.3215 |  | 61.4 | 526.2857 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66354 | 0.35255 | 8.3136 | Escalon | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66355 | 0.3522 | 8.3051 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66356 | 0.35182 | 8.2962 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66357 | 0.35141 | 8.2867 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66357 | 0.35099 | 8.2766 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66358 | 0.35053 | 8.266 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66359 | 0.35005 | 8.2546 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6636 | 0.34954 | 8.2425 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6636 | 0.349 | 8.2297 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66361 | 0.34842 | 8.216 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66362 | 0.3478 | 8.2014 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66363 | 0.34714 | 8.1859 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66364 | 0.34644 | 8.1693 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66364 | 0.34569 | 8.1517 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66365 | 0.3449 | 8.133 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66366 | 0.34406 | 8.1132 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66367 | 0.34316 | 8.0921 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66367 | 0.34221 | 8.0697 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66368 | 0.34121 | 8.0461 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66369 | 0.34016 | 8.0212 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6637 | 0.33906 | 7.9953 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6637 | 0.33792 | 7.9685 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66371 | 0.33675 | 7.9409 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66372 | 0.33556 | 7.9128 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66373 | 0.33434 | 7.8841 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66374 | 0.33311 | 7.8552 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66374 | 0.33188 | 7.826 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66375 | 0.33064 | 7.7969 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66376 | 0.32941 | 7.7679 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66377 | 0.32819 | 7.7391 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66377 | 0.32699 | 7.7108 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66378 | 0.32582 | 7.6831 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66379 | 0.32467 | 7.656 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6638 | 0.32356 | 7.6299 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66381 | 0.32249 | 7.6045 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66381 | 0.32145 | 7.58 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66382 | 0.32044 | 7.5563 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66383 | 0.31946 | 7.5333 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66384 | 0.31852 | 7.511 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66384 | 0.3176 | 7.4894 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66385 | 0.31672 | 7.4685 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66386 | 0.31585 | 7.4482 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66387 | 0.31502 | 7.4284 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66387 | 0.3142 | 7.4092 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66388 | 0.31341 | 7.3905 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66389 | 0.31264 | 7.3723 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6639 | 0.31188 | 7.3545 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66391 | 0.31115 | 7.3372 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66391 | 0.31043 | 7.3202 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66392 | 0.30973 | 7.3036 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66393 | 0.30904 | 7.2875 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66394 | 0.30838 | 7.2719 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66394 | 0.30774 | 7.2569 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66395 | 0.30713 | 7.2424 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66396 | 0.30654 | 7.2286 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66397 | 0.30599 | 7.2155 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66398 | 0.30546 | 7.2031 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66398 | 0.30497 | 7.1916 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66399 | 0.30452 | 7.1808 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.664 | 0.3041 | 7.1709 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66401 | 0.30372 | 7.162 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66401 | 0.30338 | 7.154 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66402 | 0.30308 | 7.147 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66403 | 0.30283 | 7.1411 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66404 | 0.30262 | 7.1361 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66404 | 0.30245 | 7.1321 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66405 | 0.30231 | 7.1288 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66406 | 0.3022 | 7.1262 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66407 | 0.30211 | 7.1241 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66408 | 0.30205 | 7.1226 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66408 | 0.302 | 7.1214 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66409 | 0.30196 | 7.1206 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6641 | 0.30193 | 7.1199 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66411 | 0.30191 | 7.1193 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66411 | 0.30188 | 7.1187 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66412 | 0.30185 | 7.118 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66413 | 0.30181 | 7.117 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66414 | 0.30176 | 7.1158 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66414 | 0.30169 | 7.1142 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66415 | 0.30161 | 7.1122 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66416 | 0.30151 | 7.11 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66417 | 0.30141 | 7.1076 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66418 | 0.3013 | 7.105 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66418 | 0.30119 | 7.1024 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66419 | 0.30108 | 7.0998 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6642 | 0.30097 | 7.0972 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66421 | 0.30087 | 7.0949 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66421 | 0.30078 | 7.0927 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66422 | 0.3007 | 7.0908 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66423 | 0.30064 | 7.0894 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66424 | 0.30059 | 7.0883 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66425 | 0.30057 | 7.0877 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66425 | 0.30057 | 7.0878 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66426 | 0.3006 | 7.0884 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66427 | 0.30065 | 7.0897 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66428 | 0.30072 | 7.0914 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66428 | 0.30081 | 7.0935 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66429 | 0.30092 | 7.0959 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6643 | 0.30103 | 7.0986 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66431 | 0.30115 | 7.1014 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66431 | 0.30127 | 7.1042 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66432 | 0.30139 | 7.107 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66433 | 0.3015 | 7.1097 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66434 | 0.30161 | 7.1122 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66435 | 0.3017 | 7.1144 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66435 | 0.30178 | 7.1162 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66436 | 0.30184 | 7.1176 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66437 | 0.30187 | 7.1184 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66438 | 0.30188 | 7.1186 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66438 | 0.30186 | 7.1181 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66439 | 0.30182 | 7.1172 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6644 | 0.30176 | 7.1157 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66441 | 0.30167 | 7.1138 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66442 | 0.30158 | 7.1115 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66442 | 0.30146 | 7.1088 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66443 | 0.30134 | 7.1059 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66444 | 0.3012 | 7.1026 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66445 | 0.30106 | 7.0992 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66445 | 0.30091 | 7.0957 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66446 | 0.30075 | 7.092 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66447 | 0.30059 | 7.0883 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66448 | 0.30044 | 7.0846 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66448 | 0.30028 | 7.0809 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66449 | 0.30013 | 7.0774 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6645 | 0.29998 | 7.0739 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66451 | 0.29985 | 7.0707 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66452 | 0.29972 | 7.0676 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66452 | 0.29959 | 7.0647 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66453 | 0.29949 | 7.0622 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66454 | 0.29939 | 7.0599 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66455 | 0.29931 | 7.058 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66455 | 0.29924 | 7.0564 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66456 | 0.29919 | 7.0553 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66457 | 0.29916 | 7.0546 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66458 | 0.29915 | 7.0543 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66459 | 0.29916 | 7.0546 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66459 | 0.2992 | 7.0554 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6646 | 0.29926 | 7.0568 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66461 | 0.29934 | 7.0587 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66462 | 0.29944 | 7.0612 |  | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66462 | 0.29957 | 7.0641 | Fin | 61.6 | 528 | 7.1022 | 7.0259 | 8.336 | 7.0641 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66463 | 0.2997 | 7.0672 | Inicio | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66464 | 0.29984 | 7.0706 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66465 | 0.29999 | 7.074 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66465 | 0.30013 | 7.0774 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66466 | 0.30027 | 7.0806 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66467 | 0.30039 | 7.0836 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66468 | 0.30051 | 7.0863 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66469 | 0.3006 | 7.0884 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66469 | 0.30067 | 7.0901 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6647 | 0.30071 | 7.091 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66471 | 0.30071 | 7.0911 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66472 | 0.30068 | 7.0904 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66472 | 0.30061 | 7.0887 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66473 | 0.30051 | 7.0862 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66474 | 0.30037 | 7.083 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66475 | 0.30021 | 7.0794 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66475 | 0.30004 | 7.0754 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66476 | 0.29987 | 7.0712 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66477 | 0.29969 | 7.0671 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66478 | 0.29953 | 7.0631 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66479 | 0.29937 | 7.0595 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66479 | 0.29924 | 7.0565 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6648 | 0.29914 | 7.0541 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66481 | 0.29908 | 7.0526 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66482 | 0.29906 | 7.0521 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66482 | 0.29909 | 7.0528 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66483 | 0.29918 | 7.0549 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66484 | 0.29933 | 7.0585 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66485 | 0.29953 | 7.0633 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66486 | 0.29978 | 7.069 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66486 | 0.30005 | 7.0755 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66487 | 0.30034 | 7.0823 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66488 | 0.30063 | 7.0892 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66489 | 0.30092 | 7.0959 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66489 | 0.30118 | 7.1021 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6649 | 0.30141 | 7.1075 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66491 | 0.30159 | 7.1119 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66492 | 0.30172 | 7.1149 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66492 | 0.30178 | 7.1162 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66493 | 0.30175 | 7.1156 |  | 61.6 | 528 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66494 | 0.30163 | 7.1127 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66495 | 0.3014 | 7.1073 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66496 | 0.30106 | 7.0992 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66496 | 0.3006 | 7.0885 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66497 | 0.30005 | 7.0756 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66498 | 0.29942 | 7.0605 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66499 | 0.2987 | 7.0437 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66499 | 0.29792 | 7.0253 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.665 | 0.29709 | 7.0056 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66501 | 0.29621 | 6.9848 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66502 | 0.29529 | 6.9633 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66503 | 0.29436 | 6.9413 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66503 | 0.29341 | 6.9189 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66504 | 0.29246 | 6.8965 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66505 | 0.29152 | 6.8744 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66506 | 0.2906 | 6.8527 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66506 | 0.28972 | 6.8318 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66507 | 0.28887 | 6.8118 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66508 | 0.28805 | 6.7926 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66509 | 0.28727 | 6.7741 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66509 | 0.28651 | 6.7561 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6651 | 0.28576 | 6.7385 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66511 | 0.28503 | 6.7212 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66512 | 0.2843 | 6.704 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66513 | 0.28356 | 6.6867 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66513 | 0.28283 | 6.6693 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66514 | 0.28207 | 6.6516 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66515 | 0.2813 | 6.6334 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66516 | 0.2805 | 6.6145 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66516 | 0.27967 | 6.5949 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66517 | 0.2788 | 6.5744 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66518 | 0.27789 | 6.5529 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66519 | 0.27693 | 6.5302 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6652 | 0.27592 | 6.5065 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6652 | 0.27488 | 6.4819 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66521 | 0.2738 | 6.4565 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66522 | 0.2727 | 6.4304 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66523 | 0.27157 | 6.4039 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66523 | 0.27043 | 6.377 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66524 | 0.26928 | 6.3499 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66525 | 0.26813 | 6.3227 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66526 | 0.26697 | 6.2955 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66526 | 0.26583 | 6.2685 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66527 | 0.2647 | 6.2419 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66528 | 0.26359 | 6.2157 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66529 | 0.2625 | 6.19 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6653 | 0.26145 | 6.1652 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6653 | 0.26043 | 6.1411 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66531 | 0.25945 | 6.118 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66532 | 0.2585 | 6.0957 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66533 | 0.2576 | 6.0744 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66533 | 0.25674 | 6.0541 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66534 | 0.25591 | 6.0347 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66535 | 0.25513 | 6.0163 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66536 | 0.2544 | 5.999 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66536 | 0.25371 | 5.9827 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66537 | 0.25306 | 5.9674 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66538 | 0.25246 | 5.9533 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66539 | 0.25191 | 5.9403 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6654 | 0.2514 | 5.9284 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6654 | 0.25095 | 5.9177 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66541 | 0.25055 | 5.9081 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66542 | 0.25019 | 5.8998 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66543 | 0.24989 | 5.8926 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66543 | 0.24963 | 5.8864 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66544 | 0.24941 | 5.8813 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66545 | 0.24923 | 5.8771 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66546 | 0.24909 | 5.8737 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66547 | 0.24898 | 5.8711 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66547 | 0.2489 | 5.8693 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66548 | 0.24885 | 5.8681 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66549 | 0.24882 | 5.8675 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6655 | 0.24882 | 5.8674 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6655 | 0.24883 | 5.8677 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66551 | 0.24886 | 5.8684 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66552 | 0.24891 | 5.8694 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66553 | 0.24896 | 5.8707 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66553 | 0.24902 | 5.8721 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66554 | 0.24908 | 5.8737 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66555 | 0.24915 | 5.8753 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66556 | 0.24923 | 5.877 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66557 | 0.2493 | 5.8787 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66557 | 0.24937 | 5.8803 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66558 | 0.24943 | 5.8819 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66559 | 0.24949 | 5.8833 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6656 | 0.24955 | 5.8846 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6656 | 0.24959 | 5.8856 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66561 | 0.24962 | 5.8864 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66562 | 0.24964 | 5.8869 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66563 | 0.24965 | 5.887 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66564 | 0.24964 | 5.8868 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66564 | 0.24961 | 5.8861 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66565 | 0.24957 | 5.885 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66566 | 0.2495 | 5.8835 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66567 | 0.24942 | 5.8816 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66567 | 0.24932 | 5.8793 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66568 | 0.24922 | 5.8768 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66569 | 0.2491 | 5.874 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6657 | 0.24897 | 5.8709 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6657 | 0.24883 | 5.8677 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66571 | 0.24869 | 5.8643 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66572 | 0.24854 | 5.8608 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66573 | 0.24839 | 5.8572 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66574 | 0.24824 | 5.8536 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66574 | 0.24808 | 5.8501 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66575 | 0.24793 | 5.8465 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66576 | 0.24779 | 5.8431 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66577 | 0.24765 | 5.8398 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66577 | 0.24751 | 5.8366 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66578 | 0.24739 | 5.8336 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66579 | 0.24727 | 5.8308 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6658 | 0.24715 | 5.8281 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66581 | 0.24705 | 5.8257 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66581 | 0.24696 | 5.8235 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66582 | 0.24687 | 5.8215 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66583 | 0.2468 | 5.8198 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66584 | 0.24674 | 5.8184 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66584 | 0.24669 | 5.8173 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66585 | 0.24666 | 5.8165 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66586 | 0.24664 | 5.816 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66587 | 0.24664 | 5.8159 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66587 | 0.24665 | 5.8161 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66588 | 0.24667 | 5.8167 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66589 | 0.24671 | 5.8177 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6659 | 0.24676 | 5.8188 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66591 | 0.24682 | 5.8202 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66591 | 0.24688 | 5.8217 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66592 | 0.24695 | 5.8233 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66593 | 0.24702 | 5.8249 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66594 | 0.24708 | 5.8265 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66594 | 0.24715 | 5.828 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66595 | 0.2472 | 5.8293 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66596 | 0.24725 | 5.8304 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66597 | 0.24728 | 5.8312 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66597 | 0.2473 | 5.8316 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66598 | 0.24731 | 5.8317 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 5.8688 | 5.7946 | 7.0672 | 5.8317 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66599 | 0.24729 | 5.8313 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.666 | 0.24725 | 5.8305 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66601 | 0.2472 | 5.8292 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66601 | 0.24713 | 5.8276 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66602 | 0.24705 | 5.8258 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66603 | 0.24697 | 5.8238 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66604 | 0.24688 | 5.8217 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66604 | 0.2468 | 5.8197 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66605 | 0.24672 | 5.8178 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66606 | 0.24664 | 5.8161 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66607 | 0.24658 | 5.8147 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66608 | 0.24654 | 5.8137 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66608 | 0.24652 | 5.8131 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66609 | 0.24652 | 5.8131 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6661 | 0.24654 | 5.8137 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66611 | 0.2466 | 5.8151 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66611 | 0.24669 | 5.8172 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66612 | 0.24681 | 5.8201 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66613 | 0.24696 | 5.8235 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66614 | 0.24713 | 5.8275 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66614 | 0.24731 | 5.8319 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66615 | 0.24751 | 5.8366 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66616 | 0.24772 | 5.8415 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66617 | 0.24794 | 5.8466 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66618 | 0.24815 | 5.8517 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66618 | 0.24837 | 5.8568 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66619 | 0.24858 | 5.8617 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6662 | 0.24878 | 5.8664 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66621 | 0.24896 | 5.8708 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66621 | 0.24913 | 5.8747 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66622 | 0.24927 | 5.8781 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66623 | 0.24939 | 5.881 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66624 | 0.24949 | 5.8832 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66625 | 0.24955 | 5.8848 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66625 | 0.24959 | 5.8857 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66626 | 0.24961 | 5.886 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66627 | 0.24959 | 5.8856 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66628 | 0.24954 | 5.8845 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66628 | 0.24947 | 5.8827 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66629 | 0.24936 | 5.8801 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6663 | 0.24922 | 5.8769 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66631 | 0.24905 | 5.8729 |  | 61.8 | 529.7143 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66631 | 0.24885 | 5.8681 | Escalon | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66632 | 0.24861 | 5.8625 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66633 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66634 | 0.24804 | 5.8489 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66635 | 0.2477 | 5.8409 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66635 | 0.24732 | 5.8321 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66636 | 0.24691 | 5.8225 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66637 | 0.24648 | 5.8122 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66638 | 0.24601 | 5.8011 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66638 | 0.24551 | 5.7893 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66639 | 0.24498 | 5.7769 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6664 | 0.24442 | 5.7638 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66641 | 0.24384 | 5.75 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66642 | 0.24323 | 5.7357 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66642 | 0.2426 | 5.7208 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66643 | 0.24195 | 5.7054 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66644 | 0.24127 | 5.6894 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66645 | 0.24057 | 5.6729 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66645 | 0.23985 | 5.656 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66646 | 0.23911 | 5.6386 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66647 | 0.23836 | 5.6208 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66648 | 0.23759 | 5.6027 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66648 | 0.23682 | 5.5844 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66649 | 0.23603 | 5.5659 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6665 | 0.23524 | 5.5473 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66651 | 0.23445 | 5.5286 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66652 | 0.23366 | 5.51 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66652 | 0.23288 | 5.4915 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66653 | 0.2321 | 5.4732 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66654 | 0.23133 | 5.4551 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66655 | 0.23058 | 5.4373 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66655 | 0.22984 | 5.4199 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66656 | 0.22912 | 5.4029 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66657 | 0.22842 | 5.3864 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66658 | 0.22774 | 5.3704 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66659 | 0.22708 | 5.3548 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66659 | 0.22643 | 5.3394 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6666 | 0.22577 | 5.3239 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66661 | 0.2251 | 5.3082 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66662 | 0.22442 | 5.2921 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66662 | 0.22371 | 5.2754 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66663 | 0.22297 | 5.2579 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66664 | 0.22219 | 5.2394 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66665 | 0.22136 | 5.2198 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66665 | 0.22047 | 5.1989 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66666 | 0.21951 | 5.1764 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66667 | 0.21849 | 5.1522 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66668 | 0.21738 | 5.1261 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66669 | 0.21618 | 5.0979 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66669 | 0.2149 | 5.0675 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6667 | 0.21354 | 5.0354 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66671 | 0.21212 | 5.0019 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66672 | 0.21065 | 4.9674 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66672 | 0.20916 | 4.9323 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66673 | 0.20767 | 4.897 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66674 | 0.20618 | 4.8619 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66675 | 0.20471 | 4.8273 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66675 | 0.20329 | 4.7938 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66676 | 0.20193 | 4.7616 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66677 | 0.20064 | 4.7312 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66678 | 0.19944 | 4.703 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66679 | 0.19835 | 4.6773 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66679 | 0.19739 | 4.6546 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6668 | 0.19657 | 4.6352 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66681 | 0.1959 | 4.6194 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66682 | 0.19537 | 4.6069 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66682 | 0.19496 | 4.5974 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66683 | 0.19468 | 4.5906 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66684 | 0.19449 | 4.5863 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66685 | 0.19439 | 4.584 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66686 | 0.19437 | 4.5835 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66686 | 0.19441 | 4.5845 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66687 | 0.19451 | 4.5866 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66688 | 0.19463 | 4.5897 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66689 | 0.19479 | 4.5933 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66689 | 0.19495 | 4.5972 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6669 | 0.19512 | 4.6011 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66691 | 0.19527 | 4.6046 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66692 | 0.19539 | 4.6075 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66692 | 0.19548 | 4.6096 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66693 | 0.19554 | 4.6109 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66694 | 0.19557 | 4.6117 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66695 | 0.19558 | 4.6119 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66696 | 0.19557 | 4.6118 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66696 | 0.19556 | 4.6114 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66697 | 0.19554 | 4.611 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66698 | 0.19552 | 4.6105 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66699 | 0.1955 | 4.6102 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66699 | 0.1955 | 4.6101 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.667 | 0.19552 | 4.6105 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66701 | 0.19555 | 4.6113 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66702 | 0.19561 | 4.6128 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66703 | 0.19571 | 4.615 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66703 | 0.19584 | 4.6181 |  | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66704 | 0.19601 | 4.6222 | Fin | 62 | 531.4286 | 4.6584 | 4.5859 | 5.8313 | 4.6222 | Ascendente
2022-08-23 | 0.62071 | 0.21323 | 5.0281 | Inicio | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62072 | 0.21323 | 5.0282 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62073 | 0.21323 | 5.0283 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62073 | 0.21324 | 5.0283 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62074 | 0.21324 | 5.0283 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62075 | 0.21323 | 5.0282 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62076 | 0.21322 | 5.028 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62076 | 0.21321 | 5.0278 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62077 | 0.2132 | 5.0274 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62078 | 0.21318 | 5.0269 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62079 | 0.21315 | 5.0264 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6208 | 0.21312 | 5.0257 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6208 | 0.21309 | 5.0249 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62081 | 0.21306 | 5.0241 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62082 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62083 | 0.21297 | 5.0222 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62083 | 0.21293 | 5.0211 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62084 | 0.21288 | 5.0199 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62085 | 0.21283 | 5.0186 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62086 | 0.21277 | 5.0173 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62086 | 0.21271 | 5.0159 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62087 | 0.21265 | 5.0145 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62088 | 0.21258 | 5.013 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62089 | 0.21252 | 5.0114 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6209 | 0.21245 | 5.0098 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6209 | 0.21238 | 5.0082 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62091 | 0.21231 | 5.0066 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62092 | 0.21225 | 5.005 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62093 | 0.21218 | 5.0034 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62093 | 0.21212 | 5.002 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62094 | 0.21206 | 5.0006 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62095 | 0.21201 | 4.9993 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62096 | 0.21196 | 4.9981 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62097 | 0.21191 | 4.9971 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62097 | 0.21188 | 4.9962 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62098 | 0.21185 | 4.9956 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62099 | 0.21183 | 4.9951 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.621 | 0.21181 | 4.9948 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.621 | 0.21181 | 4.9947 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62101 | 0.21182 | 4.9948 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62102 | 0.21183 | 4.9951 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62103 | 0.21185 | 4.9955 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62103 | 0.21187 | 4.9961 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62104 | 0.2119 | 4.9968 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62105 | 0.21193 | 4.9976 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62106 | 0.21197 | 4.9985 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62107 | 0.21201 | 4.9994 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62107 | 0.21205 | 5.0004 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62108 | 0.21209 | 5.0014 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62109 | 0.21214 | 5.0024 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6211 | 0.21218 | 5.0034 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6211 | 0.21222 | 5.0044 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62111 | 0.21226 | 5.0054 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62112 | 0.2123 | 5.0063 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62113 | 0.21234 | 5.0072 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62113 | 0.21238 | 5.0081 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62114 | 0.21241 | 5.0089 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62115 | 0.21244 | 5.0097 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62116 | 0.21248 | 5.0104 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62117 | 0.21251 | 5.0112 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62117 | 0.21254 | 5.0119 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62118 | 0.21257 | 5.0126 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62119 | 0.2126 | 5.0133 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6212 | 0.21263 | 5.0139 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6212 | 0.21265 | 5.0146 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62121 | 0.21268 | 5.0152 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62122 | 0.21271 | 5.0159 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62123 | 0.21274 | 5.0165 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62124 | 0.21276 | 5.0172 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62124 | 0.21279 | 5.0178 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62125 | 0.21281 | 5.0183 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62126 | 0.21283 | 5.0188 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62127 | 0.21285 | 5.0192 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62127 | 0.21286 | 5.0195 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62128 | 0.21287 | 5.0197 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62129 | 0.21287 | 5.0198 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6213 | 0.21287 | 5.0196 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6213 | 0.21286 | 5.0194 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62131 | 0.21284 | 5.0189 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62132 | 0.21281 | 5.0182 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62133 | 0.21277 | 5.0173 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62134 | 0.21272 | 5.0162 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62134 | 0.21266 | 5.0148 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62135 | 0.21259 | 5.0132 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62136 | 0.21252 | 5.0114 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62137 | 0.21244 | 5.0096 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62137 | 0.21236 | 5.0076 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62138 | 0.21228 | 5.0057 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62139 | 0.2122 | 5.0039 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6214 | 0.21212 | 5.0021 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62141 | 0.21206 | 5.0005 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62141 | 0.212 | 4.9991 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62142 | 0.21195 | 4.998 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62143 | 0.21192 | 4.9972 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62144 | 0.2119 | 4.9968 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62144 | 0.2119 | 4.9968 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62145 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62146 | 0.21196 | 4.9983 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62147 | 0.21203 | 4.9998 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62147 | 0.21211 | 5.0018 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62148 | 0.21221 | 5.004 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62149 | 0.21232 | 5.0066 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6215 | 0.21244 | 5.0095 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62151 | 0.21256 | 5.0125 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62151 | 0.21269 | 5.0155 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62152 | 0.21283 | 5.0187 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62153 | 0.21296 | 5.0218 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62154 | 0.21309 | 5.0248 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62154 | 0.21321 | 5.0277 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62155 | 0.21332 | 5.0304 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62156 | 0.21342 | 5.0327 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62157 | 0.21351 | 5.0348 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62158 | 0.21358 | 5.0364 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62158 | 0.21363 | 5.0377 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62159 | 0.21367 | 5.0386 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6216 | 0.2137 | 5.0391 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62161 | 0.21371 | 5.0395 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62161 | 0.21371 | 5.0395 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62162 | 0.2137 | 5.0394 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62163 | 0.21369 | 5.0391 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62164 | 0.21367 | 5.0386 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62164 | 0.21365 | 5.0381 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62165 | 0.21362 | 5.0374 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62166 | 0.2136 | 5.0368 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62167 | 0.21357 | 5.0362 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62168 | 0.21354 | 5.0356 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62168 | 0.21352 | 5.0351 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62169 | 0.2135 | 5.0346 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6217 | 0.21349 | 5.0343 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62171 | 0.21348 | 5.0341 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62171 | 0.21348 | 5.034 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62172 | 0.21348 | 5.034 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62173 | 0.21348 | 5.034 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62174 | 0.21348 | 5.034 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62174 | 0.21348 | 5.0341 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62175 | 0.21349 | 5.0343 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62176 | 0.21349 | 5.0344 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62177 | 0.2135 | 5.0346 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62178 | 0.21351 | 5.0347 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62178 | 0.21351 | 5.0348 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62179 | 0.21352 | 5.0349 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6218 | 0.21352 | 5.035 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62181 | 0.21352 | 5.035 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62181 | 0.21352 | 5.0351 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62182 | 0.21354 | 5.0355 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62183 | 0.21357 | 5.0362 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62184 | 0.21362 | 5.0375 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62185 | 0.21371 | 5.0394 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62185 | 0.21383 | 5.0423 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62186 | 0.21399 | 5.0461 |  | 60 | 514 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62187 | 0.2142 | 5.0511 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62188 | 0.21447 | 5.0573 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62188 | 0.2148 | 5.0651 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62189 | 0.21519 | 5.0744 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6219 | 0.21566 | 5.0856 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62191 | 0.21622 | 5.0986 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62191 | 0.21686 | 5.1137 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62192 | 0.21759 | 5.131 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62193 | 0.21841 | 5.1504 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62194 | 0.21931 | 5.1715 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62195 | 0.22027 | 5.1941 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62195 | 0.22128 | 5.218 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62196 | 0.22234 | 5.243 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62197 | 0.22343 | 5.2687 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62198 | 0.22455 | 5.295 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62198 | 0.22567 | 5.3216 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62199 | 0.2268 | 5.3483 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.622 | 0.22793 | 5.3748 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62201 | 0.22903 | 5.4008 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62202 | 0.23011 | 5.4262 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62202 | 0.23115 | 5.4506 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62203 | 0.23213 | 5.4739 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62204 | 0.23306 | 5.4958 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62205 | 0.23394 | 5.5165 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62205 | 0.23477 | 5.5361 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62206 | 0.23556 | 5.5548 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62207 | 0.23633 | 5.5729 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62208 | 0.23708 | 5.5905 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62208 | 0.23781 | 5.6078 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62209 | 0.23854 | 5.625 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6221 | 0.23927 | 5.6423 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62211 | 0.24002 | 5.6599 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62212 | 0.24079 | 5.678 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62212 | 0.24159 | 5.6969 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62213 | 0.24242 | 5.7166 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62214 | 0.2433 | 5.7373 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62215 | 0.24424 | 5.7594 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62215 | 0.24523 | 5.7829 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62216 | 0.24628 | 5.8076 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62217 | 0.24737 | 5.8333 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62218 | 0.2485 | 5.8598 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62218 | 0.24964 | 5.8867 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62219 | 0.25079 | 5.9139 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6222 | 0.25194 | 5.941 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62221 | 0.25308 | 5.9678 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62222 | 0.25419 | 5.9941 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62222 | 0.25527 | 6.0195 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62223 | 0.2563 | 6.0439 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62224 | 0.25728 | 6.067 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62225 | 0.25819 | 6.0884 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62225 | 0.25902 | 6.1081 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62226 | 0.25977 | 6.1256 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62227 | 0.26041 | 6.1408 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62228 | 0.26097 | 6.1538 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62229 | 0.26143 | 6.1649 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62229 | 0.26183 | 6.1741 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6223 | 0.26215 | 6.1818 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62231 | 0.26242 | 6.1881 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62232 | 0.26263 | 6.1931 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62232 | 0.26281 | 6.1973 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62233 | 0.26295 | 6.2006 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62234 | 0.26306 | 6.2033 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62235 | 0.26316 | 6.2057 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62235 | 0.26326 | 6.2079 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62236 | 0.26335 | 6.2101 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62237 | 0.26345 | 6.2125 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62238 | 0.26358 | 6.2154 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62239 | 0.26372 | 6.2188 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62239 | 0.26389 | 6.2229 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6224 | 0.26408 | 6.2273 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62241 | 0.26429 | 6.2321 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62242 | 0.2645 | 6.2372 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62242 | 0.26472 | 6.2424 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62243 | 0.26495 | 6.2477 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62244 | 0.26517 | 6.2529 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62245 | 0.26538 | 6.258 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62246 | 0.26559 | 6.2628 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62246 | 0.26578 | 6.2673 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62247 | 0.26595 | 6.2714 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62248 | 0.2661 | 6.2749 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62249 | 0.26622 | 6.2778 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62249 | 0.26631 | 6.2799 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6225 | 0.26637 | 6.2812 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62251 | 0.26639 | 6.2818 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62252 | 0.26639 | 6.2817 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62252 | 0.26636 | 6.281 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62253 | 0.2663 | 6.2797 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62254 | 0.26623 | 6.2781 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62255 | 0.26615 | 6.2761 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62256 | 0.26606 | 6.2739 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62256 | 0.26595 | 6.2714 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62257 | 0.26585 | 6.2689 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62258 | 0.26574 | 6.2664 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62259 | 0.26564 | 6.264 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62259 | 0.26554 | 6.2617 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6226 | 0.26546 | 6.2597 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62261 | 0.26539 | 6.2581 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62262 | 0.26533 | 6.2568 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62263 | 0.26529 | 6.2559 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62263 | 0.26527 | 6.2554 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62264 | 0.26526 | 6.2551 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62265 | 0.26526 | 6.2551 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62266 | 0.26527 | 6.2553 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62266 | 0.26528 | 6.2556 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62267 | 0.2653 | 6.256 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62268 | 0.26532 | 6.2565 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62269 | 0.26534 | 6.257 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62269 | 0.26536 | 6.2574 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6227 | 0.26538 | 6.2578 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62271 | 0.26539 | 6.2581 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62272 | 0.26539 | 6.2582 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62273 | 0.26538 | 6.258 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62273 | 0.26537 | 6.2576 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62274 | 0.26534 | 6.257 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62275 | 0.26531 | 6.2563 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62276 | 0.26527 | 6.2554 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62276 | 0.26524 | 6.2546 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62277 | 0.2652 | 6.2537 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62278 | 0.26517 | 6.253 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62279 | 0.26515 | 6.2524 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62279 | 0.26513 | 6.2521 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.6228 | 0.26513 | 6.252 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62281 | 0.26514 | 6.2522 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62282 | 0.26517 | 6.2529 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62283 | 0.26522 | 6.254 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2908 | 6.2173 | 5.0281 | 6.254 | Descendente
2022-08-23 | 0.62283 | 0.26529 | 6.2557 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62284 | 0.26538 | 6.2579 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62285 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62286 | 0.26565 | 6.2642 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62286 | 0.26581 | 6.268 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62287 | 0.26599 | 6.2722 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62288 | 0.26617 | 6.2766 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62289 | 0.26637 | 6.2812 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6229 | 0.26656 | 6.2857 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6229 | 0.26675 | 6.2902 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62291 | 0.26693 | 6.2945 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62292 | 0.2671 | 6.2985 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62293 | 0.26725 | 6.302 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62293 | 0.26738 | 6.3051 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62294 | 0.26749 | 6.3076 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62295 | 0.26756 | 6.3094 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62296 | 0.2676 | 6.3103 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62296 | 0.2676 | 6.3103 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62297 | 0.26757 | 6.3095 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62298 | 0.2675 | 6.3079 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62299 | 0.2674 | 6.3056 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.623 | 0.26728 | 6.3027 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.623 | 0.26713 | 6.2992 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62301 | 0.26696 | 6.2953 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62302 | 0.26678 | 6.2909 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62303 | 0.26658 | 6.2862 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62303 | 0.26637 | 6.2813 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62304 | 0.26616 | 6.2762 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62305 | 0.26593 | 6.271 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62306 | 0.26571 | 6.2658 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62307 | 0.26549 | 6.2606 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62307 | 0.26528 | 6.2556 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62308 | 0.26507 | 6.2507 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62309 | 0.26488 | 6.2461 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6231 | 0.26469 | 6.2416 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6231 | 0.26451 | 6.2375 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62311 | 0.26435 | 6.2335 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62312 | 0.26419 | 6.2298 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62313 | 0.26404 | 6.2264 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62313 | 0.26391 | 6.2233 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62314 | 0.26379 | 6.2204 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62315 | 0.26368 | 6.2179 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62316 | 0.26358 | 6.2156 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62317 | 0.2635 | 6.2136 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62317 | 0.26343 | 6.212 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62318 | 0.26338 | 6.2107 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62319 | 0.26334 | 6.2098 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6232 | 0.26331 | 6.2092 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6232 | 0.26331 | 6.2091 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62321 | 0.26332 | 6.2094 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62322 | 0.26336 | 6.2104 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62323 | 0.26343 | 6.212 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62323 | 0.26353 | 6.2143 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62324 | 0.26366 | 6.2174 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62325 | 0.26383 | 6.2214 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62326 | 0.26404 | 6.2263 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62327 | 0.26429 | 6.2322 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62327 | 0.26459 | 6.2393 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62328 | 0.26494 | 6.2475 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62329 | 0.26534 | 6.2569 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6233 | 0.26579 | 6.2676 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6233 | 0.26631 | 6.2798 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62331 | 0.26688 | 6.2933 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62332 | 0.26752 | 6.3083 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62333 | 0.2682 | 6.3245 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62334 | 0.26894 | 6.3418 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62334 | 0.26972 | 6.3602 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62335 | 0.27054 | 6.3796 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62336 | 0.27139 | 6.3998 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62337 | 0.27228 | 6.4207 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62337 | 0.2732 | 6.4423 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62338 | 0.27414 | 6.4645 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62339 | 0.2751 | 6.4871 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6234 | 0.27607 | 6.5101 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6234 | 0.27706 | 6.5333 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62341 | 0.27805 | 6.5566 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62342 | 0.27904 | 6.5801 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62343 | 0.28003 | 6.6034 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62344 | 0.28102 | 6.6268 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62344 | 0.28201 | 6.6501 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62345 | 0.283 | 6.6734 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62346 | 0.28398 | 6.6966 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62347 | 0.28497 | 6.7199 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62347 | 0.28596 | 6.7432 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62348 | 0.28695 | 6.7665 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62349 | 0.28794 | 6.7899 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6235 | 0.28893 | 6.8133 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62351 | 0.28993 | 6.8367 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62351 | 0.29092 | 6.8603 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62352 | 0.29192 | 6.8839 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62353 | 0.29293 | 6.9076 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62354 | 0.29394 | 6.9314 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62354 | 0.29495 | 6.9553 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62355 | 0.29597 | 6.9792 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62356 | 0.29698 | 7.0031 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62357 | 0.29799 | 7.0269 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62357 | 0.29899 | 7.0505 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62358 | 0.29998 | 7.0738 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62359 | 0.30095 | 7.0968 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6236 | 0.30191 | 7.1194 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62361 | 0.30285 | 7.1414 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62361 | 0.30376 | 7.163 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62362 | 0.30465 | 7.1838 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62363 | 0.3055 | 7.204 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62364 | 0.30632 | 7.2234 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62364 | 0.30711 | 7.2419 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62365 | 0.30785 | 7.2595 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62366 | 0.30856 | 7.2761 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62367 | 0.30922 | 7.2917 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62368 | 0.30985 | 7.3065 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62368 | 0.31044 | 7.3204 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62369 | 0.311 | 7.3337 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6237 | 0.31153 | 7.3463 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62371 | 0.31204 | 7.3582 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62371 | 0.31253 | 7.3697 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62372 | 0.31299 | 7.3807 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62373 | 0.31344 | 7.3913 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62374 | 0.31388 | 7.4016 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62374 | 0.31431 | 7.4117 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62375 | 0.31473 | 7.4215 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62376 | 0.31514 | 7.4313 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62377 | 0.31555 | 7.441 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62378 | 0.31596 | 7.4507 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62378 | 0.31637 | 7.4604 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62379 | 0.31677 | 7.4699 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6238 | 0.31717 | 7.4791 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62381 | 0.31754 | 7.488 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62381 | 0.3179 | 7.4964 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62382 | 0.31824 | 7.5043 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62383 | 0.31855 | 7.5116 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62384 | 0.31883 | 7.5182 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62384 | 0.31907 | 7.524 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62385 | 0.31928 | 7.5289 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62386 | 0.31945 | 7.5329 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62387 | 0.31957 | 7.5357 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62388 | 0.31964 | 7.5374 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62388 | 0.31966 | 7.5378 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62389 | 0.31962 | 7.5369 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6239 | 0.31953 | 7.5348 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62391 | 0.3194 | 7.5317 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62391 | 0.31922 | 7.5276 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62392 | 0.31902 | 7.5228 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62393 | 0.31879 | 7.5173 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62394 | 0.31853 | 7.5114 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62395 | 0.31827 | 7.505 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62395 | 0.31799 | 7.4985 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62396 | 0.31771 | 7.4919 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62397 | 0.31743 | 7.4854 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62398 | 0.31716 | 7.4791 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62398 | 0.31691 | 7.4731 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62399 | 0.31668 | 7.4676 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.624 | 0.31647 | 7.4627 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62401 | 0.3163 | 7.4586 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62401 | 0.31615 | 7.4552 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62402 | 0.31604 | 7.4525 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62403 | 0.31595 | 7.4505 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62404 | 0.31589 | 7.4491 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62405 | 0.31586 | 7.4483 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62405 | 0.31585 | 7.4481 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62406 | 0.31586 | 7.4484 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62407 | 0.3159 | 7.4492 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62408 | 0.31596 | 7.4506 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62408 | 0.31603 | 7.4523 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62409 | 0.31612 | 7.4545 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.6241 | 0.31623 | 7.4571 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62411 | 0.31636 | 7.46 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62412 | 0.31649 | 7.4632 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.4995 | 7.427 | 6.2557 | 7.4632 | Descendente
2022-08-23 | 0.62412 | 0.31664 | 7.4668 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62413 | 0.3168 | 7.4705 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62414 | 0.31696 | 7.4743 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62415 | 0.31713 | 7.4782 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62415 | 0.31729 | 7.482 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62416 | 0.31745 | 7.4857 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62417 | 0.31759 | 7.4892 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62418 | 0.31773 | 7.4923 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62418 | 0.31784 | 7.495 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62419 | 0.31794 | 7.4972 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6242 | 0.31801 | 7.4989 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62421 | 0.31805 | 7.4999 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62422 | 0.31806 | 7.5001 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62422 | 0.31803 | 7.4996 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62423 | 0.31797 | 7.498 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62424 | 0.31786 | 7.4956 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62425 | 0.31772 | 7.4922 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62425 | 0.31755 | 7.4882 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62426 | 0.31736 | 7.4836 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62427 | 0.31714 | 7.4786 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62428 | 0.31692 | 7.4732 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62428 | 0.31668 | 7.4677 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62429 | 0.31645 | 7.4622 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6243 | 0.31622 | 7.4568 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62431 | 0.316 | 7.4516 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62432 | 0.3158 | 7.4469 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62432 | 0.31562 | 7.4427 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62433 | 0.31547 | 7.4392 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62434 | 0.31536 | 7.4364 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62435 | 0.31528 | 7.4347 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62435 | 0.31525 | 7.434 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62436 | 0.31526 | 7.4342 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62437 | 0.31531 | 7.4352 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62438 | 0.31538 | 7.437 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62439 | 0.31548 | 7.4393 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62439 | 0.31559 | 7.442 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6244 | 0.31573 | 7.4451 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62441 | 0.31586 | 7.4484 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62442 | 0.31601 | 7.4517 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62442 | 0.31615 | 7.4551 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62443 | 0.31628 | 7.4582 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62444 | 0.3164 | 7.461 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62445 | 0.3165 | 7.4634 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62445 | 0.31658 | 7.4653 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62446 | 0.31663 | 7.4665 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62447 | 0.31665 | 7.4669 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62448 | 0.31664 | 7.4667 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62449 | 0.3166 | 7.4659 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62449 | 0.31655 | 7.4645 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6245 | 0.31648 | 7.4628 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62451 | 0.31639 | 7.4608 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62452 | 0.31629 | 7.4585 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62452 | 0.31619 | 7.4561 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62453 | 0.31609 | 7.4537 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62454 | 0.31599 | 7.4514 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62455 | 0.3159 | 7.4492 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62456 | 0.31582 | 7.4473 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62456 | 0.31575 | 7.4457 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62457 | 0.3157 | 7.4446 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62458 | 0.31568 | 7.444 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62459 | 0.31568 | 7.444 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62459 | 0.3157 | 7.4446 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6246 | 0.31575 | 7.4458 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62461 | 0.31583 | 7.4476 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62462 | 0.31594 | 7.4501 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62462 | 0.31607 | 7.4532 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62463 | 0.31623 | 7.4569 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62464 | 0.31641 | 7.4613 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62465 | 0.31662 | 7.4662 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62466 | 0.31686 | 7.4718 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62466 | 0.31712 | 7.4781 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62467 | 0.31742 | 7.485 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62468 | 0.31773 | 7.4925 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62469 | 0.31808 | 7.5006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62469 | 0.31845 | 7.5094 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6247 | 0.31885 | 7.5189 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62471 | 0.31928 | 7.529 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62472 | 0.31974 | 7.5398 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62473 | 0.32023 | 7.5513 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62473 | 0.32075 | 7.5636 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62474 | 0.3213 | 7.5767 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62475 | 0.32189 | 7.5905 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62476 | 0.32252 | 7.6052 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62476 | 0.32317 | 7.6208 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62477 | 0.32387 | 7.6372 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62478 | 0.3246 | 7.6545 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62479 | 0.32538 | 7.6727 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62479 | 0.32619 | 7.6919 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6248 | 0.32705 | 7.7121 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62481 | 0.32794 | 7.7333 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62482 | 0.32888 | 7.7554 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62483 | 0.32986 | 7.7785 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62483 | 0.33088 | 7.8024 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62484 | 0.33192 | 7.827 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62485 | 0.33299 | 7.8522 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62486 | 0.33408 | 7.8778 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62486 | 0.33518 | 7.9039 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62487 | 0.3363 | 7.9302 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62488 | 0.33742 | 7.9568 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62489 | 0.33855 | 7.9833 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62489 | 0.33968 | 8.0099 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6249 | 0.34079 | 8.0363 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62491 | 0.3419 | 8.0624 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62492 | 0.343 | 8.0883 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62493 | 0.34407 | 8.1136 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62493 | 0.34513 | 8.1384 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62494 | 0.34616 | 8.1628 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62495 | 0.34717 | 8.1866 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62496 | 0.34816 | 8.2099 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62496 | 0.34913 | 8.2328 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62497 | 0.35008 | 8.2552 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62498 | 0.35101 | 8.2773 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62499 | 0.35193 | 8.2989 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.625 | 0.35283 | 8.3202 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.625 | 0.35372 | 8.3411 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62501 | 0.3546 | 8.3617 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62502 | 0.35546 | 8.382 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62503 | 0.35631 | 8.402 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62503 | 0.35714 | 8.4218 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62504 | 0.35797 | 8.4413 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62505 | 0.35879 | 8.4606 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62506 | 0.35959 | 8.4796 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62506 | 0.36038 | 8.4982 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62507 | 0.36115 | 8.5162 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62508 | 0.36189 | 8.5337 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62509 | 0.3626 | 8.5506 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6251 | 0.36329 | 8.5666 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6251 | 0.36393 | 8.5819 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62511 | 0.36454 | 8.5962 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62512 | 0.3651 | 8.6095 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62513 | 0.36562 | 8.6216 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62513 | 0.36608 | 8.6326 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62514 | 0.3665 | 8.6423 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62515 | 0.36685 | 8.6507 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62516 | 0.36714 | 8.6575 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62517 | 0.36737 | 8.6629 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62517 | 0.36754 | 8.667 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62518 | 0.36766 | 8.6698 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62519 | 0.36774 | 8.6716 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6252 | 0.36777 | 8.6724 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6252 | 0.36777 | 8.6725 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62521 | 0.36775 | 8.672 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62522 | 0.36771 | 8.671 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62523 | 0.36765 | 8.6696 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62523 | 0.36759 | 8.6681 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62524 | 0.36752 | 8.6666 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62525 | 0.36747 | 8.6652 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62526 | 0.36742 | 8.6641 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62527 | 0.36739 | 8.6634 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62527 | 0.36738 | 8.6632 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62528 | 0.3674 | 8.6637 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62529 | 0.36745 | 8.6649 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6253 | 0.36752 | 8.6665 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6253 | 0.36761 | 8.6686 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62531 | 0.36771 | 8.671 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62532 | 0.36783 | 8.6738 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62533 | 0.36795 | 8.6767 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62533 | 0.36808 | 8.6798 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62534 | 0.36822 | 8.6829 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62535 | 0.36835 | 8.686 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62536 | 0.36847 | 8.6889 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62537 | 0.36859 | 8.6917 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62537 | 0.3687 | 8.6942 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62538 | 0.36879 | 8.6964 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62539 | 0.36886 | 8.6982 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6254 | 0.36892 | 8.6994 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6254 | 0.36895 | 8.7003 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62541 | 0.36897 | 8.7007 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62542 | 0.36898 | 8.7008 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62543 | 0.36897 | 8.7006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62544 | 0.36895 | 8.7002 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62544 | 0.36892 | 8.6996 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62545 | 0.36889 | 8.6988 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62546 | 0.36885 | 8.6979 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62547 | 0.36881 | 8.697 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62547 | 0.36877 | 8.6961 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62548 | 0.36874 | 8.6952 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62549 | 0.3687 | 8.6944 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6255 | 0.36867 | 8.6937 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6255 | 0.36865 | 8.6932 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62551 | 0.36864 | 8.693 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62552 | 0.36864 | 8.6929 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62553 | 0.36865 | 8.6931 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62554 | 0.36866 | 8.6935 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62554 | 0.36869 | 8.694 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62555 | 0.36872 | 8.6947 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62556 | 0.36875 | 8.6956 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62557 | 0.3688 | 8.6966 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62557 | 0.36885 | 8.6978 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62558 | 0.3689 | 8.6991 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62559 | 0.36896 | 8.7006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6256 | 0.36903 | 8.7021 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62561 | 0.3691 | 8.7038 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62561 | 0.36917 | 8.7055 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62562 | 0.36925 | 8.7073 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62563 | 0.36933 | 8.7093 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62564 | 0.36942 | 8.7112 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62564 | 0.3695 | 8.7132 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62565 | 0.36959 | 8.7152 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62566 | 0.36967 | 8.7172 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62567 | 0.36976 | 8.7192 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62567 | 0.36984 | 8.7211 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62568 | 0.36992 | 8.723 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62569 | 0.36999 | 8.7248 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6257 | 0.37007 | 8.7266 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62571 | 0.37014 | 8.7282 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62571 | 0.3702 | 8.7296 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62572 | 0.37025 | 8.731 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62573 | 0.3703 | 8.7321 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62574 | 0.37034 | 8.7331 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62574 | 0.37038 | 8.7338 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62575 | 0.3704 | 8.7344 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62576 | 0.37041 | 8.7348 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62577 | 0.37042 | 8.7349 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62578 | 0.37042 | 8.7349 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62578 | 0.37041 | 8.7346 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62579 | 0.37039 | 8.7342 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6258 | 0.37036 | 8.7335 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62581 | 0.37033 | 8.7327 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62581 | 0.37028 | 8.7317 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62582 | 0.37023 | 8.7304 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62583 | 0.37017 | 8.729 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62584 | 0.3701 | 8.7274 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62584 | 0.37003 | 8.7256 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62585 | 0.36994 | 8.7236 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62586 | 0.36985 | 8.7214 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62587 | 0.36975 | 8.7191 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62588 | 0.36965 | 8.7167 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62588 | 0.36954 | 8.7142 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62589 | 0.36944 | 8.7118 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.6259 | 0.36934 | 8.7094 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62591 | 0.36924 | 8.7071 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62591 | 0.36915 | 8.705 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62592 | 0.36907 | 8.7031 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7402 | 8.666 | 7.4668 | 8.7031 | Descendente
2022-08-23 | 0.62593 | 0.369 | 8.7014 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62594 | 0.36894 | 8.7 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62594 | 0.3689 | 8.699 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62595 | 0.36887 | 8.6984 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62596 | 0.36886 | 8.6982 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62597 | 0.36888 | 8.6985 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62598 | 0.36891 | 8.6993 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62598 | 0.36897 | 8.7006 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62599 | 0.36904 | 8.7023 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.626 | 0.36913 | 8.7043 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62601 | 0.36923 | 8.7067 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62601 | 0.36934 | 8.7093 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62602 | 0.36946 | 8.7122 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62603 | 0.36958 | 8.7151 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62604 | 0.36971 | 8.7182 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62605 | 0.36985 | 8.7214 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62605 | 0.36998 | 8.7245 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62606 | 0.37011 | 8.7276 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62607 | 0.37024 | 8.7305 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62608 | 0.37036 | 8.7334 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62608 | 0.37047 | 8.736 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62609 | 0.37057 | 8.7383 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6261 | 0.37066 | 8.7406 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62611 | 0.37076 | 8.7428 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62611 | 0.37086 | 8.7452 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62612 | 0.37096 | 8.7477 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62613 | 0.37108 | 8.7504 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62614 | 0.37121 | 8.7536 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62615 | 0.37137 | 8.7572 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62615 | 0.37155 | 8.7614 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62616 | 0.37175 | 8.7663 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62617 | 0.372 | 8.772 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62618 | 0.37227 | 8.7786 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62618 | 0.3726 | 8.7862 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62619 | 0.37296 | 8.7948 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6262 | 0.37338 | 8.8047 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62621 | 0.37385 | 8.8158 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62622 | 0.37437 | 8.8281 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62622 | 0.37495 | 8.8417 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62623 | 0.37558 | 8.8565 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62624 | 0.37626 | 8.8725 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62625 | 0.37698 | 8.8896 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62625 | 0.37776 | 8.9079 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62626 | 0.37858 | 8.9273 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62627 | 0.37945 | 8.9479 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62628 | 0.38037 | 8.9695 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62628 | 0.38133 | 8.9922 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62629 | 0.38234 | 9.0159 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6263 | 0.38339 | 9.0407 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62631 | 0.38448 | 9.0665 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62632 | 0.38562 | 9.0933 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62632 | 0.3868 | 9.1211 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62633 | 0.38801 | 9.1496 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62634 | 0.38925 | 9.1789 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62635 | 0.39052 | 9.2089 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62635 | 0.39181 | 9.2393 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62636 | 0.39312 | 9.2701 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62637 | 0.39444 | 9.3012 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62638 | 0.39576 | 9.3324 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62638 | 0.39709 | 9.3637 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62639 | 0.39841 | 9.395 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6264 | 0.39973 | 9.426 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62641 | 0.40103 | 9.4567 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62642 | 0.40232 | 9.4871 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62642 | 0.40358 | 9.5169 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62643 | 0.40482 | 9.5461 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62644 | 0.40603 | 9.5745 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62645 | 0.4072 | 9.6022 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62645 | 0.40834 | 9.629 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62646 | 0.40943 | 9.6549 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62647 | 0.41049 | 9.6797 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62648 | 0.4115 | 9.7036 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62649 | 0.41246 | 9.7263 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62649 | 0.41337 | 9.7478 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6265 | 0.41423 | 9.7681 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62651 | 0.41504 | 9.787 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62652 | 0.41578 | 9.8046 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62652 | 0.41647 | 9.8208 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62653 | 0.41709 | 9.8354 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62654 | 0.41765 | 9.8485 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62655 | 0.41813 | 9.86 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62655 | 0.41855 | 9.8698 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62656 | 0.4189 | 9.8782 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62657 | 0.4192 | 9.8852 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62658 | 0.41945 | 9.891 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62659 | 0.41965 | 9.8957 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62659 | 0.41981 | 9.8996 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6266 | 0.41994 | 9.9026 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62661 | 0.42004 | 9.905 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62662 | 0.42013 | 9.907 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62662 | 0.42019 | 9.9086 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62663 | 0.42025 | 9.91 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62664 | 0.42031 | 9.9114 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62665 | 0.42037 | 9.9128 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62666 | 0.42045 | 9.9145 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62666 | 0.42053 | 9.9166 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62667 | 0.42064 | 9.9191 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62668 | 0.42077 | 9.9221 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62669 | 0.4209 | 9.9254 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62669 | 0.42105 | 9.9289 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6267 | 0.42121 | 9.9326 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62671 | 0.42138 | 9.9365 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62672 | 0.42154 | 9.9404 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62672 | 0.42171 | 9.9444 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62673 | 0.42187 | 9.9482 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62674 | 0.42203 | 9.9519 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62675 | 0.42218 | 9.9554 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62676 | 0.42232 | 9.9587 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62676 | 0.42244 | 9.9615 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62677 | 0.42254 | 9.964 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62678 | 0.42263 | 9.966 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62679 | 0.42269 | 9.9675 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62679 | 0.42273 | 9.9685 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6268 | 0.42276 | 9.9691 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62681 | 0.42277 | 9.9694 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62682 | 0.42277 | 9.9694 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62683 | 0.42276 | 9.9691 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62683 | 0.42274 | 9.9687 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62684 | 0.42272 | 9.9682 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62685 | 0.4227 | 9.9676 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62686 | 0.42267 | 9.967 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62686 | 0.42265 | 9.9665 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62687 | 0.42263 | 9.9661 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62688 | 0.42262 | 9.9658 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62689 | 0.42262 | 9.9658 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62689 | 0.42263 | 9.9661 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.6269 | 0.42266 | 9.9667 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62691 | 0.42269 | 9.9675 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62692 | 0.42273 | 9.9685 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62693 | 0.42278 | 9.9695 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62693 | 0.42282 | 9.9706 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62694 | 0.42286 | 9.9715 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62695 | 0.4229 | 9.9724 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62696 | 0.42293 | 9.973 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62696 | 0.42294 | 9.9734 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62697 | 0.42294 | 9.9733 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62698 | 0.42292 | 9.9728 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62699 | 0.42288 | 9.9719 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62699 | 0.42281 | 9.9703 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.627 | 0.42271 | 9.968 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62701 | 0.42259 | 9.965 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62702 | 0.42243 | 9.9613 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62703 | 0.42225 | 9.957 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.9947 | 9.9193 | 8.7014 | 9.957 | Descendente
2022-08-23 | 0.62703 | 0.42205 | 9.9523 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62704 | 0.42183 | 9.9472 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62705 | 0.42161 | 9.9421 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62706 | 0.42139 | 9.9369 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62706 | 0.42118 | 9.932 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62707 | 0.42099 | 9.9273 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62708 | 0.42081 | 9.9232 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62709 | 0.42067 | 9.9197 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6271 | 0.42055 | 9.917 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6271 | 0.42048 | 9.9153 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62711 | 0.42045 | 9.9147 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62712 | 0.42048 | 9.9153 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62713 | 0.42057 | 9.9174 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62713 | 0.42071 | 9.9209 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62714 | 0.42091 | 9.9256 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62715 | 0.42116 | 9.9313 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62716 | 0.42143 | 9.9377 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62716 | 0.42172 | 9.9446 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62717 | 0.42203 | 9.9518 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62718 | 0.42233 | 9.9591 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62719 | 0.42263 | 9.9661 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6272 | 0.42291 | 9.9726 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6272 | 0.42316 | 9.9785 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62721 | 0.42337 | 9.9834 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62722 | 0.42353 | 9.9872 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62723 | 0.42362 | 9.9895 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62723 | 0.42365 | 9.9902 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62724 | 0.4236 | 9.989 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62725 | 0.42347 | 9.9859 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62726 | 0.42327 | 9.981 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62727 | 0.423 | 9.9747 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62727 | 0.42268 | 9.9672 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62728 | 0.42232 | 9.9586 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62729 | 0.42192 | 9.9494 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6273 | 0.42151 | 9.9396 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6273 | 0.42109 | 9.9297 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62731 | 0.42067 | 9.9197 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62732 | 0.42025 | 9.91 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62733 | 0.41987 | 9.9008 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62733 | 0.41951 | 9.8924 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62734 | 0.4192 | 9.885 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62735 | 0.41894 | 9.8789 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62736 | 0.41874 | 9.8743 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62737 | 0.41861 | 9.8713 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62737 | 0.41855 | 9.8697 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62738 | 0.41854 | 9.8695 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62739 | 0.41858 | 9.8705 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6274 | 0.41866 | 9.8724 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6274 | 0.41878 | 9.8752 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62741 | 0.41892 | 9.8787 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62742 | 0.4191 | 9.8827 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62743 | 0.41928 | 9.8871 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62744 | 0.41948 | 9.8917 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62744 | 0.41968 | 9.8964 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62745 | 0.41987 | 9.901 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62746 | 0.42005 | 9.9053 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62747 | 0.42022 | 9.9093 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62747 | 0.42037 | 9.9126 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62748 | 0.42048 | 9.9154 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62749 | 0.42059 | 9.9178 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6275 | 0.42068 | 9.92 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6275 | 0.42077 | 9.9222 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62751 | 0.42087 | 9.9245 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62752 | 0.42098 | 9.9271 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62753 | 0.42112 | 9.9304 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62754 | 0.42128 | 9.9343 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62754 | 0.42149 | 9.9392 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62755 | 0.42175 | 9.9452 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62756 | 0.42206 | 9.9525 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62757 | 0.42243 | 9.9613 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62757 | 0.42288 | 9.9719 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62758 | 0.4234 | 9.9843 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62759 | 0.42402 | 9.9987 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6276 | 0.42472 | 10.0153 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6276 | 0.42551 | 10.0339 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62761 | 0.42636 | 10.0541 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62762 | 0.42729 | 10.0758 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62763 | 0.42826 | 10.0989 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62764 | 0.42929 | 10.123 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62764 | 0.43035 | 10.148 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62765 | 0.43144 | 10.1737 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62766 | 0.43255 | 10.1999 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62767 | 0.43367 | 10.2263 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62767 | 0.43479 | 10.2527 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62768 | 0.4359 | 10.279 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62769 | 0.437 | 10.3049 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6277 | 0.43807 | 10.3302 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62771 | 0.43911 | 10.3547 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62771 | 0.44012 | 10.3784 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62772 | 0.44109 | 10.4013 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62773 | 0.44204 | 10.4237 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62774 | 0.44297 | 10.4456 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62774 | 0.44388 | 10.4672 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62775 | 0.44479 | 10.4886 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62776 | 0.4457 | 10.5101 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62777 | 0.44662 | 10.5317 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62777 | 0.44755 | 10.5536 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62778 | 0.4485 | 10.576 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62779 | 0.44947 | 10.5989 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6278 | 0.45047 | 10.6225 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62781 | 0.45151 | 10.6471 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62781 | 0.45259 | 10.6726 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62782 | 0.45373 | 10.6994 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62783 | 0.45491 | 10.7272 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62784 | 0.45613 | 10.756 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62784 | 0.45738 | 10.7854 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62785 | 0.45864 | 10.8152 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62786 | 0.4599 | 10.845 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62787 | 0.46116 | 10.8747 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62788 | 0.4624 | 10.9039 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62788 | 0.46361 | 10.9324 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62789 | 0.46478 | 10.9599 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6279 | 0.46589 | 10.9861 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62791 | 0.46694 | 11.0108 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62791 | 0.46791 | 11.0338 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62792 | 0.46879 | 11.0546 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62793 | 0.46958 | 11.0731 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62794 | 0.47025 | 11.089 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62794 | 0.47081 | 11.1022 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62795 | 0.47127 | 11.113 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62796 | 0.47163 | 11.1216 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62797 | 0.47192 | 11.1283 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62798 | 0.47213 | 11.1333 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62798 | 0.47228 | 11.1368 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62799 | 0.47238 | 11.1392 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.628 | 0.47244 | 11.1407 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62801 | 0.47247 | 11.1414 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62801 | 0.47249 | 11.1418 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62802 | 0.4725 | 11.142 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62803 | 0.47251 | 11.1422 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62804 | 0.47253 | 11.1428 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62804 | 0.47258 | 11.144 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62805 | 0.47267 | 11.146 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62806 | 0.47279 | 11.1489 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62807 | 0.47295 | 11.1526 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62808 | 0.47313 | 11.1568 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62808 | 0.47333 | 11.1616 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62809 | 0.47354 | 11.1666 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6281 | 0.47376 | 11.1718 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62811 | 0.47398 | 11.1769 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62811 | 0.47419 | 11.1818 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62812 | 0.47438 | 11.1863 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62813 | 0.47455 | 11.1904 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62814 | 0.47469 | 11.1937 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62815 | 0.4748 | 11.1963 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62815 | 0.47486 | 11.1978 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62816 | 0.47488 | 11.1981 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62817 | 0.47484 | 11.1972 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62818 | 0.47474 | 11.1949 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62818 | 0.47459 | 11.1914 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62819 | 0.4744 | 11.1869 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6282 | 0.47418 | 11.1816 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62821 | 0.47392 | 11.1756 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62821 | 0.47365 | 11.1692 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62822 | 0.47337 | 11.1625 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62823 | 0.47308 | 11.1556 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62824 | 0.47279 | 11.1489 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62825 | 0.47251 | 11.1423 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62825 | 0.47225 | 11.1362 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62826 | 0.47202 | 11.1307 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62827 | 0.47182 | 11.126 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62828 | 0.47166 | 11.1222 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62828 | 0.47155 | 11.1196 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62829 | 0.47149 | 11.1182 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.6283 | 0.47147 | 11.1178 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62831 | 0.4715 | 11.1184 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62832 | 0.47156 | 11.1199 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62832 | 0.47166 | 11.1221 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62833 | 0.47178 | 11.125 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62834 | 0.47192 | 11.1284 |  | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62835 | 0.47209 | 11.1322 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.1676 | 11.0968 | 9.9523 | 11.1322 | Descendente
2022-08-23 | 0.62835 | 0.47226 | 11.1364 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62836 | 0.47245 | 11.1408 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62837 | 0.47264 | 11.1452 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62838 | 0.47282 | 11.1497 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62838 | 0.47301 | 11.154 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62839 | 0.47318 | 11.1581 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6284 | 0.47334 | 11.1619 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62841 | 0.47348 | 11.1652 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62842 | 0.47361 | 11.1682 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62842 | 0.47373 | 11.1709 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62843 | 0.47383 | 11.1733 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62844 | 0.47392 | 11.1755 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62845 | 0.474 | 11.1774 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62845 | 0.47408 | 11.1792 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62846 | 0.47415 | 11.1809 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62847 | 0.47421 | 11.1824 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62848 | 0.47428 | 11.1839 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62849 | 0.47434 | 11.1854 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62849 | 0.4744 | 11.1868 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6285 | 0.47447 | 11.1884 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62851 | 0.47453 | 11.19 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62852 | 0.47461 | 11.1917 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62852 | 0.47469 | 11.1936 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62853 | 0.47477 | 11.1956 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62854 | 0.47486 | 11.1976 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62855 | 0.47495 | 11.1997 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62855 | 0.47504 | 11.2018 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62856 | 0.47513 | 11.2039 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62857 | 0.47521 | 11.206 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62858 | 0.4753 | 11.208 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62859 | 0.47538 | 11.2099 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62859 | 0.47545 | 11.2116 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6286 | 0.47552 | 11.2132 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62861 | 0.47558 | 11.2146 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62862 | 0.47563 | 11.2158 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62862 | 0.47567 | 11.2167 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62863 | 0.47569 | 11.2173 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62864 | 0.47571 | 11.2177 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62865 | 0.47571 | 11.2178 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62865 | 0.4757 | 11.2176 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62866 | 0.47568 | 11.2171 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62867 | 0.47565 | 11.2164 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62868 | 0.47561 | 11.2154 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62869 | 0.47556 | 11.2143 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62869 | 0.4755 | 11.2129 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6287 | 0.47544 | 11.2112 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62871 | 0.47536 | 11.2094 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62872 | 0.47527 | 11.2074 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62872 | 0.47518 | 11.2052 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62873 | 0.47508 | 11.2028 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62874 | 0.47497 | 11.2003 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62875 | 0.47486 | 11.1976 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62876 | 0.47474 | 11.1948 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62876 | 0.47461 | 11.1919 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62877 | 0.47448 | 11.1888 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62878 | 0.47435 | 11.1857 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62879 | 0.47421 | 11.1824 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62879 | 0.47407 | 11.1792 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6288 | 0.47393 | 11.1758 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62881 | 0.47379 | 11.1725 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62882 | 0.47365 | 11.1691 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62882 | 0.4735 | 11.1657 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62883 | 0.47336 | 11.1623 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62884 | 0.47322 | 11.1589 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62885 | 0.47308 | 11.1556 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62886 | 0.47294 | 11.1524 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62886 | 0.47281 | 11.1492 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62887 | 0.47268 | 11.1462 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62888 | 0.47256 | 11.1434 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62889 | 0.47246 | 11.141 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62889 | 0.47238 | 11.1391 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6289 | 0.47232 | 11.1378 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62891 | 0.4723 | 11.1373 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62892 | 0.47231 | 11.1376 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62893 | 0.47237 | 11.139 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62893 | 0.47247 | 11.1414 |  | 59 | 505.7143 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62894 | 0.47263 | 11.145 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62895 | 0.47284 | 11.1501 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62896 | 0.47312 | 11.1565 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62896 | 0.47346 | 11.1646 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62897 | 0.47387 | 11.1744 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62898 | 0.47437 | 11.186 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62899 | 0.47494 | 11.1995 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62899 | 0.47558 | 11.2146 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.629 | 0.47629 | 11.2314 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62901 | 0.47706 | 11.2496 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62902 | 0.47789 | 11.269 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62903 | 0.47876 | 11.2897 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62903 | 0.47968 | 11.3114 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62904 | 0.48064 | 11.3339 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62905 | 0.48163 | 11.3572 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62906 | 0.48264 | 11.3812 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62906 | 0.48368 | 11.4056 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62907 | 0.48473 | 11.4304 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62908 | 0.48579 | 11.4554 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62909 | 0.48686 | 11.4805 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62909 | 0.48792 | 11.5056 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6291 | 0.48897 | 11.5305 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62911 | 0.49003 | 11.5553 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62912 | 0.49107 | 11.58 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62913 | 0.49212 | 11.6046 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62913 | 0.49315 | 11.6291 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62914 | 0.49419 | 11.6534 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62915 | 0.49522 | 11.6777 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62916 | 0.49624 | 11.7019 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62916 | 0.49727 | 11.7261 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62917 | 0.49829 | 11.7501 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62918 | 0.49931 | 11.7741 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62919 | 0.50032 | 11.7981 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6292 | 0.50133 | 11.8219 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6292 | 0.50234 | 11.8458 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62921 | 0.50335 | 11.8695 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62922 | 0.50436 | 11.8933 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62923 | 0.50536 | 11.917 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62923 | 0.50637 | 11.9406 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62924 | 0.50737 | 11.9643 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62925 | 0.50837 | 11.9878 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62926 | 0.50937 | 12.0114 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62926 | 0.51036 | 12.0349 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62927 | 0.51136 | 12.0584 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62928 | 0.51235 | 12.0818 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62929 | 0.51335 | 12.1052 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6293 | 0.51434 | 12.1286 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6293 | 0.51533 | 12.152 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62931 | 0.51632 | 12.1753 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62932 | 0.5173 | 12.1985 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62933 | 0.51829 | 12.2218 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62933 | 0.51927 | 12.2449 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62934 | 0.52024 | 12.2677 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62935 | 0.52118 | 12.2901 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62936 | 0.5221 | 12.3117 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62937 | 0.52298 | 12.3325 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62937 | 0.52382 | 12.3523 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62938 | 0.52461 | 12.3708 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62939 | 0.52533 | 12.3879 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6294 | 0.52599 | 12.4033 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6294 | 0.52657 | 12.417 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62941 | 0.52707 | 12.4288 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62942 | 0.52747 | 12.4383 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62943 | 0.52778 | 12.4455 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62943 | 0.52798 | 12.4502 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62944 | 0.52806 | 12.4522 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62945 | 0.52803 | 12.4516 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62946 | 0.52791 | 12.4487 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62947 | 0.52771 | 12.4439 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62947 | 0.52745 | 12.4377 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62948 | 0.52714 | 12.4304 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62949 | 0.5268 | 12.4224 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6295 | 0.52645 | 12.4141 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6295 | 0.5261 | 12.4059 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62951 | 0.52577 | 12.3981 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62952 | 0.52547 | 12.3912 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62953 | 0.52523 | 12.3855 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62954 | 0.52506 | 12.3814 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62954 | 0.52497 | 12.3794 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62955 | 0.52499 | 12.3797 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62956 | 0.52512 | 12.3828 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62957 | 0.52536 | 12.3886 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62957 | 0.52571 | 12.3968 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62958 | 0.52615 | 12.4071 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62959 | 0.52665 | 12.4189 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6296 | 0.5272 | 12.4319 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6296 | 0.52779 | 12.4457 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62961 | 0.52839 | 12.4599 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62962 | 0.52899 | 12.4742 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62963 | 0.52958 | 12.488 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62964 | 0.53013 | 12.5011 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62964 | 0.53064 | 12.513 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62965 | 0.53108 | 12.5234 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62966 | 0.53143 | 12.5318 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62967 | 0.53169 | 12.5378 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62967 | 0.53183 | 12.5411 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62968 | 0.53185 | 12.5416 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62969 | 0.53176 | 12.5395 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6297 | 0.53158 | 12.5351 |  | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.6297 | 0.5313 | 12.5286 | Fin | 58.8 | 504 | 12.5704 | 12.4869 | 11.1364 | 12.5286 | Descendente
2022-08-23 | 0.62971 | 0.53095 | 12.5203 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62972 | 0.53053 | 12.5105 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62973 | 0.53006 | 12.4993 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62974 | 0.52954 | 12.4871 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62974 | 0.52899 | 12.474 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62975 | 0.52841 | 12.4604 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62976 | 0.52782 | 12.4465 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62977 | 0.52723 | 12.4325 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62977 | 0.52664 | 12.4188 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62978 | 0.52608 | 12.4054 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62979 | 0.52554 | 12.3928 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6298 | 0.52504 | 12.3809 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62981 | 0.52457 | 12.37 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62981 | 0.52415 | 12.3599 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62982 | 0.52376 | 12.3508 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62983 | 0.52341 | 12.3426 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62984 | 0.52311 | 12.3354 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62984 | 0.52285 | 12.3292 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62985 | 0.52263 | 12.3241 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62986 | 0.52246 | 12.32 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62987 | 0.52233 | 12.3171 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62987 | 0.52226 | 12.3153 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62988 | 0.52223 | 12.3147 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62989 | 0.52225 | 12.3153 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6299 | 0.52233 | 12.3171 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62991 | 0.52246 | 12.3201 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62991 | 0.52264 | 12.3244 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62992 | 0.52287 | 12.3297 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62993 | 0.52313 | 12.3359 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62994 | 0.52342 | 12.3428 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62994 | 0.52374 | 12.3503 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62995 | 0.52407 | 12.3581 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62996 | 0.52442 | 12.3662 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62997 | 0.52476 | 12.3744 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62998 | 0.52511 | 12.3825 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62998 | 0.52544 | 12.3904 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.62999 | 0.52576 | 12.3979 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63 | 0.52605 | 12.4048 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63001 | 0.52631 | 12.411 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63001 | 0.52654 | 12.4163 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63002 | 0.52672 | 12.4206 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63003 | 0.52686 | 12.4239 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63004 | 0.52696 | 12.4263 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63004 | 0.52703 | 12.4279 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63005 | 0.52707 | 12.4288 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63006 | 0.52709 | 12.4293 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63007 | 0.5271 | 12.4294 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63008 | 0.52709 | 12.4293 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63008 | 0.52708 | 12.4292 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63009 | 0.52708 | 12.429 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6301 | 0.52708 | 12.4291 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63011 | 0.5271 | 12.4294 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63011 | 0.52713 | 12.4303 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63012 | 0.52719 | 12.4317 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63013 | 0.52728 | 12.4338 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63014 | 0.52741 | 12.4368 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63014 | 0.52757 | 12.4407 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63015 | 0.52777 | 12.4452 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63016 | 0.52798 | 12.4504 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63017 | 0.52822 | 12.456 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63018 | 0.52847 | 12.4619 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63018 | 0.52873 | 12.4679 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63019 | 0.52899 | 12.474 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6302 | 0.52924 | 12.48 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63021 | 0.52948 | 12.4858 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63021 | 0.52971 | 12.4911 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63022 | 0.52992 | 12.496 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63023 | 0.53009 | 12.5002 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63024 | 0.53024 | 12.5036 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63025 | 0.53034 | 12.506 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63025 | 0.5304 | 12.5074 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63026 | 0.53042 | 12.5077 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63027 | 0.53038 | 12.507 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63028 | 0.53031 | 12.5052 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63028 | 0.53019 | 12.5025 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63029 | 0.53004 | 12.4989 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6303 | 0.52985 | 12.4944 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63031 | 0.52963 | 12.4892 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63031 | 0.52937 | 12.4831 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63032 | 0.52909 | 12.4764 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63033 | 0.52877 | 12.469 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63034 | 0.52843 | 12.4609 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63035 | 0.52807 | 12.4524 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63035 | 0.52768 | 12.4433 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63036 | 0.52728 | 12.4337 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63037 | 0.52685 | 12.4237 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63038 | 0.52642 | 12.4135 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63038 | 0.52598 | 12.4031 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63039 | 0.52554 | 12.3927 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6304 | 0.52511 | 12.3826 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63041 | 0.5247 | 12.3729 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63042 | 0.52431 | 12.3638 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63042 | 0.52396 | 12.3554 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63043 | 0.52364 | 12.3479 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63044 | 0.52337 | 12.3416 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63045 | 0.52315 | 12.3365 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63045 | 0.523 | 12.3329 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63046 | 0.52292 | 12.3309 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63047 | 0.52291 | 12.3307 |  | 58.8 | 504 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63048 | 0.52298 | 12.3325 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63048 | 0.52315 | 12.3364 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63049 | 0.52341 | 12.3424 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6305 | 0.52375 | 12.3505 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63051 | 0.52417 | 12.3605 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63052 | 0.52467 | 12.3721 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63052 | 0.52523 | 12.3854 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63053 | 0.52585 | 12.4002 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63054 | 0.52653 | 12.4162 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63055 | 0.52727 | 12.4334 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63055 | 0.52804 | 12.4517 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63056 | 0.52885 | 12.4709 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63057 | 0.5297 | 12.4908 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63058 | 0.53057 | 12.5114 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63059 | 0.53146 | 12.5325 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63059 | 0.53237 | 12.5539 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6306 | 0.53329 | 12.5755 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63061 | 0.53421 | 12.5972 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63062 | 0.53514 | 12.6192 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63062 | 0.53608 | 12.6412 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63063 | 0.53702 | 12.6634 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63064 | 0.53796 | 12.6857 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63065 | 0.53891 | 12.7081 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63065 | 0.53987 | 12.7306 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63066 | 0.54083 | 12.7532 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63067 | 0.54179 | 12.7759 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63068 | 0.54276 | 12.7988 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63069 | 0.54373 | 12.8216 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63069 | 0.5447 | 12.8446 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6307 | 0.54568 | 12.8677 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63071 | 0.54666 | 12.8908 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63072 | 0.54764 | 12.914 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63072 | 0.54863 | 12.9372 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63073 | 0.54962 | 12.9605 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63074 | 0.55061 | 12.9839 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63075 | 0.5516 | 13.0074 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63075 | 0.5526 | 13.031 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63076 | 0.55361 | 13.0547 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63077 | 0.55462 | 13.0785 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63078 | 0.55563 | 13.1024 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63079 | 0.55665 | 13.1264 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63079 | 0.55768 | 13.1506 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6308 | 0.55871 | 13.175 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63081 | 0.55975 | 13.1995 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63082 | 0.5608 | 13.2242 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63082 | 0.56185 | 13.249 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63083 | 0.56291 | 13.2741 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63084 | 0.56398 | 13.2992 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63085 | 0.56505 | 13.3243 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63086 | 0.5661 | 13.3492 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63086 | 0.56714 | 13.3738 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63087 | 0.56817 | 13.3979 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63088 | 0.56916 | 13.4214 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63089 | 0.57013 | 13.4442 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63089 | 0.57105 | 13.466 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6309 | 0.57193 | 13.4868 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63091 | 0.57276 | 13.5063 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63092 | 0.57354 | 13.5246 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63092 | 0.57425 | 13.5413 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63093 | 0.57489 | 13.5564 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63094 | 0.57545 | 13.5698 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63095 | 0.57594 | 13.5812 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63096 | 0.57635 | 13.5908 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63096 | 0.57668 | 13.5988 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63097 | 0.57696 | 13.6054 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63098 | 0.57719 | 13.6108 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63099 | 0.57738 | 13.6153 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63099 | 0.57754 | 13.6191 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.631 | 0.57768 | 13.6223 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63101 | 0.57781 | 13.6254 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63102 | 0.57794 | 13.6284 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63103 | 0.57807 | 13.6315 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63103 | 0.57823 | 13.6351 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63104 | 0.57841 | 13.6394 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63105 | 0.57862 | 13.6445 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63106 | 0.57889 | 13.6507 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63106 | 0.5792 | 13.6582 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63107 | 0.57958 | 13.667 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63108 | 0.57999 | 13.6769 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63109 | 0.58045 | 13.6875 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63109 | 0.58092 | 13.6987 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6311 | 0.58141 | 13.7103 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63111 | 0.58191 | 13.7221 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63112 | 0.58241 | 13.7337 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63113 | 0.58289 | 13.7451 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63113 | 0.58334 | 13.7558 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63114 | 0.58377 | 13.7659 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63115 | 0.58415 | 13.7749 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63116 | 0.58448 | 13.7826 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63116 | 0.58475 | 13.789 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63117 | 0.58495 | 13.7936 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63118 | 0.58506 | 13.7964 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63119 | 0.5851 | 13.7972 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63119 | 0.58506 | 13.7964 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.6312 | 0.58496 | 13.7939 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63121 | 0.5848 | 13.7901 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63122 | 0.58459 | 13.7851 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.8231 | 13.7472 | 12.5203 | 13.7851 | Descendente
2022-08-23 | 0.63123 | 0.58433 | 13.7791 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63123 | 0.58403 | 13.7721 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63124 | 0.58371 | 13.7645 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63125 | 0.58336 | 13.7563 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63126 | 0.583 | 13.7477 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63126 | 0.58263 | 13.739 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63127 | 0.58226 | 13.7302 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63128 | 0.58189 | 13.7216 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63129 | 0.58154 | 13.7133 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6313 | 0.58121 | 13.7055 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6313 | 0.5809 | 13.6981 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63131 | 0.58061 | 13.6913 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63132 | 0.58034 | 13.685 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63133 | 0.58009 | 13.6791 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63133 | 0.57986 | 13.6737 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63134 | 0.57965 | 13.6687 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63135 | 0.57945 | 13.664 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63136 | 0.57927 | 13.6597 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63136 | 0.5791 | 13.6558 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63137 | 0.57895 | 13.6521 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63138 | 0.5788 | 13.6488 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63139 | 0.57867 | 13.6457 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6314 | 0.57855 | 13.6428 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6314 | 0.57844 | 13.6401 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63141 | 0.57833 | 13.6377 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63142 | 0.57824 | 13.6354 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63143 | 0.57815 | 13.6333 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63143 | 0.57808 | 13.6316 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63144 | 0.57801 | 13.6302 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63145 | 0.57797 | 13.6291 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63146 | 0.57794 | 13.6284 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63147 | 0.57793 | 13.6281 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63147 | 0.57794 | 13.6283 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63148 | 0.57797 | 13.629 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63149 | 0.57802 | 13.6303 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6315 | 0.5781 | 13.6321 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6315 | 0.5782 | 13.6345 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63151 | 0.57833 | 13.6377 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63152 | 0.57849 | 13.6415 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63153 | 0.57869 | 13.646 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63153 | 0.57891 | 13.6512 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63154 | 0.57915 | 13.6568 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63155 | 0.5794 | 13.6628 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63156 | 0.57966 | 13.6689 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63157 | 0.57992 | 13.675 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63157 | 0.58017 | 13.681 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63158 | 0.58041 | 13.6865 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63159 | 0.58062 | 13.6916 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6316 | 0.58081 | 13.696 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6316 | 0.58096 | 13.6996 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63161 | 0.58107 | 13.7022 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63162 | 0.58113 | 13.7036 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63163 | 0.58113 | 13.7037 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63164 | 0.58108 | 13.7024 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63164 | 0.58095 | 13.6993 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63165 | 0.58075 | 13.6948 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63166 | 0.58051 | 13.6889 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63167 | 0.58021 | 13.682 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63167 | 0.57989 | 13.6743 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63168 | 0.57953 | 13.666 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63169 | 0.57917 | 13.6574 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6317 | 0.5788 | 13.6488 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6317 | 0.57845 | 13.6403 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63171 | 0.5781 | 13.6323 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63172 | 0.57779 | 13.6249 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63173 | 0.57752 | 13.6185 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63174 | 0.5773 | 13.6133 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63174 | 0.57714 | 13.6095 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63175 | 0.57705 | 13.6073 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63176 | 0.57703 | 13.6071 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63177 | 0.5771 | 13.6087 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63177 | 0.57724 | 13.612 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63178 | 0.57745 | 13.6168 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63179 | 0.57771 | 13.623 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6318 | 0.57802 | 13.6304 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6318 | 0.57838 | 13.6387 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63181 | 0.57876 | 13.6478 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63182 | 0.57917 | 13.6575 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63183 | 0.5796 | 13.6676 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63184 | 0.58004 | 13.6779 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63184 | 0.58048 | 13.6884 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63185 | 0.58092 | 13.6987 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63186 | 0.58134 | 13.7087 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63187 | 0.58175 | 13.7182 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63187 | 0.58212 | 13.7271 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63188 | 0.58247 | 13.7351 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63189 | 0.58277 | 13.7424 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6319 | 0.58305 | 13.7488 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63191 | 0.58328 | 13.7542 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63191 | 0.58346 | 13.7587 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63192 | 0.58361 | 13.7621 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63193 | 0.5837 | 13.7643 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63194 | 0.58375 | 13.7654 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63194 | 0.58375 | 13.7653 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63195 | 0.58369 | 13.7639 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63196 | 0.58357 | 13.7611 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63197 | 0.58339 | 13.7569 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63197 | 0.58315 | 13.7513 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63198 | 0.58285 | 13.7441 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63199 | 0.58248 | 13.7354 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.632 | 0.58205 | 13.7253 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63201 | 0.58158 | 13.7142 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63201 | 0.58108 | 13.7024 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63202 | 0.58056 | 13.6902 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63203 | 0.58005 | 13.6781 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63204 | 0.57954 | 13.6662 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63204 | 0.57907 | 13.6551 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63205 | 0.57864 | 13.6449 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63206 | 0.57827 | 13.6361 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63207 | 0.57796 | 13.629 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63208 | 0.57775 | 13.6239 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63208 | 0.57763 | 13.6211 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63209 | 0.57763 | 13.6211 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6321 | 0.57776 | 13.6241 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63211 | 0.57803 | 13.6304 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63211 | 0.57843 | 13.64 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63212 | 0.57896 | 13.6524 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63213 | 0.57959 | 13.6673 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63214 | 0.58031 | 13.6842 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63214 | 0.5811 | 13.7029 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63215 | 0.58194 | 13.7228 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63216 | 0.58283 | 13.7437 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63217 | 0.58374 | 13.7652 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63218 | 0.58465 | 13.7867 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63218 | 0.58556 | 13.8081 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63219 | 0.58644 | 13.8289 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6322 | 0.58728 | 13.8487 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63221 | 0.58806 | 13.8671 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63221 | 0.58877 | 13.8838 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63222 | 0.58939 | 13.8983 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63223 | 0.58992 | 13.9109 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63224 | 0.59038 | 13.9218 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63224 | 0.59079 | 13.9314 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63225 | 0.59115 | 13.94 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63226 | 0.59149 | 13.9479 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63227 | 0.59182 | 13.9556 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63228 | 0.59214 | 13.9633 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63228 | 0.59249 | 13.9714 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63229 | 0.59286 | 13.9803 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6323 | 0.59328 | 13.9902 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63231 | 0.59376 | 14.0015 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63231 | 0.59432 | 14.0146 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63232 | 0.59496 | 14.0298 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63233 | 0.59571 | 14.0475 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63234 | 0.59658 | 14.0679 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63235 | 0.59756 | 14.091 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63235 | 0.59864 | 14.1164 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63236 | 0.5998 | 14.1439 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63237 | 0.60104 | 14.1731 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63238 | 0.60234 | 14.2038 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63238 | 0.60368 | 14.2355 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63239 | 0.60506 | 14.268 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6324 | 0.60646 | 14.301 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63241 | 0.60787 | 14.3341 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63241 | 0.60927 | 14.3671 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63242 | 0.61064 | 14.3996 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63243 | 0.61199 | 14.4313 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63244 | 0.61329 | 14.462 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63245 | 0.61453 | 14.4912 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63245 | 0.61569 | 14.5187 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63246 | 0.61679 | 14.5445 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63247 | 0.61781 | 14.5685 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63248 | 0.61876 | 14.591 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63248 | 0.61965 | 14.612 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63249 | 0.62048 | 14.6315 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6325 | 0.62125 | 14.6497 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63251 | 0.62197 | 14.6666 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63252 | 0.62264 | 14.6824 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63252 | 0.62326 | 14.697 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63253 | 0.62383 | 14.7106 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63254 | 0.62437 | 14.7232 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63255 | 0.62487 | 14.735 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63255 | 0.62534 | 14.7461 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63256 | 0.62577 | 14.7564 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63257 | 0.62618 | 14.7661 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63258 | 0.62657 | 14.7752 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63258 | 0.62694 | 14.7838 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63259 | 0.62729 | 14.792 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6326 | 0.62761 | 14.7998 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63261 | 0.62793 | 14.8072 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63262 | 0.62823 | 14.8143 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63262 | 0.62852 | 14.8212 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63263 | 0.62881 | 14.8279 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63264 | 0.62908 | 14.8344 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63265 | 0.62936 | 14.8408 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63265 | 0.62963 | 14.8472 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63266 | 0.6299 | 14.8536 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63267 | 0.63017 | 14.8601 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63268 | 0.63045 | 14.8666 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63269 | 0.63073 | 14.8733 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63269 | 0.63102 | 14.8802 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6327 | 0.63132 | 14.8871 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63271 | 0.63161 | 14.894 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63272 | 0.6319 | 14.9009 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63272 | 0.63219 | 14.9077 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63273 | 0.63247 | 14.9143 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63274 | 0.63274 | 14.9207 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63275 | 0.633 | 14.9269 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63275 | 0.63325 | 14.9326 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63276 | 0.63348 | 14.938 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63277 | 0.63369 | 14.943 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63278 | 0.63387 | 14.9474 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63279 | 0.63404 | 14.9512 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63279 | 0.63417 | 14.9544 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.6328 | 0.63428 | 14.9569 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63281 | 0.63435 | 14.9587 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63282 | 0.6344 | 14.9598 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63282 | 0.63442 | 14.9603 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63283 | 0.63441 | 14.9601 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63284 | 0.63438 | 14.9593 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63285 | 0.63432 | 14.9579 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63285 | 0.63423 | 14.9558 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63286 | 0.63412 | 14.9532 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9884 | 14.918 | 13.7791 | 14.9532 | Descendente
2022-08-23 | 0.63287 | 0.63399 | 14.95 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63288 | 0.63383 | 14.9463 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63289 | 0.63365 | 14.942 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63289 | 0.63344 | 14.9372 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6329 | 0.63322 | 14.9319 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63291 | 0.63297 | 14.9261 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63292 | 0.63271 | 14.9199 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63292 | 0.63242 | 14.9132 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63293 | 0.63213 | 14.9063 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63294 | 0.63183 | 14.8991 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63295 | 0.63152 | 14.8919 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63296 | 0.63121 | 14.8846 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63296 | 0.63091 | 14.8775 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63297 | 0.63062 | 14.8706 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63298 | 0.63033 | 14.8639 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63299 | 0.63007 | 14.8577 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63299 | 0.62983 | 14.8519 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.633 | 0.62961 | 14.8468 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63301 | 0.62942 | 14.8423 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63302 | 0.62926 | 14.8386 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63302 | 0.62914 | 14.8358 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63303 | 0.62907 | 14.834 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63304 | 0.62903 | 14.8332 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63305 | 0.62903 | 14.8332 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63306 | 0.62907 | 14.8341 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63306 | 0.62914 | 14.8357 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63307 | 0.62924 | 14.838 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63308 | 0.62936 | 14.8409 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63309 | 0.62951 | 14.8444 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63309 | 0.62967 | 14.8484 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6331 | 0.62986 | 14.8527 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63311 | 0.63006 | 14.8575 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63312 | 0.63027 | 14.8625 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63313 | 0.63049 | 14.8677 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63313 | 0.63072 | 14.873 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63314 | 0.63095 | 14.8784 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63315 | 0.63118 | 14.8839 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63316 | 0.63141 | 14.8893 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63316 | 0.63164 | 14.8946 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63317 | 0.63186 | 14.8998 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63318 | 0.63207 | 14.9049 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63319 | 0.63228 | 14.9099 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63319 | 0.63248 | 14.9146 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6332 | 0.63268 | 14.9191 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63321 | 0.63286 | 14.9234 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63322 | 0.63302 | 14.9273 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63323 | 0.63318 | 14.931 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63323 | 0.63332 | 14.9342 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63324 | 0.63344 | 14.9371 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63325 | 0.63354 | 14.9395 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63326 | 0.63363 | 14.9415 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63326 | 0.63369 | 14.943 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63327 | 0.63373 | 14.944 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63328 | 0.63375 | 14.9446 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63329 | 0.63376 | 14.9446 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63329 | 0.63374 | 14.9441 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6333 | 0.6337 | 14.9432 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63331 | 0.63364 | 14.9418 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63332 | 0.63356 | 14.94 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63333 | 0.63346 | 14.9376 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63333 | 0.63334 | 14.9349 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63334 | 0.63321 | 14.9316 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63335 | 0.63305 | 14.928 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63336 | 0.63288 | 14.9239 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63336 | 0.63268 | 14.9193 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63337 | 0.63247 | 14.9143 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63338 | 0.63224 | 14.9089 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63339 | 0.632 | 14.9031 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6334 | 0.63174 | 14.897 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6334 | 0.63147 | 14.8906 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63341 | 0.63118 | 14.884 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63342 | 0.6309 | 14.8772 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63343 | 0.6306 | 14.8703 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63343 | 0.63031 | 14.8633 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63344 | 0.63001 | 14.8563 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63345 | 0.62972 | 14.8494 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63346 | 0.62943 | 14.8426 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63346 | 0.62915 | 14.836 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63347 | 0.62888 | 14.8295 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63348 | 0.62862 | 14.8234 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63349 | 0.62837 | 14.8175 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6335 | 0.62814 | 14.8121 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6335 | 0.62792 | 14.8071 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63351 | 0.62774 | 14.8026 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63352 | 0.62757 | 14.7988 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63353 | 0.62744 | 14.7957 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63353 | 0.62735 | 14.7934 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63354 | 0.62729 | 14.7921 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63355 | 0.62727 | 14.7917 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63356 | 0.6273 | 14.7924 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63357 | 0.62738 | 14.7942 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63357 | 0.62751 | 14.7973 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63358 | 0.6277 | 14.8018 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63359 | 0.62795 | 14.8076 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6336 | 0.62826 | 14.815 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6336 | 0.62864 | 14.8241 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63361 | 0.6291 | 14.8347 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63362 | 0.62962 | 14.8471 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63363 | 0.63021 | 14.8611 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63363 | 0.63087 | 14.8767 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63364 | 0.6316 | 14.8937 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63365 | 0.63239 | 14.9123 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63366 | 0.63324 | 14.9323 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63367 | 0.63414 | 14.9537 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63367 | 0.63511 | 14.9764 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63368 | 0.63612 | 15.0005 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63369 | 0.6372 | 15.0257 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6337 | 0.63832 | 15.0522 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6337 | 0.63949 | 15.0797 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63371 | 0.6407 | 15.1084 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63372 | 0.64196 | 15.1382 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63373 | 0.64327 | 15.1689 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63374 | 0.6446 | 15.2004 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63374 | 0.64596 | 15.2325 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63375 | 0.64734 | 15.2649 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63376 | 0.64872 | 15.2975 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63377 | 0.6501 | 15.33 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63377 | 0.65146 | 15.3622 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63378 | 0.6528 | 15.3938 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63379 | 0.65411 | 15.4246 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6338 | 0.65538 | 15.4544 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6338 | 0.65659 | 15.483 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63381 | 0.65774 | 15.5102 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63382 | 0.65882 | 15.5357 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63383 | 0.65982 | 15.5592 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63384 | 0.66073 | 15.5806 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63384 | 0.66154 | 15.5998 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63385 | 0.66226 | 15.6168 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63386 | 0.66291 | 15.632 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63387 | 0.66349 | 15.6457 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63387 | 0.66402 | 15.6583 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63388 | 0.66452 | 15.67 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63389 | 0.665 | 15.6813 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6339 | 0.66547 | 15.6924 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6339 | 0.66594 | 15.7036 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63391 | 0.66644 | 15.7154 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63392 | 0.66697 | 15.7279 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63393 | 0.66755 | 15.7416 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63394 | 0.6682 | 15.7568 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63394 | 0.66892 | 15.7737 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63395 | 0.66972 | 15.7928 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63396 | 0.67063 | 15.8142 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63397 | 0.67163 | 15.8378 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63397 | 0.67271 | 15.8631 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63398 | 0.67384 | 15.8897 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63399 | 0.675 | 15.9172 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.634 | 0.67618 | 15.9451 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63401 | 0.67737 | 15.973 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63401 | 0.67853 | 16.0005 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63402 | 0.67966 | 16.0272 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63403 | 0.68074 | 16.0525 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63404 | 0.68175 | 16.0762 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63404 | 0.68266 | 16.0978 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63405 | 0.68347 | 16.1168 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63406 | 0.68415 | 16.1329 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63407 | 0.68468 | 16.1455 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63407 | 0.68506 | 16.1544 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63408 | 0.68529 | 16.1597 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63409 | 0.68537 | 16.1618 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6341 | 0.68534 | 16.161 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63411 | 0.6852 | 16.1578 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63411 | 0.68497 | 16.1523 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63412 | 0.68467 | 16.1452 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63413 | 0.68431 | 16.1366 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63414 | 0.6839 | 16.127 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63414 | 0.68346 | 16.1167 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63415 | 0.68301 | 16.1061 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63416 | 0.68257 | 16.0956 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63417 | 0.68214 | 16.0855 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63418 | 0.68174 | 16.0762 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63418 | 0.6814 | 16.068 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63419 | 0.68111 | 16.0613 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6342 | 0.68089 | 16.0561 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63421 | 0.68073 | 16.0522 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63421 | 0.68062 | 16.0497 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63422 | 0.68056 | 16.0483 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63423 | 0.68054 | 16.0479 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63424 | 0.68057 | 16.0485 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63424 | 0.68063 | 16.0499 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63425 | 0.68072 | 16.052 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63426 | 0.68083 | 16.0547 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63427 | 0.68097 | 16.058 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63428 | 0.68113 | 16.0617 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63428 | 0.6813 | 16.0656 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63429 | 0.68147 | 16.0698 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6343 | 0.68165 | 16.074 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63431 | 0.68183 | 16.0782 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63431 | 0.68201 | 16.0824 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63432 | 0.68218 | 16.0865 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63433 | 0.68235 | 16.0905 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63434 | 0.68252 | 16.0944 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63435 | 0.68268 | 16.0982 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63435 | 0.68284 | 16.102 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63436 | 0.68299 | 16.1056 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63437 | 0.68314 | 16.1091 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63438 | 0.68328 | 16.1124 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63438 | 0.68341 | 16.1156 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63439 | 0.68354 | 16.1186 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6344 | 0.68367 | 16.1215 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63441 | 0.68378 | 16.1242 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63441 | 0.68388 | 16.1267 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63442 | 0.68398 | 16.129 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63443 | 0.68407 | 16.1309 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63444 | 0.68413 | 16.1325 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63445 | 0.68418 | 16.1336 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63445 | 0.68419 | 16.134 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63446 | 0.68418 | 16.1337 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63447 | 0.68413 | 16.1325 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63448 | 0.68404 | 16.1304 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63448 | 0.6839 | 16.1272 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63449 | 0.68372 | 16.1228 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.6345 | 0.68348 | 16.1171 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63451 | 0.68318 | 16.11 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.1448 | 16.0752 | 14.95 | 16.11 | Descendente
2022-08-23 | 0.63451 | 0.68281 | 16.1014 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63452 | 0.68238 | 16.0912 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63453 | 0.68187 | 16.0793 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63454 | 0.68129 | 16.0656 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63455 | 0.68065 | 16.0503 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63455 | 0.67995 | 16.0339 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63456 | 0.67922 | 16.0166 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63457 | 0.67847 | 15.9989 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63458 | 0.67771 | 15.9812 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63458 | 0.67697 | 15.9637 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63459 | 0.67626 | 15.9469 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6346 | 0.67559 | 15.9311 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63461 | 0.67498 | 15.9166 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63462 | 0.67444 | 15.904 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63462 | 0.67399 | 15.8934 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63463 | 0.67365 | 15.8853 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63464 | 0.67343 | 15.8801 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63465 | 0.67334 | 15.878 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63465 | 0.6734 | 15.8795 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63466 | 0.6736 | 15.8842 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63467 | 0.67392 | 15.8918 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63468 | 0.67436 | 15.902 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63468 | 0.67488 | 15.9144 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63469 | 0.67548 | 15.9285 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6347 | 0.67614 | 15.9441 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63471 | 0.67685 | 15.9608 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63472 | 0.67759 | 15.9781 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63472 | 0.67834 | 15.9958 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63473 | 0.67908 | 16.0135 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63474 | 0.67981 | 16.0307 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63475 | 0.68051 | 16.0472 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63475 | 0.68116 | 16.0625 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63476 | 0.68175 | 16.0763 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63477 | 0.68225 | 16.0882 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63478 | 0.68268 | 16.0983 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63479 | 0.68303 | 16.1066 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63479 | 0.68331 | 16.1131 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6348 | 0.68352 | 16.118 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63481 | 0.68365 | 16.1212 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63482 | 0.68373 | 16.123 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63482 | 0.68374 | 16.1232 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63483 | 0.68369 | 16.1221 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63484 | 0.68359 | 16.1196 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63485 | 0.68343 | 16.1159 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63485 | 0.68322 | 16.111 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63486 | 0.68296 | 16.1049 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63487 | 0.68266 | 16.0978 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63488 | 0.68231 | 16.0896 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63489 | 0.68193 | 16.0806 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63489 | 0.68152 | 16.0709 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6349 | 0.68109 | 16.0608 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63491 | 0.68066 | 16.0506 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63492 | 0.68024 | 16.0407 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63492 | 0.67983 | 16.0312 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63493 | 0.67947 | 16.0225 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63494 | 0.67914 | 16.0148 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63495 | 0.67888 | 16.0086 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63495 | 0.67868 | 16.0039 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63496 | 0.67857 | 16.0013 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63497 | 0.67855 | 16.0008 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63498 | 0.67863 | 16.0028 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63499 | 0.67884 | 16.0077 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63499 | 0.67918 | 16.0157 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.635 | 0.67965 | 16.0269 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63501 | 0.68026 | 16.0412 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63502 | 0.68097 | 16.058 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63502 | 0.68178 | 16.0771 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63503 | 0.68266 | 16.0979 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63504 | 0.6836 | 16.12 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63505 | 0.68458 | 16.143 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63506 | 0.68558 | 16.1666 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63506 | 0.68658 | 16.1902 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63507 | 0.68756 | 16.2134 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63508 | 0.68852 | 16.2359 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63509 | 0.68942 | 16.2572 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63509 | 0.69025 | 16.2768 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6351 | 0.691 | 16.2945 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63511 | 0.69164 | 16.3096 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63512 | 0.69217 | 16.322 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63512 | 0.69259 | 16.332 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63513 | 0.69293 | 16.3399 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63514 | 0.6932 | 16.3464 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63515 | 0.69344 | 16.352 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63516 | 0.69365 | 16.357 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63516 | 0.69387 | 16.3621 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63517 | 0.6941 | 16.3676 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63518 | 0.69438 | 16.3742 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63519 | 0.69472 | 16.3823 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63519 | 0.69515 | 16.3923 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6352 | 0.69568 | 16.4049 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63521 | 0.69634 | 16.4204 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63522 | 0.69715 | 16.4395 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63523 | 0.69812 | 16.4625 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63523 | 0.69928 | 16.4898 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63524 | 0.70061 | 16.521 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63525 | 0.70208 | 16.5556 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63526 | 0.70366 | 16.593 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63526 | 0.70533 | 16.6325 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63527 | 0.70707 | 16.6735 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63528 | 0.70885 | 16.7155 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63529 | 0.71065 | 16.7578 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63529 | 0.71243 | 16.7998 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6353 | 0.71417 | 16.8409 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63531 | 0.71586 | 16.8806 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63532 | 0.71745 | 16.9183 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63533 | 0.71893 | 16.9532 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63533 | 0.72028 | 16.9849 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63534 | 0.72146 | 17.0127 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63535 | 0.72245 | 17.0361 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63536 | 0.72327 | 17.0554 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63536 | 0.72393 | 17.0709 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63537 | 0.72444 | 17.0831 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63538 | 0.72483 | 17.0922 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63539 | 0.7251 | 17.0986 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6354 | 0.72528 | 17.1029 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6354 | 0.72538 | 17.1052 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63541 | 0.72542 | 17.1061 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63542 | 0.72541 | 17.1058 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63543 | 0.72536 | 17.1048 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63543 | 0.72531 | 17.1035 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63544 | 0.72525 | 17.1022 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63545 | 0.72521 | 17.1013 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63546 | 0.72521 | 17.1012 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63546 | 0.72525 | 17.1022 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63547 | 0.72534 | 17.1043 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63548 | 0.72548 | 17.1074 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63549 | 0.72565 | 17.1115 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6355 | 0.72586 | 17.1164 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6355 | 0.7261 | 17.1221 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63551 | 0.72637 | 17.1285 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63552 | 0.72666 | 17.1355 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63553 | 0.72698 | 17.1429 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63553 | 0.72732 | 17.1508 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63554 | 0.72766 | 17.1591 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63555 | 0.72802 | 17.1675 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63556 | 0.72839 | 17.1762 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63556 | 0.72876 | 17.1849 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63557 | 0.72913 | 17.1936 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63558 | 0.7295 | 17.2023 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63559 | 0.72986 | 17.2107 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6356 | 0.73021 | 17.219 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6356 | 0.73055 | 17.227 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63561 | 0.73087 | 17.2347 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63562 | 0.73118 | 17.242 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63563 | 0.73148 | 17.2489 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63563 | 0.73175 | 17.2553 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63564 | 0.732 | 17.2612 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63565 | 0.73222 | 17.2665 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63566 | 0.73242 | 17.2711 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63567 | 0.73258 | 17.275 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63567 | 0.73272 | 17.2782 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63568 | 0.73281 | 17.2805 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63569 | 0.73288 | 17.282 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6357 | 0.7329 | 17.2825 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6357 | 0.73289 | 17.2823 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63571 | 0.73285 | 17.2814 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63572 | 0.73279 | 17.28 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63573 | 0.73272 | 17.2783 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63573 | 0.73263 | 17.2763 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63574 | 0.73255 | 17.2742 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63575 | 0.73246 | 17.2721 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63576 | 0.73238 | 17.2703 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63577 | 0.73232 | 17.2687 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63577 | 0.73227 | 17.2677 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63578 | 0.73225 | 17.2672 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63579 | 0.73226 | 17.2675 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6358 | 0.73231 | 17.2687 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.6358 | 0.73241 | 17.2709 |  | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63581 | 0.73255 | 17.2743 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.3095 | 17.2391 | 16.1014 | 17.2743 | Descendente
2022-08-23 | 0.63582 | 0.73273 | 17.2786 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63583 | 0.73295 | 17.2838 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63584 | 0.7332 | 17.2896 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63584 | 0.73346 | 17.2958 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63585 | 0.73374 | 17.3023 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63586 | 0.73402 | 17.3089 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63587 | 0.73429 | 17.3153 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63587 | 0.73455 | 17.3215 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63588 | 0.7348 | 17.3272 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63589 | 0.73501 | 17.3323 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6359 | 0.73519 | 17.3365 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6359 | 0.73532 | 17.3397 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63591 | 0.73541 | 17.3417 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63592 | 0.73544 | 17.3423 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63593 | 0.7354 | 17.3414 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63594 | 0.7353 | 17.339 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63594 | 0.73514 | 17.3354 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63595 | 0.73494 | 17.3306 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63596 | 0.73469 | 17.3248 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63597 | 0.73441 | 17.3181 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63597 | 0.73409 | 17.3107 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63598 | 0.73375 | 17.3027 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63599 | 0.7334 | 17.2942 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.636 | 0.73302 | 17.2854 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.636 | 0.73264 | 17.2765 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63601 | 0.73226 | 17.2675 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63602 | 0.73188 | 17.2586 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63603 | 0.73152 | 17.2499 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63604 | 0.73117 | 17.2417 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63604 | 0.73084 | 17.2339 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63605 | 0.73054 | 17.2268 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63606 | 0.73027 | 17.2204 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63607 | 0.73003 | 17.2149 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63607 | 0.72984 | 17.2104 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63608 | 0.7297 | 17.207 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63609 | 0.7296 | 17.2047 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6361 | 0.72956 | 17.2037 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63611 | 0.72958 | 17.2042 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63611 | 0.72966 | 17.2062 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63612 | 0.72982 | 17.2098 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63613 | 0.73004 | 17.2152 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63614 | 0.73035 | 17.2224 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63614 | 0.73074 | 17.2316 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63615 | 0.73122 | 17.2428 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63616 | 0.73178 | 17.2562 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63617 | 0.73242 | 17.2713 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63617 | 0.73312 | 17.2877 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63618 | 0.73385 | 17.305 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63619 | 0.7346 | 17.3227 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6362 | 0.73535 | 17.3403 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63621 | 0.73608 | 17.3575 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63621 | 0.73677 | 17.3737 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63622 | 0.7374 | 17.3886 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63623 | 0.73795 | 17.4016 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63624 | 0.73841 | 17.4124 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63624 | 0.73875 | 17.4205 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63625 | 0.73896 | 17.4254 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63626 | 0.73902 | 17.4267 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63627 | 0.7389 | 17.424 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63628 | 0.7386 | 17.417 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63628 | 0.73814 | 17.4062 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63629 | 0.73754 | 17.392 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6363 | 0.73683 | 17.3752 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63631 | 0.73603 | 17.3564 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63631 | 0.73517 | 17.3361 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63632 | 0.73428 | 17.315 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63633 | 0.73337 | 17.2937 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63634 | 0.73248 | 17.2727 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63634 | 0.73164 | 17.2527 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63635 | 0.73085 | 17.2343 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63636 | 0.73017 | 17.2181 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63637 | 0.7296 | 17.2046 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63638 | 0.72917 | 17.1946 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63638 | 0.72892 | 17.1886 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63639 | 0.72885 | 17.187 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6364 | 0.72896 | 17.1895 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63641 | 0.72922 | 17.1956 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63641 | 0.72961 | 17.2048 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63642 | 0.7301 | 17.2166 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63643 | 0.73069 | 17.2304 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63644 | 0.73135 | 17.2459 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63645 | 0.73205 | 17.2624 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63645 | 0.73277 | 17.2795 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63646 | 0.7335 | 17.2967 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63647 | 0.73421 | 17.3135 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63648 | 0.73489 | 17.3293 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63648 | 0.7355 | 17.3438 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63649 | 0.73603 | 17.3563 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6365 | 0.73646 | 17.3664 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63651 | 0.73677 | 17.3737 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63651 | 0.73697 | 17.3785 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63652 | 0.73708 | 17.3811 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63653 | 0.73712 | 17.3819 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63654 | 0.73709 | 17.3814 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63655 | 0.73702 | 17.3798 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63655 | 0.73693 | 17.3775 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63656 | 0.73682 | 17.3749 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63657 | 0.73671 | 17.3724 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63658 | 0.73663 | 17.3704 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63658 | 0.73657 | 17.3691 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63659 | 0.73657 | 17.3691 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6366 | 0.73664 | 17.3706 |  | 58 | 497.1429 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63661 | 0.73678 | 17.3741 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63661 | 0.73703 | 17.3799 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63662 | 0.73738 | 17.3882 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63663 | 0.73784 | 17.399 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63664 | 0.73839 | 17.412 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63665 | 0.73902 | 17.4269 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63665 | 0.73973 | 17.4437 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63666 | 0.74051 | 17.462 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63667 | 0.74134 | 17.4816 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63668 | 0.74222 | 17.5023 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63668 | 0.74313 | 17.5238 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63669 | 0.74408 | 17.5461 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6367 | 0.74504 | 17.5687 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63671 | 0.74601 | 17.5916 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63672 | 0.74698 | 17.6145 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63672 | 0.74794 | 17.6371 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63673 | 0.74888 | 17.6592 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63674 | 0.74979 | 17.6808 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63675 | 0.75068 | 17.7018 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63675 | 0.75156 | 17.7226 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63676 | 0.75243 | 17.7431 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63677 | 0.75331 | 17.7637 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63678 | 0.75418 | 17.7844 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63678 | 0.75508 | 17.8055 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63679 | 0.75599 | 17.8271 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6368 | 0.75694 | 17.8493 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63681 | 0.75792 | 17.8724 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63682 | 0.75894 | 17.8965 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63682 | 0.76001 | 17.9218 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63683 | 0.76114 | 17.9484 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63684 | 0.76233 | 17.9765 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63685 | 0.76359 | 18.0062 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63685 | 0.76493 | 18.0377 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63686 | 0.76632 | 18.0707 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63687 | 0.76777 | 18.1047 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63688 | 0.76924 | 18.1395 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63689 | 0.77073 | 18.1746 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63689 | 0.77222 | 18.2098 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6369 | 0.7737 | 18.2445 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63691 | 0.77514 | 18.2786 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63692 | 0.77654 | 18.3115 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63692 | 0.77787 | 18.3431 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63693 | 0.77914 | 18.3728 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63694 | 0.7803 | 18.4004 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63695 | 0.78137 | 18.4254 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63695 | 0.7823 | 18.4475 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63696 | 0.78311 | 18.4664 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63697 | 0.78376 | 18.4818 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63698 | 0.78427 | 18.494 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63699 | 0.78466 | 18.5031 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63699 | 0.78493 | 18.5094 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.637 | 0.78509 | 18.5133 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63701 | 0.78516 | 18.5149 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63702 | 0.78515 | 18.5146 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63702 | 0.78507 | 18.5127 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63703 | 0.78493 | 18.5093 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63704 | 0.78474 | 18.5049 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63705 | 0.78451 | 18.4995 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63705 | 0.78426 | 18.4936 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63706 | 0.784 | 18.4874 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63707 | 0.78373 | 18.4812 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63708 | 0.78348 | 18.4752 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63709 | 0.78324 | 18.4696 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63709 | 0.78303 | 18.4647 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6371 | 0.78285 | 18.4605 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63711 | 0.78271 | 18.4572 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63712 | 0.78261 | 18.4548 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63712 | 0.78256 | 18.4535 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63713 | 0.78255 | 18.4534 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63714 | 0.7826 | 18.4546 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63715 | 0.78272 | 18.4572 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63716 | 0.78289 | 18.4614 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63716 | 0.78314 | 18.4673 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63717 | 0.78347 | 18.4749 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63718 | 0.78387 | 18.4845 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63719 | 0.78436 | 18.496 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63719 | 0.78494 | 18.5097 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6372 | 0.78561 | 18.5256 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63721 | 0.78636 | 18.5432 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63722 | 0.78716 | 18.5621 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63722 | 0.788 | 18.5818 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63723 | 0.78885 | 18.602 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63724 | 0.78971 | 18.6221 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63725 | 0.79054 | 18.6416 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63726 | 0.79133 | 18.6603 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63726 | 0.79206 | 18.6775 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63727 | 0.79271 | 18.6929 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63728 | 0.79326 | 18.7059 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63729 | 0.7937 | 18.7162 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63729 | 0.794 | 18.7233 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6373 | 0.79414 | 18.7267 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63731 | 0.79411 | 18.7259 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63732 | 0.7939 | 18.7209 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63733 | 0.79351 | 18.7119 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63733 | 0.79299 | 18.6995 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63734 | 0.79234 | 18.6843 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63735 | 0.7916 | 18.6668 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63736 | 0.79079 | 18.6475 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63736 | 0.78992 | 18.6271 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63737 | 0.78903 | 18.6061 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63738 | 0.78813 | 18.585 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63739 | 0.78726 | 18.5643 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63739 | 0.78643 | 18.5447 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.6374 | 0.78566 | 18.5267 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63741 | 0.78498 | 18.5107 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63742 | 0.78442 | 18.4975 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63743 | 0.784 | 18.4874 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63743 | 0.78372 | 18.481 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63744 | 0.78359 | 18.4778 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63745 | 0.78358 | 18.4777 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63746 | 0.78369 | 18.4801 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63746 | 0.78388 | 18.4848 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63747 | 0.78416 | 18.4913 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63748 | 0.7845 | 18.4994 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente
2022-08-23 | 0.63749 | 0.78489 | 18.5086 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.5455 | 18.4717 | 17.2786 | 18.5086 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo