## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-23- 4:10:30 p. m. | 60 | 59.98 | 16.055 | 16.192 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 2:09:20 p. m. | 60 | 60.01 | 16.914 | 16.959 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-23- 4:12:41 p. m. | 59.98 | 59.96 | 16 | 16.038 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-30- 2:12:29 p. m. | 60.01 | 60.02 | 16.959 | 17.087 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-23- 4:14:01 p. m. | 59.96 | 59.94 | 16.038 | 16.331 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-30- 2:14:40 p. m. | 60.02 | 60.03 | 17.087 | 17.044 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-23- 4:14:43 p. m. | 59.94 | 59.92 | 16.331 | 16.22 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-30- 2:16:51 p. m. | 60.03 | 60.04 | 17.044 | 17.093 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-23- 4:15:34 p. m. | 59.92 | 59.94 | 16.461 | 16.105 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-30- 2:18:51 p. m. | 60.04 | 60.05 | 17.093 | 16.899 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-23- 4:16:59 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.105 | 16.193 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-30- 2:20:21 p. m. | 60.05 | 60.04 | 16.899 | 16.969 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-23- 4:18:07 p. m. | 59.96 | 59.98 | 15.925 | 16.072 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-30- 2:21:22 p. m. | 60.04 | 60.03 | 16.969 | 17.06 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-23- 4:18:49 p. m. | 59.98 | 60 | 16.072 | 16.237 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón franja inferior BM | 8 | 2022-08-30- 2:22:16 p. m. | 60.03 | 60.02 | 16.902 | 17.119 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-23- 4:20:14 p. m. | 60 | 60.02 | 16.237 | 16.087 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón franja inferior BM | 9 | 2022-08-30- 2:23:21 p. m. | 60.02 | 60.01 | 17.119 | 17.106 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-23- 4:21:21 p. m. | 60.02 | 60.04 | 16.087 | 16.076 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón franja inferior BM | 10 | 2022-08-30- 2:24:32 p. m. | 60.01 | 60 | 17.246 | 16.934 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-23- 4:22:27 p. m. | 60.04 | 60.06 | 16.076 | 16.107 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 2:25:32 p. m. | 60 | 59.99 | 16.934 | 17.115 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-23- 4:23:09 p. m. | 60.06 | 60.08 | 16.107 | 15.97 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-30- 2:27:04 p. m. | 59.99 | 59.98 | 17.115 | 17.045 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-23- 4:24:21 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.97 | 15.927 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-30- 2:29:07 p. m. | 59.98 | 59.97 | 17.045 | 17.026 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-23- 4:25:43 p. m. | 60.06 | 60.04 | 15.927 | 16.07 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-30- 2:31:13 p. m. | 59.97 | 59.96 | 17.026 | 17.072 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-23- 4:27:07 p. m. | 60.04 | 60.02 | 16.07 | 15.968 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-30- 2:33:28 p. m. | 59.96 | 59.95 | 17.072 | 17.261 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-23- 4:28:20 p. m. | 60.02 | 60 | 15.968 | 16.37 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-30- 2:35:15 p. m. | 59.95 | 59.96 | 17.261 | 17.026 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-30- 2:36:58 p. m. | 59.96 | 59.97 | 17.026 | 17.013 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 8 | 2022-08-30- 2:37:58 p. m. | 59.97 | 59.98 | 17.013 | 17.174 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 9 | 2022-08-30- 2:38:50 p. m. | 59.98 | 59.99 | 17.174 | 17.039 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón franja superior BM | 10 | 2022-08-30- 2:39:53 p. m. | 59.99 | 60 | 17.285 | 17.065 | 18.8648 | 59.99 | 60
[18 empty] | Valor BM | 30 mHz
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.58981 | 0.71727 | 16.914 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58983 | 0.71727 | 16.914 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58984 | 0.72673 | 17.137 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58985 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58986 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58987 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58988 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.5899 | 0.72245 | 17.036 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58991 | 0.6942 | 16.37 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 17
2022-08-30 | 0.58992 | 0.6942 | 16.37 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.58993 | 0.71791 | 16.929 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.58994 | 0.71791 | 16.929 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.58995 | 0.71206 | 16.791 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.58997 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.58998 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.58999 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59001 | 0.72991 | 17.212 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59002 | 0.71032 | 16.75 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59003 | 0.71032 | 16.75 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59005 | 0.71032 | 16.75 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59006 | 0.71032 | 16.75 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59007 | 0.73513 | 17.335 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59008 | 0.70671 | 16.665 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59009 | 0.70671 | 16.665 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5901 | 0.70671 | 16.665 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59012 | 0.70671 | 16.665 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59013 | 0.73275 | 17.279 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59014 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59015 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59016 | 0.73156 | 17.251 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59017 | 0.73156 | 17.251 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59019 | 0.71486 | 16.857 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5902 | 0.71486 | 16.857 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59021 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59022 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59023 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59024 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59025 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59027 | 0.71579 | 16.879 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59028 | 0.74034 | 17.458 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59029 | 0.74034 | 17.458 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5903 | 0.72016 | 16.982 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59031 | 0.72016 | 16.982 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59032 | 0.71358 | 16.827 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59034 | 0.72173 | 17.019 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59035 | 0.72173 | 17.019 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59036 | 0.72173 | 17.019 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59037 | 0.72173 | 17.019 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59038 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59039 | 0.73301 | 17.285 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59041 | 0.73301 | 17.285 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59042 | 0.72563 | 17.111 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59043 | 0.72563 | 17.111 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59044 | 0.71481 | 16.856 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59045 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59046 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59047 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59049 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5905 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59051 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59052 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59053 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59054 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59056 | 0.72312 | 17.052 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59057 | 0.74785 | 17.635 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59058 | 0.74785 | 17.635 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59059 | 0.74785 | 17.635 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5906 | 0.74785 | 17.635 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59061 | 0.71519 | 16.865 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59062 | 0.73377 | 17.303 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59064 | 0.73377 | 17.303 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59065 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59066 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59067 | 0.721 | 17.002 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59068 | 0.721 | 17.002 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59069 | 0.721 | 17.002 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59071 | 0.721 | 17.002 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59072 | 0.721 | 17.002 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59073 | 0.71553 | 16.873 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59074 | 0.71553 | 16.873 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59075 | 0.72122 | 17.007 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59076 | 0.72868 | 17.183 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59078 | 0.72868 | 17.183 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59079 | 0.71074 | 16.76 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5908 | 0.71074 | 16.76 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59081 | 0.72584 | 17.116 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59082 | 0.72584 | 17.116 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59083 | 0.72584 | 17.116 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59084 | 0.70832 | 16.703 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59086 | 0.70832 | 16.703 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59087 | 0.71655 | 16.897 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59088 | 0.70845 | 16.706 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59089 | 0.70845 | 16.706 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5909 | 0.70845 | 16.706 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59091 | 0.70845 | 16.706 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59093 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59094 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59095 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59096 | 0.70544 | 16.635 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59097 | 0.70544 | 16.635 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59098 | 0.73988 | 17.447 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.591 | 0.71396 | 16.836 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59101 | 0.71396 | 16.836 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59102 | 0.7191 | 16.957 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59103 | 0.7191 | 16.957 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59104 | 0.72821 | 17.172 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59105 | 0.72821 | 17.172 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59106 | 0.72821 | 17.172 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59108 | 0.71121 | 16.771 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59109 | 0.71121 | 16.771 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5911 | 0.73767 | 17.395 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59111 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59112 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59113 | 0.73241 | 17.271 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59115 | 0.73241 | 17.271 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59116 | 0.72122 | 17.007 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59117 | 0.70837 | 16.704 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59118 | 0.70837 | 16.704 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59119 | 0.70837 | 16.704 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5912 | 0.70837 | 16.704 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59122 | 0.72826 | 17.173 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59123 | 0.72826 | 17.173 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59124 | 0.72826 | 17.173 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59125 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59126 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59127 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59128 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5913 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59131 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59132 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59133 | 0.72431 | 17.08 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59134 | 0.72431 | 17.08 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59135 | 0.70981 | 16.738 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59137 | 0.72681 | 17.139 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59138 | 0.72681 | 17.139 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59139 | 0.71273 | 16.807 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5914 | 0.71273 | 16.807 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59141 | 0.69955 | 16.496 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59142 | 0.69955 | 16.496 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59144 | 0.69955 | 16.496 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59145 | 0.72007 | 16.98 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59146 | 0.72007 | 16.98 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59147 | 0.711 | 16.766 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59148 | 0.72262 | 17.04 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59149 | 0.72262 | 17.04 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5915 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59152 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59153 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59154 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59155 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59156 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59157 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59159 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5916 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59161 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59162 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59163 | 0.72999 | 17.214 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59164 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59166 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59167 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59168 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59169 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5917 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59171 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59172 | 0.71774 | 16.925 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59174 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59175 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59176 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59177 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59178 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59179 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59181 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59182 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59183 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59184 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59185 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59186 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59188 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59189 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5919 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59191 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59192 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59193 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59194 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59196 | 0.72936 | 17.199 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59197 | 0.73292 | 17.283 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59198 | 0.73292 | 17.283 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59199 | 0.71918 | 16.959 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.592 | 0.71918 | 16.959 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59201 | 0.73258 | 17.275 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59203 | 0.73258 | 17.275 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59204 | 0.73258 | 17.275 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59205 | 0.74068 | 17.466 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59206 | 0.74068 | 17.466 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59207 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59208 | 0.72966 | 17.206 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59209 | 0.72966 | 17.206 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59211 | 0.71494 | 16.859 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59212 | 0.71494 | 16.859 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59213 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59214 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59215 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59216 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59218 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59219 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5922 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59221 | 0.73568 | 17.348 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59222 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59223 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59225 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59226 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59227 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59228 | 0.70548 | 16.636 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59229 | 0.70548 | 16.636 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5923 | 0.71897 | 16.954 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59231 | 0.71897 | 16.954 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59233 | 0.72982 | 17.21 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59234 | 0.71146 | 16.777 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59235 | 0.71146 | 16.777 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59236 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59237 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59238 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5924 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59241 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59242 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59243 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59244 | 0.72966 | 17.206 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59245 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59247 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59248 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59249 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5925 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59251 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59252 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59253 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59255 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59256 | 0.72703 | 17.144 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59257 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59258 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59259 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5926 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59262 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59263 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59264 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59265 | 0.73555 | 17.345 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59266 | 0.73555 | 17.345 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59267 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59269 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5927 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59271 | 0.73245 | 17.272 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59272 | 0.73245 | 17.272 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59273 | 0.73245 | 17.272 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59274 | 0.73245 | 17.272 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59275 | 0.73245 | 17.272 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59277 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59278 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59279 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5928 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59281 | 0.70561 | 16.639 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59282 | 0.72219 | 17.03 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59284 | 0.72219 | 17.03 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59285 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59286 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59287 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59288 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59289 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59291 | 0.7347 | 17.325 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59292 | 0.7347 | 17.325 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59293 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59294 | 0.73165 | 17.253 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59295 | 0.73165 | 17.253 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59296 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59297 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59299 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.593 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59301 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59302 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59303 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59304 | 0.73182 | 17.257 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59306 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59307 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59308 | 0.71778 | 16.926 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59309 | 0.71778 | 16.926 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5931 | 0.71778 | 16.926 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59311 | 0.70128 | 16.537 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59313 | 0.70128 | 16.537 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59314 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59315 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59316 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59317 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59318 | 0.73534 | 17.34 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59319 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59321 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59322 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59323 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59324 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59325 | 0.7364 | 17.365 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59326 | 0.7364 | 17.365 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59328 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59329 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5933 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59331 | 0.73326 | 17.291 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59332 | 0.73326 | 17.291 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59333 | 0.73326 | 17.291 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59334 | 0.73326 | 17.291 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59336 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59337 | 0.71566 | 16.876 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59338 | 0.71566 | 16.876 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59339 | 0.70642 | 16.658 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5934 | 0.70642 | 16.658 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59341 | 0.72304 | 17.05 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59343 | 0.69857 | 16.473 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59344 | 0.69857 | 16.473 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59345 | 0.69857 | 16.473 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59346 | 0.69857 | 16.473 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59347 | 0.71477 | 16.855 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59348 | 0.71477 | 16.855 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5935 | 0.71477 | 16.855 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59351 | 0.72461 | 17.087 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59352 | 0.72461 | 17.087 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59353 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59354 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59355 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59356 | 0.74518 | 17.572 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59358 | 0.74518 | 17.572 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59359 | 0.74518 | 17.572 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5936 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59361 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59362 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59363 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59365 | 0.73033 | 17.222 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59366 | 0.73033 | 17.222 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59367 | 0.71549 | 16.872 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59368 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59369 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5937 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59372 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59373 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59374 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59375 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59376 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59377 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59378 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5938 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59381 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59382 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59383 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59384 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59385 | 0.73474 | 17.326 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59387 | 0.73474 | 17.326 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59388 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59389 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5939 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59391 | 0.73703 | 17.38 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59392 | 0.73703 | 17.38 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59394 | 0.73703 | 17.38 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59395 | 0.73703 | 17.38 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59396 | 0.7213 | 17.009 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59397 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59398 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59399 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.594 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59402 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59403 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59404 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59405 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59406 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59407 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59409 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5941 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59411 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59412 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59413 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59414 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59416 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59417 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59418 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59419 | 0.70586 | 16.645 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5942 | 0.70586 | 16.645 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59421 | 0.73792 | 17.401 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59422 | 0.72944 | 17.201 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59424 | 0.72944 | 17.201 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59425 | 0.7213 | 17.009 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59426 | 0.7213 | 17.009 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59427 | 0.72669 | 17.136 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59428 | 0.72011 | 16.981 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59429 | 0.72011 | 16.981 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59431 | 0.72011 | 16.981 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59432 | 0.72011 | 16.981 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59433 | 0.72427 | 17.079 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59434 | 0.72427 | 17.079 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59435 | 0.72427 | 17.079 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59436 | 0.70684 | 16.668 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59437 | 0.70684 | 16.668 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59439 | 0.73614 | 17.359 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5944 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59441 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59442 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59443 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59444 | 0.73203 | 17.262 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59446 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59447 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59448 | 0.69976 | 16.501 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59449 | 0.69976 | 16.501 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5945 | 0.7057 | 16.641 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59451 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59453 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59454 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59455 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59456 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59457 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59458 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59459 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59461 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59462 | 0.73805 | 17.404 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59463 | 0.73805 | 17.404 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59464 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59465 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59466 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59468 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59469 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5947 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59471 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59472 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59473 | 0.73432 | 17.316 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59475 | 0.73432 | 17.316 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59476 | 0.7043 | 16.608 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59477 | 0.7043 | 16.608 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59478 | 0.7043 | 16.608 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59479 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5948 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59481 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59483 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59484 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59485 | 0.73572 | 17.349 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59486 | 0.73572 | 17.349 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59487 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59488 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.5949 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59491 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59492 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59493 | 0.73915 | 17.43 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 17
2022-08-30 | 0.59494 | 0.71897 | 16.954 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.59495 | 0.71897 | 16.954 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.59497 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.59498 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.59499 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.595 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.59501 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17
2022-08-30 | 0.59502 | 0.72279 | 17.044 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59503 | 0.72279 | 17.044 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59505 | 0.7163 | 16.891 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59506 | 0.7163 | 16.891 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59507 | 0.70811 | 16.698 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59508 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59509 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5951 | 0.71295 | 16.812 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59512 | 0.71295 | 16.812 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59513 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59514 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59515 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59516 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59517 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59519 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5952 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59521 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59522 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59523 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59524 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59525 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59527 | 0.72503 | 17.097 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59528 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59529 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5953 | 0.70926 | 16.725 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59531 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59532 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59534 | 0.72368 | 17.065 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59535 | 0.72368 | 17.065 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59536 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59537 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59538 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59539 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59541 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59542 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59543 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59544 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59545 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59546 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59547 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59549 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5955 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59551 | 0.72262 | 17.04 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59552 | 0.72262 | 17.04 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59553 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59554 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59556 | 0.74641 | 17.601 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59557 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59558 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59559 | 0.72694 | 17.142 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5956 | 0.72694 | 17.142 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59561 | 0.72694 | 17.142 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59562 | 0.74051 | 17.462 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59564 | 0.74051 | 17.462 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.989
2022-08-30 | 0.59565 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.954
2022-08-30 | 0.59566 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59567 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59568 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59569 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59571 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59572 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59573 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59574 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59575 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59576 | 0.69552 | 16.401 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59578 | 0.69552 | 16.401 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59579 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5958 | 0.70964 | 16.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59581 | 0.70964 | 16.734 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59582 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59583 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59584 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59586 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59587 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59588 | 0.6962 | 16.417 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59589 | 0.6962 | 16.417 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5959 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59591 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59593 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59594 | 0.70417 | 16.605 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59595 | 0.70417 | 16.605 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59596 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59597 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59598 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.596 | 0.70811 | 16.698 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59601 | 0.70811 | 16.698 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59602 | 0.72546 | 17.107 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59603 | 0.72546 | 17.107 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59604 | 0.71876 | 16.949 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59605 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59606 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59608 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59609 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5961 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59611 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59612 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59613 | 0.73797 | 17.402 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59615 | 0.73797 | 17.402 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59616 | 0.72249 | 17.037 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59617 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59618 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59619 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5962 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59622 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59623 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59624 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59625 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59626 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59627 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59628 | 0.7135 | 16.825 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5963 | 0.7135 | 16.825 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59631 | 0.73809 | 17.405 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59632 | 0.73809 | 17.405 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59633 | 0.73809 | 17.405 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59634 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59635 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59637 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59638 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59639 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5964 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59641 | 0.72486 | 17.093 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59642 | 0.72486 | 17.093 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59644 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59645 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59646 | 0.72486 | 17.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59647 | 0.69925 | 16.489 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59648 | 0.72902 | 17.191 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59649 | 0.72902 | 17.191 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5965 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59652 | 0.71884 | 16.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59653 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59654 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59655 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59656 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59657 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59659 | 0.70854 | 16.708 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5966 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59661 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59662 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59663 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59664 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59666 | 0.73975 | 17.444 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59667 | 0.73975 | 17.444 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59668 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59669 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5967 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59671 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59672 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59674 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59675 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59676 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59677 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59678 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59679 | 0.69378 | 16.36 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59681 | 0.69378 | 16.36 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59682 | 0.69378 | 16.36 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59683 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59684 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59685 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59686 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59688 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59689 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5969 | 0.72694 | 17.142 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59691 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59692 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59693 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59694 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59696 | 0.72601 | 17.12 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59697 | 0.709 | 16.719 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59698 | 0.709 | 16.719 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59699 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.597 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59701 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59703 | 0.69594 | 16.411 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59704 | 0.69594 | 16.411 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.927
2022-08-30 | 0.59705 | 0.69594 | 16.411 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.892
2022-08-30 | 0.59706 | 0.69594 | 16.411 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59707 | 0.73271 | 17.278 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59708 | 0.70582 | 16.644 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59709 | 0.70582 | 16.644 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59711 | 0.72673 | 17.137 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59712 | 0.72673 | 17.137 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59713 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59714 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59715 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59716 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59718 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59719 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.5972 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59721 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59722 | 0.70582 | 16.644 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59723 | 0.70582 | 16.644 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59725 | 0.71918 | 16.959 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59726 | 0.69989 | 16.504 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59727 | 0.69989 | 16.504 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59728 | 0.69989 | 16.504 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59729 | 0.69989 | 16.504 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.5973 | 0.72614 | 17.123 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59731 | 0.7129 | 16.811 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59733 | 0.7129 | 16.811 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59734 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59735 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59736 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59737 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59738 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.5974 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59741 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59742 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59743 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59744 | 0.71049 | 16.754 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59745 | 0.71664 | 16.899 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59747 | 0.71664 | 16.899 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59748 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59749 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.5975 | 0.73737 | 17.388 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59751 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59752 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59753 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59755 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59756 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59757 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59758 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59759 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.5976 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59762 | 0.70273 | 16.571 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59763 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59764 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59765 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59766 | 0.71447 | 16.848 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59767 | 0.70391 | 16.599 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59769 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.5977 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59771 | 0.71091 | 16.764 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59772 | 0.71091 | 16.764 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.876
2022-08-30 | 0.59773 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.886
2022-08-30 | 0.59774 | 0.72533 | 17.104 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.921
2022-08-30 | 0.59775 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59777 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59778 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59779 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5978 | 0.73339 | 17.294 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59781 | 0.73339 | 17.294 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59782 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59784 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59785 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59786 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59787 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59788 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59789 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59791 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59792 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59793 | 0.73436 | 17.317 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59794 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59795 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59796 | 0.72592 | 17.118 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59797 | 0.72592 | 17.118 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59799 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.598 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59801 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59802 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59803 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59804 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59806 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59807 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59808 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59809 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5981 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59811 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59813 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59814 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59815 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59816 | 0.7196 | 16.969 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59817 | 0.7196 | 16.969 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59818 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59819 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59821 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59822 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59823 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59824 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59825 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59826 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59828 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59829 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5983 | 0.70175 | 16.548 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59831 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59832 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59833 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59834 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59836 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59837 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59838 | 0.72753 | 17.156 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59839 | 0.73521 | 17.337 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5984 | 0.73521 | 17.337 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59841 | 0.70514 | 16.628 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59843 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59844 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59845 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59846 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59847 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.59848 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.938
2022-08-30 | 0.5985 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.948
2022-08-30 | 0.59851 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 16.983
2022-08-30 | 0.59852 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59853 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59854 | 0.72266 | 17.041 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59855 | 0.72266 | 17.041 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59856 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59858 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59859 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5986 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59861 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59862 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59863 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.59865 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59866 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59867 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59868 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59869 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.5987 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59872 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59873 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59874 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59875 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59876 | 0.70883 | 16.715 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59877 | 0.70883 | 16.715 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59878 | 0.72346 | 17.06 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.5988 | 0.71676 | 16.902 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59881 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59882 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59883 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59884 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59885 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59887 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59888 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59889 | 0.72071 | 16.995 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.5989 | 0.70922 | 16.724 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17
2022-08-30 | 0.59891 | 0.73288 | 17.282 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59892 | 0.73288 | 17.282 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59894 | 0.69319 | 16.346 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59895 | 0.69319 | 16.346 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59896 | 0.69319 | 16.346 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59897 | 0.73525 | 17.338 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59898 | 0.73525 | 17.338 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59899 | 0.72045 | 16.989 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.599 | 0.72045 | 16.989 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59902 | 0.72045 | 16.989 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59903 | 0.71655 | 16.897 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59904 | 0.71655 | 16.897 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59905 | 0.71248 | 16.801 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59906 | 0.71248 | 16.801 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59907 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59909 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5991 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59911 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59912 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59913 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59914 | 0.72482 | 17.092 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59916 | 0.72482 | 17.092 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59917 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59918 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59919 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5992 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59921 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59922 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59924 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59925 | 0.72245 | 17.036 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59926 | 0.72245 | 17.036 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59927 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59928 | 0.70065 | 16.522 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59929 | 0.70065 | 16.522 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59931 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59932 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59933 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59934 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59935 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59936 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59937 | 0.71893 | 16.953 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59939 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5994 | 0.71146 | 16.777 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59941 | 0.71146 | 16.777 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59942 | 0.74026 | 17.456 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59943 | 0.74026 | 17.456 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59944 | 0.74026 | 17.456 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59946 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59947 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59948 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59949 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5995 | 0.72681 | 17.139 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59951 | 0.7037 | 16.594 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59953 | 0.7037 | 16.594 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59954 | 0.72597 | 17.119 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59955 | 0.72597 | 17.119 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59956 | 0.72597 | 17.119 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59957 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59958 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59959 | 0.7339 | 17.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59961 | 0.7339 | 17.306 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59962 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59963 | 0.70328 | 16.584 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59964 | 0.70328 | 16.584 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59965 | 0.74615 | 17.595 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59966 | 0.74615 | 17.595 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59968 | 0.74615 | 17.595 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59969 | 0.73491 | 17.33 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5997 | 0.73491 | 17.33 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59971 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59972 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59973 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59975 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59976 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59977 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59978 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59979 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5998 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59981 | 0.72919 | 17.195 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59983 | 0.72007 | 16.98 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59984 | 0.72007 | 16.98 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59985 | 0.70871 | 16.712 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59986 | 0.70871 | 16.712 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59987 | 0.70871 | 16.712 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59988 | 0.73636 | 17.364 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5999 | 0.73636 | 17.364 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59991 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59992 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59993 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59994 | 0.72584 | 17.116 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59995 | 0.72584 | 17.116 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59997 | 0.72584 | 17.116 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59998 | 0.72584 | 17.116 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.59999 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.6 | 0.73139 | 17.247 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60001 | 0.73139 | 17.247 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60002 | 0.72363 | 17.064 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60003 | 0.72363 | 17.064 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60005 | 0.72363 | 17.064 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60006 | 0.7079 | 16.693 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60007 | 0.7079 | 16.693 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60008 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60009 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.6001 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60012 | 0.73585 | 17.352 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60013 | 0.73585 | 17.352 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60014 | 0.73585 | 17.352 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60015 | 0.73585 | 17.352 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60016 | 0.73585 | 17.352 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.60017 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60019 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.6002 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60021 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60022 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60023 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60024 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60025 | 0.73453 | 17.321 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60027 | 0.73453 | 17.321 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60028 | 0.73453 | 17.321 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.60029 | 0.73453 | 17.321 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.6003 | 0.73818 | 17.407 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60031 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60032 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60034 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60035 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60036 | 0.72541 | 17.106 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60037 | 0.73135 | 17.246 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60038 | 0.73135 | 17.246 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60039 | 0.73135 | 17.246 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60041 | 0.73135 | 17.246 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.60042 | 0.71617 | 16.888 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60043 | 0.73385 | 17.305 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60044 | 0.73385 | 17.305 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60045 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60046 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60047 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60049 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.6005 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60051 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60052 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60053 | 0.70603 | 16.649 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60054 | 0.72198 | 17.025 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60056 | 0.72198 | 17.025 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60057 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60058 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60059 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.6006 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60061 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60062 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60064 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60065 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60066 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60067 | 0.74488 | 17.565 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60068 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60069 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60071 | 0.71426 | 16.843 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60072 | 0.7445 | 17.556 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60073 | 0.7445 | 17.556 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60074 | 0.70205 | 16.555 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60075 | 0.70205 | 16.555 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60076 | 0.70205 | 16.555 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60078 | 0.70205 | 16.555 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60079 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.6008 | 0.73025 | 17.22 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60081 | 0.73025 | 17.22 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60082 | 0.72554 | 17.109 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60083 | 0.72554 | 17.109 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60084 | 0.71986 | 16.975 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60086 | 0.69874 | 16.477 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 17
2022-08-30 | 0.60087 | 0.69874 | 16.477 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.60088 | 0.69874 | 16.477 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.60089 | 0.69874 | 16.477 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.6009 | 0.7319 | 17.259 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.60091 | 0.70943 | 16.729 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.60093 | 0.70943 | 16.729 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.60094 | 0.72584 | 17.116 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60095 | 0.72584 | 17.116 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60096 | 0.73364 | 17.3 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60097 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60098 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.601 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60101 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60102 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60103 | 0.72499 | 17.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60104 | 0.72499 | 17.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60105 | 0.71812 | 16.934 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60106 | 0.71812 | 16.934 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60108 | 0.73262 | 17.276 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60109 | 0.71439 | 16.846 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6011 | 0.71439 | 16.846 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60111 | 0.71439 | 16.846 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60112 | 0.71439 | 16.846 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60113 | 0.71439 | 16.846 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60115 | 0.70782 | 16.691 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60116 | 0.70782 | 16.691 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60117 | 0.74111 | 17.476 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60118 | 0.74111 | 17.476 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60119 | 0.72961 | 17.205 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6012 | 0.72961 | 17.205 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60122 | 0.70701 | 16.672 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60123 | 0.70701 | 16.672 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60124 | 0.70701 | 16.672 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60125 | 0.7258 | 17.115 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60126 | 0.7258 | 17.115 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60127 | 0.72219 | 17.03 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60128 | 0.70896 | 16.718 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6013 | 0.70896 | 16.718 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60131 | 0.73072 | 17.231 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60132 | 0.73072 | 17.231 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60133 | 0.71842 | 16.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60134 | 0.71842 | 16.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60135 | 0.71842 | 16.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60137 | 0.73089 | 17.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60138 | 0.73089 | 17.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60139 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6014 | 0.73089 | 17.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60141 | 0.73089 | 17.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60142 | 0.71927 | 16.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60144 | 0.71927 | 16.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60145 | 0.71375 | 16.831 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60146 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60147 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60148 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60149 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6015 | 0.71167 | 16.782 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60152 | 0.72274 | 17.043 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60153 | 0.72274 | 17.043 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60154 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60155 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60156 | 0.71201 | 16.79 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60157 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60159 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6016 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60161 | 0.7333 | 17.292 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60162 | 0.70455 | 16.614 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60163 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60164 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60166 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60167 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60168 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60169 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6017 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60171 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60172 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60174 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60175 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60176 | 0.72724 | 17.149 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60177 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60178 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60179 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60181 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60182 | 0.73525 | 17.338 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60183 | 0.73525 | 17.338 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60184 | 0.73525 | 17.338 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60185 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60186 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60188 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60189 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6019 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60191 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60192 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60193 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60194 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60196 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60197 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60198 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60199 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.602 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60201 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60203 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60204 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60205 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60206 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60207 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60208 | 0.70145 | 16.541 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60209 | 0.70145 | 16.541 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60211 | 0.73241 | 17.271 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60212 | 0.7258 | 17.115 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60213 | 0.7258 | 17.115 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60214 | 0.71333 | 16.821 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60215 | 0.71333 | 16.821 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60216 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60218 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60219 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6022 | 0.71799 | 16.931 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60221 | 0.71799 | 16.931 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60222 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60223 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60225 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60226 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60227 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60228 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60229 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6023 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60231 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60233 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60234 | 0.73356 | 17.298 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60235 | 0.73356 | 17.298 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60236 | 0.71532 | 16.868 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60237 | 0.7037 | 16.594 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60238 | 0.7037 | 16.594 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6024 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60241 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60242 | 0.7026 | 16.568 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60243 | 0.7026 | 16.568 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60244 | 0.7026 | 16.568 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60245 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60247 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60248 | 0.72571 | 17.113 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60249 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6025 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60251 | 0.728 | 17.167 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60252 | 0.728 | 17.167 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60253 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60255 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60256 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60257 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60258 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60259 | 0.71477 | 16.855 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6026 | 0.71477 | 16.855 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60262 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60263 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60264 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60265 | 0.72643 | 17.13 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60266 | 0.72643 | 17.13 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60267 | 0.72643 | 17.13 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60269 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6027 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60271 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60272 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60273 | 0.71829 | 16.938 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60274 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60275 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60277 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60278 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60279 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6028 | 0.73593 | 17.354 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60281 | 0.73593 | 17.354 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60282 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60284 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60285 | 0.71363 | 16.828 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60286 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60287 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60288 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60289 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60291 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60292 | 0.71672 | 16.901 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60293 | 0.71672 | 16.901 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60294 | 0.73161 | 17.252 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60295 | 0.73161 | 17.252 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60296 | 0.70663 | 16.663 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60297 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60299 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.603 | 0.71413 | 16.84 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60301 | 0.71413 | 16.84 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60302 | 0.71413 | 16.84 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60303 | 0.71939 | 16.964 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60304 | 0.71939 | 16.964 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60306 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60307 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60308 | 0.71799 | 16.931 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60309 | 0.71799 | 16.931 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6031 | 0.73669 | 17.372 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60311 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60313 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60314 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60315 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60316 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60317 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60318 | 0.73576 | 17.35 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60319 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60321 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60322 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60323 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60324 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60325 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60326 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60328 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60329 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6033 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60331 | 0.69929 | 16.49 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60332 | 0.69929 | 16.49 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60333 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60334 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60336 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60337 | 0.72766 | 17.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60338 | 0.72766 | 17.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60339 | 0.72766 | 17.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6034 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60341 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60343 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60344 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60345 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60346 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60347 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60348 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6035 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60351 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60352 | 0.71401 | 16.837 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60353 | 0.71401 | 16.837 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60354 | 0.72283 | 17.045 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60355 | 0.72283 | 17.045 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60356 | 0.7269 | 17.141 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60358 | 0.7269 | 17.141 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60359 | 0.71477 | 16.855 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6036 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60361 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60362 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60363 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60365 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60366 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60367 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60368 | 0.73907 | 17.428 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60369 | 0.73907 | 17.428 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6037 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60372 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60373 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60374 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60375 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60376 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60377 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60378 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6038 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60381 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60382 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60383 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60384 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60385 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60387 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60388 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60389 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6039 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60391 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60392 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60394 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60395 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60396 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60397 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60398 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60399 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.604 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60402 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60403 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60404 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60405 | 0.69484 | 16.385 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60406 | 0.69484 | 16.385 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60407 | 0.73224 | 17.267 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60409 | 0.73979 | 17.445 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6041 | 0.73979 | 17.445 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60411 | 0.73979 | 17.445 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60412 | 0.73979 | 17.445 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60413 | 0.71273 | 16.807 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60414 | 0.7269 | 17.141 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60416 | 0.7269 | 17.141 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60417 | 0.70701 | 16.672 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60418 | 0.70701 | 16.672 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60419 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6042 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60421 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60422 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60424 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60425 | 0.72881 | 17.186 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60426 | 0.70595 | 16.647 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60427 | 0.70595 | 16.647 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60428 | 0.71159 | 16.78 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60429 | 0.71159 | 16.78 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60431 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60432 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60433 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60434 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60435 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60436 | 0.70438 | 16.61 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60437 | 0.72003 | 16.979 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60439 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6044 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60441 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60442 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60443 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60444 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60446 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60447 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60448 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60449 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6045 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60451 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60453 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60454 | 0.73076 | 17.232 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60455 | 0.73076 | 17.232 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60456 | 0.70438 | 16.61 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60457 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60458 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60459 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60461 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60462 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60463 | 0.71736 | 16.916 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60464 | 0.71736 | 16.916 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60465 | 0.70676 | 16.666 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60466 | 0.70676 | 16.666 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60468 | 0.71163 | 16.781 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60469 | 0.71163 | 16.781 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6047 | 0.71163 | 16.781 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60471 | 0.71163 | 16.781 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60472 | 0.71163 | 16.781 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60473 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60475 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60476 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60477 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60478 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60479 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6048 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60481 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60483 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60484 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60485 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60486 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60487 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60488 | 0.74365 | 17.536 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6049 | 0.74365 | 17.536 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60491 | 0.7177 | 16.924 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60492 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60493 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60494 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60495 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60497 | 0.72134 | 17.01 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60498 | 0.72134 | 17.01 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60499 | 0.72724 | 17.149 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.605 | 0.72202 | 17.026 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60501 | 0.72202 | 17.026 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60502 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60503 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60505 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60506 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60507 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60508 | 0.74013 | 17.453 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60509 | 0.74013 | 17.453 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6051 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60512 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60513 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60514 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60515 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60516 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60517 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60519 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6052 | 0.7297 | 17.207 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60521 | 0.7297 | 17.207 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60522 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60523 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60524 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60525 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60527 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60528 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60529 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6053 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60531 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60532 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60534 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60535 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60536 | 0.7216 | 17.016 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60537 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60538 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60539 | 0.72902 | 17.191 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60541 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60542 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60543 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60544 | 0.73262 | 17.276 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60545 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60546 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60547 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60549 | 0.70184 | 16.55 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6055 | 0.70184 | 16.55 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60551 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60552 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60553 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60554 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60556 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60557 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60558 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60559 | 0.73886 | 17.423 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6056 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60561 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60562 | 0.73733 | 17.387 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60564 | 0.73733 | 17.387 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60565 | 0.71507 | 16.862 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60566 | 0.71507 | 16.862 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60567 | 0.71507 | 16.862 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60568 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60569 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60571 | 0.72134 | 17.01 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60572 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60573 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60574 | 0.72804 | 17.168 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.01
2022-08-30 | 0.60575 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.045
2022-08-30 | 0.60576 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60578 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60579 | 0.72804 | 17.168 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6058 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60581 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60582 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60583 | 0.72448 | 17.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60584 | 0.72448 | 17.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60586 | 0.73466 | 17.324 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60587 | 0.73466 | 17.324 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60588 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60589 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6059 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60591 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60593 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60594 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60595 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60596 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60597 | 0.73631 | 17.363 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60598 | 0.73631 | 17.363 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.606 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60601 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60602 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60603 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60604 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60605 | 0.72673 | 17.137 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60606 | 0.72673 | 17.137 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60608 | 0.73258 | 17.275 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60609 | 0.723 | 17.049 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6061 | 0.723 | 17.049 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60611 | 0.723 | 17.049 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60612 | 0.723 | 17.049 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60613 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60615 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60616 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60617 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60618 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60619 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6062 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60622 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60623 | 0.7238 | 17.068 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60624 | 0.7238 | 17.068 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60625 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60626 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60627 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60628 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6063 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60631 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60632 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60633 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60634 | 0.73445 | 17.319 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60635 | 0.73445 | 17.319 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60637 | 0.73055 | 17.227 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60638 | 0.73055 | 17.227 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60639 | 0.73055 | 17.227 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6064 | 0.72045 | 16.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60641 | 0.72045 | 16.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60642 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60644 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60645 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60646 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60647 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60648 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60649 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6065 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60652 | 0.73407 | 17.31 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60653 | 0.73407 | 17.31 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60654 | 0.74081 | 17.469 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60655 | 0.74081 | 17.469 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60656 | 0.72397 | 17.072 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60657 | 0.72397 | 17.072 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60659 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6066 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60661 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60662 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60663 | 0.7467 | 17.608 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60664 | 0.7467 | 17.608 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60666 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60667 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60668 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60669 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6067 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60671 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60672 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60674 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60675 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60676 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60677 | 0.7358 | 17.351 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60678 | 0.7358 | 17.351 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60679 | 0.728 | 17.167 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60681 | 0.728 | 17.167 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60682 | 0.728 | 17.167 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60683 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60684 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60685 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60686 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60688 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60689 | 0.7143 | 16.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6069 | 0.7143 | 16.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60691 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60692 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60693 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60694 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60696 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60697 | 0.75404 | 17.781 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60698 | 0.75404 | 17.781 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60699 | 0.75404 | 17.781 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.607 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60701 | 0.72143 | 17.012 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60703 | 0.728 | 17.167 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60704 | 0.728 | 17.167 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60705 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60706 | 0.72677 | 17.138 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60707 | 0.72677 | 17.138 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60708 | 0.73131 | 17.245 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60709 | 0.73131 | 17.245 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60711 | 0.73131 | 17.245 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60712 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60713 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60714 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.072
2022-08-30 | 0.60715 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.107
2022-08-30 | 0.60716 | 0.7344 | 17.318 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60718 | 0.72253 | 17.038 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60719 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6072 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60721 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60722 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60723 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60725 | 0.72389 | 17.07 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60726 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60727 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60728 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60729 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6073 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60731 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60733 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60734 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60735 | 0.72605 | 17.121 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60736 | 0.73627 | 17.362 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60737 | 0.71333 | 16.821 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60738 | 0.71333 | 16.821 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6074 | 0.73898 | 17.426 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60741 | 0.73898 | 17.426 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60742 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60743 | 0.73267 | 17.277 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60744 | 0.73267 | 17.277 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60745 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60747 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60748 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60749 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6075 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60751 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60752 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60753 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60755 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60756 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60757 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60758 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60759 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6076 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60762 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60763 | 0.73326 | 17.291 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60764 | 0.73326 | 17.291 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60765 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60766 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60767 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60769 | 0.74055 | 17.463 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6077 | 0.74055 | 17.463 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60771 | 0.74055 | 17.463 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60772 | 0.74055 | 17.463 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60773 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60774 | 0.74238 | 17.506 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60775 | 0.74238 | 17.506 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60777 | 0.69955 | 16.496 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60778 | 0.69955 | 16.496 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60779 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6078 | 0.73199 | 17.261 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60781 | 0.73199 | 17.261 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60782 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60784 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60785 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60786 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60787 | 0.73199 | 17.261 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60788 | 0.72113 | 17.005 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60789 | 0.72113 | 17.005 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60791 | 0.72512 | 17.099 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60792 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60793 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60794 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60795 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60796 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60797 | 0.73763 | 17.394 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60799 | 0.73763 | 17.394 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.608 | 0.7029 | 16.575 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60801 | 0.7029 | 16.575 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60802 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60803 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60804 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60806 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60807 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60808 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60809 | 0.7196 | 16.969 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6081 | 0.7196 | 16.969 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60811 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60813 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60814 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60815 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60816 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60817 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60818 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60819 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60821 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60822 | 0.74323 | 17.526 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60823 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60824 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60825 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60826 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60828 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60829 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6083 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60831 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60832 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60833 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60834 | 0.72257 | 17.039 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60836 | 0.72257 | 17.039 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60837 | 0.7428 | 17.516 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60838 | 0.7428 | 17.516 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60839 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6084 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60841 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60843 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60844 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60845 | 0.7473 | 17.622 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60846 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60847 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60848 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.6085 | 0.72885 | 17.187 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60851 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60852 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60853 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.124
2022-08-30 | 0.60854 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.113
2022-08-30 | 0.60855 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.078
2022-08-30 | 0.60856 | 0.71324 | 16.819 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60858 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60859 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6086 | 0.74068 | 17.466 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60861 | 0.74068 | 17.466 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60862 | 0.71621 | 16.889 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60863 | 0.71621 | 16.889 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60865 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60866 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60867 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60868 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60869 | 0.73016 | 17.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6087 | 0.70315 | 16.581 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60872 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60873 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60874 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60875 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60876 | 0.74569 | 17.584 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60877 | 0.74569 | 17.584 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60878 | 0.74569 | 17.584 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6088 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60881 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60882 | 0.69386 | 16.362 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60883 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60884 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60885 | 0.73585 | 17.352 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60887 | 0.73585 | 17.352 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60888 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60889 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6089 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60891 | 0.75794 | 17.873 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60892 | 0.75794 | 17.873 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60894 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60895 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60896 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60897 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60898 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60899 | 0.72202 | 17.026 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.609 | 0.72202 | 17.026 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60902 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60903 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60904 | 0.73186 | 17.258 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60905 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60906 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60907 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60909 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6091 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60911 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60912 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60913 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60914 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60916 | 0.71269 | 16.806 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60917 | 0.71821 | 16.936 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60918 | 0.71821 | 16.936 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60919 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.6092 | 0.71074 | 16.76 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60921 | 0.71074 | 16.76 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60922 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60924 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60925 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60926 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60927 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60928 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60929 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60931 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60932 | 0.70951 | 16.731 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60933 | 0.70951 | 16.731 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60934 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.062
2022-08-30 | 0.60935 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.051
2022-08-30 | 0.60936 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17.016
2022-08-30 | 0.60938 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60939 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6094 | 0.72329 | 17.056 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60941 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60942 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60943 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60944 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60946 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60947 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60948 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60949 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.6095 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60951 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60953 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60954 | 0.7174 | 16.917 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60955 | 0.7174 | 16.917 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60956 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60957 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60958 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60959 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 17
2022-08-30 | 0.60961 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60962 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60963 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60964 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60965 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60966 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60968 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60969 | 0.72147 | 17.013 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6097 | 0.72147 | 17.013 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60971 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60972 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60973 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60975 | 0.71091 | 16.764 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60976 | 0.71091 | 16.764 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60977 | 0.72787 | 17.164 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60978 | 0.72787 | 17.164 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60979 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6098 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60981 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60983 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60984 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60985 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60986 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60987 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60988 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6099 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60991 | 0.70671 | 16.665 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60992 | 0.72991 | 17.212 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60993 | 0.72991 | 17.212 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60994 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60995 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60997 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60998 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.60999 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61001 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61002 | 0.72588 | 17.117 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61003 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61005 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61006 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61007 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61008 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61009 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6101 | 0.71524 | 16.866 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61012 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61013 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61014 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61015 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61016 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61017 | 0.70841 | 16.705 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61019 | 0.70841 | 16.705 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6102 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61021 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61022 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61023 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61024 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61025 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61027 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61028 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61029 | 0.7283 | 17.174 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6103 | 0.7283 | 17.174 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61031 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61032 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61034 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61035 | 0.73424 | 17.314 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61036 | 0.73424 | 17.314 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61037 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61038 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61039 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61041 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61042 | 0.71363 | 16.828 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61043 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61044 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61045 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61046 | 0.70994 | 16.741 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61047 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61049 | 0.72368 | 17.065 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6105 | 0.72368 | 17.065 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61051 | 0.72368 | 17.065 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61052 | 0.72368 | 17.065 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61053 | 0.72813 | 17.17 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61054 | 0.72813 | 17.17 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61056 | 0.72813 | 17.17 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61057 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61058 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61059 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6106 | 0.71553 | 16.873 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61061 | 0.71553 | 16.873 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61062 | 0.711 | 16.766 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61064 | 0.711 | 16.766 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61065 | 0.70353 | 16.59 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61066 | 0.70353 | 16.59 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61067 | 0.70353 | 16.59 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61068 | 0.73385 | 17.305 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61069 | 0.73385 | 17.305 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61071 | 0.73385 | 17.305 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61072 | 0.71837 | 16.94 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61073 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61074 | 0.71142 | 16.776 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61075 | 0.71142 | 16.776 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61076 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61078 | 0.69234 | 16.326 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61079 | 0.69234 | 16.326 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6108 | 0.73708 | 17.381 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61081 | 0.73708 | 17.381 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61082 | 0.73708 | 17.381 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61083 | 0.71061 | 16.757 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61084 | 0.71061 | 16.757 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61086 | 0.71061 | 16.757 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61087 | 0.71061 | 16.757 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61088 | 0.73135 | 17.246 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61089 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6109 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61091 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61093 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61094 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61095 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61096 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61097 | 0.7266 | 17.134 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61098 | 0.7266 | 17.134 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.611 | 0.71808 | 16.933 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61101 | 0.71808 | 16.933 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61102 | 0.72257 | 17.039 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61103 | 0.73301 | 17.285 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61104 | 0.73301 | 17.285 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61105 | 0.73301 | 17.285 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61106 | 0.73301 | 17.285 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61108 | 0.69908 | 16.485 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61109 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6111 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61111 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61112 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61113 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61115 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61116 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61117 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61118 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61119 | 0.70133 | 16.538 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6112 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61122 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61123 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61124 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61125 | 0.70981 | 16.738 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61126 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61127 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61128 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6113 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61131 | 0.70544 | 16.635 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61132 | 0.71553 | 16.873 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61133 | 0.71553 | 16.873 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61134 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61135 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61137 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61138 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61139 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6114 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61141 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61142 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61144 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61145 | 0.72461 | 17.087 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61146 | 0.73114 | 17.241 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61147 | 0.73114 | 17.241 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61148 | 0.72249 | 17.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61149 | 0.72249 | 17.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6115 | 0.72249 | 17.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61152 | 0.69319 | 16.346 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61153 | 0.69319 | 16.346 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61154 | 0.69319 | 16.346 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61155 | 0.69319 | 16.346 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61156 | 0.73072 | 17.231 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61157 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61159 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6116 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61161 | 0.71494 | 16.859 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61162 | 0.73156 | 17.251 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61163 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61164 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61166 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61167 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61168 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61169 | 0.72974 | 17.208 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6117 | 0.72974 | 17.208 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61171 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61172 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61174 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61175 | 0.70086 | 16.527 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61176 | 0.70086 | 16.527 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61177 | 0.70086 | 16.527 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61178 | 0.70086 | 16.527 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61179 | 0.70752 | 16.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61181 | 0.70752 | 16.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61182 | 0.7336 | 17.299 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61183 | 0.70633 | 16.656 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61184 | 0.70633 | 16.656 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61185 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61186 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61187 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61189 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6119 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61191 | 0.71948 | 16.966 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61192 | 0.71948 | 16.966 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61193 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61194 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61196 | 0.72342 | 17.059 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61197 | 0.74263 | 17.512 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61198 | 0.74263 | 17.512 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61199 | 0.70832 | 16.703 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.612 | 0.70832 | 16.703 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61201 | 0.70832 | 16.703 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61203 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61204 | 0.72766 | 17.159 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61205 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61206 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61207 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61208 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61209 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61211 | 0.70218 | 16.558 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61212 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61213 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61214 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61215 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61216 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61218 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61219 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6122 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61221 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61222 | 0.71816 | 16.935 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61223 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61225 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61226 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61227 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61228 | 0.71634 | 16.892 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61229 | 0.71634 | 16.892 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6123 | 0.71634 | 16.892 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61231 | 0.723 | 17.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61233 | 0.723 | 17.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61234 | 0.71731 | 16.915 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61235 | 0.71731 | 16.915 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61236 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61237 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61238 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6124 | 0.73457 | 17.322 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61241 | 0.73457 | 17.322 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61242 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61243 | 0.73822 | 17.408 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61244 | 0.73822 | 17.408 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61245 | 0.7213 | 17.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61247 | 0.7213 | 17.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61248 | 0.70947 | 16.73 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61249 | 0.70947 | 16.73 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6125 | 0.70947 | 16.73 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61251 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61252 | 0.71736 | 16.916 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61253 | 0.72164 | 17.017 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61255 | 0.70328 | 16.584 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61256 | 0.70328 | 16.584 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61257 | 0.70328 | 16.584 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61258 | 0.70328 | 16.584 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61259 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6126 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61262 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61263 | 0.72482 | 17.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61264 | 0.72482 | 17.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61265 | 0.71278 | 16.808 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61266 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61267 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61269 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6127 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61271 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61272 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61273 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61274 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61275 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61277 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61278 | 0.71969 | 16.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61279 | 0.71316 | 16.817 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.6128 | 0.71316 | 16.817 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61281 | 0.71316 | 16.817 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61282 | 0.7339 | 17.306 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61284 | 0.7339 | 17.306 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17
2022-08-30 | 0.61285 | 0.72368 | 17.065 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.44 | 17

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-23 | 0.67396 | 0.68084 | 16.055 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67397 | 0.68084 | 16.055 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67398 | 0.66439 | 15.667 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67399 | 0.66439 | 15.667 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.674 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67402 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67403 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67404 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67405 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67406 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67407 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67409 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6741 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67411 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67412 | 0.68958 | 16.261 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67413 | 0.68958 | 16.261 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67414 | 0.68203 | 16.083 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67416 | 0.68971 | 16.264 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67417 | 0.68971 | 16.264 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67418 | 0.68971 | 16.264 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67419 | 0.68971 | 16.264 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6742 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67421 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67422 | 0.67512 | 15.92 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67424 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67425 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67426 | 0.68958 | 16.261 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67427 | 0.67113 | 15.826 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67428 | 0.67113 | 15.826 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67429 | 0.69098 | 16.294 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67431 | 0.69098 | 16.294 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67432 | 0.69098 | 16.294 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67433 | 0.66808 | 15.754 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67434 | 0.66808 | 15.754 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67435 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67436 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67437 | 0.65727 | 15.499 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67439 | 0.678 | 15.988 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6744 | 0.678 | 15.988 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67441 | 0.678 | 15.988 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67442 | 0.678 | 15.988 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67443 | 0.678 | 15.988 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67444 | 0.67198 | 15.846 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67446 | 0.67198 | 15.846 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67447 | 0.68513 | 16.156 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67448 | 0.68513 | 16.156 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67449 | 0.6808 | 16.054 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6745 | 0.69081 | 16.29 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67451 | 0.69081 | 16.29 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67453 | 0.67919 | 16.016 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67454 | 0.67919 | 16.016 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67455 | 0.67919 | 16.016 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67456 | 0.67919 | 16.016 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67457 | 0.66694 | 15.727 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67458 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67459 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67461 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67462 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67463 | 0.67381 | 15.889 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67464 | 0.67381 | 15.889 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67465 | 0.67381 | 15.889 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67466 | 0.67381 | 15.889 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67468 | 0.67381 | 15.889 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67469 | 0.67381 | 15.889 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6747 | 0.69302 | 16.342 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67471 | 0.69302 | 16.342 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67472 | 0.68424 | 16.135 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67473 | 0.68424 | 16.135 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67475 | 0.67037 | 15.808 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67476 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67477 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67478 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67479 | 0.67847 | 15.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6748 | 0.69064 | 16.286 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67481 | 0.68084 | 16.055 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67483 | 0.68084 | 16.055 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67484 | 0.69111 | 16.297 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67485 | 0.69111 | 16.297 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67486 | 0.66617 | 15.709 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67487 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67488 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6749 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67491 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67492 | 0.67448 | 15.905 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67493 | 0.67448 | 15.905 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67494 | 0.67796 | 15.987 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67495 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67497 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67498 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67499 | 0.68453 | 16.142 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.675 | 0.68453 | 16.142 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67501 | 0.68453 | 16.142 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67502 | 0.68453 | 16.142 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67503 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67505 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67506 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67507 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67508 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67509 | 0.68844 | 16.234 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6751 | 0.68844 | 16.234 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67512 | 0.68 | 16.035 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67513 | 0.66617 | 15.709 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67514 | 0.66617 | 15.709 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67515 | 0.66617 | 15.709 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67516 | 0.66617 | 15.709 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67517 | 0.67834 | 15.996 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67519 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6752 | 0.68356 | 16.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67521 | 0.66613 | 15.708 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67522 | 0.66613 | 15.708 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67523 | 0.67202 | 15.847 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67524 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67525 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67527 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67528 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67529 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6753 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67531 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67532 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67534 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67535 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67536 | 0.68632 | 16.184 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67537 | 0.68632 | 16.184 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67538 | 0.68632 | 16.184 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67539 | 0.68632 | 16.184 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67541 | 0.68632 | 16.184 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67542 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67543 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67544 | 0.66248 | 15.622 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67545 | 0.66248 | 15.622 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67546 | 0.68665 | 16.192 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67547 | 0.67851 | 16 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67549 | 0.67851 | 16 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6755 | 0.67851 | 16 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67551 | 0.67851 | 16 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67552 | 0.66948 | 15.787 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67553 | 0.66948 | 15.787 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67554 | 0.66948 | 15.787 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67556 | 0.66948 | 15.787 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67557 | 0.66948 | 15.787 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67558 | 0.67877 | 16.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67559 | 0.67877 | 16.006 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6756 | 0.65845 | 15.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67561 | 0.65845 | 15.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67563 | 0.65845 | 15.527 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67564 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67565 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67566 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67567 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67568 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67569 | 0.68924 | 16.253 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67571 | 0.68924 | 16.253 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67572 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67573 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67574 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67575 | 0.69102 | 16.295 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67576 | 0.69102 | 16.295 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67578 | 0.69102 | 16.295 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67579 | 0.67092 | 15.821 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6758 | 0.67092 | 15.821 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67581 | 0.67461 | 15.908 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67582 | 0.67461 | 15.908 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67583 | 0.66918 | 15.78 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67584 | 0.66918 | 15.78 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67586 | 0.66918 | 15.78 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67587 | 0.70905 | 16.72 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67588 | 0.70905 | 16.72 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67589 | 0.69662 | 16.427 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6759 | 0.6903 | 16.278 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67591 | 0.6903 | 16.278 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67593 | 0.67079 | 15.818 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67594 | 0.67079 | 15.818 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67595 | 0.67079 | 15.818 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67596 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67597 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67598 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.676 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.017 | 16017
2022-08-23 | 0.67601 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.052 | 16052
2022-08-23 | 0.67602 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67603 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67604 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67605 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67606 | 0.68394 | 16.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67608 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67609 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6761 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67611 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67612 | 0.67414 | 15.897 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67613 | 0.67414 | 15.897 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67615 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67616 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67617 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67618 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67619 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6762 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67622 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67623 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67624 | 0.67245 | 15.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67625 | 0.67245 | 15.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67626 | 0.67245 | 15.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67627 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67628 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6763 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67631 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67632 | 0.69319 | 16.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67633 | 0.69319 | 16.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67634 | 0.69319 | 16.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67635 | 0.67122 | 15.828 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67637 | 0.67122 | 15.828 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67638 | 0.67537 | 15.926 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67639 | 0.68012 | 16.038 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6764 | 0.68012 | 16.038 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67641 | 0.68012 | 16.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67642 | 0.68012 | 16.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67644 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67645 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67646 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67647 | 0.67656 | 15.954 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67648 | 0.67656 | 15.954 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67649 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6765 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67652 | 0.68089 | 16.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67653 | 0.67419 | 15.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67654 | 0.67419 | 15.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67655 | 0.69013 | 16.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67656 | 0.69013 | 16.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67657 | 0.69013 | 16.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67659 | 0.69013 | 16.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6766 | 0.69013 | 16.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67661 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67662 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67663 | 0.67737 | 15.973 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67664 | 0.69162 | 16.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67666 | 0.69162 | 16.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67667 | 0.68716 | 16.204 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67668 | 0.68716 | 16.204 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67669 | 0.68716 | 16.204 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6767 | 0.67096 | 15.822 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67671 | 0.67096 | 15.822 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.079 | 16079
2022-08-23 | 0.67672 | 0.6747 | 15.91 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.114 | 16114
2022-08-23 | 0.67674 | 0.6747 | 15.91 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.149 | 16149
2022-08-23 | 0.67675 | 0.6747 | 15.91 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.184 | 16184
2022-08-23 | 0.67676 | 0.68674 | 16.194 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67677 | 0.68674 | 16.194 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67678 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67679 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67681 | 0.69501 | 16.389 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67682 | 0.67783 | 15.984 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67683 | 0.67783 | 15.984 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67684 | 0.68394 | 16.128 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67685 | 0.68394 | 16.128 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67686 | 0.65803 | 15.517 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67688 | 0.69255 | 16.331 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67689 | 0.69255 | 16.331 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6769 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67691 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67692 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67693 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67694 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67696 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67697 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67698 | 0.67135 | 15.831 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67699 | 0.67135 | 15.831 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.677 | 0.67135 | 15.831 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67701 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67703 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67704 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67705 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67706 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67707 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67708 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67709 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67711 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67712 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67713 | 0.69777 | 16.454 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67714 | 0.69777 | 16.454 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67715 | 0.6889 | 16.245 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67716 | 0.6889 | 16.245 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67718 | 0.6889 | 16.245 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67719 | 0.67037 | 15.808 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6772 | 0.67037 | 15.808 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67721 | 0.68449 | 16.141 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67722 | 0.68449 | 16.141 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67723 | 0.68449 | 16.141 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67725 | 0.68449 | 16.141 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67726 | 0.68449 | 16.141 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67727 | 0.67393 | 15.892 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67728 | 0.67393 | 15.892 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67729 | 0.67393 | 15.892 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6773 | 0.69857 | 16.473 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67731 | 0.69857 | 16.473 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67733 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67734 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67735 | 0.7029 | 16.575 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67736 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67737 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67738 | 0.68178 | 16.077 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6774 | 0.68178 | 16.077 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67741 | 0.68178 | 16.077 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67742 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67743 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67744 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.204 | 16204
2022-08-23 | 0.67745 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.239 | 16239
2022-08-23 | 0.67747 | 0.68784 | 16.22 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.274 | 16274
2022-08-23 | 0.67748 | 0.69806 | 16.461 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.309 | 16309
2022-08-23 | 0.67749 | 0.69806 | 16.461 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6775 | 0.66889 | 15.773 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67751 | 0.66889 | 15.773 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67752 | 0.66889 | 15.773 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67753 | 0.69357 | 16.355 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67755 | 0.69357 | 16.355 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67756 | 0.69357 | 16.355 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67757 | 0.69357 | 16.355 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67758 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67759 | 0.69289 | 16.339 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6776 | 0.69289 | 16.339 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67762 | 0.68424 | 16.135 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67763 | 0.68424 | 16.135 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67764 | 0.68424 | 16.135 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67765 | 0.68424 | 16.135 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67766 | 0.69073 | 16.288 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67767 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67769 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6777 | 0.70612 | 16.651 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67771 | 0.70612 | 16.651 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67772 | 0.68844 | 16.234 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67773 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67774 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67775 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67777 | 0.6956 | 16.403 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67778 | 0.70307 | 16.579 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67779 | 0.6931 | 16.344 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6778 | 0.6931 | 16.344 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67781 | 0.68241 | 16.092 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67782 | 0.68241 | 16.092 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67784 | 0.69548 | 16.4 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67785 | 0.68513 | 16.156 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67786 | 0.68513 | 16.156 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67787 | 0.68513 | 16.156 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67788 | 0.68513 | 16.156 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67789 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67791 | 0.69959 | 16.497 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67792 | 0.69959 | 16.497 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67793 | 0.6906 | 16.285 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67794 | 0.6906 | 16.285 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67795 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67796 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67797 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67799 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.678 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67801 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67802 | 0.6895 | 16.259 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67803 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67804 | 0.69654 | 16.425 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67806 | 0.69654 | 16.425 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67807 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67808 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67809 | 0.68708 | 16.202 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.6781 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67811 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67812 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.312 | 16312
2022-08-23 | 0.67814 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.294 | 16294
2022-08-23 | 0.67815 | 0.68708 | 16.202 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.259 | 16259
2022-08-23 | 0.67816 | 0.67851 | 16 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.224 | 16224
2022-08-23 | 0.67817 | 0.67851 | 16 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.189 | 16189
2022-08-23 | 0.67818 | 0.68725 | 16.206 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67819 | 0.68725 | 16.206 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67821 | 0.67754 | 15.977 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67822 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67823 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67824 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67825 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67826 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67828 | 0.69933 | 16.491 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67829 | 0.69933 | 16.491 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6783 | 0.68869 | 16.24 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67831 | 0.68869 | 16.24 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67832 | 0.68127 | 16.065 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67833 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67834 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67836 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67837 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67838 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67839 | 0.68101 | 16.059 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6784 | 0.68101 | 16.059 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67841 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67843 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67844 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67845 | 0.68297 | 16.105 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67846 | 0.68297 | 16.105 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67847 | 0.68297 | 16.105 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67848 | 0.68297 | 16.105 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6785 | 0.68297 | 16.105 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67851 | 0.66978 | 15.794 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67852 | 0.66978 | 15.794 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67853 | 0.69213 | 16.321 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67854 | 0.69213 | 16.321 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67855 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67856 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67858 | 0.69497 | 16.388 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67859 | 0.69497 | 16.388 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6786 | 0.69497 | 16.388 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67861 | 0.68339 | 16.115 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67862 | 0.68339 | 16.115 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67863 | 0.68339 | 16.115 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67865 | 0.70273 | 16.571 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67866 | 0.70273 | 16.571 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67867 | 0.67978 | 16.03 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67868 | 0.67978 | 16.03 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67869 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6787 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67872 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67873 | 0.67228 | 15.853 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67874 | 0.67228 | 15.853 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67875 | 0.69204 | 16.319 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67876 | 0.70213 | 16.557 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67877 | 0.70213 | 16.557 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67878 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.6788 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67881 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67882 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67883 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67884 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67885 | 0.6828 | 16.101 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.187 | 16187
2022-08-23 | 0.67887 | 0.69136 | 16.303 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.169 | 16169
2022-08-23 | 0.67888 | 0.67902 | 16.012 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.134 | 16134
2022-08-23 | 0.67889 | 0.67902 | 16.012 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.099 | 16099
2022-08-23 | 0.6789 | 0.66668 | 15.721 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.064 | 16064
2022-08-23 | 0.67891 | 0.66668 | 15.721 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67892 | 0.69692 | 16.434 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67894 | 0.6713 | 15.83 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67895 | 0.6713 | 15.83 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67896 | 0.6713 | 15.83 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67897 | 0.6713 | 15.83 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67898 | 0.68182 | 16.078 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67899 | 0.68182 | 16.078 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.679 | 0.68182 | 16.078 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67902 | 0.6881 | 16.226 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67903 | 0.6881 | 16.226 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67904 | 0.6755 | 15.929 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67905 | 0.67202 | 15.847 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67906 | 0.67202 | 15.847 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67907 | 0.67202 | 15.847 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67909 | 0.67202 | 15.847 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6791 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67911 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67912 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67913 | 0.66723 | 15.734 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67914 | 0.66723 | 15.734 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67916 | 0.68653 | 16.189 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67917 | 0.68653 | 16.189 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67918 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67919 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6792 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67921 | 0.69806 | 16.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67922 | 0.69806 | 16.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67924 | 0.6867 | 16.193 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67925 | 0.67533 | 15.925 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67926 | 0.67533 | 15.925 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67927 | 0.69836 | 16.468 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67928 | 0.69836 | 16.468 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67929 | 0.67906 | 16.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67931 | 0.67906 | 16.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67932 | 0.67906 | 16.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67933 | 0.6928 | 16.337 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67934 | 0.6928 | 16.337 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67935 | 0.68229 | 16.089 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67936 | 0.67601 | 15.941 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67937 | 0.67601 | 15.941 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67939 | 0.69666 | 16.428 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6794 | 0.69666 | 16.428 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67941 | 0.66783 | 15.748 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67942 | 0.66783 | 15.748 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67943 | 0.66783 | 15.748 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67944 | 0.67224 | 15.852 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67946 | 0.67224 | 15.852 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67947 | 0.692 | 16.318 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67948 | 0.67898 | 16.011 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67949 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.6795 | 0.67542 | 15.927 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67951 | 0.67542 | 15.927 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67953 | 0.67542 | 15.927 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67954 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67955 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67956 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67957 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.062 | 16062
2022-08-23 | 0.67958 | 0.6593 | 15.547 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.048 | 16048
2022-08-23 | 0.67959 | 0.67902 | 16.012 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16.013 | 16013
2022-08-23 | 0.67961 | 0.67902 | 16.012 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67962 | 0.68326 | 16.112 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67963 | 0.68326 | 16.112 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67964 | 0.68326 | 16.112 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67965 | 0.68326 | 16.112 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67966 | 0.6758 | 15.936 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67968 | 0.6758 | 15.936 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67969 | 0.6758 | 15.936 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6797 | 0.6758 | 15.936 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67971 | 0.6758 | 15.936 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67972 | 0.68157 | 16.072 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67973 | 0.68157 | 16.072 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67975 | 0.68157 | 16.072 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67976 | 0.67724 | 15.97 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67977 | 0.67724 | 15.97 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67978 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67979 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6798 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67981 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67983 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67984 | 0.6811 | 16.061 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67985 | 0.66375 | 15.652 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67986 | 0.66375 | 15.652 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67987 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67988 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6799 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67991 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67992 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67993 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67994 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67995 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67997 | 0.67822 | 15.993 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67998 | 0.67822 | 15.993 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.67999 | 0.66901 | 15.776 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68 | 0.66901 | 15.776 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68001 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68002 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68003 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68005 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68006 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68007 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68008 | 0.68886 | 16.244 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68009 | 0.68886 | 16.244 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6801 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68012 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68013 | 0.68008 | 16.037 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68014 | 0.68008 | 16.037 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68015 | 0.68008 | 16.037 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68016 | 0.68487 | 16.15 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68017 | 0.68487 | 16.15 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68019 | 0.69051 | 16.283 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6802 | 0.69051 | 16.283 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68021 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68022 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68023 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68024 | 0.68042 | 16.045 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68025 | 0.68042 | 16.045 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68027 | 0.68042 | 16.045 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68028 | 0.68042 | 16.045 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68029 | 0.68042 | 16.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6803 | 0.68042 | 16.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68031 | 0.68042 | 16.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68032 | 0.68042 | 16.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68034 | 0.66986 | 15.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68035 | 0.66986 | 15.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68036 | 0.66986 | 15.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68037 | 0.66986 | 15.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68038 | 0.66986 | 15.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68039 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68041 | 0.68555 | 16.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68042 | 0.66621 | 15.71 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68043 | 0.66621 | 15.71 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68044 | 0.69229 | 16.325 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68045 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68046 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68047 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68049 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6805 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68051 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68052 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68053 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68054 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68056 | 0.66855 | 15.765 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68057 | 0.66855 | 15.765 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68058 | 0.66333 | 15.642 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68059 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6806 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68061 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68063 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68064 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68065 | 0.64951 | 15.316 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68066 | 0.64951 | 15.316 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68067 | 0.69509 | 16.391 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68068 | 0.69509 | 16.391 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68069 | 0.67966 | 16.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68071 | 0.68856 | 16.237 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68072 | 0.68856 | 16.237 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68073 | 0.68856 | 16.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68074 | 0.68856 | 16.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68075 | 0.68856 | 16.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68076 | 0.67423 | 15.899 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68078 | 0.67423 | 15.899 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68079 | 0.66418 | 15.662 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6808 | 0.66418 | 15.662 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68081 | 0.67648 | 15.952 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68082 | 0.67041 | 15.809 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68083 | 0.67041 | 15.809 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68084 | 0.68771 | 16.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68086 | 0.68771 | 16.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68087 | 0.68771 | 16.217 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68088 | 0.67945 | 16.022 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68089 | 0.67945 | 16.022 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6809 | 0.68415 | 16.133 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68091 | 0.68415 | 16.133 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68093 | 0.67673 | 15.958 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68094 | 0.68127 | 16.065 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68095 | 0.68127 | 16.065 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68096 | 0.68839 | 16.233 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68097 | 0.68839 | 16.233 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68098 | 0.68839 | 16.233 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.681 | 0.64883 | 15.3 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68101 | 0.64883 | 15.3 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68102 | 0.69492 | 16.387 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68103 | 0.69492 | 16.387 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68104 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68105 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68106 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68108 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68109 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6811 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68111 | 0.69047 | 16.282 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68112 | 0.65667 | 15.485 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68113 | 0.68322 | 16.111 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68115 | 0.68322 | 16.111 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68116 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68117 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68118 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68119 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6812 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68122 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68123 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68124 | 0.67372 | 15.887 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68125 | 0.68687 | 16.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68126 | 0.68687 | 16.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68127 | 0.67779 | 15.983 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68128 | 0.67779 | 15.983 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6813 | 0.67779 | 15.983 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68131 | 0.68856 | 16.237 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68132 | 0.68856 | 16.237 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68133 | 0.68856 | 16.237 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68134 | 0.68856 | 16.237 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68135 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68137 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68138 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68139 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6814 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68141 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68142 | 0.66481 | 15.677 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68144 | 0.66481 | 15.677 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68145 | 0.67843 | 15.998 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68146 | 0.67843 | 15.998 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68147 | 0.67843 | 15.998 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68148 | 0.6822 | 16.087 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68149 | 0.6822 | 16.087 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6815 | 0.66202 | 15.611 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68152 | 0.66202 | 15.611 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68153 | 0.68593 | 16.175 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68154 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68155 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68156 | 0.67177 | 15.841 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68157 | 0.67177 | 15.841 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68159 | 0.67177 | 15.841 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6816 | 0.67177 | 15.841 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68161 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68162 | 0.68386 | 16.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68163 | 0.68386 | 16.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68164 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68166 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68167 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68168 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68169 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6817 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68171 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68172 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68174 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68175 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68176 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68177 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68178 | 0.68318 | 16.11 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68179 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68181 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68182 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68183 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68184 | 0.68233 | 16.09 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68185 | 0.68233 | 16.09 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68186 | 0.68233 | 16.09 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68188 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68189 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6819 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68191 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68192 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.986 | 15986
2022-08-23 | 0.68193 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.951 | 15951
2022-08-23 | 0.68194 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68196 | 0.68072 | 16.052 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68197 | 0.66384 | 15.654 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68198 | 0.66384 | 15.654 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68199 | 0.67868 | 16.004 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.682 | 0.67868 | 16.004 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68201 | 0.68386 | 16.126 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68203 | 0.66185 | 15.607 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.67 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68204 | 0.66185 | 15.607 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.67 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68205 | 0.66185 | 15.607 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.67 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68206 | 0.66185 | 15.607 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.67 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68207 | 0.68313 | 16.109 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68208 | 0.68313 | 16.109 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68209 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68211 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68212 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68213 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68214 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68215 | 0.6646 | 15.672 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68216 | 0.6646 | 15.672 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68218 | 0.6646 | 15.672 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68219 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6822 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68221 | 0.66596 | 15.704 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68222 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68223 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68225 | 0.68174 | 16.076 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68226 | 0.68174 | 16.076 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68227 | 0.66761 | 15.743 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68228 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68229 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6823 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68231 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68233 | 0.66282 | 15.63 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68234 | 0.66282 | 15.63 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68235 | 0.66282 | 15.63 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68236 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68237 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68238 | 0.6523 | 15.382 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6824 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68241 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68242 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68243 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68244 | 0.68178 | 16.077 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68245 | 0.6649 | 15.679 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68247 | 0.6649 | 15.679 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68248 | 0.67771 | 15.981 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68249 | 0.67771 | 15.981 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6825 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68251 | 0.68394 | 16.128 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68252 | 0.68394 | 16.128 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68253 | 0.68394 | 16.128 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68255 | 0.68394 | 16.128 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68256 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68257 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68258 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68259 | 0.68542 | 16.163 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6826 | 0.68542 | 16.163 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68262 | 0.66337 | 15.643 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68263 | 0.66337 | 15.643 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68264 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68265 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.924 | 15924
2022-08-23 | 0.68266 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.889 | 15889
2022-08-23 | 0.68267 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.854 | 15854
2022-08-23 | 0.68269 | 0.673 | 15.87 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.98 | 15.819 | 15819
2022-08-23 | 0.6827 | 0.67707 | 15.966 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68271 | 0.6663 | 15.712 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68272 | 0.6663 | 15.712 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68273 | 0.68305 | 16.107 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68274 | 0.68305 | 16.107 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68275 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68277 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68278 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68279 | 0.66363 | 15.649 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6828 | 0.66363 | 15.649 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68281 | 0.66736 | 15.737 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68282 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68284 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68285 | 0.66197 | 15.61 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68286 | 0.66197 | 15.61 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68287 | 0.66672 | 15.722 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68288 | 0.66672 | 15.722 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68289 | 0.66672 | 15.722 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68291 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68292 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68293 | 0.65264 | 15.39 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68294 | 0.68386 | 16.126 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68295 | 0.68386 | 16.126 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68296 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68297 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68299 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.683 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68301 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68302 | 0.66155 | 15.6 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68303 | 0.66155 | 15.6 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68304 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68306 | 0.68059 | 16.049 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68307 | 0.68059 | 16.049 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68308 | 0.67419 | 15.898 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68309 | 0.67419 | 15.898 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6831 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68311 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68312 | 0.67347 | 15.881 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68314 | 0.67347 | 15.881 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68315 | 0.67347 | 15.881 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68316 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68317 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68318 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68319 | 0.66439 | 15.667 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68321 | 0.66439 | 15.667 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68322 | 0.67686 | 15.961 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68323 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68324 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68325 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68326 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68328 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68329 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6833 | 0.66541 | 15.691 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68331 | 0.6604 | 15.573 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68332 | 0.6604 | 15.573 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68333 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68334 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68336 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68337 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68338 | 0.67364 | 15.885 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68339 | 0.66231 | 15.618 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.799 | 15799
2022-08-23 | 0.6834 | 0.66231 | 15.618 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.764 | 15764
2022-08-23 | 0.68341 | 0.68021 | 16.04 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.729 | 15729
2022-08-23 | 0.68343 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 15.694 | 15694
2022-08-23 | 0.68344 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68345 | 0.68534 | 16.161 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68346 | 0.68534 | 16.161 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68347 | 0.67024 | 15.805 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68348 | 0.67024 | 15.805 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6835 | 0.67024 | 15.805 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68351 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68352 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68353 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68354 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68355 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68356 | 0.67724 | 15.97 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68358 | 0.67724 | 15.97 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68359 | 0.66023 | 15.569 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6836 | 0.66023 | 15.569 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68361 | 0.66023 | 15.569 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68362 | 0.66757 | 15.742 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68363 | 0.66757 | 15.742 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68365 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68366 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68367 | 0.65794 | 15.515 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68368 | 0.66923 | 15.781 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68369 | 0.66923 | 15.781 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6837 | 0.66923 | 15.781 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68372 | 0.66923 | 15.781 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68373 | 0.66923 | 15.781 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68374 | 0.65655 | 15.482 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68375 | 0.65655 | 15.482 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68376 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68377 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68378 | 0.6515 | 15.363 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6838 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68381 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68382 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68383 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68384 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68385 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68387 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68388 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68389 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6839 | 0.65841 | 15.526 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68391 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68392 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68394 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68395 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68396 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68397 | 0.66414 | 15.661 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68398 | 0.66414 | 15.661 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68399 | 0.66414 | 15.661 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.684 | 0.66414 | 15.661 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68402 | 0.65913 | 15.543 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68403 | 0.67699 | 15.964 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68404 | 0.67699 | 15.964 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68405 | 0.67699 | 15.964 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68406 | 0.67699 | 15.964 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68407 | 0.65688 | 15.49 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68409 | 0.65688 | 15.49 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6841 | 0.65688 | 15.49 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68411 | 0.66939 | 15.785 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68412 | 0.66939 | 15.785 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.53 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68413 | 0.66002 | 15.564 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68414 | 0.66002 | 15.564 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68416 | 0.6772 | 15.969 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68417 | 0.66732 | 15.736 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68418 | 0.66732 | 15.736 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68419 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.6842 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.688 | 15688
2022-08-23 | 0.68421 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.702 | 15702
2022-08-23 | 0.68422 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.737 | 15737
2022-08-23 | 0.68424 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.772 | 15772
2022-08-23 | 0.68425 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.807 | 15807
2022-08-23 | 0.68426 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68427 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68428 | 0.66409 | 15.66 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68429 | 0.66409 | 15.66 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68431 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68432 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68433 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68434 | 0.67919 | 16.016 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68435 | 0.67919 | 16.016 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68436 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68437 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68439 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6844 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68441 | 0.67686 | 15.961 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68442 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68443 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68444 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68446 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68447 | 0.68377 | 16.124 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68448 | 0.65527 | 15.452 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68449 | 0.65527 | 15.452 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6845 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68451 | 0.67542 | 15.927 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68453 | 0.67542 | 15.927 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68454 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68455 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68456 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68457 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68458 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68459 | 0.65667 | 15.485 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68461 | 0.65667 | 15.485 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68462 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68463 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68464 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68465 | 0.65387 | 15.419 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68466 | 0.65387 | 15.419 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68468 | 0.65387 | 15.419 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68469 | 0.65387 | 15.419 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6847 | 0.67694 | 15.963 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68471 | 0.65922 | 15.545 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68472 | 0.65922 | 15.545 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68473 | 0.68051 | 16.047 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68475 | 0.68051 | 16.047 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68476 | 0.68051 | 16.047 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68477 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68478 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68479 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6848 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68481 | 0.68216 | 16.086 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68483 | 0.65243 | 15.385 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68484 | 0.65243 | 15.385 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68485 | 0.65616 | 15.473 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68486 | 0.65616 | 15.473 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68487 | 0.69255 | 16.331 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68488 | 0.66108 | 15.589 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6849 | 0.66108 | 15.589 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68491 | 0.66108 | 15.589 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68492 | 0.66108 | 15.589 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68493 | 0.67381 | 15.889 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68494 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68495 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68497 | 0.67936 | 16.02 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68498 | 0.67936 | 16.02 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68499 | 0.65773 | 15.51 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.685 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68501 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68502 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68503 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68505 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68506 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68507 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68508 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68509 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6851 | 0.67283 | 15.866 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68512 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68513 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68514 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68515 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68516 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68517 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68519 | 0.66833 | 15.76 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.6852 | 0.66833 | 15.76 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.813 | 15813
2022-08-23 | 0.68521 | 0.66833 | 15.76 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.827 | 15827
2022-08-23 | 0.68522 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.862 | 15862
2022-08-23 | 0.68523 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.897 | 15897
2022-08-23 | 0.68524 | 0.67003 | 15.8 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.932 | 15932
2022-08-23 | 0.68525 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68527 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68528 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68529 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6853 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68531 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68532 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68534 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68535 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68536 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68537 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68538 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68539 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68541 | 0.6747 | 15.91 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68542 | 0.66774 | 15.746 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68543 | 0.66774 | 15.746 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68544 | 0.66774 | 15.746 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68545 | 0.66388 | 15.655 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68546 | 0.66388 | 15.655 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68547 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68549 | 0.68148 | 16.07 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6855 | 0.68148 | 16.07 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68551 | 0.68148 | 16.07 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68552 | 0.68148 | 16.07 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68553 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68554 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68556 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68557 | 0.66973 | 15.793 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68558 | 0.66973 | 15.793 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68559 | 0.68318 | 16.11 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6856 | 0.67817 | 15.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68561 | 0.67817 | 15.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68563 | 0.67817 | 15.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68564 | 0.67817 | 15.992 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68565 | 0.65854 | 15.529 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68566 | 0.65854 | 15.529 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68567 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68568 | 0.66524 | 15.687 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68569 | 0.66524 | 15.687 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68571 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68572 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68573 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68574 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68575 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68576 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68578 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68579 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6858 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68581 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68582 | 0.67224 | 15.852 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68583 | 0.67224 | 15.852 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68584 | 0.67224 | 15.852 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68586 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68587 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68588 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68589 | 0.67728 | 15.971 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.6859 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68591 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68593 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68594 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68595 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68596 | 0.68144 | 16.069 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68597 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68598 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.686 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68601 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68602 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.938 | 15938
2022-08-23 | 0.68603 | 0.65604 | 15.47 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.952 | 15952
2022-08-23 | 0.68604 | 0.65604 | 15.47 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.987 | 15987
2022-08-23 | 0.68605 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68606 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68608 | 0.69 | 16.271 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68609 | 0.69 | 16.271 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6861 | 0.67949 | 16.023 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68611 | 0.67949 | 16.023 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68612 | 0.67949 | 16.023 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68613 | 0.67949 | 16.023 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68615 | 0.68424 | 16.135 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68616 | 0.68424 | 16.135 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68617 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68618 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68619 | 0.69425 | 16.371 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6862 | 0.69425 | 16.371 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68622 | 0.65956 | 15.553 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68623 | 0.65956 | 15.553 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68624 | 0.65956 | 15.553 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68625 | 0.68479 | 16.148 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68626 | 0.68479 | 16.148 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68627 | 0.67567 | 15.933 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68628 | 0.70239 | 16.563 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6863 | 0.70239 | 16.563 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68631 | 0.68068 | 16.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68632 | 0.68068 | 16.051 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68633 | 0.67716 | 15.968 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68634 | 0.67716 | 15.968 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68635 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68637 | 0.69187 | 16.315 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68638 | 0.69187 | 16.315 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68639 | 0.68818 | 16.228 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6864 | 0.66176 | 15.605 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68641 | 0.66176 | 15.605 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68642 | 0.6744 | 15.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68644 | 0.6744 | 15.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68645 | 0.67885 | 16.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68646 | 0.67885 | 16.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68647 | 0.67885 | 16.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68648 | 0.67431 | 15.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68649 | 0.67431 | 15.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6865 | 0.69009 | 16.273 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68652 | 0.67156 | 15.836 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68653 | 0.67156 | 15.836 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68654 | 0.69174 | 16.312 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68655 | 0.69174 | 16.312 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68656 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68657 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68659 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6866 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68661 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68662 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68663 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68664 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68666 | 0.68017 | 16.039 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68667 | 0.68017 | 16.039 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68668 | 0.67194 | 15.845 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68669 | 0.67194 | 15.845 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6867 | 0.67855 | 16.001 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68671 | 0.67855 | 16.001 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68672 | 0.67855 | 16.001 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68674 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68675 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68676 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68677 | 0.67919 | 16.016 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68678 | 0.67919 | 16.016 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68679 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68681 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68682 | 0.68547 | 16.164 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68683 | 0.68547 | 16.164 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68684 | 0.68547 | 16.164 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68685 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68686 | 0.66821 | 15.757 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68688 | 0.6604 | 15.573 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68689 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6869 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68691 | 0.67228 | 15.853 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68692 | 0.67228 | 15.853 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68693 | 0.68818 | 16.228 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68694 | 0.68818 | 16.228 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68696 | 0.68818 | 16.228 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68697 | 0.67614 | 15.944 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68698 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68699 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.687 | 0.66723 | 15.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68701 | 0.66723 | 15.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68703 | 0.66723 | 15.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68704 | 0.66723 | 15.734 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68705 | 0.68046 | 16.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68706 | 0.68046 | 16.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68707 | 0.68046 | 16.046 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68708 | 0.692 | 16.318 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68709 | 0.692 | 16.318 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68711 | 0.68284 | 16.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68712 | 0.69713 | 16.439 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68713 | 0.69713 | 16.439 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68714 | 0.66698 | 15.728 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68715 | 0.66698 | 15.728 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68716 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68718 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68719 | 0.67686 | 15.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6872 | 0.66897 | 15.775 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68721 | 0.66897 | 15.775 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68722 | 0.67911 | 16.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68723 | 0.67911 | 16.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68725 | 0.67911 | 16.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68726 | 0.67911 | 16.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68727 | 0.67911 | 16.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68728 | 0.6828 | 16.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68729 | 0.6828 | 16.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6873 | 0.6828 | 16.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68731 | 0.6828 | 16.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68733 | 0.6828 | 16.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68734 | 0.69403 | 16.366 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68735 | 0.69403 | 16.366 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68736 | 0.68356 | 16.119 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68737 | 0.67062 | 15.814 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68738 | 0.67062 | 15.814 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6874 | 0.67062 | 15.814 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68741 | 0.67062 | 15.814 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68742 | 0.67062 | 15.814 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68743 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68744 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68745 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68747 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68748 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68749 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6875 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68751 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68752 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68753 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68755 | 0.68704 | 16.201 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68756 | 0.68704 | 16.201 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68757 | 0.67181 | 15.842 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68758 | 0.67181 | 15.842 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68759 | 0.67783 | 15.984 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6876 | 0.68593 | 16.175 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68762 | 0.68593 | 16.175 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68763 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68764 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68765 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68766 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68767 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68769 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6877 | 0.68229 | 16.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68771 | 0.67304 | 15.871 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68772 | 0.67304 | 15.871 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68773 | 0.66643 | 15.715 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68774 | 0.68343 | 16.116 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68775 | 0.68343 | 16.116 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68777 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68778 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68779 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.6878 | 0.67872 | 16.005 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68781 | 0.67872 | 16.005 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68782 | 0.67872 | 16.005 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68784 | 0.67872 | 16.005 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68785 | 0.66452 | 15.67 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68786 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68787 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-23 | 0.68788 | 0.6942 | 16.37 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000