## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 16:43 | 16:47 | 18.14 | 16.9616 | 16:46 | 16.997 | 16:47 | 66.0429 | 16:46 | 16:46 | 34.14 | 2.14 | 16:47 | 16:47 | 34.14 | 2.14
|  | 2 - Positivo | 16:47 | 16:49 | 16.9531 | 15.7122 | 16:48 | 15.7494 | 16:49 | 66.0429 | 16:48 | 16:48 | 32.9531 | 0.95307 | 16:49 | 16:49 | 32.9531 | 0.95307
|  | 3 - Positivo | 16:49 | 16:51 | 15.7088 | 14.5473 | 16:50 | 14.5821 | 16:51 | 66.0429 | 16:50 | 16:50 | 31.7088 | -0.29125 | 16:51 | 16:51 | 31.7088 | -0.29125
|  | 4 - Positivo | 16:51 | 16:53 | 14.5407 | 13.2271 | 16:52 | 13.2665 | 16:53 | 56.7035 | 16:52 | 16:52 | 30.5407 | -1.4593 | 16:53 | 16:53 | 30.5407 | -1.4593
|  | 5 - Positivo | 16:53 | 16:55 | 13.223 | 11.9859 | 16:54 | 12.023 | 16:55 | 49.3654 | 16:54 | 16:54 | 29.223 | -2.777 | 16:55 | 16:55 | 29.223 | -2.777
|  | 6 - Positivo | 16:55 | 16:57 | 11.9835 | 10.8228 | 16:56 | 10.8576 | 16:57 | 59.3719 | 16:56 | 16:56 | 27.9835 | -4.0165 | 16:57 | 16:57 | 27.9835 | -4.0165
|  | 7 - Positivo | 16:57 | 16:59 | 10.82 | 9.5528 | 16:58 | 9.5908 | 16:59 | 47.3641 | 16:58 | 16:58 | 26.82 | -5.18 | 16:59 | 16:59 | 26.82 | -5.18
|  | 8 - Positivo | 16:59 | 17:02 | 9.5589 | 8.3273 | 17:00 | 8.3642 | 17:01 | 68.7113 | 17:00 | 17:00 | 25.5589 | -6.4411 | 17:01 | 17:01 | 25.5589 | -6.4411
|  | 9 - Positivo | 17:02 | 17:04 | 8.3298 | 7.119 | 17:02 | 7.1553 | 17:03 | 65.3758 | 17:02 | 17:02 | 24.3298 | -7.6702 | 17:03 | 17:03 | 24.3298 | -7.6702
|  | 10 - Positivo | 17:04 | 17:06 | 7.1221 | 5.8572 | 17:04 | 5.8952 | 17:05 | 62.7074 | 17:04 | 17:04 | 23.1221 | -8.8779 | 17:05 | 17:05 | 23.1221 | -8.8779
|  | 11 - Positivo | 17:06 | 17:08 | 5.8573 | 4.6425 | 17:06 | 4.6789 | 17:07 | 59.3719 | 17:06 | 17:06 | 21.8573 | -10.1427 | 17:07 | 17:07 | 21.8573 | -10.1427
|  | 1 - Negativo | 16:06 | 16:09 | 5.0347 | 6.2753 | 16:08 | 6.2381 | 16:09 | 58.0252 | 16:08 | 16:08 | 15.0347 | -4.9653 | 16:09 | 16:09 | 15.0347 | -4.9653
|  | 2 - Negativo | 16:09 | 16:11 | 6.2748 | 7.4797 | 16:10 | 7.4435 | 16:11 | 52.6895 | 16:10 | 16:10 | 16.2748 | -3.7252 | 16:11 | 16:11 | 16.2748 | -3.7252
|  | 3 - Negativo | 16:11 | 16:13 | 7.4776 | 8.7232 | 16:12 | 8.6858 | 16:13 | 58.0252 | 16:12 | 16:12 | 17.4776 | -2.5224 | 16:13 | 16:13 | 17.4776 | -2.5224
|  | 4 - Negativo | 16:13 | 16:15 | 8.7202 | 9.9283 | 16:14 | 9.8921 | 16:15 | 57.3582 | 16:14 | 16:14 | 18.7202 | -1.2798 | 16:15 | 16:15 | 18.7202 | -1.2798
|  | 5 - Negativo | 16:15 | 16:17 | 9.9238 | 11.2127 | 16:16 | 11.174 | 16:17 | 58.0252 | 16:16 | 16:16 | 19.9238 | -0.076217 | 16:17 | 16:17 | 19.9238 | -0.076217
|  | 6 - Negativo | 16:17 | 16:19 | 11.207 | 12.3665 | 16:18 | 12.3317 | 16:19 | 56.6913 | 16:18 | 16:18 | 21.207 | 1.207 | 16:19 | 16:19 | 21.207 | 1.207
|  | 7 - Negativo | 16:19 | 16:21 | 12.3727 | 13.6676 | 16:20 | 13.6288 | 16:21 | 58.6921 | 16:20 | 16:20 | 22.3727 | 2.3727 | 16:21 | 16:21 | 22.3727 | 2.3727
|  | 8 - Negativo | 16:21 | 16:24 | 13.659 | 14.8499 | 16:23 | 14.8142 | 16:23 | 48.0208 | 16:23 | 16:23 | 23.659 | 3.659 | 16:23 | 16:23 | 23.659 | 3.659
|  | 9 - Negativo | 16:24 | 16:26 | 14.8516 | 16.0761 | 16:25 | 16.0393 | 16:26 | 45.353 | 16:25 | 16:25 | 24.8516 | 4.8516 | 16:26 | 16:26 | 24.8516 | 4.8516
|  | 10 - Negativo | 16:26 | 16:28 | 16.0723 | 17.4 | 16:27 | 17.3602 | 16:28 | 56.0243 | 16:27 | 16:27 | 26.0723 | 6.0723 | 16:28 | 16:28 | 26.0723 | 6.0723
|  | 11 - Negativo | 16:28 | 16:30 | 17.3984 | 18.5915 | 16:29 | 18.5557 | 16:30 | 46.02 | 16:29 | 16:29 | 27.3984 | 7.3984 | 16:30 | 16:30 | 27.3984 | 7.3984

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-22- 4:43:11 p. m. | 60 | 60.2 | 18.14 | 16.9616 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 5.3365
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-22- 4:47:02 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.9531 | 15.7122 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.0676
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-22- 4:49:15 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7088 | 14.5473 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 5.4139
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-22- 4:51:20 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.5407 | 13.2271 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 4.7873
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-22- 4:53:14 p. m. | 60.8 | 61 | 13.223 | 11.9859 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.0829
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-22- 4:55:20 p. m. | 61 | 61.2 | 11.9835 | 10.8228 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.4173
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-22- 4:57:22 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.82 | 9.5528 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 4.9622
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-22- 4:59:11 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5589 | 8.3273 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.1054
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-22- 5:01:36 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.3298 | 7.119 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.1935
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-22- 5:03:35 p. m. | 61.8 | 62 | 7.1221 | 5.8572 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 4.9715
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-22- 5:05:56 p. m. | 62 | 62.2 | 5.8573 | 4.6425 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.1764
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-22- 4:06:11 p. m. | 60 | 59.8 | 5.0347 | 6.2753 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.0685
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-22- 4:09:05 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2748 | 7.4797 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.2191
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-22- 4:10:57 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4776 | 8.7232 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.0485
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-22- 4:12:59 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.7202 | 9.9283 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 5.2051
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-22- 4:15:10 p. m. | 59.2 | 59 | 9.9238 | 11.2127 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 4.8788
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-22- 4:17:01 p. m. | 59 | 58.8 | 11.207 | 12.3665 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.4231
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-22- 4:19:13 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.3727 | 13.6676 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 4.856
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-22- 4:21:19 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.659 | 14.8499 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.2803
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-22- 4:23:37 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.8516 | 16.0761 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.1355
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-22- 4:25:45 p. m. | 58.2 | 58 | 16.0723 | 17.4 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 4.7362
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-22- 4:27:57 p. m. | 58 | 57.8 | 17.3984 | 18.5915 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 5.2706
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.1198 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.15938 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-22 | 0.69665 | 0.76926 | 18.14 | Inicio | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69666 | 0.76906 | 18.1353 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69667 | 0.76888 | 18.131 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69667 | 0.76872 | 18.1271 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69668 | 0.76857 | 18.1236 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69669 | 0.76843 | 18.1204 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6967 | 0.76831 | 18.1176 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69671 | 0.7682 | 18.115 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69671 | 0.7681 | 18.1126 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69672 | 0.76801 | 18.1104 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69673 | 0.76792 | 18.1084 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69674 | 0.76784 | 18.1065 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69674 | 0.76776 | 18.1046 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69675 | 0.76769 | 18.1029 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69676 | 0.76762 | 18.1012 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69677 | 0.76755 | 18.0995 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69677 | 0.76749 | 18.0981 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69678 | 0.76744 | 18.0969 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69679 | 0.76741 | 18.0962 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6968 | 0.76739 | 18.0959 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69681 | 0.76741 | 18.0963 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69681 | 0.76745 | 18.0973 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69682 | 0.76753 | 18.0991 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69683 | 0.76765 | 18.1019 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69684 | 0.76781 | 18.1056 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69684 | 0.76801 | 18.1105 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69685 | 0.76827 | 18.1165 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69686 | 0.76858 | 18.1239 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69687 | 0.76895 | 18.1326 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69688 | 0.76938 | 18.1429 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69688 | 0.76988 | 18.1545 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69689 | 0.77042 | 18.1672 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6969 | 0.77099 | 18.1808 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69691 | 0.7716 | 18.1951 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69691 | 0.77222 | 18.2098 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69692 | 0.77285 | 18.2247 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69693 | 0.77349 | 18.2396 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69694 | 0.77411 | 18.2542 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69694 | 0.77471 | 18.2684 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69695 | 0.77528 | 18.2819 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69696 | 0.77581 | 18.2944 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69697 | 0.77629 | 18.3058 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69698 | 0.77672 | 18.3157 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69698 | 0.77707 | 18.3241 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69699 | 0.77735 | 18.3306 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.697 | 0.77755 | 18.3353 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69701 | 0.77767 | 18.3383 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69701 | 0.77773 | 18.3397 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69702 | 0.77773 | 18.3395 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69703 | 0.77766 | 18.3379 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69704 | 0.77753 | 18.335 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69705 | 0.77736 | 18.3308 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69705 | 0.77713 | 18.3255 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69706 | 0.77686 | 18.3191 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69707 | 0.77655 | 18.3118 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69708 | 0.7762 | 18.3036 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69708 | 0.77582 | 18.2947 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69709 | 0.77542 | 18.2851 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6971 | 0.77499 | 18.2749 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69711 | 0.77454 | 18.2643 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69711 | 0.77407 | 18.2534 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69712 | 0.7736 | 18.2423 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69713 | 0.77313 | 18.2312 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69714 | 0.77266 | 18.2202 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69715 | 0.77221 | 18.2095 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69715 | 0.77178 | 18.1993 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69716 | 0.77137 | 18.1897 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69717 | 0.771 | 18.1809 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69718 | 0.77066 | 18.173 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69718 | 0.77038 | 18.1663 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69719 | 0.77014 | 18.1607 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6972 | 0.76997 | 18.1566 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69721 | 0.76986 | 18.154 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69721 | 0.76982 | 18.1532 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69722 | 0.76986 | 18.1541 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69723 | 0.76998 | 18.1568 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69724 | 0.77015 | 18.161 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69725 | 0.77038 | 18.1663 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69725 | 0.77065 | 18.1726 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69726 | 0.77095 | 18.1797 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69727 | 0.77127 | 18.1872 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69728 | 0.77159 | 18.195 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69728 | 0.77192 | 18.2027 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69729 | 0.77224 | 18.2102 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6973 | 0.77253 | 18.2171 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69731 | 0.7728 | 18.2234 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69732 | 0.77302 | 18.2286 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69732 | 0.77319 | 18.2325 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69733 | 0.77329 | 18.235 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69734 | 0.77333 | 18.2358 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69735 | 0.77329 | 18.235 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69735 | 0.7732 | 18.2329 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69736 | 0.77307 | 18.2297 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69737 | 0.77289 | 18.2255 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69738 | 0.77269 | 18.2208 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69738 | 0.77247 | 18.2156 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69739 | 0.77224 | 18.2103 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6974 | 0.77202 | 18.205 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69741 | 0.77181 | 18.2001 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69742 | 0.77162 | 18.1957 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69742 | 0.77147 | 18.192 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69743 | 0.77136 | 18.1894 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69744 | 0.7713 | 18.188 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69745 | 0.7713 | 18.1881 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69745 | 0.77138 | 18.1899 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69746 | 0.77152 | 18.1933 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69747 | 0.77172 | 18.198 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69748 | 0.77197 | 18.2039 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69749 | 0.77226 | 18.2107 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69749 | 0.77258 | 18.2183 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6975 | 0.77293 | 18.2264 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69751 | 0.77328 | 18.2347 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69752 | 0.77364 | 18.2432 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69752 | 0.77399 | 18.2515 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69753 | 0.77433 | 18.2594 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69754 | 0.77464 | 18.2668 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69755 | 0.77492 | 18.2735 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69755 | 0.77516 | 18.2791 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69756 | 0.77535 | 18.2835 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69757 | 0.77548 | 18.2866 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69758 | 0.77555 | 18.2883 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69759 | 0.77558 | 18.2889 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69759 | 0.77556 | 18.2885 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6976 | 0.77551 | 18.2873 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69761 | 0.77543 | 18.2854 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69762 | 0.77533 | 18.2831 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69762 | 0.77522 | 18.2804 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69763 | 0.77509 | 18.2775 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69764 | 0.77497 | 18.2747 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69765 | 0.77486 | 18.272 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69766 | 0.77476 | 18.2696 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69766 | 0.77468 | 18.2678 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69767 | 0.77463 | 18.2666 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69768 | 0.77461 | 18.2662 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69769 | 0.77464 | 18.2668 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69769 | 0.7747 | 18.2682 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6977 | 0.7748 | 18.2705 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69771 | 0.77492 | 18.2733 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69772 | 0.77506 | 18.2766 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69772 | 0.77521 | 18.2803 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69773 | 0.77537 | 18.2841 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69774 | 0.77554 | 18.288 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69775 | 0.7757 | 18.2918 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69776 | 0.77585 | 18.2953 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69776 | 0.77599 | 18.2985 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69777 | 0.7761 | 18.3012 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69778 | 0.77619 | 18.3033 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69779 | 0.77624 | 18.3045 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69779 | 0.77625 | 18.3048 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6978 | 0.77622 | 18.3041 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69781 | 0.77615 | 18.3024 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69782 | 0.77603 | 18.2997 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69782 | 0.77588 | 18.2961 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69783 | 0.7757 | 18.2918 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69784 | 0.77549 | 18.2868 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69785 | 0.77525 | 18.2813 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69786 | 0.775 | 18.2752 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69786 | 0.77472 | 18.2686 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69787 | 0.77443 | 18.2618 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69788 | 0.77412 | 18.2546 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69789 | 0.77381 | 18.2473 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69789 | 0.7735 | 18.2399 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6979 | 0.77319 | 18.2325 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69791 | 0.77287 | 18.2251 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69792 | 0.77257 | 18.2179 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69793 | 0.77227 | 18.2108 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69793 | 0.77197 | 18.2038 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69794 | 0.77167 | 18.1966 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69795 | 0.77136 | 18.1894 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69796 | 0.77105 | 18.182 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69796 | 0.77072 | 18.1744 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69797 | 0.77038 | 18.1664 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69798 | 0.77003 | 18.158 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69799 | 0.76965 | 18.1492 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69799 | 0.76925 | 18.1398 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.698 | 0.76883 | 18.1298 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69801 | 0.76838 | 18.1191 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69802 | 0.76789 | 18.1077 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69803 | 0.76737 | 18.0954 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69803 | 0.76682 | 18.0823 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69804 | 0.76623 | 18.0685 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69805 | 0.76562 | 18.0542 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69806 | 0.76501 | 18.0397 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69806 | 0.7644 | 18.0253 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69807 | 0.7638 | 18.0112 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69808 | 0.76323 | 17.9976 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69809 | 0.76268 | 17.9849 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6981 | 0.76219 | 17.9731 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6981 | 0.76174 | 17.9627 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69811 | 0.76136 | 17.9537 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69812 | 0.76106 | 17.9466 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69813 | 0.76084 | 17.9415 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69813 | 0.76072 | 17.9386 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69814 | 0.76071 | 17.9383 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69815 | 0.76081 | 17.9406 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69816 | 0.76102 | 17.9455 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69816 | 0.76132 | 17.9526 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69817 | 0.7617 | 17.9616 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69818 | 0.76215 | 17.9722 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69819 | 0.76265 | 17.9841 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6982 | 0.7632 | 17.997 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6982 | 0.76377 | 18.0106 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69821 | 0.76437 | 18.0245 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69822 | 0.76496 | 18.0385 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69823 | 0.76554 | 18.0522 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69823 | 0.7661 | 18.0654 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69824 | 0.76662 | 18.0778 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69825 | 0.7671 | 18.0889 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69826 | 0.76751 | 18.0986 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69827 | 0.76785 | 18.1066 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69827 | 0.76812 | 18.113 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69828 | 0.76833 | 18.1179 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69829 | 0.76849 | 18.1217 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6983 | 0.7686 | 18.1244 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6983 | 0.76868 | 18.1263 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69831 | 0.76874 | 18.1277 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69832 | 0.76878 | 18.1286 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69833 | 0.76881 | 18.1294 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69833 | 0.76885 | 18.1302 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69834 | 0.76889 | 18.1312 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69835 | 0.76895 | 18.1327 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69836 | 0.76904 | 18.1348 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69837 | 0.76917 | 18.1378 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69837 | 0.76934 | 18.1419 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69838 | 0.76957 | 18.1471 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69839 | 0.76984 | 18.1535 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6984 | 0.77015 | 18.1609 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6984 | 0.77049 | 18.169 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69841 | 0.77086 | 18.1776 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69842 | 0.77124 | 18.1867 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69843 | 0.77164 | 18.196 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69843 | 0.77204 | 18.2054 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69844 | 0.77243 | 18.2146 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69845 | 0.7728 | 18.2235 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69846 | 0.77316 | 18.2319 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69847 | 0.77349 | 18.2396 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69847 | 0.77378 | 18.2465 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69848 | 0.77403 | 18.2524 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69849 | 0.77422 | 18.257 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6985 | 0.77436 | 18.2603 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6985 | 0.77445 | 18.2622 |  | 60 | 514 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69851 | 0.77447 | 18.2629 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69852 | 0.77445 | 18.2624 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69853 | 0.77439 | 18.2608 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69854 | 0.77428 | 18.2582 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69854 | 0.77413 | 18.2547 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69855 | 0.77394 | 18.2502 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69856 | 0.77372 | 18.2451 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69857 | 0.77347 | 18.2392 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69857 | 0.77319 | 18.2326 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69858 | 0.77289 | 18.2256 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69859 | 0.77257 | 18.218 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6986 | 0.77224 | 18.2101 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6986 | 0.77189 | 18.2019 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69861 | 0.77153 | 18.1934 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69862 | 0.77116 | 18.1847 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69863 | 0.77078 | 18.1758 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69864 | 0.77039 | 18.1666 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69864 | 0.77 | 18.1573 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69865 | 0.76959 | 18.1477 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69866 | 0.76917 | 18.1379 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69867 | 0.76875 | 18.1278 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69867 | 0.76831 | 18.1176 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69868 | 0.76787 | 18.1071 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69869 | 0.76742 | 18.0964 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6987 | 0.76695 | 18.0855 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69871 | 0.76648 | 18.0744 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69871 | 0.766 | 18.063 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69872 | 0.76551 | 18.0515 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69873 | 0.76501 | 18.0397 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69874 | 0.7645 | 18.0276 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69874 | 0.76396 | 18.0149 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69875 | 0.76339 | 18.0016 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69876 | 0.7628 | 17.9875 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69877 | 0.76216 | 17.9724 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69877 | 0.76147 | 17.9562 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69878 | 0.76073 | 17.9387 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69879 | 0.75993 | 17.9198 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6988 | 0.75906 | 17.8994 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69881 | 0.75812 | 17.8772 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69881 | 0.7571 | 17.8532 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69882 | 0.75599 | 17.8271 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69883 | 0.7548 | 17.7989 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69884 | 0.7535 | 17.7683 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69884 | 0.7521 | 17.7353 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69885 | 0.75062 | 17.7003 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69886 | 0.74906 | 17.6636 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69887 | 0.74745 | 17.6256 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69888 | 0.74581 | 17.5868 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69888 | 0.74415 | 17.5477 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69889 | 0.74249 | 17.5086 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6989 | 0.74085 | 17.4699 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69891 | 0.73925 | 17.4322 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69891 | 0.7377 | 17.3957 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69892 | 0.73623 | 17.3609 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69893 | 0.73484 | 17.3284 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69894 | 0.73357 | 17.2984 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69894 | 0.73243 | 17.2714 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69895 | 0.73143 | 17.2478 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69896 | 0.73058 | 17.2279 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69897 | 0.72989 | 17.2115 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69898 | 0.72932 | 17.1981 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69898 | 0.72886 | 17.1872 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69899 | 0.72849 | 17.1785 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.699 | 0.72819 | 17.1715 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69901 | 0.72795 | 17.1657 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69901 | 0.72773 | 17.1607 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69902 | 0.72754 | 17.156 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69903 | 0.72734 | 17.1513 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69904 | 0.72712 | 17.1461 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69904 | 0.72685 | 17.1399 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69905 | 0.72653 | 17.1323 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69906 | 0.72613 | 17.1229 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69907 | 0.72563 | 17.1112 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69908 | 0.72503 | 17.0969 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69908 | 0.72433 | 17.0803 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69909 | 0.72354 | 17.0619 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6991 | 0.7227 | 17.0421 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69911 | 0.72182 | 17.0213 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69911 | 0.72092 | 17 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69912 | 0.72001 | 16.9786 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69913 | 0.71912 | 16.9576 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69914 | 0.71827 | 16.9375 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69915 | 0.71747 | 16.9187 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69915 | 0.71674 | 16.9016 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69916 | 0.71611 | 16.8866 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69917 | 0.71559 | 16.8743 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69918 | 0.7152 | 16.8651 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69918 | 0.71496 | 16.8594 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69919 | 0.71488 | 16.8575 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6992 | 0.71494 | 16.8591 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69921 | 0.71514 | 16.8637 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69921 | 0.71544 | 16.8709 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69922 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69923 | 0.71628 | 16.8907 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69924 | 0.71678 | 16.9024 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69925 | 0.7173 | 16.9146 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69925 | 0.71782 | 16.9268 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69926 | 0.71832 | 16.9386 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69927 | 0.71878 | 16.9495 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69928 | 0.71918 | 16.9589 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69928 | 0.71949 | 16.9664 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69929 | 0.71971 | 16.9714 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6993 | 0.7198 | 16.9735 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69931 | 0.71975 | 16.9723 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69932 | 0.71957 | 16.9682 |  | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69932 | 0.71929 | 16.9616 | Fin | 60.2 | 516 | 16.997 | 16.9263 | 18.14 | 16.9616 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69933 | 0.71893 | 16.9531 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69934 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69935 | 0.71803 | 16.9319 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69935 | 0.71754 | 16.9202 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69936 | 0.71704 | 16.9085 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69937 | 0.71656 | 16.8972 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69938 | 0.71612 | 16.8867 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69938 | 0.71573 | 16.8777 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69939 | 0.71543 | 16.8705 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6994 | 0.71522 | 16.8656 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69941 | 0.71513 | 16.8636 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69942 | 0.71519 | 16.8648 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69942 | 0.71539 | 16.8696 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69943 | 0.71573 | 16.8776 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69944 | 0.71618 | 16.8882 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69945 | 0.71671 | 16.9006 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69945 | 0.71729 | 16.9145 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69946 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69947 | 0.71853 | 16.9436 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69948 | 0.71912 | 16.9577 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69948 | 0.71967 | 16.9706 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69949 | 0.72015 | 16.9818 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6995 | 0.72053 | 16.9907 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69951 | 0.72078 | 16.9966 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69952 | 0.72087 | 16.9989 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69952 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69953 | 0.72051 | 16.9903 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69954 | 0.72 | 16.9784 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69955 | 0.7193 | 16.9618 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69955 | 0.71842 | 16.9411 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69956 | 0.7174 | 16.9171 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69957 | 0.71627 | 16.8904 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69958 | 0.71506 | 16.8617 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69959 | 0.71378 | 16.8317 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69959 | 0.71249 | 16.8011 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6996 | 0.71119 | 16.7706 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69961 | 0.70993 | 16.7408 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69962 | 0.70873 | 16.7125 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69962 | 0.70762 | 16.6863 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69963 | 0.70662 | 16.6629 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69964 | 0.70578 | 16.643 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69965 | 0.70511 | 16.6273 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69965 | 0.70464 | 16.6162 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69966 | 0.70436 | 16.6096 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69967 | 0.70426 | 16.6071 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69968 | 0.70431 | 16.6082 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69969 | 0.70449 | 16.6127 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69969 | 0.7048 | 16.62 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6997 | 0.70522 | 16.6298 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69971 | 0.70573 | 16.6417 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69972 | 0.7063 | 16.6554 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69972 | 0.70694 | 16.6703 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69973 | 0.70761 | 16.6862 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69974 | 0.70831 | 16.7026 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69975 | 0.70901 | 16.7192 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69976 | 0.7097 | 16.7355 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69976 | 0.71037 | 16.7512 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69977 | 0.71099 | 16.766 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69978 | 0.71158 | 16.7798 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69979 | 0.71213 | 16.7926 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69979 | 0.71264 | 16.8046 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6998 | 0.71311 | 16.8159 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69981 | 0.71355 | 16.8263 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69982 | 0.71397 | 16.8361 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69982 | 0.71436 | 16.8452 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69983 | 0.71472 | 16.8538 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69984 | 0.71506 | 16.8617 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69985 | 0.71538 | 16.8693 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69986 | 0.71568 | 16.8763 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69986 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69987 | 0.71623 | 16.8894 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69988 | 0.71649 | 16.8955 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69989 | 0.71674 | 16.9014 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69989 | 0.71698 | 16.9071 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6999 | 0.71721 | 16.9125 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69991 | 0.71743 | 16.9178 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69992 | 0.71765 | 16.9229 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69993 | 0.71786 | 16.9278 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69993 | 0.71806 | 16.9325 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69994 | 0.71825 | 16.937 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69995 | 0.71844 | 16.9415 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69996 | 0.71862 | 16.9457 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69996 | 0.71879 | 16.9498 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69997 | 0.71896 | 16.9538 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69998 | 0.71912 | 16.9577 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69999 | 0.71928 | 16.9614 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69999 | 0.71944 | 16.9651 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7 | 0.71959 | 16.9686 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70001 | 0.71972 | 16.9718 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70002 | 0.71984 | 16.9745 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70003 | 0.71992 | 16.9765 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70003 | 0.71997 | 16.9776 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70004 | 0.71997 | 16.9776 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70005 | 0.71991 | 16.9763 |  | 60.2 | 516 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70006 | 0.7198 | 16.9735 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70006 | 0.71961 | 16.9691 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70007 | 0.71934 | 16.9627 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70008 | 0.71898 | 16.9543 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70009 | 0.71853 | 16.9436 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70009 | 0.71797 | 16.9304 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7001 | 0.7173 | 16.9146 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70011 | 0.7165 | 16.8959 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70012 | 0.71558 | 16.8742 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70013 | 0.71455 | 16.8498 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70013 | 0.71342 | 16.8232 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70014 | 0.71221 | 16.7946 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70015 | 0.71093 | 16.7645 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70016 | 0.70961 | 16.7332 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70016 | 0.70824 | 16.7011 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70017 | 0.70686 | 16.6686 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70018 | 0.70548 | 16.6359 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70019 | 0.70411 | 16.6036 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7002 | 0.70276 | 16.5719 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7002 | 0.70146 | 16.5412 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70021 | 0.70022 | 16.512 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70022 | 0.69906 | 16.4845 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70023 | 0.69798 | 16.4592 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70023 | 0.69701 | 16.4362 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70024 | 0.69613 | 16.4155 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70025 | 0.69533 | 16.3966 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70026 | 0.6946 | 16.3793 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70026 | 0.69393 | 16.3635 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70027 | 0.6933 | 16.3486 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70028 | 0.6927 | 16.3346 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70029 | 0.69213 | 16.321 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7003 | 0.69156 | 16.3077 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7003 | 0.69099 | 16.2943 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70031 | 0.69041 | 16.2805 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70032 | 0.6898 | 16.2661 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70033 | 0.68915 | 16.2509 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70033 | 0.68845 | 16.2344 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70034 | 0.68769 | 16.2165 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70035 | 0.68686 | 16.1969 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70036 | 0.68597 | 16.1759 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70037 | 0.68503 | 16.1536 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70037 | 0.68404 | 16.1304 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70038 | 0.68303 | 16.1066 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70039 | 0.682 | 16.0822 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7004 | 0.68096 | 16.0577 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7004 | 0.67992 | 16.0332 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70041 | 0.6789 | 16.0091 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70042 | 0.6779 | 15.9855 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70043 | 0.67693 | 15.9627 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70043 | 0.67601 | 15.9409 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70044 | 0.67514 | 15.9205 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70045 | 0.67434 | 15.9017 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70046 | 0.67362 | 15.8847 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70047 | 0.67299 | 15.8697 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70047 | 0.67242 | 15.8564 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70048 | 0.67192 | 15.8446 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70049 | 0.67147 | 15.834 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7005 | 0.67107 | 15.8244 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7005 | 0.67069 | 15.8155 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70051 | 0.67032 | 15.8069 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70052 | 0.66997 | 15.7985 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70053 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70054 | 0.66923 | 15.781 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70054 | 0.66882 | 15.7714 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70055 | 0.66837 | 15.7608 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70056 | 0.66787 | 15.7491 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70057 | 0.66731 | 15.7358 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70057 | 0.66667 | 15.7208 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70058 | 0.66595 | 15.7039 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70059 | 0.66517 | 15.6854 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7006 | 0.66434 | 15.6658 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7006 | 0.66348 | 15.6454 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70061 | 0.6626 | 15.6248 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70062 | 0.66172 | 15.6041 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70063 | 0.66087 | 15.584 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70064 | 0.66005 | 15.5647 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70064 | 0.65929 | 15.5468 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70065 | 0.6586 | 15.5305 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70066 | 0.658 | 15.5164 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70067 | 0.65751 | 15.5048 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70067 | 0.65714 | 15.496 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70068 | 0.65691 | 15.4907 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70069 | 0.65684 | 15.489 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7007 | 0.65694 | 15.4913 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7007 | 0.65719 | 15.4972 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70071 | 0.65757 | 15.5063 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70072 | 0.65807 | 15.518 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70073 | 0.65866 | 15.532 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70074 | 0.65933 | 15.5477 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70074 | 0.66006 | 15.5648 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70075 | 0.66082 | 15.5827 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70076 | 0.6616 | 15.6011 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70077 | 0.66237 | 15.6194 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70077 | 0.66313 | 15.6372 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70078 | 0.66384 | 15.6541 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70079 | 0.6645 | 15.6696 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7008 | 0.66508 | 15.6832 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70081 | 0.66556 | 15.6945 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70081 | 0.66592 | 15.7032 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70082 | 0.66619 | 15.7094 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70083 | 0.66636 | 15.7134 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70084 | 0.66645 | 15.7155 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70084 | 0.66646 | 15.7158 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70085 | 0.66641 | 15.7146 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70086 | 0.66631 | 15.7122 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7494 | 15.675 | 16.9531 | 15.7122 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70087 | 0.66616 | 15.7088 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70087 | 0.66598 | 15.7045 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70088 | 0.66578 | 15.6997 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70089 | 0.66556 | 15.6946 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7009 | 0.66534 | 15.6895 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70091 | 0.66513 | 15.6845 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70091 | 0.66494 | 15.6799 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70092 | 0.66477 | 15.6759 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70093 | 0.66464 | 15.6728 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70094 | 0.66454 | 15.6704 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70094 | 0.66447 | 15.6688 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70095 | 0.66442 | 15.6677 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70096 | 0.6644 | 15.6671 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70097 | 0.66439 | 15.667 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70098 | 0.6644 | 15.6673 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70098 | 0.66442 | 15.6678 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70099 | 0.66446 | 15.6685 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.701 | 0.66449 | 15.6694 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70101 | 0.66453 | 15.6703 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70101 | 0.66457 | 15.6712 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70102 | 0.6646 | 15.672 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70103 | 0.66463 | 15.6726 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70104 | 0.66464 | 15.6729 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70104 | 0.66464 | 15.6729 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70105 | 0.66463 | 15.6727 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70106 | 0.66462 | 15.6723 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70107 | 0.6646 | 15.6719 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70108 | 0.66458 | 15.6715 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70108 | 0.66457 | 15.6712 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70109 | 0.66456 | 15.6711 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7011 | 0.66457 | 15.6713 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70111 | 0.6646 | 15.6719 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70111 | 0.66464 | 15.6729 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70112 | 0.66471 | 15.6745 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70113 | 0.6648 | 15.6768 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70114 | 0.66493 | 15.6797 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70115 | 0.66509 | 15.6835 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70115 | 0.66529 | 15.6882 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70116 | 0.66553 | 15.6939 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70117 | 0.6658 | 15.7003 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70118 | 0.6661 | 15.7072 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70118 | 0.66641 | 15.7146 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70119 | 0.66673 | 15.7222 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7012 | 0.66705 | 15.7297 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70121 | 0.66736 | 15.7371 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70121 | 0.66766 | 15.7441 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70122 | 0.66793 | 15.7506 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70123 | 0.66818 | 15.7562 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70124 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70125 | 0.66853 | 15.7646 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70125 | 0.66863 | 15.7669 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70126 | 0.66866 | 15.7677 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70127 | 0.66862 | 15.7667 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70128 | 0.66851 | 15.764 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70128 | 0.66833 | 15.7598 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70129 | 0.6681 | 15.7544 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7013 | 0.66783 | 15.7482 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70131 | 0.66754 | 15.7413 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70131 | 0.66724 | 15.7341 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70132 | 0.66694 | 15.727 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70133 | 0.66665 | 15.7203 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70134 | 0.66639 | 15.7142 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70135 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70135 | 0.66601 | 15.7051 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70136 | 0.66591 | 15.7028 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70137 | 0.66589 | 15.7024 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70138 | 0.66597 | 15.7042 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70138 | 0.66615 | 15.7085 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70139 | 0.66644 | 15.7154 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7014 | 0.66683 | 15.7244 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70141 | 0.66728 | 15.7351 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70142 | 0.66778 | 15.7469 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70142 | 0.66831 | 15.7593 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70143 | 0.66884 | 15.7718 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70144 | 0.66935 | 15.7839 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70145 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70145 | 0.67023 | 15.8046 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70146 | 0.67055 | 15.8122 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70147 | 0.67077 | 15.8173 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70148 | 0.67085 | 15.8194 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70148 | 0.67079 | 15.8179 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70149 | 0.67056 | 15.8124 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7015 | 0.67013 | 15.8023 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70151 | 0.66949 | 15.7874 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70152 | 0.66868 | 15.7681 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70152 | 0.6677 | 15.7451 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70153 | 0.66659 | 15.7189 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70154 | 0.66538 | 15.6902 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70155 | 0.66407 | 15.6595 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70155 | 0.66271 | 15.6274 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70156 | 0.66132 | 15.5945 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70157 | 0.65991 | 15.5614 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70158 | 0.65853 | 15.5287 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70159 | 0.65718 | 15.4969 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70159 | 0.6559 | 15.4667 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7016 | 0.65471 | 15.4386 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70161 | 0.65363 | 15.4133 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70162 | 0.6527 | 15.3912 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70162 | 0.65191 | 15.3728 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70163 | 0.65127 | 15.3576 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70164 | 0.65075 | 15.3452 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70165 | 0.65032 | 15.3352 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70165 | 0.64997 | 15.327 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70166 | 0.64969 | 15.3203 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70167 | 0.64945 | 15.3146 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70168 | 0.64923 | 15.3094 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70169 | 0.64901 | 15.3043 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70169 | 0.64877 | 15.2988 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7017 | 0.64851 | 15.2924 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70171 | 0.64818 | 15.2848 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70172 | 0.64778 | 15.2754 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70172 | 0.64729 | 15.2638 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70173 | 0.64669 | 15.2495 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70174 | 0.64596 | 15.2324 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70175 | 0.64512 | 15.2126 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70175 | 0.64418 | 15.1904 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70176 | 0.64315 | 15.1662 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70177 | 0.64205 | 15.1403 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70178 | 0.64089 | 15.1129 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70179 | 0.63969 | 15.0844 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70179 | 0.63844 | 15.0551 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7018 | 0.63718 | 15.0253 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70181 | 0.63591 | 14.9953 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70182 | 0.63464 | 14.9654 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70182 | 0.63339 | 14.9359 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70183 | 0.63217 | 14.9071 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70184 | 0.63099 | 14.8794 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70185 | 0.62987 | 14.853 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70186 | 0.62881 | 14.8281 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70186 | 0.62782 | 14.8047 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70187 | 0.62689 | 14.7828 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70188 | 0.62602 | 14.7623 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70189 | 0.62521 | 14.7431 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70189 | 0.62445 | 14.7252 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7019 | 0.62375 | 14.7086 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70191 | 0.62309 | 14.6932 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70192 | 0.62249 | 14.6789 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70192 | 0.62193 | 14.6657 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70193 | 0.62141 | 14.6536 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70194 | 0.62094 | 14.6424 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70195 | 0.62051 | 14.6322 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70196 | 0.62011 | 14.6228 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70196 | 0.61975 | 14.6142 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70197 | 0.61942 | 14.6065 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70198 | 0.61912 | 14.5994 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70199 | 0.61884 | 14.5929 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70199 | 0.61859 | 14.587 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.702 | 0.61836 | 14.5815 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70201 | 0.61814 | 14.5764 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70202 | 0.61794 | 14.5716 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70203 | 0.61775 | 14.5671 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70203 | 0.61756 | 14.5627 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70204 | 0.61738 | 14.5585 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70205 | 0.6172 | 14.5542 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70206 | 0.61702 | 14.5499 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70206 | 0.61683 | 14.5454 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70207 | 0.61663 | 14.5407 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70208 | 0.61642 | 14.5358 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70209 | 0.6162 | 14.5305 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70209 | 0.61596 | 14.525 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7021 | 0.61573 | 14.5195 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70211 | 0.61549 | 14.514 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70212 | 0.61527 | 14.5086 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70213 | 0.61505 | 14.5035 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70213 | 0.61485 | 14.4988 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70214 | 0.61467 | 14.4946 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70215 | 0.61452 | 14.491 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70216 | 0.6144 | 14.4882 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70216 | 0.61432 | 14.4863 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70217 | 0.61428 | 14.4853 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70218 | 0.61428 | 14.4854 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70219 | 0.61434 | 14.4868 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7022 | 0.61445 | 14.4894 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7022 | 0.61462 | 14.4935 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70221 | 0.61484 | 14.4986 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70222 | 0.6151 | 14.5046 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70223 | 0.61537 | 14.5111 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70223 | 0.61567 | 14.518 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70224 | 0.61596 | 14.525 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70225 | 0.61625 | 14.5317 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70226 | 0.61651 | 14.538 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70226 | 0.61675 | 14.5436 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70227 | 0.61694 | 14.5482 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70228 | 0.61709 | 14.5515 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70229 | 0.61716 | 14.5534 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7023 | 0.61717 | 14.5534 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7023 | 0.61709 | 14.5515 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70231 | 0.61691 | 14.5473 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.5821 | 14.5124 | 15.7088 | 14.5473 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70232 | 0.61663 | 14.5407 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70233 | 0.61626 | 14.532 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70233 | 0.61582 | 14.5216 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70234 | 0.61532 | 14.5098 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70235 | 0.61477 | 14.4969 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70236 | 0.6142 | 14.4833 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70236 | 0.6136 | 14.4693 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70237 | 0.61301 | 14.4553 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70238 | 0.61242 | 14.4415 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70239 | 0.61186 | 14.4283 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7024 | 0.61134 | 14.4161 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7024 | 0.61088 | 14.4051 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70241 | 0.61048 | 14.3957 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70242 | 0.61016 | 14.3883 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70243 | 0.60995 | 14.3831 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70243 | 0.60983 | 14.3804 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70244 | 0.60981 | 14.3799 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70245 | 0.60988 | 14.3815 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70246 | 0.61002 | 14.3848 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70247 | 0.61023 | 14.3897 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70247 | 0.61049 | 14.396 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70248 | 0.61081 | 14.4034 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70249 | 0.61116 | 14.4117 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7025 | 0.61154 | 14.4207 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7025 | 0.61194 | 14.4301 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70251 | 0.61235 | 14.4398 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70252 | 0.61276 | 14.4495 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70253 | 0.61316 | 14.459 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70253 | 0.61355 | 14.468 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70254 | 0.6139 | 14.4764 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70255 | 0.61422 | 14.484 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70256 | 0.61451 | 14.4907 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70257 | 0.61476 | 14.4967 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70257 | 0.61498 | 14.5018 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70258 | 0.61516 | 14.5061 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70259 | 0.61531 | 14.5096 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7026 | 0.61542 | 14.5123 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7026 | 0.6155 | 14.5142 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70261 | 0.61555 | 14.5153 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70262 | 0.61556 | 14.5156 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70263 | 0.61554 | 14.5151 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70264 | 0.61549 | 14.5138 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70264 | 0.6154 | 14.5117 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70265 | 0.61528 | 14.5089 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70266 | 0.61512 | 14.5052 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70267 | 0.61494 | 14.5008 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70267 | 0.61472 | 14.4958 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70268 | 0.61449 | 14.4903 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70269 | 0.61424 | 14.4843 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7027 | 0.61397 | 14.478 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7027 | 0.6137 | 14.4715 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70271 | 0.61342 | 14.465 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70272 | 0.61314 | 14.4584 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70273 | 0.61287 | 14.452 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70274 | 0.61261 | 14.4459 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70274 | 0.61236 | 14.4401 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70275 | 0.61214 | 14.4348 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70276 | 0.61193 | 14.43 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70277 | 0.61176 | 14.4259 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70277 | 0.61162 | 14.4227 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70278 | 0.61152 | 14.4202 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70279 | 0.61144 | 14.4185 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7028 | 0.61139 | 14.4173 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70281 | 0.61136 | 14.4166 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70281 | 0.61134 | 14.4161 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70282 | 0.61133 | 14.4158 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70283 | 0.61132 | 14.4155 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70284 | 0.6113 | 14.4151 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70284 | 0.61127 | 14.4144 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70285 | 0.61123 | 14.4134 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70286 | 0.61116 | 14.4118 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70287 | 0.61107 | 14.4095 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70287 | 0.61094 | 14.4065 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70288 | 0.61077 | 14.4025 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70289 | 0.61055 | 14.3974 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7029 | 0.61029 | 14.3912 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70291 | 0.60997 | 14.3838 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70291 | 0.60961 | 14.3752 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70292 | 0.6092 | 14.3655 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70293 | 0.60874 | 14.3547 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70294 | 0.60824 | 14.3428 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70294 | 0.60769 | 14.3298 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70295 | 0.60709 | 14.3157 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70296 | 0.60645 | 14.3006 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70297 | 0.60576 | 14.2844 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70297 | 0.60503 | 14.2672 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70298 | 0.60426 | 14.249 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70299 | 0.60344 | 14.2297 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.703 | 0.60258 | 14.2095 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70301 | 0.60168 | 14.1882 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70301 | 0.60074 | 14.166 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70302 | 0.59976 | 14.143 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70303 | 0.59875 | 14.1191 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70304 | 0.5977 | 14.0944 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70304 | 0.59663 | 14.0691 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70305 | 0.59553 | 14.0432 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70306 | 0.5944 | 14.0167 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70307 | 0.59326 | 13.9897 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70308 | 0.5921 | 13.9622 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70308 | 0.59092 | 13.9345 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70309 | 0.58973 | 13.9064 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7031 | 0.58853 | 13.8781 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70311 | 0.58732 | 13.8497 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70311 | 0.58611 | 13.8211 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70312 | 0.5849 | 13.7925 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70313 | 0.58369 | 13.764 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70314 | 0.58249 | 13.7357 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70314 | 0.5813 | 13.7076 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70315 | 0.58013 | 13.6799 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70316 | 0.57897 | 13.6528 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70317 | 0.57785 | 13.6262 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70318 | 0.57675 | 13.6003 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70318 | 0.57569 | 13.5753 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70319 | 0.57467 | 13.5513 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7032 | 0.57369 | 13.5283 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70321 | 0.57277 | 13.5064 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70321 | 0.5719 | 13.4859 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70322 | 0.57108 | 13.4667 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70323 | 0.57034 | 13.4491 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70324 | 0.56966 | 13.4331 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70325 | 0.56904 | 13.4186 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70325 | 0.5685 | 13.4057 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70326 | 0.568 | 13.3941 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70327 | 0.56756 | 13.3836 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70328 | 0.56716 | 13.3741 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70328 | 0.56679 | 13.3654 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70329 | 0.56645 | 13.3574 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7033 | 0.56613 | 13.3499 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70331 | 0.56582 | 13.3426 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70331 | 0.56552 | 13.3356 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70332 | 0.56522 | 13.3285 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70333 | 0.56492 | 13.3213 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70334 | 0.56459 | 13.3137 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70335 | 0.56425 | 13.3056 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70335 | 0.56388 | 13.2968 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70336 | 0.56348 | 13.2874 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70337 | 0.56305 | 13.2774 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70338 | 0.56261 | 13.267 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70338 | 0.56216 | 13.2564 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70339 | 0.56171 | 13.2457 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7034 | 0.56127 | 13.2352 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70341 | 0.56083 | 13.225 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70342 | 0.56042 | 13.2153 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70342 | 0.56004 | 13.2063 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70343 | 0.55969 | 13.198 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70344 | 0.55938 | 13.1908 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70345 | 0.55912 | 13.1847 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70345 | 0.55892 | 13.18 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70346 | 0.55879 | 13.1767 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70347 | 0.55872 | 13.1752 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70348 | 0.55873 | 13.1753 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70348 | 0.5588 | 13.177 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70349 | 0.55892 | 13.1799 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7035 | 0.55909 | 13.1839 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70351 | 0.5593 | 13.1888 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70352 | 0.55953 | 13.1943 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70352 | 0.55978 | 13.2002 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70353 | 0.56004 | 13.2063 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70354 | 0.5603 | 13.2124 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70355 | 0.56055 | 13.2183 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70355 | 0.56078 | 13.2238 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70356 | 0.56098 | 13.2285 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70357 | 0.56115 | 13.2325 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70358 | 0.56127 | 13.2353 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70358 | 0.56133 | 13.2368 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70359 | 0.56134 | 13.2369 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7036 | 0.56129 | 13.2358 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70361 | 0.5612 | 13.2337 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70362 | 0.56108 | 13.2307 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70362 | 0.56092 | 13.2271 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.2665 | 13.1877 | 14.5407 | 13.2271 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70363 | 0.56075 | 13.223 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70364 | 0.56056 | 13.2186 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70365 | 0.56037 | 13.214 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70365 | 0.56017 | 13.2095 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70366 | 0.55999 | 13.2052 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70367 | 0.55983 | 13.2013 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70368 | 0.55969 | 13.198 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70369 | 0.55958 | 13.1954 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70369 | 0.55951 | 13.1938 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7037 | 0.55949 | 13.1934 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70371 | 0.55952 | 13.1941 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70372 | 0.55959 | 13.1958 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70372 | 0.5597 | 13.1983 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70373 | 0.55984 | 13.2015 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70374 | 0.56 | 13.2053 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70375 | 0.56017 | 13.2094 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70375 | 0.56035 | 13.2137 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70376 | 0.56054 | 13.218 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70377 | 0.56071 | 13.2222 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70378 | 0.56088 | 13.2261 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70379 | 0.56102 | 13.2295 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70379 | 0.56114 | 13.2323 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7038 | 0.56122 | 13.2342 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70381 | 0.56127 | 13.2352 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70382 | 0.56126 | 13.2351 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70382 | 0.56121 | 13.2338 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70383 | 0.56111 | 13.2316 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70384 | 0.56098 | 13.2286 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70385 | 0.56083 | 13.225 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70386 | 0.56066 | 13.2209 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70386 | 0.56048 | 13.2167 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70387 | 0.5603 | 13.2125 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70388 | 0.56013 | 13.2084 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70389 | 0.55997 | 13.2046 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70389 | 0.55983 | 13.2014 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7039 | 0.55973 | 13.199 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70391 | 0.55967 | 13.1975 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70392 | 0.55965 | 13.1971 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70392 | 0.55969 | 13.198 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70393 | 0.55979 | 13.2004 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70394 | 0.55996 | 13.2043 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70395 | 0.56018 | 13.2095 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70396 | 0.56044 | 13.2158 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70396 | 0.56075 | 13.223 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70397 | 0.56107 | 13.2307 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70398 | 0.56142 | 13.2388 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70399 | 0.56177 | 13.2471 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70399 | 0.56212 | 13.2553 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.704 | 0.56245 | 13.2632 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70401 | 0.56277 | 13.2706 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70402 | 0.56305 | 13.2772 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70402 | 0.56329 | 13.2828 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70403 | 0.56347 | 13.2872 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70404 | 0.5636 | 13.2902 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70405 | 0.56365 | 13.2915 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70406 | 0.56363 | 13.2911 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70406 | 0.56355 | 13.2891 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70407 | 0.56342 | 13.2859 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70408 | 0.56323 | 13.2816 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70409 | 0.56302 | 13.2765 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70409 | 0.56277 | 13.2708 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7041 | 0.56251 | 13.2646 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70411 | 0.56225 | 13.2583 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70412 | 0.56198 | 13.2521 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70413 | 0.56173 | 13.2462 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70413 | 0.5615 | 13.2407 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70414 | 0.5613 | 13.236 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70415 | 0.56114 | 13.2323 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70416 | 0.56103 | 13.2297 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70416 | 0.56098 | 13.2285 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70417 | 0.56099 | 13.2287 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70418 | 0.56105 | 13.23 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70419 | 0.56114 | 13.2321 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70419 | 0.56124 | 13.2347 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7042 | 0.56136 | 13.2374 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70421 | 0.56147 | 13.24 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70422 | 0.56156 | 13.2422 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70423 | 0.56162 | 13.2436 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70423 | 0.56163 | 13.2438 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70424 | 0.56159 | 13.2427 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70425 | 0.56147 | 13.2399 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70426 | 0.56126 | 13.2351 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70426 | 0.56096 | 13.228 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70427 | 0.56054 | 13.2182 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70428 | 0.56 | 13.2054 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70429 | 0.55934 | 13.1897 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7043 | 0.55856 | 13.1714 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7043 | 0.55768 | 13.1506 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70431 | 0.55672 | 13.1279 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70432 | 0.55568 | 13.1035 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70433 | 0.55459 | 13.0778 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70433 | 0.55345 | 13.051 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70434 | 0.55229 | 13.0235 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70435 | 0.55111 | 12.9957 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70436 | 0.54993 | 12.9679 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70436 | 0.54876 | 12.9404 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70437 | 0.54762 | 12.9135 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70438 | 0.54653 | 12.8876 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70439 | 0.54548 | 12.863 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7044 | 0.54451 | 12.84 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7044 | 0.5436 | 12.8187 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70441 | 0.54277 | 12.799 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70442 | 0.54198 | 12.7804 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70443 | 0.54124 | 12.763 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70443 | 0.54053 | 12.7463 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70444 | 0.53985 | 12.7301 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70445 | 0.53918 | 12.7143 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70446 | 0.53851 | 12.6987 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70447 | 0.53784 | 12.6828 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70447 | 0.53715 | 12.6666 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70448 | 0.53644 | 12.6499 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70449 | 0.5357 | 12.6322 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7045 | 0.5349 | 12.6136 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7045 | 0.53406 | 12.5936 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70451 | 0.53315 | 12.5721 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70452 | 0.53217 | 12.5491 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70453 | 0.53114 | 12.5247 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70453 | 0.53005 | 12.4992 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70454 | 0.52893 | 12.4727 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70455 | 0.52778 | 12.4455 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70456 | 0.5266 | 12.4178 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70457 | 0.52542 | 12.3898 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70457 | 0.52422 | 12.3617 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70458 | 0.52304 | 12.3338 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70459 | 0.52187 | 12.3062 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7046 | 0.52072 | 12.2791 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7046 | 0.51961 | 12.2528 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70461 | 0.51853 | 12.2275 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70462 | 0.51751 | 12.2034 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70463 | 0.51655 | 12.1807 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70463 | 0.51564 | 12.1594 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70464 | 0.5148 | 12.1396 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70465 | 0.51402 | 12.1212 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70466 | 0.5133 | 12.1041 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70467 | 0.51263 | 12.0884 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70467 | 0.51202 | 12.0739 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70468 | 0.51145 | 12.0605 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70469 | 0.51094 | 12.0484 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7047 | 0.51047 | 12.0373 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7047 | 0.51004 | 12.0273 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70471 | 0.50966 | 12.0182 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70472 | 0.50931 | 12.0101 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70473 | 0.50901 | 12.0029 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70474 | 0.50874 | 11.9966 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70474 | 0.5085 | 11.991 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70475 | 0.5083 | 11.9862 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70476 | 0.50812 | 11.9821 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70477 | 0.50798 | 11.9786 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70477 | 0.50786 | 11.9758 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70478 | 0.50776 | 11.9735 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70479 | 0.50768 | 11.9717 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7048 | 0.50763 | 11.9703 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7048 | 0.50759 | 11.9694 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70481 | 0.50756 | 11.9689 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70482 | 0.50755 | 11.9686 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70483 | 0.50756 | 11.9687 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70484 | 0.50757 | 11.9689 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70484 | 0.50759 | 11.9694 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70485 | 0.50761 | 11.97 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70486 | 0.50764 | 11.9706 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70487 | 0.50767 | 11.9713 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70487 | 0.5077 | 11.9721 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70488 | 0.50773 | 11.9729 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70489 | 0.50777 | 11.9738 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7049 | 0.50781 | 11.9747 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70491 | 0.50785 | 11.9756 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70491 | 0.50789 | 11.9766 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70492 | 0.50793 | 11.9776 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70493 | 0.50798 | 11.9786 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70494 | 0.50802 | 11.9797 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70494 | 0.50807 | 11.9807 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70495 | 0.50811 | 11.9818 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70496 | 0.50816 | 11.983 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70497 | 0.50821 | 11.9841 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70497 | 0.50826 | 11.9852 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70498 | 0.50831 | 11.9864 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70499 | 0.50835 | 11.9875 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.705 | 0.5084 | 11.9885 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70501 | 0.50843 | 11.9894 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70501 | 0.50847 | 11.9902 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70502 | 0.50849 | 11.9908 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70503 | 0.50851 | 11.9912 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70504 | 0.50852 | 11.9914 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70504 | 0.50852 | 11.9913 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70505 | 0.5085 | 11.9909 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70506 | 0.50847 | 11.9902 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70507 | 0.50843 | 11.9892 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70508 | 0.50836 | 11.9877 |  | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70508 | 0.50828 | 11.9859 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.023 | 11.9487 | 13.223 | 11.9859 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70509 | 0.50819 | 11.9835 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7051 | 0.50807 | 11.9808 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70511 | 0.50794 | 11.9778 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70511 | 0.50781 | 11.9746 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70512 | 0.50767 | 11.9713 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70513 | 0.50753 | 11.9681 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70514 | 0.5074 | 11.9651 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70514 | 0.50729 | 11.9623 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70515 | 0.50719 | 11.96 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70516 | 0.50711 | 11.9582 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70517 | 0.50706 | 11.9571 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70518 | 0.50705 | 11.9567 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70518 | 0.50707 | 11.9572 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70519 | 0.50713 | 11.9587 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7052 | 0.50724 | 11.9613 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70521 | 0.50741 | 11.9651 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70521 | 0.50762 | 11.9702 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70522 | 0.50788 | 11.9763 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70523 | 0.50817 | 11.9832 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70524 | 0.5085 | 11.9909 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70524 | 0.50884 | 11.999 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70525 | 0.5092 | 12.0075 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70526 | 0.50957 | 12.0161 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70527 | 0.50994 | 12.0248 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70528 | 0.51029 | 12.0332 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70528 | 0.51064 | 12.0413 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70529 | 0.51096 | 12.0489 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7053 | 0.51125 | 12.0557 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70531 | 0.5115 | 12.0616 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70531 | 0.5117 | 12.0665 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70532 | 0.51186 | 12.0701 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70533 | 0.51196 | 12.0725 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70534 | 0.51201 | 12.0737 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70535 | 0.51202 | 12.0739 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70535 | 0.51199 | 12.0732 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70536 | 0.51193 | 12.0717 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70537 | 0.51183 | 12.0695 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70538 | 0.51172 | 12.0668 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70538 | 0.51158 | 12.0636 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70539 | 0.51143 | 12.0601 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7054 | 0.51127 | 12.0564 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70541 | 0.51111 | 12.0526 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70541 | 0.51096 | 12.0488 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70542 | 0.5108 | 12.0452 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70543 | 0.51066 | 12.0419 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70544 | 0.51054 | 12.039 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70545 | 0.51043 | 12.0365 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70545 | 0.51034 | 12.0344 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70546 | 0.51027 | 12.0326 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70547 | 0.51021 | 12.0312 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70548 | 0.51016 | 12.03 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70548 | 0.51012 | 12.0291 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70549 | 0.51009 | 12.0285 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7055 | 0.51007 | 12.028 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70551 | 0.51005 | 12.0276 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70552 | 0.51004 | 12.0273 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70552 | 0.51004 | 12.0272 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70553 | 0.51003 | 12.027 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70554 | 0.51002 | 12.0268 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70555 | 0.51001 | 12.0266 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70555 | 0.51 | 12.0263 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70556 | 0.50998 | 12.026 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70557 | 0.50996 | 12.0255 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70558 | 0.50994 | 12.0248 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70558 | 0.5099 | 12.0241 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70559 | 0.50987 | 12.0231 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7056 | 0.50982 | 12.0221 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70561 | 0.50977 | 12.0208 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70562 | 0.5097 | 12.0193 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70562 | 0.50963 | 12.0177 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70563 | 0.50956 | 12.0158 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70564 | 0.50947 | 12.0138 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70565 | 0.50937 | 12.0114 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70565 | 0.50926 | 12.0089 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70566 | 0.50914 | 12.006 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70567 | 0.50901 | 12.0029 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70568 | 0.50886 | 11.9995 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70568 | 0.5087 | 11.9957 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70569 | 0.50852 | 11.9914 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7057 | 0.50831 | 11.9865 |  | 61 | 522.8571 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70571 | 0.50808 | 11.981 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70572 | 0.50781 | 11.9748 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70572 | 0.50752 | 11.9678 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70573 | 0.50718 | 11.9599 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70574 | 0.50681 | 11.951 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70575 | 0.50639 | 11.9411 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70575 | 0.50592 | 11.9301 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70576 | 0.5054 | 11.9179 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70577 | 0.50483 | 11.9044 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70578 | 0.5042 | 11.8896 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70579 | 0.50351 | 11.8733 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70579 | 0.50276 | 11.8557 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7058 | 0.50196 | 11.8367 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70581 | 0.50111 | 11.8166 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70582 | 0.50021 | 11.7954 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70582 | 0.49927 | 11.7733 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70583 | 0.4983 | 11.7503 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70584 | 0.49729 | 11.7267 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70585 | 0.49627 | 11.7025 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70585 | 0.49522 | 11.6778 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70586 | 0.49416 | 11.6528 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70587 | 0.49309 | 11.6275 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70588 | 0.49201 | 11.6021 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70589 | 0.49094 | 11.5768 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70589 | 0.48987 | 11.5515 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7059 | 0.48881 | 11.5265 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70591 | 0.48776 | 11.5018 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70592 | 0.48672 | 11.4774 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70592 | 0.4857 | 11.4533 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70593 | 0.48469 | 11.4294 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70594 | 0.48369 | 11.4059 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70595 | 0.4827 | 11.3825 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70596 | 0.48172 | 11.3595 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70596 | 0.48075 | 11.3367 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70597 | 0.4798 | 11.3141 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70598 | 0.47885 | 11.2918 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70599 | 0.47791 | 11.2697 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70599 | 0.47699 | 11.2478 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.706 | 0.47607 | 11.2261 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70601 | 0.47516 | 11.2047 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70602 | 0.47426 | 11.1835 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70602 | 0.47337 | 11.1624 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70603 | 0.47248 | 11.1416 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70604 | 0.47161 | 11.121 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70605 | 0.47074 | 11.1006 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70606 | 0.46989 | 11.0804 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70606 | 0.46904 | 11.0604 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70607 | 0.4682 | 11.0407 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70608 | 0.46737 | 11.0211 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70609 | 0.46655 | 11.0018 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70609 | 0.46574 | 10.9827 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7061 | 0.46494 | 10.9638 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70611 | 0.46415 | 10.9451 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70612 | 0.46337 | 10.9267 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70613 | 0.4626 | 10.9085 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70613 | 0.46183 | 10.8905 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70614 | 0.46108 | 10.8728 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70615 | 0.46035 | 10.8555 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70616 | 0.45964 | 10.8387 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70616 | 0.45895 | 10.8225 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70617 | 0.45829 | 10.807 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70618 | 0.45767 | 10.7924 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70619 | 0.45709 | 10.7786 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70619 | 0.45655 | 10.7659 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7062 | 0.45606 | 10.7543 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70621 | 0.45562 | 10.744 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70622 | 0.45524 | 10.735 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70623 | 0.45492 | 10.7274 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70623 | 0.45466 | 10.7214 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70624 | 0.45448 | 10.7171 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70625 | 0.45437 | 10.7146 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70626 | 0.45434 | 10.7137 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70626 | 0.45437 | 10.7144 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70627 | 0.45446 | 10.7166 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70628 | 0.4546 | 10.7199 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70629 | 0.45479 | 10.7244 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70629 | 0.45502 | 10.7298 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7063 | 0.45528 | 10.7359 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70631 | 0.45557 | 10.7427 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70632 | 0.45587 | 10.7499 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70633 | 0.45619 | 10.7574 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70633 | 0.45652 | 10.7651 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70634 | 0.45684 | 10.7727 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70635 | 0.45715 | 10.7802 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70636 | 0.45746 | 10.7873 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70636 | 0.45774 | 10.7939 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70637 | 0.45799 | 10.7999 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70638 | 0.45823 | 10.8054 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70639 | 0.45843 | 10.8103 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7064 | 0.45862 | 10.8147 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7064 | 0.45878 | 10.8185 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70641 | 0.45892 | 10.8218 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70642 | 0.45904 | 10.8245 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70643 | 0.45913 | 10.8267 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70643 | 0.4592 | 10.8284 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70644 | 0.45925 | 10.8295 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70645 | 0.45927 | 10.8301 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70646 | 0.45927 | 10.8301 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70646 | 0.45925 | 10.8296 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70647 | 0.45921 | 10.8287 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70648 | 0.45915 | 10.8271 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70649 | 0.45906 | 10.8252 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7065 | 0.45896 | 10.8228 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.8576 | 10.7879 | 11.9835 | 10.8228 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7065 | 0.45884 | 10.82 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70651 | 0.45871 | 10.8169 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70652 | 0.45857 | 10.8136 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70653 | 0.45843 | 10.8102 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70653 | 0.45827 | 10.8066 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70654 | 0.45812 | 10.8029 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70655 | 0.45797 | 10.7993 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70656 | 0.45781 | 10.7957 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70657 | 0.45767 | 10.7923 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70657 | 0.45753 | 10.789 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70658 | 0.4574 | 10.7861 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70659 | 0.45729 | 10.7834 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7066 | 0.45719 | 10.7811 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7066 | 0.45711 | 10.7792 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70661 | 0.45705 | 10.7777 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70662 | 0.45701 | 10.7767 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70663 | 0.45699 | 10.7762 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70663 | 0.45699 | 10.7762 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70664 | 0.45701 | 10.7768 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70665 | 0.45706 | 10.778 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70666 | 0.45714 | 10.7798 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70667 | 0.45724 | 10.7822 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70667 | 0.45737 | 10.7853 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70668 | 0.45753 | 10.789 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70669 | 0.45772 | 10.7935 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7067 | 0.45794 | 10.7987 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7067 | 0.4582 | 10.8048 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70671 | 0.45849 | 10.8116 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70672 | 0.4588 | 10.819 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70673 | 0.45914 | 10.827 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70674 | 0.45949 | 10.8352 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70674 | 0.45984 | 10.8435 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70675 | 0.46019 | 10.8517 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70676 | 0.46052 | 10.8594 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70677 | 0.46082 | 10.8666 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70677 | 0.46109 | 10.8731 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70678 | 0.46133 | 10.8785 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70679 | 0.46151 | 10.8828 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7068 | 0.46163 | 10.8856 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7068 | 0.46168 | 10.8868 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70681 | 0.46165 | 10.8862 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70682 | 0.46154 | 10.8836 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70683 | 0.46133 | 10.8787 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70684 | 0.46104 | 10.8717 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70684 | 0.46066 | 10.8629 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70685 | 0.46023 | 10.8526 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70686 | 0.45974 | 10.8411 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70687 | 0.45921 | 10.8287 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70687 | 0.45867 | 10.8158 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70688 | 0.45811 | 10.8026 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70689 | 0.45755 | 10.7894 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7069 | 0.45701 | 10.7766 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7069 | 0.45649 | 10.7645 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70691 | 0.45602 | 10.7534 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70692 | 0.4556 | 10.7436 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70693 | 0.45526 | 10.7354 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70694 | 0.45499 | 10.7292 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70694 | 0.45482 | 10.7251 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70695 | 0.45474 | 10.7232 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70696 | 0.45474 | 10.7233 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70697 | 0.45482 | 10.7251 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70697 | 0.45495 | 10.7282 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70698 | 0.45513 | 10.7325 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70699 | 0.45535 | 10.7377 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.707 | 0.4556 | 10.7435 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70701 | 0.45586 | 10.7497 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70701 | 0.45613 | 10.7561 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70702 | 0.45639 | 10.7622 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70703 | 0.45664 | 10.768 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70704 | 0.45686 | 10.7731 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70704 | 0.45703 | 10.7773 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70705 | 0.45716 | 10.7803 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70706 | 0.45723 | 10.7818 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70707 | 0.45723 | 10.7819 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70707 | 0.45717 | 10.7804 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70708 | 0.45704 | 10.7775 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70709 | 0.45686 | 10.7732 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7071 | 0.45662 | 10.7674 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70711 | 0.45631 | 10.7603 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70711 | 0.45596 | 10.7519 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70712 | 0.45554 | 10.7421 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70713 | 0.45507 | 10.7311 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70714 | 0.45455 | 10.7188 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70714 | 0.45398 | 10.7053 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70715 | 0.45336 | 10.6906 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70716 | 0.45268 | 10.6747 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70717 | 0.45196 | 10.6577 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70718 | 0.45119 | 10.6396 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70718 | 0.45038 | 10.6205 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70719 | 0.44953 | 10.6005 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7072 | 0.44865 | 10.5797 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70721 | 0.44774 | 10.5582 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70721 | 0.44681 | 10.5362 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70722 | 0.44586 | 10.5137 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70723 | 0.44489 | 10.491 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70724 | 0.44392 | 10.468 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70724 | 0.44294 | 10.445 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70725 | 0.44197 | 10.422 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70726 | 0.441 | 10.3992 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70727 | 0.44004 | 10.3766 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70728 | 0.4391 | 10.3545 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70728 | 0.43818 | 10.3328 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70729 | 0.43729 | 10.3118 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7073 | 0.43642 | 10.2913 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70731 | 0.43558 | 10.2713 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70731 | 0.43474 | 10.2517 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70732 | 0.43392 | 10.2323 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70733 | 0.4331 | 10.213 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70734 | 0.43228 | 10.1937 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70735 | 0.43146 | 10.1742 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70735 | 0.43062 | 10.1545 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70736 | 0.42977 | 10.1344 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70737 | 0.4289 | 10.1138 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70738 | 0.428 | 10.0926 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70738 | 0.42707 | 10.0707 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70739 | 0.4261 | 10.0479 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7074 | 0.4251 | 10.0242 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70741 | 0.42404 | 9.9993 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70741 | 0.42295 | 9.9735 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70742 | 0.42182 | 9.9469 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70743 | 0.42067 | 9.9198 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70744 | 0.4195 | 9.8923 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70745 | 0.41833 | 9.8647 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70745 | 0.41717 | 9.8373 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70746 | 0.41602 | 9.8102 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70747 | 0.41489 | 9.7836 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70748 | 0.4138 | 9.7579 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70748 | 0.41275 | 9.7331 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70749 | 0.41175 | 9.7096 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7075 | 0.41082 | 9.6875 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70751 | 0.40995 | 9.667 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70751 | 0.40916 | 9.6485 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70752 | 0.40847 | 9.632 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70753 | 0.40786 | 9.6177 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70754 | 0.40733 | 9.6052 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70755 | 0.40687 | 9.5945 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70755 | 0.40649 | 9.5854 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70756 | 0.40616 | 9.5777 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70757 | 0.40589 | 9.5714 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70758 | 0.40567 | 9.5661 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70758 | 0.40549 | 9.5618 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70759 | 0.40534 | 9.5584 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7076 | 0.40522 | 9.5556 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70761 | 0.40513 | 9.5533 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70762 | 0.40504 | 9.5513 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70762 | 0.40497 | 9.5495 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70763 | 0.40489 | 9.5478 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70764 | 0.40481 | 9.5459 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70765 | 0.40473 | 9.5439 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70765 | 0.40464 | 9.5419 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70766 | 0.40456 | 9.5399 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70767 | 0.40448 | 9.538 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70768 | 0.40441 | 9.5363 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70768 | 0.40434 | 9.5349 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70769 | 0.4043 | 9.5338 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7077 | 0.40427 | 9.5331 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70771 | 0.40427 | 9.533 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70772 | 0.40429 | 9.5334 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70772 | 0.40433 | 9.5346 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70773 | 0.40441 | 9.5364 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70774 | 0.40453 | 9.5391 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70775 | 0.40468 | 9.5427 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70775 | 0.40487 | 9.5473 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70776 | 0.4051 | 9.5528 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.5908 | 9.5147 | 10.82 | 9.5528 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70777 | 0.40537 | 9.5589 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70778 | 0.40565 | 9.5657 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70779 | 0.40596 | 9.5728 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70779 | 0.40627 | 9.5802 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7078 | 0.40658 | 9.5876 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70781 | 0.40689 | 9.5949 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70782 | 0.40719 | 9.602 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70782 | 0.40747 | 9.6086 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70783 | 0.40773 | 9.6146 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70784 | 0.40795 | 9.6199 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70785 | 0.40813 | 9.6242 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70785 | 0.40827 | 9.6274 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70786 | 0.40835 | 9.6293 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70787 | 0.40837 | 9.6298 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70788 | 0.40834 | 9.629 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70789 | 0.40825 | 9.6269 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70789 | 0.40812 | 9.6238 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7079 | 0.40795 | 9.6198 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70791 | 0.40775 | 9.6151 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70792 | 0.40752 | 9.6098 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70792 | 0.40728 | 9.6041 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70793 | 0.40703 | 9.5982 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70794 | 0.40678 | 9.5922 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70795 | 0.40652 | 9.5862 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70795 | 0.40628 | 9.5805 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70796 | 0.40606 | 9.5752 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70797 | 0.40585 | 9.5704 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70798 | 0.40568 | 9.5664 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70799 | 0.40555 | 9.5632 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70799 | 0.40545 | 9.5609 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.708 | 0.40538 | 9.5593 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70801 | 0.40535 | 9.5585 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70802 | 0.40533 | 9.5582 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70802 | 0.40535 | 9.5584 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70803 | 0.40537 | 9.5591 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70804 | 0.40542 | 9.5601 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70805 | 0.40547 | 9.5614 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70806 | 0.40553 | 9.5629 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70806 | 0.4056 | 9.5644 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70807 | 0.40566 | 9.5659 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70808 | 0.40572 | 9.5673 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70809 | 0.40578 | 9.5686 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70809 | 0.40582 | 9.5696 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7081 | 0.40585 | 9.5702 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70811 | 0.40586 | 9.5705 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70812 | 0.40586 | 9.5705 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70812 | 0.40584 | 9.5702 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70813 | 0.40582 | 9.5696 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70814 | 0.40579 | 9.5688 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70815 | 0.40574 | 9.5678 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70816 | 0.40569 | 9.5667 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70816 | 0.40564 | 9.5654 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70817 | 0.40558 | 9.564 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70818 | 0.40552 | 9.5625 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70819 | 0.40545 | 9.5609 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70819 | 0.40539 | 9.5594 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7082 | 0.40532 | 9.5579 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70821 | 0.40526 | 9.5564 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70822 | 0.4052 | 9.555 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70823 | 0.40514 | 9.5536 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70823 | 0.40509 | 9.5523 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70824 | 0.40504 | 9.5511 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70825 | 0.40499 | 9.55 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70826 | 0.40494 | 9.5488 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70826 | 0.40489 | 9.5477 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70827 | 0.40485 | 9.5467 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70828 | 0.4048 | 9.5456 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70829 | 0.40476 | 9.5446 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70829 | 0.40471 | 9.5435 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7083 | 0.40467 | 9.5424 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70831 | 0.40462 | 9.5413 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70832 | 0.40457 | 9.5402 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70833 | 0.40452 | 9.539 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70833 | 0.40447 | 9.5378 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70834 | 0.40442 | 9.5365 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70835 | 0.40436 | 9.5352 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70836 | 0.40431 | 9.5339 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70836 | 0.40425 | 9.5327 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70837 | 0.4042 | 9.5315 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70838 | 0.40415 | 9.5303 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70839 | 0.4041 | 9.5292 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7084 | 0.40406 | 9.5282 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7084 | 0.40403 | 9.5273 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70841 | 0.404 | 9.5266 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70842 | 0.40397 | 9.526 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70843 | 0.40395 | 9.5256 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70843 | 0.40395 | 9.5254 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70844 | 0.40395 | 9.5255 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70845 | 0.40396 | 9.5257 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70846 | 0.40397 | 9.5261 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70846 | 0.40399 | 9.5266 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70847 | 0.40401 | 9.527 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70848 | 0.40403 | 9.5274 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70849 | 0.40403 | 9.5274 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7085 | 0.40402 | 9.5272 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7085 | 0.40399 | 9.5265 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70851 | 0.40394 | 9.5253 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70852 | 0.40386 | 9.5235 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70853 | 0.40375 | 9.5209 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70853 | 0.40361 | 9.5175 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70854 | 0.40343 | 9.5132 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70855 | 0.4032 | 9.5078 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70856 | 0.40293 | 9.5014 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70856 | 0.4026 | 9.4937 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70857 | 0.40222 | 9.4849 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70858 | 0.40181 | 9.475 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70859 | 0.40135 | 9.4642 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7086 | 0.40085 | 9.4526 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7086 | 0.40033 | 9.4402 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70861 | 0.39979 | 9.4274 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70862 | 0.39922 | 9.414 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70863 | 0.39864 | 9.4003 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70863 | 0.39805 | 9.3864 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70864 | 0.39745 | 9.3723 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70865 | 0.39686 | 9.3583 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70866 | 0.39627 | 9.3444 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70867 | 0.39569 | 9.3307 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70867 | 0.39512 | 9.3174 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70868 | 0.39458 | 9.3045 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70869 | 0.39405 | 9.292 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7087 | 0.39353 | 9.2797 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7087 | 0.39301 | 9.2675 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70871 | 0.39248 | 9.2551 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70872 | 0.39195 | 9.2425 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70873 | 0.3914 | 9.2295 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70873 | 0.39082 | 9.2159 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70874 | 0.39021 | 9.2015 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70875 | 0.38956 | 9.1862 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70876 | 0.38887 | 9.1699 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70877 | 0.38812 | 9.1523 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70877 | 0.38732 | 9.1334 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70878 | 0.38645 | 9.1129 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70879 | 0.38551 | 9.0908 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7088 | 0.38449 | 9.0667 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7088 | 0.3834 | 9.041 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70881 | 0.38225 | 9.0138 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70882 | 0.38104 | 8.9853 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70883 | 0.37979 | 8.9558 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70884 | 0.3785 | 8.9255 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70884 | 0.37719 | 8.8946 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70885 | 0.37587 | 8.8633 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70886 | 0.37453 | 8.8319 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70887 | 0.3732 | 8.8005 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70887 | 0.37189 | 8.7695 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70888 | 0.3706 | 8.739 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70889 | 0.36934 | 8.7093 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7089 | 0.36812 | 8.6805 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7089 | 0.36695 | 8.653 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70891 | 0.36584 | 8.6269 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70892 | 0.3648 | 8.6022 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70893 | 0.36381 | 8.5789 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70894 | 0.36288 | 8.557 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70894 | 0.362 | 8.5363 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70895 | 0.36117 | 8.5168 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70896 | 0.3604 | 8.4985 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70897 | 0.35967 | 8.4814 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70897 | 0.35899 | 8.4652 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70898 | 0.35834 | 8.4501 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70899 | 0.35774 | 8.4359 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.709 | 0.35718 | 8.4226 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70901 | 0.35665 | 8.4102 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70901 | 0.35615 | 8.3985 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70902 | 0.35569 | 8.3875 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70903 | 0.35525 | 8.3773 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70904 | 0.35485 | 8.3677 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70904 | 0.35447 | 8.3587 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70905 | 0.35412 | 8.3505 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70906 | 0.3538 | 8.343 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70907 | 0.35351 | 8.3362 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70907 | 0.35325 | 8.3301 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70908 | 0.35303 | 8.3247 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70909 | 0.35283 | 8.3201 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7091 | 0.35267 | 8.3162 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70911 | 0.35253 | 8.3131 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70911 | 0.35243 | 8.3108 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70912 | 0.35237 | 8.3092 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70913 | 0.35234 | 8.3085 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70914 | 0.35234 | 8.3085 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70914 | 0.35238 | 8.3094 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70915 | 0.35244 | 8.3109 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70916 | 0.35254 | 8.3131 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70917 | 0.35265 | 8.3158 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70917 | 0.35278 | 8.3189 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70918 | 0.35292 | 8.3223 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70919 | 0.35307 | 8.3258 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7092 | 0.35323 | 8.3294 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70921 | 0.35338 | 8.333 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70921 | 0.35352 | 8.3364 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70922 | 0.35365 | 8.3395 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70923 | 0.35377 | 8.3422 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70924 | 0.35386 | 8.3444 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70924 | 0.35393 | 8.346 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70925 | 0.35397 | 8.3469 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70926 | 0.35397 | 8.347 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70927 | 0.35394 | 8.3463 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70928 | 0.35389 | 8.345 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70928 | 0.3538 | 8.3431 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70929 | 0.3537 | 8.3407 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7093 | 0.35359 | 8.338 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70931 | 0.35346 | 8.335 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70931 | 0.35333 | 8.3319 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70932 | 0.3532 | 8.3288 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70933 | 0.35307 | 8.3257 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70934 | 0.35295 | 8.3228 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70934 | 0.35284 | 8.3202 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70935 | 0.35274 | 8.318 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70936 | 0.35267 | 8.3162 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70937 | 0.35262 | 8.315 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70938 | 0.35259 | 8.3145 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70938 | 0.3526 | 8.3147 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70939 | 0.35263 | 8.3154 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7094 | 0.35268 | 8.3166 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70941 | 0.35275 | 8.3182 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70941 | 0.35283 | 8.3201 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70942 | 0.35293 | 8.3224 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70943 | 0.35303 | 8.3248 |  | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70944 | 0.35313 | 8.3273 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3642 | 8.2903 | 9.5589 | 8.3273 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70945 | 0.35324 | 8.3298 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70945 | 0.35335 | 8.3323 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70946 | 0.35345 | 8.3347 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70947 | 0.35354 | 8.3368 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70948 | 0.35362 | 8.3387 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70948 | 0.35369 | 8.3403 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70949 | 0.35374 | 8.3414 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7095 | 0.35377 | 8.3422 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70951 | 0.35378 | 8.3425 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70951 | 0.35378 | 8.3426 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70952 | 0.35377 | 8.3423 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70953 | 0.35375 | 8.3418 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70954 | 0.35372 | 8.3411 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70955 | 0.35368 | 8.3402 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70955 | 0.35364 | 8.3391 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70956 | 0.35359 | 8.338 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70957 | 0.35354 | 8.3368 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70958 | 0.35349 | 8.3356 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70958 | 0.35344 | 8.3344 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70959 | 0.35339 | 8.3332 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7096 | 0.35334 | 8.3321 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70961 | 0.3533 | 8.3312 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70962 | 0.35327 | 8.3304 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70962 | 0.35324 | 8.3297 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70963 | 0.35321 | 8.3291 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70964 | 0.35319 | 8.3286 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70965 | 0.35317 | 8.3281 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70965 | 0.35315 | 8.3277 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70966 | 0.35314 | 8.3274 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70967 | 0.35313 | 8.3271 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70968 | 0.35311 | 8.3268 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70968 | 0.3531 | 8.3265 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70969 | 0.35309 | 8.3262 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7097 | 0.35307 | 8.3259 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70971 | 0.35306 | 8.3255 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70972 | 0.35304 | 8.3251 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70972 | 0.35302 | 8.3246 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70973 | 0.353 | 8.3241 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70974 | 0.35298 | 8.3235 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70975 | 0.35295 | 8.323 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70975 | 0.35293 | 8.3225 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70976 | 0.35291 | 8.322 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70977 | 0.3529 | 8.3217 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70978 | 0.35289 | 8.3214 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70978 | 0.35288 | 8.3213 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70979 | 0.35288 | 8.3213 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7098 | 0.35289 | 8.3216 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70981 | 0.35291 | 8.322 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70982 | 0.35294 | 8.3227 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70982 | 0.35298 | 8.3236 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70983 | 0.35303 | 8.3248 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70984 | 0.3531 | 8.3263 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70985 | 0.35317 | 8.3281 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70985 | 0.35325 | 8.33 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70986 | 0.35333 | 8.3319 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70987 | 0.35341 | 8.3337 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70988 | 0.35348 | 8.3354 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70989 | 0.35354 | 8.3367 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70989 | 0.35358 | 8.3377 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7099 | 0.3536 | 8.3383 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70991 | 0.3536 | 8.3382 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70992 | 0.35357 | 8.3374 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70992 | 0.3535 | 8.3359 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70993 | 0.3534 | 8.3335 |  | 61.6 | 528 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70994 | 0.35325 | 8.3301 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70995 | 0.35306 | 8.3256 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70995 | 0.35282 | 8.3199 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70996 | 0.35253 | 8.3131 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70997 | 0.35219 | 8.305 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70998 | 0.3518 | 8.2957 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70999 | 0.35135 | 8.2853 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70999 | 0.35086 | 8.2737 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71 | 0.35032 | 8.2608 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71001 | 0.34972 | 8.2468 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71002 | 0.34908 | 8.2316 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71002 | 0.34839 | 8.2153 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71003 | 0.34764 | 8.1977 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71004 | 0.34685 | 8.179 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71005 | 0.34601 | 8.1592 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71006 | 0.34511 | 8.1381 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71006 | 0.34417 | 8.1159 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71007 | 0.34318 | 8.0926 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71008 | 0.34215 | 8.0682 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71009 | 0.34107 | 8.0429 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71009 | 0.33997 | 8.0168 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7101 | 0.33883 | 7.99 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71011 | 0.33768 | 7.9628 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71012 | 0.33651 | 7.9351 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71012 | 0.33532 | 7.9072 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71013 | 0.33413 | 7.8792 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71014 | 0.33295 | 7.8512 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71015 | 0.33176 | 7.8233 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71016 | 0.33059 | 7.7957 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71016 | 0.32944 | 7.7685 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71017 | 0.32831 | 7.7419 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71018 | 0.32721 | 7.7159 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71019 | 0.32614 | 7.6906 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71019 | 0.3251 | 7.6661 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7102 | 0.32409 | 7.6423 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71021 | 0.32311 | 7.6191 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71022 | 0.32214 | 7.5965 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71022 | 0.3212 | 7.5743 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71023 | 0.32028 | 7.5525 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71024 | 0.31937 | 7.531 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71025 | 0.31847 | 7.5098 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71026 | 0.31758 | 7.4888 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71026 | 0.31669 | 7.4679 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71027 | 0.31581 | 7.447 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71028 | 0.31492 | 7.4261 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71029 | 0.31403 | 7.4052 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71029 | 0.31313 | 7.384 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7103 | 0.31223 | 7.3627 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71031 | 0.31132 | 7.3412 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71032 | 0.31041 | 7.3198 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71033 | 0.30951 | 7.2985 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71033 | 0.30861 | 7.2774 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71034 | 0.30774 | 7.2567 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71035 | 0.30688 | 7.2366 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71036 | 0.30605 | 7.217 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71036 | 0.30526 | 7.1983 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71037 | 0.3045 | 7.1804 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71038 | 0.30378 | 7.1635 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71039 | 0.30312 | 7.1478 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71039 | 0.30251 | 7.1334 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7104 | 0.30195 | 7.1203 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71041 | 0.30146 | 7.1088 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71042 | 0.30104 | 7.0989 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71043 | 0.30069 | 7.0906 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71043 | 0.3004 | 7.0837 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71044 | 0.30017 | 7.0783 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71045 | 0.29999 | 7.0741 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71046 | 0.29986 | 7.0711 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71046 | 0.29978 | 7.0692 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71047 | 0.29975 | 7.0683 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71048 | 0.29975 | 7.0683 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71049 | 0.29978 | 7.0692 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7105 | 0.29985 | 7.0707 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7105 | 0.29994 | 7.0729 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71051 | 0.30006 | 7.0756 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71052 | 0.30019 | 7.0788 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71053 | 0.30034 | 7.0823 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71053 | 0.3005 | 7.086 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71054 | 0.30066 | 7.0899 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71055 | 0.30083 | 7.094 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71056 | 0.30101 | 7.0981 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71056 | 0.30118 | 7.1021 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71057 | 0.30135 | 7.1061 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71058 | 0.30151 | 7.11 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71059 | 0.30167 | 7.1136 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7106 | 0.30181 | 7.117 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7106 | 0.30194 | 7.1201 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71061 | 0.30205 | 7.1227 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71062 | 0.30215 | 7.1249 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71063 | 0.30222 | 7.1265 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71063 | 0.30226 | 7.1276 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71064 | 0.30228 | 7.128 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71065 | 0.30226 | 7.1277 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71066 | 0.30222 | 7.1268 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71067 | 0.30216 | 7.1253 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71067 | 0.30208 | 7.1234 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71068 | 0.30199 | 7.1211 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71069 | 0.30188 | 7.1186 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7107 | 0.30177 | 7.116 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7107 | 0.30166 | 7.1134 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71071 | 0.30155 | 7.1107 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71072 | 0.30144 | 7.1083 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71073 | 0.30135 | 7.1061 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71073 | 0.30127 | 7.1042 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71074 | 0.30121 | 7.1028 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71075 | 0.30117 | 7.102 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71076 | 0.30117 | 7.1018 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71077 | 0.30119 | 7.1023 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71077 | 0.30124 | 7.1035 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71078 | 0.30131 | 7.1052 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71079 | 0.30141 | 7.1074 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7108 | 0.30151 | 7.11 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7108 | 0.30164 | 7.1129 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71081 | 0.30176 | 7.1159 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71082 | 0.3019 | 7.119 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.1553 | 7.0827 | 8.3298 | 7.119 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71083 | 0.30203 | 7.1221 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71083 | 0.30215 | 7.1251 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71084 | 0.30227 | 7.1278 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71085 | 0.30237 | 7.1303 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71086 | 0.30246 | 7.1324 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71087 | 0.30253 | 7.1339 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71087 | 0.30257 | 7.1349 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71088 | 0.30258 | 7.1352 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71089 | 0.30257 | 7.1348 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7109 | 0.30253 | 7.1339 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7109 | 0.30247 | 7.1326 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71091 | 0.30239 | 7.1308 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71092 | 0.3023 | 7.1286 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71093 | 0.3022 | 7.1262 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71094 | 0.30209 | 7.1237 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71094 | 0.30198 | 7.1209 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71095 | 0.30186 | 7.1182 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71096 | 0.30174 | 7.1154 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71097 | 0.30163 | 7.1128 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71097 | 0.30153 | 7.1103 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71098 | 0.30143 | 7.108 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71099 | 0.30135 | 7.106 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.711 | 0.30128 | 7.1045 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.711 | 0.30123 | 7.1032 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71101 | 0.30118 | 7.1022 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71102 | 0.30115 | 7.1014 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71103 | 0.30112 | 7.1008 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71104 | 0.3011 | 7.1003 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71104 | 0.30108 | 7.0998 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71105 | 0.30106 | 7.0993 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71106 | 0.30104 | 7.0987 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71107 | 0.30101 | 7.098 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71107 | 0.30097 | 7.0972 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71108 | 0.30092 | 7.0961 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71109 | 0.30086 | 7.0947 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7111 | 0.30079 | 7.0929 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71111 | 0.3007 | 7.0907 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71111 | 0.30059 | 7.0881 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71112 | 0.30046 | 7.0852 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71113 | 0.30032 | 7.0819 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71114 | 0.30018 | 7.0785 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71114 | 0.30003 | 7.0751 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71115 | 0.29989 | 7.0717 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71116 | 0.29975 | 7.0684 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71117 | 0.29962 | 7.0653 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71117 | 0.29951 | 7.0626 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71118 | 0.29941 | 7.0604 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71119 | 0.29934 | 7.0586 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7112 | 0.29929 | 7.0576 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71121 | 0.29928 | 7.0572 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71121 | 0.2993 | 7.0577 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71122 | 0.29936 | 7.0592 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71123 | 0.29946 | 7.0616 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71124 | 0.29961 | 7.065 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71124 | 0.29978 | 7.0692 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71125 | 0.29999 | 7.074 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71126 | 0.30022 | 7.0794 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71127 | 0.30046 | 7.0852 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71128 | 0.30072 | 7.0912 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71128 | 0.30098 | 7.0974 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71129 | 0.30124 | 7.1036 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7113 | 0.3015 | 7.1097 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71131 | 0.30175 | 7.1156 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71131 | 0.30198 | 7.121 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71132 | 0.30219 | 7.126 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71133 | 0.30238 | 7.1304 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71134 | 0.30253 | 7.134 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71134 | 0.30265 | 7.1367 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71135 | 0.30272 | 7.1385 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71136 | 0.30276 | 7.1393 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71137 | 0.30274 | 7.139 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71138 | 0.30268 | 7.1376 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71138 | 0.30257 | 7.1349 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71139 | 0.30241 | 7.131 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7114 | 0.30218 | 7.1258 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71141 | 0.3019 | 7.1192 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71141 | 0.30156 | 7.1111 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71142 | 0.30116 | 7.1015 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71143 | 0.30068 | 7.0904 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71144 | 0.30014 | 7.0776 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71144 | 0.29952 | 7.0631 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71145 | 0.29883 | 7.0468 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71146 | 0.29807 | 7.0288 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71147 | 0.29723 | 7.0091 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71148 | 0.29634 | 6.988 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71148 | 0.29539 | 6.9656 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71149 | 0.2944 | 6.9422 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7115 | 0.29337 | 6.918 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71151 | 0.29231 | 6.8931 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71151 | 0.29124 | 6.8677 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71152 | 0.29015 | 6.8421 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71153 | 0.28907 | 6.8165 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71154 | 0.28798 | 6.7909 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71155 | 0.28692 | 6.7657 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71155 | 0.28587 | 6.7411 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71156 | 0.28485 | 6.7171 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71157 | 0.28388 | 6.6941 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71158 | 0.28295 | 6.6722 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71158 | 0.28206 | 6.6512 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71159 | 0.2812 | 6.6309 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7116 | 0.28037 | 6.6114 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71161 | 0.27956 | 6.5922 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71161 | 0.27876 | 6.5734 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71162 | 0.27797 | 6.5548 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71163 | 0.27718 | 6.5361 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71164 | 0.27638 | 6.5173 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71165 | 0.27557 | 6.4982 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71165 | 0.27474 | 6.4785 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71166 | 0.27388 | 6.4583 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71167 | 0.27298 | 6.4372 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71168 | 0.27205 | 6.4151 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71168 | 0.27106 | 6.392 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71169 | 0.27003 | 6.3676 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7117 | 0.26895 | 6.3422 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71171 | 0.26784 | 6.3159 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71172 | 0.2667 | 6.2891 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71172 | 0.26555 | 6.2619 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71173 | 0.26439 | 6.2346 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71174 | 0.26323 | 6.2073 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71175 | 0.26209 | 6.1804 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71175 | 0.26097 | 6.154 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71176 | 0.25988 | 6.1283 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71177 | 0.25884 | 6.1037 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71178 | 0.25785 | 6.0803 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71178 | 0.25691 | 6.0583 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71179 | 0.25605 | 6.038 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7118 | 0.25527 | 6.0196 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71181 | 0.25458 | 6.0033 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71182 | 0.25397 | 5.9889 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71182 | 0.25344 | 5.9763 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71183 | 0.25297 | 5.9654 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71184 | 0.25258 | 5.956 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71185 | 0.25224 | 5.948 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71185 | 0.25195 | 5.9412 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71186 | 0.2517 | 5.9354 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71187 | 0.2515 | 5.9306 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71188 | 0.25133 | 5.9266 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71189 | 0.25119 | 5.9232 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71189 | 0.25106 | 5.9203 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7119 | 0.25095 | 5.9177 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71191 | 0.25085 | 5.9153 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71192 | 0.25075 | 5.9129 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71192 | 0.25064 | 5.9104 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71193 | 0.25053 | 5.9079 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71194 | 0.25042 | 5.9052 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71195 | 0.25031 | 5.9026 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71195 | 0.25019 | 5.8998 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71196 | 0.25008 | 5.8971 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71197 | 0.24996 | 5.8944 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71198 | 0.24985 | 5.8916 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71199 | 0.24973 | 5.8889 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71199 | 0.24962 | 5.8863 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.712 | 0.24951 | 5.8837 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71201 | 0.2494 | 5.8812 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71202 | 0.2493 | 5.8787 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71202 | 0.2492 | 5.8764 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71203 | 0.24911 | 5.8743 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71204 | 0.24902 | 5.8722 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71205 | 0.24894 | 5.8704 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71205 | 0.24887 | 5.8686 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71206 | 0.2488 | 5.867 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71207 | 0.24874 | 5.8655 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71208 | 0.24868 | 5.8642 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71209 | 0.24863 | 5.8629 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71209 | 0.24858 | 5.8618 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7121 | 0.24854 | 5.8608 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71211 | 0.2485 | 5.8599 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71212 | 0.24847 | 5.8591 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71212 | 0.24844 | 5.8585 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71213 | 0.24841 | 5.8579 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71214 | 0.24839 | 5.8574 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71215 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71216 | 0.24836 | 5.8567 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71216 | 0.24835 | 5.8564 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71217 | 0.24835 | 5.8562 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71218 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71219 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71219 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7122 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71221 | 0.24834 | 5.8562 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71222 | 0.24835 | 5.8563 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71222 | 0.24835 | 5.8564 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71223 | 0.24836 | 5.8565 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71224 | 0.24836 | 5.8567 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71225 | 0.24837 | 5.8568 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71226 | 0.24837 | 5.8569 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71226 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71227 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71228 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71229 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71229 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7123 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71231 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71232 | 0.24838 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71233 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71233 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71234 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71235 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71236 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71236 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71237 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71238 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71239 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71239 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7124 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71241 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71242 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71243 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71243 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71244 | 0.24839 | 5.8572 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.8193 | 7.1221 | 5.8572 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71245 | 0.24839 | 5.8573 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71246 | 0.24839 | 5.8573 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71246 | 0.24839 | 5.8573 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71247 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71248 | 0.24839 | 5.8572 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71249 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71249 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7125 | 0.24837 | 5.8569 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71251 | 0.24837 | 5.8567 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71252 | 0.24836 | 5.8565 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71253 | 0.24835 | 5.8564 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71253 | 0.24834 | 5.8562 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71254 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71255 | 0.24833 | 5.856 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71256 | 0.24833 | 5.8559 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71256 | 0.24833 | 5.8558 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71257 | 0.24833 | 5.8558 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71258 | 0.24833 | 5.8559 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71259 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7126 | 0.24835 | 5.8563 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7126 | 0.24836 | 5.8566 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71261 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71262 | 0.2484 | 5.8576 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71263 | 0.24843 | 5.8582 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71263 | 0.24845 | 5.8588 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71264 | 0.24848 | 5.8594 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71265 | 0.24851 | 5.86 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71266 | 0.24853 | 5.8605 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71266 | 0.24855 | 5.861 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71267 | 0.24856 | 5.8613 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71268 | 0.24856 | 5.8614 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71269 | 0.24856 | 5.8613 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7127 | 0.24855 | 5.861 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7127 | 0.24852 | 5.8605 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71271 | 0.24849 | 5.8596 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71272 | 0.24844 | 5.8584 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71273 | 0.24837 | 5.8568 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71273 | 0.24828 | 5.8548 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71274 | 0.24818 | 5.8523 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71275 | 0.24805 | 5.8493 |  | 62 | 531.4286 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71276 | 0.24789 | 5.8455 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71277 | 0.2477 | 5.8411 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71277 | 0.24748 | 5.8358 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71278 | 0.24722 | 5.8297 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71279 | 0.24692 | 5.8226 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7128 | 0.24657 | 5.8144 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7128 | 0.24618 | 5.8051 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71281 | 0.24573 | 5.7945 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71282 | 0.24523 | 5.7827 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71283 | 0.24467 | 5.7695 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71283 | 0.24404 | 5.7548 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71284 | 0.24335 | 5.7385 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71285 | 0.2426 | 5.7207 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71286 | 0.24178 | 5.7015 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71287 | 0.24091 | 5.6809 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71287 | 0.23999 | 5.6592 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71288 | 0.23903 | 5.6365 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71289 | 0.23803 | 5.613 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7129 | 0.237 | 5.5887 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7129 | 0.23595 | 5.5639 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71291 | 0.23488 | 5.5386 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71292 | 0.2338 | 5.5131 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71293 | 0.23271 | 5.4875 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71294 | 0.23162 | 5.4619 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71294 | 0.23054 | 5.4365 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71295 | 0.22948 | 5.4114 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71296 | 0.22844 | 5.3867 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71297 | 0.22742 | 5.3627 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71297 | 0.22642 | 5.3392 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71298 | 0.22544 | 5.3161 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71299 | 0.22448 | 5.2936 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.713 | 0.22354 | 5.2714 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.713 | 0.22262 | 5.2495 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71301 | 0.2217 | 5.2279 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71302 | 0.2208 | 5.2066 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71303 | 0.2199 | 5.1855 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71304 | 0.21901 | 5.1645 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71304 | 0.21812 | 5.1435 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71305 | 0.21724 | 5.1226 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71306 | 0.21635 | 5.1017 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71307 | 0.21546 | 5.0808 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71307 | 0.21457 | 5.0597 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71308 | 0.21367 | 5.0385 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71309 | 0.21276 | 5.0171 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7131 | 0.21186 | 4.9958 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7131 | 0.21095 | 4.9745 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71311 | 0.21005 | 4.9533 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71312 | 0.20916 | 4.9322 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71313 | 0.20828 | 4.9113 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71314 | 0.2074 | 4.8908 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71314 | 0.20654 | 4.8705 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71315 | 0.2057 | 4.8507 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71316 | 0.20488 | 4.8313 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71317 | 0.20408 | 4.8124 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71317 | 0.20331 | 4.7942 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71318 | 0.20256 | 4.7765 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71319 | 0.20184 | 4.7596 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7132 | 0.20115 | 4.7434 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71321 | 0.2005 | 4.728 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71321 | 0.19988 | 4.7134 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71322 | 0.1993 | 4.6996 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71323 | 0.19875 | 4.6867 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71324 | 0.19823 | 4.6746 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71324 | 0.19776 | 4.6634 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71325 | 0.19732 | 4.6531 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71326 | 0.19692 | 4.6437 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71327 | 0.19657 | 4.6352 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71327 | 0.19625 | 4.6278 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71328 | 0.19597 | 4.6213 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71329 | 0.19574 | 4.6158 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7133 | 0.19555 | 4.6113 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71331 | 0.19541 | 4.6079 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71331 | 0.19531 | 4.6055 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71332 | 0.19525 | 4.6041 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71333 | 0.19522 | 4.6035 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71334 | 0.19523 | 4.6037 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71334 | 0.19526 | 4.6045 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71335 | 0.19532 | 4.6059 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71336 | 0.1954 | 4.6077 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71337 | 0.19549 | 4.6099 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71338 | 0.1956 | 4.6124 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71338 | 0.19571 | 4.615 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71339 | 0.19582 | 4.6177 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7134 | 0.19594 | 4.6204 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71341 | 0.19605 | 4.623 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71341 | 0.19615 | 4.6253 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71342 | 0.19623 | 4.6273 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71343 | 0.1963 | 4.629 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71344 | 0.19635 | 4.6302 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71344 | 0.19639 | 4.6312 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71345 | 0.19642 | 4.6318 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71346 | 0.19644 | 4.6322 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71347 | 0.19644 | 4.6323 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71348 | 0.19644 | 4.6321 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71348 | 0.19642 | 4.6318 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71349 | 0.1964 | 4.6314 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7135 | 0.19638 | 4.6308 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71351 | 0.19635 | 4.6301 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71351 | 0.19632 | 4.6293 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71352 | 0.19628 | 4.6285 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71353 | 0.19625 | 4.6277 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71354 | 0.19621 | 4.6269 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71355 | 0.19618 | 4.6261 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71355 | 0.19615 | 4.6254 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71356 | 0.19612 | 4.6247 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71357 | 0.1961 | 4.6242 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71358 | 0.19608 | 4.6237 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71358 | 0.19607 | 4.6234 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71359 | 0.19606 | 4.6233 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7136 | 0.19606 | 4.6232 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71361 | 0.19606 | 4.6234 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71361 | 0.19608 | 4.6237 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71362 | 0.1961 | 4.6243 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71363 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71364 | 0.19618 | 4.626 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71365 | 0.19623 | 4.6273 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71365 | 0.19629 | 4.6288 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71366 | 0.19637 | 4.6306 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71367 | 0.19646 | 4.6327 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71368 | 0.19655 | 4.6349 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71368 | 0.19665 | 4.6373 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71369 | 0.19676 | 4.6398 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7137 | 0.19687 | 4.6425 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.6789 | 4.606 | 5.8573 | 4.6425 | Ascendente
2022-08-22 | 0.67096 | 0.21351 | 5.0347 | Inicio | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67097 | 0.21352 | 5.0351 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67098 | 0.21348 | 5.0341 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67099 | 0.21338 | 5.0318 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.671 | 0.21324 | 5.0283 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.671 | 0.21304 | 5.0238 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67101 | 0.21281 | 5.0184 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67102 | 0.21255 | 5.0121 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67103 | 0.21225 | 5.0052 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67103 | 0.21194 | 4.9977 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67104 | 0.2116 | 4.9897 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67105 | 0.21125 | 4.9815 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67106 | 0.21089 | 4.9731 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67106 | 0.21053 | 4.9646 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67107 | 0.21017 | 4.9561 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67108 | 0.20982 | 4.9479 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67109 | 0.20949 | 4.9399 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6711 | 0.20917 | 4.9324 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6711 | 0.20887 | 4.9254 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67111 | 0.2086 | 4.9191 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67112 | 0.20837 | 4.9136 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67113 | 0.20818 | 4.909 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67113 | 0.20803 | 4.9054 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67114 | 0.20792 | 4.9031 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67115 | 0.20788 | 4.902 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67116 | 0.20789 | 4.9022 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67117 | 0.20796 | 4.9038 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67117 | 0.20807 | 4.9066 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67118 | 0.20823 | 4.9103 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67119 | 0.20842 | 4.9148 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6712 | 0.20864 | 4.9199 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6712 | 0.20887 | 4.9254 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67121 | 0.20912 | 4.9313 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67122 | 0.20937 | 4.9372 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67123 | 0.20962 | 4.9431 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67123 | 0.20986 | 4.9487 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67124 | 0.21008 | 4.954 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67125 | 0.21028 | 4.9586 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67126 | 0.21044 | 4.9625 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67127 | 0.21057 | 4.9655 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67127 | 0.21065 | 4.9674 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67128 | 0.21069 | 4.9682 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67129 | 0.21069 | 4.9682 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6713 | 0.21065 | 4.9673 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6713 | 0.21059 | 4.9658 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67131 | 0.2105 | 4.9638 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67132 | 0.2104 | 4.9614 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67133 | 0.21028 | 4.9587 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67134 | 0.21016 | 4.9558 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67134 | 0.21004 | 4.9529 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67135 | 0.20992 | 4.9501 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67136 | 0.20981 | 4.9476 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67137 | 0.20972 | 4.9454 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67137 | 0.20965 | 4.9437 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67138 | 0.2096 | 4.9426 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67139 | 0.20958 | 4.9422 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6714 | 0.2096 | 4.9425 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6714 | 0.20964 | 4.9434 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67141 | 0.2097 | 4.9449 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67142 | 0.20979 | 4.947 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67143 | 0.20989 | 4.9494 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67144 | 0.21001 | 4.9522 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67144 | 0.21014 | 4.9554 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67145 | 0.21028 | 4.9587 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67146 | 0.21043 | 4.9622 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67147 | 0.21058 | 4.9658 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67147 | 0.21074 | 4.9694 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67148 | 0.21089 | 4.9729 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67149 | 0.21103 | 4.9763 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6715 | 0.21117 | 4.9795 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6715 | 0.21129 | 4.9825 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67151 | 0.21141 | 4.9852 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67152 | 0.21151 | 4.9877 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67153 | 0.2116 | 4.9898 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67154 | 0.21169 | 4.9918 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67154 | 0.21176 | 4.9935 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67155 | 0.21182 | 4.9949 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67156 | 0.21187 | 4.9962 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67157 | 0.21192 | 4.9972 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67157 | 0.21195 | 4.998 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67158 | 0.21197 | 4.9986 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67159 | 0.21199 | 4.999 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6716 | 0.212 | 4.9992 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67161 | 0.212 | 4.9992 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67161 | 0.21199 | 4.9991 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67162 | 0.21198 | 4.9987 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67163 | 0.21196 | 4.9982 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67164 | 0.21193 | 4.9976 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67164 | 0.2119 | 4.9969 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67165 | 0.21187 | 4.996 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67166 | 0.21182 | 4.995 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67167 | 0.21178 | 4.994 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67167 | 0.21173 | 4.9928 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67168 | 0.21168 | 4.9916 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67169 | 0.21163 | 4.9904 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6717 | 0.21157 | 4.9891 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67171 | 0.21152 | 4.9878 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67171 | 0.21146 | 4.9865 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67172 | 0.21141 | 4.9851 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67173 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67174 | 0.2113 | 4.9826 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67174 | 0.21125 | 4.9814 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67175 | 0.2112 | 4.9802 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67176 | 0.21115 | 4.9791 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67177 | 0.21111 | 4.9781 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67178 | 0.21107 | 4.9772 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67178 | 0.21103 | 4.9763 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67179 | 0.211 | 4.9756 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6718 | 0.21097 | 4.975 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67181 | 0.21095 | 4.9745 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67181 | 0.21094 | 4.9742 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67182 | 0.21093 | 4.9739 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67183 | 0.21093 | 4.9739 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67184 | 0.21093 | 4.974 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67184 | 0.21095 | 4.9743 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67185 | 0.21097 | 4.9748 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67186 | 0.211 | 4.9755 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67187 | 0.21103 | 4.9764 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67188 | 0.21108 | 4.9775 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67188 | 0.21114 | 4.9788 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67189 | 0.2112 | 4.9804 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6719 | 0.21128 | 4.9822 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67191 | 0.21137 | 4.9842 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67191 | 0.21146 | 4.9865 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67192 | 0.21157 | 4.9891 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67193 | 0.21169 | 4.9919 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67194 | 0.21183 | 4.9951 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67194 | 0.21197 | 4.9985 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67195 | 0.21213 | 5.0022 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67196 | 0.2123 | 5.0062 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67197 | 0.21248 | 5.0105 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67198 | 0.21268 | 5.0151 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67198 | 0.21288 | 5.02 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67199 | 0.2131 | 5.025 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.672 | 0.21331 | 5.0302 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67201 | 0.21354 | 5.0354 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67201 | 0.21376 | 5.0407 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67202 | 0.21398 | 5.0459 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67203 | 0.2142 | 5.0511 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67204 | 0.21442 | 5.0562 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67205 | 0.21463 | 5.0612 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67205 | 0.21483 | 5.0659 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67206 | 0.21502 | 5.0704 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67207 | 0.2152 | 5.0745 |  | 60 | 514 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67208 | 0.21536 | 5.0783 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67208 | 0.2155 | 5.0818 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67209 | 0.21564 | 5.0849 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6721 | 0.21576 | 5.0878 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67211 | 0.21588 | 5.0907 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67211 | 0.216 | 5.0935 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67212 | 0.21613 | 5.0965 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67213 | 0.21627 | 5.0998 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67214 | 0.21642 | 5.1034 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67215 | 0.21659 | 5.1075 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67215 | 0.21679 | 5.1122 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67216 | 0.21702 | 5.1177 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67217 | 0.21729 | 5.1239 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67218 | 0.21759 | 5.1311 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67218 | 0.21794 | 5.1393 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67219 | 0.21834 | 5.1487 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6722 | 0.21879 | 5.1594 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67221 | 0.2193 | 5.1713 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67222 | 0.21986 | 5.1845 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67222 | 0.22046 | 5.1987 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67223 | 0.22111 | 5.2141 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67224 | 0.22181 | 5.2305 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67225 | 0.22255 | 5.2479 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67225 | 0.22332 | 5.2662 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67226 | 0.22414 | 5.2854 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67227 | 0.22499 | 5.3054 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67228 | 0.22587 | 5.3262 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67228 | 0.22678 | 5.3477 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67229 | 0.22772 | 5.3698 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6723 | 0.22868 | 5.3926 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67231 | 0.22967 | 5.4158 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67232 | 0.23068 | 5.4396 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67232 | 0.2317 | 5.4638 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67233 | 0.23274 | 5.4883 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67234 | 0.2338 | 5.5132 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67235 | 0.23486 | 5.5382 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67235 | 0.23593 | 5.5634 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67236 | 0.237 | 5.5887 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67237 | 0.23807 | 5.614 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67238 | 0.23914 | 5.6393 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67238 | 0.24021 | 5.6644 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67239 | 0.24127 | 5.6893 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6724 | 0.24231 | 5.714 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67241 | 0.24335 | 5.7383 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67242 | 0.24436 | 5.7623 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67242 | 0.24536 | 5.7858 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67243 | 0.24633 | 5.8087 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67244 | 0.24728 | 5.8311 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67245 | 0.2482 | 5.8529 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67245 | 0.24911 | 5.8742 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67246 | 0.24998 | 5.8948 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67247 | 0.25083 | 5.9149 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67248 | 0.25166 | 5.9343 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67249 | 0.25246 | 5.9532 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67249 | 0.25323 | 5.9714 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6725 | 0.25397 | 5.9889 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67251 | 0.25469 | 6.0058 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67252 | 0.25538 | 6.0221 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67252 | 0.25604 | 6.0376 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67253 | 0.25667 | 6.0525 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67254 | 0.25727 | 6.0667 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67255 | 0.25784 | 6.0801 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67255 | 0.25838 | 6.0929 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67256 | 0.2589 | 6.1051 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67257 | 0.25939 | 6.1166 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67258 | 0.25985 | 6.1275 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67259 | 0.26029 | 6.1378 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67259 | 0.2607 | 6.1476 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6726 | 0.2611 | 6.157 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67261 | 0.26147 | 6.1658 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67262 | 0.26183 | 6.1742 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67262 | 0.26217 | 6.1822 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67263 | 0.26249 | 6.1898 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67264 | 0.2628 | 6.1971 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67265 | 0.26309 | 6.204 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67266 | 0.26337 | 6.2106 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67266 | 0.26365 | 6.217 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67267 | 0.2639 | 6.2231 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67268 | 0.26415 | 6.229 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67269 | 0.26439 | 6.2345 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67269 | 0.26461 | 6.2398 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6727 | 0.26482 | 6.2447 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67271 | 0.26501 | 6.2493 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67272 | 0.2652 | 6.2536 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67272 | 0.26536 | 6.2575 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67273 | 0.26551 | 6.261 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67274 | 0.26565 | 6.2642 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67275 | 0.26577 | 6.267 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67276 | 0.26587 | 6.2694 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67276 | 0.26595 | 6.2714 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67277 | 0.26602 | 6.2729 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67278 | 0.26606 | 6.274 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67279 | 0.26609 | 6.2748 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67279 | 0.26611 | 6.2751 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6728 | 0.26611 | 6.2752 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67281 | 0.2661 | 6.275 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67282 | 0.26609 | 6.2746 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67282 | 0.26607 | 6.2741 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67283 | 0.26604 | 6.2734 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67284 | 0.26601 | 6.2727 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67285 | 0.26598 | 6.272 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67286 | 0.26595 | 6.2713 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67286 | 0.26592 | 6.2708 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67287 | 0.2659 | 6.2703 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67288 | 0.26589 | 6.27 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67289 | 0.26589 | 6.27 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67289 | 0.2659 | 6.2702 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.6729 | 0.26592 | 6.2707 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67291 | 0.26595 | 6.2713 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67292 | 0.26598 | 6.2721 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67293 | 0.26601 | 6.2729 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67293 | 0.26605 | 6.2737 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67294 | 0.26608 | 6.2744 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67295 | 0.2661 | 6.275 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67296 | 0.26612 | 6.2754 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67296 | 0.26613 | 6.2755 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67297 | 0.26612 | 6.2753 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.3126 | 6.2381 | 5.0347 | 6.2753 | Descendente
2022-08-22 | 0.67298 | 0.2661 | 6.2748 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67299 | 0.26605 | 6.2738 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67299 | 0.26599 | 6.2723 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.673 | 0.26591 | 6.2703 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67301 | 0.26579 | 6.2677 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67302 | 0.26566 | 6.2645 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67303 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67303 | 0.26533 | 6.2568 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67304 | 0.26515 | 6.2524 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67305 | 0.26495 | 6.2479 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67306 | 0.26476 | 6.2432 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67306 | 0.26456 | 6.2385 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67307 | 0.26436 | 6.2338 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67308 | 0.26416 | 6.2292 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67309 | 0.26398 | 6.2249 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6731 | 0.26381 | 6.2208 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6731 | 0.26365 | 6.2172 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67311 | 0.26352 | 6.2139 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67312 | 0.2634 | 6.2113 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67313 | 0.26332 | 6.2092 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67313 | 0.26325 | 6.2078 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67314 | 0.26322 | 6.2069 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67315 | 0.2632 | 6.2066 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67316 | 0.26321 | 6.2068 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67316 | 0.26324 | 6.2074 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67317 | 0.26328 | 6.2084 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67318 | 0.26334 | 6.2097 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67319 | 0.26341 | 6.2115 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6732 | 0.26349 | 6.2135 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6732 | 0.26359 | 6.2157 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67321 | 0.26369 | 6.2182 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67322 | 0.2638 | 6.2208 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67323 | 0.26392 | 6.2235 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67323 | 0.26404 | 6.2264 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67324 | 0.26416 | 6.2293 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67325 | 0.26429 | 6.2321 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67326 | 0.26441 | 6.235 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67326 | 0.26452 | 6.2377 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67327 | 0.26463 | 6.2403 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67328 | 0.26474 | 6.2428 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67329 | 0.26483 | 6.2449 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6733 | 0.26491 | 6.2468 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6733 | 0.26498 | 6.2484 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67331 | 0.26502 | 6.2496 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67332 | 0.26506 | 6.2503 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67333 | 0.26507 | 6.2506 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67333 | 0.26506 | 6.2503 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67334 | 0.26502 | 6.2495 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67335 | 0.26496 | 6.248 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67336 | 0.26487 | 6.2459 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67337 | 0.26476 | 6.2432 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67337 | 0.26462 | 6.2401 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67338 | 0.26448 | 6.2367 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67339 | 0.26433 | 6.2331 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6734 | 0.26417 | 6.2294 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6734 | 0.26402 | 6.2258 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67341 | 0.26387 | 6.2224 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67342 | 0.26374 | 6.2194 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67343 | 0.26363 | 6.2167 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67343 | 0.26355 | 6.2147 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67344 | 0.26349 | 6.2133 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67345 | 0.26347 | 6.2128 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67346 | 0.26349 | 6.2133 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67347 | 0.26355 | 6.2148 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67347 | 0.26366 | 6.2175 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67348 | 0.26383 | 6.2214 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67349 | 0.26404 | 6.2263 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6735 | 0.2643 | 6.2323 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6735 | 0.26459 | 6.2394 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67351 | 0.26493 | 6.2473 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67352 | 0.2653 | 6.2561 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67353 | 0.26571 | 6.2657 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67354 | 0.26615 | 6.276 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67354 | 0.26661 | 6.287 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67355 | 0.26711 | 6.2987 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67356 | 0.26763 | 6.3109 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67357 | 0.26817 | 6.3236 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67357 | 0.26872 | 6.3367 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67358 | 0.2693 | 6.3503 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67359 | 0.26988 | 6.3641 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6736 | 0.27049 | 6.3784 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6736 | 0.27111 | 6.393 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67361 | 0.27175 | 6.4082 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67362 | 0.27242 | 6.424 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67363 | 0.27312 | 6.4404 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67364 | 0.27384 | 6.4575 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67364 | 0.2746 | 6.4754 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67365 | 0.2754 | 6.4941 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67366 | 0.27623 | 6.5137 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67367 | 0.2771 | 6.5344 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67367 | 0.27802 | 6.556 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67368 | 0.27899 | 6.5788 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67369 | 0.28 | 6.6028 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6737 | 0.28107 | 6.628 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6737 | 0.2822 | 6.6545 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67371 | 0.28337 | 6.6821 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67372 | 0.28458 | 6.7107 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67373 | 0.28582 | 6.74 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67374 | 0.28709 | 6.7699 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67374 | 0.28837 | 6.8002 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67375 | 0.28967 | 6.8306 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67376 | 0.29096 | 6.861 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67377 | 0.29224 | 6.8912 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67377 | 0.2935 | 6.9211 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67378 | 0.29474 | 6.9503 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67379 | 0.29594 | 6.9787 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6738 | 0.29711 | 7.0061 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67381 | 0.29822 | 7.0323 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67381 | 0.29927 | 7.0572 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67382 | 0.30026 | 7.0805 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67383 | 0.30119 | 7.1024 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67384 | 0.30206 | 7.1229 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67384 | 0.30288 | 7.1421 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67385 | 0.30364 | 7.1602 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67386 | 0.30437 | 7.1773 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67387 | 0.30505 | 7.1935 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67387 | 0.30571 | 7.2089 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67388 | 0.30633 | 7.2236 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67389 | 0.30693 | 7.2378 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6739 | 0.30752 | 7.2516 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67391 | 0.30809 | 7.265 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67391 | 0.30865 | 7.2782 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67392 | 0.3092 | 7.2913 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67393 | 0.30976 | 7.3045 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67394 | 0.31032 | 7.3178 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67394 | 0.31089 | 7.3311 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67395 | 0.31146 | 7.3444 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67396 | 0.31202 | 7.3577 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67397 | 0.31257 | 7.3708 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67398 | 0.31312 | 7.3836 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67398 | 0.31364 | 7.396 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67399 | 0.31416 | 7.4081 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.674 | 0.31464 | 7.4196 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67401 | 0.31511 | 7.4306 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67401 | 0.31554 | 7.4409 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67402 | 0.31595 | 7.4504 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67403 | 0.31632 | 7.4591 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67404 | 0.31665 | 7.4668 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67404 | 0.31693 | 7.4736 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67405 | 0.31717 | 7.4792 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67406 | 0.31737 | 7.4839 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67407 | 0.31753 | 7.4876 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67408 | 0.31765 | 7.4905 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67408 | 0.31774 | 7.4926 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67409 | 0.3178 | 7.4941 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6741 | 0.31784 | 7.4949 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67411 | 0.31785 | 7.4952 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67411 | 0.31785 | 7.4951 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67412 | 0.31783 | 7.4947 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67413 | 0.3178 | 7.494 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67414 | 0.31776 | 7.4931 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67414 | 0.31772 | 7.4921 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67415 | 0.31768 | 7.4912 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67416 | 0.31764 | 7.4903 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67417 | 0.31761 | 7.4895 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67418 | 0.31758 | 7.4889 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67418 | 0.31756 | 7.4884 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67419 | 0.31754 | 7.4879 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.6742 | 0.31752 | 7.4874 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67421 | 0.3175 | 7.4869 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67421 | 0.31748 | 7.4864 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67422 | 0.31745 | 7.4858 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67423 | 0.31742 | 7.485 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67424 | 0.31737 | 7.484 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67425 | 0.31732 | 7.4828 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67425 | 0.31726 | 7.4814 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67426 | 0.31719 | 7.4797 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.5158 | 7.4435 | 6.2748 | 7.4797 | Descendente
2022-08-22 | 0.67427 | 0.3171 | 7.4776 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67428 | 0.317 | 7.4752 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67428 | 0.31688 | 7.4723 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67429 | 0.31674 | 7.4692 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6743 | 0.3166 | 7.4657 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67431 | 0.31645 | 7.4622 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67431 | 0.31629 | 7.4585 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67432 | 0.31614 | 7.4549 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67433 | 0.31599 | 7.4513 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67434 | 0.31584 | 7.4479 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67435 | 0.31571 | 7.4448 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67435 | 0.31559 | 7.442 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67436 | 0.31549 | 7.4396 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67437 | 0.31541 | 7.4377 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67438 | 0.31536 | 7.4365 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67438 | 0.31533 | 7.4359 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67439 | 0.31534 | 7.4361 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6744 | 0.31538 | 7.4371 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67441 | 0.31546 | 7.4388 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67442 | 0.31556 | 7.4412 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67442 | 0.31568 | 7.4441 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67443 | 0.31582 | 7.4473 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67444 | 0.31597 | 7.4509 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67445 | 0.31613 | 7.4546 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67445 | 0.31629 | 7.4584 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67446 | 0.31644 | 7.4621 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67447 | 0.31659 | 7.4656 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67448 | 0.31673 | 7.4688 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67448 | 0.31685 | 7.4716 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67449 | 0.31694 | 7.4738 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6745 | 0.31701 | 7.4754 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67451 | 0.31705 | 7.4763 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67452 | 0.31705 | 7.4763 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67452 | 0.31701 | 7.4755 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67453 | 0.31695 | 7.4741 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67454 | 0.31687 | 7.4722 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67455 | 0.31677 | 7.4698 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67455 | 0.31666 | 7.4672 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67456 | 0.31654 | 7.4644 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67457 | 0.31643 | 7.4616 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67458 | 0.31631 | 7.4589 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67458 | 0.3162 | 7.4564 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67459 | 0.31611 | 7.4542 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6746 | 0.31604 | 7.4525 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67461 | 0.31599 | 7.4514 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67462 | 0.31597 | 7.451 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67462 | 0.31599 | 7.4514 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67463 | 0.31605 | 7.4527 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67464 | 0.31614 | 7.4548 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67465 | 0.31625 | 7.4576 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67465 | 0.3164 | 7.4609 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67466 | 0.31655 | 7.4647 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67467 | 0.31672 | 7.4687 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67468 | 0.3169 | 7.4728 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67469 | 0.31707 | 7.4768 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67469 | 0.31723 | 7.4807 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6747 | 0.31739 | 7.4843 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67471 | 0.31752 | 7.4874 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67472 | 0.31763 | 7.4899 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67472 | 0.3177 | 7.4917 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67473 | 0.31774 | 7.4926 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67474 | 0.31774 | 7.4925 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67475 | 0.31768 | 7.4913 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67475 | 0.31759 | 7.489 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67476 | 0.31746 | 7.4859 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67477 | 0.31729 | 7.4821 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67478 | 0.31711 | 7.4777 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67479 | 0.3169 | 7.4728 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67479 | 0.31668 | 7.4677 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6748 | 0.31646 | 7.4625 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67481 | 0.31624 | 7.4572 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67482 | 0.31603 | 7.4522 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67482 | 0.31583 | 7.4475 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67483 | 0.31565 | 7.4432 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67484 | 0.31549 | 7.4396 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67485 | 0.31537 | 7.4368 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67486 | 0.31529 | 7.4348 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67486 | 0.31525 | 7.434 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67487 | 0.31526 | 7.4342 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67488 | 0.31532 | 7.4355 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67489 | 0.31542 | 7.4379 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67489 | 0.31557 | 7.4414 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6749 | 0.31577 | 7.4461 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67491 | 0.31601 | 7.4519 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67492 | 0.31631 | 7.4589 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67492 | 0.31665 | 7.467 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67493 | 0.31705 | 7.4764 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67494 | 0.3175 | 7.4869 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67495 | 0.31799 | 7.4986 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67496 | 0.31854 | 7.5116 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67496 | 0.31915 | 7.5258 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67497 | 0.3198 | 7.5412 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67498 | 0.32051 | 7.5579 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67499 | 0.32126 | 7.5757 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67499 | 0.32206 | 7.5945 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.675 | 0.3229 | 7.6142 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67501 | 0.32377 | 7.6347 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67502 | 0.32466 | 7.6559 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67502 | 0.32558 | 7.6775 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67503 | 0.32652 | 7.6996 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67504 | 0.32747 | 7.722 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67505 | 0.32842 | 7.7446 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67506 | 0.32938 | 7.7672 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67506 | 0.33034 | 7.7897 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67507 | 0.33129 | 7.8121 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67508 | 0.33222 | 7.8341 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67509 | 0.33314 | 7.8557 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67509 | 0.33403 | 7.8768 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6751 | 0.33491 | 7.8975 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67511 | 0.33577 | 7.9178 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67512 | 0.33662 | 7.9379 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67513 | 0.33747 | 7.9578 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67513 | 0.33831 | 7.9778 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67514 | 0.33916 | 7.9978 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67515 | 0.34002 | 8.018 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67516 | 0.34089 | 8.0385 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67516 | 0.34178 | 8.0595 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67517 | 0.34269 | 8.081 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67518 | 0.34363 | 8.1031 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67519 | 0.3446 | 8.1259 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67519 | 0.3456 | 8.1496 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6752 | 0.34665 | 8.1743 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67521 | 0.34773 | 8.1999 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67522 | 0.34886 | 8.2264 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67523 | 0.35001 | 8.2535 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67523 | 0.35117 | 8.281 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67524 | 0.35234 | 8.3086 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67525 | 0.35351 | 8.3361 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67526 | 0.35466 | 8.3633 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67526 | 0.35579 | 8.3899 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67527 | 0.35689 | 8.4158 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67528 | 0.35794 | 8.4406 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67529 | 0.35894 | 8.4642 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6753 | 0.35988 | 8.4864 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6753 | 0.36075 | 8.5068 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67531 | 0.36153 | 8.5253 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67532 | 0.36222 | 8.5416 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67533 | 0.36282 | 8.5556 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67533 | 0.36332 | 8.5674 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67534 | 0.36374 | 8.5773 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67535 | 0.36408 | 8.5854 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67536 | 0.36436 | 8.592 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67536 | 0.36458 | 8.5972 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67537 | 0.36476 | 8.6014 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67538 | 0.3649 | 8.6046 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67539 | 0.365 | 8.6072 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6754 | 0.36509 | 8.6093 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6754 | 0.36517 | 8.6111 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67541 | 0.36525 | 8.6129 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67542 | 0.36533 | 8.6149 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67543 | 0.36544 | 8.6173 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67543 | 0.36556 | 8.6203 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67544 | 0.36572 | 8.6241 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67545 | 0.36591 | 8.6286 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67546 | 0.36613 | 8.6337 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67546 | 0.36637 | 8.6394 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67547 | 0.36663 | 8.6455 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67548 | 0.3669 | 8.6519 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67549 | 0.36719 | 8.6586 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6755 | 0.36748 | 8.6655 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6755 | 0.36777 | 8.6724 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67551 | 0.36806 | 8.6793 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67552 | 0.36835 | 8.6861 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67553 | 0.36863 | 8.6926 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67553 | 0.36889 | 8.6988 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67554 | 0.36914 | 8.7047 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67555 | 0.36936 | 8.71 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67556 | 0.36956 | 8.7147 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67557 | 0.36974 | 8.7188 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67557 | 0.36989 | 8.7224 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67558 | 0.37002 | 8.7254 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67559 | 0.37012 | 8.7279 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6756 | 0.37021 | 8.7299 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.6756 | 0.37027 | 8.7313 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67561 | 0.37031 | 8.7322 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67562 | 0.37033 | 8.7326 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67563 | 0.37032 | 8.7326 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67563 | 0.3703 | 8.7321 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67564 | 0.37026 | 8.7311 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67565 | 0.3702 | 8.7298 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67566 | 0.37013 | 8.728 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67567 | 0.37003 | 8.7258 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67567 | 0.36992 | 8.7232 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7605 | 8.6858 | 7.4776 | 8.7232 | Descendente
2022-08-22 | 0.67568 | 0.3698 | 8.7202 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67569 | 0.36966 | 8.717 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6757 | 0.36952 | 8.7136 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6757 | 0.36936 | 8.71 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67571 | 0.36921 | 8.7062 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67572 | 0.36905 | 8.7025 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67573 | 0.36889 | 8.6987 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67574 | 0.36873 | 8.695 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67574 | 0.36857 | 8.6913 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67575 | 0.36843 | 8.6879 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67576 | 0.36829 | 8.6847 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67577 | 0.36817 | 8.6817 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67577 | 0.36805 | 8.6791 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67578 | 0.36796 | 8.6768 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67579 | 0.36788 | 8.675 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6758 | 0.36782 | 8.6736 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6758 | 0.36778 | 8.6725 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67581 | 0.36774 | 8.6717 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67582 | 0.36771 | 8.6711 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67583 | 0.36769 | 8.6706 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67584 | 0.36768 | 8.6703 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67584 | 0.36767 | 8.6699 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67585 | 0.36765 | 8.6696 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67586 | 0.36764 | 8.6692 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67587 | 0.36761 | 8.6687 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67587 | 0.36758 | 8.668 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67588 | 0.36754 | 8.667 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67589 | 0.36749 | 8.6658 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6759 | 0.36742 | 8.6641 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6759 | 0.36734 | 8.6621 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67591 | 0.36724 | 8.6599 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67592 | 0.36713 | 8.6574 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67593 | 0.36702 | 8.6548 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67594 | 0.36692 | 8.6522 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67594 | 0.36681 | 8.6498 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67595 | 0.36672 | 8.6476 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67596 | 0.36664 | 8.6458 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67597 | 0.36658 | 8.6444 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67597 | 0.36655 | 8.6435 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67598 | 0.36654 | 8.6434 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67599 | 0.36657 | 8.644 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.676 | 0.36663 | 8.6454 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67601 | 0.36673 | 8.6479 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67601 | 0.36688 | 8.6515 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67602 | 0.36708 | 8.6562 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67603 | 0.36732 | 8.6619 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67604 | 0.3676 | 8.6684 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67604 | 0.3679 | 8.6755 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67605 | 0.36822 | 8.6831 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67606 | 0.36855 | 8.6909 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67607 | 0.36889 | 8.6987 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67607 | 0.36922 | 8.7065 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67608 | 0.36953 | 8.7139 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67609 | 0.36982 | 8.7208 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6761 | 0.37009 | 8.727 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67611 | 0.37031 | 8.7323 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67611 | 0.37049 | 8.7365 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67612 | 0.37062 | 8.7395 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67613 | 0.37068 | 8.741 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67614 | 0.37068 | 8.741 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67614 | 0.37062 | 8.7395 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67615 | 0.3705 | 8.7367 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67616 | 0.37034 | 8.7329 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67617 | 0.37013 | 8.7281 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67618 | 0.3699 | 8.7227 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67618 | 0.36965 | 8.7167 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67619 | 0.36938 | 8.7103 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6762 | 0.3691 | 8.7038 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67621 | 0.36883 | 8.6973 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67621 | 0.36856 | 8.691 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67622 | 0.36831 | 8.6851 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67623 | 0.36808 | 8.6797 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67624 | 0.36788 | 8.6751 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67624 | 0.36773 | 8.6713 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67625 | 0.36761 | 8.6687 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67626 | 0.36754 | 8.667 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67627 | 0.36751 | 8.6663 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67628 | 0.36752 | 8.6664 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67628 | 0.36756 | 8.6674 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67629 | 0.36763 | 8.6691 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6763 | 0.36773 | 8.6714 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67631 | 0.36785 | 8.6743 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67631 | 0.368 | 8.6777 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67632 | 0.36816 | 8.6816 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67633 | 0.36834 | 8.6858 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67634 | 0.36853 | 8.6903 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67634 | 0.36873 | 8.6951 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67635 | 0.36894 | 8.6999 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67636 | 0.36915 | 8.7049 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67637 | 0.36936 | 8.7099 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67638 | 0.36958 | 8.715 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67638 | 0.36981 | 8.7204 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67639 | 0.37005 | 8.7261 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6764 | 0.37031 | 8.7324 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67641 | 0.3706 | 8.7392 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67641 | 0.37093 | 8.7468 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67642 | 0.37128 | 8.7553 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67643 | 0.37168 | 8.7647 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67644 | 0.37213 | 8.7752 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67645 | 0.37263 | 8.7869 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67645 | 0.37318 | 8.8 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67646 | 0.3738 | 8.8145 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67647 | 0.37448 | 8.8306 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67648 | 0.37524 | 8.8484 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67648 | 0.37606 | 8.868 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67649 | 0.37696 | 8.8892 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6765 | 0.37792 | 8.9118 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67651 | 0.37894 | 8.9357 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67651 | 0.38 | 8.9608 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67652 | 0.3811 | 8.9868 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67653 | 0.38224 | 9.0135 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67654 | 0.3834 | 9.0409 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67655 | 0.38458 | 9.0687 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67655 | 0.38576 | 9.0967 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67656 | 0.38696 | 9.1249 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67657 | 0.38815 | 9.1529 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67658 | 0.38933 | 9.1807 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67658 | 0.39049 | 9.2081 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67659 | 0.39163 | 9.2349 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6766 | 0.39273 | 9.261 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67661 | 0.39381 | 9.2864 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67662 | 0.39486 | 9.3111 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67662 | 0.39588 | 9.3353 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67663 | 0.39688 | 9.3589 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67664 | 0.39786 | 9.382 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67665 | 0.39883 | 9.4048 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67665 | 0.39977 | 9.4271 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67666 | 0.40071 | 9.4491 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67667 | 0.40163 | 9.4708 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67668 | 0.40254 | 9.4924 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67668 | 0.40345 | 9.5137 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67669 | 0.40435 | 9.535 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6767 | 0.40525 | 9.5562 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67671 | 0.40615 | 9.5774 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67672 | 0.40705 | 9.5986 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67672 | 0.40794 | 9.6197 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67673 | 0.40883 | 9.6407 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67674 | 0.40971 | 9.6614 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67675 | 0.41058 | 9.6818 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67675 | 0.41142 | 9.7017 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67676 | 0.41224 | 9.721 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67677 | 0.41303 | 9.7397 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67678 | 0.41379 | 9.7576 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67678 | 0.41451 | 9.7747 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67679 | 0.4152 | 9.7907 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6768 | 0.41583 | 9.8058 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67681 | 0.41642 | 9.8196 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67682 | 0.41696 | 9.8323 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67682 | 0.41743 | 9.8435 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67683 | 0.41785 | 9.8533 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67684 | 0.41821 | 9.8618 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67685 | 0.41852 | 9.8691 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67685 | 0.41878 | 9.8753 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67686 | 0.419 | 9.8804 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67687 | 0.41918 | 9.8847 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67688 | 0.41933 | 9.8881 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67689 | 0.41944 | 9.8909 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67689 | 0.41954 | 9.8931 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6769 | 0.41961 | 9.8948 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67691 | 0.41967 | 9.8961 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67692 | 0.41971 | 9.8972 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67692 | 0.41975 | 9.8982 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67693 | 0.41979 | 9.8991 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67694 | 0.41983 | 9.9001 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67695 | 0.41988 | 9.9012 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67695 | 0.41994 | 9.9025 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67696 | 0.42 | 9.904 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67697 | 0.42006 | 9.9055 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67698 | 0.42014 | 9.9073 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67699 | 0.42021 | 9.9091 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67699 | 0.4203 | 9.911 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.677 | 0.42038 | 9.913 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67701 | 0.42047 | 9.9151 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67702 | 0.42056 | 9.9173 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67702 | 0.42066 | 9.9195 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67703 | 0.42076 | 9.9218 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67704 | 0.42085 | 9.9242 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67705 | 0.42096 | 9.9265 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67706 | 0.42106 | 9.9289 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67706 | 0.42116 | 9.9313 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67707 | 0.42126 | 9.9337 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67708 | 0.42135 | 9.936 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67709 | 0.42145 | 9.9381 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67709 | 0.42153 | 9.9401 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6771 | 0.4216 | 9.9418 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67711 | 0.42166 | 9.9433 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67712 | 0.42171 | 9.9444 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67712 | 0.42174 | 9.9452 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67713 | 0.42176 | 9.9455 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67714 | 0.42175 | 9.9454 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67715 | 0.42173 | 9.9448 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67716 | 0.42168 | 9.9436 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67716 | 0.4216 | 9.9418 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67717 | 0.4215 | 9.9393 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67718 | 0.42136 | 9.9362 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67719 | 0.42121 | 9.9325 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.67719 | 0.42103 | 9.9283 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.9646 | 9.8921 | 8.7202 | 9.9283 | Descendente
2022-08-22 | 0.6772 | 0.42084 | 9.9238 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67721 | 0.42064 | 9.919 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67722 | 0.42043 | 9.9141 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67722 | 0.42021 | 9.9091 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67723 | 0.42001 | 9.9042 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67724 | 0.41981 | 9.8994 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67725 | 0.41962 | 9.895 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67726 | 0.41945 | 9.8909 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67726 | 0.41929 | 9.8874 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67727 | 0.41917 | 9.8844 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67728 | 0.41907 | 9.8822 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67729 | 0.41901 | 9.8808 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67729 | 0.41899 | 9.8803 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6773 | 0.41901 | 9.8806 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67731 | 0.41905 | 9.8816 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67732 | 0.41912 | 9.8834 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67733 | 0.41922 | 9.8857 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67733 | 0.41935 | 9.8886 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67734 | 0.41949 | 9.8919 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67735 | 0.41964 | 9.8956 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67736 | 0.41981 | 9.8996 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67736 | 0.41999 | 9.9038 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67737 | 0.42018 | 9.9082 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67738 | 0.42036 | 9.9126 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67739 | 0.42055 | 9.917 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67739 | 0.42073 | 9.9213 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6774 | 0.42091 | 9.9255 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67741 | 0.42108 | 9.9294 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67742 | 0.42123 | 9.9331 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67743 | 0.42138 | 9.9366 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67743 | 0.42152 | 9.9399 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67744 | 0.42165 | 9.9429 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67745 | 0.42177 | 9.9457 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67746 | 0.42188 | 9.9483 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67746 | 0.42198 | 9.9507 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67747 | 0.42207 | 9.9528 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67748 | 0.42215 | 9.9548 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67749 | 0.42223 | 9.9565 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6775 | 0.42229 | 9.9581 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6775 | 0.42235 | 9.9594 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67751 | 0.4224 | 9.9606 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67752 | 0.42244 | 9.9615 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67753 | 0.42247 | 9.9622 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67753 | 0.42249 | 9.9628 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67754 | 0.42251 | 9.9631 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67755 | 0.42251 | 9.9632 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67756 | 0.4225 | 9.9631 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67756 | 0.42249 | 9.9627 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67757 | 0.42246 | 9.9621 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67758 | 0.42243 | 9.9613 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67759 | 0.42238 | 9.9602 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6776 | 0.42232 | 9.9588 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6776 | 0.42225 | 9.9572 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67761 | 0.42217 | 9.9553 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67762 | 0.42208 | 9.9531 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67763 | 0.42198 | 9.9506 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67763 | 0.42186 | 9.9478 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67764 | 0.42173 | 9.9448 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67765 | 0.42159 | 9.9416 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67766 | 0.42146 | 9.9384 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67766 | 0.42132 | 9.9353 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67767 | 0.4212 | 9.9324 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67768 | 0.4211 | 9.93 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67769 | 0.42102 | 9.9281 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6777 | 0.42097 | 9.9269 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6777 | 0.42095 | 9.9264 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67771 | 0.42097 | 9.9269 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67772 | 0.42104 | 9.9285 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67773 | 0.42116 | 9.9313 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67773 | 0.42133 | 9.9355 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67774 | 0.42157 | 9.9411 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67775 | 0.42188 | 9.9484 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67776 | 0.42226 | 9.9574 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67777 | 0.42271 | 9.9679 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67777 | 0.42322 | 9.9798 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67778 | 0.42378 | 9.9931 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67779 | 0.42439 | 10.0075 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6778 | 0.42504 | 10.0229 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6778 | 0.42573 | 10.0391 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67781 | 0.42645 | 10.056 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67782 | 0.42719 | 10.0735 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67783 | 0.42795 | 10.0914 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67783 | 0.42872 | 10.1095 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67784 | 0.42949 | 10.1278 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67785 | 0.43027 | 10.1461 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67786 | 0.43103 | 10.1642 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67787 | 0.43179 | 10.1819 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67787 | 0.43252 | 10.1993 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67788 | 0.43325 | 10.2164 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67789 | 0.43397 | 10.2334 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6779 | 0.43468 | 10.2503 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6779 | 0.43541 | 10.2673 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67791 | 0.43614 | 10.2846 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67792 | 0.43689 | 10.3023 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67793 | 0.43766 | 10.3205 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67794 | 0.43846 | 10.3393 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67794 | 0.43929 | 10.359 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67795 | 0.44017 | 10.3796 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67796 | 0.44108 | 10.4012 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67797 | 0.44205 | 10.424 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67797 | 0.44307 | 10.4481 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67798 | 0.44416 | 10.4738 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67799 | 0.44531 | 10.5009 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.678 | 0.44652 | 10.5293 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.678 | 0.44777 | 10.5589 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67801 | 0.44906 | 10.5893 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67802 | 0.45038 | 10.6204 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67803 | 0.45172 | 10.6519 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67804 | 0.45306 | 10.6837 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67804 | 0.45441 | 10.7154 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67805 | 0.45575 | 10.747 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67806 | 0.45707 | 10.7781 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67807 | 0.45836 | 10.8085 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67807 | 0.45961 | 10.8381 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67808 | 0.46082 | 10.8666 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67809 | 0.46197 | 10.8937 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6781 | 0.46306 | 10.9193 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6781 | 0.46407 | 10.9432 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67811 | 0.46501 | 10.9655 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67812 | 0.46589 | 10.9861 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67813 | 0.4667 | 11.0051 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67814 | 0.46744 | 11.0226 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67814 | 0.46812 | 11.0386 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67815 | 0.46873 | 11.0532 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67816 | 0.46929 | 11.0663 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67817 | 0.46979 | 11.078 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67817 | 0.47023 | 11.0884 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67818 | 0.47062 | 11.0976 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67819 | 0.47095 | 11.1055 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6782 | 0.47123 | 11.1122 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67821 | 0.47147 | 11.1177 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67821 | 0.47166 | 11.1222 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67822 | 0.4718 | 11.1255 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67823 | 0.47191 | 11.128 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67824 | 0.47198 | 11.1298 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67824 | 0.47203 | 11.1309 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67825 | 0.47205 | 11.1315 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67826 | 0.47207 | 11.1318 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67827 | 0.47207 | 11.1319 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67827 | 0.47207 | 11.132 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67828 | 0.47208 | 11.1321 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67829 | 0.4721 | 11.1326 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6783 | 0.47213 | 11.1334 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67831 | 0.47219 | 11.1347 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67831 | 0.47228 | 11.1368 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67832 | 0.4724 | 11.1396 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67833 | 0.47256 | 11.1434 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67834 | 0.47276 | 11.1483 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67834 | 0.47301 | 11.154 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67835 | 0.47328 | 11.1604 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67836 | 0.47357 | 11.1673 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67837 | 0.47388 | 11.1746 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67838 | 0.47419 | 11.1819 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67838 | 0.4745 | 11.1893 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67839 | 0.47481 | 11.1964 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.6784 | 0.47509 | 11.2032 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67841 | 0.47535 | 11.2093 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67841 | 0.47558 | 11.2147 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67842 | 0.47577 | 11.2191 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67843 | 0.47591 | 11.2224 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67844 | 0.47599 | 11.2244 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67844 | 0.47601 | 11.2249 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67845 | 0.47597 | 11.2238 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67846 | 0.47586 | 11.2213 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67847 | 0.4757 | 11.2175 |  | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67848 | 0.4755 | 11.2127 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.2513 | 11.174 | 9.9238 | 11.2127 | Descendente
2022-08-22 | 0.67848 | 0.47525 | 11.207 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67849 | 0.47498 | 11.2006 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6785 | 0.47469 | 11.1937 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67851 | 0.47439 | 11.1866 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67851 | 0.47408 | 11.1793 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67852 | 0.47377 | 11.172 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67853 | 0.47348 | 11.165 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67854 | 0.4732 | 11.1585 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67855 | 0.47295 | 11.1526 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67855 | 0.47273 | 11.1475 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67856 | 0.47256 | 11.1433 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67857 | 0.47243 | 11.1403 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67858 | 0.47234 | 11.1383 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67858 | 0.47229 | 11.1372 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67859 | 0.47228 | 11.1369 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6786 | 0.4723 | 11.1372 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67861 | 0.47234 | 11.1382 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67861 | 0.4724 | 11.1396 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67862 | 0.47247 | 11.1413 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67863 | 0.47255 | 11.1433 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67864 | 0.47264 | 11.1454 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67865 | 0.47273 | 11.1476 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67865 | 0.47282 | 11.1496 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67866 | 0.4729 | 11.1514 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67867 | 0.47296 | 11.1529 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67868 | 0.47301 | 11.154 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67868 | 0.47303 | 11.1545 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67869 | 0.47304 | 11.1547 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6787 | 0.47303 | 11.1544 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67871 | 0.473 | 11.1538 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67871 | 0.47296 | 11.153 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67872 | 0.47292 | 11.1519 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67873 | 0.47287 | 11.1507 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67874 | 0.47281 | 11.1494 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67875 | 0.47276 | 11.1482 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67875 | 0.47271 | 11.1469 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67876 | 0.47266 | 11.1457 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67877 | 0.47262 | 11.1448 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67878 | 0.47258 | 11.144 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67878 | 0.47256 | 11.1435 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67879 | 0.47256 | 11.1434 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6788 | 0.47257 | 11.1437 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67881 | 0.4726 | 11.1443 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67882 | 0.47264 | 11.1452 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67882 | 0.47269 | 11.1465 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67883 | 0.47275 | 11.148 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67884 | 0.47283 | 11.1498 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67885 | 0.47291 | 11.1517 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67885 | 0.473 | 11.1539 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67886 | 0.4731 | 11.1562 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67887 | 0.4732 | 11.1586 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67888 | 0.47331 | 11.1611 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67888 | 0.47342 | 11.1636 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67889 | 0.47353 | 11.1662 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6789 | 0.47363 | 11.1688 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67891 | 0.47374 | 11.1713 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67892 | 0.47385 | 11.1738 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67892 | 0.47395 | 11.1762 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67893 | 0.47404 | 11.1784 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67894 | 0.47414 | 11.1806 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67895 | 0.47422 | 11.1826 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67895 | 0.4743 | 11.1844 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67896 | 0.47437 | 11.186 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67897 | 0.47443 | 11.1875 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67898 | 0.47448 | 11.1886 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67899 | 0.47452 | 11.1895 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67899 | 0.47454 | 11.1902 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.679 | 0.47456 | 11.1905 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67901 | 0.47456 | 11.1905 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67902 | 0.47454 | 11.1901 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67902 | 0.47451 | 11.1894 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67903 | 0.47446 | 11.1883 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67904 | 0.4744 | 11.1869 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67905 | 0.47433 | 11.1853 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67905 | 0.47425 | 11.1834 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67906 | 0.47417 | 11.1814 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67907 | 0.47408 | 11.1792 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67908 | 0.47399 | 11.1771 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67909 | 0.4739 | 11.175 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67909 | 0.47381 | 11.173 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6791 | 0.47373 | 11.1711 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67911 | 0.47366 | 11.1694 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67912 | 0.4736 | 11.1679 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67912 | 0.47355 | 11.1668 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67913 | 0.47352 | 11.166 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67914 | 0.4735 | 11.1657 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67915 | 0.47351 | 11.1658 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67915 | 0.47353 | 11.1664 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67916 | 0.47358 | 11.1674 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67917 | 0.47364 | 11.1689 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67918 | 0.47372 | 11.1708 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67919 | 0.47382 | 11.1732 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67919 | 0.47394 | 11.176 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6792 | 0.47408 | 11.1792 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67921 | 0.47423 | 11.1828 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67922 | 0.4744 | 11.1869 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67922 | 0.47459 | 11.1913 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67923 | 0.47479 | 11.1961 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67924 | 0.47502 | 11.2014 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67925 | 0.47525 | 11.207 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67926 | 0.47551 | 11.213 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67926 | 0.47578 | 11.2193 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67927 | 0.47607 | 11.2261 |  | 59 | 505.7143 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67928 | 0.47637 | 11.2334 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67929 | 0.4767 | 11.2411 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67929 | 0.47705 | 11.2493 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6793 | 0.47742 | 11.2581 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67931 | 0.47782 | 11.2675 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67932 | 0.47825 | 11.2775 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67932 | 0.4787 | 11.2882 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67933 | 0.47918 | 11.2995 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67934 | 0.47969 | 11.3116 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67935 | 0.48024 | 11.3245 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67936 | 0.48082 | 11.3381 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67936 | 0.48143 | 11.3526 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67937 | 0.48208 | 11.368 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67938 | 0.48277 | 11.3842 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67939 | 0.4835 | 11.4013 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67939 | 0.48426 | 11.4193 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6794 | 0.48505 | 11.438 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67941 | 0.48588 | 11.4576 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67942 | 0.48674 | 11.4779 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67943 | 0.48763 | 11.4989 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67943 | 0.48855 | 11.5206 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67944 | 0.4895 | 11.5429 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67945 | 0.49048 | 11.566 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67946 | 0.49148 | 11.5896 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67946 | 0.49251 | 11.6138 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67947 | 0.49356 | 11.6386 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67948 | 0.49463 | 11.6639 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67949 | 0.49573 | 11.6897 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67949 | 0.49684 | 11.716 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6795 | 0.49797 | 11.7426 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67951 | 0.49911 | 11.7695 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67952 | 0.50025 | 11.7964 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67953 | 0.5014 | 11.8235 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67953 | 0.50254 | 11.8504 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67954 | 0.50367 | 11.8771 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67955 | 0.50479 | 11.9035 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67956 | 0.5059 | 11.9296 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67956 | 0.50698 | 11.9551 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67957 | 0.50803 | 11.9799 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67958 | 0.50906 | 12.0041 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67959 | 0.51004 | 12.0273 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67959 | 0.51099 | 12.0497 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6796 | 0.51189 | 12.0709 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67961 | 0.51275 | 12.0911 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67962 | 0.51356 | 12.1103 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67963 | 0.51433 | 12.1285 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67963 | 0.51508 | 12.146 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67964 | 0.51579 | 12.1628 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67965 | 0.51648 | 12.1791 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67966 | 0.51715 | 12.1949 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67966 | 0.5178 | 12.2104 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67967 | 0.51845 | 12.2256 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67968 | 0.51909 | 12.2407 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67969 | 0.51974 | 12.2559 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6797 | 0.52038 | 12.2711 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6797 | 0.52104 | 12.2866 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67971 | 0.52171 | 12.3024 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67972 | 0.5224 | 12.3187 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67973 | 0.52311 | 12.3354 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67973 | 0.52383 | 12.3524 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67974 | 0.52455 | 12.3694 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67975 | 0.52526 | 12.3862 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67976 | 0.52596 | 12.4026 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67976 | 0.52663 | 12.4184 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67977 | 0.52726 | 12.4333 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67978 | 0.52784 | 12.4471 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67979 | 0.52837 | 12.4596 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6798 | 0.52884 | 12.4706 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6798 | 0.52923 | 12.4798 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67981 | 0.52954 | 12.4871 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67982 | 0.52976 | 12.4922 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67983 | 0.52987 | 12.4948 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67983 | 0.52987 | 12.4948 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67984 | 0.52976 | 12.4922 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67985 | 0.52954 | 12.4871 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67986 | 0.52924 | 12.48 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67987 | 0.52887 | 12.4712 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67987 | 0.52843 | 12.461 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67988 | 0.52795 | 12.4497 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67989 | 0.52745 | 12.4377 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6799 | 0.52692 | 12.4254 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.6799 | 0.5264 | 12.413 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67991 | 0.52588 | 12.4009 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67992 | 0.5254 | 12.3894 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67993 | 0.52495 | 12.3789 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67993 | 0.52456 | 12.3696 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67994 | 0.52424 | 12.3621 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67995 | 0.524 | 12.3564 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67996 | 0.52385 | 12.3529 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67997 | 0.52379 | 12.3514 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67997 | 0.5238 | 12.3517 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67998 | 0.52387 | 12.3535 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.67999 | 0.52401 | 12.3567 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.68 | 0.5242 | 12.3611 |  | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.68 | 0.52443 | 12.3665 | Fin | 58.8 | 504 | 12.4013 | 12.3317 | 11.207 | 12.3665 | Descendente
2022-08-22 | 0.68001 | 0.52469 | 12.3727 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68002 | 0.52498 | 12.3795 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68003 | 0.52529 | 12.3868 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68003 | 0.5256 | 12.3942 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68004 | 0.52592 | 12.4017 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68005 | 0.52623 | 12.409 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68006 | 0.52652 | 12.416 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68007 | 0.52679 | 12.4223 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68007 | 0.52704 | 12.4281 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68008 | 0.52725 | 12.4331 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68009 | 0.52744 | 12.4376 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6801 | 0.5276 | 12.4414 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6801 | 0.52774 | 12.4448 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68011 | 0.52786 | 12.4475 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68012 | 0.52796 | 12.4498 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68013 | 0.52804 | 12.4517 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68014 | 0.5281 | 12.4531 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68014 | 0.52814 | 12.4542 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68015 | 0.52817 | 12.4549 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68016 | 0.52819 | 12.4553 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68017 | 0.5282 | 12.4554 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68017 | 0.52819 | 12.4552 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68018 | 0.52817 | 12.4549 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68019 | 0.52815 | 12.4543 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6802 | 0.52812 | 12.4536 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6802 | 0.52809 | 12.4528 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68021 | 0.52805 | 12.4518 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68022 | 0.528 | 12.4508 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68023 | 0.52795 | 12.4496 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68024 | 0.5279 | 12.4484 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68024 | 0.52785 | 12.4472 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68025 | 0.52779 | 12.4459 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68026 | 0.52774 | 12.4447 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68027 | 0.52769 | 12.4434 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68027 | 0.52764 | 12.4422 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68028 | 0.52759 | 12.4411 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68029 | 0.52755 | 12.4401 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6803 | 0.52751 | 12.4392 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68031 | 0.52747 | 12.4383 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68031 | 0.52744 | 12.4375 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68032 | 0.52741 | 12.4368 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68033 | 0.52737 | 12.4359 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68034 | 0.52733 | 12.435 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68034 | 0.52728 | 12.4338 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68035 | 0.52722 | 12.4325 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68036 | 0.52715 | 12.4308 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68037 | 0.52707 | 12.4288 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68037 | 0.52697 | 12.4264 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68038 | 0.52685 | 12.4235 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68039 | 0.5267 | 12.4202 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6804 | 0.52654 | 12.4162 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68041 | 0.52634 | 12.4117 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68041 | 0.52612 | 12.4064 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68042 | 0.52587 | 12.4005 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68043 | 0.52559 | 12.394 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68044 | 0.52529 | 12.3869 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68044 | 0.52498 | 12.3795 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68045 | 0.52465 | 12.3718 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68046 | 0.52431 | 12.3638 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68047 | 0.52397 | 12.3558 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68047 | 0.52363 | 12.3477 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68048 | 0.52329 | 12.3397 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68049 | 0.52296 | 12.3318 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6805 | 0.52264 | 12.3243 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68051 | 0.52233 | 12.3171 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68051 | 0.52205 | 12.3104 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68052 | 0.52179 | 12.3043 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68053 | 0.52155 | 12.2988 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68054 | 0.52135 | 12.294 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68054 | 0.52118 | 12.29 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68055 | 0.52105 | 12.2868 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68056 | 0.52094 | 12.2843 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68057 | 0.52087 | 12.2827 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68058 | 0.52084 | 12.282 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68058 | 0.52085 | 12.2821 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68059 | 0.52089 | 12.283 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6806 | 0.52097 | 12.2849 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68061 | 0.52109 | 12.2877 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68061 | 0.52125 | 12.2915 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68062 | 0.52145 | 12.2962 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68063 | 0.52169 | 12.3019 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68064 | 0.52197 | 12.3087 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68064 | 0.5223 | 12.3164 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68065 | 0.52268 | 12.3252 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68066 | 0.52309 | 12.3349 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68067 | 0.52353 | 12.3455 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68068 | 0.52401 | 12.3567 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68068 | 0.52452 | 12.3687 |  | 58.8 | 504 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68069 | 0.52505 | 12.3811 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6807 | 0.52559 | 12.3941 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68071 | 0.52616 | 12.4073 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68071 | 0.52673 | 12.4209 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68072 | 0.52732 | 12.4346 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68073 | 0.5279 | 12.4484 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68074 | 0.52849 | 12.4622 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68075 | 0.52907 | 12.4759 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68075 | 0.52964 | 12.4894 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68076 | 0.5302 | 12.5026 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68077 | 0.53075 | 12.5155 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68078 | 0.53129 | 12.5283 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68078 | 0.53183 | 12.541 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68079 | 0.53238 | 12.5539 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6808 | 0.53294 | 12.5672 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68081 | 0.53352 | 12.581 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68081 | 0.53413 | 12.5954 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68082 | 0.53478 | 12.6106 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68083 | 0.53546 | 12.6268 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68084 | 0.5362 | 12.6441 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68085 | 0.53699 | 12.6627 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68085 | 0.53784 | 12.6828 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68086 | 0.53876 | 12.7045 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68087 | 0.53976 | 12.728 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68088 | 0.54083 | 12.7534 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68088 | 0.54199 | 12.7808 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68089 | 0.54323 | 12.8099 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6809 | 0.54453 | 12.8405 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68091 | 0.54588 | 12.8724 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68091 | 0.54728 | 12.9054 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68092 | 0.54871 | 12.9392 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68093 | 0.55017 | 12.9736 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68094 | 0.55164 | 13.0083 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68095 | 0.55312 | 13.0432 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68095 | 0.5546 | 13.078 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68096 | 0.55606 | 13.1124 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68097 | 0.5575 | 13.1463 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68098 | 0.5589 | 13.1794 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68098 | 0.56026 | 13.2115 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68099 | 0.56157 | 13.2423 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.681 | 0.56282 | 13.2718 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68101 | 0.56401 | 13.2998 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68102 | 0.56514 | 13.3265 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68102 | 0.56621 | 13.3519 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68103 | 0.56723 | 13.3759 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68104 | 0.5682 | 13.3986 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68105 | 0.5691 | 13.42 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68105 | 0.56996 | 13.4402 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68106 | 0.57076 | 13.4591 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68107 | 0.57151 | 13.4768 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68108 | 0.57221 | 13.4933 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68108 | 0.57286 | 13.5086 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68109 | 0.57346 | 13.5228 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6811 | 0.57401 | 13.5358 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68111 | 0.57452 | 13.5477 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68112 | 0.57497 | 13.5584 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68112 | 0.57539 | 13.5682 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68113 | 0.57576 | 13.5769 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68114 | 0.57609 | 13.5848 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68115 | 0.57639 | 13.5918 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68115 | 0.57665 | 13.598 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68116 | 0.57689 | 13.6035 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68117 | 0.57709 | 13.6084 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68118 | 0.57727 | 13.6126 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68119 | 0.57743 | 13.6163 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68119 | 0.57756 | 13.6196 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6812 | 0.57768 | 13.6224 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68121 | 0.57779 | 13.6248 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68122 | 0.57788 | 13.627 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68122 | 0.57796 | 13.6289 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68123 | 0.57804 | 13.6307 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68124 | 0.57811 | 13.6323 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68125 | 0.57817 | 13.6338 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68125 | 0.57823 | 13.6353 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68126 | 0.57829 | 13.6367 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68127 | 0.57836 | 13.6382 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68128 | 0.57842 | 13.6397 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68129 | 0.57849 | 13.6413 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68129 | 0.57856 | 13.6431 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6813 | 0.57864 | 13.645 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68131 | 0.57874 | 13.6472 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68132 | 0.57884 | 13.6496 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68132 | 0.57895 | 13.6523 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68133 | 0.57908 | 13.6553 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68134 | 0.57922 | 13.6587 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68135 | 0.57938 | 13.6624 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68135 | 0.57955 | 13.6664 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68136 | 0.57972 | 13.6704 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68137 | 0.57989 | 13.6744 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68138 | 0.58005 | 13.6782 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68139 | 0.5802 | 13.6816 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68139 | 0.58032 | 13.6846 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.6814 | 0.58042 | 13.6869 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68141 | 0.58049 | 13.6886 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68142 | 0.58052 | 13.6893 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68142 | 0.58051 | 13.689 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68143 | 0.58045 | 13.6876 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68144 | 0.58033 | 13.6848 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68145 | 0.58016 | 13.6807 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68146 | 0.57991 | 13.6749 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68146 | 0.5796 | 13.6676 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.7065 | 13.6288 | 12.3727 | 13.6676 | Descendente
2022-08-22 | 0.68147 | 0.57924 | 13.659 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68148 | 0.57883 | 13.6493 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68149 | 0.57838 | 13.6388 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68149 | 0.57791 | 13.6276 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6815 | 0.57742 | 13.616 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68151 | 0.57692 | 13.6044 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68152 | 0.57643 | 13.5928 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68152 | 0.57595 | 13.5816 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68153 | 0.5755 | 13.5709 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68154 | 0.57509 | 13.5611 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68155 | 0.57472 | 13.5524 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68156 | 0.5744 | 13.5449 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68156 | 0.57415 | 13.5391 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68157 | 0.57398 | 13.535 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68158 | 0.57388 | 13.5328 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68159 | 0.57386 | 13.5323 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68159 | 0.57391 | 13.5334 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6816 | 0.57402 | 13.5359 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68161 | 0.57418 | 13.5396 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68162 | 0.57438 | 13.5445 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68163 | 0.57463 | 13.5504 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68163 | 0.57491 | 13.557 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68164 | 0.57522 | 13.5643 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68165 | 0.57555 | 13.5721 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68166 | 0.5759 | 13.5802 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68166 | 0.57625 | 13.5885 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68167 | 0.5766 | 13.5968 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68168 | 0.57694 | 13.6049 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68169 | 0.57728 | 13.6128 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68169 | 0.57759 | 13.6203 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6817 | 0.5779 | 13.6274 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68171 | 0.57818 | 13.6341 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68172 | 0.57845 | 13.6405 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68173 | 0.57871 | 13.6465 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68173 | 0.57895 | 13.6522 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68174 | 0.57917 | 13.6575 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68175 | 0.57939 | 13.6625 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68176 | 0.57958 | 13.6672 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68176 | 0.57977 | 13.6716 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68177 | 0.57994 | 13.6757 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68178 | 0.5801 | 13.6794 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68179 | 0.58025 | 13.683 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68179 | 0.58039 | 13.6862 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6818 | 0.58052 | 13.6892 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68181 | 0.58063 | 13.6919 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68182 | 0.58073 | 13.6942 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68183 | 0.58082 | 13.6963 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68183 | 0.58089 | 13.698 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68184 | 0.58094 | 13.6992 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68185 | 0.58098 | 13.7001 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68186 | 0.58099 | 13.7004 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68186 | 0.58099 | 13.7002 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68187 | 0.58096 | 13.6995 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68188 | 0.5809 | 13.6982 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68189 | 0.58082 | 13.6963 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6819 | 0.58071 | 13.6937 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6819 | 0.58057 | 13.6905 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68191 | 0.5804 | 13.6865 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68192 | 0.5802 | 13.6817 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68193 | 0.57997 | 13.6763 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68193 | 0.57972 | 13.6703 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68194 | 0.57944 | 13.6638 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68195 | 0.57916 | 13.6571 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68196 | 0.57886 | 13.6502 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68196 | 0.57857 | 13.6433 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68197 | 0.57829 | 13.6366 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68198 | 0.57802 | 13.6302 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68199 | 0.57776 | 13.6242 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.682 | 0.57754 | 13.6189 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.682 | 0.57734 | 13.6142 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68201 | 0.57718 | 13.6105 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68202 | 0.57706 | 13.6077 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68203 | 0.577 | 13.6062 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68203 | 0.57699 | 13.606 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68204 | 0.57704 | 13.6071 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68205 | 0.57714 | 13.6095 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68206 | 0.57728 | 13.6129 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68207 | 0.57747 | 13.6173 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68207 | 0.57769 | 13.6225 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68208 | 0.57794 | 13.6283 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68209 | 0.57821 | 13.6347 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6821 | 0.5785 | 13.6415 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6821 | 0.5788 | 13.6486 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68211 | 0.5791 | 13.6557 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68212 | 0.5794 | 13.6629 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68213 | 0.5797 | 13.6698 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68213 | 0.57998 | 13.6765 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68214 | 0.58024 | 13.6827 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68215 | 0.58048 | 13.6884 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68216 | 0.5807 | 13.6934 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68217 | 0.58088 | 13.6978 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68217 | 0.58104 | 13.7016 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68218 | 0.58118 | 13.7048 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68219 | 0.58129 | 13.7075 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6822 | 0.58139 | 13.7096 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6822 | 0.58146 | 13.7113 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68221 | 0.58151 | 13.7125 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68222 | 0.58154 | 13.7133 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68223 | 0.58155 | 13.7136 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68223 | 0.58155 | 13.7136 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68224 | 0.58153 | 13.7132 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68225 | 0.5815 | 13.7124 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68226 | 0.58146 | 13.7114 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68227 | 0.5814 | 13.7101 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68227 | 0.58134 | 13.7085 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68228 | 0.58128 | 13.7071 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68229 | 0.58122 | 13.7058 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6823 | 0.58118 | 13.7049 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6823 | 0.58117 | 13.7046 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68231 | 0.5812 | 13.7052 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68232 | 0.58126 | 13.7067 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68233 | 0.58138 | 13.7094 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68234 | 0.58155 | 13.7136 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68234 | 0.58179 | 13.7193 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68235 | 0.58211 | 13.7268 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68236 | 0.58252 | 13.7363 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68237 | 0.58301 | 13.748 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68237 | 0.58361 | 13.7621 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68238 | 0.58432 | 13.7788 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68239 | 0.58513 | 13.798 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6824 | 0.58604 | 13.8195 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6824 | 0.58704 | 13.8431 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68241 | 0.58812 | 13.8684 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68242 | 0.58925 | 13.8951 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68243 | 0.59043 | 13.923 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68244 | 0.59165 | 13.9518 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68244 | 0.5929 | 13.9811 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68245 | 0.59415 | 14.0108 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68246 | 0.59541 | 14.0404 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68247 | 0.59666 | 14.0698 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68247 | 0.59788 | 14.0987 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68248 | 0.59907 | 14.1267 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68249 | 0.60021 | 14.1536 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6825 | 0.60129 | 14.179 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68251 | 0.60231 | 14.203 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68251 | 0.60327 | 14.2256 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68252 | 0.60417 | 14.247 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68253 | 0.60504 | 14.2674 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68254 | 0.60587 | 14.287 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68254 | 0.60667 | 14.3059 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68255 | 0.60745 | 14.3242 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68256 | 0.60821 | 14.3422 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68257 | 0.60897 | 14.36 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68257 | 0.60972 | 14.3778 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68258 | 0.61048 | 14.3958 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68259 | 0.61126 | 14.414 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6826 | 0.61205 | 14.4328 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68261 | 0.61287 | 14.4521 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68261 | 0.61373 | 14.4723 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68262 | 0.61462 | 14.4933 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68263 | 0.61554 | 14.515 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68264 | 0.61648 | 14.5372 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68264 | 0.61744 | 14.5598 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68265 | 0.6184 | 14.5826 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68266 | 0.61937 | 14.6054 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68267 | 0.62034 | 14.6282 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68267 | 0.62129 | 14.6506 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68268 | 0.62222 | 14.6727 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68269 | 0.62313 | 14.6941 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6827 | 0.62401 | 14.7148 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68271 | 0.62485 | 14.7346 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68271 | 0.62565 | 14.7534 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68272 | 0.62639 | 14.7709 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68273 | 0.62708 | 14.7871 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68274 | 0.6277 | 14.8018 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68274 | 0.62826 | 14.8151 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68275 | 0.62877 | 14.827 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68276 | 0.62922 | 14.8376 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68277 | 0.62961 | 14.8469 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68278 | 0.62996 | 14.855 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68278 | 0.63025 | 14.8619 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68279 | 0.6305 | 14.8677 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6828 | 0.63069 | 14.8724 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68281 | 0.63085 | 14.876 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68281 | 0.63096 | 14.8786 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68282 | 0.63102 | 14.8802 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68283 | 0.63105 | 14.8809 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68284 | 0.63105 | 14.8807 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68284 | 0.631 | 14.8797 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68285 | 0.63093 | 14.8779 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68286 | 0.63082 | 14.8754 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68287 | 0.63069 | 14.8724 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68288 | 0.63055 | 14.8689 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68288 | 0.63039 | 14.8651 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68289 | 0.63021 | 14.8611 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.6829 | 0.63004 | 14.8569 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68291 | 0.62986 | 14.8526 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68291 | 0.62968 | 14.8485 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68292 | 0.62951 | 14.8445 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68293 | 0.62936 | 14.8408 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68294 | 0.62922 | 14.8375 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68295 | 0.6291 | 14.8347 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68295 | 0.629 | 14.8325 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68296 | 0.62894 | 14.831 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68297 | 0.62891 | 14.8303 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68298 | 0.6289 | 14.8302 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68298 | 0.62892 | 14.8306 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68299 | 0.62896 | 14.8316 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.683 | 0.62902 | 14.833 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68301 | 0.6291 | 14.8347 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68301 | 0.62918 | 14.8367 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68302 | 0.62927 | 14.8389 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68303 | 0.62937 | 14.8412 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68304 | 0.62947 | 14.8435 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68305 | 0.62957 | 14.8458 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68305 | 0.62966 | 14.848 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68306 | 0.62974 | 14.8499 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.8857 | 14.8142 | 13.659 | 14.8499 | Descendente
2022-08-22 | 0.68307 | 0.62981 | 14.8516 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68308 | 0.62987 | 14.8529 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68308 | 0.62991 | 14.8539 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68309 | 0.62994 | 14.8546 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6831 | 0.62996 | 14.8551 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68311 | 0.62998 | 14.8555 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68311 | 0.62999 | 14.8558 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68312 | 0.63001 | 14.8563 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68313 | 0.63003 | 14.8568 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68314 | 0.63007 | 14.8576 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68315 | 0.63012 | 14.8588 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68315 | 0.63018 | 14.8603 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68316 | 0.63026 | 14.8623 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68317 | 0.63037 | 14.8648 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68318 | 0.63051 | 14.8681 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68318 | 0.63068 | 14.872 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68319 | 0.63088 | 14.8768 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6832 | 0.63112 | 14.8824 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68321 | 0.63138 | 14.8886 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68322 | 0.63167 | 14.8953 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68322 | 0.63196 | 14.9024 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68323 | 0.63227 | 14.9095 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68324 | 0.63257 | 14.9167 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68325 | 0.63287 | 14.9238 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68325 | 0.63316 | 14.9305 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68326 | 0.63342 | 14.9367 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68327 | 0.63366 | 14.9423 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68328 | 0.63386 | 14.9471 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68328 | 0.63402 | 14.9509 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68329 | 0.63414 | 14.9537 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6833 | 0.6342 | 14.9551 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68331 | 0.6342 | 14.9551 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68332 | 0.63414 | 14.9537 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68332 | 0.63403 | 14.951 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68333 | 0.63386 | 14.9472 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68334 | 0.63366 | 14.9424 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68335 | 0.63343 | 14.9368 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68335 | 0.63316 | 14.9306 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68336 | 0.63288 | 14.924 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68337 | 0.63259 | 14.917 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68338 | 0.63229 | 14.91 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68339 | 0.63199 | 14.9029 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68339 | 0.6317 | 14.8961 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6834 | 0.63143 | 14.8897 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68341 | 0.63117 | 14.8837 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68342 | 0.63095 | 14.8785 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68342 | 0.63077 | 14.8741 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68343 | 0.63062 | 14.8706 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68344 | 0.6305 | 14.8679 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68345 | 0.63041 | 14.8657 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68345 | 0.63034 | 14.864 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68346 | 0.63028 | 14.8625 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68347 | 0.63022 | 14.8613 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68348 | 0.63017 | 14.86 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68349 | 0.63011 | 14.8585 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68349 | 0.63003 | 14.8568 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6835 | 0.62994 | 14.8547 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68351 | 0.62982 | 14.8519 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68352 | 0.62968 | 14.8484 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68352 | 0.62949 | 14.844 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68353 | 0.62926 | 14.8386 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68354 | 0.62898 | 14.832 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68355 | 0.62865 | 14.8243 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68355 | 0.62829 | 14.8158 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68356 | 0.62791 | 14.8067 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68357 | 0.62751 | 14.7974 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68358 | 0.62712 | 14.7882 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68359 | 0.62675 | 14.7793 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68359 | 0.6264 | 14.7711 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6836 | 0.62609 | 14.7638 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68361 | 0.62584 | 14.7578 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68362 | 0.62565 | 14.7534 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68362 | 0.62554 | 14.7508 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68363 | 0.62552 | 14.7503 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68364 | 0.6256 | 14.7523 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68365 | 0.6258 | 14.757 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68366 | 0.62613 | 14.7647 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68366 | 0.62658 | 14.7754 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68367 | 0.62715 | 14.7888 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68368 | 0.62781 | 14.8043 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68369 | 0.62854 | 14.8216 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68369 | 0.62934 | 14.8404 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6837 | 0.63017 | 14.8601 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68371 | 0.63103 | 14.8804 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68372 | 0.6319 | 14.901 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68372 | 0.63277 | 14.9213 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68373 | 0.6336 | 14.941 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68374 | 0.6344 | 14.9597 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68375 | 0.63513 | 14.9771 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68376 | 0.63579 | 14.9926 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68376 | 0.63636 | 15.0059 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68377 | 0.63681 | 15.0167 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68378 | 0.63716 | 15.0248 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68379 | 0.6374 | 15.0306 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68379 | 0.63757 | 15.0346 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6838 | 0.63768 | 15.037 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68381 | 0.63773 | 15.0383 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68382 | 0.63775 | 15.0388 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68383 | 0.63775 | 15.0389 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68383 | 0.63776 | 15.0389 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68384 | 0.63777 | 15.0393 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68385 | 0.63782 | 15.0404 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68386 | 0.63791 | 15.0425 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68386 | 0.63806 | 15.0461 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68387 | 0.63829 | 15.0515 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68388 | 0.63861 | 15.059 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68389 | 0.63904 | 15.0691 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68389 | 0.63958 | 15.0818 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6839 | 0.64022 | 15.097 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68391 | 0.64095 | 15.1143 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68392 | 0.64178 | 15.1337 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68393 | 0.64267 | 15.1549 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68393 | 0.64364 | 15.1776 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68394 | 0.64466 | 15.2017 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68395 | 0.64573 | 15.2269 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68396 | 0.64684 | 15.2531 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68396 | 0.64798 | 15.2801 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68397 | 0.64914 | 15.3075 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68398 | 0.65032 | 15.3352 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68399 | 0.6515 | 15.3631 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68399 | 0.65268 | 15.3908 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.684 | 0.65384 | 15.4181 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68401 | 0.65498 | 15.4451 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68402 | 0.6561 | 15.4716 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68403 | 0.65721 | 15.4977 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68403 | 0.6583 | 15.5234 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68404 | 0.65937 | 15.5487 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68405 | 0.66043 | 15.5735 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68406 | 0.66147 | 15.598 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68406 | 0.66249 | 15.6221 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68407 | 0.66349 | 15.6459 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68408 | 0.66449 | 15.6692 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68409 | 0.66546 | 15.6923 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6841 | 0.66642 | 15.7149 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6841 | 0.66737 | 15.7372 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68411 | 0.6683 | 15.7592 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68412 | 0.66922 | 15.7809 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68413 | 0.67012 | 15.8022 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68413 | 0.67101 | 15.8231 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68414 | 0.67187 | 15.8435 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68415 | 0.67271 | 15.8633 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68416 | 0.67353 | 15.8824 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68416 | 0.67431 | 15.9009 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68417 | 0.67506 | 15.9186 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68418 | 0.67577 | 15.9354 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68419 | 0.67644 | 15.9512 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6842 | 0.67708 | 15.9661 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6842 | 0.67766 | 15.9799 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68421 | 0.6782 | 15.9926 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68422 | 0.67868 | 16.0041 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68423 | 0.67912 | 16.0142 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68423 | 0.67949 | 16.0231 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68424 | 0.67981 | 16.0305 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68425 | 0.68007 | 16.0368 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68426 | 0.6803 | 16.042 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68427 | 0.68047 | 16.0463 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68427 | 0.68062 | 16.0497 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68428 | 0.68073 | 16.0524 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68429 | 0.68082 | 16.0545 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6843 | 0.68089 | 16.0561 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6843 | 0.68095 | 16.0575 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68431 | 0.681 | 16.0585 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68432 | 0.68104 | 16.0595 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68433 | 0.68108 | 16.0606 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68433 | 0.68113 | 16.0618 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68434 | 0.68119 | 16.0632 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68435 | 0.68127 | 16.0651 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68436 | 0.68137 | 16.0674 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68437 | 0.68148 | 16.07 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68437 | 0.6816 | 16.0729 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68438 | 0.68174 | 16.076 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68439 | 0.68187 | 16.0792 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6844 | 0.68201 | 16.0824 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6844 | 0.68214 | 16.0856 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68441 | 0.68227 | 16.0886 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68442 | 0.68239 | 16.0914 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68443 | 0.6825 | 16.094 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68443 | 0.68259 | 16.0961 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68444 | 0.68266 | 16.0978 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68445 | 0.68271 | 16.099 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68446 | 0.68273 | 16.0996 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68447 | 0.68273 | 16.0995 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68447 | 0.6827 | 16.0986 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68448 | 0.68264 | 16.0972 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68449 | 0.68255 | 16.0953 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6845 | 0.68245 | 16.0928 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.6845 | 0.68233 | 16.09 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68451 | 0.68219 | 16.0868 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68452 | 0.68205 | 16.0834 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68453 | 0.6819 | 16.0798 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68454 | 0.68174 | 16.0761 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.1128 | 16.0393 | 14.8516 | 16.0761 | Descendente
2022-08-22 | 0.68454 | 0.68158 | 16.0723 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68455 | 0.68142 | 16.0686 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68456 | 0.68127 | 16.065 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68457 | 0.68112 | 16.0615 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68457 | 0.68099 | 16.0583 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68458 | 0.68086 | 16.0554 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68459 | 0.68076 | 16.0529 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6846 | 0.68066 | 16.0507 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6846 | 0.68058 | 16.0487 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68461 | 0.6805 | 16.047 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68462 | 0.68044 | 16.0455 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68463 | 0.68038 | 16.0441 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68464 | 0.68033 | 16.0429 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68464 | 0.68029 | 16.0419 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68465 | 0.68025 | 16.0409 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68466 | 0.68021 | 16.0399 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68467 | 0.68017 | 16.039 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68467 | 0.68013 | 16.038 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68468 | 0.68008 | 16.037 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68469 | 0.68004 | 16.0359 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6847 | 0.67999 | 16.0348 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68471 | 0.67993 | 16.0335 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68471 | 0.67987 | 16.0321 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68472 | 0.67982 | 16.0308 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68473 | 0.67977 | 16.0296 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68474 | 0.67972 | 16.0285 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68474 | 0.67968 | 16.0276 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68475 | 0.67965 | 16.0269 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68476 | 0.67964 | 16.0266 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68477 | 0.67964 | 16.0266 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68477 | 0.67966 | 16.0271 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68478 | 0.6797 | 16.0281 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68479 | 0.67977 | 16.0296 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6848 | 0.67986 | 16.0317 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68481 | 0.67997 | 16.0345 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68481 | 0.68012 | 16.038 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68482 | 0.6803 | 16.0421 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68483 | 0.6805 | 16.0468 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68484 | 0.68071 | 16.0519 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68484 | 0.68094 | 16.0573 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68485 | 0.68117 | 16.0627 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68486 | 0.6814 | 16.0681 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68487 | 0.68162 | 16.0734 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68487 | 0.68183 | 16.0783 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68488 | 0.68202 | 16.0827 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68489 | 0.68218 | 16.0865 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6849 | 0.68231 | 16.0896 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68491 | 0.68241 | 16.0918 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68491 | 0.68245 | 16.093 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68492 | 0.68245 | 16.0929 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68493 | 0.6824 | 16.0916 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68494 | 0.68229 | 16.089 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68494 | 0.68212 | 16.0852 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68495 | 0.68192 | 16.0803 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68496 | 0.68168 | 16.0746 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68497 | 0.6814 | 16.0682 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68498 | 0.68111 | 16.0612 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68498 | 0.68079 | 16.0537 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68499 | 0.68046 | 16.0459 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.685 | 0.68012 | 16.038 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68501 | 0.67979 | 16.0301 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68501 | 0.67946 | 16.0223 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68502 | 0.67914 | 16.0148 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68503 | 0.67884 | 16.0077 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68504 | 0.67856 | 16.0011 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68504 | 0.67831 | 15.9953 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68505 | 0.6781 | 15.9902 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68506 | 0.67791 | 15.9858 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68507 | 0.67775 | 15.9821 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68508 | 0.67762 | 15.9789 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68508 | 0.67751 | 15.9763 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68509 | 0.67742 | 15.9742 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6851 | 0.67735 | 15.9725 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68511 | 0.67729 | 15.9712 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68511 | 0.67725 | 15.9703 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68512 | 0.67722 | 15.9696 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68513 | 0.67721 | 15.9692 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68514 | 0.6772 | 15.969 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68515 | 0.67719 | 15.9689 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68515 | 0.67719 | 15.9689 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68516 | 0.67719 | 15.9689 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68517 | 0.6772 | 15.969 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68518 | 0.67721 | 15.9693 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68518 | 0.67724 | 15.9699 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68519 | 0.67728 | 15.9709 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6852 | 0.67734 | 15.9723 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68521 | 0.67743 | 15.9744 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68521 | 0.67755 | 15.9772 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68522 | 0.6777 | 15.9809 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68523 | 0.6779 | 15.9855 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68524 | 0.67813 | 15.9911 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68525 | 0.67842 | 15.9979 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68525 | 0.67876 | 16.0059 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68526 | 0.67916 | 16.0153 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68527 | 0.67962 | 16.0262 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68528 | 0.68015 | 16.0387 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68528 | 0.68075 | 16.0527 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68529 | 0.68139 | 16.0679 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6853 | 0.68208 | 16.0841 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68531 | 0.6828 | 16.101 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68531 | 0.68354 | 16.1185 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68532 | 0.68429 | 16.1362 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68533 | 0.68504 | 16.1539 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68534 | 0.68578 | 16.1714 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68535 | 0.6865 | 16.1884 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68535 | 0.68719 | 16.2046 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68536 | 0.68783 | 16.2198 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68537 | 0.68843 | 16.2338 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68538 | 0.68896 | 16.2464 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68538 | 0.68942 | 16.2571 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68539 | 0.68979 | 16.266 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6854 | 0.69009 | 16.2729 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68541 | 0.69032 | 16.2783 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68542 | 0.6905 | 16.2827 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68542 | 0.69065 | 16.2862 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68543 | 0.69078 | 16.2894 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68544 | 0.69092 | 16.2926 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68545 | 0.69107 | 16.2961 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68545 | 0.69125 | 16.3005 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68546 | 0.69148 | 16.3059 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68547 | 0.69178 | 16.3128 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68548 | 0.69215 | 16.3216 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68548 | 0.69262 | 16.3327 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68549 | 0.6932 | 16.3464 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6855 | 0.69391 | 16.3631 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68551 | 0.69476 | 16.3831 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68552 | 0.69575 | 16.4065 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68552 | 0.69687 | 16.4329 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68553 | 0.6981 | 16.4618 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68554 | 0.69942 | 16.4931 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68555 | 0.70083 | 16.5263 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68555 | 0.7023 | 16.561 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68556 | 0.70382 | 16.5969 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68557 | 0.70538 | 16.6336 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68558 | 0.70696 | 16.6709 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68559 | 0.70855 | 16.7083 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68559 | 0.71012 | 16.7454 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6856 | 0.71168 | 16.782 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68561 | 0.71319 | 16.8177 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68562 | 0.71465 | 16.8521 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68562 | 0.71603 | 16.8848 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68563 | 0.71735 | 16.9158 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68564 | 0.71859 | 16.9452 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68565 | 0.71978 | 16.973 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68565 | 0.7209 | 16.9995 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68566 | 0.72196 | 17.0246 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68567 | 0.72298 | 17.0486 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68568 | 0.72395 | 17.0715 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68569 | 0.72488 | 17.0933 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68569 | 0.72577 | 17.1143 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6857 | 0.72663 | 17.1346 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68571 | 0.72746 | 17.1541 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68572 | 0.72826 | 17.1732 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68572 | 0.72905 | 17.1917 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68573 | 0.72982 | 17.2099 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68574 | 0.73059 | 17.2279 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68575 | 0.73134 | 17.2457 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68575 | 0.73207 | 17.263 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68576 | 0.73279 | 17.28 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68577 | 0.73349 | 17.2964 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68578 | 0.73416 | 17.3121 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68579 | 0.73479 | 17.3271 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68579 | 0.73539 | 17.3413 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6858 | 0.73595 | 17.3545 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68581 | 0.73647 | 17.3667 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68582 | 0.73694 | 17.3777 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68582 | 0.73735 | 17.3876 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68583 | 0.73771 | 17.396 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68584 | 0.73801 | 17.4031 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68585 | 0.73825 | 17.4086 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68586 | 0.73841 | 17.4125 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68586 | 0.73851 | 17.4149 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68587 | 0.73855 | 17.4158 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68588 | 0.73854 | 17.4156 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68589 | 0.73849 | 17.4143 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68589 | 0.7384 | 17.4121 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.6859 | 0.73828 | 17.4093 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68591 | 0.73814 | 17.406 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68592 | 0.73798 | 17.4024 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68592 | 0.73782 | 17.3986 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68593 | 0.73766 | 17.3948 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68594 | 0.73751 | 17.3913 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68595 | 0.73738 | 17.3882 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68596 | 0.73727 | 17.3856 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68596 | 0.73719 | 17.3838 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68597 | 0.73716 | 17.3829 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68598 | 0.73716 | 17.3829 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68599 | 0.73719 | 17.3836 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68599 | 0.73725 | 17.385 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.686 | 0.73732 | 17.3868 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68601 | 0.73741 | 17.389 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68602 | 0.73751 | 17.3913 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68603 | 0.73761 | 17.3936 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68603 | 0.73771 | 17.3959 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68604 | 0.73779 | 17.3978 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68605 | 0.73785 | 17.3994 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68606 | 0.7379 | 17.4003 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68606 | 0.73791 | 17.4006 |  | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68607 | 0.73788 | 17.4 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.4398 | 17.3602 | 16.0723 | 17.4 | Descendente
2022-08-22 | 0.68608 | 0.73782 | 17.3984 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68609 | 0.7377 | 17.3957 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68609 | 0.73754 | 17.3919 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6861 | 0.73733 | 17.3871 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68611 | 0.7371 | 17.3815 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68612 | 0.73683 | 17.3752 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68613 | 0.73654 | 17.3685 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68613 | 0.73624 | 17.3614 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68614 | 0.73593 | 17.3541 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68615 | 0.73562 | 17.3467 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68616 | 0.73532 | 17.3395 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68616 | 0.73502 | 17.3326 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68617 | 0.73475 | 17.3261 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68618 | 0.7345 | 17.3201 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68619 | 0.73427 | 17.3149 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68619 | 0.73409 | 17.3106 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6862 | 0.73395 | 17.3073 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68621 | 0.73386 | 17.305 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68622 | 0.7338 | 17.3037 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68623 | 0.73377 | 17.3031 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68623 | 0.73378 | 17.3032 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68624 | 0.7338 | 17.3038 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68625 | 0.73385 | 17.3049 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68626 | 0.73391 | 17.3062 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68626 | 0.73397 | 17.3078 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68627 | 0.73404 | 17.3094 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68628 | 0.73411 | 17.311 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68629 | 0.73417 | 17.3124 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6863 | 0.73421 | 17.3135 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6863 | 0.73424 | 17.3141 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68631 | 0.73425 | 17.3143 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68632 | 0.73423 | 17.3138 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68633 | 0.73418 | 17.3127 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68633 | 0.73412 | 17.3112 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68634 | 0.73404 | 17.3095 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68635 | 0.73396 | 17.3076 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68636 | 0.73389 | 17.3058 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68636 | 0.73382 | 17.3042 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68637 | 0.73377 | 17.3029 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68638 | 0.73374 | 17.3023 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68639 | 0.73374 | 17.3023 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6864 | 0.73378 | 17.3032 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6864 | 0.73386 | 17.3052 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68641 | 0.734 | 17.3083 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68642 | 0.73419 | 17.3129 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68643 | 0.73444 | 17.3189 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68643 | 0.73477 | 17.3266 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68644 | 0.73516 | 17.3359 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68645 | 0.73561 | 17.3463 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68646 | 0.73608 | 17.3575 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68647 | 0.73658 | 17.3692 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68647 | 0.73708 | 17.381 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68648 | 0.73757 | 17.3926 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68649 | 0.73803 | 17.4035 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6865 | 0.73846 | 17.4135 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6865 | 0.73882 | 17.4222 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68651 | 0.73912 | 17.4292 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68652 | 0.73933 | 17.4341 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68653 | 0.73944 | 17.4367 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68653 | 0.73943 | 17.4365 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68654 | 0.73929 | 17.4332 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68655 | 0.739 | 17.4264 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68656 | 0.73858 | 17.4164 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68657 | 0.73803 | 17.4036 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68657 | 0.73739 | 17.3884 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68658 | 0.73667 | 17.3713 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68659 | 0.73588 | 17.3528 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6866 | 0.73505 | 17.3333 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6866 | 0.73421 | 17.3134 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68661 | 0.73336 | 17.2934 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68662 | 0.73253 | 17.2739 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68663 | 0.73174 | 17.2553 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68663 | 0.73101 | 17.238 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68664 | 0.73036 | 17.2227 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68665 | 0.72981 | 17.2096 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68666 | 0.72937 | 17.1993 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68667 | 0.72907 | 17.1923 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68667 | 0.72891 | 17.1884 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68668 | 0.72887 | 17.1875 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68669 | 0.72894 | 17.1891 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6867 | 0.7291 | 17.1929 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6867 | 0.72934 | 17.1986 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68671 | 0.72965 | 17.2058 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68672 | 0.73001 | 17.2143 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68673 | 0.7304 | 17.2237 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68674 | 0.73083 | 17.2336 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68674 | 0.73126 | 17.2437 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68675 | 0.73168 | 17.2538 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68676 | 0.73209 | 17.2634 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68677 | 0.73246 | 17.2722 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68677 | 0.73279 | 17.28 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68678 | 0.73306 | 17.2863 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68679 | 0.73327 | 17.2913 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6868 | 0.73343 | 17.2951 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6868 | 0.73356 | 17.2981 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68681 | 0.73366 | 17.3004 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68682 | 0.73374 | 17.3024 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68683 | 0.73382 | 17.3043 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68684 | 0.73391 | 17.3063 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68684 | 0.73401 | 17.3088 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68685 | 0.73414 | 17.3119 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68686 | 0.73431 | 17.3159 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68687 | 0.73453 | 17.3211 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68687 | 0.73482 | 17.3277 |  | 58 | 497.1429 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68688 | 0.73517 | 17.336 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68689 | 0.7356 | 17.3462 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6869 | 0.73613 | 17.3587 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68691 | 0.73675 | 17.3732 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68691 | 0.73745 | 17.3898 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68692 | 0.73823 | 17.4083 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68693 | 0.73908 | 17.4284 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68694 | 0.74 | 17.4499 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68694 | 0.74097 | 17.4728 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68695 | 0.74199 | 17.4969 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68696 | 0.74305 | 17.5219 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68697 | 0.74415 | 17.5478 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68697 | 0.74527 | 17.5742 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68698 | 0.74641 | 17.6012 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68699 | 0.74757 | 17.6284 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.687 | 0.74873 | 17.6558 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68701 | 0.74989 | 17.6831 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68701 | 0.75104 | 17.7102 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68702 | 0.75218 | 17.7371 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68703 | 0.75331 | 17.7639 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68704 | 0.75444 | 17.7905 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68704 | 0.75557 | 17.8171 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68705 | 0.7567 | 17.8438 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68706 | 0.75784 | 17.8706 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68707 | 0.75899 | 17.8977 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68707 | 0.76014 | 17.9249 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68708 | 0.76132 | 17.9526 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68709 | 0.7625 | 17.9806 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6871 | 0.76371 | 18.0091 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68711 | 0.76495 | 18.0382 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68711 | 0.7662 | 18.0679 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68712 | 0.76749 | 18.0983 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68713 | 0.76881 | 18.1294 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68714 | 0.77016 | 18.1611 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68714 | 0.77152 | 18.1932 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68715 | 0.77288 | 18.2253 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68716 | 0.77424 | 18.2573 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68717 | 0.77557 | 18.2887 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68718 | 0.77687 | 18.3194 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68718 | 0.77813 | 18.3491 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68719 | 0.77933 | 18.3775 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6872 | 0.78047 | 18.4043 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68721 | 0.78153 | 18.4293 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68721 | 0.7825 | 18.4522 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68722 | 0.78337 | 18.4727 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68723 | 0.78413 | 18.4905 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68724 | 0.78476 | 18.5055 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68724 | 0.78526 | 18.5173 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68725 | 0.78563 | 18.526 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68726 | 0.78589 | 18.532 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68727 | 0.78605 | 18.5358 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68728 | 0.78612 | 18.5375 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68728 | 0.78612 | 18.5376 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68729 | 0.78608 | 18.5364 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6873 | 0.78599 | 18.5344 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68731 | 0.78588 | 18.5317 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68731 | 0.78576 | 18.5289 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68732 | 0.78564 | 18.5262 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68733 | 0.78555 | 18.524 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68734 | 0.78549 | 18.5227 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68735 | 0.78549 | 18.5226 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68735 | 0.78555 | 18.524 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68736 | 0.78569 | 18.5274 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68737 | 0.78591 | 18.5325 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68738 | 0.78619 | 18.5391 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68738 | 0.78652 | 18.5468 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68739 | 0.78688 | 18.5553 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.6874 | 0.78725 | 18.5642 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68741 | 0.78763 | 18.5732 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68741 | 0.788 | 18.5819 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68742 | 0.78834 | 18.59 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68743 | 0.78865 | 18.5971 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68744 | 0.78889 | 18.6029 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68745 | 0.78907 | 18.607 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68745 | 0.78916 | 18.6092 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68746 | 0.78915 | 18.609 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68747 | 0.78903 | 18.6061 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68748 | 0.78878 | 18.6002 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente
2022-08-22 | 0.68748 | 0.78841 | 18.5915 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.6273 | 18.5557 | 17.3984 | 18.5915 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo