## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-22- 5:17:54 p. m. | 60 | 59.98 | 15.844 | 16.091 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 2:09:16 p. m. | 60 | 60.01 | 17.093 | 16.938 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-22- 5:19:04 p. m. | 59.98 | 59.96 | 16.091 | 16.224 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-30- 2:12:38 p. m. | 60.01 | 60.02 | 16.938 | 16.987 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-22- 5:20:23 p. m. | 59.96 | 59.94 | 16.224 | 16.253 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón dentro de BM | 3 | 2022-08-30- 2:14:44 p. m. | 60.02 | 60.03 | 16.987 | 17.12 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-22- 5:21:28 p. m. | 59.94 | 59.92 | 16.253 | 16.248 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-30- 2:16:42 p. m. | 60.03 | 60.04 | 17.12 | 16.95 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-22- 5:22:43 p. m. | 59.92 | 59.94 | 16.034 | 16.286 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-30- 2:18:38 p. m. | 60.04 | 60.05 | 16.95 | 17.026 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-22- 5:23:37 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.286 | 16.015 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-30- 2:20:22 p. m. | 60.05 | 60.04 | 17.026 | 17.072 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-22- 5:24:44 p. m. | 59.96 | 59.98 | 16.015 | 16.081 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-30- 2:21:15 p. m. | 60.04 | 60.03 | 16.732 | 17.018 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-22- 5:25:52 p. m. | 59.98 | 60 | 16.081 | 16.142 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-30- 2:22:14 p. m. | 60.03 | 60.02 | 17.018 | 16.97 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-22- 5:27:00 p. m. | 60 | 60.02 | 16.142 | 16.053 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón dentro de BM | 9 | 2022-08-30- 2:23:16 p. m. | 60.02 | 60.01 | 16.97 | 16.931 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-22- 5:28:04 p. m. | 60.02 | 60.04 | 16.053 | 15.994 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón dentro de BM | 10 | 2022-08-30- 2:24:22 p. m. | 60.01 | 60 | 16.931 | 16.826 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-22- 5:29:12 p. m. | 60.04 | 60.06 | 15.994 | 15.97 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 2:25:24 p. m. | 60 | 59.99 | 16.553 | 16.924 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-22- 5:30:08 p. m. | 60.06 | 60.08 | 15.97 | 15.764 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-30- 2:27:08 p. m. | 59.99 | 59.98 | 16.733 | 16.972 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-22- 5:31:15 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.373 | 15.884 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 3 | 2022-08-30- 2:29:10 p. m. | 59.98 | 59.97 | 16.972 | 16.937 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-22- 5:32:18 p. m. | 60.06 | 60.04 | 15.884 | 15.871 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-30- 2:31:10 p. m. | 59.97 | 59.96 | 17.042 | 17.108 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-22- 5:33:14 p. m. | 60.04 | 60.02 | 15.871 | 16.027 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-30- 2:33:31 p. m. | 59.96 | 59.95 | 17.108 | 16.993 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-22- 5:34:05 p. m. | 60.02 | 60 | 16.027 | 16.111 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-30- 2:35:20 p. m. | 59.95 | 59.96 | 16.993 | 17.129 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-30- 2:36:49 p. m. | 59.96 | 59.97 | 17.129 | 17.102 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-30- 2:37:51 p. m. | 59.97 | 59.98 | 17.102 | 17.136 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 9 | 2022-08-30- 2:38:55 p. m. | 59.98 | 59.99 | 17.136 | 16.995 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 10 | 2022-08-30- 2:39:55 p. m. | 59.99 | 60 | 16.995 | 17.4 | 18.8648 | 59.99 | 60
[18 empty] | Valor BM | 30 mHz
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.58977 | 0.72486 | 17.093 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58978 | 0.72486 | 17.093 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58979 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5898 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58981 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58983 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58984 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58985 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58986 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58987 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58988 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5899 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58991 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58992 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58993 | 0.72838 | 17.176 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58994 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58995 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58997 | 0.72732 | 17.151 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58998 | 0.72732 | 17.151 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.58999 | 0.71859 | 16.945 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59 | 0.71859 | 16.945 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59001 | 0.71859 | 16.945 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59002 | 0.73703 | 17.38 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59003 | 0.73703 | 17.38 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59005 | 0.73703 | 17.38 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59006 | 0.7185 | 16.943 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59007 | 0.7185 | 16.943 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59008 | 0.7185 | 16.943 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59009 | 0.7185 | 16.943 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5901 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59012 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59013 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59014 | 0.72698 | 17.143 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59015 | 0.72698 | 17.143 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59016 | 0.72698 | 17.143 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59017 | 0.72698 | 17.143 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59019 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5902 | 0.7146 | 16.851 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59021 | 0.7146 | 16.851 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59022 | 0.72529 | 17.103 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59023 | 0.72529 | 17.103 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59024 | 0.72529 | 17.103 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59025 | 0.72529 | 17.103 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59027 | 0.74382 | 17.54 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59028 | 0.71876 | 16.949 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59029 | 0.71876 | 16.949 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5903 | 0.71876 | 16.949 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59031 | 0.71876 | 16.949 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59032 | 0.72295 | 17.048 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59034 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59035 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59036 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59037 | 0.71541 | 16.87 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59038 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59039 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59041 | 0.73101 | 17.238 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59042 | 0.72113 | 17.005 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59043 | 0.72113 | 17.005 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59044 | 0.72113 | 17.005 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59045 | 0.72113 | 17.005 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59046 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59047 | 0.71392 | 16.835 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59049 | 0.71392 | 16.835 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5905 | 0.73576 | 17.35 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59051 | 0.73576 | 17.35 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59052 | 0.71053 | 16.755 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59053 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59054 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59056 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59057 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59058 | 0.70985 | 16.739 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59059 | 0.70985 | 16.739 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5906 | 0.72143 | 17.012 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59061 | 0.74912 | 17.665 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59062 | 0.74912 | 17.665 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59064 | 0.70964 | 16.734 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59065 | 0.70964 | 16.734 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59066 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59067 | 0.71083 | 16.762 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59068 | 0.71083 | 16.762 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59069 | 0.71083 | 16.762 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59071 | 0.71083 | 16.762 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59072 | 0.72707 | 17.145 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59073 | 0.73254 | 17.274 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59074 | 0.73254 | 17.274 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59075 | 0.71333 | 16.821 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59076 | 0.71333 | 16.821 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59078 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59079 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5908 | 0.73025 | 17.22 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59081 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59082 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59083 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59084 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59086 | 0.73042 | 17.224 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59087 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59088 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59089 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5909 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59091 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59093 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59094 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59095 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59096 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59097 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59098 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.591 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59101 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59102 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59103 | 0.69717 | 16.44 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59104 | 0.69717 | 16.44 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59105 | 0.70773 | 16.689 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59106 | 0.73538 | 17.341 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59108 | 0.73538 | 17.341 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59109 | 0.73538 | 17.341 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5911 | 0.73538 | 17.341 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59111 | 0.70561 | 16.639 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59112 | 0.70561 | 16.639 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59113 | 0.73313 | 17.288 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59115 | 0.7294 | 17.2 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59116 | 0.7294 | 17.2 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59117 | 0.71273 | 16.807 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59118 | 0.71273 | 16.807 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59119 | 0.73334 | 17.293 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5912 | 0.70404 | 16.602 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59122 | 0.70404 | 16.602 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59123 | 0.70404 | 16.602 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59124 | 0.70404 | 16.602 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59125 | 0.72418 | 17.077 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59126 | 0.72418 | 17.077 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59127 | 0.71914 | 16.958 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59128 | 0.71914 | 16.958 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5913 | 0.71914 | 16.958 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59131 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59132 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59133 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59134 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59135 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59137 | 0.73275 | 17.279 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59138 | 0.73275 | 17.279 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59139 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5914 | 0.70434 | 16.609 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59141 | 0.70434 | 16.609 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59142 | 0.71952 | 16.967 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59144 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59145 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59146 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59147 | 0.70786 | 16.692 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59148 | 0.70786 | 16.692 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59149 | 0.70786 | 16.692 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5915 | 0.70786 | 16.692 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59152 | 0.70786 | 16.692 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59153 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59154 | 0.7358 | 17.351 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59155 | 0.7358 | 17.351 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59156 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59157 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59159 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5916 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59161 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59162 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59163 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59164 | 0.70883 | 16.715 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59166 | 0.70883 | 16.715 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59167 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59168 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59169 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5917 | 0.73279 | 17.28 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59171 | 0.73279 | 17.28 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59172 | 0.73279 | 17.28 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59174 | 0.71443 | 16.847 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59175 | 0.71443 | 16.847 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59176 | 0.71443 | 16.847 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59177 | 0.71443 | 16.847 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59178 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59179 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59181 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59182 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59183 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59184 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59185 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59186 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59188 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59189 | 0.71511 | 16.863 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5919 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59191 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59192 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59193 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59194 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59196 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59197 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59198 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59199 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.592 | 0.73084 | 17.234 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59201 | 0.73084 | 17.234 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59203 | 0.73084 | 17.234 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59204 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59205 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59206 | 0.72949 | 17.202 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59207 | 0.70714 | 16.675 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59208 | 0.70714 | 16.675 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59209 | 0.71829 | 16.938 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59211 | 0.71829 | 16.938 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59212 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59213 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59214 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59215 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59216 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59218 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59219 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5922 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59221 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59222 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59223 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59225 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59226 | 0.70001 | 16.507 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59227 | 0.70001 | 16.507 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59228 | 0.70001 | 16.507 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59229 | 0.72745 | 17.154 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5923 | 0.72745 | 17.154 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59231 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59233 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59234 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59235 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59236 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59237 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59238 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5924 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59241 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59242 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59243 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59244 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59245 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59247 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59248 | 0.73975 | 17.444 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59249 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5925 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59251 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59252 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59253 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59255 | 0.7216 | 17.016 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59256 | 0.7216 | 17.016 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59257 | 0.71693 | 16.906 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59258 | 0.71693 | 16.906 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59259 | 0.72537 | 17.105 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5926 | 0.70926 | 16.725 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59262 | 0.70926 | 16.725 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59263 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59264 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59265 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59266 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59267 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59269 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5927 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59271 | 0.73856 | 17.416 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59272 | 0.73856 | 17.416 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59273 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59274 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59275 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59277 | 0.72554 | 17.109 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59278 | 0.72554 | 17.109 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59279 | 0.72554 | 17.109 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5928 | 0.7199 | 16.976 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59281 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59282 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59284 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59285 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59286 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59287 | 0.73228 | 17.268 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59288 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59289 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59291 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59292 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59293 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59294 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59295 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59296 | 0.71155 | 16.779 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59297 | 0.71155 | 16.779 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59299 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.593 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59301 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59302 | 0.69581 | 16.408 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59303 | 0.69581 | 16.408 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59304 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59306 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59307 | 0.72139 | 17.011 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59308 | 0.69009 | 16.273 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59309 | 0.69009 | 16.273 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5931 | 0.721 | 17.002 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59311 | 0.721 | 17.002 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59313 | 0.721 | 17.002 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59314 | 0.721 | 17.002 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59315 | 0.721 | 17.002 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59316 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59317 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59318 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59319 | 0.72741 | 17.153 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59321 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59322 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59323 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59324 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59325 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59326 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59328 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59329 | 0.72889 | 17.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5933 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59331 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59332 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59333 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59334 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59336 | 0.71719 | 16.912 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59337 | 0.71719 | 16.912 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59338 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59339 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5934 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59341 | 0.73763 | 17.394 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59343 | 0.73763 | 17.394 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59344 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59345 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59346 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59347 | 0.70998 | 16.742 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59348 | 0.70998 | 16.742 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5935 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59351 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59352 | 0.73161 | 17.252 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59353 | 0.73161 | 17.252 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59354 | 0.71541 | 16.87 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59355 | 0.72037 | 16.987 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59356 | 0.72037 | 16.987 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59358 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59359 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5936 | 0.69781 | 16.455 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59361 | 0.73759 | 17.393 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59362 | 0.73759 | 17.393 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59363 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59365 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59366 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59367 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59368 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59369 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5937 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59372 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59373 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59374 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59375 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59376 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59377 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59378 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5938 | 0.73084 | 17.234 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59381 | 0.71439 | 16.846 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59382 | 0.71439 | 16.846 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59383 | 0.7107 | 16.759 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59384 | 0.7107 | 16.759 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59385 | 0.7107 | 16.759 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59387 | 0.7107 | 16.759 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59388 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59389 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5939 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59391 | 0.73636 | 17.364 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59392 | 0.73636 | 17.364 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59394 | 0.71278 | 16.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59395 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59396 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59397 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59398 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59399 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.594 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59402 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59403 | 0.71261 | 16.804 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59404 | 0.71261 | 16.804 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59405 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59406 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59407 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59409 | 0.70039 | 16.516 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5941 | 0.70039 | 16.516 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59411 | 0.70039 | 16.516 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59412 | 0.70039 | 16.516 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59413 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59414 | 0.71401 | 16.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59416 | 0.71401 | 16.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59417 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59418 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59419 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5942 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59421 | 0.70464 | 16.616 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59422 | 0.69785 | 16.456 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59424 | 0.69785 | 16.456 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59425 | 0.69785 | 16.456 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59426 | 0.69785 | 16.456 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59427 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59428 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59429 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59431 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59432 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59433 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59434 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59435 | 0.71129 | 16.773 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59436 | 0.71129 | 16.773 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59437 | 0.71129 | 16.773 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59439 | 0.72643 | 17.13 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5944 | 0.72643 | 17.13 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59441 | 0.70273 | 16.571 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59442 | 0.72893 | 17.189 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59443 | 0.72893 | 17.189 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59444 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59446 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59447 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59448 | 0.72219 | 17.03 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59449 | 0.72219 | 17.03 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5945 | 0.72219 | 17.03 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59451 | 0.72219 | 17.03 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59453 | 0.71405 | 16.838 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59454 | 0.71405 | 16.838 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59455 | 0.71405 | 16.838 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59456 | 0.70196 | 16.553 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59457 | 0.70196 | 16.553 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59458 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59459 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59461 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59462 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59463 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59464 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59465 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59466 | 0.72758 | 17.157 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59468 | 0.72758 | 17.157 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59469 | 0.70396 | 16.6 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5947 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59471 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59472 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59473 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59475 | 0.71456 | 16.85 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59476 | 0.71456 | 16.85 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59477 | 0.71456 | 16.85 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59478 | 0.73428 | 17.315 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59479 | 0.73428 | 17.315 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5948 | 0.72368 | 17.065 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59481 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59483 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59484 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59485 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59486 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59487 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59488 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5949 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59491 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59492 | 0.72601 | 17.12 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59493 | 0.72601 | 17.12 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59494 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59495 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59497 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59498 | 0.71545 | 16.871 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59499 | 0.71545 | 16.871 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.595 | 0.72944 | 17.201 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59501 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59502 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59503 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59505 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59506 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59507 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59508 | 0.72304 | 17.05 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59509 | 0.7048 | 16.62 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5951 | 0.7048 | 16.62 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59512 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59513 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59514 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59515 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59516 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59517 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59519 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5952 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59521 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59522 | 0.70599 | 16.648 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59523 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59524 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59525 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59527 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59528 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59529 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5953 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59531 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59532 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59534 | 0.71562 | 16.875 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59535 | 0.73101 | 17.238 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59536 | 0.73101 | 17.238 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59537 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59538 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59539 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59541 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59542 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59543 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59544 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59545 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59546 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59547 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59549 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5955 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59551 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59552 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59553 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59554 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59556 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59557 | 0.70815 | 16.699 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59558 | 0.70815 | 16.699 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59559 | 0.73258 | 17.275 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5956 | 0.73258 | 17.275 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59561 | 0.71558 | 16.874 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59562 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.982
2022-08-30 | 0.59564 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.947
2022-08-30 | 0.59565 | 0.71278 | 16.808 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59566 | 0.71278 | 16.808 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59567 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59568 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59569 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59571 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59572 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59573 | 0.71655 | 16.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59574 | 0.71655 | 16.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59575 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59576 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59578 | 0.73038 | 17.223 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59579 | 0.7037 | 16.594 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5958 | 0.7037 | 16.594 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59581 | 0.74454 | 17.557 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59582 | 0.74454 | 17.557 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59583 | 0.74454 | 17.557 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59584 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59586 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59587 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59588 | 0.72864 | 17.182 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59589 | 0.72864 | 17.182 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5959 | 0.70018 | 16.511 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59591 | 0.70018 | 16.511 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59593 | 0.7252 | 17.101 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59594 | 0.7252 | 17.101 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59595 | 0.7252 | 17.101 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59596 | 0.70336 | 16.586 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59597 | 0.70336 | 16.586 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59598 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.596 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59601 | 0.73131 | 17.245 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59602 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59603 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59604 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59605 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59606 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59608 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59609 | 0.72329 | 17.056 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5961 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59611 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59612 | 0.72855 | 17.18 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59613 | 0.72855 | 17.18 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59615 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59616 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59617 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59618 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59619 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5962 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59622 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59623 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59624 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59625 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59626 | 0.7188 | 16.95 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59627 | 0.7188 | 16.95 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59628 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5963 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59631 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59632 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59633 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59634 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59635 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59637 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59638 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59639 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5964 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59641 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59642 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59644 | 0.70837 | 16.704 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59645 | 0.70837 | 16.704 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59646 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59647 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59648 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59649 | 0.70684 | 16.668 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5965 | 0.70684 | 16.668 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59652 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59653 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59654 | 0.71553 | 16.873 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59655 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59656 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59657 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59659 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5966 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59661 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59662 | 0.709 | 16.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59663 | 0.735 | 17.332 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59664 | 0.735 | 17.332 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59666 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59667 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59668 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59669 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5967 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59671 | 0.71439 | 16.846 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59672 | 0.71439 | 16.846 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59674 | 0.71439 | 16.846 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59675 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59676 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59677 | 0.71083 | 16.762 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59678 | 0.71083 | 16.762 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59679 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59681 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59682 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59683 | 0.71078 | 16.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59684 | 0.71078 | 16.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59685 | 0.71078 | 16.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59686 | 0.71078 | 16.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59688 | 0.71078 | 16.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59689 | 0.72321 | 17.054 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5969 | 0.72321 | 17.054 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59691 | 0.72321 | 17.054 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59692 | 0.72321 | 17.054 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59693 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59694 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59696 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59697 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59698 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59699 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.597 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59701 | 0.69895 | 16.482 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59703 | 0.72385 | 17.069 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.92
2022-08-30 | 0.59704 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.885
2022-08-30 | 0.59705 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59706 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59707 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59708 | 0.73377 | 17.303 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59709 | 0.73377 | 17.303 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59711 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59712 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59713 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59714 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59715 | 0.72982 | 17.21 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59716 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59718 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59719 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.5972 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59721 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59722 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59723 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59725 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59726 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59727 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59728 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59729 | 0.71278 | 16.808 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.5973 | 0.70548 | 16.636 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59731 | 0.70548 | 16.636 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59733 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59734 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59735 | 0.70523 | 16.63 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59736 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59737 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59738 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.5974 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59741 | 0.7093 | 16.726 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59742 | 0.70328 | 16.584 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59743 | 0.70328 | 16.584 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59744 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.876
2022-08-30 | 0.59745 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59747 | 0.72202 | 17.026 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59748 | 0.72202 | 17.026 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59749 | 0.70663 | 16.663 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.5975 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59751 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59752 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59753 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59755 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59756 | 0.72809 | 17.169 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59757 | 0.72809 | 17.169 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59758 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59759 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.5976 | 0.71719 | 16.912 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59762 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59763 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59764 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59765 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59766 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59767 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59769 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.5977 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59771 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59772 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59773 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.876
2022-08-30 | 0.59774 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.893
2022-08-30 | 0.59775 | 0.72287 | 17.046 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.928
2022-08-30 | 0.59777 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59778 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59779 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5978 | 0.73267 | 17.277 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59781 | 0.73267 | 17.277 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59782 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59784 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59785 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59786 | 0.71083 | 16.762 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59787 | 0.71083 | 16.762 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59788 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59789 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59791 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59792 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59793 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59794 | 0.69039 | 16.28 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59795 | 0.73674 | 17.373 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59796 | 0.73674 | 17.373 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59797 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59799 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.598 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59801 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59802 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59803 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59804 | 0.72096 | 17.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59806 | 0.71023 | 16.748 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59807 | 0.71023 | 16.748 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59808 | 0.72397 | 17.072 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59809 | 0.70955 | 16.732 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5981 | 0.70955 | 16.732 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59811 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59813 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59814 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59815 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59816 | 0.70726 | 16.678 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59817 | 0.70726 | 16.678 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59818 | 0.70726 | 16.678 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59819 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59821 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59822 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59823 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59824 | 0.72177 | 17.02 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59825 | 0.72838 | 17.176 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59826 | 0.72838 | 17.176 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59828 | 0.70726 | 16.678 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59829 | 0.73055 | 17.227 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5983 | 0.73055 | 17.227 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59831 | 0.73055 | 17.227 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59832 | 0.73055 | 17.227 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59833 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59834 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59836 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59837 | 0.72402 | 17.073 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59838 | 0.72402 | 17.073 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59839 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.5984 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59841 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59843 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59844 | 0.72711 | 17.146 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59845 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59846 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59847 | 0.71859 | 16.945 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.938
2022-08-30 | 0.59848 | 0.73788 | 17.4 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.955
2022-08-30 | 0.5985 | 0.73788 | 17.4 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 16.99
2022-08-30 | 0.59851 | 0.72198 | 17.025 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59852 | 0.72198 | 17.025 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59853 | 0.7135 | 16.825 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59854 | 0.7135 | 16.825 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59855 | 0.70917 | 16.723 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59856 | 0.70917 | 16.723 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59858 | 0.70917 | 16.723 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59859 | 0.70307 | 16.579 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5986 | 0.70307 | 16.579 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59861 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59862 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59863 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59865 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59866 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59867 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59868 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59869 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5987 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59872 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59873 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59874 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59875 | 0.70472 | 16.618 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59876 | 0.72168 | 17.018 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59877 | 0.72168 | 17.018 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59878 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5988 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59881 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59882 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59883 | 0.73127 | 17.244 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59884 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59885 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59887 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59888 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59889 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5989 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59891 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59892 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59894 | 0.71316 | 16.817 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59895 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59896 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59897 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59898 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59899 | 0.72618 | 17.124 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.599 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59902 | 0.70849 | 16.707 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59903 | 0.70849 | 16.707 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59904 | 0.70421 | 16.606 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59905 | 0.70421 | 16.606 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59906 | 0.73101 | 17.238 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59907 | 0.73101 | 17.238 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59909 | 0.71282 | 16.809 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5991 | 0.71282 | 16.809 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59911 | 0.71282 | 16.809 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59912 | 0.72266 | 17.041 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59913 | 0.72266 | 17.041 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59914 | 0.72266 | 17.041 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59916 | 0.73072 | 17.231 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59917 | 0.73072 | 17.231 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59918 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59919 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5992 | 0.72147 | 17.013 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59921 | 0.72147 | 17.013 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59922 | 0.72147 | 17.013 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59924 | 0.74437 | 17.553 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59925 | 0.74437 | 17.553 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59926 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59927 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59928 | 0.71914 | 16.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59929 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59931 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59932 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59933 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59934 | 0.72092 | 17 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59935 | 0.72092 | 17 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59936 | 0.72092 | 17 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59937 | 0.72092 | 17 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59939 | 0.72092 | 17 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5994 | 0.70799 | 16.695 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59941 | 0.70799 | 16.695 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59942 | 0.73754 | 17.392 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59943 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59944 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59946 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59947 | 0.7344 | 17.318 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59948 | 0.71965 | 16.97 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59949 | 0.71965 | 16.97 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5995 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59951 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59953 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59954 | 0.74013 | 17.453 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59955 | 0.74013 | 17.453 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59956 | 0.70247 | 16.565 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59957 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59958 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59959 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59961 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59962 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59963 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59964 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59965 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59966 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59968 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59969 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5997 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59971 | 0.70205 | 16.555 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59972 | 0.70205 | 16.555 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59973 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59975 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59976 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59977 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59978 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59979 | 0.72181 | 17.021 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5998 | 0.72181 | 17.021 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59981 | 0.72181 | 17.021 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59983 | 0.72181 | 17.021 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59984 | 0.72181 | 17.021 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59985 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59986 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59987 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59988 | 0.73521 | 17.337 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.5999 | 0.73521 | 17.337 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59991 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59992 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59993 | 0.73661 | 17.37 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59994 | 0.73661 | 17.37 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59995 | 0.72164 | 17.017 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59997 | 0.72164 | 17.017 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59998 | 0.72164 | 17.017 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.59999 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60001 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60002 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60003 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60005 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60006 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60007 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60008 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60009 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6001 | 0.72715 | 17.147 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60012 | 0.72715 | 17.147 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60013 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60014 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60015 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60016 | 0.73424 | 17.314 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60017 | 0.73424 | 17.314 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60019 | 0.70357 | 16.591 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6002 | 0.70357 | 16.591 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60021 | 0.71634 | 16.892 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60022 | 0.71634 | 16.892 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60023 | 0.72906 | 17.192 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60024 | 0.71799 | 16.931 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60025 | 0.71799 | 16.931 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60027 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60028 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60029 | 0.72537 | 17.105 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6003 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60031 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60032 | 0.72325 | 17.055 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60034 | 0.72325 | 17.055 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60035 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60036 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60037 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60038 | 0.74089 | 17.471 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60039 | 0.74089 | 17.471 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60041 | 0.74089 | 17.471 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60042 | 0.74089 | 17.471 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60043 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60044 | 0.7054 | 16.634 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60045 | 0.7054 | 16.634 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60046 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60047 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60049 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6005 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60051 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60052 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60053 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60054 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60056 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60057 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60058 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60059 | 0.72571 | 17.113 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6006 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60061 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60062 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60064 | 0.71625 | 16.89 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60065 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60066 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60067 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60068 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60069 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60071 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60072 | 0.71197 | 16.789 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60073 | 0.71197 | 16.789 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60074 | 0.71197 | 16.789 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60075 | 0.71197 | 16.789 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60076 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60078 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60079 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6008 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60081 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60082 | 0.74017 | 17.454 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60083 | 0.71286 | 16.81 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60084 | 0.71286 | 16.81 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60086 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60087 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60088 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60089 | 0.72257 | 17.039 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6009 | 0.72257 | 17.039 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60091 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60093 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60094 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60095 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60096 | 0.71354 | 16.826 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60097 | 0.70196 | 16.553 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60098 | 0.70196 | 16.553 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.601 | 0.73958 | 17.44 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60101 | 0.73958 | 17.44 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60102 | 0.73322 | 17.29 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60103 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60104 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60105 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60106 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60108 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60109 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6011 | 0.71269 | 16.806 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60111 | 0.73674 | 17.373 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60112 | 0.73674 | 17.373 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60113 | 0.7104 | 16.752 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60115 | 0.7104 | 16.752 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60116 | 0.73508 | 17.334 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60117 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60118 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60119 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6012 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60122 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60123 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60124 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60125 | 0.7051 | 16.627 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60126 | 0.7051 | 16.627 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60127 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60128 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6013 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60131 | 0.72614 | 17.123 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60132 | 0.72614 | 17.123 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60133 | 0.72614 | 17.123 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60134 | 0.72614 | 17.123 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60135 | 0.72156 | 17.015 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60137 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60138 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60139 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6014 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60141 | 0.72393 | 17.071 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60142 | 0.70951 | 16.731 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60144 | 0.70951 | 16.731 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60145 | 0.70951 | 16.731 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60146 | 0.70951 | 16.731 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60147 | 0.73351 | 17.297 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60148 | 0.73351 | 17.297 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60149 | 0.71303 | 16.814 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6015 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60152 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60153 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60154 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60155 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60156 | 0.72872 | 17.184 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60157 | 0.72872 | 17.184 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60159 | 0.72872 | 17.184 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6016 | 0.72872 | 17.184 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60161 | 0.70667 | 16.664 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60162 | 0.70667 | 16.664 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60163 | 0.72787 | 17.164 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60164 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60166 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60167 | 0.72295 | 17.048 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60168 | 0.72295 | 17.048 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60169 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6017 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60171 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60172 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60174 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60175 | 0.72906 | 17.192 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60176 | 0.72906 | 17.192 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60177 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60178 | 0.71965 | 16.97 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60179 | 0.71965 | 16.97 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60181 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60182 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60183 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60184 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60185 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60186 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60188 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60189 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6019 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60191 | 0.72923 | 17.196 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60192 | 0.71782 | 16.927 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60193 | 0.71782 | 16.927 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60194 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60196 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60197 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60198 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60199 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.602 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60201 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60203 | 0.709 | 16.719 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60204 | 0.73296 | 17.284 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60205 | 0.73296 | 17.284 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60206 | 0.70506 | 16.626 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60207 | 0.70506 | 16.626 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60208 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60209 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60211 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60212 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60213 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60214 | 0.71214 | 16.793 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60215 | 0.71214 | 16.793 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60216 | 0.7177 | 16.924 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60218 | 0.7096 | 16.733 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60219 | 0.7096 | 16.733 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6022 | 0.73983 | 17.446 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60221 | 0.73983 | 17.446 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60222 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60223 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60225 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60226 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60227 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60228 | 0.71681 | 16.903 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60229 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6023 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60231 | 0.74106 | 17.475 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60233 | 0.74106 | 17.475 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60234 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60235 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60236 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60237 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60238 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6024 | 0.7386 | 17.417 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60241 | 0.7386 | 17.417 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60242 | 0.7174 | 16.917 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60243 | 0.72758 | 17.157 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60244 | 0.72758 | 17.157 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60245 | 0.72181 | 17.021 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60247 | 0.72181 | 17.021 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60248 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60249 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6025 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60251 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60252 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60253 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60255 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60256 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60257 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60258 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60259 | 0.73398 | 17.308 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6026 | 0.73398 | 17.308 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60262 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60263 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60264 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60265 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60266 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60267 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60269 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6027 | 0.70251 | 16.566 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60271 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60272 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60273 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60274 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60275 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60277 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60278 | 0.72978 | 17.209 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60279 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6028 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60281 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60282 | 0.73699 | 17.379 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60284 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60285 | 0.73012 | 17.217 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60286 | 0.73012 | 17.217 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60287 | 0.71944 | 16.965 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60288 | 0.71944 | 16.965 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60289 | 0.71944 | 16.965 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60291 | 0.73737 | 17.388 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60292 | 0.73737 | 17.388 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60293 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60294 | 0.72088 | 16.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60295 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60296 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60297 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60299 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.603 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60301 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60302 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60303 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60304 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60306 | 0.71299 | 16.813 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60307 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60308 | 0.73127 | 17.244 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60309 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6031 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60311 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60313 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60314 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60315 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60316 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60317 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60318 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60319 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60321 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60322 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60323 | 0.721 | 17.002 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60324 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60325 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60326 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60328 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60329 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6033 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60331 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60332 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60333 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60334 | 0.72376 | 17.067 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60336 | 0.72376 | 17.067 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60337 | 0.74619 | 17.596 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60338 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60339 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6034 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60341 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60343 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60344 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60345 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60346 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60347 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60348 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6035 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60351 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60352 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60353 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60354 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60355 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60356 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60358 | 0.71973 | 16.972 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60359 | 0.71973 | 16.972 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6036 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60361 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60362 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60363 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60365 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60366 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60367 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60368 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60369 | 0.71375 | 16.831 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6037 | 0.73767 | 17.395 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60372 | 0.72834 | 17.175 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60373 | 0.72834 | 17.175 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60374 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60375 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60376 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60377 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60378 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6038 | 0.70421 | 16.606 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60381 | 0.70421 | 16.606 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60382 | 0.70421 | 16.606 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60383 | 0.70421 | 16.606 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60384 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60385 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60387 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60388 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60389 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6039 | 0.71477 | 16.855 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60391 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60392 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60394 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60395 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60396 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60397 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60398 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60399 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.604 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60402 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60403 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60404 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60405 | 0.74276 | 17.515 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60406 | 0.74276 | 17.515 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60407 | 0.74276 | 17.515 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60409 | 0.74276 | 17.515 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6041 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60411 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60412 | 0.71977 | 16.973 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60413 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60414 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60416 | 0.7121 | 16.792 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60417 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60418 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60419 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6042 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60421 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60422 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60424 | 0.73131 | 17.245 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60425 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60426 | 0.70633 | 16.656 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60427 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60428 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60429 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60431 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60432 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60433 | 0.72915 | 17.194 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60434 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60435 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60436 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60437 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60439 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6044 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60441 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60442 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60443 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60444 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60446 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60447 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60448 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60449 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6045 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60451 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60453 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60454 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60455 | 0.70018 | 16.511 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60456 | 0.70018 | 16.511 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60457 | 0.716 | 16.884 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60458 | 0.716 | 16.884 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60459 | 0.716 | 16.884 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60461 | 0.716 | 16.884 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60462 | 0.716 | 16.884 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60463 | 0.72274 | 17.043 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60464 | 0.70832 | 16.703 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60465 | 0.70832 | 16.703 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60466 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60468 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60469 | 0.72262 | 17.04 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6047 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60471 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60472 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60473 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60475 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60476 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60477 | 0.71214 | 16.793 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60478 | 0.71214 | 16.793 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60479 | 0.71214 | 16.793 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6048 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60481 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60483 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60484 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60485 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60486 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60487 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60488 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6049 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60491 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60492 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60493 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60494 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60495 | 0.72915 | 17.194 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60497 | 0.71825 | 16.937 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60498 | 0.7227 | 17.042 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60499 | 0.7227 | 17.042 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.605 | 0.7227 | 17.042 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60501 | 0.7227 | 17.042 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60502 | 0.709 | 16.719 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60503 | 0.709 | 16.719 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60505 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60506 | 0.71566 | 16.876 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60507 | 0.71566 | 16.876 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60508 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60509 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6051 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60512 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60513 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60514 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60515 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60516 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60517 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60519 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6052 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60521 | 0.72554 | 17.109 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60522 | 0.71273 | 16.807 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60523 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60524 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60525 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60527 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60528 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60529 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6053 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60531 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60532 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60534 | 0.72529 | 17.103 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60535 | 0.72529 | 17.103 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60536 | 0.73288 | 17.282 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60537 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60538 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60539 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60541 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60542 | 0.71927 | 16.961 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60543 | 0.71927 | 16.961 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60544 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60545 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60546 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60547 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60549 | 0.71727 | 16.914 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6055 | 0.7378 | 17.398 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60551 | 0.70137 | 16.539 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60552 | 0.70137 | 16.539 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60553 | 0.70137 | 16.539 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60554 | 0.70137 | 16.539 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60556 | 0.71456 | 16.85 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60557 | 0.71456 | 16.85 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60558 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60559 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6056 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60561 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60562 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60564 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60565 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60566 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60567 | 0.71312 | 16.816 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60568 | 0.71312 | 16.816 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60569 | 0.72457 | 17.086 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60571 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60572 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60573 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17.017
2022-08-30 | 0.60574 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17.052
2022-08-30 | 0.60575 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17.052
2022-08-30 | 0.60576 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17.062
2022-08-30 | 0.60578 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17.062
2022-08-30 | 0.60579 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.6058 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60581 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60582 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60583 | 0.69624 | 16.418 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60584 | 0.73046 | 17.225 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60586 | 0.73046 | 17.225 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60587 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60588 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60589 | 0.7213 | 17.009 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.6059 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60591 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60593 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60594 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60595 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60596 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60597 | 0.73139 | 17.247 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60598 | 0.71672 | 16.901 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.606 | 0.71672 | 16.901 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60601 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60602 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60603 | 0.71396 | 16.836 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60604 | 0.71396 | 16.836 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60605 | 0.71396 | 16.836 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60606 | 0.709 | 16.719 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60608 | 0.709 | 16.719 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60609 | 0.74221 | 17.502 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.6061 | 0.74221 | 17.502 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60611 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60612 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60613 | 0.73534 | 17.34 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60615 | 0.72283 | 17.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60616 | 0.72283 | 17.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60617 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60618 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60619 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.6062 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60622 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60623 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60624 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60625 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60626 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60627 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60628 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.6063 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60631 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60632 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60633 | 0.72232 | 17.033 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60634 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60635 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60637 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60638 | 0.72537 | 17.105 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60639 | 0.72537 | 17.105 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.6064 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60641 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60642 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60644 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60645 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60646 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60647 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60648 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60649 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.6065 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60652 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60653 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60654 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60655 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60656 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60657 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17.062
2022-08-30 | 0.60659 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6066 | 0.7255 | 17.108 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60661 | 0.7255 | 17.108 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60662 | 0.73962 | 17.441 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60663 | 0.73962 | 17.441 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60664 | 0.71748 | 16.919 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60666 | 0.71748 | 16.919 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60667 | 0.71748 | 16.919 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60668 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60669 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6067 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60671 | 0.71498 | 16.86 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60672 | 0.71498 | 16.86 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60674 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60675 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60676 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60677 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60678 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60679 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60681 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60682 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60683 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60684 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60685 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60686 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60688 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60689 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6069 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60691 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60692 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60693 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60694 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60696 | 0.74594 | 17.59 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60697 | 0.74594 | 17.59 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60698 | 0.74594 | 17.59 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60699 | 0.71095 | 16.765 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.607 | 0.71095 | 16.765 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60701 | 0.74102 | 17.474 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60703 | 0.74102 | 17.474 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60704 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60705 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60706 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60707 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60708 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60709 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60711 | 0.71384 | 16.833 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60712 | 0.71384 | 16.833 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60713 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60714 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60715 | 0.7104 | 16.752 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.079
2022-08-30 | 0.60716 | 0.7104 | 16.752 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.114
2022-08-30 | 0.60718 | 0.72295 | 17.048 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60719 | 0.74424 | 17.55 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6072 | 0.74424 | 17.55 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60721 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60722 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60723 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60725 | 0.74323 | 17.526 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60726 | 0.74323 | 17.526 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60727 | 0.7177 | 16.924 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60728 | 0.7177 | 16.924 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60729 | 0.73241 | 17.271 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6073 | 0.74513 | 17.571 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60731 | 0.74513 | 17.571 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60733 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60734 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60735 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60736 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60737 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60738 | 0.72631 | 17.127 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6074 | 0.72631 | 17.127 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60741 | 0.71829 | 16.938 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60742 | 0.71829 | 16.938 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60743 | 0.7389 | 17.424 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60744 | 0.70811 | 16.698 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60745 | 0.70811 | 16.698 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60747 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60748 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60749 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6075 | 0.7375 | 17.391 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60751 | 0.71515 | 16.864 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60752 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60753 | 0.7076 | 16.686 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60755 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60756 | 0.72885 | 17.187 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60757 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60758 | 0.73292 | 17.283 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60759 | 0.73292 | 17.283 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6076 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60762 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60763 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60764 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60765 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60766 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60767 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60769 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6077 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60771 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60772 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60773 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60774 | 0.71863 | 16.946 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60775 | 0.71863 | 16.946 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60777 | 0.71863 | 16.946 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60778 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60779 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6078 | 0.7143 | 16.844 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60781 | 0.7143 | 16.844 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60782 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60784 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60785 | 0.7065 | 16.66 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60786 | 0.72062 | 16.993 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60787 | 0.72062 | 16.993 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60788 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60789 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60791 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60792 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60793 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60794 | 0.74484 | 17.564 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60795 | 0.74484 | 17.564 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60796 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60797 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60799 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.608 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60801 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60802 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60803 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60804 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60806 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60807 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60808 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60809 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6081 | 0.73211 | 17.264 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60811 | 0.73211 | 17.264 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60813 | 0.73211 | 17.264 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60814 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60815 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60816 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60817 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60818 | 0.7344 | 17.318 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60819 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60821 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60822 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60823 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60824 | 0.73631 | 17.363 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60825 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60826 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60828 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60829 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6083 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60831 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60832 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60833 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60834 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60836 | 0.74785 | 17.635 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60837 | 0.74785 | 17.635 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60838 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60839 | 0.74386 | 17.541 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6084 | 0.74386 | 17.541 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60841 | 0.74386 | 17.541 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60843 | 0.74386 | 17.541 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60844 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60845 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60846 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60847 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60848 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.6085 | 0.73105 | 17.239 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60851 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60852 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.124
2022-08-30 | 0.60853 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.106
2022-08-30 | 0.60854 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.071
2022-08-30 | 0.60855 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60856 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60858 | 0.71863 | 16.946 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60859 | 0.74115 | 17.477 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6086 | 0.74115 | 17.477 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60861 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60862 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60863 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60865 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60866 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60867 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60868 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60869 | 0.71155 | 16.779 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6087 | 0.71155 | 16.779 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60872 | 0.72423 | 17.078 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60873 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60874 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60875 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60876 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60877 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60878 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6088 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60881 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60882 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60883 | 0.73657 | 17.369 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60884 | 0.73657 | 17.369 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60885 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60887 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60888 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60889 | 0.72639 | 17.129 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6089 | 0.72639 | 17.129 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60891 | 0.72223 | 17.031 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60892 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60894 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60895 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60896 | 0.72966 | 17.206 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60897 | 0.70731 | 16.679 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60898 | 0.70731 | 16.679 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60899 | 0.72618 | 17.124 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.609 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60902 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60903 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60904 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60905 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60906 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60907 | 0.73152 | 17.25 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60909 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6091 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60911 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60912 | 0.70103 | 16.531 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60913 | 0.70103 | 16.531 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60914 | 0.73754 | 17.392 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60916 | 0.73754 | 17.392 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60917 | 0.73754 | 17.392 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60918 | 0.73754 | 17.392 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60919 | 0.70586 | 16.645 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.6092 | 0.70586 | 16.645 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60921 | 0.70586 | 16.645 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60922 | 0.73517 | 17.336 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60924 | 0.73517 | 17.336 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60925 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60926 | 0.73407 | 17.31 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60927 | 0.73407 | 17.31 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60928 | 0.73407 | 17.31 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60929 | 0.73407 | 17.31 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60931 | 0.70544 | 16.635 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60932 | 0.70544 | 16.635 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60933 | 0.74272 | 17.514 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60934 | 0.74272 | 17.514 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.062
2022-08-30 | 0.60935 | 0.74272 | 17.514 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.044
2022-08-30 | 0.60936 | 0.73504 | 17.333 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17.044
2022-08-30 | 0.60938 | 0.73504 | 17.333 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60939 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.6094 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60941 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60942 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60943 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60944 | 0.73729 | 17.386 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60946 | 0.73729 | 17.386 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60947 | 0.71324 | 16.819 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.69 | 17
2022-08-30 | 0.60948 | 0.71324 | 16.819 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60949 | 0.71324 | 16.819 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.6095 | 0.73356 | 17.298 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60951 | 0.73356 | 17.298 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60953 | 0.72575 | 17.114 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60954 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60955 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60956 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60957 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60958 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60959 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60961 | 0.72524 | 17.102 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60962 | 0.72524 | 17.102 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60963 | 0.72524 | 17.102 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60964 | 0.7121 | 16.792 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60965 | 0.7121 | 16.792 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60966 | 0.7121 | 16.792 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60968 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60969 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.6097 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60971 | 0.72266 | 17.041 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60972 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60973 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60975 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60976 | 0.74679 | 17.61 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60977 | 0.74679 | 17.61 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60978 | 0.7107 | 16.759 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.60979 | 0.7107 | 16.759 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.39 | 17
2022-08-30 | 0.6098 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60981 | 0.70582 | 16.644 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60983 | 0.70582 | 16.644 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60984 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60985 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60986 | 0.73385 | 17.305 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60987 | 0.73385 | 17.305 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60988 | 0.73385 | 17.305 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6099 | 0.71757 | 16.921 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60991 | 0.71757 | 16.921 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60992 | 0.71757 | 16.921 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60993 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60994 | 0.70311 | 16.58 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60995 | 0.71142 | 16.776 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60997 | 0.71142 | 16.776 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60998 | 0.70527 | 16.631 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.60999 | 0.70527 | 16.631 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61 | 0.70527 | 16.631 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61001 | 0.70527 | 16.631 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61002 | 0.70527 | 16.631 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61003 | 0.72889 | 17.188 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61005 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61006 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61007 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61008 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61009 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6101 | 0.71655 | 16.897 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61012 | 0.69709 | 16.438 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61013 | 0.69709 | 16.438 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61014 | 0.69709 | 16.438 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61015 | 0.74064 | 17.465 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61016 | 0.74064 | 17.465 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61017 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61019 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6102 | 0.72274 | 17.043 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61021 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61022 | 0.73589 | 17.353 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61023 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61024 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61025 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61027 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61028 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61029 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6103 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61031 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61032 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61034 | 0.74335 | 17.529 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61035 | 0.72669 | 17.136 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61036 | 0.72669 | 17.136 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61037 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61038 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61039 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61041 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61042 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61043 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61044 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61045 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61046 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61047 | 0.70815 | 16.699 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61049 | 0.72512 | 17.099 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6105 | 0.72512 | 17.099 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61051 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61052 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61053 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61054 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61056 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61057 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61058 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61059 | 0.7012 | 16.535 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6106 | 0.7012 | 16.535 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61061 | 0.73063 | 17.229 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61062 | 0.70154 | 16.543 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61064 | 0.70154 | 16.543 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61065 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61066 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61067 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61068 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61069 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61071 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61072 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61073 | 0.72389 | 17.07 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61074 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61075 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61076 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61078 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61079 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6108 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61081 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61082 | 0.70243 | 16.564 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61083 | 0.70243 | 16.564 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61084 | 0.71481 | 16.856 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61086 | 0.71481 | 16.856 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61087 | 0.71481 | 16.856 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61088 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61089 | 0.7252 | 17.101 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6109 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61091 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61093 | 0.70769 | 16.688 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61094 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61095 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61096 | 0.73216 | 17.265 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61097 | 0.73216 | 17.265 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61098 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.611 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61101 | 0.73843 | 17.413 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61102 | 0.704 | 16.601 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61103 | 0.704 | 16.601 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61104 | 0.72071 | 16.995 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61105 | 0.72071 | 16.995 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61106 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61108 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61109 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6111 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61111 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61112 | 0.73131 | 17.245 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61113 | 0.73131 | 17.245 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61115 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61116 | 0.7057 | 16.641 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61117 | 0.7057 | 16.641 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61118 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61119 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6112 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61122 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61123 | 0.72096 | 17.001 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61124 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61125 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61126 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61127 | 0.70922 | 16.724 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61128 | 0.70922 | 16.724 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6113 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61131 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61132 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61133 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61134 | 0.71447 | 16.848 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61135 | 0.71447 | 16.848 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61137 | 0.71447 | 16.848 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61138 | 0.72855 | 17.18 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61139 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6114 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61141 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61142 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61144 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61145 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61146 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61147 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61148 | 0.73144 | 17.248 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61149 | 0.72083 | 16.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6115 | 0.72083 | 16.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61152 | 0.70307 | 16.579 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61153 | 0.70307 | 16.579 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61154 | 0.73004 | 17.215 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61155 | 0.70794 | 16.694 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61156 | 0.70794 | 16.694 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61157 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61159 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6116 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61161 | 0.72389 | 17.07 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61162 | 0.70608 | 16.65 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61163 | 0.70608 | 16.65 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61164 | 0.70608 | 16.65 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61166 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61167 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61168 | 0.7199 | 16.976 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61169 | 0.7199 | 16.976 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6117 | 0.7199 | 16.976 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61171 | 0.7199 | 16.976 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61172 | 0.7199 | 16.976 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61174 | 0.7199 | 16.976 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61175 | 0.7163 | 16.891 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61176 | 0.7163 | 16.891 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61177 | 0.7163 | 16.891 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61178 | 0.7163 | 16.891 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61179 | 0.72236 | 17.034 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61181 | 0.72236 | 17.034 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61182 | 0.72813 | 17.17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61183 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61184 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61185 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61186 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61187 | 0.72096 | 17.001 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61189 | 0.72745 | 17.154 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6119 | 0.72745 | 17.154 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61191 | 0.71295 | 16.812 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61192 | 0.71295 | 16.812 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61193 | 0.71295 | 16.812 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61194 | 0.71295 | 16.812 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61196 | 0.6987 | 16.476 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61197 | 0.71341 | 16.823 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61198 | 0.71341 | 16.823 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61199 | 0.71341 | 16.823 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.612 | 0.71341 | 16.823 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61201 | 0.73932 | 17.434 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61203 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61204 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61205 | 0.7266 | 17.134 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61206 | 0.7266 | 17.134 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61207 | 0.71999 | 16.978 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61208 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61209 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61211 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61212 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61213 | 0.73004 | 17.215 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61214 | 0.73004 | 17.215 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61215 | 0.70171 | 16.547 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61216 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61218 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61219 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6122 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61221 | 0.71927 | 16.961 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61222 | 0.72694 | 17.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61223 | 0.72694 | 17.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61225 | 0.72694 | 17.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61226 | 0.72694 | 17.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61227 | 0.70056 | 16.52 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61228 | 0.70056 | 16.52 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61229 | 0.72601 | 17.12 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6123 | 0.71676 | 16.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61231 | 0.71676 | 16.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61233 | 0.72647 | 17.131 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61234 | 0.72647 | 17.131 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61235 | 0.73173 | 17.255 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61236 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61237 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61238 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6124 | 0.71753 | 16.92 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61241 | 0.70718 | 16.676 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61242 | 0.70718 | 16.676 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61243 | 0.71685 | 16.904 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61244 | 0.69518 | 16.393 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61245 | 0.69518 | 16.393 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61247 | 0.73563 | 17.347 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61248 | 0.73563 | 17.347 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61249 | 0.70955 | 16.732 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6125 | 0.70955 | 16.732 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61251 | 0.70955 | 16.732 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61252 | 0.7325 | 17.273 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61253 | 0.7325 | 17.273 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61255 | 0.70455 | 16.614 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61256 | 0.70455 | 16.614 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61257 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61258 | 0.74136 | 17.482 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61259 | 0.74136 | 17.482 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6126 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61262 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61263 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61264 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61265 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61266 | 0.72372 | 17.066 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61267 | 0.72372 | 17.066 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61269 | 0.70938 | 16.728 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6127 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61271 | 0.71787 | 16.928 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61272 | 0.70828 | 16.702 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61273 | 0.70828 | 16.702 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61274 | 0.71842 | 16.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61275 | 0.70811 | 16.698 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61277 | 0.70811 | 16.698 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61278 | 0.70811 | 16.698 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61279 | 0.70811 | 16.698 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.6128 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61281 | 0.72054 | 16.991 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61282 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61284 | 0.71189 | 16.787 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61285 | 0.71189 | 16.787 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17
2022-08-30 | 0.61286 | 0.73788 | 17.4 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.7 | 17

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-22 | 0.72076 | 0.6719 | 15.844 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72078 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72079 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7208 | 0.66613 | 15.708 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72081 | 0.66613 | 15.708 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72082 | 0.66613 | 15.708 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72083 | 0.67792 | 15.986 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72084 | 0.67792 | 15.986 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72086 | 0.66727 | 15.735 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72087 | 0.66727 | 15.735 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72088 | 0.68029 | 16.042 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72089 | 0.68377 | 16.124 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7209 | 0.68377 | 16.124 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72091 | 0.67185 | 15.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72093 | 0.67185 | 15.843 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72094 | 0.66689 | 15.726 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72095 | 0.66689 | 15.726 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72096 | 0.66689 | 15.726 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72097 | 0.68712 | 16.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72098 | 0.68712 | 16.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.721 | 0.68712 | 16.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72101 | 0.68712 | 16.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72102 | 0.68712 | 16.203 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72103 | 0.67711 | 15.967 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72104 | 0.67711 | 15.967 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72105 | 0.67711 | 15.967 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72106 | 0.67711 | 15.967 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72108 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72109 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7211 | 0.68373 | 16.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72111 | 0.67813 | 15.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72112 | 0.67813 | 15.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72113 | 0.68436 | 16.138 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72115 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72116 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72117 | 0.68763 | 16.215 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72118 | 0.68763 | 16.215 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72119 | 0.66524 | 15.687 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7212 | 0.66524 | 15.687 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72122 | 0.66524 | 15.687 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72123 | 0.67351 | 15.882 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72124 | 0.67351 | 15.882 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72125 | 0.68822 | 16.229 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72126 | 0.68822 | 16.229 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72127 | 0.68084 | 16.055 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72128 | 0.68941 | 16.257 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7213 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72131 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72132 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72133 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72134 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72135 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72137 | 0.66486 | 15.678 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72138 | 0.66486 | 15.678 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72139 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7214 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72141 | 0.69921 | 16.488 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72142 | 0.6607 | 15.58 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72144 | 0.6607 | 15.58 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72145 | 0.66414 | 15.661 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72146 | 0.66414 | 15.661 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72147 | 0.6825 | 16.094 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72148 | 0.6825 | 16.094 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72149 | 0.6825 | 16.094 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7215 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72152 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72153 | 0.67758 | 15.978 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72154 | 0.67758 | 15.978 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72155 | 0.67758 | 15.978 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72156 | 0.68237 | 16.091 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72157 | 0.68237 | 16.091 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72159 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7216 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72161 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72162 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72163 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72164 | 0.67185 | 15.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72166 | 0.67185 | 15.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72167 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72168 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72169 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7217 | 0.68144 | 16.069 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72171 | 0.68144 | 16.069 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72172 | 0.6699 | 15.797 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72174 | 0.6699 | 15.797 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72175 | 0.6699 | 15.797 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72176 | 0.66541 | 15.691 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72177 | 0.66541 | 15.691 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72178 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72179 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72181 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72182 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72183 | 0.66723 | 15.734 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72184 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72185 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72186 | 0.65964 | 15.555 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72188 | 0.65964 | 15.555 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72189 | 0.65964 | 15.555 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7219 | 0.6984 | 16.469 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72191 | 0.6984 | 16.469 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72192 | 0.67067 | 15.815 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72193 | 0.67067 | 15.815 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72194 | 0.67067 | 15.815 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72196 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72197 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72198 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72199 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.722 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72201 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72203 | 0.67232 | 15.854 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72204 | 0.68479 | 16.148 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72205 | 0.68479 | 16.148 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72206 | 0.66774 | 15.746 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72207 | 0.66774 | 15.746 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72208 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72209 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72211 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.028 | 16028
2022-08-22 | 0.72212 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72213 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72214 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72215 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72216 | 0.68326 | 16.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72218 | 0.6716 | 15.837 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72219 | 0.6716 | 15.837 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7222 | 0.68657 | 16.19 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72221 | 0.68657 | 16.19 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72222 | 0.68657 | 16.19 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72223 | 0.67779 | 15.983 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72225 | 0.67779 | 15.983 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72226 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72227 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72228 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72229 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7223 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72231 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72233 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72234 | 0.67368 | 15.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72235 | 0.67368 | 15.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72236 | 0.69073 | 16.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72237 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72238 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7224 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72241 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72242 | 0.68585 | 16.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72243 | 0.67686 | 15.961 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72244 | 0.67686 | 15.961 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72245 | 0.67686 | 15.961 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72247 | 0.67686 | 15.961 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72248 | 0.68801 | 16.224 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72249 | 0.68801 | 16.224 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7225 | 0.66986 | 15.796 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72251 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72252 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72253 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72255 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72256 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72257 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72258 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72259 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7226 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72262 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72263 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72264 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72265 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72266 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72267 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72269 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7227 | 0.66732 | 15.736 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72271 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72272 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72273 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72274 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72275 | 0.68674 | 16.194 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72277 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72278 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72279 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7228 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72281 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72282 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72284 | 0.68046 | 16.046 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72285 | 0.68403 | 16.13 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72286 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72287 | 0.6794 | 16.021 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72288 | 0.6794 | 16.021 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.09 | 16090
2022-08-22 | 0.72289 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.125 | 16125
2022-08-22 | 0.72291 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.16 | 16160
2022-08-22 | 0.72292 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72293 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72294 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72295 | 0.6875 | 16.212 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72296 | 0.67851 | 16 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72297 | 0.67851 | 16 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72299 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.723 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72301 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72302 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72303 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72304 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72306 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72307 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72308 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72309 | 0.69403 | 16.366 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7231 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72311 | 0.68941 | 16.257 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72313 | 0.70523 | 16.63 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72314 | 0.70523 | 16.63 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72315 | 0.69454 | 16.378 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72316 | 0.69454 | 16.378 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72317 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72318 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72319 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72321 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72322 | 0.68441 | 16.139 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72323 | 0.68924 | 16.253 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72324 | 0.68924 | 16.253 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72325 | 0.68924 | 16.253 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72326 | 0.68123 | 16.064 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72328 | 0.68123 | 16.064 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72329 | 0.69081 | 16.29 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7233 | 0.69081 | 16.29 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72331 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72332 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72333 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72334 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72336 | 0.68403 | 16.13 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72337 | 0.68818 | 16.228 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72338 | 0.68818 | 16.228 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72339 | 0.68818 | 16.228 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7234 | 0.6839 | 16.127 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72341 | 0.6839 | 16.127 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72343 | 0.6839 | 16.127 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72344 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72345 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72346 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72347 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72348 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7235 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72351 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72352 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72353 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72354 | 0.69323 | 16.347 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72355 | 0.69323 | 16.347 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72356 | 0.70196 | 16.553 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72358 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72359 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7236 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72361 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72362 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72363 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72365 | 0.69013 | 16.274 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72366 | 0.69399 | 16.365 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72367 | 0.69399 | 16.365 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72368 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72369 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.215 | 16215
2022-08-22 | 0.7237 | 0.69755 | 16.449 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.25 | 16250
2022-08-22 | 0.72372 | 0.69755 | 16.449 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.285 | 16285
2022-08-22 | 0.72373 | 0.69755 | 16.449 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72374 | 0.69217 | 16.322 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72375 | 0.69217 | 16.322 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72376 | 0.685 | 16.153 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72377 | 0.678 | 15.988 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.01 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72378 | 0.678 | 15.988 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.7238 | 0.7043 | 16.608 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72381 | 0.7043 | 16.608 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72382 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72383 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72384 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72385 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72387 | 0.69997 | 16.506 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72388 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72389 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.7239 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72391 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72392 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72394 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72395 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72396 | 0.70277 | 16.572 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72397 | 0.70277 | 16.572 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72398 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72399 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.724 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72402 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72403 | 0.68572 | 16.17 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72404 | 0.69386 | 16.362 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72405 | 0.69738 | 16.445 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72406 | 0.69738 | 16.445 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72407 | 0.69738 | 16.445 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72409 | 0.69738 | 16.445 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.7241 | 0.68903 | 16.248 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72411 | 0.67995 | 16.034 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72412 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72413 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72414 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72416 | 0.69098 | 16.294 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72417 | 0.69098 | 16.294 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72418 | 0.68496 | 16.152 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.4 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72419 | 0.70281 | 16.573 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.7242 | 0.70281 | 16.573 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72421 | 0.70281 | 16.573 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72422 | 0.70281 | 16.573 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72424 | 0.69051 | 16.283 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72425 | 0.69051 | 16.283 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72426 | 0.69051 | 16.283 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72427 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72428 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72429 | 0.70162 | 16.545 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72431 | 0.70162 | 16.545 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72432 | 0.68487 | 16.15 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72433 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72434 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72435 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72436 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72437 | 0.67012 | 15.802 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72439 | 0.67012 | 15.802 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.7244 | 0.67012 | 15.802 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72441 | 0.68305 | 16.107 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72442 | 0.68305 | 16.107 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72443 | 0.68984 | 16.267 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72444 | 0.69327 | 16.348 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72446 | 0.69327 | 16.348 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72447 | 0.6685 | 15.764 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.72448 | 0.6685 | 15.764 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.284 | 16284
2022-08-22 | 0.72449 | 0.69883 | 16.479 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.284 | 16284
2022-08-22 | 0.7245 | 0.69883 | 16.479 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.284 | 16284
2022-08-22 | 0.72451 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.214 | 16214
2022-08-22 | 0.72453 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72454 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72455 | 0.70099 | 16.53 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72456 | 0.70099 | 16.53 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72457 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72458 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72459 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72461 | 0.67113 | 15.826 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72462 | 0.67113 | 15.826 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72463 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72464 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72465 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72466 | 0.68954 | 16.26 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72468 | 0.68954 | 16.26 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72469 | 0.69887 | 16.48 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7247 | 0.69887 | 16.48 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72471 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72472 | 0.69064 | 16.286 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72473 | 0.69064 | 16.286 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72475 | 0.67983 | 16.031 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72476 | 0.67983 | 16.031 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72477 | 0.67983 | 16.031 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72478 | 0.67983 | 16.031 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72479 | 0.67983 | 16.031 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7248 | 0.69183 | 16.314 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72481 | 0.69183 | 16.314 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72483 | 0.69183 | 16.314 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72484 | 0.69183 | 16.314 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72485 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72486 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72487 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72488 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7249 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72491 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72492 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72493 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72494 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72495 | 0.68135 | 16.067 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72497 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72498 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72499 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.725 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72501 | 0.68852 | 16.236 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72502 | 0.67605 | 15.942 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72503 | 0.67605 | 15.942 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72505 | 0.67605 | 15.942 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72506 | 0.68386 | 16.126 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72507 | 0.68386 | 16.126 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72508 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72509 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.7251 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72512 | 0.69268 | 16.334 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72513 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72514 | 0.69081 | 16.29 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72515 | 0.69081 | 16.29 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72516 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72517 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.72519 | 0.67291 | 15.868 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.159 | 16159
2022-08-22 | 0.7252 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.124 | 16124
2022-08-22 | 0.72521 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.089 | 16089
2022-08-22 | 0.72522 | 0.68352 | 16.118 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72523 | 0.68352 | 16.118 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72524 | 0.67478 | 15.912 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72525 | 0.67478 | 15.912 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72527 | 0.67478 | 15.912 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72528 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.08 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72529 | 0.68038 | 16.044 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7253 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72531 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72532 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72534 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72535 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72536 | 0.66935 | 15.784 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72537 | 0.66935 | 15.784 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72538 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72539 | 0.678 | 15.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72541 | 0.678 | 15.988 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72542 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72543 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72544 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72545 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72546 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72547 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72549 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7255 | 0.67915 | 16.015 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72551 | 0.67915 | 16.015 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72552 | 0.67533 | 15.925 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72553 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72554 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72556 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72557 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72558 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72559 | 0.68199 | 16.082 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7256 | 0.68199 | 16.082 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72561 | 0.69819 | 16.464 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72562 | 0.69819 | 16.464 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72564 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72565 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72566 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72567 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72568 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72569 | 0.69077 | 16.289 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72571 | 0.69077 | 16.289 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72572 | 0.69077 | 16.289 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72573 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72574 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72575 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72576 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72578 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72579 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7258 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72581 | 0.67139 | 15.832 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72582 | 0.67139 | 15.832 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72583 | 0.68411 | 16.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72584 | 0.68411 | 16.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72586 | 0.68411 | 16.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72587 | 0.67839 | 15.997 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72588 | 0.67839 | 15.997 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72589 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.7259 | 0.68462 | 16.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72591 | 0.67792 | 15.986 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72593 | 0.67792 | 15.986 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72594 | 0.67792 | 15.986 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72595 | 0.68246 | 16.093 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72596 | 0.68246 | 16.093 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72597 | 0.68246 | 16.093 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.72598 | 0.68246 | 16.093 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16.034 | 16034
2022-08-22 | 0.726 | 0.67007 | 15.801 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72601 | 0.68661 | 16.191 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72602 | 0.68661 | 16.191 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72603 | 0.67512 | 15.92 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72604 | 0.67512 | 15.92 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.04 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72605 | 0.68237 | 16.091 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72606 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72608 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72609 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7261 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72611 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72612 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72613 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72615 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72616 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72617 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72618 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72619 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7262 | 0.68 | 16.035 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72622 | 0.68 | 16.035 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72623 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72624 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72625 | 0.69123 | 16.3 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72626 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72627 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72628 | 0.68195 | 16.081 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7263 | 0.68195 | 16.081 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72631 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72632 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72633 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72634 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72635 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72637 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72638 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72639 | 0.67834 | 15.996 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7264 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72641 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72642 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72644 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72645 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72646 | 0.6766 | 15.955 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72647 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72648 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72649 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7265 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72652 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.73 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72653 | 0.6847 | 16.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72654 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72655 | 0.67118 | 15.827 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72656 | 0.692 | 16.318 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72657 | 0.692 | 16.318 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72659 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7266 | 0.66643 | 15.715 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72661 | 0.66643 | 15.715 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72662 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72663 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72664 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72666 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72667 | 0.67889 | 16.009 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72668 | 0.68377 | 16.124 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72669 | 0.68377 | 16.124 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7267 | 0.66689 | 15.726 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72671 | 0.66689 | 15.726 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72672 | 0.67291 | 15.868 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72674 | 0.67843 | 15.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72675 | 0.67843 | 15.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72676 | 0.67843 | 15.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72677 | 0.67843 | 15.998 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72678 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72679 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72681 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72682 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72683 | 0.67406 | 15.895 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72684 | 0.6786 | 16.002 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72685 | 0.6786 | 16.002 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72686 | 0.68894 | 16.246 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72688 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72689 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7269 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72691 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72692 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72693 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72694 | 0.68114 | 16.062 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72696 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72697 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72698 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72699 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.727 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72701 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72703 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72704 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72705 | 0.68746 | 16.211 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72706 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72707 | 0.68453 | 16.142 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72708 | 0.68453 | 16.142 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72709 | 0.66261 | 15.625 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72711 | 0.66261 | 15.625 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72712 | 0.68945 | 16.258 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72713 | 0.68945 | 16.258 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72714 | 0.67546 | 15.928 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72715 | 0.67546 | 15.928 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72716 | 0.67546 | 15.928 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72718 | 0.68318 | 16.11 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72719 | 0.68318 | 16.11 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7272 | 0.67423 | 15.899 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72721 | 0.67961 | 16.026 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72722 | 0.67961 | 16.026 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72723 | 0.69577 | 16.407 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72725 | 0.69577 | 16.407 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72726 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72727 | 0.68144 | 16.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72728 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72729 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7273 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72731 | 0.67945 | 16.022 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72733 | 0.67945 | 16.022 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72734 | 0.67945 | 16.022 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72735 | 0.68475 | 16.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72736 | 0.68475 | 16.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72737 | 0.68475 | 16.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72738 | 0.68475 | 16.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7274 | 0.68475 | 16.147 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72741 | 0.67474 | 15.911 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72742 | 0.67474 | 15.911 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72743 | 0.67474 | 15.911 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72744 | 0.67474 | 15.911 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72745 | 0.68483 | 16.149 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72747 | 0.68483 | 16.149 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72748 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72749 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7275 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72751 | 0.69471 | 16.382 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72752 | 0.69471 | 16.382 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72753 | 0.67673 | 15.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72755 | 0.67673 | 15.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72756 | 0.67673 | 15.958 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72757 | 0.67037 | 15.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72758 | 0.67037 | 15.808 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72759 | 0.68886 | 16.244 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7276 | 0.68886 | 16.244 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72762 | 0.67448 | 15.905 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72763 | 0.68504 | 16.154 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72764 | 0.68504 | 16.154 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72765 | 0.68042 | 16.045 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72766 | 0.68042 | 16.045 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72767 | 0.69064 | 16.286 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72769 | 0.69064 | 16.286 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7277 | 0.69064 | 16.286 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72771 | 0.67699 | 15.964 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72772 | 0.67699 | 15.964 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72773 | 0.68093 | 16.057 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72774 | 0.6928 | 16.337 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72775 | 0.6928 | 16.337 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72777 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72778 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72779 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7278 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72781 | 0.68076 | 16.053 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72782 | 0.68076 | 16.053 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72784 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72785 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72786 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72787 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72788 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72789 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72791 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72792 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72793 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72794 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72795 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72796 | 0.68114 | 16.062 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72797 | 0.68114 | 16.062 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72799 | 0.68661 | 16.191 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.728 | 0.68661 | 16.191 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72801 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72802 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72803 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72804 | 0.68521 | 16.158 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72806 | 0.68521 | 16.158 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72807 | 0.67961 | 16.026 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72808 | 0.67961 | 16.026 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72809 | 0.67961 | 16.026 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7281 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72811 | 0.67584 | 15.937 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72813 | 0.68305 | 16.107 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72814 | 0.68305 | 16.107 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72815 | 0.66723 | 15.734 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72816 | 0.69454 | 16.378 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72817 | 0.69454 | 16.378 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72818 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72819 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72821 | 0.6814 | 16.068 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72822 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72823 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72824 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.72825 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 15.972 | 15972
2022-08-22 | 0.72826 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 15.972 | 15972
2022-08-22 | 0.72828 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.07 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72829 | 0.68636 | 16.185 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7283 | 0.66325 | 15.64 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72831 | 0.66325 | 15.64 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72832 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72833 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72834 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72836 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72837 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72838 | 0.65888 | 15.537 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72839 | 0.65888 | 15.537 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7284 | 0.69208 | 16.32 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72841 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72843 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72844 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72845 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72846 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72847 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72848 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7285 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72851 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72852 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72853 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72854 | 0.68309 | 16.108 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72855 | 0.67906 | 16.013 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72856 | 0.67906 | 16.013 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72858 | 0.69331 | 16.349 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72859 | 0.69331 | 16.349 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7286 | 0.67826 | 15.994 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72861 | 0.67826 | 15.994 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72862 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72863 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72865 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72866 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72867 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72868 | 0.6579 | 15.514 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72869 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7287 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72872 | 0.68496 | 16.152 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72873 | 0.68496 | 16.152 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72874 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72875 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72876 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72877 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72878 | 0.67894 | 16.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7288 | 0.65701 | 15.493 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72881 | 0.65701 | 15.493 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72882 | 0.67707 | 15.966 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72883 | 0.66761 | 15.743 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72884 | 0.66761 | 15.743 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72885 | 0.68619 | 16.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72887 | 0.68619 | 16.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72888 | 0.68619 | 16.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72889 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7289 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72891 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72892 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72894 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72895 | 0.66066 | 15.579 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.72896 | 0.69123 | 16.3 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.91 | 15910
2022-08-22 | 0.72897 | 0.67885 | 16.008 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.875 | 15875
2022-08-22 | 0.72898 | 0.67885 | 16.008 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.84 | 15840
2022-08-22 | 0.72899 | 0.68373 | 16.123 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.729 | 0.68373 | 16.123 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72902 | 0.68373 | 16.123 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72903 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72904 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72905 | 0.66706 | 15.73 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72906 | 0.66706 | 15.73 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72907 | 0.67368 | 15.886 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72909 | 0.67368 | 15.886 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7291 | 0.67368 | 15.886 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72911 | 0.66515 | 15.685 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72912 | 0.66515 | 15.685 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72913 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72914 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72916 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72917 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72918 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72919 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7292 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72921 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72922 | 0.66588 | 15.702 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72924 | 0.66588 | 15.702 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72925 | 0.67724 | 15.97 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72926 | 0.67724 | 15.97 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72927 | 0.66969 | 15.792 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72928 | 0.66969 | 15.792 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72929 | 0.66969 | 15.792 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72931 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72932 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72933 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72934 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72935 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72936 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72937 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72939 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7294 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72941 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72942 | 0.67054 | 15.812 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72943 | 0.66312 | 15.637 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72944 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72946 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72947 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72948 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72949 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7295 | 0.67851 | 16 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72951 | 0.67851 | 16 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72953 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72954 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72955 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72956 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72957 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72958 | 0.66371 | 15.651 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72959 | 0.66371 | 15.651 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72961 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72962 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72963 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72964 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72965 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.72966 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.785 | 15785
2022-08-22 | 0.72968 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.75 | 15750
2022-08-22 | 0.72969 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.715 | 15715
2022-08-22 | 0.7297 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72971 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72972 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72973 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72975 | 0.65201 | 15.375 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72976 | 0.65201 | 15.375 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72977 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72978 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72979 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.7298 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72981 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72983 | 0.65667 | 15.485 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72984 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72985 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72986 | 0.66168 | 15.603 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72987 | 0.66168 | 15.603 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72988 | 0.66168 | 15.603 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.7299 | 0.65489 | 15.443 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72991 | 0.65489 | 15.443 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72992 | 0.65489 | 15.443 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72993 | 0.65489 | 15.443 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72994 | 0.65489 | 15.443 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72995 | 0.65489 | 15.443 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72997 | 0.66554 | 15.694 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72998 | 0.65782 | 15.512 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.72999 | 0.65782 | 15.512 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73 | 0.65782 | 15.512 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73001 | 0.65782 | 15.512 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73002 | 0.6685 | 15.764 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73003 | 0.65192 | 15.373 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73005 | 0.65192 | 15.373 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73006 | 0.65192 | 15.373 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73007 | 0.65192 | 15.373 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73008 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73009 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.7301 | 0.66948 | 15.787 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73012 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73013 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73014 | 0.68224 | 16.088 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73015 | 0.68224 | 16.088 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73016 | 0.6523 | 15.382 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73017 | 0.67741 | 15.974 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73019 | 0.67741 | 15.974 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.7302 | 0.67741 | 15.974 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73021 | 0.67741 | 15.974 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73022 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73023 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73024 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73025 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73027 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73028 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73029 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.7303 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73031 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73032 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73034 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73035 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73036 | 0.6624 | 15.62 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73037 | 0.67313 | 15.873 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.73038 | 0.67313 | 15.873 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.716 | 15716
2022-08-22 | 0.73039 | 0.65476 | 15.44 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.751 | 15751
2022-08-22 | 0.73041 | 0.65476 | 15.44 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.786 | 15786
2022-08-22 | 0.73042 | 0.65476 | 15.44 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73043 | 0.65476 | 15.44 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73044 | 0.67181 | 15.842 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73045 | 0.67181 | 15.842 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73046 | 0.67181 | 15.842 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73047 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73049 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7305 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73051 | 0.67525 | 15.923 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73052 | 0.67525 | 15.923 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73053 | 0.6794 | 16.021 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73054 | 0.6794 | 16.021 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73056 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73057 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73058 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73059 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7306 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73061 | 0.66397 | 15.657 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73062 | 0.66397 | 15.657 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73064 | 0.66397 | 15.657 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73065 | 0.68738 | 16.209 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73066 | 0.68738 | 16.209 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73067 | 0.68738 | 16.209 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73068 | 0.68738 | 16.209 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73069 | 0.67567 | 15.933 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73071 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73072 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73073 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73074 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73075 | 0.67359 | 15.884 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73076 | 0.67359 | 15.884 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73078 | 0.66808 | 15.754 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73079 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7308 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73081 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73082 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73083 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73084 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73086 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73087 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73088 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73089 | 0.66766 | 15.744 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.7309 | 0.67864 | 16.003 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73091 | 0.67864 | 16.003 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73093 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73094 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73095 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73096 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73097 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73098 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.731 | 0.67283 | 15.866 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73101 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73102 | 0.66083 | 15.583 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73103 | 0.67749 | 15.976 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73104 | 0.67749 | 15.976 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.73105 | 0.67749 | 15.976 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.841 | 15841
2022-08-22 | 0.73106 | 0.66265 | 15.626 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.876 | 15876
2022-08-22 | 0.73108 | 0.66265 | 15.626 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.911 | 15911
2022-08-22 | 0.73109 | 0.67796 | 15.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7311 | 0.67796 | 15.987 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73111 | 0.66532 | 15.689 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73112 | 0.66532 | 15.689 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.76 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73113 | 0.66532 | 15.689 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73115 | 0.68886 | 16.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73116 | 0.68886 | 16.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73117 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73118 | 0.67482 | 15.913 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73119 | 0.67482 | 15.913 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7312 | 0.66621 | 15.71 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73122 | 0.66621 | 15.71 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73123 | 0.67945 | 16.022 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73124 | 0.67945 | 16.022 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73125 | 0.68767 | 16.216 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73126 | 0.68767 | 16.216 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73127 | 0.68767 | 16.216 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73128 | 0.6794 | 16.021 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7313 | 0.6794 | 16.021 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73131 | 0.67156 | 15.836 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73132 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73133 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73134 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73135 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73137 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73138 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73139 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7314 | 0.67304 | 15.871 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73141 | 0.67304 | 15.871 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73142 | 0.68699 | 16.2 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73144 | 0.68699 | 16.2 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73145 | 0.66214 | 15.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73146 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73147 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73148 | 0.68827 | 16.23 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73149 | 0.68827 | 16.23 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7315 | 0.67067 | 15.815 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73152 | 0.67067 | 15.815 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73153 | 0.67067 | 15.815 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73154 | 0.68551 | 16.165 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73155 | 0.68551 | 16.165 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73156 | 0.68551 | 16.165 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73157 | 0.67465 | 15.909 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73159 | 0.67465 | 15.909 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7316 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73161 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73162 | 0.68059 | 16.049 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73163 | 0.68059 | 16.049 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73164 | 0.67185 | 15.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73166 | 0.67185 | 15.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73167 | 0.67185 | 15.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73168 | 0.67537 | 15.926 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73169 | 0.67537 | 15.926 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.7317 | 0.66956 | 15.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73171 | 0.67648 | 15.952 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73172 | 0.67648 | 15.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73174 | 0.67648 | 15.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73175 | 0.67648 | 15.952 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73176 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73177 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73178 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.73179 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.962 | 15962
2022-08-22 | 0.73181 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.997 | 15997
2022-08-22 | 0.73182 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73183 | 0.67207 | 15.848 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73184 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73185 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73186 | 0.66961 | 15.79 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73188 | 0.67563 | 15.932 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73189 | 0.67563 | 15.932 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7319 | 0.67113 | 15.826 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73191 | 0.67113 | 15.826 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73192 | 0.67113 | 15.826 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73193 | 0.67754 | 15.977 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73194 | 0.67754 | 15.977 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73196 | 0.6839 | 16.127 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73197 | 0.6839 | 16.127 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73198 | 0.66872 | 15.769 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73199 | 0.67966 | 16.027 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.732 | 0.67966 | 16.027 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73201 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73203 | 0.67084 | 15.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73204 | 0.68746 | 16.211 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73205 | 0.68746 | 16.211 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73206 | 0.68746 | 16.211 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73207 | 0.68746 | 16.211 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73208 | 0.68746 | 16.211 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73209 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73211 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73212 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73213 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73214 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73215 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73216 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73218 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73219 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7322 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73221 | 0.6811 | 16.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73222 | 0.6811 | 16.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73223 | 0.6811 | 16.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73225 | 0.6811 | 16.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73226 | 0.69374 | 16.359 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73227 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73228 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73229 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7323 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73231 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73233 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73234 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73235 | 0.66969 | 15.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73236 | 0.66969 | 15.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73237 | 0.68369 | 16.122 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73238 | 0.69094 | 16.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7324 | 0.69094 | 16.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73241 | 0.67614 | 15.944 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73242 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73243 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73244 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73245 | 0.67614 | 15.944 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73247 | 0.67164 | 15.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73248 | 0.67164 | 15.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73249 | 0.68954 | 16.26 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7325 | 0.68954 | 16.26 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73251 | 0.67987 | 16.032 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73252 | 0.67643 | 15.951 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73253 | 0.67643 | 15.951 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73255 | 0.69132 | 16.302 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73256 | 0.69132 | 16.302 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73257 | 0.69132 | 16.302 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73258 | 0.69132 | 16.302 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73259 | 0.66821 | 15.757 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7326 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73262 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73263 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73264 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73265 | 0.68008 | 16.037 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73266 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73267 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73269 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7327 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73271 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73272 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73273 | 0.68068 | 16.051 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73274 | 0.67393 | 15.892 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73275 | 0.67393 | 15.892 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73277 | 0.66494 | 15.68 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73278 | 0.66494 | 15.68 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73279 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.7328 | 0.66736 | 15.737 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73281 | 0.66736 | 15.737 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73282 | 0.67652 | 15.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73284 | 0.67652 | 15.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73285 | 0.67652 | 15.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73286 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73287 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73288 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73289 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73291 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73292 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73293 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73294 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73295 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73296 | 0.68322 | 16.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.73297 | 0.68322 | 16.111 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 16 | 16000