## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 16:43 | 16:47 | 18.2951 | 17.0492 | 16:46 | 17.0866 | 16:47 | 67.362 | 16:46 | 16:46 | 34.2951 | 2.2951 | 16:47 | 16:47 | 34.2951 | 2.2951
|  | 2 - Positivo | 16:47 | 16:49 | 17.0407 | 15.7319 | 16:48 | 15.7712 | 16:49 | 60.0256 | 16:48 | 16:48 | 33.0407 | 1.0407 | 16:49 | 16:49 | 33.0407 | 1.0407
|  | 3 - Positivo | 16:49 | 16:51 | 15.7266 | 14.3368 | 16:50 | 14.3785 | 16:51 | 54.023 | 16:50 | 16:50 | 31.7266 | -0.2734 | 16:51 | 16:51 | 31.7266 | -0.2734
|  | 4 - Positivo | 16:51 | 16:53 | 14.3443 | 13.1937 | 16:52 | 13.2282 | 16:53 | 66.6951 | 16:52 | 16:52 | 30.3443 | -1.6557 | 16:53 | 16:53 | 30.3443 | -1.6557
|  | 5 - Positivo | 16:53 | 16:55 | 13.1962 | 11.973 | 16:54 | 12.0097 | 16:55 | 58.0247 | 16:54 | 16:54 | 29.1962 | -2.8038 | 16:55 | 16:55 | 29.1962 | -2.8038
|  | 6 - Positivo | 16:55 | 16:57 | 11.97 | 10.7573 | 16:56 | 10.7937 | 16:57 | 58.0247 | 16:56 | 16:56 | 27.97 | -4.03 | 16:57 | 16:57 | 27.97 | -4.03
|  | 7 - Positivo | 16:57 | 16:59 | 10.7597 | 9.4989 | 16:58 | 9.5367 | 16:59 | 60.0256 | 16:58 | 16:58 | 26.7597 | -5.2403 | 16:59 | 16:59 | 26.7597 | -5.2403
|  | 8 - Positivo | 16:59 | 17:01 | 9.5009 | 8.3464 | 17:00 | 8.3811 | 17:01 | 56.6908 | 17:00 | 17:00 | 25.5009 | -6.4991 | 17:01 | 17:01 | 25.5009 | -6.4991
|  | 9 - Positivo | 17:01 | 17:04 | 8.3456 | 7.0925 | 17:02 | 7.13 | 17:03 | 56.6908 | 17:02 | 17:02 | 24.3456 | -7.6544 | 17:03 | 17:03 | 24.3456 | -7.6544
|  | 10 - Positivo | 17:04 | 17:06 | 7.0944 | 5.8581 | 17:04 | 5.8952 | 17:05 | 64.6942 | 17:04 | 17:04 | 23.0944 | -8.9056 | 17:05 | 17:05 | 23.0944 | -8.9056
|  | 11 - Positivo | 17:06 | 17:08 | 5.8567 | 4.6217 | 17:06 | 4.6588 | 17:07 | 64.0273 | 17:06 | 17:06 | 21.8567 | -10.1433 | 17:07 | 17:07 | 21.8567 | -10.1433
|  | 1 - Negativo | 16:06 | 16:09 | 5.0388 | 6.246 | 16:08 | 6.2098 | 16:09 | 0.00059439 | 16:08 | 16:08 | 15.0388 | -4.9612 | 16:09 | 16:09 | 15.0388 | -4.9612
|  | 2 - Negativo | 16:09 | 16:11 | 6.2486 | 7.4657 | 16:10 | 7.4292 | 16:11 | 0.00050176 | 16:10 | 16:10 | 16.2486 | -3.7514 | 16:11 | 16:11 | 16.2486 | -3.7514
|  | 3 - Negativo | 16:11 | 16:13 | 7.463 | 8.7239 | 16:12 | 8.6861 | 16:13 | 61.3597 | 16:12 | 16:12 | 17.463 | -2.537 | 16:13 | 16:13 | 17.463 | -2.537
|  | 4 - Negativo | 16:13 | 16:15 | 8.7189 | 9.953 | 16:14 | 9.916 | 16:15 | 66.6954 | 16:14 | 16:14 | 18.7189 | -1.2811 | 16:15 | 16:15 | 18.7189 | -1.2811
|  | 5 - Negativo | 16:15 | 16:17 | 9.9522 | 11.2129 | 16:16 | 11.1751 | 16:17 | 56.0241 | 16:16 | 16:16 | 19.9522 | -0.047784 | 16:17 | 16:17 | 19.9522 | -0.047784
|  | 6 - Negativo | 16:17 | 16:19 | 11.2087 | 12.3902 | 16:18 | 12.3547 | 16:19 | 53.3563 | 16:18 | 16:18 | 21.2087 | 1.2087 | 16:19 | 16:19 | 21.2087 | 1.2087
|  | 7 - Negativo | 16:19 | 16:21 | 12.3921 | 13.5582 | 16:20 | 13.5232 | 16:21 | 60.6928 | 16:20 | 16:20 | 22.3921 | 2.3921 | 16:21 | 16:21 | 22.3921 | 2.3921
|  | 8 - Negativo | 16:21 | 16:24 | 13.5612 | 14.8871 | 16:23 | 14.8473 | 16:23 | 49.3546 | 16:23 | 16:23 | 23.5612 | 3.5612 | 16:23 | 16:23 | 23.5612 | 3.5612
|  | 9 - Negativo | 16:24 | 16:26 | 14.8914 | 16.1264 | 16:25 | 16.0894 | 16:26 | 54.6902 | 16:25 | 16:25 | 24.8914 | 4.8914 | 16:26 | 16:26 | 24.8914 | 4.8914
|  | 10 - Negativo | 16:26 | 16:28 | 16.1144 | 17.4037 | 16:27 | 17.365 | 16:28 | 62.0267 | 16:27 | 16:27 | 26.1144 | 6.1144 | 16:28 | 16:28 | 26.1144 | 6.1144
|  | 11 - Negativo | 16:28 | 16:30 | 17.3922 | 18.6589 | 16:29 | 18.6209 | 16:30 | 58.025 | 16:29 | 16:29 | 27.3922 | 7.3922 | 16:30 | 16:30 | 27.3922 | 7.3922

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-22- 4:43:01 p. m. | 60 | 60.2 | 18.2951 | 17.0492 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 5.047
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-22- 4:47:20 p. m. | 60.2 | 60.4 | 17.0407 | 15.7319 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 4.8047
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-22- 4:49:15 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7266 | 14.3368 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 4.5246
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-22- 4:51:17 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.3443 | 13.1937 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.4652
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-22- 4:53:27 p. m. | 60.8 | 61 | 13.1962 | 11.973 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.1409
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-22- 4:55:12 p. m. | 61 | 61.2 | 11.97 | 10.7573 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.1855
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-22- 4:57:18 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.7597 | 9.4989 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 4.9878
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-22- 4:59:28 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5009 | 8.3464 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.4467
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-22- 5:01:22 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.3456 | 7.0925 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.0179
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-22- 5:03:45 p. m. | 61.8 | 62 | 7.0944 | 5.8581 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.0866
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-22- 5:05:39 p. m. | 62 | 62.2 | 5.8567 | 4.6217 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.0917
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-22- 4:06:08 p. m. | 60 | 59.8 | 5.0388 | 6.246 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.209
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-22- 4:09:07 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2486 | 7.4657 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.1665
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-22- 4:10:57 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.463 | 8.7239 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 4.987
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-22- 4:13:02 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.7189 | 9.953 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 5.0954
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-22- 4:15:21 p. m. | 59.2 | 59 | 9.9522 | 11.2129 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 4.9879
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-22- 4:17:02 p. m. | 59 | 58.8 | 11.2087 | 12.3902 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.3223
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-22- 4:19:20 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.3921 | 13.5582 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 5.3928
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-22- 4:21:22 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.5612 | 14.8871 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 4.7428
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-22- 4:23:38 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.8914 | 16.1264 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.0918
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-22- 4:25:49 p. m. | 58.2 | 58 | 16.1144 | 17.4037 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 4.8774
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-22- 4:27:59 p. m. | 58 | 57.8 | 17.3922 | 18.6589 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 4.9643
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.0744 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.16383 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-22 | 0.69654 | 0.77584 | 18.2951 | Inicio | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente | 0.67269
2022-08-22 | 0.69655 | 0.77707 | 18.3241 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69656 | 0.77809 | 18.3482 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69657 | 0.77892 | 18.3677 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69657 | 0.77957 | 18.383 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69658 | 0.78005 | 18.3944 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69659 | 0.78037 | 18.402 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6966 | 0.78055 | 18.4062 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69661 | 0.7806 | 18.4072 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69661 | 0.78052 | 18.4054 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69662 | 0.78033 | 18.4011 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69663 | 0.78005 | 18.3944 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69664 | 0.77968 | 18.3857 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69664 | 0.77924 | 18.3752 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69665 | 0.77873 | 18.3633 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69666 | 0.77818 | 18.3502 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69667 | 0.77758 | 18.3362 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69667 | 0.77696 | 18.3216 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69668 | 0.77633 | 18.3066 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69669 | 0.77569 | 18.2916 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6967 | 0.77506 | 18.2767 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69671 | 0.77445 | 18.2624 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69671 | 0.77388 | 18.2489 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69672 | 0.77335 | 18.2364 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69673 | 0.77288 | 18.2252 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69674 | 0.77247 | 18.2157 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69674 | 0.77215 | 18.208 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69675 | 0.77192 | 18.2025 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69676 | 0.77179 | 18.1995 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69677 | 0.77175 | 18.1987 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69677 | 0.7718 | 18.1998 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69678 | 0.77192 | 18.2026 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69679 | 0.77209 | 18.2066 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6968 | 0.7723 | 18.2116 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69681 | 0.77254 | 18.2173 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69681 | 0.77279 | 18.2233 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69682 | 0.77305 | 18.2292 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69683 | 0.77329 | 18.2348 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69684 | 0.7735 | 18.2398 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69684 | 0.77366 | 18.2438 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69685 | 0.77378 | 18.2464 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69686 | 0.77382 | 18.2474 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69687 | 0.77378 | 18.2464 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69688 | 0.77364 | 18.2432 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69688 | 0.77341 | 18.2379 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69689 | 0.77311 | 18.2306 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6969 | 0.77274 | 18.2219 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69691 | 0.77231 | 18.2118 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69691 | 0.77184 | 18.2008 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69692 | 0.77135 | 18.1891 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69693 | 0.77083 | 18.1771 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69694 | 0.77032 | 18.1649 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69694 | 0.76981 | 18.1529 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69695 | 0.76932 | 18.1414 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69696 | 0.76887 | 18.1307 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69697 | 0.76846 | 18.121 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69698 | 0.76811 | 18.1127 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69698 | 0.76783 | 18.1061 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69699 | 0.76763 | 18.1014 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.697 | 0.76751 | 18.0986 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69701 | 0.76746 | 18.0975 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69701 | 0.76748 | 18.098 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69702 | 0.76756 | 18.0999 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69703 | 0.7677 | 18.1031 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69704 | 0.76788 | 18.1074 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69705 | 0.76811 | 18.1127 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69705 | 0.76837 | 18.1188 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69706 | 0.76865 | 18.1256 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69707 | 0.76896 | 18.1328 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69708 | 0.76928 | 18.1404 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69708 | 0.76961 | 18.1482 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69709 | 0.76994 | 18.1561 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6971 | 0.77027 | 18.1638 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69711 | 0.77059 | 18.1712 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69711 | 0.77089 | 18.1783 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69712 | 0.77116 | 18.1848 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69713 | 0.77141 | 18.1907 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69714 | 0.77163 | 18.1959 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69715 | 0.77181 | 18.2001 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69715 | 0.77195 | 18.2034 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69716 | 0.77204 | 18.2056 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69717 | 0.77208 | 18.2065 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69718 | 0.77207 | 18.2061 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69718 | 0.77199 | 18.2043 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69719 | 0.77184 | 18.2008 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6972 | 0.77162 | 18.1956 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69721 | 0.77133 | 18.1886 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69721 | 0.77095 | 18.1797 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69722 | 0.77048 | 18.1688 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69723 | 0.76994 | 18.156 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69724 | 0.76934 | 18.1417 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69725 | 0.76868 | 18.1262 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69725 | 0.76799 | 18.1099 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69726 | 0.76727 | 18.0931 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69727 | 0.76655 | 18.0761 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69728 | 0.76584 | 18.0592 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69728 | 0.76514 | 18.0427 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69729 | 0.76447 | 18.0271 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6973 | 0.76386 | 18.0125 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69731 | 0.7633 | 17.9994 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69732 | 0.76282 | 17.9881 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69732 | 0.76243 | 17.9788 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69733 | 0.76214 | 17.972 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69734 | 0.76196 | 17.9678 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69735 | 0.7619 | 17.9662 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69735 | 0.76193 | 17.967 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69736 | 0.76205 | 17.9699 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69737 | 0.76225 | 17.9745 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69738 | 0.76251 | 17.9807 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69738 | 0.76283 | 17.9882 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69739 | 0.76319 | 17.9967 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6974 | 0.76358 | 18.0059 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69741 | 0.76399 | 18.0156 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69742 | 0.76441 | 18.0256 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69742 | 0.76483 | 18.0355 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69743 | 0.76524 | 18.0451 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69744 | 0.76562 | 18.0541 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69745 | 0.76597 | 18.0623 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69745 | 0.76627 | 18.0695 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69746 | 0.76653 | 18.0756 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69747 | 0.76676 | 18.0811 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69748 | 0.76697 | 18.086 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69749 | 0.76717 | 18.0906 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69749 | 0.76736 | 18.0951 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6975 | 0.76756 | 18.0998 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69751 | 0.76777 | 18.1049 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69752 | 0.76801 | 18.1105 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69752 | 0.76829 | 18.117 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69753 | 0.76861 | 18.1245 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69754 | 0.76898 | 18.1333 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69755 | 0.76941 | 18.1436 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69755 | 0.76992 | 18.1555 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69756 | 0.77051 | 18.1694 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69757 | 0.77119 | 18.1854 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69758 | 0.77195 | 18.2033 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69759 | 0.77276 | 18.2224 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69759 | 0.77361 | 18.2425 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6976 | 0.77448 | 18.263 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69761 | 0.77535 | 18.2834 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69762 | 0.77619 | 18.3034 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69762 | 0.777 | 18.3223 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69763 | 0.77774 | 18.3398 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69764 | 0.7784 | 18.3554 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69765 | 0.77896 | 18.3687 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69765 | 0.7794 | 18.3791 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69766 | 0.7797 | 18.3862 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69767 | 0.77984 | 18.3895 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69768 | 0.7798 | 18.3886 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69769 | 0.77957 | 18.383 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69769 | 0.77915 | 18.3731 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6977 | 0.77856 | 18.3593 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69771 | 0.77783 | 18.3421 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69772 | 0.77698 | 18.322 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69772 | 0.77603 | 18.2995 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69773 | 0.77499 | 18.275 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69774 | 0.77389 | 18.2492 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69775 | 0.77276 | 18.2224 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69776 | 0.77161 | 18.1953 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69776 | 0.77046 | 18.1681 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69777 | 0.76933 | 18.1416 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69778 | 0.76825 | 18.1161 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69779 | 0.76723 | 18.0921 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69779 | 0.7663 | 18.0702 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6978 | 0.76548 | 18.0508 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69781 | 0.76477 | 18.034 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69782 | 0.76416 | 18.0197 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69782 | 0.76367 | 18.008 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69783 | 0.76328 | 17.9989 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69784 | 0.76299 | 17.9921 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69785 | 0.76281 | 17.9879 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69786 | 0.76273 | 17.986 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69786 | 0.76276 | 17.9866 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69787 | 0.76288 | 17.9895 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69788 | 0.7631 | 17.9947 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69789 | 0.76342 | 18.0022 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69789 | 0.76383 | 18.012 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6979 | 0.76434 | 18.024 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69791 | 0.76495 | 18.0382 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69792 | 0.76564 | 18.0545 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69793 | 0.76641 | 18.0727 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69793 | 0.76725 | 18.0924 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69794 | 0.76813 | 18.1132 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69795 | 0.76904 | 18.1348 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69796 | 0.76997 | 18.1567 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69796 | 0.7709 | 18.1787 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69797 | 0.77182 | 18.2003 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69798 | 0.77271 | 18.2212 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69799 | 0.77355 | 18.241 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69799 | 0.77432 | 18.2593 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.698 | 0.77502 | 18.2758 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69801 | 0.77563 | 18.2901 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69802 | 0.77613 | 18.3019 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69803 | 0.7765 | 18.3107 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69803 | 0.77674 | 18.3162 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69804 | 0.77684 | 18.3186 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69805 | 0.77681 | 18.318 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69806 | 0.77667 | 18.3146 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69806 | 0.77642 | 18.3087 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69807 | 0.77607 | 18.3004 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69808 | 0.77562 | 18.29 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69809 | 0.7751 | 18.2776 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69809 | 0.7745 | 18.2636 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6981 | 0.77384 | 18.248 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69811 | 0.77313 | 18.2311 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69812 | 0.77237 | 18.2132 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69813 | 0.77157 | 18.1943 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69813 | 0.77074 | 18.1748 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69814 | 0.76989 | 18.1549 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69815 | 0.76904 | 18.1347 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69816 | 0.76818 | 18.1145 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69816 | 0.76734 | 18.0947 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69817 | 0.76654 | 18.0757 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69818 | 0.76577 | 18.0576 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69819 | 0.76506 | 18.0409 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6982 | 0.76442 | 18.0258 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6982 | 0.76386 | 18.0127 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69821 | 0.7634 | 18.0018 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69822 | 0.76306 | 17.9936 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69823 | 0.76283 | 17.9883 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69823 | 0.76274 | 17.9863 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69824 | 0.76281 | 17.9878 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69825 | 0.76304 | 17.9932 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69826 | 0.76344 | 18.0028 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69826 | 0.76404 | 18.0168 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69827 | 0.76481 | 18.0349 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69828 | 0.76572 | 18.0565 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69829 | 0.76676 | 18.081 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6983 | 0.7679 | 18.1077 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6983 | 0.7691 | 18.1362 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69831 | 0.77036 | 18.1659 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69832 | 0.77164 | 18.196 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69833 | 0.77292 | 18.2262 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69833 | 0.77417 | 18.2556 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69834 | 0.77537 | 18.2839 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69835 | 0.77649 | 18.3103 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69836 | 0.77751 | 18.3344 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69837 | 0.7784 | 18.3554 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69837 | 0.77914 | 18.3729 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69838 | 0.77971 | 18.3863 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69839 | 0.78011 | 18.3958 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6984 | 0.78037 | 18.4018 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6984 | 0.78049 | 18.4046 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69841 | 0.78049 | 18.4048 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69842 | 0.7804 | 18.4026 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69843 | 0.78022 | 18.3985 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69843 | 0.77999 | 18.3928 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69844 | 0.7797 | 18.3861 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69845 | 0.77938 | 18.3785 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69846 | 0.77905 | 18.3707 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69847 | 0.77872 | 18.3629 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69847 | 0.7784 | 18.3555 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69848 | 0.77813 | 18.349 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69849 | 0.77791 | 18.3438 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6985 | 0.77775 | 18.3401 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6985 | 0.77766 | 18.338 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69851 | 0.77762 | 18.3372 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69852 | 0.77763 | 18.3374 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69853 | 0.77768 | 18.3385 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69853 | 0.77776 | 18.3403 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69854 | 0.77786 | 18.3426 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69855 | 0.77796 | 18.3451 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69856 | 0.77807 | 18.3477 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69857 | 0.77817 | 18.3501 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69857 | 0.77826 | 18.3521 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69858 | 0.77832 | 18.3534 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69859 | 0.77834 | 18.354 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6986 | 0.77832 | 18.3536 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6986 | 0.77825 | 18.3519 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69861 | 0.77812 | 18.3488 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69862 | 0.77792 | 18.3442 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69863 | 0.77767 | 18.3382 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69864 | 0.77734 | 18.3305 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69864 | 0.77695 | 18.3214 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69865 | 0.7765 | 18.3106 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69866 | 0.77598 | 18.2983 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69867 | 0.77539 | 18.2844 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69867 | 0.77473 | 18.2688 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69868 | 0.774 | 18.2516 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69869 | 0.7732 | 18.2328 |  | 60 | 514 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6987 | 0.77233 | 18.2122 | Escalon | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6987 | 0.77138 | 18.1899 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69871 | 0.77036 | 18.166 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69872 | 0.76927 | 18.1402 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69873 | 0.76811 | 18.1128 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69874 | 0.76688 | 18.0838 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69874 | 0.7656 | 18.0537 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69875 | 0.76429 | 18.0227 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69876 | 0.76295 | 17.9912 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69877 | 0.76161 | 17.9594 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69877 | 0.76026 | 17.9278 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69878 | 0.75894 | 17.8965 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69879 | 0.75764 | 17.8659 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6988 | 0.75639 | 17.8363 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69881 | 0.75519 | 17.8081 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69881 | 0.75406 | 17.7815 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69882 | 0.75302 | 17.7569 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69883 | 0.75207 | 17.7346 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69884 | 0.75123 | 17.7149 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69884 | 0.75052 | 17.6979 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69885 | 0.74991 | 17.6836 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69886 | 0.74939 | 17.6714 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69887 | 0.74895 | 17.6609 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69887 | 0.74856 | 17.6518 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69888 | 0.74821 | 17.6435 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69889 | 0.74788 | 17.6357 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6989 | 0.74755 | 17.6279 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69891 | 0.7472 | 17.6197 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69891 | 0.74682 | 17.6107 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69892 | 0.74638 | 17.6005 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69893 | 0.74588 | 17.5886 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69894 | 0.74529 | 17.5746 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69894 | 0.74459 | 17.5582 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69895 | 0.74377 | 17.5388 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69896 | 0.74281 | 17.5161 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69897 | 0.74172 | 17.4905 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69897 | 0.74053 | 17.4624 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69898 | 0.73925 | 17.4322 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69899 | 0.7379 | 17.4004 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.699 | 0.73651 | 17.3676 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69901 | 0.73508 | 17.334 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69901 | 0.73365 | 17.3003 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69902 | 0.73223 | 17.2668 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69903 | 0.73085 | 17.2341 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69904 | 0.72951 | 17.2026 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69904 | 0.72825 | 17.1728 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69905 | 0.72707 | 17.1451 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69906 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69907 | 0.72507 | 17.0979 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69908 | 0.72428 | 17.0793 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69908 | 0.72363 | 17.064 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69909 | 0.7231 | 17.0515 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6991 | 0.72268 | 17.0415 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69911 | 0.72234 | 17.0336 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69911 | 0.72208 | 17.0275 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69912 | 0.72188 | 17.0226 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69913 | 0.72172 | 17.0188 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69914 | 0.72158 | 17.0155 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69914 | 0.72145 | 17.0125 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69915 | 0.72131 | 17.0093 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69916 | 0.72115 | 17.0055 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69917 | 0.72095 | 17.0008 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69918 | 0.7207 | 16.9948 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69918 | 0.72037 | 16.9871 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69919 | 0.71996 | 16.9774 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6992 | 0.71947 | 16.9659 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69921 | 0.71892 | 16.953 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69921 | 0.71833 | 16.9389 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69922 | 0.71769 | 16.924 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69923 | 0.71704 | 16.9086 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69924 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69925 | 0.71573 | 16.8777 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69925 | 0.71511 | 16.8629 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69926 | 0.71451 | 16.8489 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69927 | 0.71397 | 16.8362 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69928 | 0.71349 | 16.8249 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69928 | 0.7131 | 16.8155 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69929 | 0.71279 | 16.8083 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6993 | 0.71259 | 16.8036 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69931 | 0.71251 | 16.8017 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69931 | 0.71254 | 16.8024 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69932 | 0.71268 | 16.8056 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69933 | 0.71291 | 16.8111 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69934 | 0.71322 | 16.8185 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69935 | 0.71361 | 16.8277 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69935 | 0.71407 | 16.8385 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69936 | 0.71458 | 16.8506 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69937 | 0.71514 | 16.8638 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69938 | 0.71574 | 16.8779 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69938 | 0.71637 | 16.8927 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69939 | 0.71701 | 16.9079 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6994 | 0.71767 | 16.9233 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69941 | 0.71832 | 16.9387 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69941 | 0.71896 | 16.9538 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69942 | 0.71958 | 16.9685 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69943 | 0.72018 | 16.9826 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69944 | 0.72075 | 16.9959 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69945 | 0.72128 | 17.0084 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69945 | 0.72176 | 17.0199 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69946 | 0.7222 | 17.0302 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69947 | 0.72258 | 17.0392 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69948 | 0.72291 | 17.0469 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69948 | 0.72316 | 17.0529 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69949 | 0.72335 | 17.0573 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6995 | 0.72346 | 17.0599 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69951 | 0.72348 | 17.0605 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69952 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69952 | 0.72326 | 17.0553 |  | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69953 | 0.72301 | 17.0492 | Fin | 60.2 | 516 | 17.0866 | 17.0118 | 18.2951 | 17.0492 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69954 | 0.72264 | 17.0407 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69955 | 0.72219 | 17.0301 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69955 | 0.72167 | 17.0177 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69956 | 0.72109 | 17.0041 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69957 | 0.72048 | 16.9896 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69958 | 0.71985 | 16.9747 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69958 | 0.71921 | 16.9598 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69959 | 0.7186 | 16.9453 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6996 | 0.71802 | 16.9316 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69961 | 0.71749 | 16.9191 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69962 | 0.71703 | 16.9083 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69962 | 0.71666 | 16.8996 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69963 | 0.7164 | 16.8934 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69964 | 0.71626 | 16.8902 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69965 | 0.71627 | 16.8902 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69965 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69966 | 0.71673 | 16.9012 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69967 | 0.71716 | 16.9113 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69968 | 0.7177 | 16.9241 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69969 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69969 | 0.71904 | 16.9557 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6997 | 0.71981 | 16.9737 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69971 | 0.72061 | 16.9927 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69972 | 0.72144 | 17.0122 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69972 | 0.72227 | 17.0318 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69973 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69974 | 0.72387 | 17.0696 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69975 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69975 | 0.72528 | 17.1028 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69976 | 0.72587 | 17.1166 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69977 | 0.72636 | 17.1282 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69978 | 0.72674 | 17.1373 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69979 | 0.72703 | 17.144 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69979 | 0.72721 | 17.1483 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6998 | 0.72729 | 17.1503 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69981 | 0.72727 | 17.1499 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69982 | 0.72715 | 17.147 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69982 | 0.72694 | 17.1419 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69983 | 0.72662 | 17.1343 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69984 | 0.7262 | 17.1245 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69985 | 0.72568 | 17.1122 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69985 | 0.72506 | 17.0977 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69986 | 0.72435 | 17.0808 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69987 | 0.72353 | 17.0616 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69988 | 0.72262 | 17.0401 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69989 | 0.72161 | 17.0164 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69989 | 0.72053 | 16.9909 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6999 | 0.7194 | 16.9642 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69991 | 0.71824 | 16.9369 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69992 | 0.71709 | 16.9096 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69992 | 0.71595 | 16.8829 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69993 | 0.71487 | 16.8573 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69994 | 0.71386 | 16.8334 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69995 | 0.71294 | 16.8119 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69996 | 0.71215 | 16.7932 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69996 | 0.7115 | 16.778 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69997 | 0.71103 | 16.7668 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69998 | 0.71075 | 16.7603 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69999 | 0.7107 | 16.7589 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.69999 | 0.71088 | 16.7634 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7 | 0.71133 | 16.774 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70001 | 0.71202 | 16.7902 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70002 | 0.71291 | 16.8111 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70002 | 0.71396 | 16.8359 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70003 | 0.71514 | 16.8636 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70004 | 0.71641 | 16.8936 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70005 | 0.71773 | 16.9247 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70006 | 0.71907 | 16.9563 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70006 | 0.72039 | 16.9875 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70007 | 0.72165 | 17.0173 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70008 | 0.72283 | 17.045 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70009 | 0.72387 | 17.0696 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70009 | 0.72475 | 17.0903 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7001 | 0.72543 | 17.1063 |  | 60.2 | 516 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70011 | 0.72587 | 17.1167 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70012 | 0.72604 | 17.1207 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70013 | 0.72596 | 17.1188 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70013 | 0.72564 | 17.1114 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70014 | 0.72512 | 17.0991 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70015 | 0.72441 | 17.0824 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70016 | 0.72354 | 17.0618 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70016 | 0.72253 | 17.0379 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70017 | 0.7214 | 17.0113 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70018 | 0.72018 | 16.9825 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70019 | 0.71888 | 16.952 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70019 | 0.71754 | 16.9203 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7002 | 0.71617 | 16.8881 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70021 | 0.7148 | 16.8558 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70022 | 0.71345 | 16.8239 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70023 | 0.71215 | 16.7932 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70023 | 0.7109 | 16.7638 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70024 | 0.70972 | 16.7359 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70025 | 0.70859 | 16.7092 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70026 | 0.7075 | 16.6836 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70026 | 0.70645 | 16.6588 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70027 | 0.70543 | 16.6347 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70028 | 0.70442 | 16.611 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70029 | 0.70343 | 16.5877 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70029 | 0.70245 | 16.5644 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7003 | 0.70146 | 16.5411 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70031 | 0.70046 | 16.5175 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70032 | 0.69944 | 16.4935 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70033 | 0.69839 | 16.4689 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70033 | 0.69731 | 16.4434 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70034 | 0.69619 | 16.4169 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70035 | 0.69502 | 16.3892 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70036 | 0.69381 | 16.3606 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70036 | 0.69256 | 16.3313 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70037 | 0.6913 | 16.3016 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70038 | 0.69003 | 16.2716 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70039 | 0.68876 | 16.2417 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7004 | 0.68751 | 16.2121 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7004 | 0.68627 | 16.183 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70041 | 0.68507 | 16.1547 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70042 | 0.68392 | 16.1274 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70043 | 0.68282 | 16.1015 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70043 | 0.68178 | 16.0771 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70044 | 0.68082 | 16.0545 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70045 | 0.67995 | 16.0339 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70046 | 0.67918 | 16.0157 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70046 | 0.67851 | 15.9999 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70047 | 0.67793 | 15.9864 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70048 | 0.67744 | 15.9747 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70049 | 0.67701 | 15.9647 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7005 | 0.67664 | 15.9559 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7005 | 0.67631 | 15.948 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70051 | 0.676 | 15.9407 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70052 | 0.6757 | 15.9337 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70053 | 0.6754 | 15.9267 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70053 | 0.67509 | 15.9192 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70054 | 0.67474 | 15.9111 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70055 | 0.67435 | 15.9019 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70056 | 0.6739 | 15.8913 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70057 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70057 | 0.67278 | 15.8648 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70058 | 0.67208 | 15.8482 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70059 | 0.67129 | 15.8297 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7006 | 0.67044 | 15.8097 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7006 | 0.66954 | 15.7885 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70061 | 0.66862 | 15.7667 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70062 | 0.66768 | 15.7445 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70063 | 0.66674 | 15.7225 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70063 | 0.66583 | 15.701 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70064 | 0.66496 | 15.6805 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70065 | 0.66415 | 15.6614 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70066 | 0.66342 | 15.644 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70067 | 0.66278 | 15.6289 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70067 | 0.66225 | 15.6164 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70068 | 0.66184 | 15.607 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70069 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7007 | 0.6615 | 15.5987 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7007 | 0.66155 | 15.5999 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70071 | 0.66173 | 15.6042 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70072 | 0.66202 | 15.6111 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70073 | 0.6624 | 15.6201 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70073 | 0.66286 | 15.6309 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70074 | 0.66337 | 15.643 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70075 | 0.66393 | 15.656 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70076 | 0.6645 | 15.6695 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70077 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70077 | 0.66563 | 15.6961 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70078 | 0.66615 | 15.7084 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70079 | 0.66662 | 15.7195 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7008 | 0.66701 | 15.7289 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7008 | 0.66732 | 15.7361 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70081 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70082 | 0.66764 | 15.7436 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70083 | 0.66766 | 15.7441 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70084 | 0.66761 | 15.743 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70084 | 0.6675 | 15.7404 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70085 | 0.66734 | 15.7366 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70086 | 0.66714 | 15.7319 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7712 | 15.6927 | 17.0407 | 15.7319 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70087 | 0.66692 | 15.7266 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70087 | 0.66668 | 15.7209 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70088 | 0.66643 | 15.7151 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70089 | 0.66619 | 15.7095 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7009 | 0.66597 | 15.7044 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7009 | 0.66579 | 15.6999 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70091 | 0.66564 | 15.6965 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70092 | 0.66555 | 15.6943 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70093 | 0.66552 | 15.6936 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70094 | 0.66554 | 15.6942 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70094 | 0.66561 | 15.6958 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70095 | 0.66572 | 15.6984 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70096 | 0.66585 | 15.7015 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70097 | 0.666 | 15.705 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70097 | 0.66616 | 15.7086 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70098 | 0.66631 | 15.7122 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70099 | 0.66645 | 15.7155 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.701 | 0.66656 | 15.7182 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70101 | 0.66664 | 15.7201 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70101 | 0.66668 | 15.721 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70102 | 0.66667 | 15.7206 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70103 | 0.66659 | 15.7188 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70104 | 0.66644 | 15.7153 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70104 | 0.66621 | 15.7099 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70105 | 0.66591 | 15.7029 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70106 | 0.66556 | 15.6945 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70107 | 0.66516 | 15.6851 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70107 | 0.66473 | 15.675 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70108 | 0.66428 | 15.6644 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70109 | 0.66383 | 15.6538 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7011 | 0.66338 | 15.6432 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70111 | 0.66296 | 15.6332 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70111 | 0.66256 | 15.6239 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70112 | 0.66222 | 15.6157 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70113 | 0.66193 | 15.6089 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70114 | 0.66171 | 15.6038 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70114 | 0.66158 | 15.6007 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70115 | 0.66154 | 15.5998 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70116 | 0.66161 | 15.6014 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70117 | 0.66177 | 15.6053 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70117 | 0.66202 | 15.6112 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70118 | 0.66234 | 15.6186 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70119 | 0.66271 | 15.6274 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7012 | 0.66313 | 15.6372 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70121 | 0.66357 | 15.6477 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70121 | 0.66403 | 15.6586 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70122 | 0.6645 | 15.6695 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70123 | 0.66495 | 15.6801 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70124 | 0.66538 | 15.6902 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70124 | 0.66577 | 15.6994 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70125 | 0.66611 | 15.7074 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70126 | 0.66638 | 15.7139 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70127 | 0.66658 | 15.7186 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70128 | 0.66669 | 15.7212 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70128 | 0.66672 | 15.7219 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70129 | 0.66668 | 15.721 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7013 | 0.66659 | 15.7188 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70131 | 0.66645 | 15.7154 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70131 | 0.66627 | 15.7113 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70132 | 0.66607 | 15.7067 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70133 | 0.66586 | 15.7017 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70134 | 0.66565 | 15.6967 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70134 | 0.66545 | 15.692 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70135 | 0.66527 | 15.6878 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70136 | 0.66513 | 15.6844 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70137 | 0.66503 | 15.682 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70138 | 0.66498 | 15.6809 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70138 | 0.665 | 15.6814 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70139 | 0.6651 | 15.6837 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7014 | 0.66526 | 15.6874 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70141 | 0.66546 | 15.6923 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70141 | 0.6657 | 15.6979 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70142 | 0.66596 | 15.7041 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70143 | 0.66623 | 15.7103 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70144 | 0.66648 | 15.7163 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70145 | 0.66671 | 15.7218 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70145 | 0.66691 | 15.7263 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70146 | 0.66705 | 15.7296 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70147 | 0.66712 | 15.7313 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70148 | 0.66711 | 15.731 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70148 | 0.667 | 15.7285 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70149 | 0.66678 | 15.7233 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7015 | 0.66644 | 15.7152 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70151 | 0.66596 | 15.7039 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70151 | 0.66535 | 15.6897 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70152 | 0.66464 | 15.673 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70153 | 0.66384 | 15.654 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70154 | 0.66296 | 15.6333 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70155 | 0.66202 | 15.6111 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70155 | 0.66104 | 15.5879 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70156 | 0.66003 | 15.5641 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70157 | 0.659 | 15.5399 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70158 | 0.65798 | 15.5158 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70158 | 0.65697 | 15.4921 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70159 | 0.656 | 15.4692 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7016 | 0.65508 | 15.4475 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70161 | 0.65423 | 15.4274 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70161 | 0.65346 | 15.4092 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70162 | 0.65278 | 15.3932 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70163 | 0.65219 | 15.3792 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70164 | 0.65167 | 15.367 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70165 | 0.65122 | 15.3564 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70165 | 0.65082 | 15.347 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70166 | 0.65047 | 15.3387 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70167 | 0.65015 | 15.3312 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70168 | 0.64986 | 15.3243 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70168 | 0.64958 | 15.3177 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70169 | 0.6493 | 15.3111 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7017 | 0.64901 | 15.3043 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70171 | 0.64871 | 15.2971 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70172 | 0.64837 | 15.2892 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70172 | 0.648 | 15.2804 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70173 | 0.64757 | 15.2705 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70174 | 0.64709 | 15.2591 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70175 | 0.64656 | 15.2465 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70175 | 0.64597 | 15.2325 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70176 | 0.64532 | 15.2174 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70177 | 0.64464 | 15.2012 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70178 | 0.6439 | 15.1839 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70178 | 0.64313 | 15.1656 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70179 | 0.64232 | 15.1465 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7018 | 0.64147 | 15.1265 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70181 | 0.64059 | 15.1057 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70182 | 0.63968 | 15.0843 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70182 | 0.63875 | 15.0623 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70183 | 0.63779 | 15.0397 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70184 | 0.63681 | 15.0167 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70185 | 0.63582 | 14.9933 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70185 | 0.63481 | 14.9695 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70186 | 0.6338 | 14.9456 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70187 | 0.63278 | 14.9215 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70188 | 0.63176 | 14.8974 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70189 | 0.63074 | 14.8735 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70189 | 0.62973 | 14.8496 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7019 | 0.62873 | 14.8261 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70191 | 0.62775 | 14.803 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70192 | 0.62679 | 14.7804 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70192 | 0.62586 | 14.7583 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70193 | 0.62495 | 14.737 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70194 | 0.62408 | 14.7164 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70195 | 0.62325 | 14.6968 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70195 | 0.62246 | 14.6781 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70196 | 0.62171 | 14.6606 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70197 | 0.62102 | 14.6442 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70198 | 0.62037 | 14.6289 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70199 | 0.61976 | 14.6145 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70199 | 0.61918 | 14.601 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.702 | 0.61864 | 14.5882 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70201 | 0.61812 | 14.5759 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70202 | 0.61763 | 14.5642 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70202 | 0.61714 | 14.5529 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70203 | 0.61667 | 14.5418 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70204 | 0.61621 | 14.5308 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70205 | 0.61575 | 14.5199 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70205 | 0.61528 | 14.5089 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70206 | 0.6148 | 14.4976 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70207 | 0.61431 | 14.4861 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70208 | 0.6138 | 14.4741 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70209 | 0.61327 | 14.4615 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70209 | 0.61272 | 14.4486 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7021 | 0.61216 | 14.4354 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70211 | 0.6116 | 14.4221 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70212 | 0.61104 | 14.4089 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70212 | 0.61049 | 14.3958 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70213 | 0.60995 | 14.3831 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70214 | 0.60943 | 14.3709 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70215 | 0.60894 | 14.3593 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70216 | 0.60848 | 14.3485 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70216 | 0.60806 | 14.3386 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70217 | 0.60768 | 14.3298 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70218 | 0.60736 | 14.3222 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70219 | 0.6071 | 14.3159 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70219 | 0.6069 | 14.3112 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7022 | 0.60677 | 14.3081 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70221 | 0.6067 | 14.3066 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70222 | 0.60669 | 14.3064 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70222 | 0.60674 | 14.3076 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70223 | 0.60685 | 14.3101 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70224 | 0.607 | 14.3136 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70225 | 0.60719 | 14.3182 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70226 | 0.60742 | 14.3236 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70226 | 0.60769 | 14.3299 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70227 | 0.60798 | 14.3368 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.3785 | 14.2951 | 15.7266 | 14.3368 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70228 | 0.6083 | 14.3443 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70229 | 0.60864 | 14.3523 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70229 | 0.60899 | 14.3607 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7023 | 0.60936 | 14.3693 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70231 | 0.60973 | 14.3781 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70232 | 0.61011 | 14.387 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70233 | 0.61048 | 14.3958 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70233 | 0.61085 | 14.4045 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70234 | 0.61121 | 14.4129 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70235 | 0.61155 | 14.4209 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70236 | 0.61187 | 14.4286 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70236 | 0.61217 | 14.4356 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70237 | 0.61244 | 14.442 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70238 | 0.61268 | 14.4476 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70239 | 0.61288 | 14.4524 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70239 | 0.61305 | 14.4562 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7024 | 0.61316 | 14.459 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70241 | 0.61323 | 14.4606 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70242 | 0.61324 | 14.4609 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70243 | 0.6132 | 14.4599 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70243 | 0.6131 | 14.4574 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70244 | 0.61294 | 14.4538 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70245 | 0.61275 | 14.4492 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70246 | 0.61253 | 14.444 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70246 | 0.61228 | 14.4383 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70247 | 0.61203 | 14.4323 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70248 | 0.61178 | 14.4265 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70249 | 0.61155 | 14.4209 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70249 | 0.61134 | 14.4159 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7025 | 0.61116 | 14.4117 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70251 | 0.61102 | 14.4085 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70252 | 0.61094 | 14.4066 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70253 | 0.61093 | 14.4063 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70253 | 0.61099 | 14.4077 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70254 | 0.61114 | 14.4112 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70255 | 0.61137 | 14.4168 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70256 | 0.6117 | 14.4244 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70256 | 0.61209 | 14.4336 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70257 | 0.61253 | 14.4441 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70258 | 0.61302 | 14.4557 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70259 | 0.61354 | 14.4679 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7026 | 0.61408 | 14.4805 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7026 | 0.61462 | 14.4933 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70261 | 0.61515 | 14.5058 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70262 | 0.61566 | 14.5178 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70263 | 0.61613 | 14.5289 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70263 | 0.61655 | 14.5389 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70264 | 0.61692 | 14.5475 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70265 | 0.61721 | 14.5544 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70266 | 0.61741 | 14.5591 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70266 | 0.61752 | 14.5617 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70267 | 0.61754 | 14.5621 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70268 | 0.61747 | 14.5606 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70269 | 0.61734 | 14.5574 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7027 | 0.61714 | 14.5528 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7027 | 0.61689 | 14.5468 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70271 | 0.61659 | 14.5398 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70272 | 0.61626 | 14.5319 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70273 | 0.61589 | 14.5234 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70273 | 0.61551 | 14.5143 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70274 | 0.61512 | 14.5051 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70275 | 0.61472 | 14.4958 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70276 | 0.61433 | 14.4866 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70277 | 0.61396 | 14.4778 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70277 | 0.61361 | 14.4696 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70278 | 0.6133 | 14.4621 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70279 | 0.61301 | 14.4553 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7028 | 0.61275 | 14.4492 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7028 | 0.61251 | 14.4436 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70281 | 0.6123 | 14.4386 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70282 | 0.61211 | 14.4341 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70283 | 0.61193 | 14.43 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70283 | 0.61178 | 14.4263 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70284 | 0.61163 | 14.4229 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70285 | 0.6115 | 14.4198 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70286 | 0.61138 | 14.4169 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70287 | 0.61126 | 14.4142 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70287 | 0.61115 | 14.4116 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70288 | 0.61104 | 14.409 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70289 | 0.61093 | 14.4064 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7029 | 0.61082 | 14.4038 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7029 | 0.6107 | 14.401 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70291 | 0.61058 | 14.398 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70292 | 0.61043 | 14.3945 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70293 | 0.61026 | 14.3906 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70293 | 0.61007 | 14.3861 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70294 | 0.60985 | 14.3809 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70295 | 0.6096 | 14.3749 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70296 | 0.6093 | 14.368 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70297 | 0.60897 | 14.36 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70297 | 0.60858 | 14.3509 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70298 | 0.60814 | 14.3406 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70299 | 0.60765 | 14.329 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.703 | 0.60709 | 14.3159 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.703 | 0.60647 | 14.3012 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70301 | 0.60578 | 14.2849 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70302 | 0.60502 | 14.2671 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70303 | 0.60421 | 14.2479 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70304 | 0.60334 | 14.2274 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70304 | 0.60242 | 14.2058 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70305 | 0.60146 | 14.1831 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70306 | 0.60046 | 14.1595 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70307 | 0.59943 | 14.1351 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70307 | 0.59837 | 14.11 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70308 | 0.59728 | 14.0844 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70309 | 0.59617 | 14.0584 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7031 | 0.59506 | 14.032 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7031 | 0.59393 | 14.0055 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70311 | 0.5928 | 13.9788 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70312 | 0.59167 | 13.9523 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70313 | 0.59055 | 13.9258 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70314 | 0.58944 | 13.8996 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70314 | 0.58833 | 13.8735 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70315 | 0.58724 | 13.8477 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70316 | 0.58615 | 13.822 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70317 | 0.58507 | 13.7966 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70317 | 0.584 | 13.7714 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70318 | 0.58295 | 13.7465 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70319 | 0.5819 | 13.7218 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7032 | 0.58087 | 13.6974 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70321 | 0.57985 | 13.6734 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70321 | 0.57884 | 13.6496 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70322 | 0.57784 | 13.6261 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70323 | 0.57686 | 13.603 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70324 | 0.5759 | 13.5803 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70324 | 0.57495 | 13.5579 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70325 | 0.57402 | 13.536 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70326 | 0.57311 | 13.5146 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70327 | 0.57223 | 13.4938 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70327 | 0.57138 | 13.4737 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70328 | 0.57056 | 13.4543 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70329 | 0.56977 | 13.4358 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7033 | 0.56903 | 13.4182 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70331 | 0.56832 | 13.4016 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70331 | 0.56766 | 13.386 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70332 | 0.56705 | 13.3716 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70333 | 0.56649 | 13.3583 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70334 | 0.56598 | 13.3464 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70334 | 0.56553 | 13.3358 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70335 | 0.56515 | 13.3267 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70336 | 0.56482 | 13.319 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70337 | 0.56455 | 13.3127 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70337 | 0.56434 | 13.3076 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70338 | 0.56417 | 13.3036 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70339 | 0.56404 | 13.3006 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7034 | 0.56395 | 13.2984 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70341 | 0.56388 | 13.2969 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70341 | 0.56384 | 13.296 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70342 | 0.56382 | 13.2955 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70343 | 0.56381 | 13.2953 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70344 | 0.56381 | 13.2953 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70344 | 0.56381 | 13.2953 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70345 | 0.56381 | 13.2952 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70346 | 0.5638 | 13.2949 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70347 | 0.56377 | 13.2942 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70348 | 0.56372 | 13.2931 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70348 | 0.56365 | 13.2915 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70349 | 0.56357 | 13.2895 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7035 | 0.56347 | 13.2872 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70351 | 0.56336 | 13.2845 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70351 | 0.56323 | 13.2816 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70352 | 0.5631 | 13.2783 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70353 | 0.56295 | 13.2749 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70354 | 0.56279 | 13.2712 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70354 | 0.56263 | 13.2674 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70355 | 0.56246 | 13.2634 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70356 | 0.56229 | 13.2593 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70357 | 0.56211 | 13.2552 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70358 | 0.56193 | 13.251 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70358 | 0.56176 | 13.2468 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70359 | 0.56158 | 13.2426 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7036 | 0.56141 | 13.2385 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70361 | 0.56123 | 13.2345 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70361 | 0.56107 | 13.2305 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70362 | 0.5609 | 13.2266 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70363 | 0.56074 | 13.2228 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70364 | 0.56058 | 13.2191 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70365 | 0.56043 | 13.2156 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70365 | 0.56029 | 13.2122 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70366 | 0.56015 | 13.209 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70367 | 0.56003 | 13.206 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70368 | 0.5599 | 13.2031 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70368 | 0.55979 | 13.2005 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70369 | 0.55969 | 13.1981 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7037 | 0.5596 | 13.1959 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70371 | 0.55952 | 13.194 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70371 | 0.55945 | 13.1924 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70372 | 0.55939 | 13.1911 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70373 | 0.55935 | 13.1901 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70374 | 0.55933 | 13.1896 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70375 | 0.55932 | 13.1894 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70375 | 0.55934 | 13.1897 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70376 | 0.55937 | 13.1905 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70377 | 0.55943 | 13.1919 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70378 | 0.55951 | 13.1937 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.2282 | 13.1592 | 14.3443 | 13.1937 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70378 | 0.55961 | 13.1962 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70379 | 0.55974 | 13.1992 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7038 | 0.5599 | 13.2029 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70381 | 0.56008 | 13.2073 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70381 | 0.5603 | 13.2124 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70382 | 0.56055 | 13.2183 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70383 | 0.56082 | 13.2247 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70384 | 0.56112 | 13.2317 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70385 | 0.56143 | 13.2391 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70385 | 0.56176 | 13.2468 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70386 | 0.5621 | 13.2548 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70387 | 0.56244 | 13.2629 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70388 | 0.56278 | 13.271 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70388 | 0.56313 | 13.2791 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70389 | 0.56346 | 13.287 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7039 | 0.56379 | 13.2947 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70391 | 0.5641 | 13.302 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70392 | 0.56439 | 13.3088 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70392 | 0.56465 | 13.3151 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70393 | 0.56489 | 13.3208 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70394 | 0.5651 | 13.3257 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70395 | 0.56528 | 13.3299 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70395 | 0.56543 | 13.3334 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70396 | 0.56555 | 13.3362 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70397 | 0.56563 | 13.3382 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70398 | 0.56569 | 13.3396 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70398 | 0.56572 | 13.3402 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70399 | 0.56572 | 13.3402 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.704 | 0.56569 | 13.3395 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70401 | 0.56563 | 13.3381 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70402 | 0.56554 | 13.336 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70402 | 0.56542 | 13.3333 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70403 | 0.56528 | 13.3298 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70404 | 0.56511 | 13.3258 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70405 | 0.56491 | 13.3211 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70405 | 0.56468 | 13.3157 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70406 | 0.56443 | 13.3099 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70407 | 0.56417 | 13.3036 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70408 | 0.56389 | 13.2971 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70409 | 0.5636 | 13.2903 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70409 | 0.56332 | 13.2836 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7041 | 0.56303 | 13.2768 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70411 | 0.56275 | 13.2702 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70412 | 0.56248 | 13.2639 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70412 | 0.56223 | 13.258 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70413 | 0.562 | 13.2526 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70414 | 0.5618 | 13.2478 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70415 | 0.56163 | 13.2437 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70415 | 0.56149 | 13.2405 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70416 | 0.56139 | 13.2382 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70417 | 0.56134 | 13.2369 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70418 | 0.56132 | 13.2364 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70419 | 0.56133 | 13.2366 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70419 | 0.56136 | 13.2374 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7042 | 0.5614 | 13.2384 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70421 | 0.56145 | 13.2397 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70422 | 0.56151 | 13.2409 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70422 | 0.56155 | 13.242 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70423 | 0.56158 | 13.2427 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70424 | 0.56159 | 13.2429 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70425 | 0.56157 | 13.2425 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70425 | 0.56152 | 13.2412 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70426 | 0.56142 | 13.2388 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70427 | 0.56127 | 13.2354 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70428 | 0.56107 | 13.2305 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70429 | 0.5608 | 13.2242 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70429 | 0.56047 | 13.2164 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7043 | 0.56007 | 13.2071 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70431 | 0.55962 | 13.1963 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70432 | 0.5591 | 13.1841 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70432 | 0.55852 | 13.1704 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70433 | 0.55787 | 13.1552 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70434 | 0.55717 | 13.1385 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70435 | 0.5564 | 13.1204 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70436 | 0.55557 | 13.1008 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70436 | 0.55467 | 13.0798 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70437 | 0.55372 | 13.0573 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70438 | 0.5527 | 13.0333 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70439 | 0.55163 | 13.0079 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70439 | 0.55049 | 12.981 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7044 | 0.54929 | 12.9528 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70441 | 0.54804 | 12.9234 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70442 | 0.54676 | 12.8931 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70442 | 0.54545 | 12.8622 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70443 | 0.54412 | 12.8309 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70444 | 0.54279 | 12.7995 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70445 | 0.54146 | 12.7682 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70446 | 0.54015 | 12.7373 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70446 | 0.53886 | 12.707 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70447 | 0.53762 | 12.6775 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70448 | 0.53642 | 12.6493 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70449 | 0.53528 | 12.6224 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70449 | 0.53421 | 12.5972 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7045 | 0.53322 | 12.5738 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70451 | 0.53232 | 12.5527 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70452 | 0.53152 | 12.5337 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70453 | 0.5308 | 12.5168 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70453 | 0.53016 | 12.5016 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70454 | 0.52957 | 12.4879 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70455 | 0.52904 | 12.4753 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70456 | 0.52854 | 12.4635 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70456 | 0.52807 | 12.4523 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70457 | 0.5276 | 12.4414 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70458 | 0.52714 | 12.4304 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70459 | 0.52666 | 12.4192 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70459 | 0.52616 | 12.4073 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7046 | 0.52562 | 12.3946 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70461 | 0.52503 | 12.3807 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70462 | 0.52438 | 12.3653 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70463 | 0.52365 | 12.3482 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70463 | 0.52284 | 12.3292 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70464 | 0.52197 | 12.3085 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70465 | 0.52103 | 12.2864 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70466 | 0.52005 | 12.2632 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70466 | 0.51903 | 12.2391 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70467 | 0.51798 | 12.2145 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70468 | 0.51692 | 12.1895 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70469 | 0.51586 | 12.1644 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70469 | 0.5148 | 12.1396 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7047 | 0.51377 | 12.1152 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70471 | 0.51277 | 12.0916 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70472 | 0.51181 | 12.069 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70473 | 0.51091 | 12.0477 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70473 | 0.51007 | 12.028 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70474 | 0.50931 | 12.01 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70475 | 0.50863 | 11.9941 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70476 | 0.50804 | 11.9801 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70476 | 0.50752 | 11.9679 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70477 | 0.50708 | 11.9574 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70478 | 0.5067 | 11.9486 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70479 | 0.5064 | 11.9413 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7048 | 0.50615 | 11.9355 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7048 | 0.50596 | 11.9311 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70481 | 0.50583 | 11.9279 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70482 | 0.50574 | 11.9259 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70483 | 0.5057 | 11.925 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70483 | 0.50571 | 11.9251 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70484 | 0.50575 | 11.9261 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70485 | 0.50583 | 11.9279 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70486 | 0.50593 | 11.9304 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70486 | 0.50607 | 11.9335 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70487 | 0.50622 | 11.9372 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70488 | 0.50639 | 11.9412 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70489 | 0.50657 | 11.9455 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7049 | 0.50676 | 11.95 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7049 | 0.50695 | 11.9545 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70491 | 0.50714 | 11.959 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70492 | 0.50733 | 11.9632 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70493 | 0.50749 | 11.9672 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70493 | 0.50765 | 11.9708 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70494 | 0.50778 | 11.9739 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70495 | 0.50788 | 11.9763 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70496 | 0.50795 | 11.978 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70497 | 0.50799 | 11.9788 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70497 | 0.50798 | 11.9787 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70498 | 0.50793 | 11.9775 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70499 | 0.50785 | 11.9756 |  | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.705 | 0.50774 | 11.973 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.0097 | 11.9363 | 13.1962 | 11.973 | Ascendente
2022-08-22 | 0.705 | 0.50761 | 11.97 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70501 | 0.50747 | 11.9667 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70502 | 0.50733 | 11.9634 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70503 | 0.5072 | 11.9603 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70503 | 0.50708 | 11.9575 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70504 | 0.50699 | 11.9553 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70505 | 0.50693 | 11.9538 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70506 | 0.5069 | 11.9533 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70507 | 0.50693 | 11.9539 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70507 | 0.50701 | 11.9559 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70508 | 0.50716 | 11.9594 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70509 | 0.50739 | 11.9646 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7051 | 0.50768 | 11.9717 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7051 | 0.50805 | 11.9802 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70511 | 0.50846 | 11.9901 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70512 | 0.50892 | 12.0009 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70513 | 0.50942 | 12.0125 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70513 | 0.50993 | 12.0245 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70514 | 0.51044 | 12.0367 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70515 | 0.51096 | 12.0488 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70516 | 0.51145 | 12.0606 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70517 | 0.51192 | 12.0717 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70517 | 0.51235 | 12.0818 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70518 | 0.51273 | 12.0908 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70519 | 0.51305 | 12.0983 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7052 | 0.5133 | 12.104 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7052 | 0.51345 | 12.1078 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70521 | 0.51352 | 12.1094 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70522 | 0.51351 | 12.109 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70523 | 0.51342 | 12.1069 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70524 | 0.51326 | 12.1032 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70524 | 0.51305 | 12.0982 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70525 | 0.51279 | 12.0922 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70526 | 0.5125 | 12.0852 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70527 | 0.51218 | 12.0776 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70527 | 0.51183 | 12.0695 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70528 | 0.51148 | 12.0612 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70529 | 0.51113 | 12.0529 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7053 | 0.51078 | 12.0448 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7053 | 0.51046 | 12.0371 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70531 | 0.51016 | 12.03 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70532 | 0.50989 | 12.0238 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70533 | 0.50967 | 12.0185 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70534 | 0.50949 | 12.0142 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70534 | 0.50934 | 12.0108 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70535 | 0.50923 | 12.0082 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70536 | 0.50916 | 12.0064 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70537 | 0.50911 | 12.0053 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70537 | 0.50909 | 12.0049 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70538 | 0.5091 | 12.0051 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70539 | 0.50913 | 12.0058 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7054 | 0.50918 | 12.007 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70541 | 0.50925 | 12.0086 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70541 | 0.50934 | 12.0107 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70542 | 0.50944 | 12.013 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70543 | 0.50955 | 12.0157 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70544 | 0.50967 | 12.0185 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70544 | 0.5098 | 12.0215 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70545 | 0.50993 | 12.0247 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70546 | 0.51007 | 12.028 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70547 | 0.51022 | 12.0314 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70547 | 0.51036 | 12.0349 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70548 | 0.51052 | 12.0385 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70549 | 0.51067 | 12.0421 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7055 | 0.51083 | 12.0458 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70551 | 0.51098 | 12.0495 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70551 | 0.51114 | 12.0532 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70552 | 0.5113 | 12.0569 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70553 | 0.51145 | 12.0605 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70554 | 0.5116 | 12.0641 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70554 | 0.51175 | 12.0676 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70555 | 0.5119 | 12.0711 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70556 | 0.51204 | 12.0744 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70557 | 0.51217 | 12.0776 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70557 | 0.5123 | 12.0806 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70558 | 0.51242 | 12.0834 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70559 | 0.51253 | 12.0859 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7056 | 0.51263 | 12.0882 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70561 | 0.51271 | 12.0903 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70561 | 0.51278 | 12.0919 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70562 | 0.51284 | 12.0933 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70563 | 0.51288 | 12.0942 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70564 | 0.5129 | 12.0947 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70564 | 0.5129 | 12.0948 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70565 | 0.51289 | 12.0944 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70566 | 0.51285 | 12.0934 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70567 | 0.51278 | 12.092 |  | 61 | 522.8571 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70568 | 0.5127 | 12.0899 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70568 | 0.51258 | 12.0872 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70569 | 0.51243 | 12.0837 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7057 | 0.51225 | 12.0795 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70571 | 0.51204 | 12.0743 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70571 | 0.51178 | 12.0682 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70572 | 0.51147 | 12.0611 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70573 | 0.51112 | 12.0528 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70574 | 0.51072 | 12.0434 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70574 | 0.51027 | 12.0327 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70575 | 0.50976 | 12.0206 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70576 | 0.50919 | 12.0072 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70577 | 0.50856 | 11.9922 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70578 | 0.50786 | 11.9758 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70578 | 0.50709 | 11.9576 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70579 | 0.50625 | 11.9379 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7058 | 0.50535 | 11.9167 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70581 | 0.5044 | 11.8942 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70581 | 0.5034 | 11.8707 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70582 | 0.50237 | 11.8463 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70583 | 0.5013 | 11.8212 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70584 | 0.50022 | 11.7956 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70585 | 0.49912 | 11.7697 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70585 | 0.49801 | 11.7436 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70586 | 0.49691 | 11.7176 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70587 | 0.49582 | 11.6918 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70588 | 0.49474 | 11.6665 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70588 | 0.4937 | 11.6418 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70589 | 0.49268 | 11.618 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7059 | 0.49171 | 11.5951 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70591 | 0.49079 | 11.5733 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70591 | 0.48991 | 11.5525 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70592 | 0.48906 | 11.5325 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70593 | 0.48824 | 11.5133 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70594 | 0.48745 | 11.4946 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70595 | 0.48668 | 11.4764 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70595 | 0.48592 | 11.4585 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70596 | 0.48517 | 11.4408 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70597 | 0.48442 | 11.4232 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70598 | 0.48367 | 11.4054 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70598 | 0.48291 | 11.3875 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70599 | 0.48214 | 11.3693 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.706 | 0.48134 | 11.3506 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70601 | 0.48053 | 11.3313 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70601 | 0.47968 | 11.3113 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70602 | 0.4788 | 11.2905 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70603 | 0.47788 | 11.269 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70604 | 0.47695 | 11.247 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70605 | 0.476 | 11.2245 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70605 | 0.47503 | 11.2017 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70606 | 0.47406 | 11.1787 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70607 | 0.47308 | 11.1556 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70608 | 0.4721 | 11.1326 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70608 | 0.47113 | 11.1096 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70609 | 0.47016 | 11.0869 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7061 | 0.46922 | 11.0646 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70611 | 0.46829 | 11.0427 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70612 | 0.46739 | 11.0214 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70612 | 0.46651 | 11.0008 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70613 | 0.46567 | 10.9811 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70614 | 0.46487 | 10.9622 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70615 | 0.46411 | 10.9442 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70615 | 0.46339 | 10.9271 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70616 | 0.4627 | 10.9109 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70617 | 0.46205 | 10.8956 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70618 | 0.46143 | 10.8811 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70618 | 0.46086 | 10.8674 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70619 | 0.46031 | 10.8546 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7062 | 0.45981 | 10.8427 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70621 | 0.45933 | 10.8316 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70622 | 0.4589 | 10.8213 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70622 | 0.4585 | 10.8118 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70623 | 0.45813 | 10.8031 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70624 | 0.45779 | 10.7952 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70625 | 0.45749 | 10.7881 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70625 | 0.45722 | 10.7818 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70626 | 0.45699 | 10.7762 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70627 | 0.45678 | 10.7713 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70628 | 0.4566 | 10.767 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70629 | 0.45644 | 10.7633 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70629 | 0.45631 | 10.7602 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7063 | 0.45619 | 10.7575 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70631 | 0.4561 | 10.7553 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70632 | 0.45602 | 10.7535 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70632 | 0.45596 | 10.7521 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70633 | 0.45592 | 10.751 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70634 | 0.45588 | 10.7501 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70635 | 0.45585 | 10.7494 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70635 | 0.45583 | 10.749 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70636 | 0.45582 | 10.7486 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70637 | 0.45581 | 10.7484 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70638 | 0.4558 | 10.7482 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70639 | 0.4558 | 10.7482 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70639 | 0.45581 | 10.7484 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7064 | 0.45582 | 10.7487 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70641 | 0.45584 | 10.7492 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70642 | 0.45587 | 10.75 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70642 | 0.45591 | 10.7509 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70643 | 0.45596 | 10.7521 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70644 | 0.45603 | 10.7535 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70645 | 0.4561 | 10.7553 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70645 | 0.45619 | 10.7573 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.7937 | 10.7209 | 11.97 | 10.7573 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70646 | 0.45628 | 10.7597 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70647 | 0.4564 | 10.7623 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70648 | 0.45653 | 10.7654 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70649 | 0.45667 | 10.7687 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70649 | 0.45682 | 10.7723 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7065 | 0.45698 | 10.7761 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70651 | 0.45714 | 10.7799 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70652 | 0.4573 | 10.7836 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70652 | 0.45745 | 10.7872 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70653 | 0.4576 | 10.7906 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70654 | 0.45773 | 10.7937 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70655 | 0.45784 | 10.7963 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70656 | 0.45793 | 10.7984 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70656 | 0.45799 | 10.7999 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70657 | 0.45803 | 10.8008 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70658 | 0.45803 | 10.8008 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70659 | 0.45799 | 10.7999 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70659 | 0.45791 | 10.798 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7066 | 0.45779 | 10.7952 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70661 | 0.45763 | 10.7915 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70662 | 0.45745 | 10.7871 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70662 | 0.45725 | 10.7823 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70663 | 0.45703 | 10.7772 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70664 | 0.45681 | 10.772 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70665 | 0.45659 | 10.7668 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70666 | 0.45638 | 10.7618 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70666 | 0.45618 | 10.7572 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70667 | 0.45601 | 10.7532 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70668 | 0.45587 | 10.7499 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70669 | 0.45577 | 10.7475 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70669 | 0.45571 | 10.7462 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7067 | 0.45571 | 10.7461 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70671 | 0.45577 | 10.7475 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70672 | 0.45589 | 10.7503 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70673 | 0.45607 | 10.7545 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70673 | 0.45629 | 10.7597 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70674 | 0.45655 | 10.7659 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70675 | 0.45684 | 10.7727 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70676 | 0.45715 | 10.78 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70676 | 0.45747 | 10.7877 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70677 | 0.4578 | 10.7954 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70678 | 0.45813 | 10.8031 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70679 | 0.45844 | 10.8105 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70679 | 0.45874 | 10.8174 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7068 | 0.459 | 10.8237 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70681 | 0.45923 | 10.8291 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70682 | 0.45941 | 10.8334 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70683 | 0.45954 | 10.8364 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70683 | 0.45961 | 10.8382 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70684 | 0.45964 | 10.8387 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70685 | 0.45961 | 10.8381 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70686 | 0.45955 | 10.8366 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70686 | 0.45945 | 10.8342 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70687 | 0.45932 | 10.8312 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70688 | 0.45917 | 10.8277 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70689 | 0.459 | 10.8237 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70689 | 0.45882 | 10.8195 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7069 | 0.45864 | 10.8151 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70691 | 0.45845 | 10.8108 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70692 | 0.45827 | 10.8066 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70693 | 0.45811 | 10.8026 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70693 | 0.45796 | 10.7991 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70694 | 0.45783 | 10.7961 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70695 | 0.45773 | 10.7937 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70696 | 0.45765 | 10.7919 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70696 | 0.4576 | 10.7906 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70697 | 0.45757 | 10.7899 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70698 | 0.45755 | 10.7896 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70699 | 0.45756 | 10.7897 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.707 | 0.45758 | 10.7903 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.707 | 0.45762 | 10.7912 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70701 | 0.45767 | 10.7924 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70702 | 0.45774 | 10.7939 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70703 | 0.45781 | 10.7957 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70703 | 0.4579 | 10.7976 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70704 | 0.45799 | 10.7998 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70705 | 0.45808 | 10.802 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70706 | 0.45818 | 10.8044 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70706 | 0.45828 | 10.8068 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70707 | 0.45838 | 10.8091 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70708 | 0.45847 | 10.8113 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70709 | 0.45855 | 10.8131 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7071 | 0.45862 | 10.8146 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7071 | 0.45866 | 10.8156 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70711 | 0.45867 | 10.8159 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70712 | 0.45865 | 10.8155 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70713 | 0.4586 | 10.8143 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70713 | 0.45851 | 10.8121 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70714 | 0.45837 | 10.8089 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70715 | 0.45818 | 10.8045 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70716 | 0.45794 | 10.7988 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70717 | 0.45765 | 10.7917 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70717 | 0.45728 | 10.7832 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70718 | 0.45686 | 10.7732 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70719 | 0.45637 | 10.7617 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7072 | 0.45583 | 10.7489 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7072 | 0.45524 | 10.735 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70721 | 0.4546 | 10.72 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70722 | 0.45393 | 10.704 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70723 | 0.45321 | 10.6872 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70723 | 0.45247 | 10.6697 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70724 | 0.4517 | 10.6515 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70725 | 0.45091 | 10.6328 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70726 | 0.4501 | 10.6138 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70727 | 0.44928 | 10.5944 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70727 | 0.44845 | 10.5749 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70728 | 0.44762 | 10.5553 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70729 | 0.44679 | 10.5358 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7073 | 0.44597 | 10.5164 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7073 | 0.44515 | 10.4971 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70731 | 0.44433 | 10.4777 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70732 | 0.4435 | 10.4582 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70733 | 0.44267 | 10.4386 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70733 | 0.44183 | 10.4187 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70734 | 0.44097 | 10.3986 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70735 | 0.4401 | 10.378 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70736 | 0.43921 | 10.3571 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70737 | 0.43831 | 10.3357 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70737 | 0.43737 | 10.3137 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70738 | 0.43642 | 10.2911 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70739 | 0.43543 | 10.2678 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7074 | 0.43441 | 10.2438 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7074 | 0.43335 | 10.2189 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70741 | 0.43226 | 10.1932 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70742 | 0.43115 | 10.1669 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70743 | 0.43001 | 10.1401 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70744 | 0.42886 | 10.1129 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70744 | 0.4277 | 10.0856 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70745 | 0.42654 | 10.0583 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70746 | 0.42539 | 10.0311 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70747 | 0.42425 | 10.0042 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70747 | 0.42313 | 9.9778 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70748 | 0.42204 | 9.952 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70749 | 0.42098 | 9.9271 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7075 | 0.41996 | 9.903 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7075 | 0.41899 | 9.8801 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70751 | 0.41807 | 9.8585 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70752 | 0.41721 | 9.8383 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70753 | 0.41642 | 9.8196 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70754 | 0.41568 | 9.8022 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70754 | 0.415 | 9.7862 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70755 | 0.41437 | 9.7714 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70756 | 0.41379 | 9.7576 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70757 | 0.41325 | 9.7448 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70757 | 0.41275 | 9.733 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70758 | 0.41228 | 9.7219 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70759 | 0.41183 | 9.7114 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7076 | 0.41142 | 9.7016 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70761 | 0.41102 | 9.6922 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70761 | 0.41064 | 9.6832 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70762 | 0.41027 | 9.6745 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70763 | 0.40991 | 9.666 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70764 | 0.40955 | 9.6575 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70764 | 0.40919 | 9.649 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70765 | 0.40883 | 9.6406 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70766 | 0.40847 | 9.6322 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70767 | 0.40812 | 9.6239 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70767 | 0.40777 | 9.6157 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70768 | 0.40743 | 9.6076 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70769 | 0.40709 | 9.5996 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7077 | 0.40676 | 9.5918 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70771 | 0.40644 | 9.5842 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70771 | 0.40612 | 9.5768 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70772 | 0.40582 | 9.5696 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70773 | 0.40553 | 9.5627 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70774 | 0.40524 | 9.5561 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70774 | 0.40498 | 9.5497 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70775 | 0.40472 | 9.5437 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70776 | 0.40448 | 9.538 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70777 | 0.40425 | 9.5326 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70777 | 0.40403 | 9.5275 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70778 | 0.40383 | 9.5228 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70779 | 0.40365 | 9.5184 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7078 | 0.40348 | 9.5144 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70781 | 0.40332 | 9.5106 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70781 | 0.40317 | 9.5072 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70782 | 0.40304 | 9.5041 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70783 | 0.40293 | 9.5014 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70784 | 0.40282 | 9.499 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70784 | 0.40273 | 9.4969 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70785 | 0.40266 | 9.4951 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70786 | 0.4026 | 9.4936 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70787 | 0.40255 | 9.4925 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70788 | 0.40252 | 9.4917 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70788 | 0.40249 | 9.4912 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70789 | 0.40249 | 9.491 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7079 | 0.40249 | 9.4911 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70791 | 0.40251 | 9.4915 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70791 | 0.40253 | 9.4921 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70792 | 0.40257 | 9.493 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70793 | 0.40262 | 9.4942 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70794 | 0.40268 | 9.4955 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70794 | 0.40274 | 9.4971 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70795 | 0.40282 | 9.4989 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.5367 | 9.4611 | 10.7597 | 9.4989 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70796 | 0.40291 | 9.5009 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70797 | 0.403 | 9.5031 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70798 | 0.4031 | 9.5055 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70798 | 0.40321 | 9.508 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70799 | 0.40332 | 9.5107 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.708 | 0.40344 | 9.5134 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70801 | 0.40355 | 9.5162 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70801 | 0.40367 | 9.5189 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70802 | 0.40378 | 9.5216 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70803 | 0.40389 | 9.524 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70804 | 0.40398 | 9.5263 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70805 | 0.40407 | 9.5284 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70805 | 0.40414 | 9.5301 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70806 | 0.4042 | 9.5314 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70807 | 0.40424 | 9.5323 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70808 | 0.40425 | 9.5327 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70808 | 0.40425 | 9.5326 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70809 | 0.40422 | 9.5319 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7081 | 0.40416 | 9.5305 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70811 | 0.40407 | 9.5284 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70811 | 0.40396 | 9.5258 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70812 | 0.40383 | 9.5226 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70813 | 0.40367 | 9.519 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70814 | 0.40351 | 9.5151 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70815 | 0.40333 | 9.5109 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70815 | 0.40314 | 9.5065 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70816 | 0.40295 | 9.5019 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70817 | 0.40275 | 9.4973 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70818 | 0.40256 | 9.4927 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70818 | 0.40237 | 9.4883 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70819 | 0.40219 | 9.484 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7082 | 0.40202 | 9.48 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70821 | 0.40186 | 9.4763 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70821 | 0.40172 | 9.4731 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70822 | 0.40161 | 9.4703 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70823 | 0.40151 | 9.468 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70824 | 0.40143 | 9.4662 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70825 | 0.40138 | 9.465 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70825 | 0.40135 | 9.4643 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70826 | 0.40135 | 9.4643 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70827 | 0.40138 | 9.4648 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70828 | 0.40143 | 9.4661 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70828 | 0.40151 | 9.468 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70829 | 0.40162 | 9.4706 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7083 | 0.40176 | 9.4739 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70831 | 0.40194 | 9.478 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70832 | 0.40214 | 9.4829 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70832 | 0.40238 | 9.4886 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70833 | 0.40266 | 9.4952 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70834 | 0.40297 | 9.5025 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70835 | 0.40331 | 9.5105 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70835 | 0.40368 | 9.5191 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70836 | 0.40406 | 9.5282 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70837 | 0.40446 | 9.5376 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70838 | 0.40487 | 9.5473 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70838 | 0.40529 | 9.5571 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70839 | 0.4057 | 9.5669 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7084 | 0.40612 | 9.5766 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70841 | 0.40652 | 9.5862 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70842 | 0.40691 | 9.5954 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70842 | 0.40728 | 9.6042 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70843 | 0.40763 | 9.6124 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70844 | 0.40796 | 9.62 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70845 | 0.40824 | 9.6268 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70845 | 0.4085 | 9.6328 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70846 | 0.40872 | 9.638 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70847 | 0.4089 | 9.6423 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70848 | 0.40905 | 9.6457 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70849 | 0.40916 | 9.6483 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70849 | 0.40923 | 9.65 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7085 | 0.40927 | 9.6509 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70851 | 0.40926 | 9.6509 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70852 | 0.40923 | 9.65 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70852 | 0.40915 | 9.6481 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70853 | 0.40903 | 9.6454 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70854 | 0.40888 | 9.6418 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70855 | 0.40869 | 9.6373 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70855 | 0.40846 | 9.6319 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70856 | 0.40819 | 9.6255 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70857 | 0.40788 | 9.6183 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70858 | 0.40754 | 9.6101 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70859 | 0.40716 | 9.6012 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70859 | 0.40675 | 9.5916 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7086 | 0.40631 | 9.5812 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70861 | 0.40584 | 9.5702 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70862 | 0.40535 | 9.5586 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70862 | 0.40483 | 9.5464 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70863 | 0.4043 | 9.5337 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70864 | 0.40374 | 9.5207 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70865 | 0.40317 | 9.5072 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70865 | 0.40259 | 9.4934 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70866 | 0.40199 | 9.4793 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70867 | 0.40138 | 9.4649 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70868 | 0.40076 | 9.4504 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70869 | 0.40014 | 9.4357 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70869 | 0.39951 | 9.4209 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7087 | 0.39887 | 9.4058 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70871 | 0.39822 | 9.3905 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70872 | 0.39756 | 9.3749 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70872 | 0.39689 | 9.359 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70873 | 0.3962 | 9.3428 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70874 | 0.3955 | 9.3263 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70875 | 0.39478 | 9.3094 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70876 | 0.39405 | 9.2921 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70876 | 0.3933 | 9.2743 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70877 | 0.39253 | 9.2562 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70878 | 0.39174 | 9.2375 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70879 | 0.39093 | 9.2184 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70879 | 0.39009 | 9.1988 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7088 | 0.38924 | 9.1786 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70881 | 0.38836 | 9.1578 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70882 | 0.38746 | 9.1366 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70882 | 0.38653 | 9.1148 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70883 | 0.38558 | 9.0924 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70884 | 0.38461 | 9.0695 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70885 | 0.38362 | 9.0461 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70886 | 0.3826 | 9.0221 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70886 | 0.38156 | 8.9975 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70887 | 0.38049 | 8.9724 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70888 | 0.37941 | 8.9468 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70889 | 0.3783 | 8.9206 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70889 | 0.37716 | 8.8938 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7089 | 0.376 | 8.8665 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70891 | 0.37482 | 8.8386 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70892 | 0.37362 | 8.8103 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70893 | 0.3724 | 8.7816 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70893 | 0.37118 | 8.7527 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70894 | 0.36995 | 8.7239 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70895 | 0.36874 | 8.6952 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70896 | 0.36753 | 8.6668 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70896 | 0.36635 | 8.639 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70897 | 0.3652 | 8.6118 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70898 | 0.36408 | 8.5854 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70899 | 0.363 | 8.56 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70899 | 0.36198 | 8.5358 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.709 | 0.361 | 8.5128 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70901 | 0.36009 | 8.4914 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70902 | 0.35925 | 8.4715 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70903 | 0.35849 | 8.4535 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70903 | 0.3578 | 8.4374 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70904 | 0.35719 | 8.4229 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70905 | 0.35665 | 8.4101 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70906 | 0.35617 | 8.3989 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70906 | 0.35576 | 8.3891 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70907 | 0.3554 | 8.3806 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70908 | 0.35509 | 8.3733 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70909 | 0.35483 | 8.3672 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70909 | 0.35461 | 8.3621 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7091 | 0.35443 | 8.3579 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70911 | 0.35429 | 8.3545 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70912 | 0.35417 | 8.3518 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70913 | 0.35409 | 8.3497 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70913 | 0.35402 | 8.3481 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70914 | 0.35397 | 8.3469 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70915 | 0.35393 | 8.346 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70916 | 0.35391 | 8.3454 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70916 | 0.35389 | 8.3451 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70917 | 0.35389 | 8.345 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70918 | 0.35389 | 8.345 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70919 | 0.3539 | 8.3452 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7092 | 0.35391 | 8.3455 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7092 | 0.35393 | 8.3459 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70921 | 0.35394 | 8.3463 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70922 | 0.35396 | 8.3468 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70923 | 0.35398 | 8.3472 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70923 | 0.35399 | 8.3475 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70924 | 0.354 | 8.3477 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70925 | 0.35401 | 8.3478 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70926 | 0.354 | 8.3477 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70926 | 0.35399 | 8.3475 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70927 | 0.35397 | 8.347 |  | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70928 | 0.35395 | 8.3464 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3811 | 8.3118 | 9.5009 | 8.3464 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70929 | 0.35391 | 8.3456 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7093 | 0.35387 | 8.3447 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7093 | 0.35383 | 8.3436 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70931 | 0.35377 | 8.3423 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70932 | 0.35371 | 8.3409 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70933 | 0.35365 | 8.3394 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70933 | 0.35358 | 8.3377 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70934 | 0.3535 | 8.3359 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70935 | 0.35342 | 8.334 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70936 | 0.35334 | 8.332 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70937 | 0.35325 | 8.3299 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70937 | 0.35315 | 8.3277 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70938 | 0.35305 | 8.3254 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70939 | 0.35295 | 8.323 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7094 | 0.35285 | 8.3206 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7094 | 0.35275 | 8.3182 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70941 | 0.35265 | 8.3159 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70942 | 0.35256 | 8.3136 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70943 | 0.35246 | 8.3115 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70943 | 0.35238 | 8.3094 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70944 | 0.3523 | 8.3075 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70945 | 0.35222 | 8.3058 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70946 | 0.35216 | 8.3042 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70947 | 0.3521 | 8.303 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70947 | 0.35206 | 8.302 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70948 | 0.35203 | 8.3012 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70949 | 0.35201 | 8.3009 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7095 | 0.35201 | 8.3008 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7095 | 0.35202 | 8.301 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70951 | 0.35204 | 8.3014 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70952 | 0.35207 | 8.3021 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70953 | 0.3521 | 8.3028 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70953 | 0.35213 | 8.3037 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70954 | 0.35217 | 8.3046 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70955 | 0.35221 | 8.3055 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70956 | 0.35225 | 8.3064 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70957 | 0.35228 | 8.3072 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70957 | 0.35231 | 8.3078 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70958 | 0.35233 | 8.3083 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70959 | 0.35234 | 8.3085 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7096 | 0.35234 | 8.3085 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7096 | 0.35233 | 8.3082 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70961 | 0.3523 | 8.3076 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70962 | 0.35226 | 8.3066 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70963 | 0.35221 | 8.3055 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70964 | 0.35215 | 8.3042 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70964 | 0.35209 | 8.3027 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70965 | 0.35203 | 8.3011 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70966 | 0.35196 | 8.2995 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70967 | 0.35189 | 8.2978 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70967 | 0.35182 | 8.2962 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70968 | 0.35175 | 8.2946 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70969 | 0.35169 | 8.2932 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7097 | 0.35163 | 8.2919 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7097 | 0.35159 | 8.2908 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70971 | 0.35155 | 8.2899 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70972 | 0.35153 | 8.2894 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70973 | 0.35152 | 8.2891 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70974 | 0.35151 | 8.2891 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70974 | 0.35152 | 8.2893 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70975 | 0.35154 | 8.2897 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70976 | 0.35157 | 8.2903 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70977 | 0.3516 | 8.2911 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70977 | 0.35164 | 8.2919 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70978 | 0.35168 | 8.2929 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70979 | 0.35172 | 8.2939 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7098 | 0.35177 | 8.295 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70981 | 0.35181 | 8.2961 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70981 | 0.35185 | 8.2971 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70982 | 0.3519 | 8.2981 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70983 | 0.35193 | 8.299 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70984 | 0.35197 | 8.2998 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70984 | 0.352 | 8.3005 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70985 | 0.35202 | 8.3011 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70986 | 0.35205 | 8.3017 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70987 | 0.35207 | 8.3022 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70987 | 0.3521 | 8.3029 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70988 | 0.35213 | 8.3035 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70989 | 0.35216 | 8.3043 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7099 | 0.3522 | 8.3053 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70991 | 0.35225 | 8.3064 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70991 | 0.35231 | 8.3077 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70992 | 0.35237 | 8.3093 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70993 | 0.35245 | 8.3112 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70994 | 0.35255 | 8.3134 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70994 | 0.35266 | 8.316 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70995 | 0.35278 | 8.3189 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70996 | 0.35292 | 8.3222 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70997 | 0.35306 | 8.3255 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70997 | 0.3532 | 8.3288 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70998 | 0.35332 | 8.3317 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.70999 | 0.35342 | 8.3341 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71 | 0.35349 | 8.3358 |  | 61.6 | 528 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71001 | 0.35353 | 8.3365 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71001 | 0.35351 | 8.336 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71002 | 0.35343 | 8.3342 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71003 | 0.35329 | 8.3309 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71004 | 0.35307 | 8.3257 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71004 | 0.35276 | 8.3185 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71005 | 0.35237 | 8.3092 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71006 | 0.35187 | 8.2974 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71007 | 0.35126 | 8.2831 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71008 | 0.35054 | 8.2661 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71008 | 0.34972 | 8.2467 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71009 | 0.34881 | 8.2252 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7101 | 0.34782 | 8.2018 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71011 | 0.34675 | 8.1768 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71011 | 0.34563 | 8.1502 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71012 | 0.34445 | 8.1225 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71013 | 0.34324 | 8.0938 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71014 | 0.34199 | 8.0644 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71014 | 0.34072 | 8.0344 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71015 | 0.33944 | 8.0042 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71016 | 0.33815 | 7.974 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71017 | 0.33688 | 7.9439 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71018 | 0.33562 | 7.9143 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71018 | 0.33439 | 7.8853 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71019 | 0.33319 | 7.857 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7102 | 0.33202 | 7.8294 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71021 | 0.33088 | 7.8024 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71021 | 0.32976 | 7.776 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71022 | 0.32865 | 7.75 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71023 | 0.32757 | 7.7244 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71024 | 0.3265 | 7.6991 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71025 | 0.32544 | 7.6741 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71025 | 0.32438 | 7.6493 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71026 | 0.32334 | 7.6246 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71027 | 0.32229 | 7.5999 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71028 | 0.32124 | 7.5753 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71028 | 0.32019 | 7.5505 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71029 | 0.31914 | 7.5256 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7103 | 0.31807 | 7.5004 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71031 | 0.317 | 7.4751 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71031 | 0.31592 | 7.4498 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71032 | 0.31485 | 7.4245 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71033 | 0.31379 | 7.3996 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71034 | 0.31275 | 7.375 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71035 | 0.31174 | 7.351 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71035 | 0.31075 | 7.3278 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71036 | 0.3098 | 7.3054 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71037 | 0.30889 | 7.284 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71038 | 0.30803 | 7.2637 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71038 | 0.30723 | 7.2448 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71039 | 0.30649 | 7.2274 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7104 | 0.30582 | 7.2116 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71041 | 0.30522 | 7.1975 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71041 | 0.30471 | 7.1853 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71042 | 0.30427 | 7.175 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71043 | 0.30391 | 7.1665 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71044 | 0.30361 | 7.1595 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71045 | 0.30338 | 7.154 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71045 | 0.30319 | 7.1496 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71046 | 0.30306 | 7.1464 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71047 | 0.30296 | 7.1441 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71048 | 0.30289 | 7.1425 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71048 | 0.30285 | 7.1415 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71049 | 0.30283 | 7.141 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7105 | 0.30282 | 7.1407 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71051 | 0.30281 | 7.1405 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71052 | 0.3028 | 7.1402 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71052 | 0.30278 | 7.1398 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71053 | 0.30274 | 7.1389 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71054 | 0.30268 | 7.1376 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71055 | 0.30261 | 7.1359 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71055 | 0.30253 | 7.1339 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71056 | 0.30243 | 7.1316 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71057 | 0.30232 | 7.1291 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71058 | 0.30221 | 7.1265 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71058 | 0.3021 | 7.1237 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71059 | 0.30198 | 7.1209 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7106 | 0.30186 | 7.1182 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71061 | 0.30174 | 7.1154 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71062 | 0.30164 | 7.1129 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71062 | 0.30153 | 7.1105 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71063 | 0.30144 | 7.1083 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71064 | 0.30136 | 7.1065 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71065 | 0.3013 | 7.1049 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71065 | 0.30125 | 7.1038 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71066 | 0.30121 | 7.1029 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71067 | 0.30119 | 7.1024 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71068 | 0.30118 | 7.102 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71069 | 0.30117 | 7.1019 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71069 | 0.30117 | 7.1018 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7107 | 0.30117 | 7.1019 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71071 | 0.30118 | 7.102 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71072 | 0.30118 | 7.1022 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71072 | 0.30119 | 7.1023 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71073 | 0.30119 | 7.1023 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71074 | 0.30118 | 7.1022 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71075 | 0.30117 | 7.102 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71075 | 0.30115 | 7.1015 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71076 | 0.30112 | 7.1008 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71077 | 0.30108 | 7.0998 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71078 | 0.30103 | 7.0987 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71079 | 0.30098 | 7.0973 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71079 | 0.30092 | 7.0959 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7108 | 0.30085 | 7.0944 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71081 | 0.30079 | 7.0928 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71082 | 0.30072 | 7.0913 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71082 | 0.30066 | 7.0898 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71083 | 0.3006 | 7.0884 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71084 | 0.30054 | 7.0871 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71085 | 0.3005 | 7.086 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71085 | 0.30046 | 7.0851 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71086 | 0.30043 | 7.0845 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71087 | 0.30042 | 7.0842 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71088 | 0.30042 | 7.0843 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71089 | 0.30044 | 7.0846 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71089 | 0.30047 | 7.0853 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7109 | 0.30051 | 7.0863 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71091 | 0.30056 | 7.0876 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71092 | 0.30062 | 7.089 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71092 | 0.30069 | 7.0907 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71093 | 0.30077 | 7.0925 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.13 | 7.0549 | 8.3456 | 7.0925 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71094 | 0.30085 | 7.0944 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71095 | 0.30094 | 7.0964 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71096 | 0.30102 | 7.0984 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71096 | 0.30111 | 7.1005 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71097 | 0.3012 | 7.1026 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71098 | 0.30129 | 7.1047 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71099 | 0.30137 | 7.1066 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71099 | 0.30145 | 7.1085 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.711 | 0.30153 | 7.1103 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71101 | 0.30159 | 7.1119 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71102 | 0.30165 | 7.1133 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71102 | 0.3017 | 7.1145 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71103 | 0.30174 | 7.1154 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71104 | 0.30177 | 7.1162 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71105 | 0.30179 | 7.1166 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71106 | 0.3018 | 7.1167 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71106 | 0.30179 | 7.1165 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71107 | 0.30177 | 7.116 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71108 | 0.30173 | 7.1151 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71109 | 0.30167 | 7.1138 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71109 | 0.3016 | 7.112 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7111 | 0.30151 | 7.1098 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71111 | 0.30139 | 7.1071 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71112 | 0.30126 | 7.104 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71113 | 0.30111 | 7.1006 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71113 | 0.30096 | 7.0969 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71114 | 0.30079 | 7.093 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71115 | 0.30062 | 7.089 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71116 | 0.30046 | 7.085 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71116 | 0.30029 | 7.0811 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71117 | 0.30013 | 7.0774 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71118 | 0.29999 | 7.074 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71119 | 0.29986 | 7.0709 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71119 | 0.29974 | 7.0683 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7112 | 0.29965 | 7.0661 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71121 | 0.29959 | 7.0646 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71122 | 0.29956 | 7.0638 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71123 | 0.29955 | 7.0638 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71123 | 0.29959 | 7.0645 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71124 | 0.29965 | 7.066 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71125 | 0.29973 | 7.0679 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71126 | 0.29984 | 7.0704 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71126 | 0.29996 | 7.0733 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71127 | 0.30009 | 7.0764 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71128 | 0.30023 | 7.0797 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71129 | 0.30037 | 7.083 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71129 | 0.30051 | 7.0863 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7113 | 0.30065 | 7.0896 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71131 | 0.30077 | 7.0925 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71132 | 0.30089 | 7.0952 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71133 | 0.30098 | 7.0974 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71133 | 0.30105 | 7.0992 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71134 | 0.3011 | 7.1002 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71135 | 0.30112 | 7.1007 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71136 | 0.30111 | 7.1005 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71136 | 0.30108 | 7.0997 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71137 | 0.30101 | 7.0982 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71138 | 0.30093 | 7.0962 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71139 | 0.30082 | 7.0936 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7114 | 0.30068 | 7.0904 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7114 | 0.30053 | 7.0868 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71141 | 0.30035 | 7.0825 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71142 | 0.30015 | 7.0778 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71143 | 0.29993 | 7.0726 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71143 | 0.29969 | 7.0669 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71144 | 0.29943 | 7.0608 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71145 | 0.29915 | 7.0542 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71146 | 0.29885 | 7.0472 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71146 | 0.29853 | 7.0397 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71147 | 0.2982 | 7.0318 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71148 | 0.29783 | 7.0232 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71149 | 0.29744 | 7.014 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7115 | 0.29703 | 7.0042 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7115 | 0.29657 | 6.9935 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71151 | 0.29609 | 6.9821 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71152 | 0.29557 | 6.9697 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71153 | 0.295 | 6.9564 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71153 | 0.2944 | 6.9421 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71154 | 0.29374 | 6.9268 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71155 | 0.29304 | 6.9103 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71156 | 0.29229 | 6.8926 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71157 | 0.29149 | 6.8736 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71157 | 0.29063 | 6.8534 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71158 | 0.28972 | 6.8319 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71159 | 0.28876 | 6.8092 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7116 | 0.28775 | 6.7855 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7116 | 0.28671 | 6.7609 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71161 | 0.28564 | 6.7356 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71162 | 0.28453 | 6.7096 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71163 | 0.28341 | 6.6831 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71163 | 0.28227 | 6.6561 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71164 | 0.28111 | 6.6289 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71165 | 0.27995 | 6.6016 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71166 | 0.27879 | 6.5742 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71167 | 0.27763 | 6.5469 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71167 | 0.27649 | 6.5198 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71168 | 0.27535 | 6.4931 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71169 | 0.27424 | 6.4668 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7117 | 0.27315 | 6.4411 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7117 | 0.27208 | 6.4158 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71171 | 0.27103 | 6.3911 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71172 | 0.27 | 6.3668 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71173 | 0.26899 | 6.343 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71173 | 0.268 | 6.3196 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71174 | 0.26702 | 6.2967 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71175 | 0.26607 | 6.2742 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71176 | 0.26513 | 6.2521 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71177 | 0.26421 | 6.2304 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71177 | 0.26331 | 6.2091 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71178 | 0.26242 | 6.1882 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71179 | 0.26155 | 6.1677 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7118 | 0.2607 | 6.1475 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7118 | 0.25986 | 6.1277 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71181 | 0.25903 | 6.1082 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71182 | 0.25822 | 6.0892 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71183 | 0.25743 | 6.0705 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71184 | 0.25666 | 6.0523 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71184 | 0.25591 | 6.0347 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71185 | 0.25519 | 6.0175 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71186 | 0.25448 | 6.0009 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71187 | 0.25381 | 5.985 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71187 | 0.25316 | 5.9696 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71188 | 0.25253 | 5.955 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71189 | 0.25194 | 5.941 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7119 | 0.25138 | 5.9278 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7119 | 0.25085 | 5.9154 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71191 | 0.25036 | 5.9038 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71192 | 0.2499 | 5.893 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71193 | 0.24948 | 5.8831 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71194 | 0.2491 | 5.874 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71194 | 0.24875 | 5.8657 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71195 | 0.24843 | 5.8583 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71196 | 0.24815 | 5.8516 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71197 | 0.2479 | 5.8458 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71197 | 0.24769 | 5.8407 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71198 | 0.2475 | 5.8364 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71199 | 0.24735 | 5.8328 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.712 | 0.24723 | 5.83 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71201 | 0.24714 | 5.8279 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71201 | 0.24708 | 5.8265 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71202 | 0.24706 | 5.8258 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71203 | 0.24706 | 5.8258 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71204 | 0.24708 | 5.8265 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71204 | 0.24714 | 5.8278 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71205 | 0.24722 | 5.8296 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71206 | 0.24732 | 5.8319 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71207 | 0.24743 | 5.8346 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71207 | 0.24756 | 5.8376 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71208 | 0.24769 | 5.8408 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71209 | 0.24783 | 5.8442 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7121 | 0.24798 | 5.8475 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71211 | 0.24812 | 5.8509 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71211 | 0.24826 | 5.8542 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71212 | 0.24839 | 5.8573 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71213 | 0.24851 | 5.8601 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71214 | 0.24861 | 5.8625 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71214 | 0.2487 | 5.8646 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71215 | 0.24876 | 5.8661 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71216 | 0.24881 | 5.8671 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71217 | 0.24883 | 5.8676 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71217 | 0.24883 | 5.8678 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71218 | 0.24882 | 5.8675 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71219 | 0.2488 | 5.867 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7122 | 0.24877 | 5.8662 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71221 | 0.24872 | 5.8651 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71221 | 0.24867 | 5.8639 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71222 | 0.24861 | 5.8625 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71223 | 0.24855 | 5.8611 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71224 | 0.24849 | 5.8596 |  | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71224 | 0.24843 | 5.8581 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.8952 | 5.821 | 7.0944 | 5.8581 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71225 | 0.24837 | 5.8567 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71226 | 0.24831 | 5.8554 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71227 | 0.24826 | 5.8543 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71228 | 0.24822 | 5.8533 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71228 | 0.24819 | 5.8525 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71229 | 0.24816 | 5.8518 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7123 | 0.24813 | 5.8512 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71231 | 0.24811 | 5.8507 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71231 | 0.24809 | 5.8503 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71232 | 0.24808 | 5.8499 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71233 | 0.24806 | 5.8496 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71234 | 0.24805 | 5.8493 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71234 | 0.24804 | 5.8489 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71235 | 0.24802 | 5.8486 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71236 | 0.248 | 5.8482 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71237 | 0.24798 | 5.8477 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71238 | 0.24796 | 5.8471 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71238 | 0.24793 | 5.8465 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71239 | 0.2479 | 5.8457 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7124 | 0.24786 | 5.8449 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71241 | 0.24783 | 5.844 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71241 | 0.24779 | 5.8431 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71242 | 0.24775 | 5.8421 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71243 | 0.24771 | 5.8412 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71244 | 0.24767 | 5.8402 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71245 | 0.24763 | 5.8393 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71245 | 0.24759 | 5.8384 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71246 | 0.24755 | 5.8376 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71247 | 0.24752 | 5.8368 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71248 | 0.2475 | 5.8362 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71248 | 0.24747 | 5.8357 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71249 | 0.24746 | 5.8353 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7125 | 0.24745 | 5.8351 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71251 | 0.24744 | 5.835 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71251 | 0.24745 | 5.8351 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71252 | 0.24746 | 5.8354 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71253 | 0.24748 | 5.8359 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71254 | 0.24751 | 5.8365 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71255 | 0.24755 | 5.8374 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71255 | 0.2476 | 5.8385 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71256 | 0.24765 | 5.8399 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71257 | 0.24772 | 5.8415 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71258 | 0.2478 | 5.8433 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71258 | 0.24789 | 5.8454 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71259 | 0.24799 | 5.8477 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7126 | 0.2481 | 5.8504 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71261 | 0.24822 | 5.8533 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71261 | 0.24836 | 5.8565 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71262 | 0.2485 | 5.86 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71263 | 0.24866 | 5.8636 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71264 | 0.24882 | 5.8674 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71265 | 0.24899 | 5.8714 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71265 | 0.24915 | 5.8753 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71266 | 0.24932 | 5.8792 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71267 | 0.24948 | 5.883 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71268 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71268 | 0.24979 | 5.8902 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71269 | 0.24992 | 5.8934 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7127 | 0.25005 | 5.8963 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71271 | 0.25015 | 5.8988 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71272 | 0.25024 | 5.9009 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71272 | 0.25031 | 5.9026 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71273 | 0.25036 | 5.9036 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71274 | 0.25038 | 5.9041 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71275 | 0.25037 | 5.904 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71275 | 0.25034 | 5.9032 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71276 | 0.25028 | 5.9018 |  | 62 | 531.4286 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71277 | 0.25019 | 5.8997 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71278 | 0.25007 | 5.897 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71278 | 0.24992 | 5.8934 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71279 | 0.24974 | 5.8892 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7128 | 0.24953 | 5.8841 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71281 | 0.24928 | 5.8783 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71282 | 0.249 | 5.8716 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71282 | 0.24868 | 5.8641 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71283 | 0.24832 | 5.8557 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71284 | 0.24793 | 5.8464 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71285 | 0.2475 | 5.8362 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71285 | 0.24702 | 5.825 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71286 | 0.24651 | 5.8129 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71287 | 0.24595 | 5.7998 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71288 | 0.24535 | 5.7856 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71289 | 0.2447 | 5.7703 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71289 | 0.24401 | 5.7539 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7129 | 0.24326 | 5.7364 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71291 | 0.24247 | 5.7177 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71292 | 0.24163 | 5.6978 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71292 | 0.24073 | 5.6766 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71293 | 0.23978 | 5.6542 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71294 | 0.23877 | 5.6305 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71295 | 0.23771 | 5.6055 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71295 | 0.23659 | 5.5791 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71296 | 0.23541 | 5.5513 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71297 | 0.23418 | 5.5222 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71298 | 0.2329 | 5.4921 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71299 | 0.23159 | 5.4611 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71299 | 0.23025 | 5.4295 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.713 | 0.22889 | 5.3974 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71301 | 0.22752 | 5.3651 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71302 | 0.22615 | 5.3328 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71302 | 0.22479 | 5.3007 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71303 | 0.22344 | 5.2689 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71304 | 0.22212 | 5.2378 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71305 | 0.22083 | 5.2075 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71305 | 0.21959 | 5.1781 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71306 | 0.2184 | 5.15 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71307 | 0.21726 | 5.1233 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71308 | 0.2162 | 5.0982 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71309 | 0.21521 | 5.0748 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71309 | 0.21427 | 5.0528 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7131 | 0.2134 | 5.0322 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71311 | 0.21257 | 5.0127 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71312 | 0.2118 | 4.9944 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71312 | 0.21106 | 4.977 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71313 | 0.21035 | 4.9604 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71314 | 0.20968 | 4.9445 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71315 | 0.20903 | 4.9291 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71316 | 0.20839 | 4.9141 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71316 | 0.20777 | 4.8994 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71317 | 0.20715 | 4.8849 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71318 | 0.20654 | 4.8703 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71319 | 0.20591 | 4.8556 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71319 | 0.20528 | 4.8407 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7132 | 0.20464 | 4.8255 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71321 | 0.20399 | 4.8102 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71322 | 0.20334 | 4.7949 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71322 | 0.20269 | 4.7796 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71323 | 0.20204 | 4.7644 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71324 | 0.20141 | 4.7495 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71325 | 0.20079 | 4.7349 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71326 | 0.20019 | 4.7207 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71326 | 0.19961 | 4.707 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71327 | 0.19906 | 4.694 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71328 | 0.19854 | 4.6817 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71329 | 0.19805 | 4.6702 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71329 | 0.1976 | 4.6596 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7133 | 0.19719 | 4.6499 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71331 | 0.19683 | 4.6414 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71332 | 0.19651 | 4.634 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71333 | 0.19624 | 4.6275 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71333 | 0.19601 | 4.622 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71334 | 0.19581 | 4.6174 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71335 | 0.19565 | 4.6136 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71336 | 0.19552 | 4.6105 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71336 | 0.19541 | 4.6081 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71337 | 0.19534 | 4.6062 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71338 | 0.19528 | 4.6049 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71339 | 0.19525 | 4.6041 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71339 | 0.19523 | 4.6036 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7134 | 0.19522 | 4.6035 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71341 | 0.19522 | 4.6036 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71342 | 0.19524 | 4.6039 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71343 | 0.19525 | 4.6043 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71343 | 0.19528 | 4.6048 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71344 | 0.1953 | 4.6054 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71345 | 0.19533 | 4.606 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71346 | 0.19536 | 4.6067 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71346 | 0.19539 | 4.6075 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71347 | 0.19542 | 4.6083 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71348 | 0.19546 | 4.6091 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71349 | 0.19549 | 4.61 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71349 | 0.19553 | 4.6108 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7135 | 0.19557 | 4.6117 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71351 | 0.19561 | 4.6126 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71352 | 0.19565 | 4.6135 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71353 | 0.19568 | 4.6144 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71353 | 0.19572 | 4.6152 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71354 | 0.19575 | 4.6161 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71355 | 0.19579 | 4.6168 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71356 | 0.19582 | 4.6176 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71356 | 0.19585 | 4.6183 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71357 | 0.19588 | 4.6189 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71358 | 0.1959 | 4.6195 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71359 | 0.19592 | 4.6201 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7136 | 0.19594 | 4.6206 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.7136 | 0.19596 | 4.621 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71361 | 0.19598 | 4.6214 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71362 | 0.19599 | 4.6216 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71363 | 0.196 | 4.6219 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71363 | 0.19601 | 4.622 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71364 | 0.19601 | 4.6221 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71365 | 0.19601 | 4.622 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71366 | 0.196 | 4.6219 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.71366 | 0.19599 | 4.6217 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.6588 | 4.5847 | 5.8567 | 4.6217 | Ascendente
2022-08-22 | 0.67093 | 0.21368 | 5.0388 | Inicio | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67093 | 0.21403 | 5.0471 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67094 | 0.21429 | 5.0531 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67095 | 0.21446 | 5.0571 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67096 | 0.21455 | 5.0592 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67096 | 0.21456 | 5.0595 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67097 | 0.2145 | 5.0582 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67098 | 0.21438 | 5.0553 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67099 | 0.2142 | 5.051 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.671 | 0.21397 | 5.0455 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.671 | 0.21368 | 5.0389 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67101 | 0.21336 | 5.0313 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67102 | 0.213 | 5.0228 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67103 | 0.21261 | 5.0136 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67103 | 0.2122 | 5.0038 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67104 | 0.21176 | 4.9936 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67105 | 0.21132 | 4.983 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67106 | 0.21086 | 4.9723 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67106 | 0.2104 | 4.9615 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67107 | 0.20995 | 4.9508 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67108 | 0.2095 | 4.9403 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67109 | 0.20907 | 4.9301 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6711 | 0.20866 | 4.9204 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6711 | 0.20827 | 4.9113 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67111 | 0.20792 | 4.903 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67112 | 0.20761 | 4.8956 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67113 | 0.20733 | 4.8891 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67113 | 0.20711 | 4.8838 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67114 | 0.20694 | 4.8798 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67115 | 0.20683 | 4.8772 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67116 | 0.20678 | 4.8761 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67117 | 0.2068 | 4.8765 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67117 | 0.20687 | 4.8782 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67118 | 0.207 | 4.8812 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67119 | 0.20717 | 4.8852 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6712 | 0.20738 | 4.8902 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6712 | 0.20762 | 4.896 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67121 | 0.2079 | 4.9025 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67122 | 0.2082 | 4.9096 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67123 | 0.20852 | 4.917 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67123 | 0.20885 | 4.9248 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67124 | 0.20918 | 4.9328 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67125 | 0.20952 | 4.9407 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67126 | 0.20986 | 4.9486 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67127 | 0.21018 | 4.9563 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67127 | 0.21049 | 4.9636 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67128 | 0.21078 | 4.9705 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67129 | 0.21106 | 4.9769 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6713 | 0.21131 | 4.9828 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6713 | 0.21153 | 4.9881 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67131 | 0.21173 | 4.9927 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67132 | 0.21189 | 4.9967 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67133 | 0.21203 | 4.9999 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67134 | 0.21213 | 5.0023 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67134 | 0.2122 | 5.0038 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67135 | 0.21222 | 5.0044 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67136 | 0.21221 | 5.0041 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67137 | 0.21215 | 5.0027 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67137 | 0.21205 | 5.0003 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67138 | 0.2119 | 4.9967 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67139 | 0.2117 | 4.992 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6714 | 0.21146 | 4.9863 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6714 | 0.21118 | 4.9799 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67141 | 0.21089 | 4.9729 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67142 | 0.21058 | 4.9657 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67143 | 0.21028 | 4.9586 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67144 | 0.20998 | 4.9516 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67144 | 0.20971 | 4.9452 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67145 | 0.20947 | 4.9396 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67146 | 0.20928 | 4.9349 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67147 | 0.20913 | 4.9315 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67147 | 0.20905 | 4.9297 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67148 | 0.20905 | 4.9295 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67149 | 0.20913 | 4.9314 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6715 | 0.2093 | 4.9356 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6715 | 0.20958 | 4.9422 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67151 | 0.20996 | 4.9511 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67152 | 0.21042 | 4.9619 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67153 | 0.21094 | 4.9743 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67154 | 0.21152 | 4.9878 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67154 | 0.21213 | 5.0022 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67155 | 0.21276 | 5.017 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67156 | 0.21339 | 5.0319 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67157 | 0.21401 | 5.0466 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67157 | 0.2146 | 5.0605 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67158 | 0.21515 | 5.0735 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67159 | 0.21564 | 5.0851 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6716 | 0.21606 | 5.095 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67161 | 0.21639 | 5.1028 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67161 | 0.21662 | 5.108 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67162 | 0.21672 | 5.1106 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67163 | 0.21672 | 5.1104 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67164 | 0.21661 | 5.1079 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67164 | 0.21642 | 5.1033 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67165 | 0.21615 | 5.097 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67166 | 0.21582 | 5.0892 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67167 | 0.21544 | 5.0803 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67167 | 0.21503 | 5.0706 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67168 | 0.21459 | 5.0604 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67169 | 0.21415 | 5.0499 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6717 | 0.21371 | 5.0395 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67171 | 0.21329 | 5.0295 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67171 | 0.21289 | 5.0202 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67172 | 0.21254 | 5.0119 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67173 | 0.21224 | 5.0049 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67174 | 0.21201 | 4.9995 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67174 | 0.21185 | 4.9957 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67175 | 0.21175 | 4.9932 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67176 | 0.2117 | 4.992 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67177 | 0.21169 | 4.9919 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67178 | 0.21172 | 4.9927 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67178 | 0.21179 | 4.9942 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67179 | 0.21188 | 4.9964 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6718 | 0.21199 | 4.999 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67181 | 0.21212 | 5.0019 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67181 | 0.21225 | 5.005 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67182 | 0.21238 | 5.008 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67183 | 0.2125 | 5.0109 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67184 | 0.2126 | 5.0134 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67184 | 0.21269 | 5.0155 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67185 | 0.21275 | 5.0169 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67186 | 0.21278 | 5.0177 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67187 | 0.21279 | 5.0179 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67188 | 0.21278 | 5.0177 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67188 | 0.21276 | 5.017 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67189 | 0.21271 | 5.016 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6719 | 0.21266 | 5.0147 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67191 | 0.21259 | 5.0131 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67191 | 0.21252 | 5.0115 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67192 | 0.21245 | 5.0097 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67193 | 0.21237 | 5.0079 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67194 | 0.2123 | 5.0062 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67194 | 0.21223 | 5.0046 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67195 | 0.21217 | 5.0032 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67196 | 0.21212 | 5.0021 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67197 | 0.21209 | 5.0012 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67198 | 0.21207 | 5.0007 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67198 | 0.21205 | 5.0005 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67199 | 0.21205 | 5.0004 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.672 | 0.21206 | 5.0006 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67201 | 0.21207 | 5.0009 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67201 | 0.21209 | 5.0014 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67202 | 0.21212 | 5.0019 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67203 | 0.21214 | 5.0025 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67204 | 0.21216 | 5.0031 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67205 | 0.21219 | 5.0036 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67205 | 0.21221 | 5.0041 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67206 | 0.21222 | 5.0044 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67207 | 0.21223 | 5.0047 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67208 | 0.21224 | 5.0047 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67208 | 0.21223 | 5.0046 |  | 60 | 514 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67209 | 0.21222 | 5.0043 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6721 | 0.21221 | 5.004 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67211 | 0.2122 | 5.0039 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67211 | 0.21221 | 5.0041 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67212 | 0.21224 | 5.0048 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67213 | 0.21229 | 5.006 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67214 | 0.21237 | 5.0079 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67215 | 0.21248 | 5.0106 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67215 | 0.21264 | 5.0143 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67216 | 0.21285 | 5.0191 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67217 | 0.2131 | 5.0252 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67218 | 0.21342 | 5.0326 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67218 | 0.2138 | 5.0416 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67219 | 0.21425 | 5.0522 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6722 | 0.21477 | 5.0645 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67221 | 0.21537 | 5.0786 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67222 | 0.21603 | 5.0943 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67222 | 0.21676 | 5.1115 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67223 | 0.21755 | 5.13 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67224 | 0.21839 | 5.1498 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67225 | 0.21928 | 5.1708 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67225 | 0.22021 | 5.1928 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67226 | 0.22118 | 5.2157 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67227 | 0.22219 | 5.2393 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67228 | 0.22322 | 5.2637 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67228 | 0.22428 | 5.2887 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67229 | 0.22535 | 5.314 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6723 | 0.22644 | 5.3398 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67231 | 0.22754 | 5.3657 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67232 | 0.22865 | 5.3918 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67232 | 0.22976 | 5.4179 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67233 | 0.23087 | 5.444 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67234 | 0.23198 | 5.4702 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67235 | 0.23308 | 5.4964 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67235 | 0.23419 | 5.5225 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67236 | 0.2353 | 5.5485 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67237 | 0.2364 | 5.5745 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67238 | 0.23749 | 5.6003 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67238 | 0.23858 | 5.626 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67239 | 0.23966 | 5.6515 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6724 | 0.24074 | 5.6768 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67241 | 0.2418 | 5.7019 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67242 | 0.24285 | 5.7267 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67242 | 0.24389 | 5.7512 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67243 | 0.24492 | 5.7755 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67244 | 0.24593 | 5.7993 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67245 | 0.24693 | 5.8228 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67245 | 0.24791 | 5.8459 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67246 | 0.24886 | 5.8684 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67247 | 0.2498 | 5.8904 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67248 | 0.25071 | 5.9119 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67249 | 0.25159 | 5.9327 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67249 | 0.25244 | 5.9528 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6725 | 0.25327 | 5.9723 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67251 | 0.25406 | 5.9909 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67252 | 0.25482 | 6.0088 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67252 | 0.25554 | 6.0258 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67253 | 0.25622 | 6.0419 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67254 | 0.25686 | 6.0571 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67255 | 0.25747 | 6.0713 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67255 | 0.25803 | 6.0846 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67256 | 0.25855 | 6.0969 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67257 | 0.25904 | 6.1084 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67258 | 0.2595 | 6.1192 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67259 | 0.25992 | 6.1292 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67259 | 0.26032 | 6.1386 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6726 | 0.26069 | 6.1473 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67261 | 0.26103 | 6.1555 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67262 | 0.26136 | 6.1631 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67262 | 0.26167 | 6.1704 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67263 | 0.26196 | 6.1772 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67264 | 0.26223 | 6.1837 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67265 | 0.2625 | 6.1899 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67266 | 0.26275 | 6.1959 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67266 | 0.263 | 6.2017 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67267 | 0.26324 | 6.2074 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67268 | 0.26347 | 6.2128 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67269 | 0.26369 | 6.2181 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67269 | 0.2639 | 6.2231 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6727 | 0.2641 | 6.2279 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67271 | 0.2643 | 6.2324 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67272 | 0.26447 | 6.2366 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67272 | 0.26464 | 6.2405 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67273 | 0.26479 | 6.2441 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67274 | 0.26493 | 6.2473 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67275 | 0.26505 | 6.2502 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67276 | 0.26516 | 6.2527 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67276 | 0.26525 | 6.2548 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67277 | 0.26532 | 6.2565 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67278 | 0.26537 | 6.2578 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67279 | 0.26541 | 6.2586 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67279 | 0.26543 | 6.2591 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6728 | 0.26544 | 6.2592 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67281 | 0.26543 | 6.2591 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67282 | 0.26541 | 6.2586 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67282 | 0.26538 | 6.2579 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67283 | 0.26534 | 6.257 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67284 | 0.2653 | 6.2559 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67285 | 0.26524 | 6.2547 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67286 | 0.26519 | 6.2534 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67286 | 0.26512 | 6.2519 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67287 | 0.26506 | 6.2504 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67288 | 0.265 | 6.2489 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67289 | 0.26493 | 6.2474 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67289 | 0.26487 | 6.2459 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.6729 | 0.26481 | 6.2446 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67291 | 0.26476 | 6.2433 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67292 | 0.26471 | 6.2422 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67293 | 0.26467 | 6.2412 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67293 | 0.26464 | 6.2405 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67294 | 0.26462 | 6.24 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67295 | 0.26461 | 6.2397 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67296 | 0.26461 | 6.2398 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67296 | 0.26463 | 6.2403 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67297 | 0.26466 | 6.241 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67298 | 0.26472 | 6.2422 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67299 | 0.26478 | 6.2439 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.67299 | 0.26487 | 6.246 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2822 | 6.2098 | 5.0388 | 6.246 | Descendente
2022-08-22 | 0.673 | 0.26499 | 6.2486 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67301 | 0.26512 | 6.2518 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67302 | 0.26527 | 6.2554 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67303 | 0.26544 | 6.2593 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67303 | 0.26562 | 6.2636 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67304 | 0.26581 | 6.268 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67305 | 0.266 | 6.2725 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67306 | 0.26619 | 6.277 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67306 | 0.26638 | 6.2814 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67307 | 0.26655 | 6.2856 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67308 | 0.26672 | 6.2895 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67309 | 0.26687 | 6.293 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6731 | 0.267 | 6.2961 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6731 | 0.2671 | 6.2986 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67311 | 0.26718 | 6.3004 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67312 | 0.26722 | 6.3014 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67313 | 0.26723 | 6.3016 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67313 | 0.26721 | 6.3011 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67314 | 0.26716 | 6.2998 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67315 | 0.26708 | 6.298 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67316 | 0.26698 | 6.2956 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67316 | 0.26686 | 6.2929 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67317 | 0.26673 | 6.2898 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67318 | 0.26659 | 6.2866 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67319 | 0.26645 | 6.2831 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6732 | 0.2663 | 6.2797 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6732 | 0.26616 | 6.2764 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67321 | 0.26603 | 6.2731 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67322 | 0.2659 | 6.2702 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67323 | 0.26579 | 6.2676 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67323 | 0.2657 | 6.2654 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67324 | 0.26563 | 6.2638 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67325 | 0.26558 | 6.2626 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67326 | 0.26555 | 6.2619 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67326 | 0.26553 | 6.2615 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67327 | 0.26553 | 6.2614 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67328 | 0.26554 | 6.2616 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67329 | 0.26555 | 6.2619 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6733 | 0.26557 | 6.2623 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6733 | 0.26559 | 6.2628 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67331 | 0.2656 | 6.2632 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67332 | 0.26562 | 6.2635 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67333 | 0.26563 | 6.2637 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67333 | 0.26562 | 6.2636 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67334 | 0.26561 | 6.2633 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67335 | 0.26558 | 6.2626 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67336 | 0.26553 | 6.2615 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67337 | 0.26547 | 6.26 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67337 | 0.26539 | 6.2583 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67338 | 0.26531 | 6.2562 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67339 | 0.26522 | 6.2541 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6734 | 0.26512 | 6.2518 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6734 | 0.26502 | 6.2495 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67341 | 0.26493 | 6.2472 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67342 | 0.26483 | 6.2451 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67343 | 0.26475 | 6.2431 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67343 | 0.26467 | 6.2413 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67344 | 0.26461 | 6.2398 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67345 | 0.26457 | 6.2387 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67346 | 0.26454 | 6.238 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67347 | 0.26453 | 6.2379 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67347 | 0.26455 | 6.2383 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67348 | 0.26459 | 6.2393 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67349 | 0.26467 | 6.2411 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6735 | 0.26478 | 6.2437 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6735 | 0.26493 | 6.2472 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67351 | 0.26512 | 6.2517 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67352 | 0.26535 | 6.2572 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67353 | 0.26563 | 6.2639 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67354 | 0.26597 | 6.2717 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67354 | 0.26635 | 6.2809 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67355 | 0.2668 | 6.2915 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67356 | 0.26731 | 6.3035 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67357 | 0.26789 | 6.3171 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67357 | 0.26853 | 6.3322 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67358 | 0.26925 | 6.3491 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67359 | 0.27004 | 6.3678 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6736 | 0.2709 | 6.3881 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6736 | 0.27182 | 6.4098 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67361 | 0.27279 | 6.4327 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67362 | 0.27381 | 6.4567 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67363 | 0.27486 | 6.4815 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67364 | 0.27594 | 6.507 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67364 | 0.27704 | 6.533 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67365 | 0.27815 | 6.5592 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67366 | 0.27927 | 6.5854 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67367 | 0.28038 | 6.6116 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67367 | 0.28147 | 6.6375 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67368 | 0.28255 | 6.6628 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67369 | 0.28359 | 6.6874 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6737 | 0.2846 | 6.7112 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6737 | 0.28556 | 6.7339 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67371 | 0.28648 | 6.7556 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67372 | 0.28737 | 6.7765 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67373 | 0.28823 | 6.7967 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67374 | 0.28906 | 6.8163 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67374 | 0.28987 | 6.8355 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67375 | 0.29068 | 6.8545 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67376 | 0.29148 | 6.8733 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67377 | 0.29228 | 6.8921 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67377 | 0.29308 | 6.9111 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67378 | 0.2939 | 6.9304 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67379 | 0.29474 | 6.9502 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6738 | 0.2956 | 6.9705 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67381 | 0.29649 | 6.9915 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67381 | 0.29742 | 7.0134 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67382 | 0.29839 | 7.0362 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67383 | 0.29939 | 7.0599 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67384 | 0.30042 | 7.0843 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67384 | 0.30148 | 7.1091 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67385 | 0.30254 | 7.1342 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67386 | 0.30361 | 7.1594 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67387 | 0.30467 | 7.1844 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67387 | 0.30572 | 7.2092 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67388 | 0.30675 | 7.2335 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67389 | 0.30775 | 7.2571 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6739 | 0.30872 | 7.2798 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67391 | 0.30964 | 7.3015 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67391 | 0.3105 | 7.322 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67392 | 0.31131 | 7.341 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67393 | 0.31205 | 7.3584 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67394 | 0.31271 | 7.374 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67394 | 0.3133 | 7.3879 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67395 | 0.31382 | 7.4002 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67396 | 0.31428 | 7.411 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67397 | 0.31468 | 7.4205 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67398 | 0.31503 | 7.4286 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67398 | 0.31532 | 7.4356 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67399 | 0.31558 | 7.4416 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.674 | 0.31579 | 7.4467 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67401 | 0.31597 | 7.4509 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67401 | 0.31612 | 7.4544 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67402 | 0.31625 | 7.4574 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67403 | 0.31635 | 7.4599 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67404 | 0.31644 | 7.4621 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67404 | 0.31652 | 7.464 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67405 | 0.3166 | 7.4657 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67406 | 0.31667 | 7.4674 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67407 | 0.31674 | 7.4689 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67408 | 0.3168 | 7.4704 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67408 | 0.31685 | 7.4717 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67409 | 0.3169 | 7.4729 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6741 | 0.31695 | 7.474 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67411 | 0.31699 | 7.475 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67411 | 0.31703 | 7.4759 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67412 | 0.31706 | 7.4766 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67413 | 0.31709 | 7.4773 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67414 | 0.31711 | 7.4779 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67414 | 0.31713 | 7.4783 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67415 | 0.31715 | 7.4787 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67416 | 0.31716 | 7.479 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67417 | 0.31717 | 7.4792 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67418 | 0.31717 | 7.4792 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67418 | 0.31717 | 7.4791 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67419 | 0.31716 | 7.4789 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.6742 | 0.31714 | 7.4786 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67421 | 0.31712 | 7.478 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67421 | 0.31709 | 7.4773 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67422 | 0.31705 | 7.4764 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67423 | 0.317 | 7.4752 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67424 | 0.31694 | 7.4739 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67425 | 0.31688 | 7.4722 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67425 | 0.3168 | 7.4704 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67426 | 0.3167 | 7.4682 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67427 | 0.3166 | 7.4657 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.5023 | 7.4292 | 6.2486 | 7.4657 | Descendente
2022-08-22 | 0.67428 | 0.31648 | 7.463 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67428 | 0.31635 | 7.4599 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67429 | 0.31621 | 7.4566 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6743 | 0.31606 | 7.4531 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67431 | 0.31591 | 7.4496 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67431 | 0.31576 | 7.446 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67432 | 0.31562 | 7.4426 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67433 | 0.31548 | 7.4393 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67434 | 0.31535 | 7.4363 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67435 | 0.31524 | 7.4336 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67435 | 0.31514 | 7.4314 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67436 | 0.31507 | 7.4296 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67437 | 0.31502 | 7.4285 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67438 | 0.315 | 7.428 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67438 | 0.31501 | 7.4284 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67439 | 0.31506 | 7.4295 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6744 | 0.31515 | 7.4316 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67441 | 0.31527 | 7.4345 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67442 | 0.31543 | 7.4381 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67442 | 0.31561 | 7.4424 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67443 | 0.31581 | 7.4471 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67444 | 0.31603 | 7.4523 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67445 | 0.31626 | 7.4577 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67445 | 0.3165 | 7.4634 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67446 | 0.31674 | 7.4691 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67447 | 0.31699 | 7.4748 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67448 | 0.31722 | 7.4804 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67448 | 0.31745 | 7.4857 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67449 | 0.31766 | 7.4907 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6745 | 0.31785 | 7.4952 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67451 | 0.31802 | 7.4991 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67452 | 0.31816 | 7.5024 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67452 | 0.31827 | 7.505 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67453 | 0.31835 | 7.507 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67454 | 0.31841 | 7.5084 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67455 | 0.31844 | 7.5092 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67455 | 0.31845 | 7.5095 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67456 | 0.31844 | 7.5092 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67457 | 0.31841 | 7.5084 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67458 | 0.31835 | 7.5071 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67458 | 0.31828 | 7.5053 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67459 | 0.31818 | 7.5031 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6746 | 0.31807 | 7.5005 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67461 | 0.31794 | 7.4975 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67462 | 0.3178 | 7.4941 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67462 | 0.31764 | 7.4904 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67463 | 0.31747 | 7.4863 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67464 | 0.31729 | 7.4821 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67465 | 0.3171 | 7.4776 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67465 | 0.31691 | 7.4731 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67466 | 0.31672 | 7.4687 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67467 | 0.31654 | 7.4643 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67468 | 0.31636 | 7.4602 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67469 | 0.3162 | 7.4563 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67469 | 0.31605 | 7.4528 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6747 | 0.31592 | 7.4497 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67471 | 0.31581 | 7.4471 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67472 | 0.31573 | 7.4452 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67472 | 0.31568 | 7.444 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67473 | 0.31566 | 7.4436 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67474 | 0.31568 | 7.4441 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67475 | 0.31574 | 7.4455 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67475 | 0.31584 | 7.4477 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67476 | 0.31596 | 7.4507 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67477 | 0.31611 | 7.4543 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67478 | 0.31629 | 7.4583 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67479 | 0.31647 | 7.4627 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67479 | 0.31667 | 7.4674 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6748 | 0.31687 | 7.4722 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67481 | 0.31707 | 7.4769 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67482 | 0.31727 | 7.4816 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67482 | 0.31746 | 7.486 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67483 | 0.31763 | 7.49 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67484 | 0.31778 | 7.4935 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67485 | 0.3179 | 7.4964 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67486 | 0.31799 | 7.4986 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67486 | 0.31805 | 7.4999 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67487 | 0.31808 | 7.5006 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67488 | 0.31809 | 7.5008 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67489 | 0.31809 | 7.5008 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67489 | 0.31809 | 7.5008 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6749 | 0.31809 | 7.501 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67491 | 0.31812 | 7.5016 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67492 | 0.31817 | 7.5028 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67492 | 0.31826 | 7.5048 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67493 | 0.31839 | 7.5079 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67494 | 0.31857 | 7.5122 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67495 | 0.31882 | 7.518 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67496 | 0.31913 | 7.5255 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67496 | 0.31953 | 7.5349 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67497 | 0.32002 | 7.5463 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67498 | 0.3206 | 7.5601 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67499 | 0.32127 | 7.5759 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67499 | 0.32203 | 7.5937 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.675 | 0.32285 | 7.6132 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67501 | 0.32375 | 7.6342 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67502 | 0.32469 | 7.6566 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67502 | 0.32569 | 7.68 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67503 | 0.32672 | 7.7044 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67504 | 0.32778 | 7.7294 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67505 | 0.32887 | 7.755 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67506 | 0.32996 | 7.7809 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67506 | 0.33106 | 7.8068 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67507 | 0.33216 | 7.8327 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67508 | 0.33324 | 7.8582 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67509 | 0.33431 | 7.8832 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67509 | 0.33534 | 7.9076 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6751 | 0.33634 | 7.9313 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67511 | 0.33732 | 7.9544 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67512 | 0.33828 | 7.977 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67513 | 0.33922 | 7.9991 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67513 | 0.34013 | 8.0207 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67514 | 0.34104 | 8.042 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67515 | 0.34193 | 8.063 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67516 | 0.3428 | 8.0837 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67516 | 0.34368 | 8.1042 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67517 | 0.34454 | 8.1246 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67518 | 0.3454 | 8.1449 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67519 | 0.34626 | 8.1652 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67519 | 0.34712 | 8.1855 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6752 | 0.34799 | 8.2059 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67521 | 0.34886 | 8.2265 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67522 | 0.34974 | 8.2472 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67523 | 0.35062 | 8.268 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67523 | 0.35151 | 8.2889 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67524 | 0.3524 | 8.3098 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67525 | 0.35329 | 8.3308 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67526 | 0.35418 | 8.3518 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67526 | 0.35507 | 8.3728 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67527 | 0.35596 | 8.3938 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67528 | 0.35684 | 8.4147 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67529 | 0.35772 | 8.4355 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6753 | 0.3586 | 8.4562 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6753 | 0.35948 | 8.4768 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67531 | 0.36034 | 8.4972 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67532 | 0.3612 | 8.5175 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67533 | 0.36205 | 8.5375 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67533 | 0.36288 | 8.5572 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67534 | 0.3637 | 8.5764 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67535 | 0.36448 | 8.5949 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67536 | 0.36523 | 8.6125 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67536 | 0.36594 | 8.6292 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67537 | 0.3666 | 8.6448 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67538 | 0.36721 | 8.6591 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67539 | 0.36775 | 8.6719 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6754 | 0.36823 | 8.6832 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6754 | 0.36863 | 8.6927 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67541 | 0.36895 | 8.7003 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67542 | 0.36919 | 8.7058 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67543 | 0.36933 | 8.7091 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67543 | 0.36937 | 8.71 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67544 | 0.3693 | 8.7085 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67545 | 0.36914 | 8.7048 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67546 | 0.36891 | 8.6992 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67546 | 0.36861 | 8.6921 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67547 | 0.36826 | 8.6839 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67548 | 0.36787 | 8.6748 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67549 | 0.36747 | 8.6653 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6755 | 0.36706 | 8.6555 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6755 | 0.36665 | 8.646 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67551 | 0.36627 | 8.637 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67552 | 0.36593 | 8.6289 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67553 | 0.36563 | 8.622 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67553 | 0.36541 | 8.6166 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67554 | 0.36526 | 8.6131 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67555 | 0.36521 | 8.6119 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67556 | 0.36526 | 8.6131 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67557 | 0.3654 | 8.6166 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67557 | 0.36563 | 8.622 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67558 | 0.36593 | 8.6291 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67559 | 0.36629 | 8.6375 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6756 | 0.36669 | 8.6469 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6756 | 0.36712 | 8.6571 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67561 | 0.36757 | 8.6677 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67562 | 0.36803 | 8.6784 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67563 | 0.36847 | 8.689 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67563 | 0.3689 | 8.6991 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67564 | 0.3693 | 8.7084 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67565 | 0.36964 | 8.7166 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67566 | 0.36993 | 8.7234 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67567 | 0.37015 | 8.7285 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67567 | 0.37028 | 8.7317 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67568 | 0.37034 | 8.733 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67569 | 0.37033 | 8.7328 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6757 | 0.37026 | 8.731 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.6757 | 0.37013 | 8.728 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67571 | 0.36996 | 8.7239 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7617 | 8.6861 | 7.463 | 8.7239 | Descendente
2022-08-22 | 0.67572 | 0.36974 | 8.7189 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67573 | 0.3695 | 8.7131 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67574 | 0.36923 | 8.7067 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67574 | 0.36894 | 8.7 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67575 | 0.36864 | 8.693 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67576 | 0.36835 | 8.686 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67577 | 0.36806 | 8.6791 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67577 | 0.36778 | 8.6726 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67578 | 0.36752 | 8.6666 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67579 | 0.36729 | 8.6612 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6758 | 0.36709 | 8.6564 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6758 | 0.36692 | 8.6524 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67581 | 0.36678 | 8.649 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67582 | 0.36666 | 8.6462 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67583 | 0.36657 | 8.6441 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67584 | 0.36651 | 8.6427 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67584 | 0.36648 | 8.6419 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67585 | 0.36647 | 8.6418 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67586 | 0.36649 | 8.6423 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67587 | 0.36654 | 8.6434 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67587 | 0.36662 | 8.6452 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67588 | 0.36672 | 8.6476 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67589 | 0.36685 | 8.6507 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6759 | 0.367 | 8.6543 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6759 | 0.36719 | 8.6586 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67591 | 0.36739 | 8.6634 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67592 | 0.36761 | 8.6686 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67593 | 0.36784 | 8.6741 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67594 | 0.36809 | 8.6798 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67594 | 0.36833 | 8.6857 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67595 | 0.36858 | 8.6915 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67596 | 0.36882 | 8.6972 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67597 | 0.36906 | 8.7028 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67597 | 0.36928 | 8.708 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67598 | 0.36949 | 8.7129 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67599 | 0.36967 | 8.7172 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.676 | 0.36983 | 8.7209 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67601 | 0.36996 | 8.724 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67601 | 0.37005 | 8.7262 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67602 | 0.37011 | 8.7275 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67603 | 0.37013 | 8.728 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67604 | 0.37012 | 8.7278 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67604 | 0.37009 | 8.727 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67605 | 0.37003 | 8.7257 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67606 | 0.36996 | 8.724 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67607 | 0.36987 | 8.7219 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67607 | 0.36977 | 8.7196 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67608 | 0.36967 | 8.7172 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67609 | 0.36957 | 8.7147 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6761 | 0.36946 | 8.7123 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67611 | 0.36937 | 8.7101 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67611 | 0.36929 | 8.7081 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67612 | 0.36922 | 8.7065 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67613 | 0.36917 | 8.7054 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67614 | 0.36914 | 8.7047 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67614 | 0.36914 | 8.7046 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67615 | 0.36915 | 8.7049 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67616 | 0.36918 | 8.7055 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67617 | 0.36922 | 8.7065 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67618 | 0.36927 | 8.7078 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67618 | 0.36934 | 8.7093 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67619 | 0.36941 | 8.7109 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6762 | 0.36948 | 8.7127 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67621 | 0.36956 | 8.7145 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67621 | 0.36963 | 8.7163 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67622 | 0.36971 | 8.7181 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67623 | 0.36978 | 8.7198 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67624 | 0.36984 | 8.7213 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67624 | 0.3699 | 8.7226 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67625 | 0.36994 | 8.7236 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67626 | 0.36998 | 8.7244 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67627 | 0.37 | 8.725 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67628 | 0.37002 | 8.7255 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67628 | 0.37004 | 8.7258 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67629 | 0.37005 | 8.7261 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6763 | 0.37006 | 8.7263 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67631 | 0.37006 | 8.7265 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67631 | 0.37008 | 8.7267 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67632 | 0.37009 | 8.7271 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67633 | 0.37011 | 8.7275 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67634 | 0.37013 | 8.728 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67634 | 0.37016 | 8.7288 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67635 | 0.3702 | 8.7298 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67636 | 0.37025 | 8.731 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67637 | 0.37032 | 8.7325 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67638 | 0.3704 | 8.7344 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67638 | 0.3705 | 8.7369 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67639 | 0.37063 | 8.7399 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6764 | 0.3708 | 8.7437 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67641 | 0.37099 | 8.7484 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67641 | 0.37123 | 8.754 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67642 | 0.37151 | 8.7606 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67643 | 0.37184 | 8.7684 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67644 | 0.37223 | 8.7775 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67645 | 0.37267 | 8.788 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67645 | 0.37318 | 8.7999 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67646 | 0.37375 | 8.8135 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67647 | 0.3744 | 8.8287 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67648 | 0.37513 | 8.8458 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67648 | 0.37593 | 8.8648 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67649 | 0.37681 | 8.8855 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6765 | 0.37775 | 8.9078 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67651 | 0.37876 | 8.9315 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67651 | 0.37982 | 8.9564 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67652 | 0.38092 | 8.9825 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67653 | 0.38206 | 9.0095 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67654 | 0.38324 | 9.0372 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67655 | 0.38444 | 9.0655 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67655 | 0.38566 | 9.0943 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67656 | 0.38689 | 9.1233 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67657 | 0.38813 | 9.1525 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67658 | 0.38936 | 9.1815 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67658 | 0.39059 | 9.2104 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67659 | 0.39179 | 9.2389 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6766 | 0.39298 | 9.2668 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67661 | 0.39414 | 9.2943 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67662 | 0.39529 | 9.3213 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67662 | 0.39642 | 9.3479 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67663 | 0.39753 | 9.3741 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67664 | 0.39862 | 9.4 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67665 | 0.39971 | 9.4255 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67665 | 0.40078 | 9.4508 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67666 | 0.40185 | 9.4759 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67667 | 0.4029 | 9.5008 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67668 | 0.40395 | 9.5256 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67668 | 0.405 | 9.5503 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67669 | 0.40604 | 9.5749 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6767 | 0.40709 | 9.5995 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67671 | 0.40813 | 9.6241 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67672 | 0.40917 | 9.6487 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67672 | 0.41021 | 9.6732 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67673 | 0.41125 | 9.6976 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67674 | 0.41227 | 9.7216 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67675 | 0.41327 | 9.7453 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67675 | 0.41424 | 9.7683 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67676 | 0.41519 | 9.7907 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67677 | 0.41611 | 9.8123 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67678 | 0.41699 | 9.833 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67678 | 0.41782 | 9.8526 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67679 | 0.4186 | 9.8711 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6768 | 0.41933 | 9.8883 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67681 | 0.42001 | 9.9042 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67682 | 0.42061 | 9.9185 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67682 | 0.42115 | 9.9312 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67683 | 0.42162 | 9.9422 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67684 | 0.42201 | 9.9515 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67685 | 0.42234 | 9.9592 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67685 | 0.4226 | 9.9654 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67686 | 0.4228 | 9.97 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67687 | 0.42294 | 9.9733 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67688 | 0.42302 | 9.9752 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67689 | 0.42305 | 9.9759 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67689 | 0.42302 | 9.9753 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6769 | 0.42295 | 9.9735 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67691 | 0.42282 | 9.9706 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67692 | 0.42266 | 9.9667 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67692 | 0.42245 | 9.9619 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67693 | 0.42221 | 9.9561 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67694 | 0.42193 | 9.9495 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67695 | 0.42161 | 9.9421 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67695 | 0.42127 | 9.9341 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67696 | 0.42091 | 9.9256 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67697 | 0.42054 | 9.9167 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67698 | 0.42015 | 9.9077 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67699 | 0.41977 | 9.8986 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67699 | 0.41939 | 9.8895 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.677 | 0.41901 | 9.8807 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67701 | 0.41865 | 9.8723 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67702 | 0.41832 | 9.8643 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67702 | 0.41801 | 9.8571 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67703 | 0.41773 | 9.8506 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67704 | 0.4175 | 9.845 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67705 | 0.41731 | 9.8406 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67706 | 0.41717 | 9.8373 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67706 | 0.41709 | 9.8354 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67707 | 0.41706 | 9.8347 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67708 | 0.41708 | 9.8352 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67709 | 0.41714 | 9.8367 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67709 | 0.41725 | 9.8391 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6771 | 0.41739 | 9.8424 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67711 | 0.41756 | 9.8464 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67712 | 0.41775 | 9.851 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67712 | 0.41797 | 9.8562 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67713 | 0.41821 | 9.8618 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67714 | 0.41846 | 9.8677 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67715 | 0.41872 | 9.8739 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67716 | 0.41899 | 9.8801 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67716 | 0.41925 | 9.8864 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67717 | 0.41952 | 9.8926 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67718 | 0.41977 | 9.8987 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67719 | 0.42002 | 9.9045 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67719 | 0.42026 | 9.9102 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6772 | 0.42049 | 9.9156 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67721 | 0.42071 | 9.9207 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67722 | 0.42091 | 9.9255 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67722 | 0.42111 | 9.9301 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67723 | 0.42128 | 9.9343 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67724 | 0.42145 | 9.9381 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67725 | 0.42159 | 9.9416 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67726 | 0.42172 | 9.9447 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67726 | 0.42184 | 9.9473 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67727 | 0.42193 | 9.9495 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67728 | 0.422 | 9.9513 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67729 | 0.42206 | 9.9525 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67729 | 0.42209 | 9.9533 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.6773 | 0.4221 | 9.9535 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67731 | 0.4221 | 9.9534 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67732 | 0.42208 | 9.953 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.99 | 9.916 | 8.7189 | 9.953 | Descendente
2022-08-22 | 0.67733 | 0.42204 | 9.9522 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67733 | 0.422 | 9.9512 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67734 | 0.42195 | 9.95 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67735 | 0.42189 | 9.9487 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67736 | 0.42183 | 9.9472 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67736 | 0.42177 | 9.9458 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67737 | 0.42171 | 9.9443 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67738 | 0.42165 | 9.9429 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67739 | 0.42159 | 9.9416 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67739 | 0.42155 | 9.9405 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6774 | 0.42151 | 9.9396 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67741 | 0.42148 | 9.939 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67742 | 0.42147 | 9.9386 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67743 | 0.42146 | 9.9385 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67743 | 0.42147 | 9.9387 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67744 | 0.42149 | 9.9391 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67745 | 0.42152 | 9.9398 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67746 | 0.42156 | 9.9408 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67746 | 0.42161 | 9.9421 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67747 | 0.42168 | 9.9436 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67748 | 0.42176 | 9.9454 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67749 | 0.42184 | 9.9475 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6775 | 0.42194 | 9.9499 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6775 | 0.42206 | 9.9525 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67751 | 0.42218 | 9.9554 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67752 | 0.42231 | 9.9586 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67753 | 0.42246 | 9.9621 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67753 | 0.42262 | 9.9657 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67754 | 0.42277 | 9.9694 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67755 | 0.42293 | 9.9731 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67756 | 0.42309 | 9.9768 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67756 | 0.42323 | 9.9803 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67757 | 0.42337 | 9.9835 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67758 | 0.42349 | 9.9864 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67759 | 0.4236 | 9.9888 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6776 | 0.42368 | 9.9908 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6776 | 0.42373 | 9.9921 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67761 | 0.42376 | 9.9927 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67762 | 0.42375 | 9.9925 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67763 | 0.42371 | 9.9915 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67763 | 0.42362 | 9.9895 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67764 | 0.4235 | 9.9865 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67765 | 0.42334 | 9.9827 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67766 | 0.42315 | 9.9783 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67766 | 0.42294 | 9.9734 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67767 | 0.42272 | 9.9682 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67768 | 0.4225 | 9.963 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67769 | 0.42229 | 9.9579 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6777 | 0.42208 | 9.9531 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6777 | 0.4219 | 9.9488 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67771 | 0.42175 | 9.9452 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67772 | 0.42163 | 9.9424 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67773 | 0.42156 | 9.9407 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67773 | 0.42154 | 9.9403 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67774 | 0.42158 | 9.9413 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67775 | 0.42169 | 9.9438 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67776 | 0.42187 | 9.9482 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67777 | 0.42213 | 9.9542 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67777 | 0.42246 | 9.9619 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67778 | 0.42285 | 9.9711 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67779 | 0.4233 | 9.9819 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6778 | 0.42382 | 9.994 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6778 | 0.42439 | 10.0075 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67781 | 0.42501 | 10.0222 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67782 | 0.42569 | 10.0382 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67783 | 0.42641 | 10.0552 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67783 | 0.42718 | 10.0733 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67784 | 0.42799 | 10.0924 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67785 | 0.42884 | 10.1124 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67786 | 0.42972 | 10.1333 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67787 | 0.43064 | 10.1549 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67787 | 0.43158 | 10.1772 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67788 | 0.43256 | 10.2001 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67789 | 0.43356 | 10.2237 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6779 | 0.43458 | 10.2479 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6779 | 0.43563 | 10.2725 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67791 | 0.43669 | 10.2977 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67792 | 0.43778 | 10.3233 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67793 | 0.43888 | 10.3493 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67794 | 0.44 | 10.3757 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67794 | 0.44114 | 10.4024 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67795 | 0.44228 | 10.4294 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67796 | 0.44344 | 10.4567 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67797 | 0.4446 | 10.4841 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67797 | 0.44577 | 10.5117 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67798 | 0.44694 | 10.5394 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67799 | 0.44812 | 10.5672 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.678 | 0.4493 | 10.595 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.678 | 0.45048 | 10.6228 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67801 | 0.45166 | 10.6505 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67802 | 0.45283 | 10.6781 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67803 | 0.45399 | 10.7056 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67804 | 0.45515 | 10.7329 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67804 | 0.4563 | 10.7599 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67805 | 0.45743 | 10.7867 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67806 | 0.45855 | 10.8131 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67807 | 0.45965 | 10.8391 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67807 | 0.46074 | 10.8647 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67808 | 0.4618 | 10.8898 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67809 | 0.46285 | 10.9144 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6781 | 0.46387 | 10.9385 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6781 | 0.46486 | 10.9619 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67811 | 0.46582 | 10.9846 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67812 | 0.46676 | 11.0066 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67813 | 0.46765 | 11.0276 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67814 | 0.4685 | 11.0478 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67814 | 0.46932 | 11.0669 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67815 | 0.47008 | 11.0849 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67816 | 0.47079 | 11.1018 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67817 | 0.47145 | 11.1173 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67817 | 0.47206 | 11.1316 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67818 | 0.4726 | 11.1444 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67819 | 0.47308 | 11.1556 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6782 | 0.47349 | 11.1653 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67821 | 0.47383 | 11.1733 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67821 | 0.47409 | 11.1796 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67822 | 0.47428 | 11.1841 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67823 | 0.47441 | 11.187 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67824 | 0.47447 | 11.1885 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67824 | 0.47448 | 11.1888 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67825 | 0.47445 | 11.1881 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67826 | 0.47439 | 11.1866 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67827 | 0.4743 | 11.1846 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67827 | 0.4742 | 11.1821 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67828 | 0.47409 | 11.1795 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67829 | 0.47398 | 11.1769 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6783 | 0.47388 | 11.1745 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67831 | 0.47379 | 11.1725 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67831 | 0.47373 | 11.1711 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67832 | 0.47371 | 11.1705 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67833 | 0.47373 | 11.171 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67834 | 0.47379 | 11.1725 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67834 | 0.4739 | 11.1751 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67835 | 0.47404 | 11.1785 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67836 | 0.47422 | 11.1825 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67837 | 0.47441 | 11.1871 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67838 | 0.47462 | 11.192 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67838 | 0.47483 | 11.197 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67839 | 0.47505 | 11.2021 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.6784 | 0.47526 | 11.2071 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67841 | 0.47546 | 11.2117 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67841 | 0.47563 | 11.2159 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67842 | 0.47578 | 11.2194 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67843 | 0.4759 | 11.2222 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67844 | 0.47597 | 11.224 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67844 | 0.476 | 11.2246 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67845 | 0.47598 | 11.2241 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67846 | 0.47591 | 11.2225 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67847 | 0.47581 | 11.22 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67848 | 0.47567 | 11.2168 |  | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67848 | 0.47551 | 11.2129 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.2507 | 11.1751 | 9.9522 | 11.2129 | Descendente
2022-08-22 | 0.67849 | 0.47533 | 11.2087 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6785 | 0.47514 | 11.2042 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67851 | 0.47494 | 11.1996 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67851 | 0.47475 | 11.195 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67852 | 0.47456 | 11.1907 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67853 | 0.4744 | 11.1867 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67854 | 0.47425 | 11.1834 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67854 | 0.47414 | 11.1807 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67855 | 0.47406 | 11.1788 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67856 | 0.47403 | 11.178 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67857 | 0.47404 | 11.1784 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67858 | 0.4741 | 11.1797 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67858 | 0.47419 | 11.1819 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67859 | 0.47432 | 11.1848 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6786 | 0.47447 | 11.1884 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67861 | 0.47464 | 11.1925 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67861 | 0.47483 | 11.1969 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67862 | 0.47502 | 11.2016 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67863 | 0.47523 | 11.2063 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67864 | 0.47543 | 11.2111 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67865 | 0.47562 | 11.2157 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67865 | 0.47581 | 11.22 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67866 | 0.47597 | 11.2239 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67867 | 0.47611 | 11.2272 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67868 | 0.47623 | 11.2299 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67868 | 0.47631 | 11.2319 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67869 | 0.47636 | 11.2331 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6787 | 0.47638 | 11.2336 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67871 | 0.47637 | 11.2333 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67871 | 0.47633 | 11.2324 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67872 | 0.47627 | 11.2308 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67873 | 0.47617 | 11.2286 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67874 | 0.47605 | 11.2258 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67875 | 0.47591 | 11.2224 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67875 | 0.47574 | 11.2184 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67876 | 0.47555 | 11.2139 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67877 | 0.47533 | 11.2088 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67878 | 0.47509 | 11.2032 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67878 | 0.47484 | 11.1971 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67879 | 0.47456 | 11.1906 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6788 | 0.47427 | 11.1837 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67881 | 0.47396 | 11.1765 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67882 | 0.47365 | 11.1692 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67882 | 0.47334 | 11.1619 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67883 | 0.47305 | 11.1549 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67884 | 0.47276 | 11.1482 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67885 | 0.4725 | 11.142 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67885 | 0.47227 | 11.1365 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67886 | 0.47207 | 11.1319 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67887 | 0.47191 | 11.1282 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67888 | 0.47181 | 11.1257 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67888 | 0.47175 | 11.1244 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67889 | 0.47176 | 11.1247 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6789 | 0.47184 | 11.1265 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67891 | 0.47199 | 11.1301 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67892 | 0.47222 | 11.1354 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67892 | 0.47251 | 11.1424 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67893 | 0.47286 | 11.1506 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67894 | 0.47325 | 11.1597 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67895 | 0.47367 | 11.1696 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67895 | 0.4741 | 11.1799 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67896 | 0.47455 | 11.1903 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67897 | 0.47498 | 11.2005 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67898 | 0.4754 | 11.2103 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67898 | 0.47578 | 11.2194 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67899 | 0.47612 | 11.2274 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.679 | 0.47641 | 11.2341 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67901 | 0.47663 | 11.2393 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67902 | 0.47677 | 11.2426 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67902 | 0.47681 | 11.2437 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67903 | 0.47677 | 11.2426 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67904 | 0.47663 | 11.2395 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67905 | 0.47642 | 11.2346 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67905 | 0.47616 | 11.2282 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67906 | 0.47584 | 11.2208 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67907 | 0.47549 | 11.2125 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67908 | 0.47511 | 11.2036 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67909 | 0.47472 | 11.1945 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67909 | 0.47434 | 11.1854 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6791 | 0.47397 | 11.1766 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67911 | 0.47362 | 11.1685 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67912 | 0.47331 | 11.1612 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67912 | 0.47306 | 11.1552 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67913 | 0.47287 | 11.1507 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67914 | 0.47275 | 11.148 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67915 | 0.47272 | 11.1472 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67915 | 0.47276 | 11.1482 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67916 | 0.47287 | 11.1508 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67917 | 0.47304 | 11.1548 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67918 | 0.47326 | 11.16 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67919 | 0.47352 | 11.1661 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67919 | 0.47381 | 11.1729 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6792 | 0.47413 | 11.1804 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67921 | 0.47446 | 11.1881 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67922 | 0.47479 | 11.1961 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67922 | 0.47513 | 11.204 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67923 | 0.47545 | 11.2116 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67924 | 0.47575 | 11.2187 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67925 | 0.47603 | 11.2252 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67926 | 0.47627 | 11.2308 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67926 | 0.47646 | 11.2355 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67927 | 0.47663 | 11.2395 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67928 | 0.47678 | 11.2429 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67929 | 0.47692 | 11.2462 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67929 | 0.47705 | 11.2494 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6793 | 0.4772 | 11.253 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67931 | 0.47738 | 11.257 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67932 | 0.47758 | 11.2618 |  | 59 | 505.7143 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67932 | 0.47783 | 11.2676 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67933 | 0.47813 | 11.2747 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67934 | 0.47849 | 11.2833 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67935 | 0.47893 | 11.2937 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67936 | 0.47945 | 11.306 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67936 | 0.48007 | 11.3206 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67937 | 0.4808 | 11.3378 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67938 | 0.48164 | 11.3575 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67939 | 0.48257 | 11.3796 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67939 | 0.4836 | 11.4037 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6794 | 0.4847 | 11.4296 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67941 | 0.48586 | 11.457 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67942 | 0.48707 | 11.4857 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67942 | 0.48833 | 11.5152 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67943 | 0.48961 | 11.5454 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67944 | 0.4909 | 11.5759 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67945 | 0.4922 | 11.6065 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67946 | 0.49349 | 11.6369 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67946 | 0.49475 | 11.6667 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67947 | 0.49598 | 11.6958 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67948 | 0.49717 | 11.7238 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67949 | 0.4983 | 11.7504 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67949 | 0.49936 | 11.7755 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6795 | 0.50037 | 11.7992 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67951 | 0.50132 | 11.8216 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67952 | 0.50222 | 11.8428 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67953 | 0.50308 | 11.8631 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67953 | 0.5039 | 11.8824 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67954 | 0.50469 | 11.901 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67955 | 0.50545 | 11.919 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67956 | 0.50619 | 11.9365 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67956 | 0.50692 | 11.9536 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67957 | 0.50764 | 11.9706 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67958 | 0.50835 | 11.9874 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67959 | 0.50907 | 12.0043 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67959 | 0.50979 | 12.0214 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6796 | 0.51053 | 12.0389 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67961 | 0.51129 | 12.0567 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67962 | 0.51206 | 12.0748 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67963 | 0.51283 | 12.093 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67963 | 0.51361 | 12.1114 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67964 | 0.51438 | 12.1297 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67965 | 0.51515 | 12.1478 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67966 | 0.51591 | 12.1656 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67966 | 0.51665 | 12.1831 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67967 | 0.51737 | 12.2 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67968 | 0.51806 | 12.2164 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67969 | 0.51872 | 12.232 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6797 | 0.51935 | 12.2468 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6797 | 0.51994 | 12.2607 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67971 | 0.52048 | 12.2735 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67972 | 0.52098 | 12.2851 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67973 | 0.52142 | 12.2955 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67973 | 0.52181 | 12.3048 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67974 | 0.52216 | 12.313 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67975 | 0.52246 | 12.3202 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67976 | 0.52273 | 12.3266 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67976 | 0.52297 | 12.3321 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67977 | 0.52317 | 12.337 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67978 | 0.52335 | 12.3411 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67979 | 0.52351 | 12.3448 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6798 | 0.52364 | 12.348 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6798 | 0.52376 | 12.3508 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67981 | 0.52387 | 12.3534 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67982 | 0.52397 | 12.3557 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67983 | 0.52406 | 12.3579 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67983 | 0.52416 | 12.3602 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67984 | 0.52425 | 12.3624 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67985 | 0.52435 | 12.3646 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67986 | 0.52444 | 12.3669 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67986 | 0.52454 | 12.3691 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67987 | 0.52463 | 12.3712 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67988 | 0.52472 | 12.3733 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67989 | 0.5248 | 12.3753 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6799 | 0.52488 | 12.3772 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6799 | 0.52495 | 12.379 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67991 | 0.52502 | 12.3806 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67992 | 0.52508 | 12.382 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67993 | 0.52513 | 12.3832 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67993 | 0.52518 | 12.3842 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67994 | 0.52521 | 12.385 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67995 | 0.52523 | 12.3855 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67996 | 0.52524 | 12.3858 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67997 | 0.52524 | 12.3858 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67997 | 0.52524 | 12.3857 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67998 | 0.52523 | 12.3854 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.67999 | 0.52521 | 12.385 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68 | 0.52519 | 12.3846 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68 | 0.52517 | 12.3841 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68001 | 0.52516 | 12.3837 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68002 | 0.52514 | 12.3834 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68003 | 0.52514 | 12.3832 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68003 | 0.52513 | 12.3832 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68004 | 0.52514 | 12.3833 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68005 | 0.52516 | 12.3837 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68006 | 0.52519 | 12.3844 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68007 | 0.52523 | 12.3854 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68007 | 0.52528 | 12.3867 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68008 | 0.52535 | 12.3884 |  | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.68009 | 0.52543 | 12.3902 | Fin | 58.8 | 504 | 12.4256 | 12.3547 | 11.2087 | 12.3902 | Descendente
2022-08-22 | 0.6801 | 0.52551 | 12.3921 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6801 | 0.5256 | 12.3942 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68011 | 0.52569 | 12.3962 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68012 | 0.52577 | 12.3982 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68013 | 0.52585 | 12.4 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68014 | 0.52592 | 12.4017 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68014 | 0.52598 | 12.403 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68015 | 0.52602 | 12.4041 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68016 | 0.52605 | 12.4047 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68017 | 0.52605 | 12.4048 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68017 | 0.52604 | 12.4045 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68018 | 0.52599 | 12.4035 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68019 | 0.52593 | 12.4019 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6802 | 0.52584 | 12.3998 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6802 | 0.52573 | 12.3973 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68021 | 0.52561 | 12.3945 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68022 | 0.52549 | 12.3915 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68023 | 0.52536 | 12.3885 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68024 | 0.52523 | 12.3856 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68024 | 0.52512 | 12.3828 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68025 | 0.52501 | 12.3803 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68026 | 0.52492 | 12.3782 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68027 | 0.52486 | 12.3767 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68027 | 0.52482 | 12.3758 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68028 | 0.52481 | 12.3756 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68029 | 0.52484 | 12.3763 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6803 | 0.52491 | 12.378 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6803 | 0.52503 | 12.3806 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68031 | 0.52518 | 12.3842 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68032 | 0.52535 | 12.3884 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68033 | 0.52555 | 12.3931 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68034 | 0.52577 | 12.3981 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68034 | 0.52599 | 12.4034 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68035 | 0.52621 | 12.4087 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68036 | 0.52643 | 12.4138 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68037 | 0.52663 | 12.4185 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68037 | 0.52682 | 12.4228 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68038 | 0.52697 | 12.4265 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68039 | 0.52709 | 12.4293 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6804 | 0.52717 | 12.4311 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68041 | 0.5272 | 12.4318 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68041 | 0.52717 | 12.4312 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68042 | 0.52708 | 12.4292 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68043 | 0.52695 | 12.426 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68044 | 0.52677 | 12.4218 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68044 | 0.52656 | 12.4168 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68045 | 0.52632 | 12.4111 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68046 | 0.52606 | 12.4051 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68047 | 0.5258 | 12.3988 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68047 | 0.52553 | 12.3925 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68048 | 0.52527 | 12.3864 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68049 | 0.52503 | 12.3806 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6805 | 0.5248 | 12.3754 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68051 | 0.52461 | 12.3709 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68051 | 0.52446 | 12.3673 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68052 | 0.52436 | 12.3649 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68053 | 0.52431 | 12.3638 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68054 | 0.52433 | 12.3641 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68054 | 0.52439 | 12.3656 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68055 | 0.52449 | 12.3681 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68056 | 0.52463 | 12.3714 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68057 | 0.5248 | 12.3753 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68058 | 0.52499 | 12.3797 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68058 | 0.52518 | 12.3842 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68059 | 0.52537 | 12.3888 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6806 | 0.52556 | 12.3932 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68061 | 0.52573 | 12.3972 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68061 | 0.52588 | 12.4007 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68062 | 0.52599 | 12.4034 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68063 | 0.52606 | 12.4051 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68064 | 0.52609 | 12.4056 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68064 | 0.52605 | 12.4048 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68065 | 0.52596 | 12.4026 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68066 | 0.52582 | 12.3994 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68067 | 0.52565 | 12.3954 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68068 | 0.52547 | 12.3911 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68068 | 0.52529 | 12.3868 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68069 | 0.52512 | 12.3827 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6807 | 0.52497 | 12.3794 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68071 | 0.52487 | 12.377 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68071 | 0.52483 | 12.3761 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68072 | 0.52486 | 12.3768 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68073 | 0.52498 | 12.3796 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68074 | 0.5252 | 12.3847 |  | 58.8 | 504 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68074 | 0.52553 | 12.3926 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68075 | 0.526 | 12.4036 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68076 | 0.52661 | 12.418 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68077 | 0.52737 | 12.436 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68078 | 0.52827 | 12.4572 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68078 | 0.52929 | 12.4813 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68079 | 0.53042 | 12.5079 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6808 | 0.53165 | 12.5369 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68081 | 0.53296 | 12.5677 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68081 | 0.53434 | 12.6002 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68082 | 0.53577 | 12.6339 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68083 | 0.53724 | 12.6685 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68084 | 0.53873 | 12.7038 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68085 | 0.54024 | 12.7394 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68085 | 0.54174 | 12.7749 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68086 | 0.54323 | 12.81 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68087 | 0.54469 | 12.8444 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68088 | 0.54611 | 12.8778 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68088 | 0.54747 | 12.9099 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68089 | 0.54878 | 12.9409 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6809 | 0.55005 | 12.9706 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68091 | 0.55126 | 12.9993 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68091 | 0.55243 | 13.0269 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68092 | 0.55356 | 13.0534 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68093 | 0.55464 | 13.0789 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68094 | 0.55568 | 13.1035 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68095 | 0.55669 | 13.1272 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68095 | 0.55765 | 13.15 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68096 | 0.55859 | 13.172 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68097 | 0.55948 | 13.1932 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68098 | 0.56035 | 13.2137 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68098 | 0.56119 | 13.2334 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68099 | 0.562 | 13.2526 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.681 | 0.56279 | 13.271 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68101 | 0.56354 | 13.2889 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68102 | 0.56428 | 13.3062 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68102 | 0.56498 | 13.3229 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68103 | 0.56566 | 13.3389 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68104 | 0.56632 | 13.3544 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68105 | 0.56695 | 13.3694 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68105 | 0.56756 | 13.3837 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68106 | 0.56815 | 13.3975 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68107 | 0.56871 | 13.4107 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68108 | 0.56925 | 13.4234 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68108 | 0.56976 | 13.4356 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68109 | 0.57026 | 13.4472 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6811 | 0.57073 | 13.4584 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68111 | 0.57118 | 13.469 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68112 | 0.57161 | 13.4791 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68112 | 0.57202 | 13.4887 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68113 | 0.57241 | 13.498 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68114 | 0.57279 | 13.5069 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68115 | 0.57315 | 13.5155 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68115 | 0.57351 | 13.5239 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68116 | 0.57386 | 13.5321 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68117 | 0.5742 | 13.5401 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68118 | 0.57453 | 13.548 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68118 | 0.57486 | 13.5559 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68119 | 0.5752 | 13.5637 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6812 | 0.57553 | 13.5716 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68121 | 0.57587 | 13.5796 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68122 | 0.57621 | 13.5877 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68122 | 0.57656 | 13.5959 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68123 | 0.57692 | 13.6044 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68124 | 0.57728 | 13.6129 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68125 | 0.57764 | 13.6213 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68125 | 0.57799 | 13.6295 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68126 | 0.57832 | 13.6373 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68127 | 0.57863 | 13.6447 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68128 | 0.57892 | 13.6515 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68129 | 0.57918 | 13.6575 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68129 | 0.5794 | 13.6627 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6813 | 0.57957 | 13.6669 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68131 | 0.5797 | 13.67 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68132 | 0.57978 | 13.6719 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68132 | 0.5798 | 13.6723 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68133 | 0.57976 | 13.6713 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68134 | 0.57965 | 13.6686 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68135 | 0.57946 | 13.6643 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68135 | 0.57922 | 13.6586 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68136 | 0.57893 | 13.6517 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68137 | 0.57859 | 13.6438 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68138 | 0.57823 | 13.6352 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68139 | 0.57784 | 13.626 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68139 | 0.57743 | 13.6165 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6814 | 0.57703 | 13.6069 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68141 | 0.57663 | 13.5975 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68142 | 0.57624 | 13.5884 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68142 | 0.57588 | 13.5799 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68143 | 0.57555 | 13.5721 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68144 | 0.57527 | 13.5655 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68145 | 0.57504 | 13.56 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68146 | 0.57487 | 13.556 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68146 | 0.57477 | 13.5536 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68147 | 0.57472 | 13.5525 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68148 | 0.57472 | 13.5526 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68149 | 0.57477 | 13.5537 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68149 | 0.57485 | 13.5556 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.6815 | 0.57496 | 13.5582 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.5932 | 13.5232 | 12.3921 | 13.5582 | Descendente
2022-08-22 | 0.68151 | 0.57509 | 13.5612 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68152 | 0.57523 | 13.5645 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68152 | 0.57538 | 13.5679 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68153 | 0.57552 | 13.5712 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68154 | 0.57565 | 13.5743 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68155 | 0.57575 | 13.5769 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68156 | 0.57584 | 13.5788 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68156 | 0.57589 | 13.58 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68157 | 0.57589 | 13.5801 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68158 | 0.57585 | 13.5792 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68159 | 0.57577 | 13.5773 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68159 | 0.57566 | 13.5746 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6816 | 0.57552 | 13.5712 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68161 | 0.57535 | 13.5672 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68162 | 0.57516 | 13.5627 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68163 | 0.57495 | 13.5579 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68163 | 0.57474 | 13.5528 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68164 | 0.57452 | 13.5476 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68165 | 0.5743 | 13.5425 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68166 | 0.57408 | 13.5374 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68166 | 0.57388 | 13.5326 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68167 | 0.57369 | 13.5282 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68168 | 0.57352 | 13.5242 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68169 | 0.57338 | 13.5209 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68169 | 0.57327 | 13.5182 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6817 | 0.57318 | 13.5162 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68171 | 0.57312 | 13.5147 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68172 | 0.57308 | 13.5138 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68173 | 0.57306 | 13.5134 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68173 | 0.57307 | 13.5135 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68174 | 0.57309 | 13.514 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68175 | 0.57312 | 13.5148 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68176 | 0.57318 | 13.516 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68176 | 0.57324 | 13.5176 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68177 | 0.57332 | 13.5194 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68178 | 0.5734 | 13.5214 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68179 | 0.57349 | 13.5235 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68179 | 0.57359 | 13.5259 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6818 | 0.57369 | 13.5283 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68181 | 0.5738 | 13.5308 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68182 | 0.57392 | 13.5335 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68183 | 0.57404 | 13.5365 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68183 | 0.57419 | 13.5399 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68184 | 0.57435 | 13.5437 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68185 | 0.57453 | 13.548 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68186 | 0.57474 | 13.553 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68186 | 0.57498 | 13.5586 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68187 | 0.57526 | 13.5651 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68188 | 0.57557 | 13.5724 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68189 | 0.57592 | 13.5807 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6819 | 0.57632 | 13.5901 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6819 | 0.57676 | 13.6006 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68191 | 0.57726 | 13.6123 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68192 | 0.57781 | 13.6253 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68193 | 0.57841 | 13.6396 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68193 | 0.57906 | 13.6547 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68194 | 0.57972 | 13.6705 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68195 | 0.5804 | 13.6864 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68196 | 0.58107 | 13.7023 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68196 | 0.58172 | 13.7177 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68197 | 0.58234 | 13.7323 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68198 | 0.58292 | 13.7458 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68199 | 0.58343 | 13.7578 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.682 | 0.58386 | 13.7681 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.682 | 0.58421 | 13.7762 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68201 | 0.58445 | 13.7819 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68202 | 0.58457 | 13.7847 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68203 | 0.58456 | 13.7844 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68203 | 0.5844 | 13.7807 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68204 | 0.58409 | 13.7734 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68205 | 0.58365 | 13.7631 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68206 | 0.58311 | 13.7502 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68207 | 0.58247 | 13.7351 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68207 | 0.58176 | 13.7184 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68208 | 0.58099 | 13.7004 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68209 | 0.5802 | 13.6816 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6821 | 0.57939 | 13.6625 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6821 | 0.57858 | 13.6436 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68211 | 0.5778 | 13.6252 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68212 | 0.57707 | 13.6079 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68213 | 0.5764 | 13.5921 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68213 | 0.57581 | 13.5782 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68214 | 0.57533 | 13.5668 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68215 | 0.57496 | 13.5582 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68216 | 0.57473 | 13.5527 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68217 | 0.57462 | 13.55 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68217 | 0.57461 | 13.55 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68218 | 0.57471 | 13.5523 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68219 | 0.57491 | 13.5568 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6822 | 0.57518 | 13.5633 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6822 | 0.57553 | 13.5715 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68221 | 0.57594 | 13.5813 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68222 | 0.57641 | 13.5923 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68223 | 0.57692 | 13.6043 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68223 | 0.57747 | 13.6172 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68224 | 0.57804 | 13.6307 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68225 | 0.57863 | 13.6446 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68226 | 0.57922 | 13.6587 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68227 | 0.57982 | 13.6727 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68227 | 0.5804 | 13.6865 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68228 | 0.58098 | 13.7 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68229 | 0.58154 | 13.7133 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6823 | 0.58209 | 13.7264 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6823 | 0.58263 | 13.739 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68231 | 0.58315 | 13.7514 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68232 | 0.58366 | 13.7633 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68233 | 0.58415 | 13.7748 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68234 | 0.58462 | 13.7859 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68234 | 0.58507 | 13.7966 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68235 | 0.5855 | 13.8067 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68236 | 0.58591 | 13.8163 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68237 | 0.58629 | 13.8254 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68237 | 0.58665 | 13.8338 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68238 | 0.58699 | 13.8417 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68239 | 0.5873 | 13.849 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6824 | 0.58759 | 13.856 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6824 | 0.58788 | 13.8627 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68241 | 0.58816 | 13.8694 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68242 | 0.58845 | 13.8763 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68243 | 0.58876 | 13.8836 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68244 | 0.58909 | 13.8914 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68244 | 0.58945 | 13.8999 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68245 | 0.58985 | 13.9093 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68246 | 0.5903 | 13.9198 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68247 | 0.5908 | 13.9316 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68247 | 0.59136 | 13.9448 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68248 | 0.59198 | 13.9596 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68249 | 0.59269 | 13.9762 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6825 | 0.59348 | 13.9949 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68251 | 0.59436 | 14.0155 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68251 | 0.59531 | 14.038 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68252 | 0.59633 | 14.0621 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68253 | 0.59742 | 14.0877 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68254 | 0.59855 | 14.1145 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68254 | 0.59974 | 14.1424 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68255 | 0.60095 | 14.1711 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68256 | 0.6022 | 14.2005 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68257 | 0.60346 | 14.2303 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68257 | 0.60474 | 14.2604 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68258 | 0.60602 | 14.2906 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68259 | 0.6073 | 14.3207 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6826 | 0.60856 | 14.3505 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68261 | 0.6098 | 14.3798 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68261 | 0.61102 | 14.4084 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68262 | 0.61219 | 14.4362 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68263 | 0.61334 | 14.4631 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68264 | 0.61445 | 14.4893 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68264 | 0.61553 | 14.5147 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68265 | 0.61657 | 14.5393 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68266 | 0.61758 | 14.5632 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68267 | 0.61856 | 14.5863 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68267 | 0.61951 | 14.6086 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68268 | 0.62042 | 14.6302 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68269 | 0.62131 | 14.651 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6827 | 0.62216 | 14.6711 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68271 | 0.62298 | 14.6905 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68271 | 0.62377 | 14.7092 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68272 | 0.62453 | 14.7272 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68273 | 0.62527 | 14.7444 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68274 | 0.62597 | 14.761 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68274 | 0.62664 | 14.7768 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68275 | 0.62728 | 14.7918 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68276 | 0.62788 | 14.8061 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68277 | 0.62845 | 14.8195 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68278 | 0.62898 | 14.832 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68278 | 0.62948 | 14.8437 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68279 | 0.62993 | 14.8544 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6828 | 0.63034 | 14.8641 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68281 | 0.63072 | 14.8729 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68281 | 0.63104 | 14.8807 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68282 | 0.63133 | 14.8874 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68283 | 0.63157 | 14.893 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68284 | 0.63176 | 14.8975 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68284 | 0.6319 | 14.9009 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68285 | 0.632 | 14.9031 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68286 | 0.63205 | 14.9044 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68287 | 0.63206 | 14.9047 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68288 | 0.63204 | 14.9042 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68288 | 0.63199 | 14.903 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68289 | 0.63192 | 14.9012 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.6829 | 0.63182 | 14.899 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68291 | 0.63171 | 14.8963 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68291 | 0.63158 | 14.8934 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68292 | 0.63145 | 14.8902 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68293 | 0.63132 | 14.887 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68294 | 0.63118 | 14.8839 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68295 | 0.63105 | 14.8808 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68295 | 0.63093 | 14.8781 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68296 | 0.63083 | 14.8756 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68297 | 0.63074 | 14.8736 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68298 | 0.63067 | 14.8719 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68298 | 0.63062 | 14.8707 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68299 | 0.63059 | 14.8699 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.683 | 0.63057 | 14.8696 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68301 | 0.63058 | 14.8697 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68301 | 0.6306 | 14.8702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68302 | 0.63064 | 14.8712 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68303 | 0.63071 | 14.8727 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68304 | 0.63079 | 14.8746 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68305 | 0.63089 | 14.877 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68305 | 0.63101 | 14.8799 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68306 | 0.63115 | 14.8832 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68307 | 0.63132 | 14.8871 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9269 | 14.8473 | 13.5612 | 14.8871 | Descendente
2022-08-22 | 0.68308 | 0.6315 | 14.8914 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68308 | 0.63171 | 14.8963 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68309 | 0.63193 | 14.9015 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6831 | 0.63216 | 14.9069 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68311 | 0.6324 | 14.9126 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68311 | 0.63264 | 14.9184 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68312 | 0.63289 | 14.9241 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68313 | 0.63313 | 14.9298 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68314 | 0.63336 | 14.9353 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68315 | 0.63358 | 14.9406 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68315 | 0.63379 | 14.9454 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68316 | 0.63398 | 14.9498 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68317 | 0.63414 | 14.9537 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68318 | 0.63428 | 14.9569 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68318 | 0.63438 | 14.9594 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68319 | 0.63445 | 14.961 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6832 | 0.63449 | 14.9618 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68321 | 0.63449 | 14.9618 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68322 | 0.63445 | 14.961 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68322 | 0.63439 | 14.9596 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68323 | 0.6343 | 14.9575 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68324 | 0.63419 | 14.9548 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68325 | 0.63405 | 14.9515 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68325 | 0.63389 | 14.9478 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68326 | 0.63371 | 14.9436 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68327 | 0.63352 | 14.939 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68328 | 0.63331 | 14.9341 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68328 | 0.63309 | 14.9289 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68329 | 0.63286 | 14.9235 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6833 | 0.63262 | 14.9179 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68331 | 0.63238 | 14.9121 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68332 | 0.63213 | 14.9063 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68332 | 0.63188 | 14.9005 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68333 | 0.63164 | 14.8946 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68334 | 0.63139 | 14.8888 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68335 | 0.63115 | 14.8831 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68335 | 0.63091 | 14.8775 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68336 | 0.63068 | 14.8721 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68337 | 0.63046 | 14.8669 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68338 | 0.63025 | 14.862 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68339 | 0.63006 | 14.8573 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68339 | 0.62987 | 14.8531 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6834 | 0.62971 | 14.8492 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68341 | 0.62956 | 14.8457 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68342 | 0.62944 | 14.8427 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68342 | 0.62933 | 14.8403 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68343 | 0.62925 | 14.8383 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68344 | 0.62918 | 14.8367 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68345 | 0.62912 | 14.8354 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68345 | 0.62908 | 14.8342 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68346 | 0.62903 | 14.8332 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68347 | 0.62899 | 14.8321 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68348 | 0.62894 | 14.8309 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68349 | 0.62888 | 14.8295 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68349 | 0.6288 | 14.8277 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6835 | 0.62871 | 14.8255 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68351 | 0.62859 | 14.8228 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68352 | 0.62845 | 14.8194 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68352 | 0.62827 | 14.8153 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68353 | 0.62806 | 14.8103 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68354 | 0.62781 | 14.8044 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68355 | 0.62752 | 14.7975 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68355 | 0.6272 | 14.79 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68356 | 0.62686 | 14.782 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68357 | 0.62651 | 14.7738 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68358 | 0.62616 | 14.7655 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68359 | 0.62582 | 14.7574 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68359 | 0.62549 | 14.7498 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6836 | 0.6252 | 14.7427 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68361 | 0.62493 | 14.7366 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68362 | 0.62472 | 14.7315 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68362 | 0.62456 | 14.7277 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68363 | 0.62446 | 14.7254 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68364 | 0.62444 | 14.7248 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68365 | 0.6245 | 14.7263 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68366 | 0.62465 | 14.7298 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68366 | 0.62489 | 14.7356 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68367 | 0.62521 | 14.7432 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68368 | 0.6256 | 14.7523 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68369 | 0.62604 | 14.7626 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68369 | 0.62652 | 14.7739 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6837 | 0.62702 | 14.7859 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68371 | 0.62754 | 14.7981 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68372 | 0.62806 | 14.8103 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68372 | 0.62857 | 14.8223 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68373 | 0.62905 | 14.8336 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68374 | 0.62949 | 14.8441 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68375 | 0.62988 | 14.8533 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68376 | 0.63021 | 14.861 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68376 | 0.63046 | 14.8668 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68377 | 0.63062 | 14.8706 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68378 | 0.63068 | 14.8722 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68379 | 0.63067 | 14.8719 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68379 | 0.6306 | 14.8701 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6838 | 0.63047 | 14.8671 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68381 | 0.6303 | 14.8631 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68382 | 0.6301 | 14.8584 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68383 | 0.62989 | 14.8534 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68383 | 0.62968 | 14.8484 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68384 | 0.62948 | 14.8437 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68385 | 0.6293 | 14.8395 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68386 | 0.62916 | 14.8362 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68386 | 0.62907 | 14.8341 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68387 | 0.62905 | 14.8335 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68388 | 0.62909 | 14.8347 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68389 | 0.62923 | 14.8379 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68389 | 0.62946 | 14.8434 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6839 | 0.62978 | 14.8509 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68391 | 0.63019 | 14.8604 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68392 | 0.63067 | 14.8719 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68393 | 0.63123 | 14.8851 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68393 | 0.63187 | 14.9001 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68394 | 0.63257 | 14.9167 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68395 | 0.63334 | 14.9347 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68396 | 0.63416 | 14.9542 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68396 | 0.63505 | 14.975 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68397 | 0.63598 | 14.9971 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68398 | 0.63696 | 15.0202 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68399 | 0.63799 | 15.0443 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68399 | 0.63905 | 15.0694 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.684 | 0.64015 | 15.0953 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68401 | 0.64128 | 15.1219 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68402 | 0.64243 | 15.1492 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68403 | 0.64362 | 15.1771 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68403 | 0.64482 | 15.2055 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68404 | 0.64605 | 15.2344 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68405 | 0.64729 | 15.2638 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68406 | 0.64855 | 15.2934 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68406 | 0.64982 | 15.3234 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68407 | 0.6511 | 15.3536 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68408 | 0.65238 | 15.3839 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68409 | 0.65367 | 15.4143 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6841 | 0.65496 | 15.4447 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6841 | 0.65625 | 15.4751 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68411 | 0.65754 | 15.5054 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68412 | 0.65881 | 15.5355 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68413 | 0.66008 | 15.5654 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68413 | 0.66134 | 15.5951 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68414 | 0.66259 | 15.6245 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68415 | 0.66382 | 15.6536 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68416 | 0.66505 | 15.6825 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68416 | 0.66626 | 15.7111 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68417 | 0.66746 | 15.7393 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68418 | 0.66864 | 15.7672 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68419 | 0.66981 | 15.7948 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6842 | 0.67096 | 15.822 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6842 | 0.6721 | 15.8489 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68421 | 0.67322 | 15.8753 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68422 | 0.67433 | 15.9013 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68423 | 0.67541 | 15.9269 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68423 | 0.67648 | 15.952 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68424 | 0.67752 | 15.9766 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68425 | 0.67853 | 16.0005 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68426 | 0.67951 | 16.0235 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68427 | 0.68044 | 16.0455 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68427 | 0.68133 | 16.0664 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68428 | 0.68216 | 16.0859 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68429 | 0.68292 | 16.1039 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6843 | 0.68362 | 16.1203 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6843 | 0.68423 | 16.1349 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68431 | 0.68477 | 16.1476 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68432 | 0.68522 | 16.1581 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68433 | 0.68557 | 16.1663 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68433 | 0.68581 | 16.1721 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68434 | 0.68595 | 16.1753 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68435 | 0.68597 | 16.1758 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68436 | 0.68587 | 16.1736 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68437 | 0.68569 | 16.1692 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68437 | 0.68542 | 16.1628 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68438 | 0.68508 | 16.1549 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68439 | 0.6847 | 16.1459 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6844 | 0.68428 | 16.136 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6844 | 0.68384 | 16.1257 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68441 | 0.6834 | 16.1154 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68442 | 0.68298 | 16.1053 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68443 | 0.68258 | 16.096 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68443 | 0.68223 | 16.0877 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68444 | 0.68194 | 16.0808 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68445 | 0.68172 | 16.0757 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68446 | 0.6816 | 16.0727 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68447 | 0.68158 | 16.0723 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68447 | 0.68167 | 16.0744 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68448 | 0.68184 | 16.0785 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68449 | 0.68209 | 16.0843 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6845 | 0.68239 | 16.0914 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6845 | 0.68273 | 16.0994 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68451 | 0.68308 | 16.1078 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68452 | 0.68344 | 16.1162 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68453 | 0.68378 | 16.1242 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68454 | 0.68409 | 16.1315 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68454 | 0.68435 | 16.1376 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68455 | 0.68454 | 16.1421 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68456 | 0.68464 | 16.1445 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68457 | 0.68464 | 16.1445 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68457 | 0.68452 | 16.1417 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68458 | 0.68427 | 16.1357 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.68459 | 0.68387 | 16.1264 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.1635 | 16.0894 | 14.8914 | 16.1264 | Descendente
2022-08-22 | 0.6846 | 0.68337 | 16.1144 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6846 | 0.68276 | 16.1002 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68461 | 0.68208 | 16.0841 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68462 | 0.68134 | 16.0666 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68463 | 0.68056 | 16.0483 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68464 | 0.67976 | 16.0295 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68464 | 0.67897 | 16.0108 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68465 | 0.67819 | 15.9925 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68466 | 0.67746 | 15.9752 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68467 | 0.67679 | 15.9593 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68467 | 0.67619 | 15.9453 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68468 | 0.6757 | 15.9337 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68469 | 0.67532 | 15.9248 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6847 | 0.67509 | 15.9192 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68471 | 0.67499 | 15.9169 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68471 | 0.67501 | 15.9175 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68472 | 0.67515 | 15.9207 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68473 | 0.67538 | 15.9262 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68474 | 0.67569 | 15.9335 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68474 | 0.67607 | 15.9423 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68475 | 0.67649 | 15.9523 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68476 | 0.67695 | 15.9631 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68477 | 0.67743 | 15.9744 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68477 | 0.67791 | 15.9857 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68478 | 0.67837 | 15.9967 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68479 | 0.67882 | 16.0071 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6848 | 0.67922 | 16.0166 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68481 | 0.67956 | 16.0247 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68481 | 0.67983 | 16.031 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68482 | 0.68002 | 16.0357 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68483 | 0.68015 | 16.0387 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68484 | 0.68022 | 16.0403 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68484 | 0.68023 | 16.0406 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68485 | 0.6802 | 16.0398 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68486 | 0.68013 | 16.0382 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68487 | 0.68003 | 16.0358 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68487 | 0.67991 | 16.0329 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68488 | 0.67977 | 16.0295 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68489 | 0.67962 | 16.026 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6849 | 0.67947 | 16.0225 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68491 | 0.67932 | 16.0191 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68491 | 0.67919 | 16.016 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68492 | 0.67908 | 16.0134 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68493 | 0.679 | 16.0115 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68494 | 0.67895 | 16.0103 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68494 | 0.67893 | 16.0098 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68495 | 0.67894 | 16.01 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68496 | 0.67898 | 16.0109 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68497 | 0.67904 | 16.0124 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68498 | 0.67913 | 16.0146 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68498 | 0.67925 | 16.0173 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68499 | 0.67939 | 16.0207 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.685 | 0.67955 | 16.0245 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68501 | 0.67974 | 16.0289 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68501 | 0.67995 | 16.0338 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68502 | 0.68017 | 16.0392 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68503 | 0.68042 | 16.045 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68504 | 0.68068 | 16.0512 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68504 | 0.68096 | 16.0578 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68505 | 0.68126 | 16.0648 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68506 | 0.68156 | 16.0719 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68507 | 0.68187 | 16.0791 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68508 | 0.68217 | 16.0861 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68508 | 0.68246 | 16.093 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68509 | 0.68273 | 16.0994 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6851 | 0.68298 | 16.1054 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68511 | 0.68321 | 16.1107 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68511 | 0.6834 | 16.1152 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68512 | 0.68355 | 16.1187 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68513 | 0.68365 | 16.1213 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68514 | 0.68371 | 16.1226 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68515 | 0.68371 | 16.1225 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68515 | 0.68364 | 16.121 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68516 | 0.68351 | 16.1179 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68517 | 0.68331 | 16.1132 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68518 | 0.68306 | 16.1072 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68518 | 0.68275 | 16.1 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68519 | 0.68241 | 16.0918 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6852 | 0.68203 | 16.083 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68521 | 0.68163 | 16.0736 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68521 | 0.68122 | 16.0639 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68522 | 0.68081 | 16.0541 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68523 | 0.6804 | 16.0445 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68524 | 0.68 | 16.0351 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68525 | 0.67963 | 16.0263 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68525 | 0.67928 | 16.0182 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68526 | 0.67898 | 16.011 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68527 | 0.67873 | 16.005 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68528 | 0.67853 | 16.0004 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68528 | 0.6784 | 15.9973 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68529 | 0.67834 | 15.9958 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6853 | 0.67835 | 15.9961 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68531 | 0.67843 | 15.9981 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68531 | 0.6786 | 16.0022 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68532 | 0.67886 | 16.0082 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68533 | 0.67921 | 16.0164 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68534 | 0.67965 | 16.0269 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68535 | 0.68019 | 16.0397 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68535 | 0.68084 | 16.0549 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68536 | 0.6816 | 16.0728 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68537 | 0.68247 | 16.0933 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68538 | 0.68346 | 16.1166 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68538 | 0.68457 | 16.1427 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68539 | 0.6858 | 16.1719 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6854 | 0.68715 | 16.2038 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68541 | 0.6886 | 16.238 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68542 | 0.69013 | 16.274 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68542 | 0.69172 | 16.3114 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68543 | 0.69334 | 16.3496 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68544 | 0.69498 | 16.3883 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68545 | 0.69661 | 16.4269 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68545 | 0.69823 | 16.4649 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68546 | 0.6998 | 16.502 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68547 | 0.70131 | 16.5375 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68548 | 0.70273 | 16.5712 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68548 | 0.70406 | 16.6024 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68549 | 0.70526 | 16.6307 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6855 | 0.70632 | 16.6556 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68551 | 0.70721 | 16.6768 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68552 | 0.70795 | 16.6942 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68552 | 0.70855 | 16.7082 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68553 | 0.70902 | 16.7194 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68554 | 0.70939 | 16.7281 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68555 | 0.70968 | 16.7349 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68555 | 0.7099 | 16.7402 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68556 | 0.71008 | 16.7445 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68557 | 0.71024 | 16.7481 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68558 | 0.71039 | 16.7517 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68559 | 0.71055 | 16.7555 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68559 | 0.71075 | 16.7601 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6856 | 0.711 | 16.766 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68561 | 0.71131 | 16.7735 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68562 | 0.71173 | 16.7832 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68562 | 0.71225 | 16.7955 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68563 | 0.71288 | 16.8103 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68564 | 0.71361 | 16.8276 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68565 | 0.71443 | 16.8469 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68565 | 0.71532 | 16.868 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68566 | 0.71628 | 16.8905 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68567 | 0.71729 | 16.9143 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68568 | 0.71833 | 16.939 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68569 | 0.71941 | 16.9644 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68569 | 0.7205 | 16.9901 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6857 | 0.72159 | 17.0159 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68571 | 0.72268 | 17.0415 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68572 | 0.72374 | 17.0666 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68572 | 0.72478 | 17.0909 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68573 | 0.72576 | 17.1142 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68574 | 0.72669 | 17.1361 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68575 | 0.72756 | 17.1566 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68575 | 0.72837 | 17.1757 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68576 | 0.72912 | 17.1933 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68577 | 0.72981 | 17.2096 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68578 | 0.73044 | 17.2245 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68579 | 0.73101 | 17.238 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68579 | 0.73153 | 17.2502 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6858 | 0.73199 | 17.2612 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68581 | 0.7324 | 17.2708 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68582 | 0.73276 | 17.2791 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68582 | 0.73306 | 17.2862 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68583 | 0.73331 | 17.2921 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68584 | 0.73351 | 17.2968 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68585 | 0.73365 | 17.3003 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68586 | 0.73375 | 17.3026 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68586 | 0.73381 | 17.3039 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68587 | 0.73383 | 17.3044 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68588 | 0.73382 | 17.3041 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68589 | 0.73379 | 17.3035 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68589 | 0.73375 | 17.3025 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.6859 | 0.7337 | 17.3015 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68591 | 0.73366 | 17.3005 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68592 | 0.73364 | 17.2999 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68592 | 0.73363 | 17.2998 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68593 | 0.73366 | 17.3003 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68594 | 0.73372 | 17.3018 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68595 | 0.73382 | 17.3043 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68596 | 0.73398 | 17.3081 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68596 | 0.73421 | 17.3133 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68597 | 0.7345 | 17.3202 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68598 | 0.73485 | 17.3286 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68599 | 0.73526 | 17.3381 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68599 | 0.7357 | 17.3484 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.686 | 0.73615 | 17.3592 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68601 | 0.73661 | 17.3701 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68602 | 0.73706 | 17.3806 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68603 | 0.73748 | 17.3905 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68603 | 0.73786 | 17.3995 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68604 | 0.73818 | 17.407 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68605 | 0.73843 | 17.4129 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68606 | 0.73859 | 17.4166 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68606 | 0.73864 | 17.418 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68607 | 0.73858 | 17.4165 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68608 | 0.73838 | 17.4118 |  | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68609 | 0.73804 | 17.4037 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.4424 | 17.365 | 16.1144 | 17.4037 | Descendente
2022-08-22 | 0.68609 | 0.73755 | 17.3922 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6861 | 0.73694 | 17.3779 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68611 | 0.73624 | 17.3612 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68612 | 0.73545 | 17.3426 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68613 | 0.73461 | 17.3228 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68613 | 0.73373 | 17.3021 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68614 | 0.73284 | 17.281 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68615 | 0.73195 | 17.2602 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68616 | 0.7311 | 17.24 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68616 | 0.73029 | 17.221 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68617 | 0.72956 | 17.2037 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68618 | 0.72892 | 17.1887 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68619 | 0.72839 | 17.1763 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68619 | 0.72801 | 17.1671 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6862 | 0.72777 | 17.1616 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68621 | 0.7277 | 17.1599 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68622 | 0.72776 | 17.1614 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68623 | 0.72796 | 17.1659 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68623 | 0.72826 | 17.173 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68624 | 0.72865 | 17.1824 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68625 | 0.72913 | 17.1936 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68626 | 0.72967 | 17.2063 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68626 | 0.73025 | 17.2201 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68627 | 0.73087 | 17.2347 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68628 | 0.73151 | 17.2497 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68629 | 0.73215 | 17.2647 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6863 | 0.73277 | 17.2794 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6863 | 0.73336 | 17.2934 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68631 | 0.73391 | 17.3063 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68632 | 0.7344 | 17.3178 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68633 | 0.73482 | 17.3278 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68633 | 0.73518 | 17.3363 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68634 | 0.73548 | 17.3434 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68635 | 0.73573 | 17.3491 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68636 | 0.73591 | 17.3536 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68636 | 0.73605 | 17.3568 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68637 | 0.73614 | 17.3589 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68638 | 0.73618 | 17.36 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68639 | 0.73618 | 17.36 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6864 | 0.73614 | 17.359 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6864 | 0.73607 | 17.3572 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68641 | 0.73595 | 17.3545 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68642 | 0.73581 | 17.3511 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68643 | 0.73563 | 17.3469 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68643 | 0.73543 | 17.3422 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68644 | 0.73521 | 17.3369 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68645 | 0.73497 | 17.3313 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68646 | 0.73472 | 17.3253 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68647 | 0.73446 | 17.3193 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68647 | 0.7342 | 17.3132 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68648 | 0.73395 | 17.3073 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68649 | 0.73371 | 17.3016 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6865 | 0.73349 | 17.2963 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6865 | 0.73328 | 17.2916 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68651 | 0.73311 | 17.2874 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68652 | 0.73297 | 17.2841 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68653 | 0.73286 | 17.2817 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68653 | 0.73281 | 17.2803 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68654 | 0.7328 | 17.2801 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68655 | 0.73284 | 17.2811 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68656 | 0.73294 | 17.2835 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68657 | 0.73309 | 17.2869 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68657 | 0.73328 | 17.2914 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68658 | 0.73351 | 17.2968 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68659 | 0.73377 | 17.303 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6866 | 0.73406 | 17.3098 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6866 | 0.73437 | 17.3171 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68661 | 0.7347 | 17.3249 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68662 | 0.73504 | 17.3329 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68663 | 0.73538 | 17.341 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68663 | 0.73573 | 17.3492 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68664 | 0.73607 | 17.3573 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68665 | 0.7364 | 17.3651 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68666 | 0.73672 | 17.3726 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68667 | 0.73702 | 17.3797 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68667 | 0.7373 | 17.3862 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68668 | 0.73755 | 17.3922 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68669 | 0.73778 | 17.3976 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6867 | 0.73799 | 17.4025 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6867 | 0.73817 | 17.4068 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68671 | 0.73833 | 17.4106 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68672 | 0.73847 | 17.4138 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68673 | 0.73858 | 17.4164 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68674 | 0.73866 | 17.4184 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68674 | 0.73872 | 17.4198 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68675 | 0.73876 | 17.4207 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68676 | 0.73877 | 17.4209 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68677 | 0.73875 | 17.4205 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68677 | 0.73871 | 17.4194 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68678 | 0.73864 | 17.4178 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68679 | 0.73854 | 17.4156 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6868 | 0.73843 | 17.413 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6868 | 0.73831 | 17.4101 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68681 | 0.73819 | 17.4072 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68682 | 0.73807 | 17.4044 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68683 | 0.73796 | 17.4018 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68684 | 0.73786 | 17.3995 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68684 | 0.73779 | 17.3978 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68685 | 0.73775 | 17.3968 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68686 | 0.73774 | 17.3966 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68687 | 0.73777 | 17.3973 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68687 | 0.73785 | 17.3992 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68688 | 0.73799 | 17.4024 |  | 58 | 497.1429 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68689 | 0.73818 | 17.4071 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6869 | 0.73845 | 17.4133 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68691 | 0.73878 | 17.4211 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68691 | 0.73918 | 17.4306 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68692 | 0.73965 | 17.4416 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68693 | 0.74018 | 17.4542 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68694 | 0.74078 | 17.4683 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68694 | 0.74144 | 17.4838 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68695 | 0.74216 | 17.5008 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68696 | 0.74294 | 17.5193 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68697 | 0.74378 | 17.5391 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68697 | 0.74468 | 17.5603 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68698 | 0.74564 | 17.5829 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68699 | 0.74665 | 17.6067 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.687 | 0.74772 | 17.6319 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68701 | 0.74884 | 17.6583 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68701 | 0.75001 | 17.6859 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68702 | 0.75122 | 17.7146 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68703 | 0.75248 | 17.7443 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68704 | 0.75378 | 17.7749 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68704 | 0.75511 | 17.8062 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68705 | 0.75646 | 17.838 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68706 | 0.75782 | 17.8702 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68707 | 0.7592 | 17.9027 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68707 | 0.76059 | 17.9354 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68708 | 0.76197 | 17.968 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68709 | 0.76335 | 18.0005 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6871 | 0.76472 | 18.0328 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68711 | 0.76606 | 18.0646 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68711 | 0.76739 | 18.0958 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68712 | 0.76868 | 18.1263 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68713 | 0.76994 | 18.156 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68714 | 0.77116 | 18.1848 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68714 | 0.77235 | 18.2129 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68715 | 0.77351 | 18.2402 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68716 | 0.77464 | 18.2668 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68717 | 0.77574 | 18.2928 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68718 | 0.77682 | 18.3182 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68718 | 0.77788 | 18.3432 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68719 | 0.77892 | 18.3677 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6872 | 0.77994 | 18.3919 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68721 | 0.78095 | 18.4157 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68721 | 0.78195 | 18.4392 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68722 | 0.78294 | 18.4626 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68723 | 0.78393 | 18.4859 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68724 | 0.78491 | 18.509 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68724 | 0.78589 | 18.5321 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68725 | 0.78687 | 18.5551 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68726 | 0.78783 | 18.5777 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68727 | 0.78876 | 18.5997 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68728 | 0.78966 | 18.6209 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68728 | 0.79051 | 18.641 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68729 | 0.79131 | 18.6598 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6873 | 0.79204 | 18.6771 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68731 | 0.7927 | 18.6926 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68731 | 0.79327 | 18.7062 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68732 | 0.79375 | 18.7175 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68733 | 0.79413 | 18.7265 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68734 | 0.7944 | 18.7327 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68735 | 0.79454 | 18.7361 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68735 | 0.79455 | 18.7363 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68736 | 0.79442 | 18.7333 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68737 | 0.79416 | 18.7271 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68738 | 0.79379 | 18.7183 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68738 | 0.79332 | 18.7072 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68739 | 0.79278 | 18.6944 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6874 | 0.79218 | 18.6804 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68741 | 0.79155 | 18.6655 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68741 | 0.7909 | 18.6502 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68742 | 0.79025 | 18.635 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68743 | 0.78963 | 18.6203 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68744 | 0.78905 | 18.6066 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68745 | 0.78853 | 18.5944 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68745 | 0.7881 | 18.5841 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68746 | 0.78776 | 18.5761 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68747 | 0.78754 | 18.571 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68748 | 0.78746 | 18.5691 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68748 | 0.78751 | 18.5703 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68749 | 0.78768 | 18.5742 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6875 | 0.78794 | 18.5804 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68751 | 0.78828 | 18.5885 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68751 | 0.78868 | 18.5979 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68752 | 0.78912 | 18.6083 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68753 | 0.78959 | 18.6193 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68754 | 0.79006 | 18.6304 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68755 | 0.79052 | 18.6412 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68755 | 0.79094 | 18.6512 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68756 | 0.79132 | 18.66 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68757 | 0.79162 | 18.6672 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68758 | 0.79184 | 18.6724 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68758 | 0.79196 | 18.6751 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68759 | 0.79195 | 18.675 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.6876 | 0.79182 | 18.672 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68761 | 0.79159 | 18.6665 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente
2022-08-22 | 0.68762 | 0.79127 | 18.6589 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.6969 | 18.6209 | 17.3922 | 18.6589 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo