## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-22- 3:20:59 p. m. | 60 | 59.98 | 16.2 | 16.118 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 1 | 12:34 | 60 | 60.01 | 17.35 | 16.937 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-22- 3:22:34 p. m. | 59.98 | 59.96 | 16.118 | 16.108 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón dentro de BM | 2 | 12:38 | 60.01 | 60.02 | 16.937 | 17.044 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-22- 3:23:19 p. m. | 59.96 | 59.94 | 15.973 | 16.195 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón dentro de BM | 3 | 12:40 | 60.02 | 60.03 | 17.044 | 17.253 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-22- 3:24:17 p. m. | 59.94 | 59.92 | 15.819 | 16.129 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón franja inferior BM | 4 | 12:42 | 60.03 | 60.04 | 17.253 | 17.153 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-22- 3:25:34 p. m. | 59.92 | 59.94 | 16.129 | 16.172 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 5 | 12:44 | 60.04 | 60.05 | 16.858 | 16.878 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-22- 3:26:36 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.172 | 16.059 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 6 | 12:45 | 60.05 | 60.04 | 16.878 | 16.989 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-22- 3:27:40 p. m. | 59.96 | 59.98 | 15.781 | 16.015 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja inferior BM | 7 | 12:46 | 60.04 | 60.03 | 16.989 | 16.885 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-22- 3:28:34 p. m. | 59.98 | 60 | 16.015 | 16.068 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón dentro de BM | 8 | 12:47 | 60.03 | 60.02 | 16.885 | 17.019 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-22- | 60 | 60.02 | 16.068 | 16.076 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón dentro de BM | 9 | 12:49 | 60.02 | 60.01 | 16.834 | 17.062 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-22- 3:30:53 p. m. | 60.02 | 60.04 | 16.076 | 16 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón dentro de BM | 10 | 12:49 | 60.01 | 60 | 17.062 | 17.206 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-22- 3:31:43 p. m. | 60.04 | 60.06 | 16 | 15.913 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 1 | 12:50 | 60 | 59.99 | 17.206 | 17.239 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-22- 3:32:44 p. m. | 60.06 | 60.08 | 16.044 | 15.879 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón dentro de BM | 2 | 12:52 | 59.99 | 59.98 | 17.239 | 16.913 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-22- 3:33:41 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.879 | 15.851 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 3 | 12:54 | 59.98 | 59.97 | 16.913 | 17.004 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-22- | 60.06 | 60.04 | 15.851 | 15.813 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja superior BM | 4 | 12:56 | 59.97 | 59.96 | 17.004 | 17.13 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-22- 3:35:42 p. m. | 60.04 | 60.02 | 15.813 | 15.938 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja superior BM | 5 | 12:58 | 59.96 | 59.95 | 17.13 | 17.131 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-22- 3:36:55 p. m. | 60.02 | 60 | 15.938 | 15.971 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 13:00 | 59.95 | 59.96 | 17.131 | 17.001 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 13:01 | 59.96 | 59.97 | 16.602 | 17.126 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 8 | 13:02 | 59.97 | 59.98 | 17.126 | 16.908 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 9 | 13:03 | 59.98 | 59.99 | 16.908 | 17.081 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 10 | 13:04 | 59.99 | 60 | 17.081 | 16.979 | 18.8648 | 59.99 | 60
[18 empty] | Valor BM | 30 mHz

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-22 | 0.63957 | 0.68699 | 16.2 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63958 | 0.68699 | 16.2 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63959 | 0.68131 | 16.066 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63961 | 0.68131 | 16.066 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63962 | 0.66079 | 15.582 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63963 | 0.66079 | 15.582 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63964 | 0.66079 | 15.582 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63965 | 0.67342 | 15.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63966 | 0.67342 | 15.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63968 | 0.68962 | 16.262 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63969 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6397 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63971 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63972 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63973 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63975 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63976 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63977 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63978 | 0.67936 | 16.02 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63979 | 0.69111 | 16.297 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6398 | 0.66829 | 15.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63981 | 0.66829 | 15.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63983 | 0.68695 | 16.199 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63984 | 0.68695 | 16.199 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63985 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63986 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63987 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63988 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6399 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63991 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63992 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63993 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63994 | 0.6649 | 15.679 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63995 | 0.6649 | 15.679 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63997 | 0.67813 | 15.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63998 | 0.67813 | 15.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.63999 | 0.67813 | 15.991 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64 | 0.68644 | 16.187 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64001 | 0.68644 | 16.187 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64002 | 0.68644 | 16.187 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64003 | 0.68195 | 16.081 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64005 | 0.68195 | 16.081 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64006 | 0.67682 | 15.96 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64007 | 0.67682 | 15.96 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64008 | 0.65973 | 15.557 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64009 | 0.65973 | 15.557 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6401 | 0.65973 | 15.557 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64012 | 0.6853 | 16.16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64013 | 0.6853 | 16.16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64014 | 0.6853 | 16.16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64015 | 0.6853 | 16.16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64016 | 0.66842 | 15.762 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64017 | 0.68152 | 16.071 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64019 | 0.68152 | 16.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6402 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64021 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64022 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64023 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64024 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64025 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64027 | 0.66744 | 15.739 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64028 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64029 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6403 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64031 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64032 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64034 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64035 | 0.66749 | 15.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64036 | 0.66749 | 15.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64037 | 0.68598 | 16.176 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64038 | 0.68598 | 16.176 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64039 | 0.66604 | 15.706 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64041 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64042 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64043 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64044 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64045 | 0.67957 | 16.025 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64046 | 0.68475 | 16.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64047 | 0.68475 | 16.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64049 | 0.68475 | 16.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6405 | 0.68475 | 16.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64051 | 0.66562 | 15.696 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64052 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64053 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64054 | 0.67707 | 15.966 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64056 | 0.67707 | 15.966 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64057 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64058 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64059 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6406 | 0.6864 | 16.186 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64061 | 0.6864 | 16.186 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64062 | 0.66473 | 15.675 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64064 | 0.66473 | 15.675 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64065 | 0.67347 | 15.881 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64066 | 0.68352 | 16.118 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64067 | 0.68352 | 16.118 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64068 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64069 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64071 | 0.67482 | 15.913 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64072 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64073 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64074 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64075 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64076 | 0.66736 | 15.737 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64078 | 0.67868 | 16.004 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64079 | 0.67868 | 16.004 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6408 | 0.6604 | 15.573 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64081 | 0.6604 | 15.573 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64082 | 0.6604 | 15.573 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64083 | 0.67054 | 15.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64084 | 0.67054 | 15.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64086 | 0.67054 | 15.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64087 | 0.67054 | 15.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64088 | 0.67054 | 15.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64089 | 0.67809 | 15.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6409 | 0.67809 | 15.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64091 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64093 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64094 | 0.68224 | 16.088 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.014 | 16014
2022-08-22 | 0.64095 | 0.67771 | 15.981 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.049 | 16049
2022-08-22 | 0.64096 | 0.67771 | 15.981 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64097 | 0.68305 | 16.107 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64098 | 0.68305 | 16.107 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.641 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64101 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64102 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64103 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64104 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64105 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64106 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64108 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64109 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6411 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64111 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64112 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64113 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64115 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64116 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64117 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64118 | 0.68309 | 16.108 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64119 | 0.67737 | 15.973 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6412 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64122 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64123 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64124 | 0.67427 | 15.9 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64125 | 0.68288 | 16.103 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64126 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64127 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64128 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6413 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64131 | 0.66677 | 15.723 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64132 | 0.68127 | 16.065 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64133 | 0.68127 | 16.065 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64134 | 0.67351 | 15.882 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64135 | 0.67351 | 15.882 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64137 | 0.68542 | 16.163 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64138 | 0.67368 | 15.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64139 | 0.67368 | 15.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6414 | 0.67368 | 15.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64141 | 0.67368 | 15.886 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64142 | 0.68322 | 16.111 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64144 | 0.68322 | 16.111 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64145 | 0.68322 | 16.111 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64146 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64147 | 0.67334 | 15.878 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64148 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64149 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6415 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64152 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64153 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64154 | 0.68004 | 16.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64155 | 0.69929 | 16.49 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64156 | 0.69929 | 16.49 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64157 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64159 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6416 | 0.68343 | 16.116 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64161 | 0.68343 | 16.116 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64162 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64163 | 0.66829 | 15.759 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64164 | 0.66829 | 15.759 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64166 | 0.66829 | 15.759 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64167 | 0.66829 | 15.759 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.076 | 16076
2022-08-22 | 0.64168 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.111 | 16111
2022-08-22 | 0.64169 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.146 | 16146
2022-08-22 | 0.6417 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.181 | 16181
2022-08-22 | 0.64171 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64172 | 0.67359 | 15.884 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64174 | 0.68606 | 16.178 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64175 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64176 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64177 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64178 | 0.68161 | 16.073 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64179 | 0.69331 | 16.349 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64181 | 0.6744 | 15.903 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64182 | 0.6744 | 15.903 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64183 | 0.69378 | 16.36 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64184 | 0.69378 | 16.36 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64185 | 0.68678 | 16.195 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64186 | 0.67084 | 15.819 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64187 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64189 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6419 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64191 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64192 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64193 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64194 | 0.70243 | 16.564 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64196 | 0.70243 | 16.564 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64197 | 0.68856 | 16.237 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64198 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64199 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.642 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64201 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64203 | 0.69132 | 16.302 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64204 | 0.68623 | 16.182 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64205 | 0.68623 | 16.182 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64206 | 0.67839 | 15.997 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64207 | 0.67839 | 15.997 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64208 | 0.68254 | 16.095 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64209 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64211 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64212 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64213 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64214 | 0.67381 | 15.889 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64215 | 0.67381 | 15.889 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64216 | 0.67381 | 15.889 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64218 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64219 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6422 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64221 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64222 | 0.67487 | 15.914 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64223 | 0.67487 | 15.914 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64225 | 0.67487 | 15.914 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64226 | 0.69073 | 16.288 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64227 | 0.69073 | 16.288 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64228 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64229 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6423 | 0.67215 | 15.85 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64231 | 0.69899 | 16.483 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64233 | 0.69899 | 16.483 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64234 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64235 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64236 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64237 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64238 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.201 | 16201
2022-08-22 | 0.6424 | 0.67732 | 15.972 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.236 | 16236
2022-08-22 | 0.64241 | 0.68598 | 16.176 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.271 | 16271
2022-08-22 | 0.64242 | 0.68598 | 16.176 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.306 | 16306
2022-08-22 | 0.64243 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64244 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64245 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64247 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64248 | 0.69225 | 16.324 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64249 | 0.68797 | 16.223 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.6425 | 0.68797 | 16.223 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64251 | 0.68797 | 16.223 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64252 | 0.68797 | 16.223 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64253 | 0.68797 | 16.223 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64255 | 0.69827 | 16.466 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64256 | 0.69827 | 16.466 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64257 | 0.68555 | 16.166 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64258 | 0.68555 | 16.166 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64259 | 0.68555 | 16.166 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.6426 | 0.7012 | 16.535 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64262 | 0.7012 | 16.535 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64263 | 0.69666 | 16.428 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64264 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64265 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64266 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64267 | 0.69149 | 16.306 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64269 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.6427 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64271 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64272 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64273 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64274 | 0.68398 | 16.129 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64275 | 0.68398 | 16.129 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64277 | 0.6906 | 16.285 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64278 | 0.6906 | 16.285 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64279 | 0.6906 | 16.285 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.6428 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64281 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64282 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64284 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64285 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64286 | 0.69382 | 16.361 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64287 | 0.69382 | 16.361 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64288 | 0.67542 | 15.927 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64289 | 0.69467 | 16.381 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64291 | 0.69467 | 16.381 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64292 | 0.69467 | 16.381 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64293 | 0.69467 | 16.381 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64294 | 0.68157 | 16.072 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64295 | 0.68157 | 16.072 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64296 | 0.68157 | 16.072 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64297 | 0.69106 | 16.296 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64299 | 0.69106 | 16.296 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.643 | 0.69747 | 16.447 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64301 | 0.69369 | 16.358 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64302 | 0.69369 | 16.358 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64303 | 0.69369 | 16.358 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64304 | 0.69369 | 16.358 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64306 | 0.68835 | 16.232 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64307 | 0.68835 | 16.232 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64308 | 0.68835 | 16.232 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64309 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.6431 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.312 | 16312
2022-08-22 | 0.64311 | 0.67945 | 16.022 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.298 | 16298
2022-08-22 | 0.64312 | 0.69416 | 16.369 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.263 | 16263
2022-08-22 | 0.64314 | 0.69416 | 16.369 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.228 | 16228
2022-08-22 | 0.64315 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.193 | 16193
2022-08-22 | 0.64316 | 0.68971 | 16.264 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64317 | 0.68373 | 16.123 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64318 | 0.68373 | 16.123 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.48 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64319 | 0.68373 | 16.123 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.48 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64321 | 0.70006 | 16.508 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.48 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64322 | 0.70006 | 16.508 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.48 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64323 | 0.67542 | 15.927 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.48 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64324 | 0.67542 | 15.927 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64325 | 0.68547 | 16.164 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64326 | 0.69637 | 16.421 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64328 | 0.69637 | 16.421 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64329 | 0.69085 | 16.291 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6433 | 0.69085 | 16.291 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64331 | 0.69085 | 16.291 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64332 | 0.68682 | 16.196 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64333 | 0.68682 | 16.196 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64334 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64336 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64337 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64338 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64339 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6434 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64341 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64343 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64344 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64345 | 0.69094 | 16.293 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64346 | 0.68581 | 16.172 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64347 | 0.68581 | 16.172 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64348 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6435 | 0.6833 | 16.113 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64351 | 0.6833 | 16.113 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64352 | 0.69238 | 16.327 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64353 | 0.69238 | 16.327 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64354 | 0.69238 | 16.327 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64355 | 0.69238 | 16.327 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64356 | 0.69238 | 16.327 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64358 | 0.67262 | 15.861 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64359 | 0.67262 | 15.861 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6436 | 0.68911 | 16.25 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64361 | 0.68911 | 16.25 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64362 | 0.68911 | 16.25 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64363 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64365 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64366 | 0.68301 | 16.106 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64367 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64368 | 0.68928 | 16.254 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64369 | 0.67491 | 15.915 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6437 | 0.67491 | 15.915 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64372 | 0.68398 | 16.129 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64373 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64374 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64375 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64376 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64377 | 0.68771 | 16.217 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64378 | 0.69654 | 16.425 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6438 | 0.69654 | 16.425 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64381 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64382 | 0.69255 | 16.331 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64383 | 0.67503 | 15.918 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64384 | 0.67503 | 15.918 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64385 | 0.67503 | 15.918 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64387 | 0.67503 | 15.918 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64388 | 0.67503 | 15.918 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.64389 | 0.69314 | 16.345 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.187 | 16187
2022-08-22 | 0.6439 | 0.69314 | 16.345 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.173 | 16173
2022-08-22 | 0.64391 | 0.69314 | 16.345 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.138 | 16138
2022-08-22 | 0.64392 | 0.67101 | 15.823 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.103 | 16103
2022-08-22 | 0.64394 | 0.67101 | 15.823 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.068 | 16068
2022-08-22 | 0.64395 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64396 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64397 | 0.69221 | 16.323 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64398 | 0.65947 | 15.551 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64399 | 0.65947 | 15.551 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.644 | 0.65947 | 15.551 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64402 | 0.65947 | 15.551 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64403 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64404 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64405 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64406 | 0.68394 | 16.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64407 | 0.68394 | 16.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64409 | 0.68394 | 16.128 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6441 | 0.67228 | 15.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64411 | 0.67228 | 15.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64412 | 0.67228 | 15.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64413 | 0.67228 | 15.853 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.42 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64414 | 0.68776 | 16.218 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.42 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64416 | 0.6814 | 16.068 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.42 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64417 | 0.6814 | 16.068 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64418 | 0.69136 | 16.303 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64419 | 0.69136 | 16.303 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6442 | 0.68101 | 16.059 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64421 | 0.66923 | 15.781 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64422 | 0.66923 | 15.781 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64424 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64425 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64426 | 0.68933 | 16.255 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64427 | 0.67351 | 15.882 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64428 | 0.67351 | 15.882 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64429 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64431 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64432 | 0.69098 | 16.294 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64433 | 0.66163 | 15.602 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64434 | 0.66163 | 15.602 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64435 | 0.68415 | 16.133 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.52 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64436 | 0.68415 | 16.133 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64438 | 0.68415 | 16.133 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64439 | 0.68415 | 16.133 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6444 | 0.68415 | 16.133 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64441 | 0.66872 | 15.769 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64442 | 0.66872 | 15.769 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64443 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64444 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64446 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64447 | 0.67075 | 15.817 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64448 | 0.67075 | 15.817 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64449 | 0.67075 | 15.817 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.6445 | 0.67075 | 15.817 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64451 | 0.67075 | 15.817 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64453 | 0.66252 | 15.623 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64454 | 0.66252 | 15.623 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64455 | 0.68212 | 16.085 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64456 | 0.68212 | 16.085 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64457 | 0.66172 | 15.604 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64458 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64459 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.062 | 16062
2022-08-22 | 0.64461 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.048 | 16048
2022-08-22 | 0.64462 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16.013 | 16013
2022-08-22 | 0.64463 | 0.69717 | 16.44 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64464 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64465 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64466 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64468 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64469 | 0.68267 | 16.098 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6447 | 0.68759 | 16.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64471 | 0.68759 | 16.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64472 | 0.68759 | 16.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64473 | 0.68759 | 16.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64475 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64476 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64477 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64478 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64479 | 0.68284 | 16.102 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6448 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64481 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64483 | 0.67915 | 16.015 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64484 | 0.67915 | 16.015 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64485 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64486 | 0.67198 | 15.846 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64487 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64488 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6449 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64491 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64492 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64493 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64494 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64495 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64497 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64498 | 0.69365 | 16.357 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64499 | 0.69365 | 16.357 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.645 | 0.66897 | 15.775 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64501 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64502 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64503 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64505 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64506 | 0.66901 | 15.776 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64507 | 0.66901 | 15.776 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64508 | 0.66901 | 15.776 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64509 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6451 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64512 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64513 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64514 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64515 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64516 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64517 | 0.68029 | 16.042 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64519 | 0.68029 | 16.042 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6452 | 0.68029 | 16.042 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64521 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64522 | 0.68882 | 16.243 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64523 | 0.67881 | 16.007 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64524 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64525 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64527 | 0.66923 | 15.781 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64528 | 0.66923 | 15.781 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64529 | 0.66223 | 15.616 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6453 | 0.66223 | 15.616 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64531 | 0.66223 | 15.616 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64532 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64534 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64535 | 0.6917 | 16.311 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64536 | 0.66554 | 15.694 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64537 | 0.66554 | 15.694 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64538 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64539 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64541 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64542 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64543 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64544 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64545 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64546 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64547 | 0.68118 | 16.063 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64549 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6455 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64551 | 0.673 | 15.87 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64552 | 0.68445 | 16.14 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64553 | 0.68445 | 16.14 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64554 | 0.68445 | 16.14 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64556 | 0.68445 | 16.14 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64557 | 0.68445 | 16.14 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64558 | 0.66108 | 15.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64559 | 0.66108 | 15.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6456 | 0.68644 | 16.187 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64561 | 0.68644 | 16.187 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64563 | 0.68644 | 16.187 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64564 | 0.6814 | 16.068 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64565 | 0.6814 | 16.068 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64566 | 0.6814 | 16.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64567 | 0.6814 | 16.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64568 | 0.6814 | 16.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64569 | 0.67016 | 15.803 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64571 | 0.67016 | 15.803 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64572 | 0.68161 | 16.073 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64573 | 0.69399 | 16.365 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64574 | 0.69399 | 16.365 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64575 | 0.68831 | 16.231 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64576 | 0.68831 | 16.231 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64578 | 0.67703 | 15.965 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64579 | 0.67703 | 15.965 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6458 | 0.67703 | 15.965 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64581 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64582 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64583 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64584 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64586 | 0.68975 | 16.265 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64587 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64588 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64589 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6459 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64591 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64593 | 0.67868 | 16.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64594 | 0.67868 | 16.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64595 | 0.67868 | 16.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64596 | 0.67868 | 16.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64597 | 0.68941 | 16.257 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64598 | 0.66422 | 15.663 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.646 | 0.66422 | 15.663 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64601 | 0.66422 | 15.663 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64602 | 0.66422 | 15.663 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64603 | 0.66422 | 15.663 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64604 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64605 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64606 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64608 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64609 | 0.67347 | 15.881 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6461 | 0.67902 | 16.012 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64611 | 0.67902 | 16.012 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64612 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64613 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64615 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64616 | 0.68038 | 16.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64617 | 0.68038 | 16.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64618 | 0.67503 | 15.918 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64619 | 0.67503 | 15.918 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6462 | 0.67003 | 15.8 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64622 | 0.67966 | 16.027 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64623 | 0.67966 | 16.027 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64624 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64625 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64626 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64627 | 0.68636 | 16.185 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64628 | 0.68636 | 16.185 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6463 | 0.66634 | 15.713 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64631 | 0.66634 | 15.713 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64632 | 0.68509 | 16.155 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64633 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64634 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64635 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64637 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64638 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64639 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6464 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64641 | 0.65629 | 15.476 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64642 | 0.65629 | 15.476 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64644 | 0.68174 | 16.076 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64645 | 0.68174 | 16.076 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64646 | 0.68174 | 16.076 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64647 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64648 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64649 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6465 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64652 | 0.67953 | 16.024 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64653 | 0.67003 | 15.8 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64654 | 0.67003 | 15.8 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64655 | 0.68322 | 16.111 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64656 | 0.68322 | 16.111 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64657 | 0.65794 | 15.515 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64659 | 0.66927 | 15.782 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6466 | 0.66927 | 15.782 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64661 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64662 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64663 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64664 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64666 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64667 | 0.67978 | 16.03 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64668 | 0.67978 | 16.03 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64669 | 0.6752 | 15.922 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6467 | 0.6752 | 15.922 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64671 | 0.6752 | 15.922 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64672 | 0.68568 | 16.169 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64674 | 0.68568 | 16.169 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64675 | 0.68568 | 16.169 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64676 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64677 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.64678 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.986 | 15986
2022-08-22 | 0.64679 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.951 | 15951
2022-08-22 | 0.64681 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64682 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64683 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64684 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64685 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64686 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64687 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64689 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6469 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64691 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64692 | 0.66426 | 15.664 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64693 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64694 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64696 | 0.69064 | 16.286 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64697 | 0.69064 | 16.286 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64698 | 0.69064 | 16.286 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64699 | 0.67436 | 15.902 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.647 | 0.67436 | 15.902 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64701 | 0.67851 | 16 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64703 | 0.67851 | 16 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64704 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64705 | 0.66159 | 15.601 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64706 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64707 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64708 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64709 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64711 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64712 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64713 | 0.66448 | 15.669 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64714 | 0.66448 | 15.669 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64715 | 0.6727 | 15.863 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64716 | 0.6727 | 15.863 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64718 | 0.66435 | 15.666 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64719 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6472 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64721 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64722 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64723 | 0.68106 | 16.06 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64725 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64726 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64727 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64728 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64729 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6473 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64731 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64733 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64734 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64735 | 0.67241 | 15.856 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64736 | 0.68207 | 16.084 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64737 | 0.68207 | 16.084 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64738 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6474 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64741 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64742 | 0.67393 | 15.892 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64743 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64744 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64745 | 0.67393 | 15.892 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64747 | 0.66214 | 15.614 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64748 | 0.66214 | 15.614 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.924 | 15924
2022-08-22 | 0.64749 | 0.66214 | 15.614 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.889 | 15889
2022-08-22 | 0.6475 | 0.67232 | 15.854 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.854 | 15854
2022-08-22 | 0.64751 | 0.67232 | 15.854 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.819 | 15819
2022-08-22 | 0.64752 | 0.66694 | 15.727 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64753 | 0.65951 | 15.552 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64755 | 0.65951 | 15.552 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64756 | 0.65951 | 15.552 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64757 | 0.65951 | 15.552 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64758 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64759 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6476 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64762 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64763 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64764 | 0.65459 | 15.436 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64765 | 0.65459 | 15.436 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64766 | 0.67749 | 15.976 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64767 | 0.68318 | 16.11 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64769 | 0.68318 | 16.11 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6477 | 0.68318 | 16.11 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64771 | 0.68318 | 16.11 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64772 | 0.67482 | 15.913 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64773 | 0.68038 | 16.044 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64774 | 0.68038 | 16.044 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64775 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64777 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64778 | 0.678 | 15.988 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64779 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6478 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64781 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64782 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64784 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64785 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64786 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64787 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64788 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64789 | 0.6512 | 15.356 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64791 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64792 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64793 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64794 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64795 | 0.68403 | 16.13 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64796 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64797 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64799 | 0.66727 | 15.735 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.648 | 0.66727 | 15.735 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64801 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64802 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64803 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64804 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64806 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64807 | 0.66558 | 15.695 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64808 | 0.66558 | 15.695 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64809 | 0.66011 | 15.566 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6481 | 0.68661 | 16.191 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64811 | 0.68661 | 16.191 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64812 | 0.67796 | 15.987 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64814 | 0.67796 | 15.987 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64815 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64816 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64817 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64818 | 0.65693 | 15.491 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64819 | 0.65693 | 15.491 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64821 | 0.673 | 15.87 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64822 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.799 | 15799
2022-08-22 | 0.64823 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.764 | 15764
2022-08-22 | 0.64824 | 0.68203 | 16.083 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.729 | 15729
2022-08-22 | 0.64825 | 0.68203 | 16.083 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.694 | 15694
2022-08-22 | 0.64826 | 0.66715 | 15.732 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64828 | 0.66715 | 15.732 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64829 | 0.66715 | 15.732 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6483 | 0.65006 | 15.329 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64831 | 0.65006 | 15.329 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64832 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64833 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64834 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64836 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64837 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64838 | 0.67338 | 15.879 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64839 | 0.67338 | 15.879 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6484 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64841 | 0.66028 | 15.57 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64843 | 0.66028 | 15.57 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64844 | 0.66028 | 15.57 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64845 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64846 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64847 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64848 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6485 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64851 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64852 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64853 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64854 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64855 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64856 | 0.65799 | 15.516 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64858 | 0.65799 | 15.516 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64859 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6486 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64861 | 0.66401 | 15.658 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64862 | 0.66401 | 15.658 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64863 | 0.66401 | 15.658 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64865 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64866 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64867 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64868 | 0.66918 | 15.78 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64869 | 0.67826 | 15.994 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6487 | 0.64565 | 15.225 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64872 | 0.64565 | 15.225 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64873 | 0.66244 | 15.621 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64874 | 0.66244 | 15.621 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64875 | 0.66244 | 15.621 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64876 | 0.67372 | 15.887 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64877 | 0.67372 | 15.887 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64878 | 0.66074 | 15.581 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6488 | 0.66074 | 15.581 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64881 | 0.66074 | 15.581 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64882 | 0.67118 | 15.827 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64883 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64884 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64885 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64887 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64888 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64889 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.6489 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64891 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64892 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.688 | 15688
2022-08-22 | 0.64894 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.702 | 15702
2022-08-22 | 0.64895 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.737 | 15737
2022-08-22 | 0.64896 | 0.67453 | 15.906 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.772 | 15772
2022-08-22 | 0.64897 | 0.67453 | 15.906 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.807 | 15807
2022-08-22 | 0.64898 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64899 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.649 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64902 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64903 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64904 | 0.6691 | 15.778 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64905 | 0.65705 | 15.494 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64906 | 0.65705 | 15.494 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64907 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64909 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6491 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64911 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64912 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64913 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64914 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64916 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64917 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64918 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64919 | 0.66549 | 15.693 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6492 | 0.66549 | 15.693 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64921 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64922 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64924 | 0.68462 | 16.144 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64925 | 0.67219 | 15.851 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64926 | 0.67219 | 15.851 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64927 | 0.68593 | 16.175 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64928 | 0.68593 | 16.175 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64929 | 0.66549 | 15.693 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64931 | 0.68517 | 16.157 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64932 | 0.68517 | 16.157 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64933 | 0.66007 | 15.565 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64934 | 0.66007 | 15.565 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64935 | 0.66007 | 15.565 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64936 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64938 | 0.67529 | 15.924 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64939 | 0.66219 | 15.615 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6494 | 0.66219 | 15.615 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64941 | 0.66219 | 15.615 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64942 | 0.65112 | 15.354 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64943 | 0.65112 | 15.354 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64944 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64946 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64947 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64948 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64949 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6495 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64951 | 0.67308 | 15.872 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64953 | 0.66927 | 15.782 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64954 | 0.67482 | 15.913 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64955 | 0.67482 | 15.913 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64956 | 0.67482 | 15.913 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64957 | 0.67482 | 15.913 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64958 | 0.67482 | 15.913 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64959 | 0.66036 | 15.572 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64961 | 0.66036 | 15.572 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64962 | 0.66036 | 15.572 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64963 | 0.66036 | 15.572 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64964 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64965 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64966 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64968 | 0.68301 | 16.106 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.64969 | 0.68301 | 16.106 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.813 | 15813
2022-08-22 | 0.6497 | 0.68301 | 16.106 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.827 | 15827
2022-08-22 | 0.64971 | 0.68301 | 16.106 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.862 | 15862
2022-08-22 | 0.64972 | 0.66087 | 15.584 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.897 | 15897
2022-08-22 | 0.64973 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.932 | 15932
2022-08-22 | 0.64975 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64976 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64977 | 0.68492 | 16.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64978 | 0.67058 | 15.813 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64979 | 0.67058 | 15.813 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6498 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64981 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64983 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.59 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64984 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64985 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64986 | 0.67427 | 15.9 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64987 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64988 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6499 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64991 | 0.6861 | 16.179 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64992 | 0.6861 | 16.179 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64993 | 0.6861 | 16.179 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64994 | 0.6861 | 16.179 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64995 | 0.6819 | 16.08 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64997 | 0.66956 | 15.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64998 | 0.66956 | 15.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.64999 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65 | 0.6906 | 16.285 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65001 | 0.65858 | 15.53 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65002 | 0.68585 | 16.173 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65003 | 0.68585 | 16.173 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65005 | 0.68585 | 16.173 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65006 | 0.68585 | 16.173 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65007 | 0.68585 | 16.173 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65008 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65009 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6501 | 0.66486 | 15.678 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.91 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65012 | 0.66486 | 15.678 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65013 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65014 | 0.6875 | 16.212 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65015 | 0.6875 | 16.212 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65016 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65017 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65019 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6502 | 0.68084 | 16.055 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65021 | 0.68084 | 16.055 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65022 | 0.68084 | 16.055 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65023 | 0.68084 | 16.055 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65024 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65025 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65027 | 0.6833 | 16.113 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65028 | 0.66664 | 15.72 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65029 | 0.66664 | 15.72 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.6503 | 0.66664 | 15.72 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65031 | 0.66664 | 15.72 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65032 | 0.69022 | 16.276 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65034 | 0.66744 | 15.739 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65035 | 0.66744 | 15.739 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65036 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65037 | 0.67724 | 15.97 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65038 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65039 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65041 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65042 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65043 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.938 | 15938
2022-08-22 | 0.65044 | 0.67202 | 15.847 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.952 | 15952
2022-08-22 | 0.65045 | 0.65286 | 15.395 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 15.987 | 15987
2022-08-22 | 0.65046 | 0.65286 | 15.395 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65047 | 0.66337 | 15.643 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65049 | 0.66337 | 15.643 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6505 | 0.68648 | 16.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65051 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65052 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65053 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65054 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65056 | 0.68479 | 16.148 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65057 | 0.67995 | 16.034 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65058 | 0.67995 | 16.034 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65059 | 0.67995 | 16.034 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6506 | 0.67995 | 16.034 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65061 | 0.67995 | 16.034 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65063 | 0.67588 | 15.938 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65064 | 0.67588 | 15.938 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65065 | 0.67588 | 15.938 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65066 | 0.67588 | 15.938 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65067 | 0.67588 | 15.938 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65068 | 0.67588 | 15.938 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65069 | 0.67588 | 15.938 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65071 | 0.65862 | 15.531 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65072 | 0.65862 | 15.531 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65073 | 0.68258 | 16.096 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65074 | 0.68258 | 16.096 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65075 | 0.67533 | 15.925 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65076 | 0.67533 | 15.925 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65078 | 0.67533 | 15.925 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.51 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65079 | 0.69259 | 16.332 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6508 | 0.69259 | 16.332 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65081 | 0.67885 | 16.008 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65082 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65083 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65084 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65086 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65087 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65088 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65089 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6509 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65091 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65093 | 0.68428 | 16.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65094 | 0.66524 | 15.687 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65095 | 0.66524 | 15.687 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65096 | 0.6752 | 15.922 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65097 | 0.6752 | 15.922 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65098 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.651 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65101 | 0.66999 | 15.799 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65102 | 0.66621 | 15.71 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65103 | 0.66621 | 15.71 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65104 | 0.66621 | 15.71 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65105 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65106 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65108 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65109 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6511 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65111 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65112 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65113 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65115 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65116 | 0.69081 | 16.29 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65117 | 0.65714 | 15.496 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65118 | 0.65714 | 15.496 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65119 | 0.69068 | 16.287 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6512 | 0.69068 | 16.287 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65122 | 0.67296 | 15.869 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65123 | 0.67296 | 15.869 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65124 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65125 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65126 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65127 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65128 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6513 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65131 | 0.69005 | 16.272 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65132 | 0.69005 | 16.272 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65133 | 0.68513 | 16.156 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65134 | 0.68513 | 16.156 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65135 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65137 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65138 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65139 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6514 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65141 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65142 | 0.68271 | 16.099 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65144 | 0.68271 | 16.099 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65145 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65146 | 0.67906 | 16.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65147 | 0.67105 | 15.824 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65148 | 0.67105 | 15.824 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65149 | 0.67105 | 15.824 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6515 | 0.69026 | 16.277 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65152 | 0.69026 | 16.277 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65153 | 0.67601 | 15.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65154 | 0.68865 | 16.239 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65155 | 0.68865 | 16.239 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65156 | 0.66329 | 15.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65157 | 0.66329 | 15.641 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65159 | 0.6772 | 15.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6516 | 0.6772 | 15.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65161 | 0.6772 | 15.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65162 | 0.6772 | 15.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65163 | 0.6772 | 15.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65164 | 0.66833 | 15.76 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65166 | 0.67707 | 15.966 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65167 | 0.67707 | 15.966 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65168 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65169 | 0.67092 | 15.821 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6517 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65171 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65172 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65174 | 0.68263 | 16.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65175 | 0.68263 | 16.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65176 | 0.66295 | 15.633 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65177 | 0.66295 | 15.633 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65178 | 0.67919 | 16.016 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65179 | 0.67313 | 15.873 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65181 | 0.67313 | 15.873 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65182 | 0.68733 | 16.208 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65183 | 0.68733 | 16.208 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65184 | 0.68733 | 16.208 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65185 | 0.67728 | 15.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65186 | 0.67728 | 15.971 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65187 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65189 | 0.67118 | 15.827 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.6519 | 0.69425 | 16.371 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65191 | 0.67397 | 15.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65192 | 0.67397 | 15.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65193 | 0.67397 | 15.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65194 | 0.67397 | 15.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65196 | 0.67397 | 15.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65197 | 0.68725 | 16.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65198 | 0.68725 | 16.206 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000
2022-08-22 | 0.65199 | 0.67728 | 15.971 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 16 | 16000

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.52368 | 0.73576 | 17.35 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52369 | 0.73576 | 17.35 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5237 | 0.7121 | 16.792 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52372 | 0.7121 | 16.792 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52373 | 0.7121 | 16.792 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52374 | 0.7121 | 16.792 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52375 | 0.71604 | 16.885 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52376 | 0.74853 | 17.651 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52377 | 0.74853 | 17.651 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52378 | 0.7353 | 17.339 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5238 | 0.7353 | 17.339 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52381 | 0.7353 | 17.339 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52382 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52383 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52384 | 0.69683 | 16.432 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52385 | 0.69683 | 16.432 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52387 | 0.69683 | 16.432 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52388 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52389 | 0.72631 | 17.127 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5239 | 0.73322 | 17.29 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52391 | 0.73322 | 17.29 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52392 | 0.73322 | 17.29 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52394 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52395 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52396 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52397 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52398 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52399 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.524 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52402 | 0.71999 | 16.978 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52403 | 0.71999 | 16.978 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52404 | 0.7258 | 17.115 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52405 | 0.7258 | 17.115 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52406 | 0.7258 | 17.115 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52407 | 0.71583 | 16.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52409 | 0.71583 | 16.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5241 | 0.73288 | 17.282 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52411 | 0.73288 | 17.282 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52412 | 0.73288 | 17.282 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52413 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52414 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52416 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52417 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52418 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52419 | 0.7213 | 17.009 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5242 | 0.7213 | 17.009 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52421 | 0.72758 | 17.157 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52422 | 0.72758 | 17.157 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52424 | 0.72088 | 16.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52425 | 0.72088 | 16.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52426 | 0.72088 | 16.999 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52427 | 0.70697 | 16.671 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52428 | 0.70697 | 16.671 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52429 | 0.70697 | 16.671 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52431 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52432 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52433 | 0.71502 | 16.861 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52434 | 0.71502 | 16.861 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52435 | 0.72597 | 17.119 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52436 | 0.7146 | 16.851 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52438 | 0.7146 | 16.851 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52439 | 0.73122 | 17.243 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5244 | 0.73122 | 17.243 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52441 | 0.73122 | 17.243 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52442 | 0.72003 | 16.979 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52443 | 0.72003 | 16.979 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52444 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52446 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52447 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52448 | 0.71333 | 16.821 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52449 | 0.71333 | 16.821 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5245 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52451 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52453 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52454 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52455 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52456 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52457 | 0.71854 | 16.944 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52458 | 0.73279 | 17.28 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52459 | 0.73279 | 17.28 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52461 | 0.72223 | 17.031 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52462 | 0.69687 | 16.433 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52463 | 0.69687 | 16.433 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52464 | 0.69687 | 16.433 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52465 | 0.69687 | 16.433 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52466 | 0.70133 | 16.538 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52468 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52469 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5247 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52471 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52472 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52473 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52475 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52476 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52477 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52478 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52479 | 0.70824 | 16.701 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5248 | 0.70824 | 16.701 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52481 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52483 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52484 | 0.70731 | 16.679 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52485 | 0.70141 | 16.54 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52486 | 0.70141 | 16.54 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52487 | 0.70141 | 16.54 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52488 | 0.70141 | 16.54 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5249 | 0.73457 | 17.322 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52491 | 0.72173 | 17.019 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52492 | 0.72173 | 17.019 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52493 | 0.7037 | 16.594 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52494 | 0.7037 | 16.594 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52495 | 0.71905 | 16.956 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52497 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52498 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52499 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.525 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52501 | 0.70803 | 16.696 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52502 | 0.71791 | 16.929 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52503 | 0.71791 | 16.929 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52505 | 0.73093 | 17.236 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52506 | 0.73093 | 17.236 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52507 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52508 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52509 | 0.72232 | 17.033 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5251 | 0.70574 | 16.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52512 | 0.70574 | 16.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52513 | 0.70574 | 16.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52514 | 0.70574 | 16.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52515 | 0.7157 | 16.877 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52516 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52517 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52519 | 0.72961 | 17.205 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5252 | 0.72961 | 17.205 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52521 | 0.72071 | 16.995 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52522 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52523 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52524 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52525 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52527 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52528 | 0.70095 | 16.529 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52529 | 0.70095 | 16.529 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5253 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52531 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52532 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52534 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52535 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52536 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52537 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52538 | 0.72236 | 17.034 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52539 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52541 | 0.71871 | 16.948 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52542 | 0.71066 | 16.758 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52543 | 0.71066 | 16.758 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52544 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52545 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52546 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52547 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.52549 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17
2022-08-30 | 0.5255 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52551 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52552 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52553 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52554 | 0.71897 | 16.954 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52556 | 0.72898 | 17.19 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52557 | 0.72898 | 17.19 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52558 | 0.73339 | 17.294 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52559 | 0.73339 | 17.294 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.5256 | 0.73339 | 17.294 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52561 | 0.72817 | 17.171 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52563 | 0.72817 | 17.171 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52564 | 0.71273 | 16.807 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52565 | 0.70349 | 16.589 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52566 | 0.70349 | 16.589 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52567 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52568 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52569 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52571 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52572 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52573 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52574 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52575 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52576 | 0.70892 | 16.717 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52578 | 0.70892 | 16.717 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52579 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.5258 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52581 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52582 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52583 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52584 | 0.709 | 16.719 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52586 | 0.709 | 16.719 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52587 | 0.709 | 16.719 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52588 | 0.73589 | 17.353 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52589 | 0.73589 | 17.353 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.5259 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52591 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.52593 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52594 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52595 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52596 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52597 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52598 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.526 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52601 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52602 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52603 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52604 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52605 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52606 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52608 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52609 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5261 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52611 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52612 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52613 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52615 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52616 | 0.70718 | 16.676 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52617 | 0.70718 | 16.676 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52618 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52619 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5262 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52622 | 0.7079 | 16.693 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52623 | 0.7079 | 16.693 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52624 | 0.73491 | 17.33 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52625 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52626 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52627 | 0.71825 | 16.937 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52628 | 0.71825 | 16.937 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5263 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52631 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52632 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52633 | 0.69492 | 16.387 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52634 | 0.69492 | 16.387 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52635 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52637 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52638 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52639 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5264 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52641 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52642 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52644 | 0.72037 | 16.987 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52645 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52646 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52647 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52648 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52649 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5265 | 0.70396 | 16.6 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52652 | 0.70396 | 16.6 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52653 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52654 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52655 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52656 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52657 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52659 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5266 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52661 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52662 | 0.73394 | 17.307 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52663 | 0.73394 | 17.307 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52664 | 0.72359 | 17.063 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52666 | 0.72359 | 17.063 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52667 | 0.72359 | 17.063 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52668 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52669 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5267 | 0.72715 | 17.147 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52671 | 0.72715 | 17.147 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52672 | 0.73848 | 17.414 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52674 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52675 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52676 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52677 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52678 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52679 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52681 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52682 | 0.73309 | 17.287 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52683 | 0.73309 | 17.287 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52684 | 0.71044 | 16.753 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52685 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52686 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52687 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52689 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5269 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52691 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52692 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52693 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52694 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52696 | 0.70705 | 16.673 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52697 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52698 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52699 | 0.73169 | 17.254 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.527 | 0.73169 | 17.254 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52701 | 0.73169 | 17.254 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52703 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52704 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52705 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52706 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52707 | 0.7333 | 17.292 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52708 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52709 | 0.7333 | 17.292 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52711 | 0.74212 | 17.5 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52712 | 0.74212 | 17.5 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52713 | 0.71715 | 16.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52714 | 0.71715 | 16.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52715 | 0.71715 | 16.911 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52716 | 0.71193 | 16.788 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52718 | 0.71193 | 16.788 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52719 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5272 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52721 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52722 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52723 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52725 | 0.72245 | 17.036 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52726 | 0.72245 | 17.036 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52727 | 0.72245 | 17.036 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52728 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52729 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5273 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52731 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52733 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52734 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52735 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52736 | 0.71121 | 16.771 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52737 | 0.71121 | 16.771 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52738 | 0.71121 | 16.771 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5274 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52741 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52742 | 0.71469 | 16.853 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52743 | 0.71469 | 16.853 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52744 | 0.7291 | 17.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52745 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52747 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52748 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52749 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5275 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52751 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52752 | 0.73016 | 17.218 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52753 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52755 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52756 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52757 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52758 | 0.73962 | 17.441 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52759 | 0.73962 | 17.441 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5276 | 0.73962 | 17.441 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52762 | 0.73962 | 17.441 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52763 | 0.73962 | 17.441 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52764 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52765 | 0.72279 | 17.044 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52766 | 0.72279 | 17.044 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52767 | 0.70184 | 16.55 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52769 | 0.70184 | 16.55 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5277 | 0.71956 | 16.968 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52771 | 0.71066 | 16.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52772 | 0.71066 | 16.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52773 | 0.71066 | 16.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52774 | 0.71066 | 16.758 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52775 | 0.70701 | 16.672 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52777 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52778 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52779 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5278 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52781 | 0.71413 | 16.84 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52782 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52784 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52785 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52786 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52787 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52788 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52789 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52791 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52792 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52793 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52794 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52795 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52796 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52797 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52799 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.528 | 0.73279 | 17.28 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52801 | 0.73279 | 17.28 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52802 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52803 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52804 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52806 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52807 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52808 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52809 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5281 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52811 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52812 | 0.70239 | 16.563 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52814 | 0.7238 | 17.068 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52815 | 0.7238 | 17.068 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52816 | 0.73496 | 17.331 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52817 | 0.73496 | 17.331 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52818 | 0.70438 | 16.61 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52819 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52821 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52822 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52823 | 0.71613 | 16.887 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52824 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52825 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52826 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52828 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52829 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5283 | 0.71265 | 16.805 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52831 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52832 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52833 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52834 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52836 | 0.73678 | 17.374 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52837 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52838 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52839 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5284 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52841 | 0.72694 | 17.142 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52843 | 0.73852 | 17.415 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52844 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52845 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52846 | 0.73852 | 17.415 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52847 | 0.74594 | 17.59 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52848 | 0.7012 | 16.535 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5285 | 0.7012 | 16.535 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52851 | 0.7244 | 17.082 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52852 | 0.7244 | 17.082 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52853 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52854 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52855 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52856 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52858 | 0.7241 | 17.075 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52859 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5286 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52861 | 0.72605 | 17.121 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52862 | 0.70807 | 16.697 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52863 | 0.70807 | 16.697 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52865 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52866 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52867 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52868 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52869 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5287 | 0.73059 | 17.228 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52872 | 0.73059 | 17.228 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52873 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52874 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52875 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52876 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52877 | 0.72041 | 16.988 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52878 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5288 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52881 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52882 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.52883 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.52884 | 0.73258 | 17.275 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.52885 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.52887 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.52888 | 0.73356 | 17.298 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.52889 | 0.73356 | 17.298 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.5289 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 17
2022-08-30 | 0.52891 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52892 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52894 | 0.709 | 16.719 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52895 | 0.709 | 16.719 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52896 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52897 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52898 | 0.716 | 16.884 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52899 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.529 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52902 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52903 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52904 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52905 | 0.72508 | 17.098 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52906 | 0.72508 | 17.098 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52907 | 0.72898 | 17.19 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52909 | 0.72898 | 17.19 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.5291 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52911 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52912 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52913 | 0.73165 | 17.253 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52914 | 0.73165 | 17.253 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52916 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52917 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52918 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52919 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.5292 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52921 | 0.70815 | 16.699 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52922 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52924 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52925 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52926 | 0.72232 | 17.033 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52927 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52928 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52929 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52931 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52932 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.52933 | 0.70731 | 16.679 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52934 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52935 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52936 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52938 | 0.70782 | 16.691 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52939 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.5294 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52941 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52942 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52943 | 0.71723 | 16.913 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52944 | 0.72274 | 17.043 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.16 | 17
2022-08-30 | 0.52946 | 0.72274 | 17.043 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52947 | 0.72274 | 17.043 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52948 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52949 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.5295 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52951 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52953 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52954 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52955 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52956 | 0.70209 | 16.556 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52957 | 0.70209 | 16.556 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52958 | 0.73534 | 17.34 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52959 | 0.74077 | 17.468 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52961 | 0.74077 | 17.468 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52962 | 0.70128 | 16.537 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52963 | 0.70128 | 16.537 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52964 | 0.70128 | 16.537 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52965 | 0.73619 | 17.36 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52966 | 0.73619 | 17.36 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52968 | 0.72758 | 17.157 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52969 | 0.72758 | 17.157 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.5297 | 0.72363 | 17.064 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52971 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52972 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52973 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52975 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52976 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52977 | 0.73593 | 17.354 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52978 | 0.73593 | 17.354 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52979 | 0.70188 | 16.551 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.5298 | 0.70188 | 16.551 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52981 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52983 | 0.72397 | 17.072 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52984 | 0.72397 | 17.072 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52985 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.52986 | 0.72787 | 17.164 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.965
2022-08-30 | 0.52987 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52988 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5299 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52991 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52992 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52993 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52994 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52995 | 0.71575 | 16.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52997 | 0.73012 | 17.217 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52998 | 0.73012 | 17.217 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.52999 | 0.73012 | 17.217 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53 | 0.73012 | 17.217 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53001 | 0.71918 | 16.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53002 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53003 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53005 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53006 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53007 | 0.74526 | 17.574 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53008 | 0.69518 | 16.393 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53009 | 0.69518 | 16.393 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5301 | 0.73025 | 17.22 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53012 | 0.73025 | 17.22 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53013 | 0.73025 | 17.22 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53014 | 0.721 | 17.002 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53015 | 0.721 | 17.002 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53016 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53017 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53019 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5302 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53021 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53022 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53023 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53024 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53025 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53027 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53028 | 0.71036 | 16.751 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53029 | 0.71036 | 16.751 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5303 | 0.71401 | 16.837 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53031 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53032 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53034 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53035 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53036 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53037 | 0.73695 | 17.378 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53038 | 0.73695 | 17.378 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53039 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53041 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53042 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53043 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53044 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53045 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53046 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53047 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53049 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5305 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53051 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53052 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53053 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53054 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53056 | 0.72741 | 17.153 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53057 | 0.7149 | 16.858 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53058 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53059 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5306 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53061 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53063 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53064 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53065 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53066 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53067 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53068 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53069 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53071 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53072 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53073 | 0.72707 | 17.145 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53074 | 0.721 | 17.002 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53075 | 0.721 | 17.002 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53076 | 0.73216 | 17.265 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53078 | 0.73216 | 17.265 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53079 | 0.728 | 17.167 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5308 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53081 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53082 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53083 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53084 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53086 | 0.72355 | 17.062 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53087 | 0.72355 | 17.062 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53088 | 0.72355 | 17.062 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53089 | 0.72355 | 17.062 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5309 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53091 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53093 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53094 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53095 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53096 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53097 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53098 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.531 | 0.73767 | 17.395 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53101 | 0.73767 | 17.395 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53102 | 0.73767 | 17.395 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53103 | 0.73767 | 17.395 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53104 | 0.7023 | 16.561 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53105 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53106 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53108 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53109 | 0.71396 | 16.836 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5311 | 0.72529 | 17.103 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53111 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53112 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53113 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53115 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53116 | 0.69823 | 16.465 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53117 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53118 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53119 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5312 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53122 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53123 | 0.72431 | 17.08 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53124 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53125 | 0.73148 | 17.249 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.903
2022-08-30 | 0.53126 | 0.73148 | 17.249 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53127 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53128 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.5313 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53131 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53132 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53133 | 0.72944 | 17.201 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53134 | 0.70578 | 16.643 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53135 | 0.70578 | 16.643 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53137 | 0.72957 | 17.204 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53138 | 0.72957 | 17.204 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53139 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.5314 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53141 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53142 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53144 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53145 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53146 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53147 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53148 | 0.71575 | 16.878 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53149 | 0.71575 | 16.878 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.5315 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53152 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53153 | 0.70086 | 16.527 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53154 | 0.70086 | 16.527 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53155 | 0.70086 | 16.527 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53156 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53157 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53159 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.5316 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53161 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53162 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53163 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53164 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53166 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53167 | 0.7171 | 16.91 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53168 | 0.70714 | 16.675 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53169 | 0.70714 | 16.675 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.5317 | 0.70209 | 16.556 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53171 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53172 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53174 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53175 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53176 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53177 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53178 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53179 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53181 | 0.71384 | 16.833 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53182 | 0.69721 | 16.441 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53183 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53184 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53185 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53186 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53187 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53189 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.5319 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53191 | 0.71973 | 16.972 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53192 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53193 | 0.69751 | 16.448 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53194 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53196 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.876
2022-08-30 | 0.53197 | 0.70693 | 16.67 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.911
2022-08-30 | 0.53198 | 0.70693 | 16.67 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53199 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.532 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53201 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53203 | 0.72418 | 17.077 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53204 | 0.72418 | 17.077 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53205 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53206 | 0.70709 | 16.674 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53207 | 0.72809 | 17.169 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53208 | 0.72397 | 17.072 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53209 | 0.72397 | 17.072 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53211 | 0.72397 | 17.072 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53212 | 0.72397 | 17.072 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53213 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53214 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53215 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53216 | 0.7216 | 17.016 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53218 | 0.7216 | 17.016 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53219 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5322 | 0.71498 | 16.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53221 | 0.71498 | 16.86 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53222 | 0.72045 | 16.989 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53223 | 0.72045 | 16.989 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53225 | 0.72919 | 17.195 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53226 | 0.72919 | 17.195 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53227 | 0.72919 | 17.195 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53228 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53229 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5323 | 0.7001 | 16.509 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53231 | 0.71553 | 16.873 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53233 | 0.71553 | 16.873 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53234 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53235 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53236 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53237 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53238 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5324 | 0.711 | 16.766 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53241 | 0.711 | 16.766 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53242 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53243 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53244 | 0.73949 | 17.438 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53245 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53247 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53248 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53249 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5325 | 0.71905 | 16.956 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53251 | 0.69509 | 16.391 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53252 | 0.69509 | 16.391 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53253 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53255 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53256 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53257 | 0.70985 | 16.739 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53258 | 0.70985 | 16.739 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53259 | 0.71927 | 16.961 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.5326 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53262 | 0.71927 | 16.961 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53263 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.938
2022-08-30 | 0.53264 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 16.973
2022-08-30 | 0.53265 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53266 | 0.72105 | 17.003 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53267 | 0.7378 | 17.398 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53269 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.5327 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53271 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53272 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53273 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53274 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53275 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53277 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53278 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53279 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.5328 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53281 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53282 | 0.73351 | 17.297 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53284 | 0.73351 | 17.297 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53285 | 0.73351 | 17.297 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53286 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53287 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53288 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.85 | 17
2022-08-30 | 0.53289 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53291 | 0.71604 | 16.885 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53292 | 0.71604 | 16.885 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53293 | 0.73084 | 17.234 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53294 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53295 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53296 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53297 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53299 | 0.72062 | 16.993 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.533 | 0.73262 | 17.276 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53301 | 0.73262 | 17.276 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53302 | 0.72881 | 17.186 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53303 | 0.72881 | 17.186 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53304 | 0.72215 | 17.029 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53306 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53307 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53308 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53309 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5331 | 0.75196 | 17.732 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53311 | 0.71617 | 16.888 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53312 | 0.71617 | 16.888 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53314 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53315 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53316 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53317 | 0.71528 | 16.867 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53318 | 0.71528 | 16.867 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53319 | 0.73657 | 17.369 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53321 | 0.73657 | 17.369 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53322 | 0.73657 | 17.369 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53323 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53324 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53325 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53326 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53328 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53329 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5333 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53331 | 0.72083 | 16.998 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53332 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53333 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53334 | 0.7129 | 16.811 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53336 | 0.7129 | 16.811 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53337 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53338 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53339 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5334 | 0.7269 | 17.141 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53341 | 0.7121 | 16.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53343 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53344 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53345 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53346 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53347 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53348 | 0.73988 | 17.447 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5335 | 0.73988 | 17.447 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53351 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53352 | 0.72423 | 17.078 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53353 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53354 | 0.70964 | 16.734 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53355 | 0.70964 | 16.734 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53356 | 0.70964 | 16.734 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53358 | 0.70964 | 16.734 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53359 | 0.72673 | 17.137 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5336 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53361 | 0.71223 | 16.795 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53362 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53363 | 0.72351 | 17.061 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53365 | 0.73072 | 17.231 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53366 | 0.7121 | 16.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53367 | 0.7121 | 16.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53368 | 0.7121 | 16.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53369 | 0.7121 | 16.792 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5337 | 0.72173 | 17.019 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53372 | 0.71388 | 16.834 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53373 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53374 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53375 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53376 | 0.71235 | 16.798 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53377 | 0.72457 | 17.086 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53378 | 0.72457 | 17.086 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5338 | 0.72457 | 17.086 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53381 | 0.72457 | 17.086 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53382 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53383 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53384 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53385 | 0.73695 | 17.378 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53387 | 0.73695 | 17.378 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53388 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53389 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5339 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53391 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53392 | 0.71676 | 16.902 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53394 | 0.73305 | 17.286 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53395 | 0.73305 | 17.286 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53396 | 0.73682 | 17.375 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53397 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53398 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53399 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.534 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53402 | 0.71184 | 16.786 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53403 | 0.71184 | 16.786 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53404 | 0.71184 | 16.786 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53405 | 0.72189 | 17.023 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53406 | 0.72189 | 17.023 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53407 | 0.71193 | 16.788 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53409 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5341 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53411 | 0.735 | 17.332 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53412 | 0.735 | 17.332 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53413 | 0.71969 | 16.971 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53414 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53416 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53417 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53418 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53419 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5342 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53421 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53422 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53424 | 0.71757 | 16.921 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53425 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53426 | 0.71587 | 16.881 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53427 | 0.71587 | 16.881 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53428 | 0.71587 | 16.881 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53429 | 0.71587 | 16.881 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53431 | 0.71231 | 16.797 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53432 | 0.72355 | 17.062 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53433 | 0.72355 | 17.062 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53434 | 0.72355 | 17.062 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53435 | 0.72355 | 17.062 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53436 | 0.7079 | 16.693 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53438 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53439 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5344 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53441 | 0.72109 | 17.004 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53442 | 0.70413 | 16.604 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53443 | 0.70413 | 16.604 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53444 | 0.71469 | 16.853 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53446 | 0.723 | 17.049 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53447 | 0.723 | 17.049 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53448 | 0.72838 | 17.176 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53449 | 0.72838 | 17.176 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5345 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53451 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53453 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53454 | 0.73496 | 17.331 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53455 | 0.73496 | 17.331 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53456 | 0.71405 | 16.838 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53457 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53458 | 0.72342 | 17.059 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53459 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53461 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53462 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53463 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53464 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53465 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53466 | 0.73364 | 17.3 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53468 | 0.71273 | 16.807 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53469 | 0.7255 | 17.108 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5347 | 0.7255 | 17.108 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53471 | 0.7255 | 17.108 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53472 | 0.7255 | 17.108 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53473 | 0.72949 | 17.202 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53475 | 0.72949 | 17.202 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53476 | 0.72949 | 17.202 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53477 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53478 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53479 | 0.71676 | 16.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5348 | 0.73479 | 17.327 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53481 | 0.73479 | 17.327 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53483 | 0.73479 | 17.327 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53484 | 0.73479 | 17.327 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53485 | 0.71104 | 16.767 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53486 | 0.71104 | 16.767 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53487 | 0.71104 | 16.767 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53488 | 0.7009 | 16.528 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5349 | 0.7009 | 16.528 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53491 | 0.73279 | 17.28 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53492 | 0.73279 | 17.28 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53493 | 0.71532 | 16.868 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53494 | 0.72966 | 17.206 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53495 | 0.72966 | 17.206 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53497 | 0.70591 | 16.646 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53498 | 0.70591 | 16.646 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53499 | 0.70591 | 16.646 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.535 | 0.70591 | 16.646 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53501 | 0.70591 | 16.646 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53502 | 0.71545 | 16.871 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53503 | 0.71545 | 16.871 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53505 | 0.70688 | 16.669 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53506 | 0.70688 | 16.669 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53507 | 0.70688 | 16.669 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53508 | 0.73822 | 17.408 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53509 | 0.73822 | 17.408 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5351 | 0.73822 | 17.408 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53512 | 0.71151 | 16.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53513 | 0.71151 | 16.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53514 | 0.71151 | 16.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53515 | 0.71151 | 16.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53516 | 0.73245 | 17.272 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53517 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53519 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5352 | 0.73449 | 17.32 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53521 | 0.73449 | 17.32 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53522 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53523 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53524 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53525 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53527 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53528 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53529 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5353 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53531 | 0.73445 | 17.319 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53532 | 0.73445 | 17.319 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53534 | 0.73445 | 17.319 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53535 | 0.73445 | 17.319 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53536 | 0.73445 | 17.319 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53537 | 0.71189 | 16.787 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53538 | 0.71189 | 16.787 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53539 | 0.71893 | 16.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53541 | 0.72363 | 17.064 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53542 | 0.72363 | 17.064 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53543 | 0.73313 | 17.288 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53544 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53545 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53546 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53547 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53549 | 0.70565 | 16.64 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5355 | 0.70565 | 16.64 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53551 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53552 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53553 | 0.71469 | 16.853 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53554 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53556 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53557 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53558 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53559 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.5356 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53561 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53563 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53564 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53565 | 0.71146 | 16.777 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53566 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53567 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53568 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 17
2022-08-30 | 0.53569 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53571 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53572 | 0.73882 | 17.422 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53573 | 0.73882 | 17.422 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53574 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53575 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53576 | 0.71447 | 16.848 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53578 | 0.73424 | 17.314 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17
2022-08-30 | 0.53579 | 0.73424 | 17.314 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.5358 | 0.74636 | 17.6 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53581 | 0.74636 | 17.6 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53582 | 0.74636 | 17.6 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53583 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53584 | 0.70646 | 16.659 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53586 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53587 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53588 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53589 | 0.70815 | 16.699 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.5359 | 0.70815 | 16.699 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53591 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53593 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53594 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53595 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53596 | 0.70464 | 16.616 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53597 | 0.70879 | 16.714 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53598 | 0.70879 | 16.714 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.536 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.84 | 17
2022-08-30 | 0.53601 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53602 | 0.71804 | 16.932 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53603 | 0.73105 | 17.239 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53604 | 0.73105 | 17.239 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53605 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53606 | 0.73105 | 17.239 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53608 | 0.70459 | 16.615 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53609 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.5361 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53611 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53612 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53613 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53615 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53616 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53617 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17
2022-08-30 | 0.53618 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53619 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5362 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53622 | 0.72372 | 17.066 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53623 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53624 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53625 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53626 | 0.71664 | 16.899 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53627 | 0.71664 | 16.899 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53628 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5363 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53631 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53632 | 0.73279 | 17.28 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53633 | 0.73279 | 17.28 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53634 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53635 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53637 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53638 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53639 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5364 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53641 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53642 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53644 | 0.71337 | 16.822 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53645 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53646 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53647 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53648 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53649 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5365 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53652 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53653 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53654 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53655 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53656 | 0.71753 | 16.92 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53657 | 0.72308 | 17.051 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53659 | 0.72308 | 17.051 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5366 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53661 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53662 | 0.72308 | 17.051 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53663 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53664 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53666 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53667 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53668 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53669 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5367 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53671 | 0.70811 | 16.698 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53672 | 0.70811 | 16.698 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53674 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53675 | 0.71494 | 16.859 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53676 | 0.71494 | 16.859 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53677 | 0.71494 | 16.859 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53678 | 0.71494 | 16.859 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53679 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53681 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53682 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53683 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53684 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53685 | 0.72635 | 17.128 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53686 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53687 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53689 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5369 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53691 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53692 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53693 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53694 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53696 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53697 | 0.72618 | 17.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53698 | 0.72618 | 17.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53699 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.537 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53701 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53703 | 0.71129 | 16.773 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53704 | 0.71129 | 16.773 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53705 | 0.72295 | 17.048 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53706 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53707 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53708 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53709 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53711 | 0.7096 | 16.733 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53712 | 0.7096 | 16.733 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53713 | 0.7096 | 16.733 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53714 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53715 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53716 | 0.72618 | 17.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53718 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53719 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5372 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53721 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53722 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53723 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53725 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53726 | 0.723 | 17.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53727 | 0.723 | 17.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53728 | 0.723 | 17.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53729 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5373 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53731 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53733 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53734 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53735 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53736 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53737 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53738 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5374 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53741 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53742 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53743 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53744 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53745 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53747 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53748 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53749 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5375 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53751 | 0.71723 | 16.913 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53752 | 0.71723 | 16.913 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53753 | 0.70205 | 16.555 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53755 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53756 | 0.71587 | 16.881 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53757 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53758 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53759 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5376 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53762 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53763 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53764 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53765 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53766 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53767 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53769 | 0.70913 | 16.722 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5377 | 0.70913 | 16.722 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53771 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53772 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53773 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53774 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53775 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53777 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53778 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53779 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5378 | 0.71833 | 16.939 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53781 | 0.71833 | 16.939 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53782 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53784 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53785 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53786 | 0.7082 | 16.7 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53787 | 0.7082 | 16.7 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53788 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53789 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53791 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53792 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53793 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53794 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53795 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53796 | 0.72821 | 17.172 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53797 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53799 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.538 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53801 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53802 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53803 | 0.74683 | 17.611 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53804 | 0.74683 | 17.611 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53806 | 0.72092 | 17 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53807 | 0.72092 | 17 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53808 | 0.72092 | 17 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53809 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5381 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53811 | 0.69849 | 16.471 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53812 | 0.69849 | 16.471 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53814 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53815 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53816 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53817 | 0.72597 | 17.119 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53818 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53819 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53821 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53822 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53823 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53824 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53825 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53826 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53828 | 0.73941 | 17.436 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53829 | 0.72796 | 17.166 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5383 | 0.72796 | 17.166 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53831 | 0.72796 | 17.166 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53832 | 0.72796 | 17.166 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53833 | 0.72796 | 17.166 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53834 | 0.71545 | 16.871 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53836 | 0.71545 | 16.871 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53837 | 0.72092 | 17 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53838 | 0.72092 | 17 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53839 | 0.72092 | 17 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5384 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53841 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53843 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53844 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53845 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53846 | 0.71324 | 16.819 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53847 | 0.71324 | 16.819 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53848 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5385 | 0.71668 | 16.9 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53851 | 0.72499 | 17.096 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53852 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53853 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53854 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53855 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53856 | 0.70866 | 16.711 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53858 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53859 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5386 | 0.70116 | 16.534 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53861 | 0.70116 | 16.534 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53862 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53863 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53865 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53866 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53867 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53868 | 0.72406 | 17.074 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53869 | 0.73716 | 17.383 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5387 | 0.73716 | 17.383 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53872 | 0.7266 | 17.134 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53873 | 0.7266 | 17.134 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53874 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53875 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53876 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53877 | 0.70374 | 16.595 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53878 | 0.70374 | 16.595 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5388 | 0.70374 | 16.595 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53881 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53882 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53883 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53884 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53885 | 0.72109 | 17.004 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53887 | 0.72109 | 17.004 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53888 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53889 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5389 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53891 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53892 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53894 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53895 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53896 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53897 | 0.72563 | 17.111 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53898 | 0.72563 | 17.111 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53899 | 0.72563 | 17.111 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.539 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53902 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53903 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53904 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53905 | 0.71189 | 16.787 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53906 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53907 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53909 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5391 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53911 | 0.72664 | 17.135 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53912 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53913 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53914 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53916 | 0.70947 | 16.73 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53917 | 0.72491 | 17.094 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53918 | 0.72033 | 16.986 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53919 | 0.72033 | 16.986 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5392 | 0.70709 | 16.674 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53921 | 0.70709 | 16.674 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53922 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53924 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53925 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53926 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53927 | 0.72016 | 16.982 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53928 | 0.71549 | 16.872 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53929 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53931 | 0.72363 | 17.064 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53932 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53933 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53934 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53935 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53936 | 0.7325 | 17.273 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53938 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53939 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5394 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53941 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53942 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53943 | 0.728 | 17.167 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53944 | 0.728 | 17.167 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53946 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53947 | 0.71744 | 16.918 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53948 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53949 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5395 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53951 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53953 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53954 | 0.7093 | 16.726 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53955 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53956 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53957 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53958 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53959 | 0.73945 | 17.437 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53961 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53962 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53963 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53964 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53965 | 0.7311 | 17.24 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53966 | 0.72533 | 17.104 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53968 | 0.72533 | 17.104 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53969 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.5397 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53971 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17
2022-08-30 | 0.53972 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17.031
2022-08-30 | 0.53973 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17.062
2022-08-30 | 0.53975 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17.062
2022-08-30 | 0.53976 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17.062
2022-08-30 | 0.53977 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 17.062
2022-08-30 | 0.53978 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53979 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.5398 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53981 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53983 | 0.7048 | 16.62 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53984 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53985 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53986 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53987 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53988 | 0.71659 | 16.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.5399 | 0.71659 | 16.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53991 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53992 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53993 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53994 | 0.72737 | 17.152 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53995 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53997 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53998 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.53999 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54001 | 0.72253 | 17.038 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54002 | 0.73436 | 17.317 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54003 | 0.72592 | 17.118 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54005 | 0.72592 | 17.118 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54006 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54007 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54008 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54009 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.5401 | 0.70519 | 16.629 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54012 | 0.70938 | 16.728 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54013 | 0.70938 | 16.728 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54014 | 0.70938 | 16.728 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54015 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54016 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54017 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54019 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.5402 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54021 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54022 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54023 | 0.71931 | 16.962 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54024 | 0.71931 | 16.962 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54025 | 0.71931 | 16.962 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54027 | 0.72643 | 17.13 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54028 | 0.72643 | 17.13 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.83 | 17.062
2022-08-30 | 0.54029 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.5403 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54031 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54032 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54034 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54035 | 0.74318 | 17.525 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54036 | 0.74318 | 17.525 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54037 | 0.72728 | 17.15 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54038 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54039 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54041 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54042 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54043 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54044 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54045 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.17 | 17.062
2022-08-30 | 0.54046 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 17.062
2022-08-30 | 0.54047 | 0.72007 | 16.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 17.062
2022-08-30 | 0.54049 | 0.73759 | 17.393 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 17.062
2022-08-30 | 0.5405 | 0.73759 | 17.393 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 17.062
2022-08-30 | 0.54051 | 0.72385 | 17.069 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 17.062
2022-08-30 | 0.54052 | 0.70854 | 16.708 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.81 | 17.062
2022-08-30 | 0.54053 | 0.70854 | 16.708 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54054 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54056 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54057 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54058 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54059 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.5406 | 0.73449 | 17.32 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54061 | 0.73449 | 17.32 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54063 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54064 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54065 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54066 | 0.74725 | 17.621 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 17.062
2022-08-30 | 0.54067 | 0.74725 | 17.621 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54068 | 0.73504 | 17.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54069 | 0.73504 | 17.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54071 | 0.73504 | 17.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54072 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54073 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54074 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54075 | 0.73046 | 17.225 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54076 | 0.73046 | 17.225 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54078 | 0.73419 | 17.313 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54079 | 0.73419 | 17.313 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.5408 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54081 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54082 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54083 | 0.74831 | 17.646 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54084 | 0.74831 | 17.646 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54086 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54087 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54088 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54089 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.5409 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54091 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54093 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54094 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54095 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54096 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54097 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54098 | 0.71562 | 16.875 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.541 | 0.73479 | 17.327 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54101 | 0.72584 | 17.116 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54102 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54103 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54104 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54105 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54106 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54108 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54109 | 0.73597 | 17.355 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.5411 | 0.73597 | 17.355 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54111 | 0.72635 | 17.128 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.062
2022-08-30 | 0.54112 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.093
2022-08-30 | 0.54113 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.124
2022-08-30 | 0.54115 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 17.124
2022-08-30 | 0.54116 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54117 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54118 | 0.73381 | 17.304 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54119 | 0.73381 | 17.304 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.5412 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54122 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54123 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54124 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54125 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54126 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54127 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54128 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.5413 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54131 | 0.72003 | 16.979 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54132 | 0.72647 | 17.131 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54133 | 0.72647 | 17.131 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.124
2022-08-30 | 0.54134 | 0.71867 | 16.947 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54135 | 0.71363 | 16.828 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54137 | 0.71363 | 16.828 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54138 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54139 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.5414 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54141 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54142 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54144 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54145 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54146 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54147 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54148 | 0.73084 | 17.234 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54149 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.5415 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54152 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54153 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.124
2022-08-30 | 0.54154 | 0.72469 | 17.089 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54155 | 0.74233 | 17.505 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54156 | 0.74233 | 17.505 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54157 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54159 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5416 | 0.74467 | 17.56 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54161 | 0.723 | 17.049 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 17.124
2022-08-30 | 0.54162 | 0.723 | 17.049 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 17.124
2022-08-30 | 0.54163 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 17.124
2022-08-30 | 0.54164 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 17.124
2022-08-30 | 0.54166 | 0.71956 | 16.968 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 21.77 | 17.124
2022-08-30 | 0.54167 | 0.74072 | 17.467 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54168 | 0.74072 | 17.467 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54169 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.5417 | 0.72058 | 16.992 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54171 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54172 | 0.74535 | 17.576 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54174 | 0.74535 | 17.576 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54175 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54176 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54177 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54178 | 0.7445 | 17.556 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54179 | 0.7445 | 17.556 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54181 | 0.69793 | 16.458 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54182 | 0.69793 | 16.458 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54183 | 0.71083 | 16.762 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54184 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54185 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54186 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.124
2022-08-30 | 0.54187 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.092
2022-08-30 | 0.54189 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.5419 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54191 | 0.72329 | 17.056 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54192 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54193 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54194 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54196 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54197 | 0.72961 | 17.205 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54198 | 0.71676 | 16.902 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54199 | 0.71676 | 16.902 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.542 | 0.71676 | 16.902 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54201 | 0.71676 | 16.902 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54203 | 0.72957 | 17.204 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54204 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54205 | 0.72325 | 17.055 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54206 | 0.69908 | 16.485 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54207 | 0.69908 | 16.485 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54208 | 0.72096 | 17.001 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54209 | 0.70404 | 16.602 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54211 | 0.70404 | 16.602 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54212 | 0.70404 | 16.602 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54213 | 0.70404 | 16.602 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54214 | 0.73334 | 17.293 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54215 | 0.73334 | 17.293 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54216 | 0.73334 | 17.293 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54218 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54219 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.5422 | 0.71698 | 16.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54221 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54222 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54223 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54225 | 0.72855 | 17.18 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54226 | 0.73233 | 17.269 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54227 | 0.71549 | 16.872 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54228 | 0.71549 | 16.872 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54229 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.5423 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54231 | 0.71511 | 16.863 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54233 | 0.73288 | 17.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54234 | 0.73288 | 17.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54235 | 0.73288 | 17.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54236 | 0.73288 | 17.282 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54237 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54238 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.5424 | 0.71994 | 16.977 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54241 | 0.70489 | 16.622 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54242 | 0.70489 | 16.622 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54243 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54244 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54245 | 0.70684 | 16.668 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54247 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54248 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54249 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.5425 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.1 | 17.062
2022-08-30 | 0.54251 | 0.72283 | 17.045 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17.062
2022-08-30 | 0.54252 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17.062
2022-08-30 | 0.54253 | 0.71536 | 16.869 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17.062
2022-08-30 | 0.54255 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17.062
2022-08-30 | 0.54256 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17.062
2022-08-30 | 0.54257 | 0.71286 | 16.81 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17.062
2022-08-30 | 0.54258 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17.062
2022-08-30 | 0.54259 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17.03
2022-08-30 | 0.5426 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54262 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54263 | 0.72351 | 17.061 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54264 | 0.70667 | 16.664 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54265 | 0.70667 | 16.664 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54266 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54267 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54269 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.5427 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54271 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54272 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54273 | 0.72037 | 16.987 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54274 | 0.72626 | 17.126 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54275 | 0.72626 | 17.126 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54277 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54278 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54279 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.5428 | 0.71621 | 16.889 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54281 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54282 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54284 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54285 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54286 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54287 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54288 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54289 | 0.73292 | 17.283 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54291 | 0.73292 | 17.283 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54292 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54293 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54294 | 0.70022 | 16.512 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54295 | 0.70022 | 16.512 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54296 | 0.70022 | 16.512 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54297 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54299 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.543 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54301 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54302 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54303 | 0.72601 | 17.12 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54304 | 0.72601 | 17.12 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54306 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54307 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54308 | 0.7146 | 16.851 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54309 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.5431 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54311 | 0.70883 | 16.715 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54312 | 0.71897 | 16.954 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.8 | 17
2022-08-30 | 0.54314 | 0.71897 | 16.954 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54315 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54316 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54317 | 0.685 | 16.153 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54318 | 0.685 | 16.153 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54319 | 0.685 | 16.153 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54321 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54322 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54323 | 0.71464 | 16.852 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54324 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54325 | 0.72681 | 17.139 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54326 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54328 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54329 | 0.71371 | 16.83 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5433 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54331 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54332 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54333 | 0.73245 | 17.272 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54334 | 0.72321 | 17.054 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54336 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54337 | 0.69844 | 16.47 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54338 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54339 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5434 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54341 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54343 | 0.73678 | 17.374 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54344 | 0.73678 | 17.374 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54345 | 0.73678 | 17.374 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54346 | 0.72486 | 17.093 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54347 | 0.72486 | 17.093 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54348 | 0.70922 | 16.724 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5435 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54351 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54352 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54353 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54354 | 0.71702 | 16.908 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54355 | 0.71702 | 16.908 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54356 | 0.71702 | 16.908 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54358 | 0.71702 | 16.908 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54359 | 0.71702 | 16.908 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5436 | 0.7344 | 17.318 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54361 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54362 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54363 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54365 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54366 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54367 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54368 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54369 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5437 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54372 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54373 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54374 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54375 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54376 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54377 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54378 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5438 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54381 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54382 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54383 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54384 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54385 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54387 | 0.70849 | 16.707 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54388 | 0.70849 | 16.707 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54389 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.5439 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.13 | 17
2022-08-30 | 0.54391 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54392 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54394 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54395 | 0.70731 | 16.679 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54396 | 0.70731 | 16.679 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54397 | 0.7255 | 17.108 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54398 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54399 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.544 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54402 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54403 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54404 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54405 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54406 | 0.71939 | 16.964 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54407 | 0.71939 | 16.964 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54409 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.5441 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54411 | 0.73313 | 17.288 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54412 | 0.711 | 16.766 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54413 | 0.711 | 16.766 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54414 | 0.711 | 16.766 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54416 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54417 | 0.72291 | 17.047 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54418 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54419 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.5442 | 0.71931 | 16.962 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54421 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54422 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54424 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54425 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 17
2022-08-30 | 0.54426 | 0.71087 | 16.763 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.54427 | 0.72435 | 17.081 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.54428 | 0.72435 | 17.081 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.54429 | 0.71736 | 16.916 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.54431 | 0.71736 | 16.916 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.54432 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.12 | 17
2022-08-30 | 0.54433 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 17
2022-08-30 | 0.54434 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 17
2022-08-30 | 0.54435 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.68 | 17
2022-08-30 | 0.54436 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54438 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54439 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5444 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54441 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54442 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54443 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54444 | 0.73712 | 17.382 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54446 | 0.72516 | 17.1 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54447 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54448 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54449 | 0.71723 | 16.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5445 | 0.71723 | 16.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54451 | 0.71723 | 16.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54453 | 0.71723 | 16.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54454 | 0.71723 | 16.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54455 | 0.73169 | 17.254 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54456 | 0.73169 | 17.254 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54457 | 0.71816 | 16.935 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54458 | 0.74238 | 17.506 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54459 | 0.74238 | 17.506 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54461 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54462 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54463 | 0.72092 | 17 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54464 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54465 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54466 | 0.70336 | 16.586 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54468 | 0.70336 | 16.586 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54469 | 0.71134 | 16.774 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5447 | 0.71719 | 16.912 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54471 | 0.71719 | 16.912 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54472 | 0.72673 | 17.137 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54473 | 0.72673 | 17.137 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54475 | 0.72673 | 17.137 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54476 | 0.70752 | 16.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54477 | 0.70752 | 16.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54478 | 0.70752 | 16.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54479 | 0.70752 | 16.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5448 | 0.7336 | 17.299 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54481 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54483 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54484 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54485 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54486 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54487 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54488 | 0.71201 | 16.79 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5449 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54491 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54492 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54493 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54494 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54495 | 0.71252 | 16.802 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54497 | 0.71252 | 16.802 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54498 | 0.71252 | 16.802 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54499 | 0.71252 | 16.802 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.545 | 0.72266 | 17.041 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54501 | 0.71528 | 16.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54502 | 0.71528 | 16.867 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54503 | 0.73309 | 17.287 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54505 | 0.73309 | 17.287 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54506 | 0.73309 | 17.287 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54507 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54508 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54509 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5451 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54512 | 0.71651 | 16.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54513 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54514 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54515 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54516 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54517 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54519 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5452 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54521 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54522 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54523 | 0.73966 | 17.442 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54524 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54525 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54527 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54528 | 0.71638 | 16.893 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54529 | 0.70722 | 16.677 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5453 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54531 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54532 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54534 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54535 | 0.70947 | 16.73 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54536 | 0.70947 | 16.73 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54537 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54538 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54539 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54541 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54542 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54543 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54544 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54545 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54546 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54547 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54549 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5455 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54551 | 0.7196 | 16.969 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54552 | 0.71172 | 16.783 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54553 | 0.71172 | 16.783 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54554 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54556 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54557 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54558 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54559 | 0.72151 | 17.014 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5456 | 0.71388 | 16.834 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54561 | 0.72088 | 16.999 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54563 | 0.72088 | 16.999 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54564 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54565 | 0.72855 | 17.18 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54566 | 0.72168 | 17.018 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54567 | 0.72711 | 17.146 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54568 | 0.72711 | 17.146 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54569 | 0.72711 | 17.146 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54571 | 0.72711 | 17.146 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54572 | 0.73305 | 17.286 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54573 | 0.70175 | 16.548 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54574 | 0.70175 | 16.548 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54575 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54576 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54578 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.54579 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5458 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 17
2022-08-30 | 0.54581 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 17
2022-08-30 | 0.54582 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 17
2022-08-30 | 0.54583 | 0.72402 | 17.073 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54584 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54586 | 0.71621 | 16.889 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54587 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54588 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54589 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5459 | 0.72397 | 17.072 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54591 | 0.73636 | 17.364 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54593 | 0.73636 | 17.364 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54594 | 0.73636 | 17.364 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54595 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54596 | 0.71977 | 16.973 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54597 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54598 | 0.74229 | 17.504 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.546 | 0.74229 | 17.504 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54601 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54602 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54603 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54604 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54605 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54606 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54608 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54609 | 0.72469 | 17.089 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5461 | 0.73347 | 17.296 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54611 | 0.73347 | 17.296 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54612 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54613 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54615 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54616 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54617 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54618 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54619 | 0.72105 | 17.003 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5462 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54622 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54623 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54624 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54625 | 0.73038 | 17.223 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54626 | 0.70442 | 16.611 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54627 | 0.70442 | 16.611 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54628 | 0.70442 | 16.611 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5463 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54631 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54632 | 0.72126 | 17.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54633 | 0.71375 | 16.831 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54634 | 0.71375 | 16.831 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54635 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54637 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54638 | 0.72329 | 17.056 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54639 | 0.72329 | 17.056 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5464 | 0.72329 | 17.056 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54641 | 0.71117 | 16.77 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54642 | 0.71117 | 16.77 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54644 | 0.71117 | 16.77 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54645 | 0.71117 | 16.77 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54646 | 0.7171 | 16.91 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54647 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54648 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54649 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5465 | 0.72109 | 17.004 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54652 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54653 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54654 | 0.71511 | 16.863 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54655 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54656 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54657 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54659 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5466 | 0.7283 | 17.174 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54661 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54662 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54663 | 0.73886 | 17.423 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54664 | 0.73886 | 17.423 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54666 | 0.73886 | 17.423 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54667 | 0.71893 | 16.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54668 | 0.71893 | 16.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54669 | 0.71893 | 16.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5467 | 0.71893 | 16.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54671 | 0.71893 | 16.953 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54672 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54674 | 0.7124 | 16.799 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54675 | 0.73161 | 17.252 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54676 | 0.73161 | 17.252 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54677 | 0.73161 | 17.252 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54678 | 0.72588 | 17.117 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54679 | 0.72588 | 17.117 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54681 | 0.74284 | 17.517 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54682 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54683 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54684 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54685 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54686 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54688 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54689 | 0.72211 | 17.028 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5469 | 0.70684 | 16.668 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54691 | 0.70684 | 16.668 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54692 | 0.72949 | 17.202 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54693 | 0.72949 | 17.202 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54694 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54696 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54697 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54698 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54699 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.547 | 0.72524 | 17.102 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54701 | 0.69446 | 16.376 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54703 | 0.69446 | 16.376 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54704 | 0.73343 | 17.295 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54705 | 0.73343 | 17.295 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54706 | 0.73343 | 17.295 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54707 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54708 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54709 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54711 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54712 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54713 | 0.71265 | 16.805 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54714 | 0.71265 | 16.805 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54715 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54716 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54718 | 0.73097 | 17.237 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.54719 | 0.71765 | 16.923 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 17
2022-08-30 | 0.5472 | 0.71765 | 16.923 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.72 | 17
2022-08-30 | 0.54721 | 0.73228 | 17.268 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.72 | 17
2022-08-30 | 0.54722 | 0.73228 | 17.268 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.72 | 17
2022-08-30 | 0.54723 | 0.73228 | 17.268 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.72 | 17
2022-08-30 | 0.54725 | 0.72003 | 16.979 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.72 | 17