## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento [s] | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 14:49 | 14:51 | 18.1436 | 16.875 | 14:50 | 16.9131 | 14:51 | 52.0243 | 14:50 | 14:50 | 34.1436 | 2.1436 | 14:51 | 14:51 | 34.1436 | 2.1436
|  | 2 - Positivo | 14:51 | 14:53 | 16.8839 | 15.7205 | 14:52 | 15.7554 | 14:53 | 63.3629 | 14:52 | 14:52 | 32.8839 | 0.88389 | 14:53 | 14:53 | 32.8839 | 0.88389
|  | 3 - Positivo | 14:53 | 14:55 | 15.7263 | 14.5632 | 14:54 | 14.5981 | 14:55 | 50.0233 | 14:54 | 14:54 | 31.7263 | -0.27367 | 14:55 | 14:55 | 31.7263 | -0.27367
|  | 4 - Positivo | 14:55 | 14:57 | 14.5576 | 13.2026 | 14:56 | 13.2433 | 14:57 | 54.0252 | 14:56 | 14:56 | 30.5576 | -1.4424 | 14:57 | 14:57 | 30.5576 | -1.4424
|  | 5 - Positivo | 14:57 | 14:59 | 13.2061 | 12.0539 | 14:58 | 12.0885 | 14:59 | 49.3563 | 14:58 | 14:58 | 29.2061 | -2.7939 | 14:59 | 14:59 | 29.2061 | -2.7939
|  | 6 - Positivo | 14:59 | 15:01 | 12.0554 | 10.7613 | 15:00 | 10.8001 | 15:01 | 59.361 | 15:00 | 15:00 | 28.0554 | -3.9446 | 15:01 | 15:01 | 28.0554 | -3.9446
|  | 7 - Positivo | 15:01 | 15:03 | 10.7662 | 9.5689 | 15:02 | 9.6048 | 15:03 | 59.361 | 15:02 | 15:02 | 26.7662 | -5.2338 | 15:03 | 15:03 | 26.7662 | -5.2338
|  | 8 - Positivo | 15:03 | 15:05 | 9.572 | 8.3171 | 15:04 | 8.3548 | 15:05 | 62.0289 | 15:04 | 15:04 | 25.572 | -6.428 | 15:05 | 15:05 | 25.572 | -6.428
|  | 9 - Positivo | 15:05 | 15:07 | 8.3192 | 7.1346 | 15:06 | 7.1701 | 15:07 | 61.3619 | 15:06 | 15:06 | 24.3192 | -7.6808 | 15:07 | 15:07 | 24.3192 | -7.6808
|  | 10 - Positivo | 15:07 | 15:09 | 7.1288 | 5.8437 | 15:08 | 5.8823 | 15:09 | 63.3629 | 15:08 | 15:08 | 23.1288 | -8.8712 | 15:09 | 15:09 | 23.1288 | -8.8712
|  | 11 - Positivo | 15:09 | 15:11 | 5.8458 | 4.5691 | 15:10 | 4.6074 | 15:11 | 54.0252 | 15:10 | 15:10 | 21.8458 | -10.1542 | 15:11 | 15:11 | 21.8458 | -10.1542
|  | 1 - Negativo | 14:17 | 14:19 | 4.9681 | 6.2472 | 14:18 | 6.2088 | 14:18 | 0.00060229 | 14:18 | 14:18 | 14.9681 | -5.0319 | 14:18 | 14:18 | 14.9681 | -5.0319
|  | 2 - Negativo | 14:19 | 14:20 | 6.2432 | 7.3909 | 14:20 | 7.3564 | 14:20 | 0.00047874 | 14:20 | 14:20 | 16.2432 | -3.7568 | 14:20 | 14:20 | 16.2432 | -3.7568
|  | 3 - Negativo | 14:20 | 14:23 | 7.3928 | 8.6196 | 14:22 | 8.5828 | 14:23 | 62.0447 | 14:22 | 14:22 | 17.3928 | -2.6072 | 14:23 | 14:23 | 17.3928 | -2.6072
|  | 4 - Negativo | 14:23 | 14:25 | 8.6262 | 9.9369 | 14:23 | 9.8976 | 14:24 | 61.3775 | 14:23 | 14:23 | 18.6262 | -1.3738 | 14:24 | 14:24 | 18.6262 | -1.3738
|  | 5 - Negativo | 14:25 | 14:27 | 9.9358 | 11.1113 | 14:25 | 11.076 | 14:27 | 66.0476 | 14:25 | 14:25 | 19.9358 | -0.064189 | 14:27 | 14:27 | 19.9358 | -0.064189
|  | 6 - Negativo | 14:27 | 14:29 | 11.1164 | 12.3569 | 14:28 | 12.3197 | 14:29 | 58.7089 | 14:28 | 14:28 | 21.1164 | 1.1164 | 14:29 | 14:29 | 21.1164 | 1.1164
|  | 7 - Negativo | 14:29 | 14:31 | 12.3601 | 13.7091 | 14:30 | 13.6687 | 14:31 | 62.7118 | 14:30 | 14:30 | 22.3601 | 2.3601 | 14:31 | 14:31 | 22.3601 | 2.3601
|  | 8 - Negativo | 14:31 | 14:33 | 13.7078 | 14.8832 | 14:31 | 14.8479 | 14:33 | 69.3833 | 14:31 | 14:31 | 23.7078 | 3.7078 | 14:33 | 14:33 | 23.7078 | 3.7078
|  | 9 - Negativo | 14:33 | 14:35 | 14.8825 | 16.0829 | 14:34 | 16.0469 | 14:35 | 55.3732 | 14:34 | 14:34 | 24.8825 | 4.8825 | 14:35 | 14:35 | 24.8825 | 4.8825
|  | 10 - Negativo | 14:35 | 14:37 | 16.0851 | 17.3804 | 14:36 | 17.3416 | 14:37 | 54.0389 | 14:36 | 14:36 | 26.0851 | 6.0851 | 14:37 | 14:37 | 26.0851 | 6.0851
|  | 11 - Negativo | 14:37 | 14:39 | 17.3815 | 18.6933 | 14:38 | 18.6539 | 14:39 | 50.7032 | 14:38 | 14:38 | 27.3815 | 7.3815 | 14:39 | 14:39 | 27.3815 | 7.3815

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-22- 2:48:52 p. m. | 60 | 60.2 | 18.1436 | 16.875 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 4.9567
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-22- 2:50:54 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.8839 | 15.7205 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.4053
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-22- 2:52:53 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7263 | 14.5632 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 5.4064
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-22- 2:54:44 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.5576 | 13.2026 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 4.6408
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-22- 2:56:40 p. m. | 60.8 | 61 | 13.2061 | 12.0539 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.4576
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-22- 2:58:45 p. m. | 61 | 61.2 | 12.0554 | 10.7613 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 4.8591
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-22- 3:00:54 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.7662 | 9.5689 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.2521
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-22- 3:02:55 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.572 | 8.3171 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.0112
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-22- 3:05:00 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.3192 | 7.1346 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.3081
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-22- 3:06:53 p. m. | 61.8 | 62 | 7.1288 | 5.8437 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 4.8933
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-22- 3:09:09 p. m. | 62 | 62.2 | 5.8458 | 4.5691 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 4.9254
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-22- 2:17:02 p. m. | 60 | 59.8 | 4.9681 | 6.2472 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 4.9163
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-22- 2:18:40 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2432 | 7.3909 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.4794
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-22- 2:20:27 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.3928 | 8.6196 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.1257
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-22- 2:22:40 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.6262 | 9.9369 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 4.7975
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-22- 2:24:36 p. m. | 59.2 | 59 | 9.9358 | 11.1113 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.3497
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-22- 2:26:40 p. m. | 59 | 58.8 | 11.1164 | 12.3569 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.0691
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-22- 2:28:43 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.3601 | 13.7091 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 4.6614
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-22- 2:30:53 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.7078 | 14.8832 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.3501
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-22- 2:32:44 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.8825 | 16.0829 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.2384
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-22- 2:34:39 p. m. | 58.2 | 58 | 16.0851 | 17.3804 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 4.8547
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-22- 2:36:46 p. m. | 58 | 57.8 | 17.3815 | 18.6933 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 4.7937
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.0796 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.23423 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-22 | 0.61727 | 0.76942 | 18.1436 | Inicio | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61728 | 0.77013 | 18.1605 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61728 | 0.7709 | 18.1787 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61729 | 0.77172 | 18.1978 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6173 | 0.77254 | 18.2173 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61731 | 0.77337 | 18.2368 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61731 | 0.77417 | 18.2558 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61732 | 0.77493 | 18.2737 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61733 | 0.77563 | 18.2902 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61734 | 0.77625 | 18.3047 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61735 | 0.77676 | 18.3168 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61735 | 0.77715 | 18.3261 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61736 | 0.77741 | 18.332 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61737 | 0.77752 | 18.3347 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61738 | 0.77751 | 18.3345 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61738 | 0.77739 | 18.3316 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61739 | 0.77717 | 18.3265 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6174 | 0.77687 | 18.3195 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61741 | 0.7765 | 18.3108 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61742 | 0.77608 | 18.3007 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61742 | 0.77561 | 18.2896 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61743 | 0.77511 | 18.2779 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61744 | 0.77459 | 18.2657 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61745 | 0.77407 | 18.2535 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61745 | 0.77357 | 18.2415 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61746 | 0.77308 | 18.23 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61747 | 0.77263 | 18.2195 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61748 | 0.77223 | 18.21 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61748 | 0.77188 | 18.2018 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61749 | 0.77158 | 18.1947 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6175 | 0.77132 | 18.1885 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61751 | 0.77109 | 18.1832 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61752 | 0.7709 | 18.1787 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61752 | 0.77074 | 18.1748 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61753 | 0.7706 | 18.1715 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61754 | 0.77048 | 18.1687 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61755 | 0.77038 | 18.1663 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61755 | 0.77029 | 18.1641 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61756 | 0.7702 | 18.1621 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61757 | 0.77012 | 18.1602 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61758 | 0.77003 | 18.1582 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61759 | 0.76994 | 18.1561 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61759 | 0.76985 | 18.1537 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6176 | 0.76973 | 18.1511 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61761 | 0.76961 | 18.1481 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61762 | 0.76946 | 18.1447 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61762 | 0.7693 | 18.1409 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61763 | 0.76912 | 18.1366 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61764 | 0.76891 | 18.1317 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61765 | 0.76868 | 18.1263 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61765 | 0.76842 | 18.1202 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61766 | 0.76814 | 18.1134 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61767 | 0.76782 | 18.1059 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61768 | 0.76747 | 18.0976 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61769 | 0.76708 | 18.0885 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61769 | 0.76666 | 18.0785 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6177 | 0.76619 | 18.0676 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61771 | 0.76569 | 18.0557 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61772 | 0.76515 | 18.043 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61772 | 0.76459 | 18.0297 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61773 | 0.76401 | 18.0161 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61774 | 0.76343 | 18.0024 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61775 | 0.76285 | 17.9888 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61776 | 0.76229 | 17.9756 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61776 | 0.76176 | 17.963 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61777 | 0.76126 | 17.9512 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61778 | 0.7608 | 17.9405 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61779 | 0.7604 | 17.9311 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61779 | 0.76007 | 17.9232 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6178 | 0.75981 | 17.9171 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61781 | 0.75964 | 17.913 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61782 | 0.75956 | 17.9111 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61782 | 0.75958 | 17.9116 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61783 | 0.7597 | 17.9145 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61784 | 0.75991 | 17.9194 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61785 | 0.76019 | 17.9261 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61786 | 0.76054 | 17.9342 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61786 | 0.76094 | 17.9437 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61787 | 0.76138 | 17.9541 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61788 | 0.76185 | 17.9653 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61789 | 0.76235 | 17.9769 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61789 | 0.76285 | 17.9887 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6179 | 0.76335 | 18.0005 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61791 | 0.76383 | 18.0119 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61792 | 0.76429 | 18.0228 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61792 | 0.76472 | 18.0328 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61793 | 0.76509 | 18.0417 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61794 | 0.76541 | 18.0492 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61795 | 0.76567 | 18.0552 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61796 | 0.76585 | 18.0594 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61796 | 0.76595 | 18.0618 |  | 60 | 514 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61797 | 0.76596 | 18.0622 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61798 | 0.76589 | 18.0604 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61799 | 0.76571 | 18.0562 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61799 | 0.76543 | 18.0496 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.618 | 0.76503 | 18.0403 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61801 | 0.76452 | 18.0282 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61802 | 0.76388 | 18.0131 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61803 | 0.76311 | 17.9949 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61803 | 0.7622 | 17.9734 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61804 | 0.76114 | 17.9485 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61805 | 0.75993 | 17.9199 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61806 | 0.75856 | 17.8877 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61806 | 0.75705 | 17.8521 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61807 | 0.75542 | 17.8137 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61808 | 0.75369 | 17.7729 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61809 | 0.75189 | 17.7303 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61809 | 0.75002 | 17.6863 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6181 | 0.74813 | 17.6416 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61811 | 0.74622 | 17.5965 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61812 | 0.74431 | 17.5517 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61813 | 0.74244 | 17.5076 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61813 | 0.74063 | 17.4647 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61814 | 0.73888 | 17.4236 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61815 | 0.73723 | 17.3847 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61816 | 0.7357 | 17.3486 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61816 | 0.73431 | 17.3158 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61817 | 0.73308 | 17.2867 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61818 | 0.732 | 17.2613 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61819 | 0.73106 | 17.2392 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6182 | 0.73025 | 17.2201 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6182 | 0.72956 | 17.2038 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61821 | 0.72897 | 17.1899 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61822 | 0.72847 | 17.1781 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61823 | 0.72805 | 17.1683 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61823 | 0.7277 | 17.1599 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61824 | 0.7274 | 17.1528 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61825 | 0.72714 | 17.1467 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61826 | 0.72691 | 17.1412 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61826 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61827 | 0.72647 | 17.1309 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61828 | 0.72624 | 17.1256 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61829 | 0.726 | 17.1197 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6183 | 0.72572 | 17.1133 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6183 | 0.72543 | 17.1065 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61831 | 0.72513 | 17.0992 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61832 | 0.72481 | 17.0917 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61833 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61833 | 0.72415 | 17.0762 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61834 | 0.72382 | 17.0683 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61835 | 0.72348 | 17.0604 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61836 | 0.72315 | 17.0527 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61836 | 0.72283 | 17.0451 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61837 | 0.72252 | 17.0378 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61838 | 0.72223 | 17.0309 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61839 | 0.72195 | 17.0243 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6184 | 0.7217 | 17.0183 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6184 | 0.72147 | 17.0129 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61841 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61842 | 0.72107 | 17.0035 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61843 | 0.72089 | 16.9994 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61843 | 0.72073 | 16.9955 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61844 | 0.72057 | 16.9917 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61845 | 0.72041 | 16.9881 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61846 | 0.72026 | 16.9844 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61847 | 0.7201 | 16.9806 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61847 | 0.71993 | 16.9766 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61848 | 0.71974 | 16.9723 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61849 | 0.71954 | 16.9676 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6185 | 0.71932 | 16.9624 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6185 | 0.71908 | 16.9566 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61851 | 0.71881 | 16.9502 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61852 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61853 | 0.71817 | 16.9352 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61853 | 0.71782 | 16.9269 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61854 | 0.71746 | 16.9183 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61855 | 0.71708 | 16.9096 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61856 | 0.71671 | 16.9009 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61857 | 0.71635 | 16.8923 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61857 | 0.716 | 16.8841 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61858 | 0.71568 | 16.8764 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61859 | 0.71538 | 16.8694 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6186 | 0.71512 | 16.8632 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6186 | 0.7149 | 16.858 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61861 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61862 | 0.71461 | 16.8513 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61863 | 0.71456 | 16.85 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61864 | 0.71458 | 16.8504 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61864 | 0.71466 | 16.8525 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61865 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61866 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61867 | 0.71529 | 16.8673 |  | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61867 | 0.71562 | 16.875 | Fin | 60.2 | 516 | 16.9131 | 16.8369 | 18.1436 | 16.875 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61868 | 0.716 | 16.8839 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61869 | 0.71642 | 16.8939 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6187 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6187 | 0.7174 | 16.9171 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61871 | 0.71795 | 16.9301 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61872 | 0.71854 | 16.9439 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61873 | 0.71916 | 16.9585 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61874 | 0.71981 | 16.9738 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61874 | 0.72048 | 16.9896 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61875 | 0.72117 | 17.006 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61876 | 0.72188 | 17.0227 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61877 | 0.72259 | 17.0395 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61877 | 0.7233 | 17.0562 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61878 | 0.724 | 17.0726 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61879 | 0.72467 | 17.0884 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6188 | 0.72531 | 17.1034 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6188 | 0.7259 | 17.1175 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61881 | 0.72645 | 17.1304 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61882 | 0.72694 | 17.1419 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61883 | 0.72735 | 17.1517 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61884 | 0.72769 | 17.1597 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61884 | 0.72794 | 17.1657 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61885 | 0.7281 | 17.1693 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61886 | 0.72815 | 17.1704 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61887 | 0.72808 | 17.1689 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61887 | 0.72791 | 17.1649 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61888 | 0.72764 | 17.1586 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61889 | 0.72729 | 17.1503 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6189 | 0.72687 | 17.1402 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61891 | 0.72638 | 17.1287 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61891 | 0.72584 | 17.1159 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61892 | 0.72525 | 17.1022 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61893 | 0.72464 | 17.0878 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61894 | 0.72401 | 17.073 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61894 | 0.72338 | 17.0579 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61895 | 0.72274 | 17.043 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61896 | 0.72212 | 17.0284 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61897 | 0.72153 | 17.0144 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61897 | 0.72097 | 17.0013 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61898 | 0.72046 | 16.9893 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61899 | 0.72 | 16.9783 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.619 | 0.71958 | 16.9684 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61901 | 0.7192 | 16.9595 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61901 | 0.71886 | 16.9515 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61902 | 0.71856 | 16.9444 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61903 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61904 | 0.71805 | 16.9324 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61904 | 0.71784 | 16.9274 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61905 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61906 | 0.71749 | 16.9191 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61907 | 0.71735 | 16.9157 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61908 | 0.71722 | 16.9128 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61908 | 0.71711 | 16.9101 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61909 | 0.71701 | 16.9078 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6191 | 0.71692 | 16.9056 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61911 | 0.71683 | 16.9037 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61911 | 0.71676 | 16.9019 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61912 | 0.71669 | 16.9002 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61913 | 0.71662 | 16.8985 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61914 | 0.71655 | 16.897 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61914 | 0.71648 | 16.8954 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61915 | 0.71642 | 16.8939 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61916 | 0.71635 | 16.8922 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61917 | 0.71628 | 16.8906 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61918 | 0.7162 | 16.8888 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61918 | 0.71612 | 16.8868 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61919 | 0.71603 | 16.8847 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6192 | 0.71593 | 16.8824 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61921 | 0.71582 | 16.8798 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61921 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61922 | 0.71557 | 16.8738 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61923 | 0.71542 | 16.8704 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61924 | 0.71526 | 16.8665 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61924 | 0.71508 | 16.8623 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61925 | 0.71488 | 16.8576 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61926 | 0.71466 | 16.8525 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61927 | 0.71443 | 16.8469 |  | 60.2 | 516 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61928 | 0.71417 | 16.8407 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61928 | 0.71388 | 16.834 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61929 | 0.71357 | 16.8268 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6193 | 0.71324 | 16.8189 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61931 | 0.71288 | 16.8103 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61931 | 0.71249 | 16.8011 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61932 | 0.71206 | 16.7912 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61933 | 0.71161 | 16.7805 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61934 | 0.71113 | 16.7691 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61935 | 0.71061 | 16.7569 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61935 | 0.71006 | 16.7439 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61936 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61937 | 0.70885 | 16.7153 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61938 | 0.70819 | 16.6997 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61938 | 0.70749 | 16.6833 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61939 | 0.70675 | 16.6659 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6194 | 0.70597 | 16.6475 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61941 | 0.70515 | 16.6282 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61941 | 0.70429 | 16.608 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61942 | 0.70339 | 16.5867 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61943 | 0.70244 | 16.5643 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61944 | 0.70145 | 16.541 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61945 | 0.70042 | 16.5166 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61945 | 0.69935 | 16.4913 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61946 | 0.69824 | 16.4653 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61947 | 0.69712 | 16.4388 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61948 | 0.69599 | 16.4121 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61948 | 0.69485 | 16.3853 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61949 | 0.69372 | 16.3587 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6195 | 0.69261 | 16.3324 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61951 | 0.69152 | 16.3068 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61952 | 0.69046 | 16.2818 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61952 | 0.68945 | 16.2579 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61953 | 0.68849 | 16.2352 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61954 | 0.68758 | 16.2139 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61955 | 0.68675 | 16.1941 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61955 | 0.68599 | 16.1763 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61956 | 0.68531 | 16.1603 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61957 | 0.68471 | 16.1462 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61958 | 0.68418 | 16.1335 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61958 | 0.68369 | 16.1221 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61959 | 0.68325 | 16.1116 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6196 | 0.68283 | 16.1018 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61961 | 0.68242 | 16.0923 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61962 | 0.68202 | 16.0828 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61962 | 0.68161 | 16.0732 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61963 | 0.68118 | 16.063 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61964 | 0.68072 | 16.052 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61965 | 0.68021 | 16.04 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61965 | 0.67964 | 16.0266 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61966 | 0.679 | 16.0115 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61967 | 0.67828 | 15.9945 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61968 | 0.67747 | 15.9754 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61968 | 0.67658 | 15.9545 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61969 | 0.67563 | 15.9321 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6197 | 0.67464 | 15.9088 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61971 | 0.67363 | 15.885 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61972 | 0.67262 | 15.8611 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61972 | 0.67163 | 15.8376 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61973 | 0.67067 | 15.815 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61974 | 0.66976 | 15.7936 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61975 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61975 | 0.66819 | 15.7566 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61976 | 0.66756 | 15.7418 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61977 | 0.66707 | 15.7301 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61978 | 0.66672 | 15.7219 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61979 | 0.66654 | 15.7177 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61979 | 0.66654 | 15.7177 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6198 | 0.66671 | 15.7217 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61981 | 0.66702 | 15.7291 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61982 | 0.66745 | 15.7392 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61982 | 0.66798 | 15.7516 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61983 | 0.66858 | 15.7657 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61984 | 0.66922 | 15.7809 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61985 | 0.66989 | 15.7967 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61985 | 0.67056 | 15.8124 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61986 | 0.6712 | 15.8276 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61987 | 0.6718 | 15.8417 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61988 | 0.67232 | 15.854 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61989 | 0.67275 | 15.8641 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61989 | 0.67306 | 15.8714 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6199 | 0.67322 | 15.8753 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61991 | 0.67323 | 15.8753 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61992 | 0.67308 | 15.8719 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61992 | 0.6728 | 15.8653 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61993 | 0.67241 | 15.8561 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61994 | 0.67193 | 15.8449 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61995 | 0.67138 | 15.8319 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61996 | 0.67079 | 15.8178 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61996 | 0.67016 | 15.803 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61997 | 0.66952 | 15.7879 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61998 | 0.66889 | 15.7731 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61999 | 0.66829 | 15.759 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.61999 | 0.66774 | 15.746 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62 | 0.66726 | 15.7348 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62001 | 0.66688 | 15.7256 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62002 | 0.6666 | 15.7191 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62002 | 0.66645 | 15.7156 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62003 | 0.66642 | 15.7148 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62004 | 0.66649 | 15.7166 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62005 | 0.66666 | 15.7205 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7554 | 15.6856 | 16.8839 | 15.7205 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62006 | 0.66691 | 15.7263 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62006 | 0.66722 | 15.7337 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62007 | 0.66758 | 15.7422 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62008 | 0.66798 | 15.7517 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62009 | 0.66841 | 15.7617 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62009 | 0.66884 | 15.772 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6201 | 0.66928 | 15.7823 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62011 | 0.6697 | 15.7922 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62012 | 0.67009 | 15.8013 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62012 | 0.67043 | 15.8095 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62013 | 0.67072 | 15.8164 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62014 | 0.67095 | 15.8216 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62015 | 0.67111 | 15.8253 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62016 | 0.67121 | 15.8277 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62016 | 0.67125 | 15.8288 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62017 | 0.67125 | 15.8288 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62018 | 0.67121 | 15.8279 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62019 | 0.67114 | 15.8262 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62019 | 0.67104 | 15.8238 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6202 | 0.67092 | 15.8209 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62021 | 0.67078 | 15.8177 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62022 | 0.67063 | 15.8142 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62023 | 0.67048 | 15.8107 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62023 | 0.67034 | 15.8072 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62024 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62025 | 0.67008 | 15.8011 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62026 | 0.66998 | 15.7988 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62026 | 0.6699 | 15.7969 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62027 | 0.66984 | 15.7954 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62028 | 0.66979 | 15.7944 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62029 | 0.66977 | 15.7938 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62029 | 0.66975 | 15.7935 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6203 | 0.66975 | 15.7935 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62031 | 0.66976 | 15.7937 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62032 | 0.66979 | 15.7942 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62033 | 0.66982 | 15.7949 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62033 | 0.66985 | 15.7958 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62034 | 0.66989 | 15.7968 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62035 | 0.66994 | 15.7978 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62036 | 0.66999 | 15.7989 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62036 | 0.67003 | 15.8001 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62037 | 0.67008 | 15.8012 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62038 | 0.67012 | 15.8022 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62039 | 0.67017 | 15.8032 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6204 | 0.6702 | 15.8041 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6204 | 0.67024 | 15.8048 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62041 | 0.67026 | 15.8054 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62042 | 0.67028 | 15.8059 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62043 | 0.67029 | 15.8061 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62043 | 0.67029 | 15.8062 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62044 | 0.67028 | 15.806 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62045 | 0.67026 | 15.8055 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62046 | 0.67023 | 15.8047 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62046 | 0.67018 | 15.8036 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62047 | 0.67012 | 15.8022 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62048 | 0.67005 | 15.8004 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62049 | 0.66995 | 15.7982 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6205 | 0.66985 | 15.7957 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6205 | 0.66973 | 15.793 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62051 | 0.66961 | 15.7901 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62052 | 0.66948 | 15.7871 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62053 | 0.66936 | 15.7841 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62053 | 0.66923 | 15.7811 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62054 | 0.66911 | 15.7783 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62055 | 0.669 | 15.7757 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62056 | 0.6689 | 15.7734 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62056 | 0.66882 | 15.7715 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62057 | 0.66876 | 15.77 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62058 | 0.66872 | 15.769 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62059 | 0.6687 | 15.7686 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6206 | 0.66871 | 15.7689 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6206 | 0.66875 | 15.7699 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62061 | 0.66882 | 15.7714 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62062 | 0.66889 | 15.7732 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62063 | 0.66897 | 15.7751 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62063 | 0.66905 | 15.7769 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62064 | 0.66911 | 15.7783 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62065 | 0.66914 | 15.7791 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62066 | 0.66914 | 15.7791 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62067 | 0.6691 | 15.7781 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62067 | 0.66901 | 15.7759 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62068 | 0.66885 | 15.7721 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62069 | 0.66862 | 15.7667 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6207 | 0.66831 | 15.7594 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6207 | 0.66791 | 15.7499 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62071 | 0.66741 | 15.7381 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62072 | 0.6668 | 15.7238 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62073 | 0.66609 | 15.707 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62073 | 0.66529 | 15.6881 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62074 | 0.6644 | 15.6673 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62075 | 0.66344 | 15.6447 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62076 | 0.66242 | 15.6206 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62077 | 0.66134 | 15.5951 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62077 | 0.66022 | 15.5685 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62078 | 0.65905 | 15.5411 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62079 | 0.65786 | 15.5129 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6208 | 0.65664 | 15.4843 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6208 | 0.65542 | 15.4554 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62081 | 0.65419 | 15.4265 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62082 | 0.65297 | 15.3977 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62083 | 0.65176 | 15.3692 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62084 | 0.65058 | 15.3413 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62084 | 0.64942 | 15.3139 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62085 | 0.64827 | 15.2867 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62086 | 0.64712 | 15.2598 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62087 | 0.64598 | 15.2328 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62087 | 0.64483 | 15.2058 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62088 | 0.64368 | 15.1785 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62089 | 0.6425 | 15.1508 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6209 | 0.64131 | 15.1227 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6209 | 0.64008 | 15.0938 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62091 | 0.63883 | 15.0642 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62092 | 0.63753 | 15.0336 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62093 | 0.63619 | 15.002 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62094 | 0.6348 | 14.9692 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62094 | 0.63335 | 14.935 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62095 | 0.63184 | 14.8994 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62096 | 0.63028 | 14.8627 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62097 | 0.62869 | 14.8252 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62097 | 0.62709 | 14.7874 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62098 | 0.62548 | 14.7495 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62099 | 0.62389 | 14.7119 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.621 | 0.62232 | 14.675 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.621 | 0.6208 | 14.6391 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62101 | 0.61934 | 14.6047 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62102 | 0.61796 | 14.572 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62103 | 0.61666 | 14.5415 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62104 | 0.61547 | 14.5134 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62104 | 0.6144 | 14.4883 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62105 | 0.61347 | 14.4663 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62106 | 0.61269 | 14.4479 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62107 | 0.61208 | 14.4334 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62107 | 0.61162 | 14.4225 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62108 | 0.6113 | 14.415 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62109 | 0.61111 | 14.4106 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6211 | 0.61104 | 14.409 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62111 | 0.61108 | 14.41 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62111 | 0.61122 | 14.4132 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62112 | 0.61144 | 14.4183 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62113 | 0.61173 | 14.4251 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62114 | 0.61208 | 14.4334 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62114 | 0.61247 | 14.4427 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62115 | 0.6129 | 14.4529 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62116 | 0.61336 | 14.4636 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62117 | 0.61382 | 14.4746 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62117 | 0.61429 | 14.4856 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62118 | 0.61474 | 14.4963 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62119 | 0.61518 | 14.5066 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6212 | 0.6156 | 14.5165 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62121 | 0.616 | 14.5259 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62121 | 0.61638 | 14.5348 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62122 | 0.61673 | 14.5431 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62123 | 0.61705 | 14.5507 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62124 | 0.61734 | 14.5575 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62124 | 0.6176 | 14.5635 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62125 | 0.61782 | 14.5687 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62126 | 0.618 | 14.573 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62127 | 0.61814 | 14.5762 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62128 | 0.61823 | 14.5785 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62128 | 0.61828 | 14.5796 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62129 | 0.61827 | 14.5795 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6213 | 0.61822 | 14.5782 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62131 | 0.61812 | 14.5758 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62131 | 0.61797 | 14.5724 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62132 | 0.61779 | 14.5682 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62133 | 0.61758 | 14.5632 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.5981 | 14.5283 | 15.7263 | 14.5632 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62134 | 0.61735 | 14.5576 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62134 | 0.61709 | 14.5515 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62135 | 0.61681 | 14.5451 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62136 | 0.61653 | 14.5384 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62137 | 0.61624 | 14.5316 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62138 | 0.61595 | 14.5247 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62138 | 0.61567 | 14.5181 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62139 | 0.61539 | 14.5116 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6214 | 0.61514 | 14.5056 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62141 | 0.6149 | 14.5 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62141 | 0.61469 | 14.495 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62142 | 0.61451 | 14.4907 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62143 | 0.61435 | 14.4869 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62144 | 0.61421 | 14.4836 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62144 | 0.61409 | 14.4809 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62145 | 0.614 | 14.4787 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62146 | 0.61392 | 14.4769 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62147 | 0.61387 | 14.4756 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62148 | 0.61383 | 14.4747 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62148 | 0.61381 | 14.4743 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62149 | 0.61381 | 14.4742 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6215 | 0.61382 | 14.4744 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62151 | 0.61384 | 14.475 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62151 | 0.61388 | 14.4759 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62152 | 0.61393 | 14.477 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62153 | 0.61399 | 14.4785 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62154 | 0.61406 | 14.4801 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62155 | 0.61414 | 14.482 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62155 | 0.61423 | 14.4841 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62156 | 0.61432 | 14.4863 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62157 | 0.61443 | 14.4888 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62158 | 0.61454 | 14.4914 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62158 | 0.61465 | 14.4942 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62159 | 0.61478 | 14.4971 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6216 | 0.6149 | 14.5001 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62161 | 0.61504 | 14.5032 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62161 | 0.61517 | 14.5063 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62162 | 0.61531 | 14.5096 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62163 | 0.61545 | 14.5129 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62164 | 0.61559 | 14.5162 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62165 | 0.61573 | 14.5196 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62165 | 0.61587 | 14.5229 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62166 | 0.61601 | 14.5262 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62167 | 0.61615 | 14.5295 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62168 | 0.61629 | 14.5327 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62168 | 0.61642 | 14.5359 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62169 | 0.61655 | 14.5389 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6217 | 0.61668 | 14.5418 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62171 | 0.61679 | 14.5446 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62172 | 0.6169 | 14.5472 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62172 | 0.617 | 14.5496 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62173 | 0.6171 | 14.5518 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62174 | 0.61718 | 14.5537 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62175 | 0.61725 | 14.5554 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62175 | 0.61731 | 14.5569 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62176 | 0.61736 | 14.558 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62177 | 0.6174 | 14.559 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62178 | 0.61744 | 14.5598 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62178 | 0.61747 | 14.5606 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62179 | 0.61751 | 14.5614 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6218 | 0.61755 | 14.5623 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62181 | 0.61759 | 14.5635 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62182 | 0.61765 | 14.5649 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62182 | 0.61773 | 14.5667 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62183 | 0.61782 | 14.5689 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62184 | 0.61794 | 14.5717 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62185 | 0.61809 | 14.5751 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62185 | 0.61826 | 14.5791 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62186 | 0.61846 | 14.584 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62187 | 0.61871 | 14.5897 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62188 | 0.61898 | 14.5963 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62189 | 0.61929 | 14.6035 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62189 | 0.61962 | 14.6112 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6219 | 0.61995 | 14.619 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62191 | 0.62027 | 14.6267 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62192 | 0.62059 | 14.634 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62192 | 0.62087 | 14.6408 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62193 | 0.62112 | 14.6466 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62194 | 0.62132 | 14.6514 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62195 | 0.62147 | 14.6548 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62195 | 0.62154 | 14.6565 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62196 | 0.62153 | 14.6564 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62197 | 0.62144 | 14.6541 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62198 | 0.62124 | 14.6494 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62199 | 0.62092 | 14.642 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62199 | 0.62049 | 14.6319 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.622 | 0.61995 | 14.6191 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62201 | 0.61931 | 14.6039 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62202 | 0.61858 | 14.5866 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62202 | 0.61777 | 14.5675 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62203 | 0.61689 | 14.5468 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62204 | 0.61595 | 14.5247 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62205 | 0.61497 | 14.5015 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62205 | 0.61395 | 14.4775 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62206 | 0.61291 | 14.4529 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62207 | 0.61185 | 14.428 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62208 | 0.61079 | 14.403 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62209 | 0.60974 | 14.3783 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62209 | 0.60871 | 14.3539 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6221 | 0.6077 | 14.3303 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62211 | 0.60674 | 14.3075 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62212 | 0.60581 | 14.2856 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62212 | 0.60491 | 14.2643 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62213 | 0.60403 | 14.2436 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62214 | 0.60317 | 14.2234 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62215 | 0.60233 | 14.2036 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62216 | 0.6015 | 14.1839 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62216 | 0.60067 | 14.1643 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62217 | 0.59984 | 14.1448 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62218 | 0.599 | 14.1251 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62219 | 0.59815 | 14.1051 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62219 | 0.59729 | 14.0847 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6222 | 0.59641 | 14.0639 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62221 | 0.5955 | 14.0424 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62222 | 0.59456 | 14.0203 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62222 | 0.59358 | 13.9973 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62223 | 0.59258 | 13.9736 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62224 | 0.59155 | 13.9493 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62225 | 0.5905 | 13.9247 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62226 | 0.58945 | 13.8997 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62226 | 0.58838 | 13.8747 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62227 | 0.58732 | 13.8496 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62228 | 0.58626 | 13.8247 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62229 | 0.58522 | 13.8 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62229 | 0.58419 | 13.7758 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6223 | 0.58319 | 13.7521 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62231 | 0.58221 | 13.7291 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62232 | 0.58127 | 13.707 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62233 | 0.58037 | 13.6858 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62233 | 0.57952 | 13.6657 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62234 | 0.57872 | 13.6469 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62235 | 0.57797 | 13.6291 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62236 | 0.57726 | 13.6123 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62236 | 0.57658 | 13.5964 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62237 | 0.57594 | 13.5812 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62238 | 0.57532 | 13.5666 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62239 | 0.57472 | 13.5525 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62239 | 0.57414 | 13.5388 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6224 | 0.57356 | 13.5252 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62241 | 0.57299 | 13.5118 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62242 | 0.57242 | 13.4983 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62243 | 0.57184 | 13.4846 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62243 | 0.57125 | 13.4707 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62244 | 0.57064 | 13.4563 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62245 | 0.57001 | 13.4414 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62246 | 0.56935 | 13.426 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62246 | 0.56868 | 13.41 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62247 | 0.56798 | 13.3936 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62248 | 0.56728 | 13.377 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62249 | 0.56657 | 13.3604 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62249 | 0.56587 | 13.3438 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6225 | 0.56517 | 13.3274 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62251 | 0.56449 | 13.3113 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62252 | 0.56383 | 13.2958 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62253 | 0.5632 | 13.2808 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62253 | 0.5626 | 13.2667 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62254 | 0.56204 | 13.2534 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62255 | 0.56152 | 13.2413 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62256 | 0.56106 | 13.2303 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62256 | 0.56065 | 13.2206 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62257 | 0.5603 | 13.2124 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62258 | 0.56001 | 13.2055 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62259 | 0.55977 | 13.1999 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6226 | 0.55958 | 13.1956 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6226 | 0.55945 | 13.1923 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62261 | 0.55935 | 13.1901 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62262 | 0.5593 | 13.1888 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62263 | 0.55928 | 13.1884 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62263 | 0.5593 | 13.1888 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62264 | 0.55934 | 13.1898 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62265 | 0.55941 | 13.1915 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62266 | 0.55951 | 13.1937 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62266 | 0.55962 | 13.1964 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62267 | 0.55975 | 13.1994 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62268 | 0.55988 | 13.2026 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.2433 | 13.162 | 14.5576 | 13.2026 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62269 | 0.56003 | 13.2061 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6227 | 0.56018 | 13.2097 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6227 | 0.56034 | 13.2135 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62271 | 0.56051 | 13.2173 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62272 | 0.56067 | 13.2213 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62273 | 0.56084 | 13.2252 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62273 | 0.56101 | 13.2292 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62274 | 0.56118 | 13.2331 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62275 | 0.56134 | 13.237 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62276 | 0.5615 | 13.2408 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62277 | 0.56166 | 13.2444 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62277 | 0.56181 | 13.248 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62278 | 0.56195 | 13.2513 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62279 | 0.56208 | 13.2544 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6228 | 0.5622 | 13.2573 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6228 | 0.56231 | 13.2599 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62281 | 0.56241 | 13.2621 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62282 | 0.56248 | 13.264 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62283 | 0.56254 | 13.2653 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62283 | 0.56258 | 13.2661 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62284 | 0.56258 | 13.2663 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62285 | 0.56256 | 13.2658 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62286 | 0.56251 | 13.2646 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62287 | 0.56243 | 13.2626 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62287 | 0.5623 | 13.2597 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62288 | 0.56214 | 13.2558 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62289 | 0.56193 | 13.2509 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6229 | 0.56168 | 13.245 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6229 | 0.56138 | 13.2379 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62291 | 0.56103 | 13.2296 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62292 | 0.56063 | 13.2202 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62293 | 0.56019 | 13.2098 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62293 | 0.55972 | 13.1989 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62294 | 0.55925 | 13.1877 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62295 | 0.55878 | 13.1766 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62296 | 0.55833 | 13.166 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62297 | 0.55792 | 13.1562 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62297 | 0.55755 | 13.1475 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62298 | 0.55724 | 13.1402 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62299 | 0.557 | 13.1347 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.623 | 0.55686 | 13.1313 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.623 | 0.55682 | 13.1304 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62301 | 0.5569 | 13.1322 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62302 | 0.55711 | 13.1372 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62303 | 0.55746 | 13.1456 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62304 | 0.55797 | 13.1575 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62304 | 0.55861 | 13.1726 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62305 | 0.55935 | 13.1901 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62306 | 0.56017 | 13.2094 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62307 | 0.56104 | 13.2299 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62307 | 0.56194 | 13.251 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62308 | 0.56283 | 13.2722 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62309 | 0.5637 | 13.2927 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6231 | 0.56452 | 13.312 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6231 | 0.56526 | 13.3294 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62311 | 0.5659 | 13.3444 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62312 | 0.5664 | 13.3563 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62313 | 0.56675 | 13.3646 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62314 | 0.56692 | 13.3685 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62314 | 0.56688 | 13.3676 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62315 | 0.56662 | 13.3614 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62316 | 0.56616 | 13.3505 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62317 | 0.56552 | 13.3355 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62317 | 0.56474 | 13.3171 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62318 | 0.56384 | 13.2959 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62319 | 0.56285 | 13.2725 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6232 | 0.56179 | 13.2475 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62321 | 0.56069 | 13.2217 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62321 | 0.55959 | 13.1957 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62322 | 0.5585 | 13.17 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62323 | 0.55746 | 13.1453 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62324 | 0.55648 | 13.1224 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62324 | 0.5556 | 13.1017 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62325 | 0.55485 | 13.084 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62326 | 0.55425 | 13.0699 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62327 | 0.55382 | 13.0597 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62327 | 0.55355 | 13.0533 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62328 | 0.55343 | 13.0504 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62329 | 0.55343 | 13.0505 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6233 | 0.55355 | 13.0533 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62331 | 0.55377 | 13.0584 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62331 | 0.55407 | 13.0656 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62332 | 0.55445 | 13.0745 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62333 | 0.55488 | 13.0847 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62334 | 0.55536 | 13.0959 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62334 | 0.55586 | 13.1078 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62335 | 0.55638 | 13.1199 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62336 | 0.55689 | 13.1321 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62337 | 0.55739 | 13.1438 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62337 | 0.55785 | 13.1548 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62338 | 0.55828 | 13.1647 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62339 | 0.55865 | 13.1736 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6234 | 0.55898 | 13.1813 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62341 | 0.55925 | 13.1878 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62341 | 0.55947 | 13.1929 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62342 | 0.55963 | 13.1967 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62343 | 0.55973 | 13.1991 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62344 | 0.55977 | 13.1999 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62344 | 0.55974 | 13.1992 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62345 | 0.55964 | 13.1969 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62346 | 0.55947 | 13.1928 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62347 | 0.55922 | 13.187 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62348 | 0.5589 | 13.1794 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62348 | 0.5585 | 13.1699 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62349 | 0.55801 | 13.1584 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6235 | 0.55744 | 13.145 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62351 | 0.55679 | 13.1297 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62351 | 0.55607 | 13.1128 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62352 | 0.55529 | 13.0944 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62353 | 0.55446 | 13.0746 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62354 | 0.55357 | 13.0538 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62354 | 0.55264 | 13.0319 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62355 | 0.55168 | 13.0092 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62356 | 0.5507 | 12.9859 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62357 | 0.54969 | 12.9622 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62358 | 0.54867 | 12.9381 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62358 | 0.54764 | 12.9139 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62359 | 0.54661 | 12.8897 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6236 | 0.5456 | 12.8657 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62361 | 0.5446 | 12.8421 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62361 | 0.54362 | 12.819 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62362 | 0.54266 | 12.7964 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62363 | 0.54171 | 12.7741 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62364 | 0.54079 | 12.7523 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62365 | 0.53987 | 12.7308 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62365 | 0.53897 | 12.7096 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62366 | 0.53808 | 12.6886 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62367 | 0.5372 | 12.6678 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62368 | 0.53633 | 12.6472 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62368 | 0.53546 | 12.6267 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62369 | 0.5346 | 12.6063 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6237 | 0.53373 | 12.5859 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62371 | 0.53287 | 12.5655 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62371 | 0.532 | 12.5451 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62372 | 0.53113 | 12.5245 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62373 | 0.53025 | 12.5038 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62374 | 0.52937 | 12.4831 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62375 | 0.52849 | 12.4623 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62375 | 0.52761 | 12.4415 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62376 | 0.52673 | 12.4208 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62377 | 0.52585 | 12.4001 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62378 | 0.52498 | 12.3795 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62378 | 0.52412 | 12.3592 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62379 | 0.52326 | 12.339 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6238 | 0.52242 | 12.3191 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62381 | 0.52159 | 12.2995 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62381 | 0.52077 | 12.2803 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62382 | 0.51997 | 12.2614 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62383 | 0.51919 | 12.2429 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62384 | 0.51842 | 12.2249 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62385 | 0.51768 | 12.2075 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62385 | 0.51697 | 12.1906 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62386 | 0.51627 | 12.1742 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62387 | 0.51561 | 12.1586 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62388 | 0.51497 | 12.1436 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62388 | 0.51437 | 12.1294 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62389 | 0.5138 | 12.1159 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6239 | 0.51326 | 12.1033 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62391 | 0.51277 | 12.0915 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62392 | 0.51231 | 12.0807 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62392 | 0.51189 | 12.0708 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62393 | 0.51151 | 12.062 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62394 | 0.51118 | 12.0542 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62395 | 0.5109 | 12.0475 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62395 | 0.51066 | 12.0419 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62396 | 0.51048 | 12.0375 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62397 | 0.51033 | 12.0342 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62398 | 0.51023 | 12.0318 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62398 | 0.51017 | 12.0303 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62399 | 0.51014 | 12.0296 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.624 | 0.51014 | 12.0296 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62401 | 0.51016 | 12.0302 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62402 | 0.51021 | 12.0312 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62402 | 0.51027 | 12.0327 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62403 | 0.51035 | 12.0345 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62404 | 0.51043 | 12.0364 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62405 | 0.51052 | 12.0385 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62405 | 0.51061 | 12.0406 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62406 | 0.51069 | 12.0427 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62407 | 0.51077 | 12.0445 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62408 | 0.51084 | 12.0461 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62409 | 0.5109 | 12.0476 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62409 | 0.51096 | 12.0489 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6241 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62411 | 0.51106 | 12.0513 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62412 | 0.51111 | 12.0525 |  | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62412 | 0.51117 | 12.0539 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.0885 | 12.0193 | 13.2061 | 12.0539 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62413 | 0.51123 | 12.0554 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62414 | 0.5113 | 12.0571 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62415 | 0.51139 | 12.059 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62415 | 0.51149 | 12.0613 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62416 | 0.5116 | 12.064 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62417 | 0.51173 | 12.0671 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62418 | 0.51188 | 12.0707 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62419 | 0.51206 | 12.0748 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62419 | 0.51226 | 12.0795 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6242 | 0.51247 | 12.0846 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62421 | 0.5127 | 12.0901 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62422 | 0.51294 | 12.0957 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62422 | 0.51318 | 12.1014 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62423 | 0.51342 | 12.107 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62424 | 0.51365 | 12.1125 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62425 | 0.51387 | 12.1176 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62425 | 0.51407 | 12.1223 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62426 | 0.51424 | 12.1264 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62427 | 0.51439 | 12.1297 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62428 | 0.5145 | 12.1323 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62429 | 0.51456 | 12.1339 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62429 | 0.51459 | 12.1344 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6243 | 0.51456 | 12.1338 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62431 | 0.51448 | 12.1318 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62432 | 0.51435 | 12.1288 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62432 | 0.51418 | 12.1248 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62433 | 0.51398 | 12.1201 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62434 | 0.51375 | 12.1148 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62435 | 0.51351 | 12.1091 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62436 | 0.51326 | 12.1032 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62436 | 0.51301 | 12.0972 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62437 | 0.51276 | 12.0914 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62438 | 0.51252 | 12.0858 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62439 | 0.51231 | 12.0807 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62439 | 0.51212 | 12.0762 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6244 | 0.51196 | 12.0726 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62441 | 0.51185 | 12.07 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62442 | 0.51179 | 12.0685 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62442 | 0.51178 | 12.0683 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62443 | 0.51182 | 12.0692 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62444 | 0.5119 | 12.071 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62445 | 0.51201 | 12.0736 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62446 | 0.51214 | 12.0769 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62446 | 0.5123 | 12.0806 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62447 | 0.51247 | 12.0846 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62448 | 0.51265 | 12.0887 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62449 | 0.51282 | 12.0928 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62449 | 0.51298 | 12.0967 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6245 | 0.51313 | 12.1002 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62451 | 0.51326 | 12.1032 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62452 | 0.51336 | 12.1056 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62453 | 0.51342 | 12.107 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62453 | 0.51344 | 12.1075 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62454 | 0.51342 | 12.1069 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62455 | 0.51335 | 12.1052 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62456 | 0.51324 | 12.1027 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62456 | 0.5131 | 12.0994 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62457 | 0.51293 | 12.0954 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62458 | 0.51274 | 12.0909 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62459 | 0.51253 | 12.0859 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62459 | 0.51231 | 12.0807 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6246 | 0.51207 | 12.0752 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62461 | 0.51184 | 12.0697 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62462 | 0.5116 | 12.0641 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62463 | 0.51138 | 12.0588 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62463 | 0.51116 | 12.0536 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62464 | 0.51096 | 12.0489 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62465 | 0.51078 | 12.0446 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62466 | 0.51062 | 12.0409 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62466 | 0.51049 | 12.0378 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62467 | 0.51037 | 12.0351 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62468 | 0.51028 | 12.033 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62469 | 0.51021 | 12.0313 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62469 | 0.51016 | 12.03 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6247 | 0.51012 | 12.0292 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62471 | 0.5101 | 12.0287 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62472 | 0.5101 | 12.0286 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62473 | 0.5101 | 12.0287 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62473 | 0.51012 | 12.0292 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62474 | 0.51015 | 12.0299 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62475 | 0.51019 | 12.0309 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62476 | 0.51024 | 12.0321 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62476 | 0.5103 | 12.0334 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62477 | 0.51036 | 12.0349 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62478 | 0.51042 | 12.0363 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62479 | 0.51048 | 12.0376 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6248 | 0.51052 | 12.0386 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6248 | 0.51054 | 12.0392 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62481 | 0.51054 | 12.0391 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62482 | 0.51051 | 12.0384 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62483 | 0.51045 | 12.0369 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62483 | 0.51034 | 12.0343 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62484 | 0.51018 | 12.0307 |  | 61 | 522.8571 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62485 | 0.50998 | 12.0257 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62486 | 0.50971 | 12.0194 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62486 | 0.50937 | 12.0115 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62487 | 0.50897 | 12.002 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62488 | 0.50849 | 11.9906 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62489 | 0.50793 | 11.9774 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6249 | 0.50729 | 11.9624 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6249 | 0.50659 | 11.9459 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62491 | 0.50582 | 11.9278 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62492 | 0.505 | 11.9085 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62493 | 0.50413 | 11.888 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62493 | 0.50322 | 11.8664 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62494 | 0.50227 | 11.844 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62495 | 0.50129 | 11.8209 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62496 | 0.50028 | 11.7972 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62497 | 0.49926 | 11.773 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62497 | 0.49822 | 11.7485 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62498 | 0.49717 | 11.7239 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62499 | 0.49613 | 11.6992 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.625 | 0.49509 | 11.6747 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.625 | 0.49406 | 11.6504 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62501 | 0.49304 | 11.6264 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62502 | 0.49203 | 11.6026 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62503 | 0.49104 | 11.5791 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62503 | 0.49005 | 11.5558 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62504 | 0.48907 | 11.5328 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62505 | 0.48811 | 11.51 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62506 | 0.48715 | 11.4875 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62507 | 0.48621 | 11.4652 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62507 | 0.48527 | 11.4433 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62508 | 0.48435 | 11.4215 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62509 | 0.48344 | 11.4001 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6251 | 0.48254 | 11.3789 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6251 | 0.48166 | 11.3579 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62511 | 0.48078 | 11.3373 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62512 | 0.47992 | 11.3169 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62513 | 0.47906 | 11.2967 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62513 | 0.47821 | 11.2767 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62514 | 0.47737 | 11.2569 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62515 | 0.47653 | 11.2371 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62516 | 0.4757 | 11.2174 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62517 | 0.47486 | 11.1977 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62517 | 0.47402 | 11.1779 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62518 | 0.47318 | 11.158 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62519 | 0.47233 | 11.138 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6252 | 0.47148 | 11.1179 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6252 | 0.47061 | 11.0975 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62521 | 0.46974 | 11.0769 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62522 | 0.46885 | 11.0559 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62523 | 0.46795 | 11.0346 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62524 | 0.46703 | 11.013 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62524 | 0.46611 | 10.9913 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62525 | 0.46519 | 10.9695 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62526 | 0.46427 | 10.9481 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62527 | 0.46338 | 10.927 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62527 | 0.46251 | 10.9065 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62528 | 0.46168 | 10.8868 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62529 | 0.46088 | 10.8681 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6253 | 0.46014 | 10.8505 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6253 | 0.45945 | 10.8343 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62531 | 0.45883 | 10.8196 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62532 | 0.45828 | 10.8066 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62533 | 0.45781 | 10.7956 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62534 | 0.45743 | 10.7866 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62534 | 0.45714 | 10.7799 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62535 | 0.45696 | 10.7755 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62536 | 0.45686 | 10.7732 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62537 | 0.45684 | 10.7728 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62537 | 0.45689 | 10.7738 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62538 | 0.45699 | 10.7762 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62539 | 0.45713 | 10.7795 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6254 | 0.4573 | 10.7836 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62541 | 0.4575 | 10.7882 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62541 | 0.4577 | 10.793 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62542 | 0.4579 | 10.7977 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62543 | 0.45808 | 10.8021 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62544 | 0.45825 | 10.8059 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62544 | 0.45837 | 10.8088 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62545 | 0.45845 | 10.8106 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62546 | 0.45846 | 10.8111 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62547 | 0.45842 | 10.81 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62547 | 0.45832 | 10.8075 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62548 | 0.45816 | 10.804 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62549 | 0.45797 | 10.7995 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6255 | 0.45775 | 10.7943 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62551 | 0.45751 | 10.7886 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62551 | 0.45726 | 10.7826 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62552 | 0.457 | 10.7765 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62553 | 0.45674 | 10.7705 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62554 | 0.4565 | 10.7648 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62554 | 0.45628 | 10.7597 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62555 | 0.4561 | 10.7552 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62556 | 0.45595 | 10.7517 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62557 | 0.45585 | 10.7494 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62558 | 0.45581 | 10.7484 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62558 | 0.45582 | 10.7488 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62559 | 0.4559 | 10.7505 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6256 | 0.45601 | 10.7532 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62561 | 0.45617 | 10.7569 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62561 | 0.45635 | 10.7613 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.8001 | 10.7224 | 12.0554 | 10.7613 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62562 | 0.45656 | 10.7662 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62563 | 0.45678 | 10.7714 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62564 | 0.45701 | 10.7768 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62564 | 0.45724 | 10.7822 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62565 | 0.45746 | 10.7874 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62566 | 0.45767 | 10.7922 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62567 | 0.45785 | 10.7965 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62568 | 0.458 | 10.8 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62568 | 0.4581 | 10.8025 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62569 | 0.45816 | 10.804 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6257 | 0.45817 | 10.8042 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62571 | 0.45814 | 10.8034 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62571 | 0.45806 | 10.8016 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62572 | 0.45795 | 10.7989 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62573 | 0.45781 | 10.7956 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62574 | 0.45764 | 10.7917 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62574 | 0.45746 | 10.7873 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62575 | 0.45726 | 10.7826 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62576 | 0.45705 | 10.7776 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62577 | 0.45684 | 10.7727 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62578 | 0.45663 | 10.7677 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62578 | 0.45643 | 10.763 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62579 | 0.45624 | 10.7585 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6258 | 0.45607 | 10.7545 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62581 | 0.45592 | 10.7511 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62581 | 0.4558 | 10.7483 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62582 | 0.45571 | 10.7461 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62583 | 0.45564 | 10.7445 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62584 | 0.4556 | 10.7435 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62585 | 0.45558 | 10.7431 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62585 | 0.45559 | 10.7433 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62586 | 0.45562 | 10.744 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62587 | 0.45567 | 10.7452 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62588 | 0.45575 | 10.7469 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62588 | 0.45584 | 10.7491 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62589 | 0.45595 | 10.7518 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6259 | 0.45608 | 10.7549 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62591 | 0.45624 | 10.7585 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62591 | 0.4564 | 10.7625 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62592 | 0.45659 | 10.7668 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62593 | 0.45679 | 10.7715 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62594 | 0.457 | 10.7766 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62595 | 0.45722 | 10.7818 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62595 | 0.45745 | 10.7872 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62596 | 0.45768 | 10.7926 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62597 | 0.45792 | 10.7981 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62598 | 0.45815 | 10.8035 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62598 | 0.45837 | 10.8088 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62599 | 0.45858 | 10.8139 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.626 | 0.45879 | 10.8187 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62601 | 0.45898 | 10.8231 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62602 | 0.45915 | 10.8272 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62602 | 0.4593 | 10.8307 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62603 | 0.45942 | 10.8337 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62604 | 0.45952 | 10.836 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62605 | 0.4596 | 10.8377 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62605 | 0.45964 | 10.8389 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62606 | 0.45967 | 10.8395 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62607 | 0.45968 | 10.8397 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62608 | 0.45967 | 10.8395 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62608 | 0.45965 | 10.839 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62609 | 0.45962 | 10.8384 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6261 | 0.45959 | 10.8376 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62611 | 0.45956 | 10.8368 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62612 | 0.45952 | 10.836 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62612 | 0.45949 | 10.8353 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62613 | 0.45947 | 10.8348 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62614 | 0.45946 | 10.8345 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62615 | 0.45946 | 10.8345 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62615 | 0.45948 | 10.835 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62616 | 0.45952 | 10.8358 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62617 | 0.45956 | 10.837 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62618 | 0.45962 | 10.8383 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62618 | 0.45967 | 10.8396 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62619 | 0.45972 | 10.8407 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6262 | 0.45976 | 10.8416 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62621 | 0.45978 | 10.8421 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62622 | 0.45978 | 10.8421 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62622 | 0.45975 | 10.8414 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62623 | 0.45969 | 10.8399 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62624 | 0.45959 | 10.8375 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62625 | 0.45944 | 10.834 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62625 | 0.45924 | 10.8293 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62626 | 0.45898 | 10.8232 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62627 | 0.45866 | 10.8157 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62628 | 0.45828 | 10.8066 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62629 | 0.45783 | 10.796 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62629 | 0.45732 | 10.7841 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6263 | 0.45676 | 10.7708 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62631 | 0.45614 | 10.7563 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62632 | 0.45547 | 10.7406 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62632 | 0.45476 | 10.7237 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62633 | 0.45401 | 10.7059 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62634 | 0.45321 | 10.6871 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62635 | 0.45237 | 10.6674 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62635 | 0.4515 | 10.6469 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62636 | 0.4506 | 10.6257 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62637 | 0.44968 | 10.6038 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62638 | 0.44872 | 10.5814 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62639 | 0.44775 | 10.5584 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62639 | 0.44676 | 10.535 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6264 | 0.44575 | 10.5112 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62641 | 0.44473 | 10.4871 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62642 | 0.4437 | 10.4628 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62642 | 0.44266 | 10.4383 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62643 | 0.44162 | 10.4137 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62644 | 0.44057 | 10.3891 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62645 | 0.43953 | 10.3645 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62646 | 0.43849 | 10.34 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62646 | 0.43746 | 10.3157 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62647 | 0.43644 | 10.2916 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62648 | 0.43543 | 10.2678 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62649 | 0.43443 | 10.2444 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62649 | 0.43346 | 10.2214 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6265 | 0.4325 | 10.1989 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62651 | 0.43157 | 10.1769 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62652 | 0.43066 | 10.1554 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62652 | 0.42976 | 10.1341 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62653 | 0.42887 | 10.1131 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62654 | 0.42798 | 10.0923 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62655 | 0.4271 | 10.0715 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62656 | 0.42622 | 10.0507 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62656 | 0.42533 | 10.0298 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62657 | 0.42443 | 10.0086 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62658 | 0.42352 | 9.9871 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62659 | 0.42259 | 9.9652 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62659 | 0.42165 | 9.9428 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6266 | 0.42067 | 9.9198 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62661 | 0.41967 | 9.8962 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62662 | 0.41863 | 9.8717 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62662 | 0.41756 | 9.8466 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62663 | 0.41648 | 9.8209 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62664 | 0.41538 | 9.7951 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62665 | 0.41429 | 9.7693 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62666 | 0.41321 | 9.7438 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62666 | 0.41215 | 9.719 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62667 | 0.41113 | 9.6949 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62668 | 0.41016 | 9.6721 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62669 | 0.40925 | 9.6506 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62669 | 0.40841 | 9.6307 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6267 | 0.40765 | 9.6129 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62671 | 0.40699 | 9.5972 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62672 | 0.40643 | 9.584 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62673 | 0.40598 | 9.5735 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62673 | 0.40567 | 9.566 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62674 | 0.40548 | 9.5616 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62675 | 0.4054 | 9.5598 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62676 | 0.40543 | 9.5605 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62676 | 0.40555 | 9.5632 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62677 | 0.40573 | 9.5676 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62678 | 0.40598 | 9.5733 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62679 | 0.40626 | 9.5801 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62679 | 0.40658 | 9.5875 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6268 | 0.40691 | 9.5953 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62681 | 0.40724 | 9.603 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62682 | 0.40755 | 9.6104 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62683 | 0.40783 | 9.6171 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62683 | 0.40807 | 9.6228 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62684 | 0.40825 | 9.627 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62685 | 0.40836 | 9.6296 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62686 | 0.40839 | 9.6303 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62686 | 0.40835 | 9.6293 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62687 | 0.40825 | 9.6269 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62688 | 0.40809 | 9.6232 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62689 | 0.4079 | 9.6186 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6269 | 0.40766 | 9.6131 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6269 | 0.40741 | 9.6071 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62691 | 0.40713 | 9.6006 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62692 | 0.40686 | 9.5941 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62693 | 0.40658 | 9.5875 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62693 | 0.40631 | 9.5813 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62694 | 0.40607 | 9.5755 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62695 | 0.40585 | 9.5704 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62696 | 0.40568 | 9.5663 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62696 | 0.40555 | 9.5633 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62697 | 0.40547 | 9.5614 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62698 | 0.40544 | 9.5607 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62699 | 0.40545 | 9.5609 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.627 | 0.4055 | 9.562 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.627 | 0.40557 | 9.5638 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62701 | 0.40567 | 9.5661 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62702 | 0.40579 | 9.5689 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.6048 | 9.533 | 10.7662 | 9.5689 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62703 | 0.40592 | 9.572 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62703 | 0.40606 | 9.5753 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62704 | 0.4062 | 9.5786 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62705 | 0.40634 | 9.5818 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62706 | 0.40647 | 9.5849 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62706 | 0.40658 | 9.5876 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62707 | 0.40668 | 9.5899 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62708 | 0.40675 | 9.5915 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62709 | 0.40679 | 9.5925 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6271 | 0.40681 | 9.593 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6271 | 0.40681 | 9.5929 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62711 | 0.40679 | 9.5924 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62712 | 0.40675 | 9.5916 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62713 | 0.4067 | 9.5905 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62713 | 0.40665 | 9.5892 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62714 | 0.40659 | 9.5877 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62715 | 0.40652 | 9.5862 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62716 | 0.40646 | 9.5847 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62717 | 0.4064 | 9.5832 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62717 | 0.40634 | 9.582 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62718 | 0.4063 | 9.581 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62719 | 0.40627 | 9.5803 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6272 | 0.40626 | 9.5799 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6272 | 0.40626 | 9.58 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62721 | 0.40628 | 9.5804 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62722 | 0.40631 | 9.5812 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62723 | 0.40635 | 9.5821 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62723 | 0.4064 | 9.5833 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62724 | 0.40645 | 9.5845 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62725 | 0.40651 | 9.5858 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62726 | 0.40656 | 9.5872 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62727 | 0.40662 | 9.5885 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62727 | 0.40667 | 9.5897 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62728 | 0.40671 | 9.5907 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62729 | 0.40675 | 9.5915 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6273 | 0.40677 | 9.592 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6273 | 0.40678 | 9.5922 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62731 | 0.40677 | 9.592 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62732 | 0.40674 | 9.5914 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62733 | 0.4067 | 9.5903 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62734 | 0.40664 | 9.589 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62734 | 0.40657 | 9.5872 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62735 | 0.40648 | 9.5852 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62736 | 0.40638 | 9.5828 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62737 | 0.40627 | 9.5802 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62737 | 0.40615 | 9.5774 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62738 | 0.40602 | 9.5743 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62739 | 0.40588 | 9.571 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6274 | 0.40573 | 9.5675 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6274 | 0.40558 | 9.5639 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62741 | 0.40542 | 9.5602 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62742 | 0.40526 | 9.5564 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62743 | 0.40509 | 9.5525 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62744 | 0.40493 | 9.5486 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62744 | 0.40476 | 9.5447 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62745 | 0.4046 | 9.5408 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62746 | 0.40444 | 9.5371 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62747 | 0.40429 | 9.5337 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62747 | 0.40416 | 9.5304 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62748 | 0.40403 | 9.5275 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62749 | 0.40393 | 9.525 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6275 | 0.40384 | 9.523 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6275 | 0.40377 | 9.5214 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62751 | 0.40373 | 9.5204 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62752 | 0.40371 | 9.52 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62753 | 0.40373 | 9.5203 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62754 | 0.40377 | 9.5213 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62754 | 0.40385 | 9.5231 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62755 | 0.40396 | 9.5257 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62756 | 0.40409 | 9.5289 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62757 | 0.40424 | 9.5325 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62757 | 0.40441 | 9.5364 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62758 | 0.40458 | 9.5404 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62759 | 0.40474 | 9.5443 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6276 | 0.4049 | 9.5479 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62761 | 0.40504 | 9.5512 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62761 | 0.40515 | 9.5539 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62762 | 0.40523 | 9.5558 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62763 | 0.40528 | 9.5569 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62764 | 0.40528 | 9.5568 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62764 | 0.40522 | 9.5555 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62765 | 0.40511 | 9.5528 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62766 | 0.40492 | 9.5485 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62767 | 0.40467 | 9.5425 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62767 | 0.40435 | 9.535 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62768 | 0.40397 | 9.5259 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62769 | 0.40352 | 9.5154 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6277 | 0.40301 | 9.5034 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62771 | 0.40245 | 9.4901 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62771 | 0.40183 | 9.4756 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62772 | 0.40116 | 9.4598 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62773 | 0.40044 | 9.4429 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62774 | 0.39968 | 9.4249 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62774 | 0.39888 | 9.4059 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62775 | 0.39803 | 9.3859 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62776 | 0.39715 | 9.3651 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62777 | 0.39623 | 9.3435 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62778 | 0.39528 | 9.3211 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62778 | 0.3943 | 9.298 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62779 | 0.39329 | 9.2743 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6278 | 0.39227 | 9.2501 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62781 | 0.39122 | 9.2254 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62781 | 0.39016 | 9.2003 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62782 | 0.38908 | 9.175 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62783 | 0.388 | 9.1494 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62784 | 0.38691 | 9.1237 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62784 | 0.38582 | 9.0979 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62785 | 0.38472 | 9.0722 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62786 | 0.38363 | 9.0465 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62787 | 0.38255 | 9.021 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62788 | 0.38148 | 8.9957 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62788 | 0.38042 | 8.9707 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62789 | 0.37938 | 8.9461 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6279 | 0.37836 | 8.922 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62791 | 0.37735 | 8.8982 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62791 | 0.37635 | 8.8748 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62792 | 0.37538 | 8.8517 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62793 | 0.37441 | 8.8289 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62794 | 0.37345 | 8.8063 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62794 | 0.3725 | 8.784 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62795 | 0.37156 | 8.7618 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62796 | 0.37062 | 8.7397 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62797 | 0.36969 | 8.7177 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62798 | 0.36876 | 8.6958 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62798 | 0.36784 | 8.6739 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62799 | 0.36691 | 8.652 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.628 | 0.36598 | 8.6301 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62801 | 0.36504 | 8.6081 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62801 | 0.36411 | 8.586 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62802 | 0.36318 | 8.5641 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62803 | 0.36226 | 8.5424 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62804 | 0.36136 | 8.5212 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62805 | 0.36048 | 8.5006 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62805 | 0.35964 | 8.4807 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62806 | 0.35884 | 8.4617 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62807 | 0.35808 | 8.4438 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62808 | 0.35737 | 8.4271 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62808 | 0.35672 | 8.4119 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62809 | 0.35614 | 8.3981 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6281 | 0.35563 | 8.3861 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62811 | 0.3552 | 8.3759 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62811 | 0.35485 | 8.3677 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62812 | 0.3546 | 8.3617 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62813 | 0.35443 | 8.3579 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62814 | 0.35435 | 8.356 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62815 | 0.35434 | 8.3557 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62815 | 0.35439 | 8.3569 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62816 | 0.3545 | 8.3594 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62817 | 0.35464 | 8.3627 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62818 | 0.35481 | 8.3669 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62818 | 0.35501 | 8.3715 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62819 | 0.35521 | 8.3763 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6282 | 0.35542 | 8.3811 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62821 | 0.35562 | 8.3858 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62822 | 0.35579 | 8.3899 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62822 | 0.35594 | 8.3933 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62823 | 0.35604 | 8.3958 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62824 | 0.3561 | 8.3971 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62825 | 0.3561 | 8.3971 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62825 | 0.35605 | 8.396 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62826 | 0.35596 | 8.3938 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62827 | 0.35583 | 8.3908 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62828 | 0.35567 | 8.387 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62828 | 0.35548 | 8.3825 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62829 | 0.35526 | 8.3774 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6283 | 0.35503 | 8.372 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62831 | 0.35479 | 8.3663 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62832 | 0.35454 | 8.3604 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62832 | 0.35429 | 8.3545 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62833 | 0.35404 | 8.3487 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62834 | 0.35381 | 8.3431 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62835 | 0.35358 | 8.3379 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62835 | 0.35338 | 8.3331 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62836 | 0.3532 | 8.3288 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62837 | 0.35304 | 8.325 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62838 | 0.3529 | 8.3217 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62838 | 0.35278 | 8.319 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62839 | 0.35269 | 8.3167 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6284 | 0.35261 | 8.3148 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62841 | 0.35255 | 8.3135 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62842 | 0.35251 | 8.3125 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62842 | 0.35249 | 8.312 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62843 | 0.35248 | 8.3119 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62844 | 0.35249 | 8.3122 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62845 | 0.35252 | 8.3129 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62845 | 0.35257 | 8.3139 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62846 | 0.35263 | 8.3154 |  | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62847 | 0.3527 | 8.3171 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3548 | 8.2795 | 9.572 | 8.3171 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62848 | 0.35279 | 8.3192 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62849 | 0.35289 | 8.3216 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62849 | 0.353 | 8.3241 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6285 | 0.35311 | 8.3268 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62851 | 0.35323 | 8.3296 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62852 | 0.35335 | 8.3323 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62852 | 0.35346 | 8.335 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62853 | 0.35357 | 8.3376 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62854 | 0.35368 | 8.3401 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62855 | 0.35377 | 8.3423 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62855 | 0.35385 | 8.3442 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62856 | 0.35392 | 8.3458 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62857 | 0.35397 | 8.3469 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62858 | 0.354 | 8.3476 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62859 | 0.354 | 8.3477 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62859 | 0.35398 | 8.3473 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6286 | 0.35394 | 8.3463 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62861 | 0.35388 | 8.3449 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62862 | 0.3538 | 8.343 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62862 | 0.35371 | 8.3407 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62863 | 0.35359 | 8.3381 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62864 | 0.35347 | 8.3351 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62865 | 0.35333 | 8.3318 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62866 | 0.35317 | 8.3282 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62866 | 0.35301 | 8.3244 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62867 | 0.35284 | 8.3204 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62868 | 0.35267 | 8.3163 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62869 | 0.35249 | 8.312 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62869 | 0.3523 | 8.3076 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6287 | 0.35211 | 8.3032 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62871 | 0.35192 | 8.2987 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62872 | 0.35173 | 8.2943 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62872 | 0.35155 | 8.2899 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62873 | 0.35136 | 8.2855 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62874 | 0.35118 | 8.2813 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62875 | 0.35101 | 8.2772 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62876 | 0.35084 | 8.2732 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62876 | 0.35068 | 8.2694 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62877 | 0.35053 | 8.2659 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62878 | 0.35039 | 8.2626 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62879 | 0.35026 | 8.2595 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62879 | 0.35015 | 8.2568 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6288 | 0.35004 | 8.2544 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62881 | 0.34996 | 8.2523 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62882 | 0.34989 | 8.2507 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62882 | 0.34983 | 8.2494 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62883 | 0.3498 | 8.2486 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62884 | 0.34977 | 8.248 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62885 | 0.34977 | 8.2479 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62886 | 0.34977 | 8.248 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62886 | 0.34979 | 8.2485 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62887 | 0.34982 | 8.2492 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62888 | 0.34987 | 8.2502 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62889 | 0.34992 | 8.2514 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62889 | 0.34998 | 8.2529 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6289 | 0.35005 | 8.2545 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62891 | 0.35013 | 8.2564 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62892 | 0.35021 | 8.2584 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62893 | 0.3503 | 8.2605 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62893 | 0.3504 | 8.2628 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62894 | 0.3505 | 8.2651 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62895 | 0.35059 | 8.2673 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62896 | 0.35068 | 8.2694 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62896 | 0.35075 | 8.271 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62897 | 0.3508 | 8.2722 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62898 | 0.35082 | 8.2727 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62899 | 0.35081 | 8.2725 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62899 | 0.35076 | 8.2714 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.629 | 0.35067 | 8.2692 |  | 61.6 | 528 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62901 | 0.35053 | 8.2659 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62902 | 0.35034 | 8.2613 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62903 | 0.35008 | 8.2552 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62903 | 0.34975 | 8.2475 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62904 | 0.34936 | 8.2382 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62905 | 0.34888 | 8.227 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62906 | 0.34833 | 8.2139 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62906 | 0.3477 | 8.1992 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62907 | 0.34701 | 8.1829 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62908 | 0.34627 | 8.1653 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62909 | 0.34546 | 8.1464 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6291 | 0.34462 | 8.1265 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6291 | 0.34373 | 8.1056 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62911 | 0.34282 | 8.084 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62912 | 0.34188 | 8.0618 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62913 | 0.34091 | 8.0391 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62913 | 0.33994 | 8.0161 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62914 | 0.33896 | 7.993 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62915 | 0.33798 | 7.9699 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62916 | 0.33701 | 7.947 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62916 | 0.33605 | 7.9244 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62917 | 0.33511 | 7.9022 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62918 | 0.33418 | 7.8802 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62919 | 0.33326 | 7.8585 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6292 | 0.33234 | 7.837 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6292 | 0.33143 | 7.8156 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62921 | 0.33053 | 7.7941 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62922 | 0.32962 | 7.7727 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62923 | 0.3287 | 7.7511 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62923 | 0.32778 | 7.7294 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62924 | 0.32685 | 7.7074 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62925 | 0.3259 | 7.6851 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62926 | 0.32494 | 7.6624 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62927 | 0.32396 | 7.6393 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62927 | 0.32296 | 7.6157 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62928 | 0.32193 | 7.5914 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62929 | 0.32088 | 7.5666 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6293 | 0.31981 | 7.5414 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6293 | 0.31873 | 7.5159 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62931 | 0.31764 | 7.4903 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62932 | 0.31655 | 7.4646 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62933 | 0.31547 | 7.4391 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62933 | 0.3144 | 7.4138 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62934 | 0.31334 | 7.3888 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62935 | 0.3123 | 7.3644 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62936 | 0.31129 | 7.3406 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62937 | 0.31032 | 7.3176 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62937 | 0.30938 | 7.2955 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62938 | 0.30849 | 7.2745 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62939 | 0.30765 | 7.2546 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6294 | 0.30686 | 7.2361 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6294 | 0.30613 | 7.2188 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62941 | 0.30545 | 7.2028 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62942 | 0.30482 | 7.188 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62943 | 0.30424 | 7.1743 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62943 | 0.3037 | 7.1615 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62944 | 0.3032 | 7.1497 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62945 | 0.30273 | 7.1386 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62946 | 0.30229 | 7.1283 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62947 | 0.30188 | 7.1187 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62947 | 0.3015 | 7.1096 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62948 | 0.30113 | 7.101 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62949 | 0.30078 | 7.0928 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6295 | 0.30045 | 7.0848 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6295 | 0.30012 | 7.0771 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62951 | 0.2998 | 7.0696 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62952 | 0.29948 | 7.0621 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62953 | 0.29918 | 7.0549 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62954 | 0.29889 | 7.0481 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62954 | 0.29862 | 7.0417 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62955 | 0.29837 | 7.0358 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62956 | 0.29815 | 7.0306 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62957 | 0.29796 | 7.0262 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62957 | 0.29781 | 7.0225 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62958 | 0.29769 | 7.0199 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62959 | 0.29762 | 7.0183 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6296 | 0.2976 | 7.0178 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6296 | 0.29764 | 7.0186 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62961 | 0.29773 | 7.0208 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62962 | 0.29788 | 7.0244 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62963 | 0.2981 | 7.0296 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62964 | 0.29838 | 7.0362 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62964 | 0.29872 | 7.0441 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62965 | 0.29909 | 7.0529 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62966 | 0.2995 | 7.0625 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62967 | 0.29992 | 7.0725 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62967 | 0.30036 | 7.0828 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62968 | 0.30079 | 7.093 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62969 | 0.30121 | 7.1029 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6297 | 0.30161 | 7.1123 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62971 | 0.30198 | 7.1209 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62971 | 0.3023 | 7.1284 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62972 | 0.30256 | 7.1347 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62973 | 0.30276 | 7.1394 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62974 | 0.30288 | 7.1423 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62974 | 0.30292 | 7.1432 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62975 | 0.30287 | 7.142 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62976 | 0.30275 | 7.1391 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62977 | 0.30256 | 7.1346 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.1701 | 7.099 | 8.3192 | 7.1346 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62977 | 0.30231 | 7.1288 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62978 | 0.30202 | 7.122 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62979 | 0.3017 | 7.1143 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6298 | 0.30135 | 7.1062 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62981 | 0.30099 | 7.0978 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62981 | 0.30064 | 7.0893 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62982 | 0.30029 | 7.081 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62983 | 0.29996 | 7.0733 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62984 | 0.29966 | 7.0662 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62984 | 0.2994 | 7.0601 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62985 | 0.29919 | 7.0552 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62986 | 0.29905 | 7.0518 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62987 | 0.29896 | 7.0499 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62987 | 0.29894 | 7.0493 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62988 | 0.29896 | 7.0499 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62989 | 0.29903 | 7.0515 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6299 | 0.29914 | 7.054 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62991 | 0.29927 | 7.0572 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62991 | 0.29943 | 7.0609 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62992 | 0.29961 | 7.0651 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62993 | 0.29979 | 7.0694 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62994 | 0.29998 | 7.0738 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62994 | 0.30016 | 7.0782 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62995 | 0.30034 | 7.0823 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62996 | 0.30049 | 7.0859 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62997 | 0.30062 | 7.089 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62998 | 0.30072 | 7.0914 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62998 | 0.30079 | 7.093 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.62999 | 0.30083 | 7.094 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63 | 0.30085 | 7.0944 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63001 | 0.30085 | 7.0943 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63001 | 0.30083 | 7.094 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63002 | 0.30081 | 7.0933 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63003 | 0.30077 | 7.0925 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63004 | 0.30074 | 7.0917 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63004 | 0.30071 | 7.0909 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63005 | 0.30068 | 7.0903 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63006 | 0.30066 | 7.0899 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63007 | 0.30066 | 7.0899 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63008 | 0.30068 | 7.0903 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63008 | 0.30072 | 7.0913 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63009 | 0.30079 | 7.093 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6301 | 0.30089 | 7.0953 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63011 | 0.30101 | 7.0981 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63011 | 0.30114 | 7.1013 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63012 | 0.30129 | 7.1048 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63013 | 0.30145 | 7.1085 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63014 | 0.30161 | 7.1123 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63015 | 0.30177 | 7.116 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63015 | 0.30192 | 7.1196 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63016 | 0.30206 | 7.123 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63017 | 0.30219 | 7.1259 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63018 | 0.30229 | 7.1284 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63018 | 0.30237 | 7.1303 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63019 | 0.30242 | 7.1314 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6302 | 0.30244 | 7.1317 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63021 | 0.30241 | 7.1311 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63021 | 0.30235 | 7.1296 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63022 | 0.30225 | 7.1273 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63023 | 0.30212 | 7.1243 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63024 | 0.30197 | 7.1207 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63025 | 0.30179 | 7.1166 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63025 | 0.30161 | 7.1122 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63026 | 0.30141 | 7.1075 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63027 | 0.30121 | 7.1028 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63028 | 0.301 | 7.098 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63028 | 0.30081 | 7.0933 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63029 | 0.30062 | 7.0889 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6303 | 0.30045 | 7.0848 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63031 | 0.30029 | 7.0812 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63031 | 0.30016 | 7.0781 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63032 | 0.30006 | 7.0758 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63033 | 0.29999 | 7.0741 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63034 | 0.29995 | 7.073 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63035 | 0.29992 | 7.0725 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63035 | 0.29992 | 7.0724 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63036 | 0.29993 | 7.0727 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63037 | 0.29995 | 7.0732 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63038 | 0.29998 | 7.0739 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63038 | 0.30002 | 7.0748 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63039 | 0.30006 | 7.0756 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6304 | 0.30009 | 7.0764 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63041 | 0.30012 | 7.0771 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63042 | 0.30013 | 7.0775 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63042 | 0.30014 | 7.0776 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63043 | 0.30013 | 7.0773 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63044 | 0.30009 | 7.0765 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63045 | 0.30004 | 7.0752 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63045 | 0.29995 | 7.0732 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63046 | 0.29985 | 7.0707 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63047 | 0.29971 | 7.0674 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63048 | 0.29953 | 7.0633 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63048 | 0.29933 | 7.0584 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63049 | 0.29908 | 7.0527 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6305 | 0.2988 | 7.046 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63051 | 0.29848 | 7.0384 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63052 | 0.29811 | 7.0297 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63052 | 0.2977 | 7.02 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63053 | 0.29724 | 7.0091 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63054 | 0.29673 | 6.9971 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63055 | 0.29616 | 6.9838 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63055 | 0.29554 | 6.9692 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63056 | 0.29487 | 6.9534 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63057 | 0.29415 | 6.9363 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63058 | 0.29338 | 6.9183 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63059 | 0.29257 | 6.8992 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63059 | 0.29173 | 6.8792 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6306 | 0.29085 | 6.8585 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63061 | 0.28994 | 6.837 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63062 | 0.289 | 6.8149 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63062 | 0.28804 | 6.7924 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63063 | 0.28707 | 6.7693 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63064 | 0.28608 | 6.746 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63065 | 0.28508 | 6.7224 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63065 | 0.28407 | 6.6987 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63066 | 0.28306 | 6.6749 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63067 | 0.28206 | 6.6512 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63068 | 0.28105 | 6.6275 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63069 | 0.28005 | 6.6038 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63069 | 0.27905 | 6.5802 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6307 | 0.27804 | 6.5566 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63071 | 0.27704 | 6.5329 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63072 | 0.27603 | 6.5092 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63072 | 0.27503 | 6.4854 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63073 | 0.27401 | 6.4615 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63074 | 0.27299 | 6.4374 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63075 | 0.27196 | 6.4132 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63075 | 0.27093 | 6.3888 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63076 | 0.26989 | 6.3642 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63077 | 0.26884 | 6.3394 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63078 | 0.26777 | 6.3144 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63079 | 0.2667 | 6.289 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63079 | 0.26561 | 6.2635 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6308 | 0.26453 | 6.2378 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63081 | 0.26344 | 6.2122 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63082 | 0.26236 | 6.1867 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63082 | 0.26129 | 6.1614 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63083 | 0.26023 | 6.1366 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63084 | 0.2592 | 6.1122 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63085 | 0.25819 | 6.0884 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63086 | 0.25721 | 6.0654 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63086 | 0.25627 | 6.0432 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63087 | 0.25537 | 6.022 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63088 | 0.25452 | 6.0019 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63089 | 0.25372 | 5.9829 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63089 | 0.25297 | 5.9654 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6309 | 0.25229 | 5.9492 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63091 | 0.25166 | 5.9345 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63092 | 0.2511 | 5.9213 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63092 | 0.2506 | 5.9094 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63093 | 0.25015 | 5.8989 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63094 | 0.24976 | 5.8897 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63095 | 0.24943 | 5.8818 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63096 | 0.24915 | 5.8751 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63096 | 0.24892 | 5.8697 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63097 | 0.24873 | 5.8654 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63098 | 0.2486 | 5.8623 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63099 | 0.24851 | 5.8602 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63099 | 0.24847 | 5.8592 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.631 | 0.24847 | 5.8592 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63101 | 0.24852 | 5.8602 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63102 | 0.2486 | 5.8622 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63103 | 0.24872 | 5.865 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63103 | 0.24886 | 5.8684 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63104 | 0.24903 | 5.8725 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63105 | 0.24922 | 5.8769 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63106 | 0.24942 | 5.8816 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63106 | 0.24963 | 5.8864 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63107 | 0.24983 | 5.8912 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63108 | 0.25002 | 5.8958 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63109 | 0.25021 | 5.9001 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63109 | 0.25037 | 5.9039 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6311 | 0.25051 | 5.9072 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63111 | 0.25061 | 5.9096 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63112 | 0.25068 | 5.9112 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63113 | 0.2507 | 5.9117 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63113 | 0.25067 | 5.9111 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63114 | 0.25059 | 5.9092 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63115 | 0.25047 | 5.9064 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63116 | 0.25031 | 5.9027 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63116 | 0.25012 | 5.8982 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63117 | 0.24991 | 5.8931 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63118 | 0.24968 | 5.8876 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63119 | 0.24943 | 5.8817 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63119 | 0.24917 | 5.8757 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6312 | 0.24891 | 5.8696 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63121 | 0.24866 | 5.8636 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63122 | 0.24841 | 5.8579 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63123 | 0.24819 | 5.8525 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63123 | 0.24798 | 5.8476 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63124 | 0.2478 | 5.8434 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63125 | 0.24766 | 5.84 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63126 | 0.24755 | 5.8374 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63126 | 0.24747 | 5.8355 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63127 | 0.24742 | 5.8343 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63128 | 0.24739 | 5.8338 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63129 | 0.24739 | 5.8338 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6313 | 0.24741 | 5.8342 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6313 | 0.24745 | 5.8351 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63131 | 0.2475 | 5.8364 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63132 | 0.24757 | 5.8379 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63133 | 0.24764 | 5.8397 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63133 | 0.24773 | 5.8417 |  | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63134 | 0.24781 | 5.8437 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.8823 | 5.8052 | 7.1288 | 5.8437 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63135 | 0.2479 | 5.8458 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63136 | 0.24799 | 5.8478 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63136 | 0.24807 | 5.8498 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63137 | 0.24815 | 5.8517 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63138 | 0.24823 | 5.8534 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63139 | 0.2483 | 5.8551 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6314 | 0.24837 | 5.8567 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6314 | 0.24843 | 5.8583 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63141 | 0.2485 | 5.8599 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63142 | 0.24856 | 5.8614 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63143 | 0.24863 | 5.8629 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63143 | 0.24869 | 5.8644 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63144 | 0.24876 | 5.8659 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63145 | 0.24882 | 5.8675 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63146 | 0.24889 | 5.8692 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63147 | 0.24897 | 5.8708 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63147 | 0.24904 | 5.8726 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63148 | 0.24912 | 5.8745 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63149 | 0.2492 | 5.8764 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6315 | 0.24929 | 5.8784 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6315 | 0.24937 | 5.8804 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63151 | 0.24945 | 5.8823 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63152 | 0.24953 | 5.8841 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63153 | 0.2496 | 5.8858 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63153 | 0.24966 | 5.8873 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63154 | 0.24972 | 5.8887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63155 | 0.24977 | 5.8897 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63156 | 0.2498 | 5.8905 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63157 | 0.24982 | 5.891 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63157 | 0.24982 | 5.891 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63158 | 0.24981 | 5.8907 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63159 | 0.24977 | 5.8899 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6316 | 0.24972 | 5.8886 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6316 | 0.24965 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63161 | 0.24955 | 5.8847 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63162 | 0.24945 | 5.8822 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63163 | 0.24933 | 5.8794 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63163 | 0.2492 | 5.8764 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63164 | 0.24906 | 5.8731 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63165 | 0.24892 | 5.8698 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63166 | 0.24878 | 5.8664 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63167 | 0.24863 | 5.863 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63167 | 0.24849 | 5.8597 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63168 | 0.24836 | 5.8565 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63169 | 0.24823 | 5.8535 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6317 | 0.24811 | 5.8507 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6317 | 0.248 | 5.8482 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63171 | 0.24791 | 5.8461 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63172 | 0.24784 | 5.8443 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63173 | 0.24778 | 5.8429 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63174 | 0.24774 | 5.8419 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63174 | 0.24771 | 5.8412 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63175 | 0.24769 | 5.8408 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63176 | 0.24769 | 5.8408 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63177 | 0.2477 | 5.841 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63177 | 0.24773 | 5.8416 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63178 | 0.24776 | 5.8425 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63179 | 0.24781 | 5.8436 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6318 | 0.24787 | 5.845 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6318 | 0.24794 | 5.8467 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63181 | 0.24802 | 5.8486 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63182 | 0.24811 | 5.8508 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63183 | 0.24822 | 5.8532 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63184 | 0.24832 | 5.8557 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63184 | 0.24843 | 5.8581 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63185 | 0.24852 | 5.8603 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63186 | 0.2486 | 5.8622 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63187 | 0.24865 | 5.8634 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63187 | 0.24867 | 5.8639 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63188 | 0.24865 | 5.8635 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63189 | 0.24859 | 5.862 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6319 | 0.24848 | 5.8593 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63191 | 0.2483 | 5.8551 |  | 62 | 531.4286 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63191 | 0.24805 | 5.8493 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63192 | 0.24773 | 5.8418 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63193 | 0.24733 | 5.8323 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63194 | 0.24684 | 5.8207 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63194 | 0.24625 | 5.8068 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63195 | 0.24557 | 5.7908 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63196 | 0.2448 | 5.7727 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63197 | 0.24397 | 5.753 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63197 | 0.24306 | 5.7317 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63198 | 0.2421 | 5.7091 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63199 | 0.2411 | 5.6854 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.632 | 0.24006 | 5.6609 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63201 | 0.239 | 5.6358 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63201 | 0.23792 | 5.6103 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63202 | 0.23683 | 5.5846 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63203 | 0.23574 | 5.559 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63204 | 0.23467 | 5.5337 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63204 | 0.23362 | 5.5089 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63205 | 0.2326 | 5.4849 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63206 | 0.23162 | 5.4618 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63207 | 0.23068 | 5.4397 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63207 | 0.22978 | 5.4184 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63208 | 0.22891 | 5.3979 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63209 | 0.22806 | 5.378 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6321 | 0.22724 | 5.3586 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63211 | 0.22644 | 5.3396 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63211 | 0.22564 | 5.3209 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63212 | 0.22486 | 5.3024 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63213 | 0.22408 | 5.2839 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63214 | 0.22329 | 5.2654 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63214 | 0.2225 | 5.2468 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63215 | 0.2217 | 5.2278 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63216 | 0.22088 | 5.2085 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63217 | 0.22004 | 5.1887 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63218 | 0.21917 | 5.1682 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63218 | 0.21828 | 5.1472 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63219 | 0.21737 | 5.1258 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6322 | 0.21644 | 5.1039 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63221 | 0.21551 | 5.0819 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63221 | 0.21457 | 5.0598 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63222 | 0.21363 | 5.0377 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63223 | 0.2127 | 5.0157 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63224 | 0.21178 | 4.994 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63224 | 0.21087 | 4.9726 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63225 | 0.20999 | 4.9517 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63226 | 0.20913 | 4.9315 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63227 | 0.2083 | 4.9119 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63228 | 0.20751 | 4.8932 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63228 | 0.20676 | 4.8755 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63229 | 0.20605 | 4.8588 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6323 | 0.20539 | 4.8432 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63231 | 0.20477 | 4.8286 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63231 | 0.20419 | 4.8149 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63232 | 0.20364 | 4.802 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63233 | 0.20312 | 4.7898 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63234 | 0.20264 | 4.7784 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63235 | 0.20217 | 4.7675 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63235 | 0.20173 | 4.7571 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63236 | 0.20131 | 4.7471 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63237 | 0.2009 | 4.7375 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63238 | 0.20051 | 4.7281 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63238 | 0.20012 | 4.719 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63239 | 0.19973 | 4.7099 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6324 | 0.19935 | 4.7009 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63241 | 0.19896 | 4.6918 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63241 | 0.19858 | 4.6827 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63242 | 0.19819 | 4.6736 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63243 | 0.19781 | 4.6646 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63244 | 0.19743 | 4.6557 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63245 | 0.19707 | 4.647 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63245 | 0.19671 | 4.6386 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63246 | 0.19636 | 4.6305 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63247 | 0.19604 | 4.6227 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63248 | 0.19573 | 4.6154 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63248 | 0.19544 | 4.6086 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63249 | 0.19517 | 4.6023 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6325 | 0.19493 | 4.5966 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63251 | 0.19472 | 4.5916 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63251 | 0.19453 | 4.5873 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63252 | 0.19438 | 4.5837 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63253 | 0.19426 | 4.5809 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63254 | 0.19417 | 4.5788 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63255 | 0.19411 | 4.5773 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63255 | 0.19406 | 4.5762 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63256 | 0.19404 | 4.5756 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63257 | 0.19403 | 4.5753 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63258 | 0.19402 | 4.5753 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63258 | 0.19403 | 4.5755 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63259 | 0.19405 | 4.5758 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6326 | 0.19406 | 4.5761 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63261 | 0.19407 | 4.5764 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63262 | 0.19408 | 4.5765 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63262 | 0.19408 | 4.5765 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63263 | 0.19406 | 4.5762 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63264 | 0.19403 | 4.5755 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63265 | 0.19399 | 4.5745 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63265 | 0.19394 | 4.5733 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63266 | 0.19388 | 4.5719 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63267 | 0.19382 | 4.5705 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63268 | 0.19376 | 4.5692 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63268 | 0.19371 | 4.568 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63269 | 0.19367 | 4.567 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.6327 | 0.19365 | 4.5664 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63271 | 0.19364 | 4.5662 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63272 | 0.19365 | 4.5665 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63272 | 0.19369 | 4.5674 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.63273 | 0.19376 | 4.5691 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.6074 | 4.5308 | 5.8458 | 4.5691 | Ascendente
2022-08-22 | 0.59516 | 0.21068 | 4.9681 | Inicio | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59517 | 0.21067 | 4.9678 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59518 | 0.21067 | 4.9677 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59519 | 0.21067 | 4.9678 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59519 | 0.21068 | 4.9681 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5952 | 0.2107 | 4.9685 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59521 | 0.21072 | 4.969 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59522 | 0.21075 | 4.9697 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59522 | 0.21078 | 4.9704 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59523 | 0.21081 | 4.9712 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59524 | 0.21085 | 4.9721 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59525 | 0.21089 | 4.973 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59525 | 0.21093 | 4.9738 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59526 | 0.21096 | 4.9747 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59527 | 0.211 | 4.9755 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59528 | 0.21103 | 4.9763 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59529 | 0.21106 | 4.977 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59529 | 0.21109 | 4.9776 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5953 | 0.21111 | 4.9781 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59531 | 0.21112 | 4.9784 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59532 | 0.21113 | 4.9786 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59532 | 0.21113 | 4.9786 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59533 | 0.21112 | 4.9784 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59534 | 0.2111 | 4.978 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59535 | 0.21108 | 4.9774 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59536 | 0.21104 | 4.9765 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59536 | 0.21099 | 4.9754 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59537 | 0.21094 | 4.9742 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59538 | 0.21089 | 4.9729 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59539 | 0.21083 | 4.9715 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59539 | 0.21076 | 4.97 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5954 | 0.2107 | 4.9685 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59541 | 0.21064 | 4.9671 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59542 | 0.21058 | 4.9656 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59542 | 0.21052 | 4.9643 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59543 | 0.21047 | 4.963 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59544 | 0.21042 | 4.9619 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59545 | 0.21038 | 4.961 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59546 | 0.21035 | 4.9603 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59546 | 0.21033 | 4.9599 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59547 | 0.21033 | 4.9598 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59548 | 0.21034 | 4.9601 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59549 | 0.21038 | 4.961 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59549 | 0.21045 | 4.9626 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5955 | 0.21055 | 4.9649 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59551 | 0.21068 | 4.9681 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59552 | 0.21086 | 4.9724 |  | 60 | 514 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59553 | 0.21109 | 4.9777 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59553 | 0.21137 | 4.9843 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59554 | 0.2117 | 4.9922 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59555 | 0.2121 | 5.0015 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59556 | 0.21256 | 5.0124 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59556 | 0.21309 | 5.0249 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59557 | 0.2137 | 5.0392 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59558 | 0.21438 | 5.0554 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59559 | 0.21514 | 5.0733 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59559 | 0.21597 | 5.0928 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5956 | 0.21686 | 5.1137 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59561 | 0.21779 | 5.1358 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59562 | 0.21877 | 5.1589 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59563 | 0.21979 | 5.1829 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59563 | 0.22084 | 5.2076 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59564 | 0.2219 | 5.2327 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59565 | 0.22298 | 5.2582 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59566 | 0.22407 | 5.2838 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59566 | 0.22515 | 5.3093 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59567 | 0.22622 | 5.3346 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59568 | 0.22728 | 5.3595 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59569 | 0.22831 | 5.3838 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59569 | 0.22931 | 5.4073 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5957 | 0.23028 | 5.4302 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59571 | 0.23122 | 5.4524 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59572 | 0.23215 | 5.4743 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59573 | 0.23307 | 5.4959 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59573 | 0.23398 | 5.5174 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59574 | 0.23489 | 5.5388 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59575 | 0.2358 | 5.5604 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59576 | 0.23673 | 5.5823 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59576 | 0.23768 | 5.6046 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59577 | 0.23865 | 5.6275 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59578 | 0.23965 | 5.6511 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59579 | 0.24068 | 5.6755 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5958 | 0.24176 | 5.701 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5958 | 0.24289 | 5.7275 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59581 | 0.24406 | 5.7553 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59582 | 0.24529 | 5.7841 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59583 | 0.24654 | 5.8137 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59583 | 0.24782 | 5.8439 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59584 | 0.24911 | 5.8742 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59585 | 0.2504 | 5.9046 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59586 | 0.25167 | 5.9346 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59586 | 0.25291 | 5.964 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59587 | 0.25412 | 5.9925 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59588 | 0.25528 | 6.0198 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59589 | 0.25638 | 6.0457 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5959 | 0.25741 | 6.07 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5959 | 0.25835 | 6.0922 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59591 | 0.2592 | 6.1121 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59592 | 0.25994 | 6.1295 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59593 | 0.26056 | 6.1442 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59593 | 0.26106 | 6.1561 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59594 | 0.26147 | 6.1657 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59595 | 0.26178 | 6.1731 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59596 | 0.26201 | 6.1785 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59597 | 0.26217 | 6.1822 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59597 | 0.26227 | 6.1845 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59598 | 0.26231 | 6.1856 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59599 | 0.26232 | 6.1857 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.596 | 0.26229 | 6.1852 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.596 | 0.26225 | 6.1841 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59601 | 0.26219 | 6.1828 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59602 | 0.26214 | 6.1815 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59603 | 0.2621 | 6.1805 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59603 | 0.26208 | 6.18 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59604 | 0.26208 | 6.1802 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59605 | 0.26212 | 6.1812 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59606 | 0.26219 | 6.1828 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59607 | 0.26229 | 6.185 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59607 | 0.2624 | 6.1877 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59608 | 0.26254 | 6.1909 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59609 | 0.26269 | 6.1945 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5961 | 0.26286 | 6.1984 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5961 | 0.26304 | 6.2027 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59611 | 0.26322 | 6.2071 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59612 | 0.26342 | 6.2117 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59613 | 0.26361 | 6.2163 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59614 | 0.26381 | 6.221 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59614 | 0.26401 | 6.2256 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59615 | 0.2642 | 6.2301 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59616 | 0.26438 | 6.2344 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59617 | 0.26455 | 6.2385 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59617 | 0.26472 | 6.2423 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59618 | 0.26487 | 6.2458 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59619 | 0.265 | 6.2491 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5962 | 0.26513 | 6.2519 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5962 | 0.26523 | 6.2544 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59621 | 0.26532 | 6.2565 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59622 | 0.26539 | 6.2581 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59623 | 0.26543 | 6.2592 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59624 | 0.26546 | 6.2598 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59624 | 0.26546 | 6.2598 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59625 | 0.26544 | 6.2593 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59626 | 0.26539 | 6.2581 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59627 | 0.26531 | 6.2563 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59627 | 0.26521 | 6.2538 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59628 | 0.26507 | 6.2507 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.59629 | 0.26492 | 6.2472 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2855 | 6.2088 | 4.9681 | 6.2472 | Descendente
2022-08-22 | 0.5963 | 0.26476 | 6.2432 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5963 | 0.26458 | 6.2391 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59631 | 0.2644 | 6.2348 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59632 | 0.26422 | 6.2305 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59633 | 0.26404 | 6.2263 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59634 | 0.26387 | 6.2224 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59634 | 0.26372 | 6.2188 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59635 | 0.26359 | 6.2156 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59636 | 0.26348 | 6.213 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59637 | 0.2634 | 6.2112 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59637 | 0.26335 | 6.2101 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59638 | 0.26335 | 6.2099 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59639 | 0.26338 | 6.2108 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5964 | 0.26346 | 6.2126 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59641 | 0.26357 | 6.2152 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59641 | 0.2637 | 6.2183 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59642 | 0.26386 | 6.222 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59643 | 0.26402 | 6.2259 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59644 | 0.26419 | 6.23 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59644 | 0.26437 | 6.234 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59645 | 0.26453 | 6.2379 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59646 | 0.26468 | 6.2415 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59647 | 0.26481 | 6.2446 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59647 | 0.26492 | 6.2471 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59648 | 0.26499 | 6.2487 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59649 | 0.26502 | 6.2495 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5965 | 0.26501 | 6.2491 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59651 | 0.26494 | 6.2475 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59651 | 0.26483 | 6.2448 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59652 | 0.26467 | 6.2412 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59653 | 0.26449 | 6.2368 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59654 | 0.26427 | 6.2319 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59654 | 0.26405 | 6.2265 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59655 | 0.26381 | 6.2209 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59656 | 0.26357 | 6.2152 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59657 | 0.26333 | 6.2097 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59658 | 0.26311 | 6.2045 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59658 | 0.26291 | 6.1997 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59659 | 0.26274 | 6.1956 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5966 | 0.2626 | 6.1924 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59661 | 0.26251 | 6.1902 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59661 | 0.26246 | 6.1891 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59662 | 0.26247 | 6.1894 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59663 | 0.26254 | 6.1909 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59664 | 0.26265 | 6.1935 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59664 | 0.26279 | 6.1969 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59665 | 0.26297 | 6.201 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59666 | 0.26316 | 6.2056 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59667 | 0.26337 | 6.2105 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59668 | 0.26358 | 6.2155 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59668 | 0.26379 | 6.2205 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59669 | 0.264 | 6.2253 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5967 | 0.26418 | 6.2296 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59671 | 0.26434 | 6.2334 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59671 | 0.26446 | 6.2363 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59672 | 0.26455 | 6.2383 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59673 | 0.26459 | 6.2392 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59674 | 0.26457 | 6.2388 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59675 | 0.2645 | 6.2372 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59675 | 0.26439 | 6.2345 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59676 | 0.26424 | 6.2311 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59677 | 0.26407 | 6.227 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59678 | 0.26388 | 6.2224 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59678 | 0.26367 | 6.2176 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59679 | 0.26346 | 6.2126 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5968 | 0.26325 | 6.2076 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59681 | 0.26305 | 6.2029 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59681 | 0.26287 | 6.1986 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59682 | 0.26271 | 6.1949 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59683 | 0.26258 | 6.192 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59684 | 0.2625 | 6.1899 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59685 | 0.26246 | 6.189 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59685 | 0.26247 | 6.1894 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59686 | 0.26254 | 6.191 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59687 | 0.26267 | 6.194 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59688 | 0.26285 | 6.1982 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59688 | 0.26308 | 6.2036 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59689 | 0.26336 | 6.2103 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5969 | 0.2637 | 6.2183 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59691 | 0.26409 | 6.2274 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59691 | 0.26453 | 6.2378 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59692 | 0.26502 | 6.2494 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59693 | 0.26556 | 6.2622 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59694 | 0.26615 | 6.2761 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59695 | 0.26679 | 6.2912 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59695 | 0.26748 | 6.3075 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59696 | 0.26822 | 6.3249 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59697 | 0.26901 | 6.3434 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59698 | 0.26983 | 6.363 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59698 | 0.2707 | 6.3834 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59699 | 0.27159 | 6.4045 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.597 | 0.27252 | 6.4262 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59701 | 0.27345 | 6.4483 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59702 | 0.27441 | 6.4708 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59702 | 0.27537 | 6.4934 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59703 | 0.27633 | 6.5161 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59704 | 0.27728 | 6.5386 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59705 | 0.27823 | 6.5609 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59705 | 0.27916 | 6.5828 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59706 | 0.28006 | 6.6042 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59707 | 0.28094 | 6.6249 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59708 | 0.28179 | 6.6448 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59708 | 0.28259 | 6.6638 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59709 | 0.28337 | 6.682 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5971 | 0.28411 | 6.6996 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59711 | 0.28483 | 6.7166 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59712 | 0.28554 | 6.7333 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59712 | 0.28623 | 6.7497 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59713 | 0.28693 | 6.7661 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59714 | 0.28763 | 6.7825 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59715 | 0.28833 | 6.7992 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59715 | 0.28906 | 6.8162 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59716 | 0.2898 | 6.8338 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59717 | 0.29057 | 6.852 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59718 | 0.29138 | 6.8711 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59719 | 0.29223 | 6.8911 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59719 | 0.29313 | 6.9122 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5972 | 0.29407 | 6.9346 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59721 | 0.29507 | 6.958 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59722 | 0.2961 | 6.9823 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59722 | 0.29716 | 7.0073 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59723 | 0.29824 | 7.0328 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59724 | 0.29934 | 7.0586 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59725 | 0.30043 | 7.0846 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59725 | 0.30153 | 7.1104 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59726 | 0.30261 | 7.1359 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59727 | 0.30367 | 7.1609 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59728 | 0.30471 | 7.1853 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59729 | 0.3057 | 7.2088 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59729 | 0.30665 | 7.2312 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5973 | 0.30755 | 7.2524 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59731 | 0.30839 | 7.2721 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59732 | 0.30915 | 7.2901 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59732 | 0.30985 | 7.3066 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59733 | 0.31048 | 7.3215 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59734 | 0.31105 | 7.3349 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59735 | 0.31156 | 7.3469 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59736 | 0.31201 | 7.3576 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59736 | 0.31241 | 7.3669 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59737 | 0.31275 | 7.375 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59738 | 0.31304 | 7.3819 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59739 | 0.31329 | 7.3877 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59739 | 0.31349 | 7.3924 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5974 | 0.31365 | 7.3962 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59741 | 0.31377 | 7.3989 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59742 | 0.31385 | 7.4009 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59742 | 0.3139 | 7.402 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59743 | 0.31391 | 7.4023 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59744 | 0.3139 | 7.4021 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59745 | 0.31387 | 7.4013 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59746 | 0.31381 | 7.4001 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59746 | 0.31375 | 7.3986 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59747 | 0.31368 | 7.3969 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59748 | 0.31361 | 7.3951 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59749 | 0.31353 | 7.3934 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59749 | 0.31347 | 7.3919 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.5975 | 0.31342 | 7.3907 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59751 | 0.31338 | 7.3898 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59752 | 0.31337 | 7.3895 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59752 | 0.31338 | 7.3898 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59753 | 0.31342 | 7.3909 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.4253 | 7.3564 | 6.2432 | 7.3909 | Descendente
2022-08-22 | 0.59754 | 0.3135 | 7.3928 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59755 | 0.31363 | 7.3956 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59756 | 0.31378 | 7.3993 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59756 | 0.31397 | 7.4038 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59757 | 0.31419 | 7.409 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59758 | 0.31443 | 7.4147 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59759 | 0.3147 | 7.4209 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59759 | 0.31497 | 7.4274 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5976 | 0.31526 | 7.4342 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59761 | 0.31555 | 7.4411 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59762 | 0.31585 | 7.4481 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59763 | 0.31614 | 7.455 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59763 | 0.31643 | 7.4617 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59764 | 0.3167 | 7.4682 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59765 | 0.31696 | 7.4743 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59766 | 0.3172 | 7.48 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59766 | 0.31742 | 7.485 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59767 | 0.31761 | 7.4896 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59768 | 0.31778 | 7.4936 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59769 | 0.31793 | 7.4971 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59769 | 0.31806 | 7.5002 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5977 | 0.31818 | 7.5029 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59771 | 0.31828 | 7.5053 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59772 | 0.31836 | 7.5073 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59773 | 0.31843 | 7.5089 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59773 | 0.31849 | 7.5104 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59774 | 0.31854 | 7.5115 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59775 | 0.31858 | 7.5125 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59776 | 0.31862 | 7.5133 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59776 | 0.31865 | 7.514 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59777 | 0.31867 | 7.5146 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59778 | 0.31869 | 7.5151 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59779 | 0.31871 | 7.5156 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5978 | 0.31873 | 7.5159 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5978 | 0.31874 | 7.5161 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59781 | 0.31874 | 7.5162 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59782 | 0.31874 | 7.5162 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59783 | 0.31873 | 7.516 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59783 | 0.31871 | 7.5156 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59784 | 0.31869 | 7.515 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59785 | 0.31865 | 7.5142 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59786 | 0.31861 | 7.5131 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59786 | 0.31855 | 7.5118 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59787 | 0.31849 | 7.5102 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59788 | 0.31841 | 7.5083 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59789 | 0.31831 | 7.5062 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5979 | 0.31821 | 7.5037 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5979 | 0.31809 | 7.5009 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59791 | 0.31797 | 7.4979 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59792 | 0.31783 | 7.4948 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59793 | 0.31769 | 7.4915 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59793 | 0.31755 | 7.4881 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59794 | 0.31741 | 7.4848 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59795 | 0.31726 | 7.4814 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59796 | 0.31712 | 7.4781 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59797 | 0.31699 | 7.475 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59797 | 0.31686 | 7.472 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59798 | 0.31675 | 7.4692 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59799 | 0.31664 | 7.4667 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.598 | 0.31655 | 7.4646 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.598 | 0.31647 | 7.4628 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59801 | 0.31641 | 7.4614 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59802 | 0.31637 | 7.4604 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59803 | 0.31634 | 7.4597 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59803 | 0.31633 | 7.4594 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59804 | 0.31633 | 7.4593 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59805 | 0.31633 | 7.4595 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59806 | 0.31635 | 7.4598 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59807 | 0.31637 | 7.4604 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59807 | 0.3164 | 7.4611 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59808 | 0.31644 | 7.4619 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59809 | 0.31647 | 7.4627 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5981 | 0.31651 | 7.4636 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5981 | 0.31655 | 7.4645 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59811 | 0.31658 | 7.4653 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59812 | 0.31661 | 7.466 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59813 | 0.31664 | 7.4667 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59813 | 0.31666 | 7.4672 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59814 | 0.31668 | 7.4676 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59815 | 0.31669 | 7.4679 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59816 | 0.3167 | 7.4681 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59817 | 0.3167 | 7.4681 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59817 | 0.3167 | 7.4681 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59818 | 0.31669 | 7.4679 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59819 | 0.31668 | 7.4676 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5982 | 0.31666 | 7.4672 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5982 | 0.31664 | 7.4666 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59821 | 0.31661 | 7.466 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59822 | 0.31658 | 7.4652 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59823 | 0.31654 | 7.4643 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59824 | 0.31649 | 7.4632 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59824 | 0.31645 | 7.4621 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59825 | 0.3164 | 7.461 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59826 | 0.31636 | 7.4602 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59827 | 0.31634 | 7.4597 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59827 | 0.31635 | 7.4598 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59828 | 0.31638 | 7.4606 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59829 | 0.31645 | 7.4623 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5983 | 0.31657 | 7.465 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5983 | 0.31674 | 7.469 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59831 | 0.31697 | 7.4744 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59832 | 0.31726 | 7.4813 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59833 | 0.31763 | 7.49 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59834 | 0.31808 | 7.5006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59834 | 0.31861 | 7.5132 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59835 | 0.31925 | 7.5281 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59836 | 0.31998 | 7.5453 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59837 | 0.3208 | 7.5647 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59837 | 0.32169 | 7.5858 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59838 | 0.32266 | 7.6086 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59839 | 0.32368 | 7.6327 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5984 | 0.32475 | 7.6578 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59841 | 0.32585 | 7.6838 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59841 | 0.32697 | 7.7102 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59842 | 0.3281 | 7.7369 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59843 | 0.32923 | 7.7636 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59844 | 0.33035 | 7.79 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59844 | 0.33145 | 7.8159 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59845 | 0.33251 | 7.841 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59846 | 0.33353 | 7.865 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59847 | 0.33449 | 7.8877 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59847 | 0.33539 | 7.9089 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59848 | 0.33623 | 7.9287 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59849 | 0.33702 | 7.9473 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5985 | 0.33776 | 7.9648 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59851 | 0.33847 | 7.9815 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59851 | 0.33915 | 7.9976 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59852 | 0.33981 | 8.0131 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59853 | 0.34046 | 8.0284 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59854 | 0.3411 | 8.0435 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59854 | 0.34175 | 8.0587 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59855 | 0.3424 | 8.0742 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59856 | 0.34307 | 8.09 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59857 | 0.34377 | 8.1065 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59858 | 0.3445 | 8.1238 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59858 | 0.34528 | 8.142 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59859 | 0.3461 | 8.1613 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5986 | 0.34696 | 8.1816 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59861 | 0.34785 | 8.2027 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59861 | 0.34877 | 8.2244 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59862 | 0.34972 | 8.2467 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59863 | 0.35068 | 8.2694 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59864 | 0.35165 | 8.2923 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59864 | 0.35262 | 8.3152 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59865 | 0.35359 | 8.3381 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59866 | 0.35455 | 8.3607 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59867 | 0.3555 | 8.383 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59868 | 0.35642 | 8.4047 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59868 | 0.35731 | 8.4258 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59869 | 0.35817 | 8.446 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5987 | 0.35899 | 8.4653 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59871 | 0.35976 | 8.4835 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59871 | 0.36049 | 8.5006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59872 | 0.36117 | 8.5168 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59873 | 0.36182 | 8.5321 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59874 | 0.36243 | 8.5466 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59874 | 0.36302 | 8.5603 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59875 | 0.36357 | 8.5733 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59876 | 0.3641 | 8.5858 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59877 | 0.3646 | 8.5977 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59878 | 0.36509 | 8.6092 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59878 | 0.36556 | 8.6202 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59879 | 0.36601 | 8.631 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5988 | 0.36646 | 8.6415 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59881 | 0.3669 | 8.6519 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59881 | 0.36734 | 8.6621 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59882 | 0.36777 | 8.6723 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59883 | 0.36819 | 8.6824 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59884 | 0.3686 | 8.6921 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59885 | 0.369 | 8.7013 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59885 | 0.36937 | 8.71 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59886 | 0.36971 | 8.718 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59887 | 0.37001 | 8.7252 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59888 | 0.37027 | 8.7314 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59888 | 0.37049 | 8.7364 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59889 | 0.37065 | 8.7403 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.5989 | 0.37076 | 8.7428 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59891 | 0.3708 | 8.7438 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59891 | 0.37077 | 8.7431 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59892 | 0.37067 | 8.7407 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59893 | 0.37049 | 8.7364 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59894 | 0.37022 | 8.7302 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59895 | 0.36989 | 8.7223 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59895 | 0.3695 | 8.7131 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59896 | 0.36906 | 8.7028 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59897 | 0.3686 | 8.6919 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59898 | 0.36812 | 8.6805 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59898 | 0.36763 | 8.6691 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59899 | 0.36716 | 8.6579 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.599 | 0.36671 | 8.6473 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59901 | 0.36629 | 8.6375 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59902 | 0.36593 | 8.629 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59902 | 0.36563 | 8.622 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59903 | 0.36541 | 8.6167 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59904 | 0.36528 | 8.6137 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59905 | 0.36525 | 8.6131 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59905 | 0.36534 | 8.6151 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59906 | 0.36553 | 8.6196 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.6564 | 8.5828 | 7.3928 | 8.6196 | Descendente
2022-08-22 | 0.59907 | 0.36581 | 8.6262 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59908 | 0.36617 | 8.6347 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59908 | 0.3666 | 8.6449 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59909 | 0.36709 | 8.6564 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5991 | 0.36762 | 8.6689 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59911 | 0.36819 | 8.6823 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59912 | 0.36878 | 8.6962 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59912 | 0.36938 | 8.7103 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59913 | 0.36998 | 8.7244 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59914 | 0.37056 | 8.7383 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59915 | 0.37113 | 8.7516 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59915 | 0.37166 | 8.764 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59916 | 0.37214 | 8.7753 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59917 | 0.37256 | 8.7854 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59918 | 0.37293 | 8.7941 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59919 | 0.37325 | 8.8015 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59919 | 0.3735 | 8.8076 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5992 | 0.37371 | 8.8124 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59921 | 0.37386 | 8.816 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59922 | 0.37396 | 8.8183 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59922 | 0.374 | 8.8193 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59923 | 0.37399 | 8.8191 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59924 | 0.37393 | 8.8178 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59925 | 0.37382 | 8.8152 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59925 | 0.37366 | 8.8114 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59926 | 0.37345 | 8.8064 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59927 | 0.3732 | 8.8003 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59928 | 0.37289 | 8.7931 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59929 | 0.37253 | 8.7847 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59929 | 0.37214 | 8.7755 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5993 | 0.37172 | 8.7656 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59931 | 0.37128 | 8.7552 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59932 | 0.37083 | 8.7445 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59932 | 0.37037 | 8.7338 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59933 | 0.36992 | 8.7232 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59934 | 0.36949 | 8.7129 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59935 | 0.36908 | 8.7032 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59935 | 0.3687 | 8.6943 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59936 | 0.36836 | 8.6863 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59937 | 0.36807 | 8.6795 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59938 | 0.36784 | 8.6741 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59939 | 0.36768 | 8.6703 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59939 | 0.3676 | 8.6683 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5994 | 0.36759 | 8.6682 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59941 | 0.36766 | 8.6697 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59942 | 0.36778 | 8.6727 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59942 | 0.36796 | 8.6768 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59943 | 0.36817 | 8.6818 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59944 | 0.36841 | 8.6874 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59945 | 0.36866 | 8.6934 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59946 | 0.36892 | 8.6995 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59946 | 0.36917 | 8.7054 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59947 | 0.3694 | 8.7109 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59948 | 0.36961 | 8.7157 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59949 | 0.36977 | 8.7195 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59949 | 0.36988 | 8.7222 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5995 | 0.36993 | 8.7233 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59951 | 0.36991 | 8.7228 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59952 | 0.3698 | 8.7204 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59952 | 0.36963 | 8.7163 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59953 | 0.3694 | 8.7108 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59954 | 0.36912 | 8.7041 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59955 | 0.3688 | 8.6966 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59956 | 0.36845 | 8.6884 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59956 | 0.36809 | 8.6798 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59957 | 0.36771 | 8.6711 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59958 | 0.36735 | 8.6625 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59959 | 0.367 | 8.6542 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59959 | 0.36667 | 8.6466 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5996 | 0.36639 | 8.6398 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59961 | 0.36615 | 8.6341 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59962 | 0.36597 | 8.6298 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59963 | 0.36585 | 8.6272 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59963 | 0.36581 | 8.6263 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59964 | 0.36585 | 8.6271 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59965 | 0.36595 | 8.6296 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59966 | 0.36612 | 8.6336 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59966 | 0.36636 | 8.639 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59967 | 0.36664 | 8.6458 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59968 | 0.36698 | 8.6539 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59969 | 0.36738 | 8.6631 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59969 | 0.36781 | 8.6734 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5997 | 0.36829 | 8.6846 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59971 | 0.3688 | 8.6967 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59972 | 0.36935 | 8.7097 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59973 | 0.36993 | 8.7233 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59973 | 0.37053 | 8.7375 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59974 | 0.37115 | 8.7522 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59975 | 0.3718 | 8.7674 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59976 | 0.37246 | 8.7829 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59976 | 0.37313 | 8.7988 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59977 | 0.37382 | 8.8151 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59978 | 0.37453 | 8.8318 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59979 | 0.37525 | 8.8487 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5998 | 0.37598 | 8.8659 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5998 | 0.37672 | 8.8834 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59981 | 0.37747 | 8.9011 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59982 | 0.37823 | 8.919 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59983 | 0.379 | 8.9372 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59983 | 0.37977 | 8.9555 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59984 | 0.38056 | 8.9739 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59985 | 0.38134 | 8.9925 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59986 | 0.38213 | 9.0111 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59986 | 0.38293 | 9.0299 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59987 | 0.38374 | 9.0489 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59988 | 0.38456 | 9.0683 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59989 | 0.3854 | 9.0881 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5999 | 0.38627 | 9.1087 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.5999 | 0.38717 | 9.1299 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59991 | 0.38811 | 9.1521 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59992 | 0.3891 | 9.1753 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59993 | 0.39013 | 9.1996 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59993 | 0.39122 | 9.2253 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59994 | 0.39237 | 9.2524 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59995 | 0.39358 | 9.281 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59996 | 0.39486 | 9.3113 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59996 | 0.39623 | 9.3434 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59997 | 0.39767 | 9.3775 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59998 | 0.3992 | 9.4135 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.59999 | 0.40079 | 9.451 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6 | 0.40242 | 9.4895 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6 | 0.40408 | 9.5285 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60001 | 0.40574 | 9.5677 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60002 | 0.40738 | 9.6064 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60003 | 0.40899 | 9.6443 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60003 | 0.41054 | 9.6809 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60004 | 0.41202 | 9.7157 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60005 | 0.4134 | 9.7483 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60006 | 0.41466 | 9.7781 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60007 | 0.41579 | 9.8048 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60007 | 0.41677 | 9.8278 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60008 | 0.41757 | 9.8466 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60009 | 0.41817 | 9.8609 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6001 | 0.41858 | 9.8705 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6001 | 0.4188 | 9.8757 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60011 | 0.41886 | 9.877 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60012 | 0.41877 | 9.8751 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60013 | 0.41858 | 9.8704 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60013 | 0.41828 | 9.8635 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60014 | 0.41791 | 9.8548 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60015 | 0.41749 | 9.8448 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60016 | 0.41704 | 9.8341 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60017 | 0.41658 | 9.8233 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60017 | 0.41613 | 9.8127 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60018 | 0.41571 | 9.8029 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60019 | 0.41536 | 9.7945 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6002 | 0.41508 | 9.788 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6002 | 0.4149 | 9.7838 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60021 | 0.41483 | 9.7822 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60022 | 0.41487 | 9.7831 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60023 | 0.415 | 9.7862 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60024 | 0.41521 | 9.7912 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60024 | 0.4155 | 9.7978 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60025 | 0.41584 | 9.8059 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60026 | 0.41623 | 9.8151 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60027 | 0.41666 | 9.8252 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60027 | 0.41711 | 9.8359 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60028 | 0.41758 | 9.847 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60029 | 0.41806 | 9.8582 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6003 | 0.41853 | 9.8693 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6003 | 0.41898 | 9.8799 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60031 | 0.4194 | 9.8899 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60032 | 0.41979 | 9.899 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60033 | 0.42013 | 9.907 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60034 | 0.42042 | 9.9139 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60034 | 0.42067 | 9.9198 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60035 | 0.42088 | 9.9248 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60036 | 0.42105 | 9.9289 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60037 | 0.42119 | 9.9321 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60037 | 0.42129 | 9.9346 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60038 | 0.42137 | 9.9363 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60039 | 0.42141 | 9.9373 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.6004 | 0.42143 | 9.9377 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60041 | 0.42142 | 9.9376 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60041 | 0.4214 | 9.9369 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.9763 | 9.8976 | 8.6262 | 9.9369 | Descendente
2022-08-22 | 0.60042 | 0.42135 | 9.9358 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60043 | 0.42128 | 9.9343 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60044 | 0.4212 | 9.9324 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60044 | 0.42111 | 9.9302 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60045 | 0.42101 | 9.9278 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60046 | 0.4209 | 9.9252 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60047 | 0.42078 | 9.9225 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60047 | 0.42067 | 9.9197 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60048 | 0.42055 | 9.917 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60049 | 0.42044 | 9.9143 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6005 | 0.42033 | 9.9118 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60051 | 0.42023 | 9.9094 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60051 | 0.42014 | 9.9073 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60052 | 0.42007 | 9.9056 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60053 | 0.42001 | 9.9042 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60054 | 0.41997 | 9.9032 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60054 | 0.41995 | 9.9028 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60055 | 0.41995 | 9.9029 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60056 | 0.41998 | 9.9036 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60057 | 0.42003 | 9.9048 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60057 | 0.4201 | 9.9065 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60058 | 0.42019 | 9.9085 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60059 | 0.42029 | 9.9109 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6006 | 0.4204 | 9.9135 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60061 | 0.42052 | 9.9162 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60061 | 0.42064 | 9.9191 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60062 | 0.42076 | 9.9219 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60063 | 0.42088 | 9.9247 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60064 | 0.42099 | 9.9274 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60064 | 0.4211 | 9.9299 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60065 | 0.42119 | 9.9322 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60066 | 0.42127 | 9.9341 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60067 | 0.42134 | 9.9356 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60068 | 0.42138 | 9.9366 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60068 | 0.42141 | 9.9373 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60069 | 0.42143 | 9.9376 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6007 | 0.42143 | 9.9377 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60071 | 0.42142 | 9.9376 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60071 | 0.42141 | 9.9373 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60072 | 0.42139 | 9.9369 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60073 | 0.42137 | 9.9364 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60074 | 0.42136 | 9.936 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60074 | 0.42134 | 9.9357 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60075 | 0.42133 | 9.9355 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60076 | 0.42133 | 9.9354 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60077 | 0.42134 | 9.9357 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60078 | 0.42136 | 9.9362 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60078 | 0.4214 | 9.9371 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60079 | 0.42146 | 9.9384 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6008 | 0.42152 | 9.9399 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60081 | 0.4216 | 9.9417 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60081 | 0.42168 | 9.9437 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60082 | 0.42177 | 9.9457 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60083 | 0.42185 | 9.9477 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60084 | 0.42193 | 9.9496 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60085 | 0.42201 | 9.9514 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60085 | 0.42207 | 9.9529 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60086 | 0.42212 | 9.9541 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60087 | 0.42216 | 9.9549 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60088 | 0.42217 | 9.9552 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60088 | 0.42216 | 9.9549 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60089 | 0.42212 | 9.954 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6009 | 0.42205 | 9.9525 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60091 | 0.42196 | 9.9502 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60091 | 0.42183 | 9.9473 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60092 | 0.42169 | 9.944 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60093 | 0.42154 | 9.9404 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60094 | 0.42138 | 9.9366 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60095 | 0.42122 | 9.9329 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60095 | 0.42107 | 9.9293 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60096 | 0.42093 | 9.926 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60097 | 0.42081 | 9.9231 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60098 | 0.42071 | 9.9208 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60098 | 0.42065 | 9.9193 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60099 | 0.42062 | 9.9186 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.601 | 0.42063 | 9.9189 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60101 | 0.42069 | 9.9204 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60102 | 0.42081 | 9.9232 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60102 | 0.42099 | 9.9274 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60103 | 0.42122 | 9.9328 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60104 | 0.4215 | 9.9395 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60105 | 0.42184 | 9.9473 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60105 | 0.42221 | 9.9561 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60106 | 0.42262 | 9.9659 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60107 | 0.42307 | 9.9765 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60108 | 0.42355 | 9.9878 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60108 | 0.42406 | 9.9998 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60109 | 0.4246 | 10.0125 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6011 | 0.42515 | 10.0256 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60111 | 0.42573 | 10.0391 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60112 | 0.42632 | 10.0529 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60112 | 0.42691 | 10.067 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60113 | 0.42751 | 10.0812 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60114 | 0.42812 | 10.0956 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60115 | 0.42874 | 10.1101 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60115 | 0.42937 | 10.1249 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60116 | 0.43001 | 10.1401 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60117 | 0.43068 | 10.1558 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60118 | 0.43137 | 10.172 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60118 | 0.43208 | 10.1889 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60119 | 0.43283 | 10.2066 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6012 | 0.43361 | 10.2251 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60121 | 0.43444 | 10.2445 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60122 | 0.4353 | 10.2649 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60122 | 0.43622 | 10.2864 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60123 | 0.43718 | 10.3092 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60124 | 0.4382 | 10.3332 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60125 | 0.43928 | 10.3586 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60125 | 0.44041 | 10.3853 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60126 | 0.44159 | 10.4132 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60127 | 0.44281 | 10.442 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60128 | 0.44406 | 10.4714 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60129 | 0.44533 | 10.5013 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60129 | 0.4466 | 10.5314 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6013 | 0.44788 | 10.5614 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60131 | 0.44914 | 10.5911 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60132 | 0.45038 | 10.6204 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60132 | 0.45159 | 10.6489 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60133 | 0.45275 | 10.6764 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60134 | 0.45387 | 10.7027 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60135 | 0.45492 | 10.7275 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60135 | 0.45591 | 10.7507 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60136 | 0.45681 | 10.772 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60137 | 0.45763 | 10.7913 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60138 | 0.45837 | 10.8088 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60139 | 0.45905 | 10.8248 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60139 | 0.45967 | 10.8395 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6014 | 0.46025 | 10.8532 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60141 | 0.46079 | 10.8659 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60142 | 0.46131 | 10.8781 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60142 | 0.46181 | 10.8899 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60143 | 0.4623 | 10.9015 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60144 | 0.4628 | 10.9132 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60145 | 0.46331 | 10.9252 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60146 | 0.46384 | 10.9378 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60146 | 0.4644 | 10.9511 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60147 | 0.46501 | 10.9654 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60148 | 0.46567 | 10.9809 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60149 | 0.46638 | 10.9976 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60149 | 0.46713 | 11.0155 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6015 | 0.46792 | 11.0341 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60151 | 0.46874 | 11.0533 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60152 | 0.46957 | 11.0729 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60152 | 0.4704 | 11.0925 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60153 | 0.47123 | 11.112 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60154 | 0.47204 | 11.1311 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60155 | 0.47282 | 11.1497 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60156 | 0.47357 | 11.1673 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60156 | 0.47428 | 11.1839 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60157 | 0.47492 | 11.1992 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60158 | 0.4755 | 11.2129 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60159 | 0.47601 | 11.2247 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60159 | 0.47643 | 11.2346 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6016 | 0.47675 | 11.2423 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60161 | 0.477 | 11.2481 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60162 | 0.47716 | 11.2519 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60163 | 0.47725 | 11.254 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60163 | 0.47726 | 11.2544 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60164 | 0.47722 | 11.2533 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60165 | 0.47711 | 11.2508 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60166 | 0.47696 | 11.2471 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60166 | 0.47675 | 11.2422 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60167 | 0.4765 | 11.2364 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60168 | 0.47621 | 11.2296 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60169 | 0.4759 | 11.2221 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60169 | 0.47555 | 11.214 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6017 | 0.47518 | 11.2053 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60171 | 0.4748 | 11.1963 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60172 | 0.47441 | 11.1871 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60173 | 0.47401 | 11.1777 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60173 | 0.47361 | 11.1683 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60174 | 0.47322 | 11.1591 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60175 | 0.47284 | 11.1501 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60176 | 0.47248 | 11.1416 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60176 | 0.47214 | 11.1336 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60177 | 0.47183 | 11.1263 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60178 | 0.47156 | 11.1197 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60179 | 0.47132 | 11.1141 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60179 | 0.47113 | 11.1096 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.6018 | 0.47098 | 11.1063 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60181 | 0.4709 | 11.1042 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60182 | 0.47087 | 11.1037 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60183 | 0.47092 | 11.1047 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60183 | 0.47103 | 11.1073 |  | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60184 | 0.4712 | 11.1113 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.1465 | 11.076 | 9.9358 | 11.1113 | Descendente
2022-08-22 | 0.60185 | 0.47141 | 11.1164 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60186 | 0.47168 | 11.1226 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60186 | 0.47197 | 11.1295 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60187 | 0.47229 | 11.1371 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60188 | 0.47263 | 11.145 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60189 | 0.47297 | 11.1531 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6019 | 0.47331 | 11.1612 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6019 | 0.47365 | 11.1691 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60191 | 0.47397 | 11.1766 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60192 | 0.47426 | 11.1834 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60193 | 0.47451 | 11.1895 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60193 | 0.47473 | 11.1945 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60194 | 0.47489 | 11.1983 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60195 | 0.475 | 11.2009 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60196 | 0.47506 | 11.2023 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60196 | 0.47507 | 11.2026 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60197 | 0.47505 | 11.2021 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60198 | 0.47499 | 11.2007 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60199 | 0.4749 | 11.1987 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.602 | 0.47479 | 11.1961 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.602 | 0.47467 | 11.1931 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60201 | 0.47453 | 11.1898 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60202 | 0.47438 | 11.1864 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60203 | 0.47423 | 11.1828 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60203 | 0.47409 | 11.1794 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60204 | 0.47395 | 11.1762 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60205 | 0.47382 | 11.1732 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60206 | 0.47372 | 11.1708 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60207 | 0.47363 | 11.1688 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60207 | 0.47357 | 11.1672 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60208 | 0.47352 | 11.1661 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60209 | 0.47349 | 11.1653 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6021 | 0.47347 | 11.1648 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6021 | 0.47346 | 11.1646 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60211 | 0.47346 | 11.1646 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60212 | 0.47346 | 11.1647 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60213 | 0.47347 | 11.1649 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60213 | 0.47348 | 11.1652 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60214 | 0.4735 | 11.1655 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60215 | 0.47351 | 11.1657 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60216 | 0.47351 | 11.1659 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60217 | 0.47351 | 11.1659 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60217 | 0.4735 | 11.1657 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60218 | 0.47349 | 11.1653 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60219 | 0.47347 | 11.1648 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6022 | 0.47344 | 11.1643 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6022 | 0.47342 | 11.1637 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60221 | 0.4734 | 11.1633 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60222 | 0.47339 | 11.163 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60223 | 0.47339 | 11.163 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60224 | 0.4734 | 11.1633 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60224 | 0.47343 | 11.1639 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60225 | 0.47347 | 11.165 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60226 | 0.47354 | 11.1666 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60227 | 0.47364 | 11.1688 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60227 | 0.47376 | 11.1717 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60228 | 0.47391 | 11.1754 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60229 | 0.4741 | 11.1798 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6023 | 0.47432 | 11.185 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6023 | 0.47457 | 11.1908 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60231 | 0.47484 | 11.1971 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60232 | 0.47512 | 11.2037 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60233 | 0.4754 | 11.2105 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60234 | 0.47569 | 11.2172 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60234 | 0.47597 | 11.2238 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60235 | 0.47623 | 11.23 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60236 | 0.47647 | 11.2357 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60237 | 0.47669 | 11.2408 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60237 | 0.47687 | 11.2451 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60238 | 0.47701 | 11.2485 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60239 | 0.47711 | 11.2507 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6024 | 0.47715 | 11.2516 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6024 | 0.47713 | 11.2511 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60241 | 0.47705 | 11.2492 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60242 | 0.47692 | 11.2462 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60243 | 0.47676 | 11.2424 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60244 | 0.47657 | 11.2381 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60244 | 0.47638 | 11.2336 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60245 | 0.47619 | 11.2291 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60246 | 0.47602 | 11.2251 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60247 | 0.47588 | 11.2217 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60247 | 0.47578 | 11.2194 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60248 | 0.47573 | 11.2183 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60249 | 0.47575 | 11.2188 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6025 | 0.47585 | 11.2211 |  | 59 | 505.7143 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60251 | 0.47605 | 11.2257 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60251 | 0.47634 | 11.2327 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60252 | 0.47676 | 11.2424 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60253 | 0.47729 | 11.255 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60254 | 0.47793 | 11.27 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60254 | 0.47866 | 11.2873 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60255 | 0.47947 | 11.3064 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60256 | 0.48035 | 11.3272 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60257 | 0.48129 | 11.3493 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60257 | 0.48227 | 11.3724 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60258 | 0.48328 | 11.3962 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60259 | 0.4843 | 11.4204 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6026 | 0.48534 | 11.4447 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60261 | 0.48636 | 11.4688 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60261 | 0.48736 | 11.4925 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60262 | 0.48833 | 11.5154 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60263 | 0.48926 | 11.5371 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60264 | 0.49012 | 11.5576 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60264 | 0.49093 | 11.5766 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60265 | 0.49168 | 11.5943 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60266 | 0.49239 | 11.6111 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60267 | 0.49307 | 11.6272 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60268 | 0.49373 | 11.6427 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60268 | 0.49438 | 11.6579 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60269 | 0.49502 | 11.6731 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6027 | 0.49567 | 11.6884 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60271 | 0.49633 | 11.7041 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60271 | 0.49703 | 11.7204 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60272 | 0.49775 | 11.7375 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60273 | 0.49852 | 11.7557 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60274 | 0.49935 | 11.7752 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60274 | 0.50024 | 11.7962 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60275 | 0.50121 | 11.819 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60276 | 0.50225 | 11.8435 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60277 | 0.50335 | 11.8694 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60278 | 0.5045 | 11.8965 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60278 | 0.50568 | 11.9245 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60279 | 0.5069 | 11.9531 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6028 | 0.50812 | 11.9821 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60281 | 0.50935 | 12.011 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60281 | 0.51057 | 12.0397 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60282 | 0.51176 | 12.0679 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60283 | 0.51292 | 12.0952 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60284 | 0.51403 | 12.1214 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60285 | 0.51509 | 12.1463 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60285 | 0.51607 | 12.1694 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60286 | 0.51697 | 12.1906 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60287 | 0.51777 | 12.2096 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60288 | 0.51848 | 12.2263 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60288 | 0.5191 | 12.2409 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60289 | 0.51964 | 12.2536 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6029 | 0.52011 | 12.2647 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60291 | 0.52051 | 12.2743 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60291 | 0.52087 | 12.2826 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60292 | 0.52118 | 12.2898 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60293 | 0.52145 | 12.2962 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60294 | 0.52169 | 12.302 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60295 | 0.52192 | 12.3073 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60295 | 0.52213 | 12.3124 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60296 | 0.52235 | 12.3175 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60297 | 0.52257 | 12.3227 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60298 | 0.52281 | 12.3283 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60298 | 0.52307 | 12.3345 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60299 | 0.52336 | 12.3413 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.603 | 0.52367 | 12.3486 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60301 | 0.52399 | 12.3563 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60301 | 0.52432 | 12.3641 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60302 | 0.52466 | 12.3719 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60303 | 0.52498 | 12.3796 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60304 | 0.5253 | 12.3871 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60305 | 0.5256 | 12.3942 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60305 | 0.52588 | 12.4007 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60306 | 0.52613 | 12.4066 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60307 | 0.52634 | 12.4116 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60308 | 0.52651 | 12.4156 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60308 | 0.52663 | 12.4184 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60309 | 0.5267 | 12.42 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6031 | 0.5267 | 12.4202 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60311 | 0.52665 | 12.419 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60312 | 0.52655 | 12.4165 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60312 | 0.5264 | 12.413 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60313 | 0.52621 | 12.4086 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60314 | 0.52599 | 12.4035 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60315 | 0.52576 | 12.3978 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60315 | 0.5255 | 12.3918 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60316 | 0.52524 | 12.3857 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60317 | 0.52498 | 12.3795 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60318 | 0.52472 | 12.3735 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60318 | 0.52448 | 12.3678 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60319 | 0.52427 | 12.3627 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.6032 | 0.52408 | 12.3583 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60321 | 0.52393 | 12.3548 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60322 | 0.52382 | 12.3523 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60322 | 0.52376 | 12.3509 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60323 | 0.52375 | 12.3504 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60324 | 0.52377 | 12.3509 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60325 | 0.52382 | 12.3523 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60325 | 0.52391 | 12.3543 |  | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60326 | 0.52402 | 12.3569 | Fin | 58.8 | 504 | 12.3942 | 12.3197 | 11.1164 | 12.3569 | Descendente
2022-08-22 | 0.60327 | 0.52416 | 12.3601 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60328 | 0.52431 | 12.3638 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60329 | 0.52448 | 12.3677 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60329 | 0.52466 | 12.372 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6033 | 0.52484 | 12.3763 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60331 | 0.52503 | 12.3808 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60332 | 0.52522 | 12.3852 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60332 | 0.5254 | 12.3895 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60333 | 0.52558 | 12.3936 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60334 | 0.52574 | 12.3974 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60335 | 0.52589 | 12.401 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60335 | 0.52602 | 12.4042 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60336 | 0.52615 | 12.4071 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60337 | 0.52626 | 12.4097 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60338 | 0.52635 | 12.4119 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60339 | 0.52643 | 12.4137 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60339 | 0.52649 | 12.4152 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6034 | 0.52653 | 12.4162 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60341 | 0.52656 | 12.4168 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60342 | 0.52656 | 12.4169 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60342 | 0.52655 | 12.4166 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60343 | 0.52652 | 12.4158 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60344 | 0.52646 | 12.4145 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60345 | 0.52638 | 12.4127 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60346 | 0.52628 | 12.4103 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60346 | 0.52617 | 12.4075 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60347 | 0.52603 | 12.4043 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60348 | 0.52587 | 12.4006 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60349 | 0.5257 | 12.3966 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60349 | 0.52552 | 12.3923 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6035 | 0.52532 | 12.3876 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60351 | 0.52512 | 12.3828 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60352 | 0.5249 | 12.3777 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60352 | 0.52468 | 12.3724 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60353 | 0.52445 | 12.367 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60354 | 0.52421 | 12.3614 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60355 | 0.52397 | 12.3558 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60356 | 0.52373 | 12.3502 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60356 | 0.52349 | 12.3445 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60357 | 0.52326 | 12.339 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60358 | 0.52303 | 12.3335 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60359 | 0.52281 | 12.3283 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60359 | 0.5226 | 12.3234 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6036 | 0.52241 | 12.3189 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60361 | 0.52224 | 12.3149 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60362 | 0.52209 | 12.3113 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60363 | 0.52197 | 12.3085 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60363 | 0.52187 | 12.3063 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60364 | 0.52182 | 12.3049 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60365 | 0.52179 | 12.3044 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60366 | 0.52181 | 12.3049 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60366 | 0.52188 | 12.3064 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60367 | 0.52199 | 12.309 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60368 | 0.52215 | 12.3128 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60369 | 0.52236 | 12.3177 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60369 | 0.52261 | 12.3236 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6037 | 0.52289 | 12.3303 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60371 | 0.5232 | 12.3377 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60372 | 0.52354 | 12.3456 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60373 | 0.52389 | 12.3538 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60373 | 0.52424 | 12.3622 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60374 | 0.5246 | 12.3706 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60375 | 0.52495 | 12.3789 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60376 | 0.52529 | 12.3869 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60376 | 0.52561 | 12.3944 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60377 | 0.5259 | 12.4013 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60378 | 0.52616 | 12.4074 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60379 | 0.52638 | 12.4125 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60379 | 0.52655 | 12.4166 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6038 | 0.52668 | 12.4196 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60381 | 0.52677 | 12.4217 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60382 | 0.52683 | 12.4232 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60383 | 0.52688 | 12.4243 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60383 | 0.52692 | 12.4252 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60384 | 0.52696 | 12.4261 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60385 | 0.527 | 12.4273 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60386 | 0.52707 | 12.4288 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60386 | 0.52716 | 12.431 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60387 | 0.52729 | 12.4341 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60388 | 0.52747 | 12.4382 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60389 | 0.5277 | 12.4436 |  | 58.8 | 504 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6039 | 0.52799 | 12.4505 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6039 | 0.52835 | 12.4591 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60391 | 0.5288 | 12.4696 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60392 | 0.52932 | 12.482 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60393 | 0.52992 | 12.4961 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60393 | 0.53059 | 12.5118 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60394 | 0.53131 | 12.5288 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60395 | 0.53208 | 12.5469 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60396 | 0.53289 | 12.566 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60396 | 0.53373 | 12.5859 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60397 | 0.5346 | 12.6065 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60398 | 0.53549 | 12.6274 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60399 | 0.53639 | 12.6485 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.604 | 0.53729 | 12.6697 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.604 | 0.53818 | 12.6908 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60401 | 0.53906 | 12.7115 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60402 | 0.53992 | 12.7318 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60403 | 0.54074 | 12.7513 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60403 | 0.54154 | 12.7701 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60404 | 0.54231 | 12.7883 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60405 | 0.54307 | 12.806 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60406 | 0.5438 | 12.8234 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60407 | 0.54452 | 12.8404 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60407 | 0.54524 | 12.8572 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60408 | 0.54595 | 12.874 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60409 | 0.54666 | 12.8908 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6041 | 0.54738 | 12.9077 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6041 | 0.54811 | 12.9249 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60411 | 0.54885 | 12.9424 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60412 | 0.54961 | 12.9604 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60413 | 0.5504 | 12.9789 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60413 | 0.55121 | 12.9981 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60414 | 0.55206 | 13.018 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60415 | 0.55293 | 13.0387 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60416 | 0.55384 | 13.06 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60417 | 0.55476 | 13.0819 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60417 | 0.55571 | 13.1042 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60418 | 0.55667 | 13.1267 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60419 | 0.55763 | 13.1495 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6042 | 0.5586 | 13.1724 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6042 | 0.55957 | 13.1953 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60421 | 0.56054 | 13.218 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60422 | 0.56149 | 13.2405 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60423 | 0.56243 | 13.2626 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60424 | 0.56335 | 13.2843 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60424 | 0.56424 | 13.3054 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60425 | 0.56511 | 13.3259 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60426 | 0.56595 | 13.3456 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60427 | 0.56675 | 13.3645 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60427 | 0.56751 | 13.3825 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60428 | 0.56824 | 13.3997 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60429 | 0.56894 | 13.4161 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6043 | 0.56959 | 13.4316 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6043 | 0.57022 | 13.4463 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60431 | 0.57081 | 13.4602 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60432 | 0.57136 | 13.4732 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60433 | 0.57188 | 13.4854 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60434 | 0.57236 | 13.4968 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60434 | 0.57281 | 13.5073 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60435 | 0.57322 | 13.517 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60436 | 0.57359 | 13.5258 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60437 | 0.57393 | 13.5338 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60437 | 0.57423 | 13.5409 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60438 | 0.5745 | 13.5473 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60439 | 0.57474 | 13.5529 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6044 | 0.57495 | 13.558 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6044 | 0.57515 | 13.5626 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60441 | 0.57533 | 13.5668 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60442 | 0.57549 | 13.5707 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60443 | 0.57565 | 13.5745 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60444 | 0.57581 | 13.5782 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60444 | 0.57597 | 13.5819 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60445 | 0.57613 | 13.5857 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60446 | 0.5763 | 13.5898 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60447 | 0.57649 | 13.5942 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60447 | 0.5767 | 13.5991 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60448 | 0.57692 | 13.6045 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60449 | 0.57718 | 13.6105 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6045 | 0.57746 | 13.6171 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60451 | 0.57776 | 13.6242 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60451 | 0.57808 | 13.6318 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60452 | 0.57842 | 13.6396 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60453 | 0.57876 | 13.6477 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60454 | 0.5791 | 13.6558 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60454 | 0.57945 | 13.664 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60455 | 0.57979 | 13.672 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60456 | 0.58012 | 13.6798 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60457 | 0.58044 | 13.6873 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60457 | 0.58074 | 13.6944 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60458 | 0.58102 | 13.7009 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60459 | 0.58127 | 13.7068 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6046 | 0.58149 | 13.712 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60461 | 0.58167 | 13.7164 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60461 | 0.58182 | 13.7199 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60462 | 0.58194 | 13.7227 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60463 | 0.58203 | 13.7248 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60464 | 0.58209 | 13.7262 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60464 | 0.58212 | 13.727 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60465 | 0.58214 | 13.7274 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60466 | 0.58213 | 13.7272 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60467 | 0.58211 | 13.7267 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60468 | 0.58208 | 13.7259 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60468 | 0.58203 | 13.7249 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60469 | 0.58198 | 13.7236 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.6047 | 0.58192 | 13.7222 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60471 | 0.58186 | 13.7207 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60471 | 0.58179 | 13.7193 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60472 | 0.58174 | 13.7179 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60473 | 0.58168 | 13.7166 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60474 | 0.58163 | 13.7153 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60474 | 0.58157 | 13.7141 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60475 | 0.58152 | 13.7129 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60476 | 0.58147 | 13.7117 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60477 | 0.58142 | 13.7104 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60478 | 0.58136 | 13.7091 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.7496 | 13.6687 | 12.3601 | 13.7091 | Descendente
2022-08-22 | 0.60478 | 0.58131 | 13.7078 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60479 | 0.58125 | 13.7064 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6048 | 0.58118 | 13.7049 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60481 | 0.58112 | 13.7033 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60481 | 0.58104 | 13.7015 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60482 | 0.58096 | 13.6996 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60483 | 0.58087 | 13.6975 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60484 | 0.58078 | 13.6953 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60485 | 0.58067 | 13.6928 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60485 | 0.58056 | 13.6902 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60486 | 0.58044 | 13.6875 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60487 | 0.58032 | 13.6846 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60488 | 0.58019 | 13.6816 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60488 | 0.58006 | 13.6785 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60489 | 0.57993 | 13.6753 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6049 | 0.57979 | 13.6721 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60491 | 0.57966 | 13.6689 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60491 | 0.57952 | 13.6656 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60492 | 0.57938 | 13.6624 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60493 | 0.57925 | 13.6592 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60494 | 0.57911 | 13.656 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60495 | 0.57898 | 13.6529 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60495 | 0.57885 | 13.6499 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60496 | 0.57872 | 13.6469 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60497 | 0.5786 | 13.6439 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60498 | 0.57847 | 13.6409 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60498 | 0.57834 | 13.6378 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60499 | 0.5782 | 13.6346 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.605 | 0.57806 | 13.6312 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60501 | 0.57791 | 13.6276 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60501 | 0.57774 | 13.6237 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60502 | 0.57756 | 13.6195 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60503 | 0.57737 | 13.6149 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60504 | 0.57715 | 13.6099 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60505 | 0.57692 | 13.6044 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60505 | 0.57667 | 13.5984 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60506 | 0.57639 | 13.5919 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60507 | 0.57609 | 13.5848 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60508 | 0.57577 | 13.5771 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60508 | 0.57543 | 13.5692 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60509 | 0.57509 | 13.5613 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6051 | 0.57476 | 13.5534 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60511 | 0.57444 | 13.5459 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60512 | 0.57414 | 13.5389 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60512 | 0.57388 | 13.5326 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60513 | 0.57365 | 13.5272 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60514 | 0.57347 | 13.523 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60515 | 0.57334 | 13.52 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60515 | 0.57329 | 13.5186 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60516 | 0.5733 | 13.519 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60517 | 0.5734 | 13.5212 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60518 | 0.57358 | 13.5256 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60518 | 0.57386 | 13.5323 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60519 | 0.57424 | 13.5412 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6052 | 0.5747 | 13.552 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60521 | 0.57523 | 13.5646 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60522 | 0.57583 | 13.5786 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60522 | 0.57648 | 13.5939 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60523 | 0.57716 | 13.61 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60524 | 0.57788 | 13.6269 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60525 | 0.57861 | 13.6443 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60525 | 0.57936 | 13.6618 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60526 | 0.5801 | 13.6793 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60527 | 0.58082 | 13.6964 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60528 | 0.58153 | 13.713 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60529 | 0.5822 | 13.7288 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60529 | 0.58282 | 13.7435 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6053 | 0.58339 | 13.7569 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60531 | 0.58391 | 13.7691 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60532 | 0.58438 | 13.7802 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60532 | 0.58481 | 13.7904 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60533 | 0.58521 | 13.7998 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60534 | 0.58559 | 13.8087 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60535 | 0.58595 | 13.8172 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60535 | 0.5863 | 13.8256 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60536 | 0.58665 | 13.8339 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60537 | 0.58701 | 13.8424 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60538 | 0.58739 | 13.8512 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60539 | 0.58779 | 13.8606 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60539 | 0.58821 | 13.8706 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6054 | 0.58868 | 13.8816 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60541 | 0.58919 | 13.8936 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60542 | 0.58975 | 13.9068 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60542 | 0.59036 | 13.9213 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60543 | 0.59102 | 13.9369 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60544 | 0.59174 | 13.9537 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60545 | 0.59249 | 13.9715 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60546 | 0.59329 | 13.9903 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60546 | 0.59412 | 14.0099 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60547 | 0.59499 | 14.0305 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60548 | 0.59589 | 14.0517 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60549 | 0.59682 | 14.0737 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60549 | 0.59778 | 14.0963 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6055 | 0.59877 | 14.1195 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60551 | 0.59977 | 14.1431 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60552 | 0.60079 | 14.1672 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60552 | 0.60183 | 14.1917 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60553 | 0.60288 | 14.2164 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60554 | 0.60393 | 14.2414 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60555 | 0.60499 | 14.2664 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60556 | 0.60605 | 14.2913 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60556 | 0.6071 | 14.3161 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60557 | 0.60814 | 14.3406 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60558 | 0.60916 | 14.3646 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60559 | 0.61016 | 14.3882 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60559 | 0.61113 | 14.4111 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6056 | 0.61207 | 14.4333 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60561 | 0.61297 | 14.4545 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60562 | 0.61383 | 14.4748 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60562 | 0.61465 | 14.4939 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60563 | 0.6154 | 14.5119 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60564 | 0.61611 | 14.5284 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60565 | 0.61675 | 14.5435 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60566 | 0.61733 | 14.5572 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60566 | 0.61786 | 14.5698 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60567 | 0.61835 | 14.5813 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60568 | 0.61881 | 14.5921 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60569 | 0.61923 | 14.6021 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60569 | 0.61964 | 14.6118 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6057 | 0.62004 | 14.6212 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60571 | 0.62043 | 14.6304 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60572 | 0.62083 | 14.6398 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60573 | 0.62124 | 14.6495 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60573 | 0.62167 | 14.6597 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60574 | 0.62213 | 14.6705 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60575 | 0.62262 | 14.6821 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60576 | 0.62316 | 14.6947 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60576 | 0.62375 | 14.7086 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60577 | 0.62438 | 14.7235 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60578 | 0.62505 | 14.7393 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60579 | 0.62575 | 14.7557 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60579 | 0.62646 | 14.7726 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6058 | 0.62718 | 14.7896 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60581 | 0.62791 | 14.8066 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60582 | 0.62862 | 14.8234 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60583 | 0.62931 | 14.8398 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60583 | 0.62997 | 14.8554 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60584 | 0.6306 | 14.8702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60585 | 0.63118 | 14.8838 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60586 | 0.6317 | 14.8961 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60586 | 0.63216 | 14.9069 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60587 | 0.63254 | 14.9158 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60588 | 0.63283 | 14.9228 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60589 | 0.63305 | 14.9279 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6059 | 0.63319 | 14.9312 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.6059 | 0.63326 | 14.933 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60591 | 0.63328 | 14.9333 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60592 | 0.63324 | 14.9325 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60593 | 0.63316 | 14.9306 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60593 | 0.63304 | 14.9278 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60594 | 0.6329 | 14.9244 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60595 | 0.63273 | 14.9204 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60596 | 0.63255 | 14.9161 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60596 | 0.63236 | 14.9116 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60597 | 0.63217 | 14.9072 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60598 | 0.63199 | 14.9029 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60599 | 0.63182 | 14.899 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.606 | 0.63168 | 14.8957 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.606 | 0.63156 | 14.8928 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60601 | 0.63146 | 14.8905 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60602 | 0.63138 | 14.8885 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60603 | 0.63131 | 14.887 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60603 | 0.63126 | 14.8857 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60604 | 0.63122 | 14.8847 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60605 | 0.63118 | 14.8839 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60606 | 0.63115 | 14.8832 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9184 | 14.8479 | 13.7078 | 14.8832 | Descendente
2022-08-22 | 0.60607 | 0.63112 | 14.8825 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60607 | 0.6311 | 14.8819 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60608 | 0.63107 | 14.8813 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60609 | 0.63104 | 14.8805 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6061 | 0.631 | 14.8796 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6061 | 0.63095 | 14.8785 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60611 | 0.63089 | 14.8771 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60612 | 0.63082 | 14.8755 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60613 | 0.63075 | 14.8737 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60613 | 0.63067 | 14.8718 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60614 | 0.63059 | 14.8699 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60615 | 0.63051 | 14.8681 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60616 | 0.63044 | 14.8664 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60617 | 0.63037 | 14.8649 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60617 | 0.63032 | 14.8636 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60618 | 0.63029 | 14.8628 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60619 | 0.63027 | 14.8623 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6062 | 0.63027 | 14.8623 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6062 | 0.63029 | 14.8629 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60621 | 0.63034 | 14.8642 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60622 | 0.63043 | 14.8661 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60623 | 0.63054 | 14.8688 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60623 | 0.63068 | 14.8722 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60624 | 0.63085 | 14.876 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60625 | 0.63102 | 14.8802 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60626 | 0.63121 | 14.8845 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60627 | 0.63139 | 14.8887 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60627 | 0.63156 | 14.8928 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60628 | 0.63171 | 14.8965 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60629 | 0.63185 | 14.8996 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6063 | 0.63195 | 14.902 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6063 | 0.63201 | 14.9035 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60631 | 0.63203 | 14.9039 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60632 | 0.63199 | 14.9031 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60633 | 0.6319 | 14.9008 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60634 | 0.63174 | 14.897 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60634 | 0.6315 | 14.8914 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60635 | 0.6312 | 14.8842 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60636 | 0.63084 | 14.8758 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60637 | 0.63043 | 14.8662 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60637 | 0.63 | 14.8559 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60638 | 0.62954 | 14.8452 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60639 | 0.62907 | 14.8341 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6064 | 0.6286 | 14.8231 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6064 | 0.62815 | 14.8124 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60641 | 0.62772 | 14.8023 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60642 | 0.62733 | 14.7931 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60643 | 0.62698 | 14.7849 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60644 | 0.6267 | 14.7781 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60644 | 0.62648 | 14.773 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60645 | 0.62635 | 14.7699 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60646 | 0.6263 | 14.7688 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60647 | 0.62635 | 14.7699 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60647 | 0.62647 | 14.7727 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60648 | 0.62666 | 14.7772 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60649 | 0.62691 | 14.7832 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6065 | 0.62721 | 14.7902 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60651 | 0.62755 | 14.7983 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60651 | 0.62792 | 14.8071 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60652 | 0.62832 | 14.8164 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60653 | 0.62873 | 14.826 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60654 | 0.62914 | 14.8357 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60654 | 0.62954 | 14.8452 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60655 | 0.62993 | 14.8544 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60656 | 0.63029 | 14.863 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60657 | 0.63062 | 14.8707 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60657 | 0.63091 | 14.8775 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60658 | 0.63116 | 14.8834 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60659 | 0.63138 | 14.8885 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6066 | 0.63157 | 14.8931 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60661 | 0.63175 | 14.8973 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60661 | 0.63192 | 14.9013 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60662 | 0.63209 | 14.9053 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60663 | 0.63227 | 14.9095 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60664 | 0.63246 | 14.9141 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60664 | 0.63268 | 14.9192 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60665 | 0.63293 | 14.925 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60666 | 0.63321 | 14.9317 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60667 | 0.63354 | 14.9396 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60668 | 0.63393 | 14.9487 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60668 | 0.63438 | 14.9592 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60669 | 0.63489 | 14.9714 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6067 | 0.63547 | 14.985 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60671 | 0.63609 | 14.9997 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60671 | 0.63676 | 15.0154 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60672 | 0.63745 | 15.0318 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60673 | 0.63816 | 15.0485 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60674 | 0.63888 | 15.0654 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60674 | 0.63959 | 15.0821 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60675 | 0.64028 | 15.0984 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60676 | 0.64094 | 15.1141 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60677 | 0.64157 | 15.1288 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60678 | 0.64214 | 15.1423 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60678 | 0.64265 | 15.1544 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60679 | 0.64309 | 15.1648 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6068 | 0.64345 | 15.1731 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60681 | 0.64371 | 15.1793 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60681 | 0.64389 | 15.1835 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60682 | 0.644 | 15.1861 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60683 | 0.64406 | 15.1875 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60684 | 0.64408 | 15.1881 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60684 | 0.64409 | 15.1882 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60685 | 0.64409 | 15.1883 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60686 | 0.64411 | 15.1887 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60687 | 0.64415 | 15.1898 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60688 | 0.64425 | 15.192 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60688 | 0.6444 | 15.1957 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60689 | 0.64464 | 15.2012 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6069 | 0.64497 | 15.209 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60691 | 0.64541 | 15.2193 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60691 | 0.64597 | 15.2327 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60692 | 0.64668 | 15.2494 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60693 | 0.64752 | 15.2693 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60694 | 0.64849 | 15.2919 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60695 | 0.64955 | 15.3171 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60695 | 0.65071 | 15.3443 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60696 | 0.65194 | 15.3734 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60697 | 0.65324 | 15.4039 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60698 | 0.65458 | 15.4356 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60698 | 0.65595 | 15.468 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60699 | 0.65735 | 15.5009 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.607 | 0.65875 | 15.5339 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60701 | 0.66014 | 15.5667 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60701 | 0.6615 | 15.5989 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60702 | 0.66283 | 15.6303 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60703 | 0.66411 | 15.6603 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60704 | 0.66532 | 15.6889 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60705 | 0.66646 | 15.7159 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60705 | 0.66755 | 15.7415 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60706 | 0.66857 | 15.7656 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60707 | 0.66954 | 15.7885 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60708 | 0.67046 | 15.8102 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60708 | 0.67134 | 15.8308 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60709 | 0.67217 | 15.8503 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6071 | 0.67295 | 15.8689 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60711 | 0.67371 | 15.8867 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60712 | 0.67443 | 15.9037 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60712 | 0.67512 | 15.92 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60713 | 0.67578 | 15.9357 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60714 | 0.67643 | 15.9509 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60715 | 0.67706 | 15.9656 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60715 | 0.67767 | 15.98 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60716 | 0.67826 | 15.9941 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60717 | 0.67884 | 16.0076 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60718 | 0.67939 | 16.0207 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60718 | 0.67992 | 16.0331 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60719 | 0.68042 | 16.0449 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6072 | 0.68089 | 16.056 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60721 | 0.68132 | 16.0662 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60722 | 0.68172 | 16.0756 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60722 | 0.68208 | 16.0841 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60723 | 0.68239 | 16.0915 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60724 | 0.68266 | 16.0979 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60725 | 0.68289 | 16.1031 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60725 | 0.68306 | 16.1071 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60726 | 0.68317 | 16.1099 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60727 | 0.68323 | 16.1113 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60728 | 0.68324 | 16.1115 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60729 | 0.68321 | 16.1107 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60729 | 0.68314 | 16.109 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.6073 | 0.68304 | 16.1066 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60731 | 0.68291 | 16.1037 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60732 | 0.68277 | 16.1005 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60732 | 0.68263 | 16.097 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60733 | 0.68248 | 16.0936 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60734 | 0.68234 | 16.0902 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60735 | 0.68221 | 16.0872 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60735 | 0.68211 | 16.0847 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60736 | 0.68203 | 16.0829 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60737 | 0.68198 | 16.0819 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60738 | 0.68198 | 16.0818 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60739 | 0.68203 | 16.0829 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.119 | 16.0469 | 14.8825 | 16.0829 | Descendente
2022-08-22 | 0.60739 | 0.68212 | 16.0851 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6074 | 0.68226 | 16.0883 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60741 | 0.68243 | 16.0924 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60742 | 0.68263 | 16.0972 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60742 | 0.68287 | 16.1027 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60743 | 0.68312 | 16.1088 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60744 | 0.6834 | 16.1153 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60745 | 0.68369 | 16.1221 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60745 | 0.68399 | 16.1292 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60746 | 0.6843 | 16.1365 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60747 | 0.68461 | 16.1437 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60748 | 0.68491 | 16.151 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60749 | 0.68521 | 16.158 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60749 | 0.6855 | 16.1647 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6075 | 0.68577 | 16.1711 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60751 | 0.68602 | 16.1769 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60752 | 0.68624 | 16.1822 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60752 | 0.68644 | 16.1869 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60753 | 0.6866 | 16.1907 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60754 | 0.68673 | 16.1937 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60755 | 0.68681 | 16.1958 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60756 | 0.68686 | 16.1968 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60756 | 0.68685 | 16.1967 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60757 | 0.68679 | 16.1953 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60758 | 0.68668 | 16.1926 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60759 | 0.68651 | 16.1885 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60759 | 0.68627 | 16.1828 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6076 | 0.68596 | 16.1756 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60761 | 0.68558 | 16.1667 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60762 | 0.68513 | 16.156 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60762 | 0.68461 | 16.1438 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60763 | 0.68405 | 16.1305 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60764 | 0.68345 | 16.1165 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60765 | 0.68284 | 16.102 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60766 | 0.68222 | 16.0874 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60766 | 0.68161 | 16.0731 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60767 | 0.68103 | 16.0594 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60768 | 0.68049 | 16.0467 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60769 | 0.68001 | 16.0352 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60769 | 0.67959 | 16.0255 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6077 | 0.67927 | 16.0178 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60771 | 0.67904 | 16.0124 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60772 | 0.67893 | 16.0097 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60773 | 0.67894 | 16.0102 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60773 | 0.6791 | 16.0139 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60774 | 0.67939 | 16.0206 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60775 | 0.67978 | 16.03 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60776 | 0.68027 | 16.0414 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60776 | 0.68083 | 16.0546 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60777 | 0.68144 | 16.0691 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60778 | 0.68209 | 16.0844 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60779 | 0.68275 | 16.1 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60779 | 0.68342 | 16.1156 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6078 | 0.68406 | 16.1308 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60781 | 0.68466 | 16.145 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60782 | 0.6852 | 16.1578 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60783 | 0.68567 | 16.1688 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60783 | 0.68604 | 16.1775 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60784 | 0.6863 | 16.1835 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60785 | 0.68642 | 16.1866 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60786 | 0.68643 | 16.1867 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60786 | 0.68633 | 16.1843 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60787 | 0.68613 | 16.1797 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60788 | 0.68585 | 16.1731 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60789 | 0.68551 | 16.165 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6079 | 0.68511 | 16.1555 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6079 | 0.68466 | 16.1451 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60791 | 0.68419 | 16.134 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60792 | 0.68371 | 16.1225 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60793 | 0.68322 | 16.111 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60793 | 0.68274 | 16.0998 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60794 | 0.68229 | 16.0891 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60795 | 0.68188 | 16.0794 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60796 | 0.68152 | 16.0709 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60796 | 0.68122 | 16.0638 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60797 | 0.68098 | 16.0582 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60798 | 0.6808 | 16.054 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60799 | 0.68068 | 16.0511 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.608 | 0.68061 | 16.0494 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.608 | 0.68059 | 16.0489 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60801 | 0.68061 | 16.0495 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60802 | 0.68068 | 16.0511 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60803 | 0.68078 | 16.0535 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60803 | 0.68092 | 16.0568 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60804 | 0.6811 | 16.0609 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60805 | 0.6813 | 16.0656 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60806 | 0.68152 | 16.071 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60806 | 0.68177 | 16.0769 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60807 | 0.68204 | 16.0832 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60808 | 0.68232 | 16.0899 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60809 | 0.68263 | 16.0971 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6081 | 0.68296 | 16.1048 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6081 | 0.68332 | 16.1133 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60811 | 0.68372 | 16.1227 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60812 | 0.68415 | 16.133 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60813 | 0.68463 | 16.1444 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60813 | 0.68517 | 16.157 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60814 | 0.68576 | 16.1709 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60815 | 0.68641 | 16.1862 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60816 | 0.68713 | 16.2031 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60817 | 0.68791 | 16.2217 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60817 | 0.68878 | 16.2421 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60818 | 0.68973 | 16.2644 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60819 | 0.69076 | 16.2888 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6082 | 0.69188 | 16.3153 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6082 | 0.69308 | 16.3436 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60821 | 0.69435 | 16.3736 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60822 | 0.69568 | 16.4048 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60823 | 0.69704 | 16.437 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60823 | 0.69844 | 16.4699 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60824 | 0.69985 | 16.5033 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60825 | 0.70127 | 16.5367 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60826 | 0.70268 | 16.5699 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60827 | 0.70407 | 16.6027 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60827 | 0.70543 | 16.6347 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60828 | 0.70674 | 16.6657 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60829 | 0.70799 | 16.6952 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6083 | 0.70918 | 16.7231 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6083 | 0.71028 | 16.7491 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60831 | 0.71129 | 16.7729 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60832 | 0.71221 | 16.7946 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60833 | 0.71306 | 16.8146 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60834 | 0.71384 | 16.833 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60834 | 0.71457 | 16.8502 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60835 | 0.71525 | 16.8662 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60836 | 0.71589 | 16.8814 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60837 | 0.71651 | 16.896 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60837 | 0.71711 | 16.9102 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60838 | 0.71771 | 16.9244 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60839 | 0.71831 | 16.9386 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6084 | 0.71893 | 16.9531 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6084 | 0.71957 | 16.9682 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60841 | 0.72025 | 16.9842 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60842 | 0.72097 | 17.0012 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60843 | 0.72174 | 17.0194 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60844 | 0.72256 | 17.0386 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60844 | 0.72341 | 17.0588 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60845 | 0.72429 | 17.0795 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60846 | 0.72519 | 17.1007 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60847 | 0.7261 | 17.1222 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60847 | 0.72701 | 17.1436 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60848 | 0.72791 | 17.1648 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60849 | 0.72879 | 17.1856 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6085 | 0.72964 | 17.2057 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60851 | 0.73046 | 17.225 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60851 | 0.73123 | 17.2432 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60852 | 0.73195 | 17.2602 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60853 | 0.73261 | 17.2756 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60854 | 0.73319 | 17.2893 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60854 | 0.73369 | 17.3012 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60855 | 0.73412 | 17.3113 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60856 | 0.73448 | 17.3197 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60857 | 0.73478 | 17.3267 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60857 | 0.73502 | 17.3324 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60858 | 0.73521 | 17.337 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60859 | 0.73536 | 17.3405 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6086 | 0.73547 | 17.3432 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60861 | 0.73556 | 17.3452 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60861 | 0.73562 | 17.3467 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60862 | 0.73567 | 17.3477 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60863 | 0.7357 | 17.3486 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60864 | 0.73573 | 17.3493 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60864 | 0.73577 | 17.3502 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60865 | 0.73581 | 17.3512 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60866 | 0.73587 | 17.3526 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60867 | 0.73595 | 17.3543 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60867 | 0.73603 | 17.3563 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60868 | 0.73612 | 17.3585 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60869 | 0.73622 | 17.3609 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6087 | 0.73633 | 17.3634 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60871 | 0.73644 | 17.3659 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60871 | 0.73654 | 17.3684 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60872 | 0.73665 | 17.3709 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60873 | 0.73675 | 17.3732 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60874 | 0.73684 | 17.3754 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60874 | 0.73692 | 17.3774 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60875 | 0.737 | 17.3791 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60876 | 0.73705 | 17.3804 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60877 | 0.73709 | 17.3814 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60878 | 0.73712 | 17.382 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60878 | 0.73713 | 17.3822 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60879 | 0.73712 | 17.3821 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.6088 | 0.73711 | 17.3818 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60881 | 0.73709 | 17.3814 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60881 | 0.73707 | 17.3809 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60882 | 0.73705 | 17.3804 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60883 | 0.73703 | 17.3799 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60884 | 0.73702 | 17.3797 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60884 | 0.73702 | 17.3796 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60885 | 0.73703 | 17.3798 |  | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60886 | 0.73705 | 17.3804 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.4193 | 17.3416 | 16.0851 | 17.3804 | Descendente
2022-08-22 | 0.60887 | 0.7371 | 17.3815 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60888 | 0.73716 | 17.3831 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60888 | 0.73725 | 17.3852 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60889 | 0.73737 | 17.388 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6089 | 0.73751 | 17.3913 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60891 | 0.73768 | 17.3952 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60891 | 0.73786 | 17.3994 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60892 | 0.73805 | 17.404 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60893 | 0.73826 | 17.4089 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60894 | 0.73847 | 17.4139 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60895 | 0.73869 | 17.419 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60895 | 0.73891 | 17.4242 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60896 | 0.73912 | 17.4293 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60897 | 0.73933 | 17.4342 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60898 | 0.73953 | 17.4389 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60898 | 0.73972 | 17.4433 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60899 | 0.73989 | 17.4474 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.609 | 0.74004 | 17.451 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60901 | 0.74017 | 17.454 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60901 | 0.74028 | 17.4565 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60902 | 0.74035 | 17.4582 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60903 | 0.74039 | 17.4592 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60904 | 0.7404 | 17.4594 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60905 | 0.74037 | 17.4587 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60905 | 0.7403 | 17.457 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60906 | 0.74018 | 17.4542 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60907 | 0.74002 | 17.4504 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60908 | 0.7398 | 17.4453 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60908 | 0.73954 | 17.439 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60909 | 0.73921 | 17.4314 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6091 | 0.73883 | 17.4223 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60911 | 0.73838 | 17.4118 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60912 | 0.73787 | 17.3997 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60912 | 0.73729 | 17.3861 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60913 | 0.73666 | 17.3711 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60914 | 0.73598 | 17.3552 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60915 | 0.73528 | 17.3386 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60915 | 0.73456 | 17.3216 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60916 | 0.73383 | 17.3045 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60917 | 0.73311 | 17.2876 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60918 | 0.73242 | 17.2712 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60918 | 0.73176 | 17.2557 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60919 | 0.73115 | 17.2413 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6092 | 0.7306 | 17.2283 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60921 | 0.73012 | 17.2171 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60922 | 0.72973 | 17.2079 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60922 | 0.72944 | 17.201 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60923 | 0.72926 | 17.1968 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60924 | 0.72921 | 17.1954 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60925 | 0.72926 | 17.1967 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60925 | 0.72942 | 17.2004 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60926 | 0.72967 | 17.2063 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60927 | 0.73 | 17.2141 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60928 | 0.7304 | 17.2237 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60928 | 0.73087 | 17.2347 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60929 | 0.73139 | 17.2469 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6093 | 0.73195 | 17.2601 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60931 | 0.73254 | 17.274 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60932 | 0.73315 | 17.2885 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60932 | 0.73377 | 17.3031 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60933 | 0.7344 | 17.3179 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60934 | 0.73501 | 17.3323 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60935 | 0.73561 | 17.3464 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60935 | 0.73617 | 17.3597 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60936 | 0.7367 | 17.3722 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60937 | 0.7372 | 17.3839 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60938 | 0.73765 | 17.3945 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60939 | 0.73805 | 17.4039 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60939 | 0.7384 | 17.4122 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6094 | 0.73869 | 17.4191 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60941 | 0.73892 | 17.4246 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60942 | 0.73909 | 17.4285 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60942 | 0.73919 | 17.4308 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60943 | 0.73921 | 17.4312 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60944 | 0.73915 | 17.4299 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60945 | 0.73901 | 17.4265 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60945 | 0.73877 | 17.421 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60946 | 0.73845 | 17.4134 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60947 | 0.73803 | 17.4036 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60948 | 0.73754 | 17.392 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60949 | 0.737 | 17.3792 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60949 | 0.73642 | 17.3656 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6095 | 0.73584 | 17.3518 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60951 | 0.73526 | 17.3383 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60952 | 0.73472 | 17.3255 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60952 | 0.73423 | 17.314 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60953 | 0.73382 | 17.3042 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60954 | 0.7335 | 17.2967 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60955 | 0.7333 | 17.2919 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60956 | 0.73323 | 17.2904 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60956 | 0.73333 | 17.2927 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60957 | 0.73361 | 17.2992 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60958 | 0.73408 | 17.3104 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60959 | 0.73477 | 17.3267 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60959 | 0.73565 | 17.3473 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6096 | 0.73667 | 17.3715 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60961 | 0.73782 | 17.3985 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60962 | 0.73905 | 17.4276 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60962 | 0.74034 | 17.4581 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60963 | 0.74166 | 17.4891 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60964 | 0.74296 | 17.5198 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60965 | 0.74423 | 17.5496 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60966 | 0.74542 | 17.5776 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60966 | 0.7465 | 17.6032 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60967 | 0.74744 | 17.6255 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60968 | 0.74822 | 17.6437 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60969 | 0.74879 | 17.6572 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60969 | 0.74912 | 17.6651 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6097 | 0.74921 | 17.6671 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60971 | 0.74908 | 17.664 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60972 | 0.74876 | 17.6566 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60973 | 0.74832 | 17.646 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60973 | 0.74777 | 17.6332 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60974 | 0.74717 | 17.619 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60975 | 0.74655 | 17.6045 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60976 | 0.74597 | 17.5906 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60976 | 0.74544 | 17.5783 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60977 | 0.74503 | 17.5685 |  | 58 | 497.1429 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60978 | 0.74476 | 17.5622 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60979 | 0.74468 | 17.5603 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60979 | 0.74483 | 17.5639 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6098 | 0.74525 | 17.5738 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60981 | 0.74598 | 17.591 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60982 | 0.74705 | 17.6161 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60983 | 0.74841 | 17.6483 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60983 | 0.75004 | 17.6866 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60984 | 0.75188 | 17.7301 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60985 | 0.7539 | 17.7777 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60986 | 0.75606 | 17.8286 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60986 | 0.75831 | 17.8818 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60987 | 0.76062 | 17.9363 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60988 | 0.76295 | 17.9911 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60989 | 0.76525 | 18.0453 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60989 | 0.76748 | 18.0979 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6099 | 0.7696 | 18.1479 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60991 | 0.77157 | 18.1945 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60992 | 0.77336 | 18.2366 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60993 | 0.77491 | 18.2732 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60993 | 0.77621 | 18.3038 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60994 | 0.77727 | 18.3289 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60995 | 0.77813 | 18.3491 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60996 | 0.7788 | 18.3649 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60996 | 0.77931 | 18.377 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60997 | 0.7797 | 18.386 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60998 | 0.77997 | 18.3926 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.60999 | 0.78017 | 18.3973 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61 | 0.78032 | 18.4008 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61 | 0.78045 | 18.4037 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61001 | 0.78057 | 18.4066 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61002 | 0.78072 | 18.4102 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61003 | 0.78092 | 18.415 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61003 | 0.78121 | 18.4217 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61004 | 0.7816 | 18.4308 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61005 | 0.78211 | 18.4429 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61006 | 0.78272 | 18.4573 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61006 | 0.78342 | 18.4738 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61007 | 0.78418 | 18.4916 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61008 | 0.78498 | 18.5105 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61009 | 0.7858 | 18.5298 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6101 | 0.78661 | 18.5491 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6101 | 0.78741 | 18.5679 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61011 | 0.78817 | 18.5857 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61012 | 0.78886 | 18.602 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61013 | 0.78946 | 18.6163 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61013 | 0.78996 | 18.628 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61014 | 0.79033 | 18.6368 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61015 | 0.79056 | 18.6421 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61016 | 0.79061 | 18.6434 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61017 | 0.79049 | 18.6405 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61017 | 0.79021 | 18.634 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61018 | 0.7898 | 18.6244 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61019 | 0.78929 | 18.6123 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6102 | 0.7887 | 18.5984 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6102 | 0.78806 | 18.5832 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61021 | 0.78739 | 18.5675 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61022 | 0.78673 | 18.5518 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61023 | 0.78609 | 18.5367 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61023 | 0.7855 | 18.5229 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61024 | 0.78499 | 18.5109 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61025 | 0.78459 | 18.5014 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61026 | 0.78432 | 18.495 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61027 | 0.78421 | 18.4924 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61027 | 0.78428 | 18.494 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61028 | 0.78454 | 18.5003 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61029 | 0.78498 | 18.5106 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6103 | 0.78556 | 18.5242 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6103 | 0.78625 | 18.5405 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61031 | 0.78702 | 18.5588 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61032 | 0.78785 | 18.5784 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61033 | 0.78871 | 18.5985 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61034 | 0.78956 | 18.6186 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61034 | 0.79038 | 18.6379 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61035 | 0.79113 | 18.6557 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61036 | 0.79179 | 18.6713 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61037 | 0.79234 | 18.6841 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61037 | 0.79273 | 18.6933 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61038 | 0.79294 | 18.6983 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.61039 | 0.79294 | 18.6984 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente
2022-08-22 | 0.6104 | 0.79273 | 18.6933 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.7326 | 18.6539 | 17.3815 | 18.6933 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo