## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 12:21 | 12:23 | 18.1173 | 16.9834 | 12:21 | 17.0174 | 12:22 | 68.0335 | 12:21 | 12:21 | 34.1173 | 2.1173 | 12:22 | 12:22 | 34.1173 | 2.1173
|  | 2 - Positivo | 12:23 | 12:24 | 16.9905 | 15.8236 | 12:23 | 15.8586 | 12:24 | 52.6926 | 12:23 | 12:23 | 32.9905 | 0.99049 | 12:24 | 12:24 | 32.9905 | 0.99049
|  | 3 - Positivo | 12:24 | 12:26 | 15.8252 | 14.4869 | 12:25 | 14.527 | 12:26 | 48.6906 | 12:25 | 12:25 | 31.8252 | -0.17482 | 12:26 | 12:26 | 31.8252 | -0.17482
|  | 4 - Positivo | 12:26 | 12:28 | 14.4934 | 13.2925 | 12:27 | 13.3285 | 12:28 | 54.0266 | 12:27 | 12:27 | 30.4934 | -1.5066 | 12:28 | 12:28 | 30.4934 | -1.5066
|  | 5 - Positivo | 12:28 | 12:30 | 13.2893 | 12.0521 | 12:29 | 12.0892 | 12:30 | 62.0305 | 12:29 | 12:29 | 29.2893 | -2.7107 | 12:30 | 12:30 | 29.2893 | -2.7107
|  | 6 - Positivo | 12:30 | 12:32 | 12.0491 | 10.8095 | 12:31 | 10.8467 | 12:32 | 44.0217 | 12:31 | 12:31 | 28.0491 | -3.9509 | 12:32 | 12:32 | 28.0491 | -3.9509
|  | 7 - Positivo | 12:32 | 12:35 | 10.8096 | 9.5743 | 12:33 | 9.6113 | 12:34 | 62.6975 | 12:33 | 12:33 | 26.8096 | -5.1904 | 12:34 | 12:34 | 26.8096 | -5.1904
|  | 8 - Positivo | 12:35 | 12:36 | 9.5695 | 8.2645 | 12:35 | 8.3036 | 12:36 | 45.3557 | 12:35 | 12:35 | 25.5695 | -6.4305 | 12:36 | 12:36 | 25.5695 | -6.4305
|  | 9 - Positivo | 12:36 | 12:38 | 8.2686 | 7.0995 | 12:37 | 7.1346 | 12:38 | 42.6877 | 12:37 | 12:37 | 24.2686 | -7.7314 | 12:38 | 12:38 | 24.2686 | -7.7314
|  | 10 - Positivo | 12:38 | 12:41 | 7.104 | 5.8878 | 12:40 | 5.9242 | 12:40 | 42.6877 | 12:40 | 12:40 | 23.104 | -8.896 | 12:40 | 12:40 | 23.104 | -8.896
|  | 11 - Positivo | 12:41 | 12:43 | 5.8876 | 4.6494 | 12:42 | 4.6866 | 12:43 | 53.3596 | 12:42 | 12:42 | 21.8876 | -10.1124 | 12:43 | 12:43 | 21.8876 | -10.1124
|  | 1 - Negativo | 11:50 | 11:52 | 4.9574 | 6.2529 | 11:51 | 6.214 | 11:52 | 52.037 | 11:51 | 11:51 | 14.9574 | -5.0426 | 11:52 | 11:52 | 14.9574 | -5.0426
|  | 2 - Negativo | 11:52 | 11:55 | 6.2517 | 7.4739 | 11:53 | 7.4373 | 11:54 | 58.0413 | 11:53 | 11:53 | 16.2517 | -3.7483 | 11:54 | 11:54 | 16.2517 | -3.7483
|  | 3 - Negativo | 11:55 | 11:57 | 7.4708 | 8.7235 | 11:55 | 8.6859 | 11:56 | 57.3742 | 11:55 | 11:55 | 17.4708 | -2.5292 | 11:56 | 11:56 | 17.4708 | -2.5292
|  | 4 - Negativo | 11:57 | 11:59 | 8.7205 | 9.9806 | 11:58 | 9.9428 | 11:59 | 63.3784 | 11:58 | 11:58 | 18.7205 | -1.2795 | 11:59 | 11:59 | 18.7205 | -1.2795
|  | 5 - Negativo | 11:59 | 12:01 | 9.9786 | 11.2017 | 11:59 | 11.165 | 12:01 | 68.0484 | 11:59 | 11:59 | 19.9786 | -0.021428 | 12:01 | 12:01 | 19.9786 | -0.021428
|  | 6 - Negativo | 12:01 | 12:02 | 11.1976 | 12.3896 | 12:01 | 12.3538 | 12:02 | 51.3699 | 12:01 | 12:01 | 21.1976 | 1.1976 | 12:02 | 12:02 | 21.1976 | 1.1976
|  | 7 - Negativo | 12:02 | 12:04 | 12.3924 | 13.6627 | 12:03 | 13.6246 | 12:04 | 40.6956 | 12:03 | 12:03 | 22.3924 | 2.3924 | 12:04 | 12:04 | 22.3924 | 2.3924
|  | 8 - Negativo | 12:04 | 12:07 | 13.6562 | 14.9099 | 12:05 | 14.8723 | 12:07 | 68.7156 | 12:05 | 12:05 | 23.6562 | 3.6562 | 12:07 | 12:07 | 23.6562 | 3.6562
|  | 9 - Negativo | 12:07 | 12:09 | 14.9075 | 16.0629 | 12:07 | 16.0283 | 12:08 | 59.3756 | 12:07 | 12:07 | 24.9075 | 4.9075 | 12:08 | 12:08 | 24.9075 | 4.9075
|  | 10 - Negativo | 12:09 | 12:11 | 16.0554 | 17.2769 | 12:10 | 17.2403 | 12:11 | 62.0442 | 12:10 | 12:10 | 26.0554 | 6.0554 | 12:11 | 12:11 | 26.0554 | 6.0554
|  | 11 - Negativo | 12:11 | 12:12 | 17.2728 | 18.5631 | 12:11 | 18.5243 | 12:12 | 48.7013 | 12:11 | 12:11 | 27.2728 | 7.2728 | 12:12 | 12:12 | 27.2728 | 7.2728

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-21- 12:21:02 p. m. | 60 | 60.2 | 18.1173 | 16.9834 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 5.5457
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-21- 12:22:34 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.9905 | 15.8236 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.3889
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-21- 12:24:30 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.8252 | 14.4869 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 4.6986
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-21- 12:26:15 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.4934 | 13.2925 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.2362
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-21- 12:28:20 p. m. | 60.8 | 61 | 13.2893 | 12.0521 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.0828
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-21- 12:30:30 p. m. | 61 | 61.2 | 12.0491 | 10.8095 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.0727
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-21- 12:32:20 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.8096 | 9.5743 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.0902
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-21- 12:34:34 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5695 | 8.2645 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 4.8183
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-21- 12:36:23 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.2686 | 7.0995 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.379
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-21- 12:38:12 p. m. | 61.8 | 62 | 7.104 | 5.8878 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.1701
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-21- 12:40:40 p. m. | 62 | 62.2 | 5.8876 | 4.6494 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.0787
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-21- 11:50:21 a. m. | 60 | 59.8 | 4.9574 | 6.2529 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 4.854
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-21- 11:52:15 a. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2517 | 7.4739 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.1447
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-21- 11:54:33 a. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4708 | 8.7235 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.0199
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-21- 11:56:33 a. m. | 59.4 | 59.2 | 8.7205 | 9.9806 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 4.9904
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-21- 11:58:50 a. m. | 59.2 | 59 | 9.9786 | 11.2017 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.1412
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-21- 12:00:43 p. m. | 59 | 58.8 | 11.1976 | 12.3896 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.2755
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-21- 12:02:28 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.3924 | 13.6627 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 4.9504
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-21- 12:04:15 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.6562 | 14.9099 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.0157
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-21- 12:06:42 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.9075 | 16.0629 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.4422
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-21- 12:08:34 p. m. | 58.2 | 58 | 16.0554 | 17.2769 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.1478
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-21- 12:10:47 p. m. | 58 | 57.8 | 17.2728 | 18.5631 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 4.8737
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.1099 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.16116 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-21 | 0.5146 | 0.7683 | 18.1173 | Inicio | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51461 | 0.76831 | 18.1174 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51462 | 0.76837 | 18.119 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51463 | 0.76849 | 18.1218 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51463 | 0.76866 | 18.1257 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51464 | 0.76885 | 18.1303 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51465 | 0.76908 | 18.1356 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51466 | 0.76932 | 18.1413 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51466 | 0.76957 | 18.1472 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51467 | 0.76981 | 18.153 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51468 | 0.77005 | 18.1586 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51469 | 0.77027 | 18.1638 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5147 | 0.77046 | 18.1683 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5147 | 0.77062 | 18.1719 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51471 | 0.77072 | 18.1745 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51472 | 0.77078 | 18.1757 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51473 | 0.77077 | 18.1755 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51473 | 0.77069 | 18.1736 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51474 | 0.77054 | 18.17 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51475 | 0.77032 | 18.165 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51476 | 0.77006 | 18.1587 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51476 | 0.76974 | 18.1513 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51477 | 0.76939 | 18.1429 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51478 | 0.769 | 18.1338 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51479 | 0.76858 | 18.124 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5148 | 0.76815 | 18.1138 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5148 | 0.76771 | 18.1033 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51481 | 0.76726 | 18.0927 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51482 | 0.76681 | 18.0822 |  | 60 | 514 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51483 | 0.76638 | 18.0719 | Escalon | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51483 | 0.76596 | 18.0621 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51484 | 0.76556 | 18.0528 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51485 | 0.7652 | 18.0442 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51486 | 0.76487 | 18.0363 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51487 | 0.76455 | 18.0289 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51487 | 0.76425 | 18.0218 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51488 | 0.76396 | 18.0148 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51489 | 0.76366 | 18.0079 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5149 | 0.76336 | 18.0008 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5149 | 0.76304 | 17.9933 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51491 | 0.7627 | 17.9853 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51492 | 0.76233 | 17.9766 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51493 | 0.76193 | 17.9671 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51493 | 0.76148 | 17.9565 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51494 | 0.76099 | 17.9448 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51495 | 0.76043 | 17.9318 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51496 | 0.75981 | 17.9172 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51497 | 0.75912 | 17.9009 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51497 | 0.75837 | 17.883 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51498 | 0.75754 | 17.8636 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51499 | 0.75665 | 17.8427 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.515 | 0.75571 | 17.8204 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.515 | 0.75471 | 17.7969 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51501 | 0.75366 | 17.7721 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51502 | 0.75257 | 17.7463 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51503 | 0.75143 | 17.7195 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51504 | 0.75026 | 17.6918 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51504 | 0.74905 | 17.6633 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51505 | 0.74781 | 17.6341 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51506 | 0.74655 | 17.6043 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51507 | 0.74526 | 17.574 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51507 | 0.74395 | 17.5432 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51508 | 0.74263 | 17.5121 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51509 | 0.7413 | 17.4807 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5151 | 0.73996 | 17.449 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5151 | 0.73861 | 17.4172 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51511 | 0.73726 | 17.3852 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51512 | 0.73589 | 17.3531 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51513 | 0.73453 | 17.3209 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51514 | 0.73316 | 17.2887 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51514 | 0.7318 | 17.2565 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51515 | 0.73044 | 17.2244 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51516 | 0.72908 | 17.1924 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51517 | 0.72772 | 17.1604 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51517 | 0.72638 | 17.1287 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51518 | 0.72504 | 17.0972 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51519 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5152 | 0.72241 | 17.035 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5152 | 0.72112 | 17.0047 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51521 | 0.71986 | 16.9751 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51522 | 0.71865 | 16.9466 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51523 | 0.7175 | 16.9194 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51524 | 0.71642 | 16.8938 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51524 | 0.71541 | 16.8701 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51525 | 0.7145 | 16.8486 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51526 | 0.71369 | 16.8295 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51527 | 0.713 | 16.8132 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51527 | 0.71243 | 16.7997 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51528 | 0.712 | 16.7896 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51529 | 0.71171 | 16.7829 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5153 | 0.71159 | 16.78 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51531 | 0.71164 | 16.7812 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51531 | 0.71187 | 16.7866 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51532 | 0.71227 | 16.796 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51533 | 0.71282 | 16.809 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51534 | 0.7135 | 16.825 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51534 | 0.71429 | 16.8436 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51535 | 0.71516 | 16.8643 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51536 | 0.71611 | 16.8866 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51537 | 0.71711 | 16.9101 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51537 | 0.71813 | 16.9343 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51538 | 0.71917 | 16.9587 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51539 | 0.72019 | 16.9829 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5154 | 0.72119 | 17.0063 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51541 | 0.72213 | 17.0285 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51541 | 0.723 | 17.0491 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51542 | 0.72378 | 17.0675 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51543 | 0.72446 | 17.0834 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51544 | 0.72502 | 17.0967 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51544 | 0.72548 | 17.1075 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51545 | 0.72583 | 17.1159 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51546 | 0.7261 | 17.1221 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51547 | 0.72627 | 17.1263 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51548 | 0.72637 | 17.1284 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51548 | 0.72638 | 17.1288 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51549 | 0.72632 | 17.1274 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5155 | 0.7262 | 17.1244 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51551 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51551 | 0.72577 | 17.1143 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51552 | 0.72547 | 17.1073 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51553 | 0.72513 | 17.0993 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51554 | 0.72475 | 17.0903 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51554 | 0.72433 | 17.0805 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51555 | 0.72389 | 17.0701 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51556 | 0.72343 | 17.0592 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51557 | 0.72296 | 17.0482 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51558 | 0.7225 | 17.0372 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51558 | 0.72204 | 17.0264 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51559 | 0.7216 | 17.0161 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5156 | 0.72119 | 17.0064 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51561 | 0.72082 | 16.9976 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51561 | 0.72049 | 16.9898 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51562 | 0.72022 | 16.9834 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51563 | 0.72001 | 16.9785 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51564 | 0.71987 | 16.9753 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51564 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51565 | 0.71986 | 16.9749 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51566 | 0.71999 | 16.9781 |  | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51567 | 0.72022 | 16.9834 | Fin | 60.2 | 516 | 17.0174 | 16.9494 | 18.1173 | 16.9834 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51568 | 0.72052 | 16.9905 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51568 | 0.72087 | 16.9989 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51569 | 0.72128 | 17.0084 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5157 | 0.7217 | 17.0185 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51571 | 0.72215 | 17.0289 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51571 | 0.72259 | 17.0393 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51572 | 0.72301 | 17.0493 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51573 | 0.7234 | 17.0584 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51574 | 0.72374 | 17.0664 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51575 | 0.72401 | 17.073 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51575 | 0.72421 | 17.0776 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51576 | 0.72431 | 17.08 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51577 | 0.72431 | 17.0799 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51578 | 0.72418 | 17.0769 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51578 | 0.72393 | 17.0711 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51579 | 0.72358 | 17.0628 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5158 | 0.72313 | 17.0522 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51581 | 0.72261 | 17.0398 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51581 | 0.72201 | 17.0256 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51582 | 0.72135 | 17.0101 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51583 | 0.72064 | 16.9935 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51584 | 0.7199 | 16.976 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51585 | 0.71914 | 16.9579 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51585 | 0.71836 | 16.9396 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51586 | 0.71758 | 16.9213 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51587 | 0.71682 | 16.9032 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51588 | 0.71607 | 16.8857 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51588 | 0.71537 | 16.869 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51589 | 0.7147 | 16.8534 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5159 | 0.71409 | 16.839 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51591 | 0.71354 | 16.826 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51592 | 0.71305 | 16.8144 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51592 | 0.71262 | 16.8043 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51593 | 0.71226 | 16.7958 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51594 | 0.71198 | 16.7891 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51595 | 0.71177 | 16.7842 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51595 | 0.71164 | 16.7812 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51596 | 0.7116 | 16.7803 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51597 | 0.71165 | 16.7815 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51598 | 0.7118 | 16.7849 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51598 | 0.71204 | 16.7907 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51599 | 0.71239 | 16.7988 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.516 | 0.71284 | 16.8096 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51601 | 0.71341 | 16.8229 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51602 | 0.71407 | 16.8385 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51602 | 0.71481 | 16.8559 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51603 | 0.71561 | 16.8748 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51604 | 0.71645 | 16.8946 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51605 | 0.71732 | 16.915 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51605 | 0.71819 | 16.9356 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51606 | 0.71905 | 16.9558 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51607 | 0.71988 | 16.9754 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51608 | 0.72065 | 16.9937 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51608 | 0.72137 | 17.0105 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51609 | 0.72199 | 17.0253 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5161 | 0.72251 | 17.0376 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51611 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51612 | 0.72317 | 17.0531 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51612 | 0.72328 | 17.0556 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51613 | 0.72323 | 17.0546 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51614 | 0.72306 | 17.0506 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51615 | 0.72278 | 17.0439 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51615 | 0.72241 | 17.0351 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51616 | 0.72195 | 17.0244 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51617 | 0.72144 | 17.0124 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51618 | 0.72089 | 16.9993 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51619 | 0.72032 | 16.9858 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51619 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5162 | 0.71916 | 16.9585 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51621 | 0.71862 | 16.9457 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51622 | 0.71812 | 16.934 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51622 | 0.71769 | 16.9238 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51623 | 0.71733 | 16.9155 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51624 | 0.71708 | 16.9094 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51625 | 0.7169 | 16.9053 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51625 | 0.71679 | 16.9027 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51626 | 0.71673 | 16.9013 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51627 | 0.7167 | 16.9005 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51628 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51629 | 0.71665 | 16.8992 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51629 | 0.71659 | 16.8978 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5163 | 0.71648 | 16.8953 |  | 60.2 | 516 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51631 | 0.71631 | 16.8913 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51632 | 0.71606 | 16.8853 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51632 | 0.7157 | 16.8769 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51633 | 0.71522 | 16.8656 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51634 | 0.7146 | 16.851 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51635 | 0.71382 | 16.8326 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51636 | 0.71287 | 16.8102 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51636 | 0.71177 | 16.7841 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51637 | 0.71053 | 16.755 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51638 | 0.7092 | 16.7236 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51639 | 0.70779 | 16.6904 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51639 | 0.70633 | 16.6561 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5164 | 0.70486 | 16.6214 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51641 | 0.7034 | 16.5869 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51642 | 0.70198 | 16.5533 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51642 | 0.70061 | 16.5212 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51643 | 0.69935 | 16.4913 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51644 | 0.6982 | 16.4642 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51645 | 0.6972 | 16.4406 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51646 | 0.69637 | 16.4211 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51646 | 0.69575 | 16.4064 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51647 | 0.69535 | 16.397 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51648 | 0.69515 | 16.3923 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51649 | 0.69512 | 16.3916 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51649 | 0.69522 | 16.3941 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5165 | 0.69543 | 16.3988 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51651 | 0.69569 | 16.4051 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51652 | 0.69599 | 16.4121 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51652 | 0.69628 | 16.419 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51653 | 0.69653 | 16.4249 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51654 | 0.69671 | 16.429 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51655 | 0.69677 | 16.4306 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51656 | 0.6967 | 16.4288 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51656 | 0.69644 | 16.4228 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51657 | 0.69597 | 16.4117 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51658 | 0.69526 | 16.3948 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51659 | 0.69426 | 16.3714 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51659 | 0.69302 | 16.342 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5166 | 0.69155 | 16.3074 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51661 | 0.68989 | 16.2683 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51662 | 0.68809 | 16.2257 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51663 | 0.68616 | 16.1804 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51663 | 0.68416 | 16.1331 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51664 | 0.6821 | 16.0847 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51665 | 0.68004 | 16.036 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51666 | 0.678 | 15.9878 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51666 | 0.67601 | 15.941 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51667 | 0.67412 | 15.8963 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51668 | 0.67235 | 15.8546 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51669 | 0.67074 | 15.8168 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51669 | 0.66933 | 15.7835 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5167 | 0.66815 | 15.7556 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51671 | 0.66718 | 15.7328 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51672 | 0.66642 | 15.7147 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51673 | 0.66584 | 15.7011 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51673 | 0.66543 | 15.6914 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51674 | 0.66517 | 15.6853 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51675 | 0.66504 | 15.6824 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51676 | 0.66504 | 15.6822 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51676 | 0.66513 | 15.6844 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51677 | 0.66531 | 15.6886 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51678 | 0.66555 | 15.6943 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51679 | 0.66584 | 15.7012 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5168 | 0.66616 | 15.7088 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5168 | 0.6665 | 15.7169 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51681 | 0.66684 | 15.7248 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51682 | 0.66717 | 15.7324 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51683 | 0.66747 | 15.7396 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51683 | 0.66775 | 15.7463 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51684 | 0.66802 | 15.7526 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51685 | 0.66827 | 15.7584 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51686 | 0.6685 | 15.764 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51686 | 0.66872 | 15.7691 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51687 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51688 | 0.66912 | 15.7785 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51689 | 0.6693 | 15.7828 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5169 | 0.66947 | 15.7867 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5169 | 0.66963 | 15.7905 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51691 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51692 | 0.66992 | 15.7973 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51693 | 0.67005 | 15.8004 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51693 | 0.67017 | 15.8034 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51694 | 0.67029 | 15.8062 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51695 | 0.67041 | 15.8089 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51696 | 0.67051 | 15.8114 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51696 | 0.67062 | 15.8138 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51697 | 0.67071 | 15.816 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51698 | 0.6708 | 15.8181 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51699 | 0.67088 | 15.8201 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.517 | 0.67096 | 15.8219 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.517 | 0.67103 | 15.8236 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.8586 | 15.7886 | 16.9905 | 15.8236 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51701 | 0.6711 | 15.8252 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51702 | 0.67116 | 15.8266 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51703 | 0.67122 | 15.828 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51703 | 0.67127 | 15.8292 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51704 | 0.67132 | 15.8303 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51705 | 0.67136 | 15.8313 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51706 | 0.67139 | 15.8321 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51707 | 0.67141 | 15.8325 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51707 | 0.67141 | 15.8325 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51708 | 0.67139 | 15.832 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51709 | 0.67134 | 15.8308 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5171 | 0.67125 | 15.8289 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5171 | 0.67113 | 15.826 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51711 | 0.67097 | 15.8222 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51712 | 0.67076 | 15.8172 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51713 | 0.6705 | 15.811 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51713 | 0.67018 | 15.8035 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51714 | 0.6698 | 15.7946 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51715 | 0.66936 | 15.7841 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51716 | 0.66884 | 15.7719 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51717 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51717 | 0.6676 | 15.7426 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51718 | 0.66689 | 15.7259 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51719 | 0.66614 | 15.7083 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5172 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5172 | 0.66458 | 15.6714 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51721 | 0.66379 | 15.6527 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51722 | 0.663 | 15.6343 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51723 | 0.66224 | 15.6163 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51724 | 0.66151 | 15.5991 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51724 | 0.66083 | 15.5831 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51725 | 0.66021 | 15.5684 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51726 | 0.65966 | 15.5553 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51727 | 0.65919 | 15.5442 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51727 | 0.65881 | 15.5354 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51728 | 0.65854 | 15.5291 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51729 | 0.65837 | 15.5251 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5173 | 0.65829 | 15.5232 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5173 | 0.6583 | 15.5234 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51731 | 0.65838 | 15.5253 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51732 | 0.65853 | 15.5288 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51733 | 0.65874 | 15.5336 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51734 | 0.65899 | 15.5397 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51734 | 0.65929 | 15.5467 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51735 | 0.65962 | 15.5544 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51736 | 0.65997 | 15.5627 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51737 | 0.66034 | 15.5714 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51737 | 0.66071 | 15.5803 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51738 | 0.66109 | 15.5891 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51739 | 0.66145 | 15.5977 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5174 | 0.6618 | 15.6059 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51741 | 0.66213 | 15.6136 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51741 | 0.66243 | 15.6209 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51742 | 0.66272 | 15.6277 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51743 | 0.663 | 15.6341 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51744 | 0.66325 | 15.6401 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51744 | 0.66348 | 15.6456 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51745 | 0.6637 | 15.6506 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51746 | 0.66389 | 15.6552 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51747 | 0.66407 | 15.6594 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51747 | 0.66423 | 15.6632 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51748 | 0.66437 | 15.6665 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51749 | 0.66449 | 15.6693 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5175 | 0.66459 | 15.6717 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51751 | 0.66468 | 15.6737 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51751 | 0.66474 | 15.6752 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51752 | 0.66478 | 15.6762 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51753 | 0.6648 | 15.6766 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51754 | 0.66478 | 15.6762 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51754 | 0.66473 | 15.675 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51755 | 0.66464 | 15.6729 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51756 | 0.66451 | 15.6698 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51757 | 0.66433 | 15.6655 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51757 | 0.6641 | 15.6601 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51758 | 0.66381 | 15.6533 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51759 | 0.66346 | 15.645 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5176 | 0.66305 | 15.6353 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51761 | 0.66257 | 15.624 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51761 | 0.66201 | 15.6109 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51762 | 0.66138 | 15.596 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51763 | 0.66067 | 15.5793 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51764 | 0.65989 | 15.5609 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51764 | 0.65906 | 15.5412 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51765 | 0.65817 | 15.5204 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51766 | 0.65726 | 15.4988 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51767 | 0.65632 | 15.4767 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51768 | 0.65537 | 15.4544 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51768 | 0.65443 | 15.4321 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51769 | 0.6535 | 15.4102 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5177 | 0.6526 | 15.3889 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51771 | 0.65173 | 15.3685 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51771 | 0.65092 | 15.3493 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51772 | 0.65017 | 15.3316 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51773 | 0.64949 | 15.3156 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51774 | 0.6489 | 15.3017 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51774 | 0.6484 | 15.29 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51775 | 0.64799 | 15.2803 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51776 | 0.64765 | 15.2721 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51777 | 0.64735 | 15.2651 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51778 | 0.64708 | 15.2588 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51778 | 0.64683 | 15.2528 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51779 | 0.64657 | 15.2467 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5178 | 0.64629 | 15.2402 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51781 | 0.64597 | 15.2327 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51781 | 0.6456 | 15.2239 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51782 | 0.64516 | 15.2135 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51783 | 0.64462 | 15.2009 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51784 | 0.64398 | 15.1858 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51785 | 0.64322 | 15.1677 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51785 | 0.64231 | 15.1463 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51786 | 0.64125 | 15.1213 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51787 | 0.64005 | 15.0931 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51788 | 0.63874 | 15.062 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51788 | 0.63732 | 15.0288 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51789 | 0.63584 | 14.9937 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5179 | 0.6343 | 14.9574 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51791 | 0.63273 | 14.9203 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51791 | 0.63114 | 14.883 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51792 | 0.62957 | 14.8459 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51793 | 0.62803 | 14.8096 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51794 | 0.62655 | 14.7746 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51795 | 0.62513 | 14.7413 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51795 | 0.62382 | 14.7103 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51796 | 0.62262 | 14.682 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51797 | 0.62156 | 14.6571 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51798 | 0.62066 | 14.6357 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51798 | 0.6199 | 14.6179 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51799 | 0.61928 | 14.6032 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.518 | 0.61877 | 14.5912 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51801 | 0.61837 | 14.5818 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51801 | 0.61806 | 14.5744 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51802 | 0.61782 | 14.5689 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51803 | 0.61765 | 14.5648 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51804 | 0.61753 | 14.5619 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51805 | 0.61744 | 14.5598 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51805 | 0.61736 | 14.5581 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51806 | 0.6173 | 14.5565 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51807 | 0.61723 | 14.5548 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51808 | 0.61713 | 14.5525 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51808 | 0.617 | 14.5494 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51809 | 0.61681 | 14.5451 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5181 | 0.61659 | 14.5398 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51811 | 0.61633 | 14.5338 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51812 | 0.61605 | 14.5271 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51812 | 0.61575 | 14.5201 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51813 | 0.61545 | 14.5129 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51814 | 0.61514 | 14.5057 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51815 | 0.61485 | 14.4988 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51815 | 0.61458 | 14.4924 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51816 | 0.61433 | 14.4866 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51817 | 0.61412 | 14.4816 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51818 | 0.61396 | 14.4778 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51818 | 0.61385 | 14.4752 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51819 | 0.61381 | 14.4741 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5182 | 0.61383 | 14.4748 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51821 | 0.61394 | 14.4773 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51822 | 0.61411 | 14.4814 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51822 | 0.61434 | 14.4869 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.527 | 14.4467 | 15.8252 | 14.4869 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51823 | 0.61462 | 14.4934 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51824 | 0.61494 | 14.5008 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51825 | 0.61527 | 14.5088 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51825 | 0.61562 | 14.517 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51826 | 0.61597 | 14.5253 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51827 | 0.61631 | 14.5332 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51828 | 0.61663 | 14.5406 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51829 | 0.61691 | 14.5473 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51829 | 0.61714 | 14.5528 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5183 | 0.61732 | 14.5569 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51831 | 0.61742 | 14.5595 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51832 | 0.61745 | 14.5601 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51832 | 0.61739 | 14.5586 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51833 | 0.61725 | 14.5553 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51834 | 0.61703 | 14.5503 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51835 | 0.61677 | 14.544 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51835 | 0.61645 | 14.5366 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51836 | 0.61611 | 14.5284 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51837 | 0.61574 | 14.5197 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51838 | 0.61536 | 14.5108 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51839 | 0.61499 | 14.502 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51839 | 0.61463 | 14.4935 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5184 | 0.61429 | 14.4856 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51841 | 0.614 | 14.4786 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51842 | 0.61375 | 14.4728 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51842 | 0.61357 | 14.4685 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51843 | 0.61346 | 14.4659 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51844 | 0.61343 | 14.4652 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51845 | 0.61347 | 14.4663 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51845 | 0.61359 | 14.469 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51846 | 0.61376 | 14.4731 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51847 | 0.61398 | 14.4782 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51848 | 0.61424 | 14.4843 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51849 | 0.61452 | 14.4911 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51849 | 0.61483 | 14.4983 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5185 | 0.61514 | 14.5057 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51851 | 0.61546 | 14.5131 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51852 | 0.61576 | 14.5203 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51852 | 0.61605 | 14.5271 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51853 | 0.61631 | 14.5333 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51854 | 0.61653 | 14.5385 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51855 | 0.61671 | 14.5426 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51856 | 0.61683 | 14.5455 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51856 | 0.6169 | 14.5471 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51857 | 0.61692 | 14.5477 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51858 | 0.6169 | 14.5471 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51859 | 0.61684 | 14.5457 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51859 | 0.61674 | 14.5434 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5186 | 0.61662 | 14.5404 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51861 | 0.61646 | 14.5368 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51862 | 0.61629 | 14.5327 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51862 | 0.61609 | 14.5281 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51863 | 0.61588 | 14.5232 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51864 | 0.61567 | 14.518 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51865 | 0.61544 | 14.5127 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51866 | 0.61522 | 14.5074 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51866 | 0.61499 | 14.5022 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51867 | 0.61478 | 14.4971 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51868 | 0.61457 | 14.4922 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51869 | 0.61438 | 14.4876 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51869 | 0.61419 | 14.4833 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5187 | 0.61402 | 14.4793 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51871 | 0.61387 | 14.4757 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51872 | 0.61374 | 14.4725 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51873 | 0.61362 | 14.4698 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51873 | 0.61353 | 14.4677 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51874 | 0.61346 | 14.466 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51875 | 0.61342 | 14.465 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51876 | 0.6134 | 14.4647 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51876 | 0.61342 | 14.465 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51877 | 0.61346 | 14.466 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51878 | 0.61354 | 14.4679 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51879 | 0.61365 | 14.4705 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51879 | 0.61379 | 14.4737 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5188 | 0.61394 | 14.4773 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51881 | 0.6141 | 14.4812 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51882 | 0.61427 | 14.485 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51883 | 0.61442 | 14.4887 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51883 | 0.61456 | 14.4919 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51884 | 0.61467 | 14.4946 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51885 | 0.61475 | 14.4964 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51886 | 0.61478 | 14.4972 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51886 | 0.61477 | 14.4969 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51887 | 0.61469 | 14.4951 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51888 | 0.61455 | 14.4917 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51889 | 0.61433 | 14.4865 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51889 | 0.61402 | 14.4792 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5189 | 0.61362 | 14.4698 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51891 | 0.61314 | 14.4585 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51892 | 0.61259 | 14.4455 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51893 | 0.61198 | 14.4311 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51893 | 0.61132 | 14.4155 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51894 | 0.61062 | 14.399 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51895 | 0.60989 | 14.3819 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51896 | 0.60915 | 14.3643 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51896 | 0.6084 | 14.3467 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51897 | 0.60766 | 14.3292 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51898 | 0.60693 | 14.3121 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51899 | 0.60624 | 14.2957 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.519 | 0.60558 | 14.2802 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.519 | 0.60497 | 14.2659 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51901 | 0.60443 | 14.253 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51902 | 0.60395 | 14.2417 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51903 | 0.60353 | 14.2319 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51903 | 0.60317 | 14.2233 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51904 | 0.60284 | 14.2156 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51905 | 0.60254 | 14.2085 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51906 | 0.60226 | 14.202 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51906 | 0.60199 | 14.1956 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51907 | 0.60172 | 14.1892 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51908 | 0.60143 | 14.1824 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51909 | 0.60112 | 14.1751 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5191 | 0.60078 | 14.167 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5191 | 0.60039 | 14.1578 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51911 | 0.59995 | 14.1474 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51912 | 0.59944 | 14.1354 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51913 | 0.59885 | 14.1216 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51913 | 0.59818 | 14.1058 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51914 | 0.59744 | 14.0882 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51915 | 0.59662 | 14.0689 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51916 | 0.59574 | 14.0481 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51917 | 0.5948 | 14.0261 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51917 | 0.59382 | 14.0029 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51918 | 0.5928 | 13.9787 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51919 | 0.59174 | 13.9538 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5192 | 0.59066 | 13.9284 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5192 | 0.58956 | 13.9025 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51921 | 0.58846 | 13.8765 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51922 | 0.58735 | 13.8504 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51923 | 0.58625 | 13.8244 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51923 | 0.58517 | 13.7988 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51924 | 0.5841 | 13.7737 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51925 | 0.58306 | 13.7492 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51926 | 0.58206 | 13.7255 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51927 | 0.58108 | 13.7024 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51927 | 0.58013 | 13.6799 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51928 | 0.5792 | 13.6582 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51929 | 0.57831 | 13.6371 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5193 | 0.57744 | 13.6166 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5193 | 0.5766 | 13.5968 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51931 | 0.57579 | 13.5776 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51932 | 0.575 | 13.5591 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51933 | 0.57424 | 13.5411 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51933 | 0.57351 | 13.5238 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51934 | 0.5728 | 13.5072 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51935 | 0.57212 | 13.4911 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51936 | 0.57146 | 13.4756 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51937 | 0.57083 | 13.4608 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51937 | 0.57023 | 13.4465 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51938 | 0.56965 | 13.4329 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51939 | 0.5691 | 13.4199 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5194 | 0.56857 | 13.4075 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5194 | 0.56808 | 13.3959 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51941 | 0.56761 | 13.3848 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51942 | 0.56717 | 13.3745 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51943 | 0.56676 | 13.3649 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51944 | 0.56639 | 13.3559 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51944 | 0.56604 | 13.3477 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51945 | 0.56572 | 13.3403 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51946 | 0.56544 | 13.3335 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51947 | 0.56518 | 13.3276 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51947 | 0.56496 | 13.3224 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51948 | 0.56477 | 13.3179 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51949 | 0.56461 | 13.3142 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5195 | 0.56448 | 13.3111 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5195 | 0.56438 | 13.3086 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51951 | 0.5643 | 13.3067 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51952 | 0.56424 | 13.3052 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51953 | 0.56419 | 13.3042 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51954 | 0.56416 | 13.3035 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51954 | 0.56415 | 13.3031 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51955 | 0.56414 | 13.303 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51956 | 0.56414 | 13.303 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51957 | 0.56415 | 13.3031 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51957 | 0.56416 | 13.3033 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51958 | 0.56416 | 13.3036 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51959 | 0.56417 | 13.3037 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5196 | 0.56417 | 13.3037 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51961 | 0.56417 | 13.3036 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51961 | 0.56415 | 13.3033 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51962 | 0.56413 | 13.3028 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51963 | 0.5641 | 13.302 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51964 | 0.56405 | 13.3008 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51964 | 0.56399 | 13.2994 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51965 | 0.56391 | 13.2975 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51966 | 0.56381 | 13.2952 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51967 | 0.5637 | 13.2925 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.3285 | 13.2565 | 14.4934 | 13.2925 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51967 | 0.56356 | 13.2893 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51968 | 0.5634 | 13.2855 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51969 | 0.56321 | 13.2811 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5197 | 0.563 | 13.2761 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51971 | 0.56276 | 13.2705 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51971 | 0.56249 | 13.2642 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51972 | 0.5622 | 13.2573 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51973 | 0.5619 | 13.2501 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51974 | 0.56158 | 13.2425 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51974 | 0.56125 | 13.2348 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51975 | 0.56092 | 13.2271 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51976 | 0.5606 | 13.2194 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51977 | 0.56028 | 13.212 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51978 | 0.55998 | 13.205 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51978 | 0.55971 | 13.1985 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51979 | 0.55946 | 13.1925 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5198 | 0.55924 | 13.1874 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51981 | 0.55906 | 13.1831 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51981 | 0.55892 | 13.1799 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51982 | 0.55883 | 13.1778 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51983 | 0.55879 | 13.1769 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51984 | 0.5588 | 13.1771 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51984 | 0.55886 | 13.1784 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51985 | 0.55895 | 13.1806 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51986 | 0.55908 | 13.1836 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51987 | 0.55924 | 13.1873 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51988 | 0.55942 | 13.1916 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51988 | 0.55962 | 13.1963 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51989 | 0.55983 | 13.2014 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5199 | 0.56006 | 13.2067 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51991 | 0.56029 | 13.2121 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51991 | 0.56052 | 13.2175 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51992 | 0.56074 | 13.2228 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51993 | 0.56096 | 13.2279 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51994 | 0.56116 | 13.2327 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51994 | 0.56134 | 13.237 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51995 | 0.56151 | 13.2409 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51996 | 0.56166 | 13.2445 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51997 | 0.56179 | 13.2477 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51998 | 0.56192 | 13.2506 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51998 | 0.56203 | 13.2532 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.51999 | 0.56213 | 13.2555 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52 | 0.56222 | 13.2577 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52001 | 0.5623 | 13.2597 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52001 | 0.56238 | 13.2615 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52002 | 0.56245 | 13.2632 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52003 | 0.56252 | 13.2648 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52004 | 0.56259 | 13.2663 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52005 | 0.56265 | 13.2678 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52005 | 0.56271 | 13.2694 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52006 | 0.56278 | 13.2709 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52007 | 0.56284 | 13.2724 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52008 | 0.56291 | 13.2739 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52008 | 0.56297 | 13.2753 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52009 | 0.56302 | 13.2766 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5201 | 0.56307 | 13.2776 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52011 | 0.5631 | 13.2785 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52011 | 0.56313 | 13.2791 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52012 | 0.56314 | 13.2794 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52013 | 0.56314 | 13.2794 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52014 | 0.56312 | 13.279 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52015 | 0.56309 | 13.2782 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52015 | 0.56303 | 13.2769 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52016 | 0.56296 | 13.2751 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52017 | 0.56286 | 13.2728 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52018 | 0.56274 | 13.2699 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52018 | 0.5626 | 13.2666 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52019 | 0.56244 | 13.2629 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5202 | 0.56227 | 13.259 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52021 | 0.5621 | 13.2548 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52022 | 0.56192 | 13.2506 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52022 | 0.56174 | 13.2465 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52023 | 0.56157 | 13.2425 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52024 | 0.56141 | 13.2387 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52025 | 0.56127 | 13.2352 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52025 | 0.56114 | 13.2322 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52026 | 0.56103 | 13.2297 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52027 | 0.56095 | 13.2278 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52028 | 0.56091 | 13.2267 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52028 | 0.56089 | 13.2264 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52029 | 0.56092 | 13.227 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5203 | 0.56097 | 13.2282 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52031 | 0.56104 | 13.2298 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52032 | 0.56111 | 13.2315 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52032 | 0.56118 | 13.2332 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52033 | 0.56124 | 13.2346 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52034 | 0.56127 | 13.2354 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52035 | 0.56127 | 13.2354 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52035 | 0.56123 | 13.2343 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52036 | 0.56113 | 13.2319 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52037 | 0.56096 | 13.228 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52038 | 0.56072 | 13.2224 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52038 | 0.56039 | 13.2147 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52039 | 0.55997 | 13.2047 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5204 | 0.55944 | 13.1922 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52041 | 0.5588 | 13.1771 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52042 | 0.55806 | 13.1597 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52042 | 0.55724 | 13.1402 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52043 | 0.55634 | 13.1189 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52044 | 0.55537 | 13.0963 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52045 | 0.55437 | 13.0725 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52045 | 0.55333 | 13.048 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52046 | 0.55227 | 13.023 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52047 | 0.5512 | 12.9978 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52048 | 0.55014 | 12.9728 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52049 | 0.5491 | 12.9482 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52049 | 0.54809 | 12.9245 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5205 | 0.54713 | 12.9018 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52051 | 0.54623 | 12.8805 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52052 | 0.5454 | 12.861 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52052 | 0.54465 | 12.8434 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52053 | 0.54397 | 12.8275 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52054 | 0.54336 | 12.813 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52055 | 0.54279 | 12.7996 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52055 | 0.54226 | 12.7871 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52056 | 0.54176 | 12.7753 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52057 | 0.54127 | 12.7637 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52058 | 0.54079 | 12.7523 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52059 | 0.54029 | 12.7406 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52059 | 0.53978 | 12.7285 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5206 | 0.53923 | 12.7156 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52061 | 0.53864 | 12.7017 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52062 | 0.538 | 12.6865 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52062 | 0.53729 | 12.6698 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52063 | 0.5365 | 12.6513 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52064 | 0.53563 | 12.6308 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52065 | 0.53469 | 12.6085 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52066 | 0.53368 | 12.5847 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52066 | 0.53261 | 12.5596 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52067 | 0.53151 | 12.5335 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52068 | 0.53037 | 12.5066 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52069 | 0.5292 | 12.4791 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52069 | 0.52803 | 12.4514 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5207 | 0.52685 | 12.4236 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52071 | 0.52568 | 12.396 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52072 | 0.52453 | 12.3689 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52072 | 0.52341 | 12.3425 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52073 | 0.52233 | 12.317 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52074 | 0.5213 | 12.2927 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52075 | 0.52033 | 12.2699 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52076 | 0.51943 | 12.2487 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52076 | 0.51859 | 12.2289 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52077 | 0.51782 | 12.2106 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52078 | 0.51709 | 12.1935 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52079 | 0.51642 | 12.1776 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52079 | 0.51579 | 12.1628 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5208 | 0.5152 | 12.1488 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52081 | 0.51464 | 12.1357 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52082 | 0.51411 | 12.1232 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52082 | 0.51361 | 12.1114 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52083 | 0.51312 | 12.0999 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52084 | 0.51265 | 12.0888 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52085 | 0.51219 | 12.0779 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52086 | 0.51173 | 12.0671 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52086 | 0.51127 | 12.0563 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52087 | 0.51081 | 12.0453 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52088 | 0.51034 | 12.0344 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52089 | 0.50989 | 12.0237 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52089 | 0.50944 | 12.0132 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5209 | 0.50901 | 12.0031 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52091 | 0.50861 | 11.9935 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52092 | 0.50823 | 11.9845 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52093 | 0.50788 | 11.9763 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52093 | 0.50757 | 11.969 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52094 | 0.5073 | 11.9627 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52095 | 0.50708 | 11.9575 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52096 | 0.50692 | 11.9536 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52096 | 0.50681 | 11.9511 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52097 | 0.50677 | 11.95 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52098 | 0.50679 | 11.9506 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52099 | 0.50689 | 11.9529 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52099 | 0.50704 | 11.9566 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.521 | 0.50726 | 11.9617 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52101 | 0.50752 | 11.9678 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52102 | 0.50782 | 11.9749 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52103 | 0.50815 | 11.9827 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52103 | 0.5085 | 11.9909 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52104 | 0.50886 | 11.9995 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52105 | 0.50923 | 12.0082 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52106 | 0.5096 | 12.0168 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52106 | 0.50995 | 12.0251 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52107 | 0.51028 | 12.0329 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52108 | 0.51058 | 12.0401 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52109 | 0.51085 | 12.0463 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5211 | 0.51107 | 12.0515 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5211 | 0.51124 | 12.0555 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52111 | 0.51136 | 12.0584 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52112 | 0.51144 | 12.0602 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52113 | 0.51147 | 12.0611 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52113 | 0.51148 | 12.0611 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52114 | 0.51145 | 12.0604 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52115 | 0.51139 | 12.059 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52116 | 0.51131 | 12.0571 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52116 | 0.51121 | 12.0548 |  | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52117 | 0.51109 | 12.0521 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.0892 | 12.015 | 13.2893 | 12.0521 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52118 | 0.51097 | 12.0491 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52119 | 0.51084 | 12.046 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5212 | 0.5107 | 12.0428 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5212 | 0.51057 | 12.0397 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52121 | 0.51044 | 12.0367 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52122 | 0.51032 | 12.0338 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52123 | 0.51021 | 12.0313 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52123 | 0.51011 | 12.0289 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52124 | 0.51002 | 12.0269 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52125 | 0.50995 | 12.0251 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52126 | 0.50989 | 12.0237 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52126 | 0.50984 | 12.0226 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52127 | 0.50981 | 12.0218 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52128 | 0.50979 | 12.0214 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52129 | 0.50979 | 12.0215 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5213 | 0.50981 | 12.0219 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5213 | 0.50985 | 12.0228 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52131 | 0.50991 | 12.0241 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52132 | 0.50999 | 12.026 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52133 | 0.51008 | 12.0283 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52133 | 0.5102 | 12.0311 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52134 | 0.51034 | 12.0343 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52135 | 0.51049 | 12.0379 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52136 | 0.51065 | 12.0417 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52137 | 0.51082 | 12.0457 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52137 | 0.51099 | 12.0497 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52138 | 0.51116 | 12.0538 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52139 | 0.51133 | 12.0577 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5214 | 0.51149 | 12.0615 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5214 | 0.51164 | 12.065 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52141 | 0.51178 | 12.0682 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52142 | 0.51189 | 12.071 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52143 | 0.51199 | 12.0732 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52143 | 0.51206 | 12.0749 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52144 | 0.5121 | 12.0758 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52145 | 0.51211 | 12.0761 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52146 | 0.51209 | 12.0756 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52147 | 0.51204 | 12.0745 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52147 | 0.51197 | 12.0728 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52148 | 0.51187 | 12.0705 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52149 | 0.51175 | 12.0677 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5215 | 0.51162 | 12.0644 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5215 | 0.51146 | 12.0607 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52151 | 0.51128 | 12.0566 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52152 | 0.51109 | 12.0521 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52153 | 0.51089 | 12.0473 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52154 | 0.51068 | 12.0423 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52154 | 0.51046 | 12.037 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52155 | 0.51022 | 12.0316 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52156 | 0.50999 | 12.0261 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52157 | 0.50975 | 12.0204 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52157 | 0.50951 | 12.0148 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52158 | 0.50928 | 12.0093 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52159 | 0.50906 | 12.004 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5216 | 0.50885 | 11.9991 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5216 | 0.50865 | 11.9945 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52161 | 0.50848 | 11.9905 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52162 | 0.50834 | 11.9871 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52163 | 0.50822 | 11.9844 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52164 | 0.50814 | 11.9825 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52164 | 0.5081 | 11.9815 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52165 | 0.5081 | 11.9815 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52166 | 0.50815 | 11.9826 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52167 | 0.50824 | 11.9849 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52167 | 0.5084 | 11.9885 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52168 | 0.5086 | 11.9934 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52169 | 0.50885 | 11.9993 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5217 | 0.50913 | 12.0059 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5217 | 0.50943 | 12.013 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52171 | 0.50974 | 12.0202 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52172 | 0.51004 | 12.0273 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52173 | 0.51032 | 12.0339 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52174 | 0.51057 | 12.0399 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52174 | 0.51078 | 12.0448 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52175 | 0.51094 | 12.0484 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52176 | 0.51102 | 12.0504 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52177 | 0.51102 | 12.0505 |  | 61 | 522.8571 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52177 | 0.51094 | 12.0484 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52178 | 0.51074 | 12.0439 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52179 | 0.51043 | 12.0365 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5218 | 0.51 | 12.0263 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52181 | 0.50945 | 12.0134 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52181 | 0.5088 | 11.998 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52182 | 0.50805 | 11.9803 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52183 | 0.50722 | 11.9607 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52184 | 0.50631 | 11.9392 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52184 | 0.50533 | 11.9162 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52185 | 0.5043 | 11.8918 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52186 | 0.50322 | 11.8663 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52187 | 0.5021 | 11.84 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52187 | 0.50095 | 11.813 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52188 | 0.49979 | 11.7856 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52189 | 0.49862 | 11.758 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5219 | 0.49746 | 11.7305 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52191 | 0.4963 | 11.7033 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52191 | 0.49516 | 11.6764 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52192 | 0.49405 | 11.6501 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52193 | 0.49295 | 11.6242 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52194 | 0.49187 | 11.5987 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52194 | 0.4908 | 11.5736 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52195 | 0.48976 | 11.549 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52196 | 0.48873 | 11.5248 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52197 | 0.48773 | 11.5011 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52198 | 0.48674 | 11.4777 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52198 | 0.48576 | 11.4548 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52199 | 0.48481 | 11.4322 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.522 | 0.48387 | 11.4101 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52201 | 0.48295 | 11.3883 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52201 | 0.48204 | 11.367 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52202 | 0.48115 | 11.346 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52203 | 0.48028 | 11.3254 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52204 | 0.47942 | 11.3052 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52204 | 0.47857 | 11.2852 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52205 | 0.47774 | 11.2655 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52206 | 0.47691 | 11.2461 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52207 | 0.4761 | 11.2269 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52208 | 0.47529 | 11.2078 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52208 | 0.47449 | 11.1889 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52209 | 0.47369 | 11.1701 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5221 | 0.4729 | 11.1513 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52211 | 0.4721 | 11.1327 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52211 | 0.47131 | 11.114 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52212 | 0.47052 | 11.0953 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52213 | 0.46972 | 11.0765 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52214 | 0.46892 | 11.0576 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52215 | 0.46812 | 11.0387 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52215 | 0.46732 | 11.0198 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52216 | 0.46652 | 11.001 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52217 | 0.46573 | 10.9824 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52218 | 0.46496 | 10.9641 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52218 | 0.4642 | 10.9463 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52219 | 0.46347 | 10.929 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5222 | 0.46276 | 10.9123 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52221 | 0.46208 | 10.8964 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52221 | 0.46144 | 10.8813 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52222 | 0.46085 | 10.8672 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52223 | 0.46029 | 10.8541 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52224 | 0.45979 | 10.8422 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52225 | 0.45934 | 10.8316 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52225 | 0.45894 | 10.8223 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52226 | 0.45861 | 10.8145 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52227 | 0.45833 | 10.8079 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52228 | 0.45811 | 10.8026 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52228 | 0.45793 | 10.7984 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52229 | 0.45779 | 10.7953 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5223 | 0.4577 | 10.793 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52231 | 0.45764 | 10.7916 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52231 | 0.45761 | 10.7909 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52232 | 0.45761 | 10.7909 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52233 | 0.45763 | 10.7914 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52234 | 0.45767 | 10.7923 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52235 | 0.45772 | 10.7935 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52235 | 0.45779 | 10.795 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52236 | 0.45785 | 10.7967 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52237 | 0.45792 | 10.7983 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52238 | 0.45799 | 10.8 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52238 | 0.45806 | 10.8015 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52239 | 0.45812 | 10.803 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5224 | 0.45818 | 10.8044 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52241 | 0.45824 | 10.8057 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52242 | 0.45828 | 10.8068 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52242 | 0.45832 | 10.8078 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52243 | 0.45836 | 10.8086 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52244 | 0.45838 | 10.8091 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52245 | 0.4584 | 10.8095 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.8467 | 10.7723 | 12.0491 | 10.8095 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52245 | 0.4584 | 10.8096 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52246 | 0.4584 | 10.8095 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52247 | 0.45838 | 10.8091 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52248 | 0.45835 | 10.8084 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52248 | 0.45831 | 10.8074 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52249 | 0.45825 | 10.8061 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5225 | 0.45819 | 10.8045 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52251 | 0.45811 | 10.8027 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52252 | 0.45803 | 10.8008 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52252 | 0.45794 | 10.7988 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52253 | 0.45786 | 10.7967 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52254 | 0.45777 | 10.7947 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52255 | 0.45769 | 10.7928 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52255 | 0.45762 | 10.7911 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52256 | 0.45755 | 10.7895 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52257 | 0.4575 | 10.7882 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52258 | 0.45746 | 10.7873 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52259 | 0.45743 | 10.7867 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52259 | 0.45743 | 10.7866 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5226 | 0.45744 | 10.787 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52261 | 0.45748 | 10.7879 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52262 | 0.45754 | 10.7892 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52262 | 0.45761 | 10.791 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52263 | 0.4577 | 10.7931 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52264 | 0.45781 | 10.7956 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52265 | 0.45792 | 10.7982 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52265 | 0.45804 | 10.8011 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52266 | 0.45817 | 10.8041 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52267 | 0.4583 | 10.8071 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52268 | 0.45843 | 10.8101 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52269 | 0.45855 | 10.8131 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52269 | 0.45867 | 10.816 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5227 | 0.45879 | 10.8187 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52271 | 0.45889 | 10.8212 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52272 | 0.45899 | 10.8234 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52272 | 0.45907 | 10.8253 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52273 | 0.45913 | 10.8269 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52274 | 0.45919 | 10.8282 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52275 | 0.45924 | 10.8293 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52275 | 0.45928 | 10.8303 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52276 | 0.45932 | 10.8311 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52277 | 0.45935 | 10.8318 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52278 | 0.45937 | 10.8325 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52279 | 0.4594 | 10.8331 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52279 | 0.45942 | 10.8337 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5228 | 0.45945 | 10.8343 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52281 | 0.45948 | 10.835 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52282 | 0.45952 | 10.8359 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52282 | 0.45956 | 10.8368 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52283 | 0.4596 | 10.8379 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52284 | 0.45966 | 10.8392 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52285 | 0.45972 | 10.8407 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52286 | 0.45978 | 10.8421 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52286 | 0.45984 | 10.8435 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52287 | 0.4599 | 10.8448 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52288 | 0.45994 | 10.8459 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52289 | 0.45998 | 10.8468 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52289 | 0.46 | 10.8473 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5229 | 0.46001 | 10.8475 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52291 | 0.46 | 10.8472 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52292 | 0.45996 | 10.8463 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52292 | 0.4599 | 10.8448 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52293 | 0.45981 | 10.8427 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52294 | 0.45968 | 10.8398 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52295 | 0.45952 | 10.836 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52296 | 0.45933 | 10.8315 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52296 | 0.45911 | 10.8262 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52297 | 0.45887 | 10.8205 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52298 | 0.45861 | 10.8144 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52299 | 0.45834 | 10.8082 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52299 | 0.45808 | 10.802 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.523 | 0.45782 | 10.7959 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52301 | 0.45758 | 10.7902 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52302 | 0.45736 | 10.785 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52303 | 0.45717 | 10.7805 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52303 | 0.45701 | 10.7767 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52304 | 0.45689 | 10.774 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52305 | 0.45683 | 10.7725 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52306 | 0.45682 | 10.7723 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52306 | 0.45687 | 10.7736 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52307 | 0.45699 | 10.7764 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52308 | 0.45717 | 10.7804 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52309 | 0.45738 | 10.7856 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52309 | 0.45764 | 10.7915 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5231 | 0.45791 | 10.798 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52311 | 0.4582 | 10.8048 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52312 | 0.45849 | 10.8117 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52313 | 0.45877 | 10.8183 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52313 | 0.45904 | 10.8246 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52314 | 0.45927 | 10.8301 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52315 | 0.45947 | 10.8347 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52316 | 0.45961 | 10.8382 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52316 | 0.4597 | 10.8402 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52317 | 0.45971 | 10.8405 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52318 | 0.45965 | 10.8389 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52319 | 0.45949 | 10.8353 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52319 | 0.45925 | 10.8297 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5232 | 0.45894 | 10.8222 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52321 | 0.45855 | 10.8131 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52322 | 0.45809 | 10.8023 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52323 | 0.45757 | 10.7899 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52323 | 0.45699 | 10.7762 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52324 | 0.45635 | 10.7612 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52325 | 0.45566 | 10.7449 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52326 | 0.45493 | 10.7276 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52326 | 0.45415 | 10.7093 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52327 | 0.45334 | 10.6901 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52328 | 0.45249 | 10.6701 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52329 | 0.45162 | 10.6495 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5233 | 0.45072 | 10.6284 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5233 | 0.4498 | 10.6067 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52331 | 0.44886 | 10.5847 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52332 | 0.44791 | 10.5622 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52333 | 0.44695 | 10.5394 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52333 | 0.44597 | 10.5163 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52334 | 0.44498 | 10.493 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52335 | 0.44398 | 10.4694 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52336 | 0.44297 | 10.4456 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52336 | 0.44195 | 10.4216 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52337 | 0.44093 | 10.3976 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52338 | 0.43991 | 10.3734 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52339 | 0.43888 | 10.3493 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5234 | 0.43786 | 10.3251 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5234 | 0.43683 | 10.301 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52341 | 0.43581 | 10.277 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52342 | 0.4348 | 10.253 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52343 | 0.43379 | 10.2292 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52343 | 0.43279 | 10.2056 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52344 | 0.43179 | 10.1821 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52345 | 0.43081 | 10.1588 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52346 | 0.42983 | 10.1357 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52347 | 0.42886 | 10.1129 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52347 | 0.4279 | 10.0902 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52348 | 0.42695 | 10.0679 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52349 | 0.42601 | 10.0458 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5235 | 0.42509 | 10.024 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5235 | 0.42418 | 10.0025 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52351 | 0.42328 | 9.9813 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52352 | 0.4224 | 9.9605 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52353 | 0.42153 | 9.9401 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52353 | 0.42068 | 9.92 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52354 | 0.41984 | 9.9003 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52355 | 0.41902 | 9.881 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52356 | 0.41822 | 9.8621 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52357 | 0.41743 | 9.8435 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52357 | 0.41666 | 9.8252 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52358 | 0.4159 | 9.8074 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52359 | 0.41516 | 9.7899 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5236 | 0.41443 | 9.7727 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5236 | 0.41372 | 9.7559 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52361 | 0.41302 | 9.7394 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52362 | 0.41234 | 9.7233 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52363 | 0.41167 | 9.7075 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52363 | 0.41101 | 9.6921 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52364 | 0.41037 | 9.6769 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52365 | 0.40974 | 9.6622 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52366 | 0.40914 | 9.6478 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52367 | 0.40855 | 9.6339 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52367 | 0.40798 | 9.6206 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52368 | 0.40744 | 9.6078 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52369 | 0.40692 | 9.5957 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5237 | 0.40644 | 9.5842 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5237 | 0.40599 | 9.5736 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52371 | 0.40557 | 9.5637 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52372 | 0.40519 | 9.5548 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52373 | 0.40485 | 9.5467 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52374 | 0.40455 | 9.5397 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52374 | 0.4043 | 9.5337 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52375 | 0.40409 | 9.5289 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52376 | 0.40393 | 9.5252 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52377 | 0.40383 | 9.5226 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52377 | 0.40377 | 9.5212 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52378 | 0.40375 | 9.5208 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52379 | 0.40377 | 9.5212 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5238 | 0.40382 | 9.5225 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5238 | 0.40391 | 9.5245 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52381 | 0.40402 | 9.5272 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52382 | 0.40415 | 9.5303 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52383 | 0.40431 | 9.534 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52384 | 0.40448 | 9.5379 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52384 | 0.40466 | 9.5422 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52385 | 0.40484 | 9.5466 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52386 | 0.40503 | 9.5511 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52387 | 0.40523 | 9.5556 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52387 | 0.40541 | 9.56 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52388 | 0.40559 | 9.5643 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52389 | 0.40576 | 9.5683 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5239 | 0.40592 | 9.572 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52391 | 0.40607 | 9.5754 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52391 | 0.4062 | 9.5785 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52392 | 0.40631 | 9.5811 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52393 | 0.4064 | 9.5833 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52394 | 0.40647 | 9.585 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52394 | 0.40652 | 9.5861 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52395 | 0.40654 | 9.5866 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52396 | 0.40653 | 9.5864 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52397 | 0.4065 | 9.5856 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52397 | 0.40643 | 9.584 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52398 | 0.40633 | 9.5816 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52399 | 0.40619 | 9.5783 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.524 | 0.40602 | 9.5743 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.6113 | 9.5372 | 10.8096 | 9.5743 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52401 | 0.40582 | 9.5695 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52401 | 0.40559 | 9.5643 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52402 | 0.40535 | 9.5587 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52403 | 0.40511 | 9.5528 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52404 | 0.40485 | 9.5469 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52404 | 0.40461 | 9.541 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52405 | 0.40437 | 9.5354 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52406 | 0.40415 | 9.5302 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52407 | 0.40395 | 9.5255 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52407 | 0.40378 | 9.5215 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52408 | 0.40364 | 9.5183 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52409 | 0.40355 | 9.516 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5241 | 0.4035 | 9.5149 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52411 | 0.40351 | 9.5151 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52411 | 0.40357 | 9.5166 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52412 | 0.40368 | 9.5193 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52413 | 0.40384 | 9.5229 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52414 | 0.40403 | 9.5274 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52414 | 0.40425 | 9.5326 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52415 | 0.40449 | 9.5384 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52416 | 0.40475 | 9.5445 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52417 | 0.40502 | 9.5508 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52418 | 0.40529 | 9.5572 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52418 | 0.40556 | 9.5635 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52419 | 0.40582 | 9.5696 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5242 | 0.40606 | 9.5752 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52421 | 0.40627 | 9.5803 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52421 | 0.40646 | 9.5847 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52422 | 0.40661 | 9.5882 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52423 | 0.40672 | 9.5908 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52424 | 0.40679 | 9.5925 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52424 | 0.40682 | 9.5933 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52425 | 0.40683 | 9.5934 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52426 | 0.4068 | 9.5929 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52427 | 0.40675 | 9.5916 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52428 | 0.40668 | 9.5898 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52428 | 0.40658 | 9.5876 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52429 | 0.40646 | 9.5848 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5243 | 0.40633 | 9.5817 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52431 | 0.40619 | 9.5783 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52431 | 0.40603 | 9.5746 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52432 | 0.40587 | 9.5707 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52433 | 0.4057 | 9.5667 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52434 | 0.40552 | 9.5626 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52435 | 0.40535 | 9.5586 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52435 | 0.40518 | 9.5546 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52436 | 0.40501 | 9.5506 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52437 | 0.40486 | 9.5469 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52438 | 0.40471 | 9.5434 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52438 | 0.40457 | 9.5401 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52439 | 0.40445 | 9.5372 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5244 | 0.40434 | 9.5347 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52441 | 0.40425 | 9.5326 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52441 | 0.40418 | 9.5311 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52442 | 0.40414 | 9.5301 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52443 | 0.40413 | 9.5297 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52444 | 0.40414 | 9.53 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52445 | 0.40418 | 9.531 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52445 | 0.40426 | 9.5328 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52446 | 0.40437 | 9.5354 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52447 | 0.4045 | 9.5385 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52448 | 0.40466 | 9.5422 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52448 | 0.40482 | 9.5461 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52449 | 0.405 | 9.5503 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5245 | 0.40518 | 9.5544 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52451 | 0.40535 | 9.5585 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52451 | 0.40551 | 9.5622 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52452 | 0.40565 | 9.5655 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52453 | 0.40576 | 9.5683 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52454 | 0.40585 | 9.5703 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52455 | 0.4059 | 9.5715 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52455 | 0.40591 | 9.5717 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52456 | 0.40586 | 9.5706 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52457 | 0.40576 | 9.5683 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52458 | 0.40561 | 9.5646 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52458 | 0.40539 | 9.5595 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52459 | 0.40512 | 9.553 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5246 | 0.40479 | 9.5452 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52461 | 0.4044 | 9.5361 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52462 | 0.40396 | 9.5257 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52462 | 0.40346 | 9.514 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52463 | 0.40291 | 9.5011 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52464 | 0.40231 | 9.4869 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52465 | 0.40166 | 9.4715 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52465 | 0.40095 | 9.4549 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52466 | 0.4002 | 9.4371 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52467 | 0.3994 | 9.4182 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52468 | 0.39855 | 9.3981 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52468 | 0.39765 | 9.3769 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52469 | 0.3967 | 9.3546 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5247 | 0.39572 | 9.3314 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52471 | 0.3947 | 9.3074 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52472 | 0.39365 | 9.2827 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52472 | 0.39258 | 9.2573 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52473 | 0.39148 | 9.2315 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52474 | 0.39037 | 9.2053 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52475 | 0.38925 | 9.1788 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52475 | 0.38812 | 9.1522 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52476 | 0.38699 | 9.1256 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52477 | 0.38587 | 9.0991 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52478 | 0.38475 | 9.0728 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52479 | 0.38365 | 9.0468 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52479 | 0.38257 | 9.0213 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5248 | 0.38151 | 8.9963 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52481 | 0.38047 | 8.9719 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52482 | 0.37946 | 8.948 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52482 | 0.37847 | 8.9246 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52483 | 0.37749 | 8.9015 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52484 | 0.37652 | 8.8788 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52485 | 0.37557 | 8.8563 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52485 | 0.37462 | 8.8339 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52486 | 0.37367 | 8.8116 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52487 | 0.37273 | 8.7893 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52488 | 0.37178 | 8.767 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52489 | 0.37083 | 8.7445 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52489 | 0.36987 | 8.7218 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5249 | 0.36889 | 8.6989 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52491 | 0.3679 | 8.6755 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52492 | 0.3669 | 8.6518 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52492 | 0.36587 | 8.6277 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52493 | 0.36484 | 8.6032 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52494 | 0.3638 | 8.5787 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52495 | 0.36276 | 8.5542 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52496 | 0.36173 | 8.5299 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52496 | 0.36071 | 8.5059 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52497 | 0.35971 | 8.4824 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52498 | 0.35874 | 8.4595 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52499 | 0.3578 | 8.4373 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52499 | 0.3569 | 8.4161 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.525 | 0.35605 | 8.396 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52501 | 0.35524 | 8.377 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52502 | 0.3545 | 8.3594 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52502 | 0.35381 | 8.3433 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52503 | 0.3532 | 8.3288 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52504 | 0.35266 | 8.3161 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52505 | 0.35218 | 8.3049 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52506 | 0.35177 | 8.2951 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52506 | 0.35142 | 8.2867 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52507 | 0.35111 | 8.2796 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52508 | 0.35086 | 8.2735 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52509 | 0.35064 | 8.2685 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52509 | 0.35047 | 8.2644 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5251 | 0.35033 | 8.2611 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52511 | 0.35021 | 8.2584 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52512 | 0.35013 | 8.2563 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52512 | 0.35006 | 8.2547 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52513 | 0.35 | 8.2534 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52514 | 0.34996 | 8.2523 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52515 | 0.34992 | 8.2514 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52516 | 0.34988 | 8.2505 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52516 | 0.34985 | 8.2498 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52517 | 0.34982 | 8.2492 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52518 | 0.3498 | 8.2487 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52519 | 0.34979 | 8.2485 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52519 | 0.34979 | 8.2484 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5252 | 0.3498 | 8.2487 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52521 | 0.34983 | 8.2493 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52522 | 0.34986 | 8.2502 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52523 | 0.34992 | 8.2514 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52523 | 0.34999 | 8.2531 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52524 | 0.35008 | 8.2552 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52525 | 0.35019 | 8.2578 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52526 | 0.35032 | 8.2608 |  | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52526 | 0.35047 | 8.2645 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3036 | 8.2253 | 9.5695 | 8.2645 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52527 | 0.35065 | 8.2686 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52528 | 0.35084 | 8.2732 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52529 | 0.35105 | 8.2781 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52529 | 0.35127 | 8.2833 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5253 | 0.3515 | 8.2888 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52531 | 0.35174 | 8.2943 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52532 | 0.35198 | 8.3 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52533 | 0.35221 | 8.3056 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52533 | 0.35245 | 8.3111 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52534 | 0.35267 | 8.3164 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52535 | 0.35289 | 8.3215 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52536 | 0.35309 | 8.3263 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52536 | 0.35328 | 8.3306 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52537 | 0.35344 | 8.3345 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52538 | 0.35358 | 8.3378 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52539 | 0.3537 | 8.3405 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5254 | 0.35379 | 8.3427 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5254 | 0.35386 | 8.3443 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52541 | 0.35391 | 8.3455 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52542 | 0.35393 | 8.3461 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52543 | 0.35394 | 8.3463 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52543 | 0.35393 | 8.346 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52544 | 0.3539 | 8.3454 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52545 | 0.35386 | 8.3443 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52546 | 0.3538 | 8.3429 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52546 | 0.35373 | 8.3412 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52547 | 0.35364 | 8.3392 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52548 | 0.35354 | 8.3369 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52549 | 0.35344 | 8.3344 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5255 | 0.35332 | 8.3316 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5255 | 0.3532 | 8.3287 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52551 | 0.35307 | 8.3257 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52552 | 0.35294 | 8.3226 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52553 | 0.35281 | 8.3195 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52553 | 0.35268 | 8.3165 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52554 | 0.35256 | 8.3137 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52555 | 0.35245 | 8.3111 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52556 | 0.35235 | 8.3088 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52556 | 0.35227 | 8.3068 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52557 | 0.3522 | 8.3052 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52558 | 0.35215 | 8.3041 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52559 | 0.35213 | 8.3035 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5256 | 0.35213 | 8.3036 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5256 | 0.35216 | 8.3043 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52561 | 0.35222 | 8.3058 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52562 | 0.35231 | 8.3079 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52563 | 0.35243 | 8.3107 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52563 | 0.35257 | 8.3139 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52564 | 0.35272 | 8.3174 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52565 | 0.35287 | 8.3211 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52566 | 0.35303 | 8.3249 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52567 | 0.35319 | 8.3286 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52567 | 0.35334 | 8.3321 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52568 | 0.35347 | 8.3352 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52569 | 0.35359 | 8.3379 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5257 | 0.35368 | 8.34 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5257 | 0.35373 | 8.3414 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52571 | 0.35376 | 8.3419 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52572 | 0.35374 | 8.3415 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52573 | 0.35367 | 8.3399 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52573 | 0.35356 | 8.3373 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52574 | 0.35341 | 8.3337 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52575 | 0.35322 | 8.3293 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52576 | 0.35301 | 8.3244 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52577 | 0.35279 | 8.3191 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52577 | 0.35255 | 8.3135 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52578 | 0.35231 | 8.3078 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52579 | 0.35208 | 8.3023 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5258 | 0.35185 | 8.2971 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5258 | 0.35165 | 8.2923 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52581 | 0.35147 | 8.2881 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52582 | 0.35133 | 8.2847 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52583 | 0.35123 | 8.2824 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52584 | 0.35118 | 8.2811 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52584 | 0.35118 | 8.2812 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52585 | 0.35124 | 8.2826 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52586 | 0.35134 | 8.285 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52587 | 0.35149 | 8.2884 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52587 | 0.35165 | 8.2923 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52588 | 0.35184 | 8.2967 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52589 | 0.35203 | 8.3013 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5259 | 0.35222 | 8.3058 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5259 | 0.3524 | 8.3101 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52591 | 0.35257 | 8.3138 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52592 | 0.3527 | 8.3169 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52593 | 0.35279 | 8.3191 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52594 | 0.35283 | 8.3201 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52594 | 0.35282 | 8.3198 |  | 61.6 | 528 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52595 | 0.35273 | 8.3178 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52596 | 0.35257 | 8.314 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52597 | 0.35233 | 8.3084 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52597 | 0.35202 | 8.301 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52598 | 0.35163 | 8.2918 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52599 | 0.35118 | 8.2811 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.526 | 0.35066 | 8.2688 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.526 | 0.35008 | 8.2552 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52601 | 0.34944 | 8.2403 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52602 | 0.34876 | 8.2241 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52603 | 0.34803 | 8.2068 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52604 | 0.34725 | 8.1885 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52604 | 0.34643 | 8.1692 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52605 | 0.34558 | 8.1492 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52606 | 0.3447 | 8.1283 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52607 | 0.34379 | 8.1069 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52607 | 0.34286 | 8.0849 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52608 | 0.3419 | 8.0624 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52609 | 0.34093 | 8.0396 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5261 | 0.33995 | 8.0164 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52611 | 0.33896 | 7.9929 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52611 | 0.33795 | 7.9693 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52612 | 0.33694 | 7.9455 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52613 | 0.33593 | 7.9216 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52614 | 0.33492 | 7.8978 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52614 | 0.33391 | 7.8739 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52615 | 0.33291 | 7.8503 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52616 | 0.33191 | 7.8268 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52617 | 0.33092 | 7.8035 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52617 | 0.32995 | 7.7806 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52618 | 0.329 | 7.7581 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52619 | 0.32806 | 7.736 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5262 | 0.32714 | 7.7144 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52621 | 0.32624 | 7.6932 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52621 | 0.32536 | 7.6722 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52622 | 0.32448 | 7.6516 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52623 | 0.32361 | 7.6311 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52624 | 0.32275 | 7.6107 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52624 | 0.32189 | 7.5904 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52625 | 0.32103 | 7.5701 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52626 | 0.32016 | 7.5497 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52627 | 0.31929 | 7.5292 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52628 | 0.31841 | 7.5084 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52628 | 0.31752 | 7.4874 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52629 | 0.31661 | 7.466 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5263 | 0.31569 | 7.4442 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52631 | 0.31474 | 7.4219 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52631 | 0.31378 | 7.3992 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52632 | 0.31281 | 7.3763 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52633 | 0.31183 | 7.3532 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52634 | 0.31085 | 7.3302 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52634 | 0.30988 | 7.3073 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52635 | 0.30893 | 7.2849 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52636 | 0.308 | 7.263 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52637 | 0.3071 | 7.2418 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52638 | 0.30624 | 7.2214 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52638 | 0.30542 | 7.2021 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52639 | 0.30465 | 7.1839 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5264 | 0.30393 | 7.167 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52641 | 0.30328 | 7.1517 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52641 | 0.3027 | 7.138 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52642 | 0.3022 | 7.1261 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52643 | 0.30177 | 7.1161 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52644 | 0.30142 | 7.1078 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52644 | 0.30114 | 7.1012 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52645 | 0.30092 | 7.0961 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52646 | 0.30077 | 7.0924 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52647 | 0.30067 | 7.0902 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52648 | 0.30063 | 7.0891 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52648 | 0.30064 | 7.0893 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52649 | 0.30069 | 7.0905 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5265 | 0.30078 | 7.0927 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52651 | 0.30091 | 7.0957 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52651 | 0.30107 | 7.0995 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.1346 | 7.0645 | 8.2686 | 7.0995 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52652 | 0.30126 | 7.104 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52653 | 0.30148 | 7.1091 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52654 | 0.30171 | 7.1147 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52655 | 0.30196 | 7.1205 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52655 | 0.30222 | 7.1266 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52656 | 0.30247 | 7.1327 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52657 | 0.30272 | 7.1385 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52658 | 0.30296 | 7.1441 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52658 | 0.30317 | 7.1491 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52659 | 0.30335 | 7.1534 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5266 | 0.3035 | 7.1568 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52661 | 0.3036 | 7.1592 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52661 | 0.30365 | 7.1604 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52662 | 0.30364 | 7.1602 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52663 | 0.30357 | 7.1584 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52664 | 0.30342 | 7.155 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52665 | 0.30319 | 7.1496 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52665 | 0.30287 | 7.1421 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52666 | 0.30247 | 7.1326 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52667 | 0.30201 | 7.1216 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52668 | 0.30148 | 7.1093 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52668 | 0.30093 | 7.0961 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52669 | 0.30034 | 7.0824 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5267 | 0.29975 | 7.0685 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52671 | 0.29917 | 7.0548 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52672 | 0.29861 | 7.0416 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52672 | 0.29809 | 7.0293 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52673 | 0.29762 | 7.0183 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52674 | 0.29722 | 7.0088 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52675 | 0.29691 | 7.0014 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52675 | 0.29669 | 6.9963 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52676 | 0.29659 | 6.9939 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52677 | 0.29662 | 6.9945 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52678 | 0.29677 | 6.9982 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52678 | 0.29704 | 7.0044 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52679 | 0.2974 | 7.0129 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5268 | 0.29784 | 7.0233 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52681 | 0.29834 | 7.0352 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52682 | 0.29889 | 7.0481 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52682 | 0.29947 | 7.0618 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52683 | 0.30007 | 7.0758 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52684 | 0.30066 | 7.0898 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52685 | 0.30123 | 7.1034 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52685 | 0.30178 | 7.1162 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52686 | 0.30227 | 7.1278 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52687 | 0.30269 | 7.1378 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52688 | 0.30304 | 7.1459 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52688 | 0.30328 | 7.1516 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52689 | 0.30342 | 7.155 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5269 | 0.30348 | 7.1563 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52691 | 0.30345 | 7.1557 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52692 | 0.30336 | 7.1534 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52692 | 0.3032 | 7.1498 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52693 | 0.30299 | 7.1449 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52694 | 0.30275 | 7.1392 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52695 | 0.30248 | 7.1327 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52695 | 0.30218 | 7.1258 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52696 | 0.30188 | 7.1187 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52697 | 0.30158 | 7.1117 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52698 | 0.3013 | 7.1049 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52699 | 0.30103 | 7.0986 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52699 | 0.3008 | 7.0932 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.527 | 0.30061 | 7.0887 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52701 | 0.30046 | 7.0852 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52702 | 0.30036 | 7.0827 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52702 | 0.30029 | 7.0811 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52703 | 0.30025 | 7.0802 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52704 | 0.30024 | 7.08 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52705 | 0.30025 | 7.0803 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52705 | 0.30029 | 7.081 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52706 | 0.30033 | 7.0822 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52707 | 0.30039 | 7.0835 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52708 | 0.30046 | 7.0851 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52709 | 0.30052 | 7.0866 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52709 | 0.30059 | 7.0881 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5271 | 0.30064 | 7.0895 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52711 | 0.30069 | 7.0906 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52712 | 0.30072 | 7.0914 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52712 | 0.30074 | 7.0918 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52713 | 0.30075 | 7.0919 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52714 | 0.30074 | 7.0917 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52715 | 0.30072 | 7.0914 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52716 | 0.3007 | 7.0909 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52716 | 0.30068 | 7.0903 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52717 | 0.30066 | 7.0898 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52718 | 0.30064 | 7.0893 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52719 | 0.30062 | 7.0889 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52719 | 0.30061 | 7.0886 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5272 | 0.30061 | 7.0886 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52721 | 0.30062 | 7.0888 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52722 | 0.30064 | 7.0894 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52722 | 0.30068 | 7.0904 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52723 | 0.30075 | 7.0919 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52724 | 0.30083 | 7.0938 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52725 | 0.30092 | 7.096 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52726 | 0.30103 | 7.0985 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52726 | 0.30114 | 7.1013 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52727 | 0.30126 | 7.1041 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52728 | 0.30139 | 7.107 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52729 | 0.30151 | 7.1099 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52729 | 0.30163 | 7.1127 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5273 | 0.30174 | 7.1153 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52731 | 0.30184 | 7.1177 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52732 | 0.30192 | 7.1197 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52733 | 0.30199 | 7.1213 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52733 | 0.30204 | 7.1224 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52734 | 0.30206 | 7.123 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52735 | 0.30206 | 7.1229 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52736 | 0.30203 | 7.1222 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52736 | 0.30198 | 7.1209 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52737 | 0.30191 | 7.1193 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52738 | 0.30182 | 7.1172 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52739 | 0.30172 | 7.115 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52739 | 0.30162 | 7.1125 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5274 | 0.30151 | 7.11 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52741 | 0.30141 | 7.1075 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52742 | 0.30131 | 7.1051 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52743 | 0.30122 | 7.103 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52743 | 0.30114 | 7.1011 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52744 | 0.30107 | 7.0996 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52745 | 0.30103 | 7.0985 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52746 | 0.30101 | 7.0981 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52746 | 0.30102 | 7.0983 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52747 | 0.30105 | 7.0991 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52748 | 0.3011 | 7.1002 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52749 | 0.30115 | 7.1014 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52749 | 0.30119 | 7.1025 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5275 | 0.30123 | 7.1032 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52751 | 0.30123 | 7.1034 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52752 | 0.30121 | 7.1027 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52753 | 0.30113 | 7.1011 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52753 | 0.30101 | 7.0981 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52754 | 0.30082 | 7.0937 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52755 | 0.30056 | 7.0875 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52756 | 0.30022 | 7.0794 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52756 | 0.29978 | 7.0692 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52757 | 0.29924 | 7.0565 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52758 | 0.29859 | 7.0412 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52759 | 0.29784 | 7.0233 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5276 | 0.29698 | 7.0032 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5276 | 0.29605 | 6.9811 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52761 | 0.29504 | 6.9572 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52762 | 0.29397 | 6.932 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52763 | 0.29285 | 6.9057 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52763 | 0.2917 | 6.8785 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52764 | 0.29052 | 6.8507 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52765 | 0.28933 | 6.8228 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52766 | 0.28815 | 6.7948 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52766 | 0.28697 | 6.7671 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52767 | 0.28583 | 6.7401 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52768 | 0.28472 | 6.714 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52769 | 0.28366 | 6.689 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5277 | 0.28266 | 6.6655 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5277 | 0.28173 | 6.6434 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52771 | 0.28085 | 6.6226 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52772 | 0.28001 | 6.6029 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52773 | 0.27921 | 6.584 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52773 | 0.27844 | 6.5658 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52774 | 0.27769 | 6.5481 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52775 | 0.27694 | 6.5306 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52776 | 0.27621 | 6.5133 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52777 | 0.27546 | 6.4957 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52777 | 0.27471 | 6.4779 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52778 | 0.27393 | 6.4595 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52779 | 0.27312 | 6.4404 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5278 | 0.27227 | 6.4204 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5278 | 0.27137 | 6.3992 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52781 | 0.27042 | 6.3768 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52782 | 0.26941 | 6.3531 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52783 | 0.26836 | 6.3283 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52783 | 0.26728 | 6.3026 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52784 | 0.26616 | 6.2764 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52785 | 0.26503 | 6.2497 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52786 | 0.26389 | 6.2229 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52787 | 0.26275 | 6.196 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52787 | 0.26163 | 6.1694 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52788 | 0.26052 | 6.1433 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52789 | 0.25944 | 6.1178 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5279 | 0.25839 | 6.0932 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5279 | 0.2574 | 6.0697 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52791 | 0.25646 | 6.0475 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52792 | 0.25558 | 6.0269 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52793 | 0.25478 | 6.008 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52793 | 0.25405 | 5.9908 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52794 | 0.2534 | 5.9754 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52795 | 0.25281 | 5.9615 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52796 | 0.25229 | 5.9491 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52797 | 0.25182 | 5.9382 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52797 | 0.25141 | 5.9285 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52798 | 0.25105 | 5.9201 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52799 | 0.25075 | 5.9128 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.528 | 0.25048 | 5.9066 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.528 | 0.25026 | 5.9013 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52801 | 0.25007 | 5.8969 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52802 | 0.24991 | 5.8932 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52803 | 0.24979 | 5.8902 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52804 | 0.24968 | 5.8878 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52804 | 0.2496 | 5.8859 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52805 | 0.24954 | 5.8844 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52806 | 0.24949 | 5.8833 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52807 | 0.24946 | 5.8825 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52807 | 0.24944 | 5.8821 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52808 | 0.24944 | 5.882 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52809 | 0.24944 | 5.8821 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5281 | 0.24945 | 5.8824 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5281 | 0.24947 | 5.8828 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52811 | 0.2495 | 5.8834 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52812 | 0.24953 | 5.8841 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52813 | 0.24956 | 5.8848 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52814 | 0.24959 | 5.8855 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52814 | 0.24962 | 5.8862 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52815 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52816 | 0.24966 | 5.8873 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52817 | 0.24968 | 5.8877 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52817 | 0.24969 | 5.888 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52818 | 0.2497 | 5.8882 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52819 | 0.2497 | 5.8883 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5282 | 0.24971 | 5.8883 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52821 | 0.2497 | 5.8883 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52821 | 0.2497 | 5.8882 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52822 | 0.2497 | 5.8881 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52823 | 0.24969 | 5.8879 |  | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52824 | 0.24968 | 5.8878 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.9242 | 5.8513 | 7.104 | 5.8878 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52824 | 0.24967 | 5.8876 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52825 | 0.24967 | 5.8874 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52826 | 0.24966 | 5.8872 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52827 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52827 | 0.24965 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52828 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52829 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5283 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52831 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52831 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52832 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52833 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52834 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52834 | 0.24964 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52835 | 0.24965 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52836 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52837 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52837 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52838 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52839 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5284 | 0.24965 | 5.887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52841 | 0.24965 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52841 | 0.24964 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52842 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52843 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52844 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52844 | 0.24963 | 5.8866 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52845 | 0.24963 | 5.8866 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52846 | 0.24963 | 5.8866 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52847 | 0.24963 | 5.8866 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52848 | 0.24963 | 5.8866 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52848 | 0.24964 | 5.8867 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52849 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5285 | 0.24965 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52851 | 0.24966 | 5.8871 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52851 | 0.24966 | 5.8873 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52852 | 0.24968 | 5.8876 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52853 | 0.24969 | 5.8878 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52854 | 0.2497 | 5.8881 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52854 | 0.24971 | 5.8883 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52855 | 0.24971 | 5.8885 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52856 | 0.24972 | 5.8887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52857 | 0.24973 | 5.8888 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52858 | 0.24973 | 5.8888 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52858 | 0.24972 | 5.8887 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52859 | 0.24971 | 5.8885 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5286 | 0.2497 | 5.8882 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52861 | 0.24968 | 5.8878 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52861 | 0.24966 | 5.8872 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52862 | 0.24963 | 5.8865 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52863 | 0.24959 | 5.8856 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52864 | 0.24955 | 5.8846 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52865 | 0.2495 | 5.8835 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52865 | 0.24945 | 5.8823 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52866 | 0.2494 | 5.8811 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52867 | 0.24935 | 5.8798 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52868 | 0.24929 | 5.8785 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52868 | 0.24924 | 5.8773 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52869 | 0.24918 | 5.876 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5287 | 0.24913 | 5.8748 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52871 | 0.24909 | 5.8737 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52871 | 0.24905 | 5.8728 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52872 | 0.24901 | 5.8719 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52873 | 0.24898 | 5.8712 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52874 | 0.24896 | 5.8707 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52875 | 0.24894 | 5.8703 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52875 | 0.24893 | 5.8701 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52876 | 0.24893 | 5.87 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52877 | 0.24893 | 5.87 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52878 | 0.24893 | 5.87 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52878 | 0.24894 | 5.8702 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52879 | 0.24894 | 5.8703 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5288 | 0.24895 | 5.8704 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52881 | 0.24895 | 5.8705 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52881 | 0.24895 | 5.8706 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52882 | 0.24895 | 5.8705 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52883 | 0.24895 | 5.8704 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52884 | 0.24894 | 5.8702 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52885 | 0.24892 | 5.8698 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52885 | 0.2489 | 5.8692 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52886 | 0.24886 | 5.8684 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52887 | 0.24881 | 5.8672 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52888 | 0.24874 | 5.8655 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52888 | 0.24864 | 5.8631 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52889 | 0.24851 | 5.8601 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5289 | 0.24835 | 5.8562 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52891 | 0.24814 | 5.8514 |  | 62 | 531.4286 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52892 | 0.24789 | 5.8455 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52892 | 0.24759 | 5.8384 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52893 | 0.24724 | 5.8301 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52894 | 0.24682 | 5.8203 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52895 | 0.24634 | 5.8089 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52895 | 0.24579 | 5.7959 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52896 | 0.24516 | 5.7812 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52897 | 0.24446 | 5.7645 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52898 | 0.24368 | 5.7461 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52898 | 0.24283 | 5.7261 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52899 | 0.24192 | 5.7046 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.529 | 0.24095 | 5.682 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52901 | 0.23995 | 5.6582 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52902 | 0.23891 | 5.6337 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52902 | 0.23784 | 5.6084 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52903 | 0.23675 | 5.5827 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52904 | 0.23564 | 5.5567 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52905 | 0.23453 | 5.5306 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52905 | 0.23343 | 5.5045 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52906 | 0.23234 | 5.4788 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52907 | 0.23127 | 5.4535 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52908 | 0.23022 | 5.4288 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52909 | 0.22921 | 5.405 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52909 | 0.22823 | 5.382 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5291 | 0.22729 | 5.3596 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52911 | 0.22637 | 5.3379 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52912 | 0.22546 | 5.3167 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52912 | 0.22458 | 5.2958 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52913 | 0.2237 | 5.2751 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52914 | 0.22283 | 5.2546 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52915 | 0.22196 | 5.2342 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52915 | 0.22109 | 5.2136 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52916 | 0.22021 | 5.1928 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52917 | 0.21932 | 5.1717 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52918 | 0.2184 | 5.1501 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52919 | 0.21746 | 5.128 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52919 | 0.2165 | 5.1053 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5292 | 0.2155 | 5.0817 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52921 | 0.21447 | 5.0575 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52922 | 0.21342 | 5.0327 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52922 | 0.21236 | 5.0076 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52923 | 0.21128 | 4.9822 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52924 | 0.2102 | 4.9567 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52925 | 0.20912 | 4.9313 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52925 | 0.20806 | 4.9062 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52926 | 0.20701 | 4.8815 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52927 | 0.20598 | 4.8573 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52928 | 0.20499 | 4.8339 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52929 | 0.20403 | 4.8113 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52929 | 0.20312 | 4.7898 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5293 | 0.20226 | 4.7694 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52931 | 0.20145 | 4.7504 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52932 | 0.20071 | 4.7329 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52932 | 0.20003 | 4.7169 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52933 | 0.19941 | 4.7024 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52934 | 0.19886 | 4.6892 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52935 | 0.19835 | 4.6773 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52936 | 0.1979 | 4.6667 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52936 | 0.1975 | 4.6572 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52937 | 0.19714 | 4.6489 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52938 | 0.19683 | 4.6415 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52939 | 0.19656 | 4.6352 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52939 | 0.19633 | 4.6297 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5294 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52941 | 0.19597 | 4.6211 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52942 | 0.19583 | 4.6179 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52942 | 0.19572 | 4.6153 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52943 | 0.19564 | 4.6133 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52944 | 0.19557 | 4.6118 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52945 | 0.19553 | 4.6108 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52946 | 0.1955 | 4.6102 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52946 | 0.1955 | 4.61 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52947 | 0.1955 | 4.6102 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52948 | 0.19552 | 4.6107 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52949 | 0.19556 | 4.6115 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52949 | 0.19561 | 4.6126 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5295 | 0.19566 | 4.6139 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52951 | 0.19573 | 4.6154 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52952 | 0.1958 | 4.6171 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52953 | 0.19588 | 4.6189 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52953 | 0.19596 | 4.6209 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52954 | 0.19604 | 4.6228 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52955 | 0.19613 | 4.6248 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52956 | 0.19621 | 4.6268 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52956 | 0.1963 | 4.6289 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52957 | 0.19638 | 4.6309 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52958 | 0.19646 | 4.6328 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52959 | 0.19654 | 4.6347 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52959 | 0.19662 | 4.6366 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5296 | 0.1967 | 4.6384 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52961 | 0.19677 | 4.6401 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52962 | 0.19684 | 4.6417 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52963 | 0.1969 | 4.6432 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52963 | 0.19696 | 4.6445 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52964 | 0.19701 | 4.6458 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52965 | 0.19706 | 4.6469 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52966 | 0.1971 | 4.6478 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52966 | 0.19713 | 4.6485 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52967 | 0.19715 | 4.6491 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52968 | 0.19717 | 4.6495 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52969 | 0.19718 | 4.6498 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5297 | 0.19719 | 4.6499 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.5297 | 0.19719 | 4.65 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52971 | 0.19719 | 4.6499 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52972 | 0.19719 | 4.6498 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52973 | 0.19718 | 4.6496 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.52973 | 0.19717 | 4.6494 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.6866 | 4.6123 | 5.8876 | 4.6494 | Ascendente
2022-08-21 | 0.4933 | 0.21023 | 4.9574 | Inicio | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49331 | 0.21021 | 4.9571 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49331 | 0.21024 | 4.9576 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49332 | 0.21029 | 4.9589 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49333 | 0.21037 | 4.9608 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49334 | 0.21048 | 4.9633 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49335 | 0.21061 | 4.9664 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49335 | 0.21076 | 4.9699 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49336 | 0.21092 | 4.9737 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49337 | 0.21109 | 4.9777 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49338 | 0.21127 | 4.982 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49338 | 0.21145 | 4.9863 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49339 | 0.21164 | 4.9907 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4934 | 0.21182 | 4.9949 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49341 | 0.21199 | 4.999 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49341 | 0.21216 | 5.0029 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49342 | 0.21231 | 5.0066 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49343 | 0.21246 | 5.01 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49344 | 0.21259 | 5.0131 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49345 | 0.21272 | 5.0161 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49345 | 0.21283 | 5.0188 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49346 | 0.21294 | 5.0213 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49347 | 0.21304 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49348 | 0.21313 | 5.0257 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49348 | 0.21321 | 5.0277 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49349 | 0.21328 | 5.0294 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4935 | 0.21335 | 5.031 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49351 | 0.21341 | 5.0324 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49352 | 0.21346 | 5.0337 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49352 | 0.21351 | 5.0348 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49353 | 0.21355 | 5.0358 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49354 | 0.21359 | 5.0366 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49355 | 0.21362 | 5.0373 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49355 | 0.21363 | 5.0377 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49356 | 0.21364 | 5.0379 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49357 | 0.21364 | 5.0379 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49358 | 0.21363 | 5.0377 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49358 | 0.21361 | 5.0371 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49359 | 0.21357 | 5.0362 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4936 | 0.21352 | 5.0351 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49361 | 0.21346 | 5.0335 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49362 | 0.21338 | 5.0316 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49362 | 0.21328 | 5.0294 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49363 | 0.21317 | 5.0267 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49364 | 0.21303 | 5.0236 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49365 | 0.21288 | 5.02 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49365 | 0.21272 | 5.0161 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49366 | 0.21254 | 5.0119 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49367 | 0.21236 | 5.0076 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49368 | 0.21217 | 5.0032 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49369 | 0.21198 | 4.9988 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49369 | 0.21181 | 4.9946 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4937 | 0.21164 | 4.9907 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49371 | 0.21149 | 4.9871 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49372 | 0.21135 | 4.9839 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49372 | 0.21125 | 4.9814 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49373 | 0.21117 | 4.9795 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49374 | 0.21112 | 4.9784 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49375 | 0.21111 | 4.9781 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49375 | 0.21114 | 4.9789 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49376 | 0.21122 | 4.9807 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49377 | 0.21134 | 4.9836 |  | 60 | 514 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49378 | 0.21151 | 4.9876 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49379 | 0.21173 | 4.9928 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49379 | 0.21199 | 4.999 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4938 | 0.2123 | 5.0063 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49381 | 0.21266 | 5.0148 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49382 | 0.21307 | 5.0243 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49382 | 0.21352 | 5.0349 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49383 | 0.21401 | 5.0467 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49384 | 0.21456 | 5.0595 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49385 | 0.21515 | 5.0735 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49385 | 0.21579 | 5.0885 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49386 | 0.21647 | 5.1047 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49387 | 0.21721 | 5.1219 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49388 | 0.21799 | 5.1403 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49389 | 0.21881 | 5.1597 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49389 | 0.21967 | 5.1801 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4939 | 0.22057 | 5.2013 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49391 | 0.2215 | 5.2233 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49392 | 0.22247 | 5.246 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49392 | 0.22346 | 5.2693 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49393 | 0.22447 | 5.2932 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49394 | 0.2255 | 5.3175 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49395 | 0.22655 | 5.3422 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49396 | 0.2276 | 5.3671 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49396 | 0.22867 | 5.3923 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49397 | 0.22974 | 5.4176 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49398 | 0.23082 | 5.4429 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49399 | 0.23189 | 5.4682 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49399 | 0.23296 | 5.4934 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.494 | 0.23402 | 5.5184 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49401 | 0.23508 | 5.5434 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49402 | 0.23613 | 5.5682 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49402 | 0.23718 | 5.5928 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49403 | 0.23822 | 5.6174 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49404 | 0.23926 | 5.642 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49405 | 0.2403 | 5.6664 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49406 | 0.24133 | 5.6908 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49406 | 0.24236 | 5.7151 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49407 | 0.24339 | 5.7394 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49408 | 0.24442 | 5.7636 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49409 | 0.24544 | 5.7878 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49409 | 0.24647 | 5.812 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4941 | 0.24749 | 5.8361 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49411 | 0.24852 | 5.8603 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49412 | 0.24954 | 5.8844 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49413 | 0.25055 | 5.9082 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49413 | 0.25155 | 5.9317 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49414 | 0.25253 | 5.9549 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49415 | 0.25349 | 5.9774 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49416 | 0.25442 | 5.9994 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49416 | 0.25531 | 6.0206 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49417 | 0.25618 | 6.0409 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49418 | 0.257 | 6.0603 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49419 | 0.25777 | 6.0786 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49419 | 0.2585 | 6.0956 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4942 | 0.25917 | 6.1114 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49421 | 0.25978 | 6.1258 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49422 | 0.26032 | 6.1387 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49423 | 0.2608 | 6.15 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49423 | 0.26122 | 6.1597 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49424 | 0.26157 | 6.1681 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49425 | 0.26187 | 6.1752 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49426 | 0.26212 | 6.1811 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49426 | 0.26233 | 6.186 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49427 | 0.2625 | 6.19 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49428 | 0.26263 | 6.1932 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49429 | 0.26274 | 6.1957 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4943 | 0.26283 | 6.1978 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4943 | 0.2629 | 6.1994 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49431 | 0.26296 | 6.2008 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49432 | 0.26301 | 6.202 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49433 | 0.26306 | 6.2032 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49433 | 0.26311 | 6.2045 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49434 | 0.26318 | 6.2059 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49435 | 0.26325 | 6.2077 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49436 | 0.26333 | 6.2096 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49436 | 0.26342 | 6.2116 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49437 | 0.26351 | 6.2139 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49438 | 0.26361 | 6.2162 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49439 | 0.26371 | 6.2187 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4944 | 0.26382 | 6.2212 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4944 | 0.26393 | 6.2238 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49441 | 0.26404 | 6.2264 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49442 | 0.26415 | 6.229 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49443 | 0.26426 | 6.2316 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49443 | 0.26437 | 6.2341 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49444 | 0.26448 | 6.2366 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49445 | 0.26458 | 6.239 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49446 | 0.26467 | 6.2413 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49446 | 0.26476 | 6.2434 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49447 | 0.26485 | 6.2454 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49448 | 0.26493 | 6.2473 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49449 | 0.26501 | 6.2491 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4945 | 0.26507 | 6.2507 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4945 | 0.26513 | 6.2521 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49451 | 0.26519 | 6.2534 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49452 | 0.26524 | 6.2545 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49453 | 0.26528 | 6.2555 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49453 | 0.26531 | 6.2562 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49454 | 0.26533 | 6.2568 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49455 | 0.26535 | 6.2571 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49456 | 0.26535 | 6.2573 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49457 | 0.26535 | 6.2572 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49457 | 0.26534 | 6.2569 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49458 | 0.26532 | 6.2565 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49459 | 0.26529 | 6.2558 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4946 | 0.26525 | 6.255 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.4946 | 0.26521 | 6.254 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49461 | 0.26517 | 6.2529 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2917 | 6.214 | 4.9574 | 6.2529 | Descendente
2022-08-21 | 0.49462 | 0.26511 | 6.2517 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49463 | 0.26506 | 6.2503 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49463 | 0.265 | 6.249 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49464 | 0.26494 | 6.2475 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49465 | 0.26488 | 6.2461 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49466 | 0.26481 | 6.2446 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49467 | 0.26475 | 6.2431 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49467 | 0.26469 | 6.2416 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49468 | 0.26463 | 6.2402 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49469 | 0.26457 | 6.2388 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4947 | 0.26452 | 6.2375 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4947 | 0.26446 | 6.2363 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49471 | 0.26442 | 6.2352 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49472 | 0.26437 | 6.2342 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49473 | 0.26434 | 6.2333 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49474 | 0.2643 | 6.2325 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49474 | 0.26428 | 6.2319 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49475 | 0.26426 | 6.2315 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49476 | 0.26424 | 6.2312 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49477 | 0.26424 | 6.231 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49477 | 0.26424 | 6.2311 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49478 | 0.26425 | 6.2314 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49479 | 0.26427 | 6.2318 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4948 | 0.2643 | 6.2325 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4948 | 0.26434 | 6.2335 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49481 | 0.26439 | 6.2346 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49482 | 0.26445 | 6.2359 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49483 | 0.26451 | 6.2374 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49484 | 0.26457 | 6.2389 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49484 | 0.26464 | 6.2406 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49485 | 0.26471 | 6.2422 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49486 | 0.26479 | 6.2439 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49487 | 0.26486 | 6.2456 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49487 | 0.26492 | 6.2471 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49488 | 0.26499 | 6.2486 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49489 | 0.26504 | 6.25 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4949 | 0.26509 | 6.2512 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49491 | 0.26514 | 6.2522 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49491 | 0.26517 | 6.253 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49492 | 0.26519 | 6.2535 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49493 | 0.2652 | 6.2538 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49494 | 0.26521 | 6.2539 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49494 | 0.26521 | 6.2538 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49495 | 0.2652 | 6.2536 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49496 | 0.26519 | 6.2534 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49497 | 0.26517 | 6.253 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49497 | 0.26516 | 6.2527 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49498 | 0.26515 | 6.2524 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49499 | 0.26513 | 6.2521 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.495 | 0.26513 | 6.252 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49501 | 0.26513 | 6.2519 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49501 | 0.26513 | 6.2521 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49502 | 0.26515 | 6.2524 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49503 | 0.26517 | 6.253 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49504 | 0.2652 | 6.2538 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49504 | 0.26525 | 6.2549 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49505 | 0.2653 | 6.2561 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49506 | 0.26536 | 6.2575 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49507 | 0.26543 | 6.259 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49507 | 0.26549 | 6.2606 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49508 | 0.26556 | 6.2622 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49509 | 0.26563 | 6.2638 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4951 | 0.26569 | 6.2653 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49511 | 0.26575 | 6.2667 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49511 | 0.2658 | 6.2679 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49512 | 0.26585 | 6.269 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49513 | 0.26589 | 6.2699 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49514 | 0.26591 | 6.2704 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49514 | 0.26592 | 6.2707 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49515 | 0.26592 | 6.2706 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49516 | 0.2659 | 6.2702 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49517 | 0.26587 | 6.2696 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49518 | 0.26584 | 6.2687 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49518 | 0.2658 | 6.2677 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49519 | 0.26575 | 6.2666 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4952 | 0.2657 | 6.2654 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49521 | 0.26565 | 6.2642 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49521 | 0.2656 | 6.2631 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49522 | 0.26556 | 6.2621 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49523 | 0.26552 | 6.2612 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49524 | 0.26549 | 6.2604 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49524 | 0.26547 | 6.26 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49525 | 0.26546 | 6.2598 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49526 | 0.26547 | 6.26 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49527 | 0.26549 | 6.2606 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49528 | 0.26554 | 6.2616 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49528 | 0.2656 | 6.2632 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49529 | 0.2657 | 6.2654 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4953 | 0.26582 | 6.2683 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49531 | 0.26598 | 6.272 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49531 | 0.26617 | 6.2766 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49532 | 0.2664 | 6.282 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49533 | 0.26668 | 6.2885 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49534 | 0.26699 | 6.296 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49535 | 0.26736 | 6.3047 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49535 | 0.26778 | 6.3146 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49536 | 0.26826 | 6.3258 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49537 | 0.26879 | 6.3384 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49538 | 0.26939 | 6.3525 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49538 | 0.27005 | 6.368 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49539 | 0.27077 | 6.385 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4954 | 0.27154 | 6.4032 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49541 | 0.27236 | 6.4225 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49541 | 0.27323 | 6.4429 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49542 | 0.27413 | 6.4642 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49543 | 0.27506 | 6.4863 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49544 | 0.27603 | 6.509 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49545 | 0.27701 | 6.5321 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49545 | 0.27801 | 6.5557 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49546 | 0.27902 | 6.5796 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49547 | 0.28003 | 6.6035 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49548 | 0.28105 | 6.6275 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49548 | 0.28206 | 6.6513 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49549 | 0.28306 | 6.6748 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4955 | 0.28404 | 6.698 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49551 | 0.28501 | 6.7209 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49552 | 0.28597 | 6.7434 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49552 | 0.28691 | 6.7657 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49553 | 0.28784 | 6.7877 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49554 | 0.28877 | 6.8094 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49555 | 0.28968 | 6.831 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49555 | 0.29059 | 6.8525 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49556 | 0.2915 | 6.8738 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49557 | 0.2924 | 6.895 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49558 | 0.29329 | 6.9162 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49558 | 0.29419 | 6.9373 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49559 | 0.29509 | 6.9585 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4956 | 0.29599 | 6.9798 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49561 | 0.29689 | 7.0011 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49562 | 0.2978 | 7.0225 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49562 | 0.29871 | 7.0439 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49563 | 0.29962 | 7.0653 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49564 | 0.30052 | 7.0867 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49565 | 0.30142 | 7.1078 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49565 | 0.30231 | 7.1288 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49566 | 0.30319 | 7.1494 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49567 | 0.30404 | 7.1697 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49568 | 0.30489 | 7.1895 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49568 | 0.3057 | 7.2088 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49569 | 0.3065 | 7.2276 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4957 | 0.30727 | 7.2457 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49571 | 0.308 | 7.263 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49572 | 0.30871 | 7.2796 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49572 | 0.30937 | 7.2953 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49573 | 0.31 | 7.3102 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49574 | 0.31059 | 7.3241 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49575 | 0.31115 | 7.3373 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49575 | 0.31168 | 7.3496 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49576 | 0.31217 | 7.3612 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49577 | 0.31263 | 7.3722 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49578 | 0.31307 | 7.3825 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49579 | 0.31348 | 7.3922 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49579 | 0.31387 | 7.4014 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4958 | 0.31424 | 7.4101 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49581 | 0.31459 | 7.4184 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49582 | 0.31492 | 7.4262 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49582 | 0.31524 | 7.4337 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49583 | 0.31555 | 7.441 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49584 | 0.31584 | 7.4479 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49585 | 0.31613 | 7.4547 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49585 | 0.31641 | 7.4612 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49586 | 0.31667 | 7.4675 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49587 | 0.31693 | 7.4734 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49588 | 0.31716 | 7.479 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49589 | 0.31739 | 7.4843 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49589 | 0.31759 | 7.4891 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4959 | 0.31778 | 7.4935 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49591 | 0.31795 | 7.4975 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49592 | 0.31809 | 7.5009 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49592 | 0.31821 | 7.5038 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49593 | 0.31831 | 7.5061 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49594 | 0.31839 | 7.5079 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49595 | 0.31843 | 7.509 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49596 | 0.31845 | 7.5094 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49596 | 0.31844 | 7.5092 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49597 | 0.3184 | 7.5083 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49598 | 0.31835 | 7.5069 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49599 | 0.31827 | 7.5051 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49599 | 0.31817 | 7.5029 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.496 | 0.31807 | 7.5004 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49601 | 0.31796 | 7.4977 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49602 | 0.31784 | 7.4949 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49602 | 0.31772 | 7.4921 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49603 | 0.3176 | 7.4893 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49604 | 0.31749 | 7.4866 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49605 | 0.31738 | 7.4842 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49606 | 0.31729 | 7.482 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49606 | 0.31722 | 7.4803 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49607 | 0.31716 | 7.4789 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49608 | 0.31713 | 7.4781 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49609 | 0.31711 | 7.4778 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49609 | 0.31711 | 7.4778 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4961 | 0.31713 | 7.4782 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49611 | 0.31715 | 7.4787 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49612 | 0.31718 | 7.4794 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49613 | 0.31721 | 7.4801 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49613 | 0.31724 | 7.4809 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49614 | 0.31727 | 7.4815 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49615 | 0.31729 | 7.482 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49616 | 0.3173 | 7.4822 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49616 | 0.31729 | 7.482 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49617 | 0.31727 | 7.4815 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49618 | 0.31722 | 7.4805 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49619 | 0.31716 | 7.4789 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49619 | 0.31706 | 7.4767 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.4962 | 0.31695 | 7.4739 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.5106 | 7.4373 | 6.2517 | 7.4739 | Descendente
2022-08-21 | 0.49621 | 0.31681 | 7.4708 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49622 | 0.31667 | 7.4674 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49623 | 0.31652 | 7.4638 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49623 | 0.31636 | 7.4601 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49624 | 0.31621 | 7.4565 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49625 | 0.31606 | 7.4531 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49626 | 0.31593 | 7.45 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49626 | 0.31582 | 7.4473 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49627 | 0.31572 | 7.4451 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49628 | 0.31566 | 7.4435 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49629 | 0.31562 | 7.4427 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49629 | 0.31563 | 7.4428 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4963 | 0.31567 | 7.4438 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49631 | 0.31576 | 7.4459 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49632 | 0.31589 | 7.4489 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49633 | 0.31604 | 7.4526 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49633 | 0.31623 | 7.4569 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49634 | 0.31643 | 7.4616 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49635 | 0.31663 | 7.4665 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49636 | 0.31684 | 7.4715 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49636 | 0.31705 | 7.4763 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49637 | 0.31724 | 7.4808 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49638 | 0.31741 | 7.4848 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49639 | 0.31755 | 7.4882 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4964 | 0.31766 | 7.4908 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4964 | 0.31773 | 7.4924 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49641 | 0.31775 | 7.4928 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49642 | 0.31771 | 7.4919 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49643 | 0.31761 | 7.4895 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49643 | 0.31745 | 7.4859 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49644 | 0.31726 | 7.4813 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49645 | 0.31703 | 7.4758 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49646 | 0.31677 | 7.4697 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49646 | 0.31649 | 7.4633 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49647 | 0.31621 | 7.4567 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49648 | 0.31594 | 7.4501 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49649 | 0.31567 | 7.4438 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4965 | 0.31543 | 7.4381 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4965 | 0.31521 | 7.433 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49651 | 0.31504 | 7.4289 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49652 | 0.31491 | 7.4259 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49653 | 0.31484 | 7.4243 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49653 | 0.31484 | 7.4243 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49654 | 0.31491 | 7.426 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49655 | 0.31505 | 7.4292 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49656 | 0.31524 | 7.4338 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49657 | 0.31548 | 7.4394 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49657 | 0.31576 | 7.4459 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49658 | 0.31606 | 7.453 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49659 | 0.31638 | 7.4605 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4966 | 0.3167 | 7.4681 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4966 | 0.31702 | 7.4757 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49661 | 0.31733 | 7.483 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49662 | 0.31762 | 7.4898 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49663 | 0.31787 | 7.4958 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49663 | 0.31809 | 7.5008 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49664 | 0.31825 | 7.5046 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49665 | 0.31835 | 7.507 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49666 | 0.31838 | 7.5078 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49667 | 0.31836 | 7.5072 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49667 | 0.31829 | 7.5056 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49668 | 0.31818 | 7.503 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49669 | 0.31805 | 7.5 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4967 | 0.31791 | 7.4965 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4967 | 0.31776 | 7.493 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49671 | 0.31762 | 7.4897 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49672 | 0.3175 | 7.4869 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49673 | 0.31741 | 7.4848 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49674 | 0.31736 | 7.4836 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49674 | 0.31736 | 7.4836 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49675 | 0.31742 | 7.4852 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49676 | 0.31756 | 7.4885 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49677 | 0.31779 | 7.4937 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49677 | 0.3181 | 7.5012 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49678 | 0.31851 | 7.5107 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49679 | 0.31899 | 7.522 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4968 | 0.31954 | 7.5351 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4968 | 0.32016 | 7.5497 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49681 | 0.32084 | 7.5656 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49682 | 0.32156 | 7.5828 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49683 | 0.32233 | 7.601 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49684 | 0.32314 | 7.62 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49684 | 0.32398 | 7.6397 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49685 | 0.32484 | 7.6599 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49686 | 0.32571 | 7.6805 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49687 | 0.32659 | 7.7013 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49687 | 0.32747 | 7.722 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49688 | 0.32834 | 7.7427 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49689 | 0.32921 | 7.763 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4969 | 0.33006 | 7.7831 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4969 | 0.3309 | 7.803 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49691 | 0.33175 | 7.8229 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49692 | 0.33259 | 7.8427 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49693 | 0.33343 | 7.8626 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49694 | 0.33428 | 7.8827 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49694 | 0.33514 | 7.9029 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49695 | 0.33601 | 7.9234 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49696 | 0.33689 | 7.9442 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49697 | 0.33779 | 7.9654 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49697 | 0.33871 | 7.9871 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49698 | 0.33965 | 8.0094 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49699 | 0.34062 | 8.0323 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.497 | 0.34162 | 8.0558 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49701 | 0.34265 | 8.0801 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49701 | 0.34371 | 8.105 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49702 | 0.34478 | 8.1304 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49703 | 0.34587 | 8.156 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49704 | 0.34697 | 8.1819 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49704 | 0.34807 | 8.2078 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49705 | 0.34917 | 8.2337 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49706 | 0.35025 | 8.2593 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49707 | 0.35132 | 8.2846 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49707 | 0.35237 | 8.3093 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49708 | 0.3534 | 8.3335 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49709 | 0.35439 | 8.3569 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4971 | 0.35535 | 8.3794 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49711 | 0.35626 | 8.4009 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49711 | 0.35712 | 8.4212 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49712 | 0.35793 | 8.4402 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49713 | 0.35868 | 8.4581 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49714 | 0.35939 | 8.4748 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49714 | 0.36005 | 8.4904 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49715 | 0.36067 | 8.5051 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49716 | 0.36126 | 8.5188 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49717 | 0.3618 | 8.5316 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49718 | 0.36231 | 8.5436 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49718 | 0.36279 | 8.5549 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49719 | 0.36324 | 8.5655 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4972 | 0.36366 | 8.5755 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49721 | 0.36406 | 8.585 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49721 | 0.36445 | 8.594 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49722 | 0.36481 | 8.6026 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49723 | 0.36516 | 8.6109 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49724 | 0.3655 | 8.6189 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49724 | 0.36583 | 8.6266 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49725 | 0.36614 | 8.634 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49726 | 0.36644 | 8.6411 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49727 | 0.36673 | 8.6479 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49728 | 0.36701 | 8.6544 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49728 | 0.36726 | 8.6605 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49729 | 0.36751 | 8.6662 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4973 | 0.36774 | 8.6717 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49731 | 0.36795 | 8.6767 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49731 | 0.36815 | 8.6814 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49732 | 0.36833 | 8.6857 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49733 | 0.3685 | 8.6895 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49734 | 0.36865 | 8.693 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49735 | 0.36878 | 8.6961 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49735 | 0.36889 | 8.6988 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49736 | 0.36899 | 8.701 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49737 | 0.36907 | 8.703 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49738 | 0.36914 | 8.7047 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49738 | 0.3692 | 8.7061 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49739 | 0.36925 | 8.7073 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4974 | 0.36929 | 8.7083 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49741 | 0.36933 | 8.7093 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49741 | 0.36937 | 8.7101 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49742 | 0.3694 | 8.7109 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49743 | 0.36944 | 8.7117 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49744 | 0.36947 | 8.7126 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49745 | 0.36951 | 8.7135 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49745 | 0.36956 | 8.7146 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49746 | 0.36961 | 8.7158 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49747 | 0.36967 | 8.7173 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49748 | 0.36974 | 8.7189 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49748 | 0.36981 | 8.7205 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49749 | 0.36988 | 8.7222 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4975 | 0.36995 | 8.7239 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49751 | 0.37002 | 8.7255 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49751 | 0.37009 | 8.727 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49752 | 0.37014 | 8.7283 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49753 | 0.37019 | 8.7294 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49754 | 0.37022 | 8.7302 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49755 | 0.37024 | 8.7306 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49755 | 0.37024 | 8.7307 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49756 | 0.37023 | 8.7303 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49757 | 0.37019 | 8.7294 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49758 | 0.37013 | 8.728 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49758 | 0.37004 | 8.726 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.49759 | 0.36994 | 8.7235 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.761 | 8.6859 | 7.4708 | 8.7235 | Descendente
2022-08-21 | 0.4976 | 0.36981 | 8.7205 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49761 | 0.36967 | 8.7172 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49762 | 0.36952 | 8.7137 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49762 | 0.36936 | 8.7099 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49763 | 0.3692 | 8.706 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49764 | 0.36903 | 8.7021 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49765 | 0.36887 | 8.6982 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49765 | 0.36871 | 8.6944 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49766 | 0.36855 | 8.6909 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49767 | 0.36841 | 8.6875 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49768 | 0.36829 | 8.6846 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49768 | 0.36818 | 8.682 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49769 | 0.36809 | 8.6799 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4977 | 0.36802 | 8.6784 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49771 | 0.36798 | 8.6774 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49772 | 0.36796 | 8.6768 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49772 | 0.36795 | 8.6766 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49773 | 0.36795 | 8.6767 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49774 | 0.36797 | 8.6772 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49775 | 0.368 | 8.6779 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49775 | 0.36804 | 8.6787 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49776 | 0.36808 | 8.6798 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49777 | 0.36813 | 8.6809 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49778 | 0.36818 | 8.6821 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49779 | 0.36823 | 8.6832 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49779 | 0.36828 | 8.6843 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4978 | 0.36832 | 8.6853 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49781 | 0.36835 | 8.6862 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49782 | 0.36838 | 8.6868 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49782 | 0.3684 | 8.6873 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49783 | 0.36842 | 8.6876 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49784 | 0.36842 | 8.6877 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49785 | 0.36842 | 8.6878 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49785 | 0.36842 | 8.6876 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49786 | 0.36841 | 8.6874 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49787 | 0.36839 | 8.6871 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49788 | 0.36837 | 8.6866 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49789 | 0.36835 | 8.6861 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49789 | 0.36833 | 8.6856 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4979 | 0.3683 | 8.685 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49791 | 0.36828 | 8.6843 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49792 | 0.36825 | 8.6836 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49792 | 0.36822 | 8.6829 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49793 | 0.36819 | 8.6823 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49794 | 0.36816 | 8.6816 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49795 | 0.36814 | 8.681 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49796 | 0.36812 | 8.6806 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49796 | 0.3681 | 8.6802 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49797 | 0.36809 | 8.68 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49798 | 0.3681 | 8.6801 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49799 | 0.36811 | 8.6803 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49799 | 0.36813 | 8.6808 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.498 | 0.36816 | 8.6816 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49801 | 0.36821 | 8.6827 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49802 | 0.36827 | 8.6841 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49802 | 0.36834 | 8.6859 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49803 | 0.36844 | 8.6882 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49804 | 0.36855 | 8.6909 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49805 | 0.36869 | 8.694 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49806 | 0.36883 | 8.6975 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49806 | 0.36899 | 8.7012 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49807 | 0.36916 | 8.7051 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49808 | 0.36932 | 8.709 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49809 | 0.36949 | 8.7129 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49809 | 0.36965 | 8.7167 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4981 | 0.3698 | 8.7202 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49811 | 0.36993 | 8.7234 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49812 | 0.37005 | 8.7262 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49812 | 0.37015 | 8.7285 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49813 | 0.37022 | 8.7301 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49814 | 0.37026 | 8.731 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49815 | 0.37026 | 8.7311 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49816 | 0.37023 | 8.7303 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49816 | 0.37015 | 8.7286 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49817 | 0.37005 | 8.7261 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49818 | 0.36992 | 8.723 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49819 | 0.36977 | 8.7195 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49819 | 0.36961 | 8.7157 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4982 | 0.36944 | 8.7118 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49821 | 0.36928 | 8.708 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49822 | 0.36913 | 8.7045 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49823 | 0.369 | 8.7014 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49823 | 0.36889 | 8.6989 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49824 | 0.36882 | 8.6971 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49825 | 0.36878 | 8.6963 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49826 | 0.3688 | 8.6966 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49826 | 0.36886 | 8.6981 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49827 | 0.36899 | 8.7011 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49828 | 0.36918 | 8.7057 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49829 | 0.36944 | 8.7117 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49829 | 0.36975 | 8.7192 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4983 | 0.37013 | 8.728 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49831 | 0.37056 | 8.7382 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49832 | 0.37105 | 8.7497 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49833 | 0.37158 | 8.7623 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49833 | 0.37217 | 8.776 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49834 | 0.3728 | 8.7909 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49835 | 0.37347 | 8.8068 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49836 | 0.37418 | 8.8236 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49836 | 0.37493 | 8.8413 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49837 | 0.37572 | 8.8599 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49838 | 0.37654 | 8.8792 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49839 | 0.37739 | 8.8992 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4984 | 0.37827 | 8.92 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4984 | 0.37917 | 8.9413 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49841 | 0.3801 | 8.9632 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49842 | 0.38105 | 8.9855 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49843 | 0.38202 | 9.0083 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49843 | 0.383 | 9.0315 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49844 | 0.384 | 9.055 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49845 | 0.38501 | 9.0788 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49846 | 0.38603 | 9.1029 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49846 | 0.38705 | 9.127 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49847 | 0.38808 | 9.1513 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49848 | 0.38911 | 9.1757 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49849 | 0.39015 | 9.2 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4985 | 0.39118 | 9.2243 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4985 | 0.3922 | 9.2485 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49851 | 0.39322 | 9.2726 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49852 | 0.39424 | 9.2965 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49853 | 0.39524 | 9.3202 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49853 | 0.39624 | 9.3438 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49854 | 0.39723 | 9.3672 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49855 | 0.39822 | 9.3904 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49856 | 0.3992 | 9.4135 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49857 | 0.40017 | 9.4363 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49857 | 0.40113 | 9.459 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49858 | 0.40208 | 9.4815 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49859 | 0.40303 | 9.5038 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4986 | 0.40396 | 9.5259 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4986 | 0.40489 | 9.5478 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49861 | 0.40581 | 9.5694 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49862 | 0.40672 | 9.5909 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49863 | 0.40762 | 9.6121 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49863 | 0.40851 | 9.633 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49864 | 0.40938 | 9.6536 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49865 | 0.41023 | 9.6737 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49866 | 0.41106 | 9.6933 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49867 | 0.41187 | 9.7124 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49867 | 0.41266 | 9.7308 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49868 | 0.41341 | 9.7486 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49869 | 0.41413 | 9.7656 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4987 | 0.41482 | 9.7818 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4987 | 0.41547 | 9.7972 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49871 | 0.41608 | 9.8115 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49872 | 0.41665 | 9.8249 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49873 | 0.41717 | 9.8372 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49873 | 0.41764 | 9.8484 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49874 | 0.41807 | 9.8585 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49875 | 0.41845 | 9.8675 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49876 | 0.41879 | 9.8754 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49877 | 0.41909 | 9.8825 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49877 | 0.41935 | 9.8887 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49878 | 0.41958 | 9.8941 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49879 | 0.41978 | 9.8989 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4988 | 0.41996 | 9.903 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4988 | 0.42011 | 9.9066 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49881 | 0.42024 | 9.9098 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49882 | 0.42036 | 9.9125 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49883 | 0.42047 | 9.915 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49884 | 0.42056 | 9.9172 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49884 | 0.42065 | 9.9193 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49885 | 0.42073 | 9.9213 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49886 | 0.42082 | 9.9233 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49887 | 0.4209 | 9.9253 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49887 | 0.42098 | 9.9272 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49888 | 0.42107 | 9.9292 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49889 | 0.42115 | 9.9311 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4989 | 0.42123 | 9.933 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4989 | 0.42131 | 9.9349 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49891 | 0.42139 | 9.9368 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49892 | 0.42147 | 9.9387 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49893 | 0.42155 | 9.9406 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49894 | 0.42163 | 9.9425 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49894 | 0.42171 | 9.9444 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49895 | 0.4218 | 9.9464 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49896 | 0.42188 | 9.9483 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49897 | 0.42196 | 9.9502 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49897 | 0.42204 | 9.9522 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49898 | 0.42212 | 9.9541 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49899 | 0.42221 | 9.9561 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.499 | 0.42229 | 9.958 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49901 | 0.42237 | 9.9599 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49901 | 0.42245 | 9.9619 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49902 | 0.42253 | 9.9637 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49903 | 0.42261 | 9.9656 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49904 | 0.42269 | 9.9675 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49904 | 0.42277 | 9.9692 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49905 | 0.42284 | 9.971 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49906 | 0.42291 | 9.9727 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49907 | 0.42298 | 9.9744 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49907 | 0.42305 | 9.976 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49908 | 0.42312 | 9.9775 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49909 | 0.42318 | 9.979 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.4991 | 0.42324 | 9.9803 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49911 | 0.42329 | 9.9815 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49911 | 0.42333 | 9.9826 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49912 | 0.42337 | 9.9835 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49913 | 0.4234 | 9.9842 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49914 | 0.42342 | 9.9846 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49914 | 0.42342 | 9.9847 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49915 | 0.42342 | 9.9846 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49916 | 0.4234 | 9.9842 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49917 | 0.42336 | 9.9834 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49918 | 0.42331 | 9.9822 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49918 | 0.42325 | 9.9806 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 10.0184 | 9.9428 | 8.7205 | 9.9806 | Descendente
2022-08-21 | 0.49919 | 0.42316 | 9.9786 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4992 | 0.42306 | 9.9761 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49921 | 0.42293 | 9.9732 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49921 | 0.42279 | 9.9699 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49922 | 0.42264 | 9.9662 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49923 | 0.42247 | 9.9623 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49924 | 0.4223 | 9.9582 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49924 | 0.42212 | 9.954 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49925 | 0.42194 | 9.9497 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49926 | 0.42176 | 9.9455 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49927 | 0.42158 | 9.9412 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49928 | 0.42141 | 9.9372 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49928 | 0.42124 | 9.9333 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49929 | 0.42109 | 9.9296 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4993 | 0.42095 | 9.9263 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49931 | 0.42082 | 9.9234 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49931 | 0.42072 | 9.921 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49932 | 0.42064 | 9.919 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49933 | 0.42057 | 9.9175 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49934 | 0.42052 | 9.9163 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49934 | 0.42048 | 9.9154 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49935 | 0.42046 | 9.9149 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49936 | 0.42045 | 9.9145 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49937 | 0.42044 | 9.9144 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49938 | 0.42044 | 9.9143 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49938 | 0.42044 | 9.9143 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49939 | 0.42044 | 9.9143 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4994 | 0.42044 | 9.9143 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49941 | 0.42043 | 9.9142 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49941 | 0.42042 | 9.914 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49942 | 0.42041 | 9.9136 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49943 | 0.42038 | 9.9129 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49944 | 0.42034 | 9.912 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49945 | 0.42029 | 9.9109 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49945 | 0.42024 | 9.9097 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49946 | 0.42019 | 9.9085 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49947 | 0.42013 | 9.9072 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49948 | 0.42008 | 9.906 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49948 | 0.42004 | 9.905 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49949 | 0.42 | 9.9041 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4995 | 0.41998 | 9.9036 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49951 | 0.41997 | 9.9033 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49951 | 0.41998 | 9.9035 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49952 | 0.42 | 9.9041 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49953 | 0.42005 | 9.9052 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49954 | 0.42013 | 9.907 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49955 | 0.42023 | 9.9094 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49955 | 0.42036 | 9.9124 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49956 | 0.42051 | 9.9161 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49957 | 0.4207 | 9.9204 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49958 | 0.4209 | 9.9252 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49958 | 0.42112 | 9.9305 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49959 | 0.42137 | 9.9362 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4996 | 0.42162 | 9.9423 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49961 | 0.4219 | 9.9488 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49962 | 0.42218 | 9.9555 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49962 | 0.42248 | 9.9624 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49963 | 0.42278 | 9.9695 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49964 | 0.42309 | 9.9768 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49965 | 0.4234 | 9.9841 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49965 | 0.42371 | 9.9915 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49966 | 0.42402 | 9.9988 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49967 | 0.42433 | 10.0062 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49968 | 0.42465 | 10.0136 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49968 | 0.42497 | 10.0212 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49969 | 0.42531 | 10.0292 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4997 | 0.42566 | 10.0375 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49971 | 0.42603 | 10.0463 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49972 | 0.42643 | 10.0557 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49972 | 0.42686 | 10.0658 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49973 | 0.42732 | 10.0767 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49974 | 0.42782 | 10.0885 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49975 | 0.42837 | 10.1013 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49975 | 0.42896 | 10.1152 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49976 | 0.4296 | 10.1303 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49977 | 0.43029 | 10.1467 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49978 | 0.43105 | 10.1645 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49979 | 0.43186 | 10.1837 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49979 | 0.43273 | 10.2041 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4998 | 0.43364 | 10.2256 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49981 | 0.43458 | 10.2479 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49982 | 0.43556 | 10.2709 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49982 | 0.43656 | 10.2944 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49983 | 0.43757 | 10.3183 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49984 | 0.43859 | 10.3423 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49985 | 0.4396 | 10.3663 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49985 | 0.44061 | 10.39 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49986 | 0.4416 | 10.4134 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49987 | 0.44257 | 10.4363 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49988 | 0.44351 | 10.4584 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49989 | 0.44441 | 10.4796 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49989 | 0.44526 | 10.4998 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.4999 | 0.44607 | 10.5188 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49991 | 0.44684 | 10.5369 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49992 | 0.44758 | 10.5544 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49992 | 0.4483 | 10.5714 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49993 | 0.44901 | 10.5881 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49994 | 0.44972 | 10.6047 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49995 | 0.45043 | 10.6215 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49995 | 0.45116 | 10.6387 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49996 | 0.45191 | 10.6564 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49997 | 0.45269 | 10.6749 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49998 | 0.45352 | 10.6944 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49999 | 0.45439 | 10.715 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.49999 | 0.45533 | 10.7371 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5 | 0.45633 | 10.7608 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50001 | 0.45741 | 10.7863 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50002 | 0.45857 | 10.8135 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50002 | 0.45978 | 10.8422 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50003 | 0.46104 | 10.8719 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50004 | 0.46233 | 10.9022 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50005 | 0.46363 | 10.9328 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50006 | 0.46492 | 10.9634 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50006 | 0.4662 | 10.9934 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50007 | 0.46744 | 11.0226 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50008 | 0.46862 | 11.0506 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50009 | 0.46974 | 11.0769 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50009 | 0.47077 | 11.1013 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5001 | 0.47171 | 11.1234 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50011 | 0.47253 | 11.1427 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50012 | 0.47321 | 11.1589 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50012 | 0.47375 | 11.1716 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50013 | 0.47414 | 11.1808 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50014 | 0.4744 | 11.1868 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50015 | 0.47453 | 11.1898 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50016 | 0.47455 | 11.1903 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50016 | 0.47447 | 11.1885 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50017 | 0.47432 | 11.1848 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50018 | 0.47409 | 11.1795 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50019 | 0.47381 | 11.173 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50019 | 0.47349 | 11.1655 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5002 | 0.47315 | 11.1573 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50021 | 0.47279 | 11.1489 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50022 | 0.47244 | 11.1405 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50023 | 0.47209 | 11.1325 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50023 | 0.47178 | 11.1251 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50024 | 0.47151 | 11.1188 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50025 | 0.47129 | 11.1136 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50026 | 0.47112 | 11.1095 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50026 | 0.47099 | 11.1065 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50027 | 0.47091 | 11.1046 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50028 | 0.47087 | 11.1036 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50029 | 0.47087 | 11.1035 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50029 | 0.4709 | 11.1043 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5003 | 0.47097 | 11.1059 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50031 | 0.47107 | 11.1084 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50032 | 0.47121 | 11.1115 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50033 | 0.47137 | 11.1153 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50033 | 0.47156 | 11.1198 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50034 | 0.47177 | 11.1248 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50035 | 0.472 | 11.1303 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50036 | 0.47226 | 11.1364 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50036 | 0.47253 | 11.1428 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50037 | 0.47282 | 11.1495 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50038 | 0.47311 | 11.1564 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50039 | 0.4734 | 11.1633 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5004 | 0.47369 | 11.1701 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5004 | 0.47397 | 11.1767 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50041 | 0.47424 | 11.183 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50042 | 0.47448 | 11.1888 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50043 | 0.47471 | 11.194 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50043 | 0.4749 | 11.1986 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50044 | 0.47506 | 11.2023 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50045 | 0.47518 | 11.2052 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50046 | 0.47525 | 11.2069 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50046 | 0.47528 | 11.2075 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50047 | 0.47525 | 11.2068 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50048 | 0.47516 | 11.2048 |  | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.50049 | 0.47503 | 11.2017 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.2384 | 11.165 | 9.9786 | 11.2017 | Descendente
2022-08-21 | 0.5005 | 0.47486 | 11.1976 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5005 | 0.47465 | 11.1927 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50051 | 0.47441 | 11.1871 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50052 | 0.47415 | 11.1809 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50053 | 0.47388 | 11.1744 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50053 | 0.47359 | 11.1678 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50054 | 0.47331 | 11.161 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50055 | 0.47302 | 11.1544 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50056 | 0.47275 | 11.148 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50056 | 0.4725 | 11.142 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50057 | 0.47227 | 11.1366 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50058 | 0.47207 | 11.1319 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50059 | 0.47191 | 11.1281 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5006 | 0.47179 | 11.1252 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5006 | 0.4717 | 11.1232 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50061 | 0.47165 | 11.1219 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50062 | 0.47162 | 11.1213 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50063 | 0.47162 | 11.1213 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50063 | 0.47165 | 11.1219 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50064 | 0.47169 | 11.1229 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50065 | 0.47175 | 11.1243 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50066 | 0.47182 | 11.126 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50067 | 0.4719 | 11.128 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50067 | 0.47199 | 11.1301 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50068 | 0.47208 | 11.1322 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50069 | 0.47218 | 11.1344 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5007 | 0.47226 | 11.1365 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5007 | 0.47235 | 11.1384 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50071 | 0.47242 | 11.1401 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50072 | 0.47249 | 11.1417 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50073 | 0.47254 | 11.143 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50073 | 0.47259 | 11.1442 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50074 | 0.47263 | 11.1452 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50075 | 0.47267 | 11.146 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50076 | 0.47269 | 11.1466 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50077 | 0.47271 | 11.147 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50077 | 0.47272 | 11.1472 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50078 | 0.47272 | 11.1473 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50079 | 0.47272 | 11.1471 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5008 | 0.4727 | 11.1468 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5008 | 0.47268 | 11.1464 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50081 | 0.47266 | 11.1457 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50082 | 0.47262 | 11.1449 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50083 | 0.47258 | 11.1439 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50084 | 0.47253 | 11.1428 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50084 | 0.47248 | 11.1415 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50085 | 0.47242 | 11.1401 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50086 | 0.47236 | 11.1387 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50087 | 0.47229 | 11.1372 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50087 | 0.47223 | 11.1356 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50088 | 0.47216 | 11.134 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50089 | 0.47209 | 11.1325 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5009 | 0.47203 | 11.1309 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5009 | 0.47196 | 11.1293 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50091 | 0.4719 | 11.1279 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50092 | 0.47184 | 11.1264 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50093 | 0.47178 | 11.1251 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50094 | 0.47173 | 11.1239 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50094 | 0.47169 | 11.1228 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50095 | 0.47165 | 11.122 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50096 | 0.47163 | 11.1215 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50097 | 0.47162 | 11.1213 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50097 | 0.47163 | 11.1216 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50098 | 0.47167 | 11.1224 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50099 | 0.47173 | 11.1238 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.501 | 0.47181 | 11.1258 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50101 | 0.47193 | 11.1286 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50101 | 0.47208 | 11.1322 |  | 59 | 505.7143 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50102 | 0.47227 | 11.1366 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50103 | 0.4725 | 11.142 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50104 | 0.47277 | 11.1484 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50104 | 0.47309 | 11.1559 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50105 | 0.47345 | 11.1645 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50106 | 0.47387 | 11.1743 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50107 | 0.47434 | 11.1854 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50107 | 0.47486 | 11.1977 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50108 | 0.47544 | 11.2113 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50109 | 0.47607 | 11.2261 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5011 | 0.47675 | 11.2423 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50111 | 0.4775 | 11.2599 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50111 | 0.4783 | 11.2787 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50112 | 0.47916 | 11.299 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50113 | 0.48008 | 11.3207 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50114 | 0.48106 | 11.3438 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50114 | 0.4821 | 11.3683 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50115 | 0.4832 | 11.3944 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50116 | 0.48437 | 11.4219 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50117 | 0.4856 | 11.4509 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50117 | 0.48689 | 11.4813 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50118 | 0.48823 | 11.5128 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50119 | 0.4896 | 11.5452 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5012 | 0.49099 | 11.5781 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50121 | 0.4924 | 11.6113 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50121 | 0.49381 | 11.6446 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50122 | 0.49521 | 11.6775 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50123 | 0.49658 | 11.71 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50124 | 0.49793 | 11.7416 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50124 | 0.49922 | 11.7721 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50125 | 0.50046 | 11.8013 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50126 | 0.50163 | 11.8289 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50127 | 0.50272 | 11.8546 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50128 | 0.50371 | 11.8781 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50128 | 0.50461 | 11.8992 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50129 | 0.5054 | 11.9178 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5013 | 0.50611 | 11.9345 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50131 | 0.50674 | 11.9494 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50131 | 0.50731 | 11.9629 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50132 | 0.50784 | 11.9754 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50133 | 0.50834 | 11.9871 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50134 | 0.50882 | 11.9985 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50134 | 0.5093 | 12.0099 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50135 | 0.5098 | 12.0215 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50136 | 0.51032 | 12.0338 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50137 | 0.51088 | 12.047 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50138 | 0.5115 | 12.0616 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50138 | 0.51218 | 12.0778 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50139 | 0.51296 | 12.096 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5014 | 0.51382 | 12.1165 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50141 | 0.51479 | 12.1392 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50141 | 0.51583 | 12.1637 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50142 | 0.51693 | 12.1897 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50143 | 0.51807 | 12.2166 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50144 | 0.51924 | 12.2441 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50145 | 0.52041 | 12.2718 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50145 | 0.52157 | 12.2992 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50146 | 0.5227 | 12.3259 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50147 | 0.52379 | 12.3515 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50148 | 0.52481 | 12.3756 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50148 | 0.52575 | 12.3977 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50149 | 0.52659 | 12.4175 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5015 | 0.52731 | 12.4346 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50151 | 0.5279 | 12.4484 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50151 | 0.52833 | 12.4586 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50152 | 0.52862 | 12.4653 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50153 | 0.52876 | 12.4688 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50154 | 0.52879 | 12.4694 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50155 | 0.52871 | 12.4675 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50155 | 0.52854 | 12.4634 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50156 | 0.52829 | 12.4577 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50157 | 0.52799 | 12.4505 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50158 | 0.52764 | 12.4422 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50158 | 0.52726 | 12.4333 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50159 | 0.52687 | 12.4241 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5016 | 0.52648 | 12.415 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50161 | 0.52611 | 12.4063 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50162 | 0.52578 | 12.3984 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50162 | 0.52549 | 12.3916 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50163 | 0.52527 | 12.3863 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50164 | 0.52511 | 12.3826 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50165 | 0.52501 | 12.3803 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50165 | 0.52497 | 12.3793 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50166 | 0.52497 | 12.3793 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50167 | 0.52501 | 12.3803 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50168 | 0.52508 | 12.3819 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50168 | 0.52517 | 12.3841 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50169 | 0.52528 | 12.3867 |  | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.5017 | 0.5254 | 12.3896 | Fin | 58.8 | 504 | 12.4253 | 12.3538 | 11.1976 | 12.3896 | Descendente
2022-08-21 | 0.50171 | 0.52553 | 12.3924 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50172 | 0.52564 | 12.3952 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50172 | 0.52575 | 12.3977 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50173 | 0.52583 | 12.3997 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50174 | 0.52589 | 12.4011 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50175 | 0.52592 | 12.4016 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50175 | 0.52591 | 12.4014 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50176 | 0.52587 | 12.4004 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50177 | 0.5258 | 12.3989 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50178 | 0.52571 | 12.3967 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50178 | 0.5256 | 12.3942 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50179 | 0.52548 | 12.3913 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5018 | 0.52534 | 12.3881 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50181 | 0.5252 | 12.3848 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50182 | 0.52506 | 12.3815 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50182 | 0.52492 | 12.3781 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50183 | 0.52478 | 12.3749 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50184 | 0.52466 | 12.372 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50185 | 0.52455 | 12.3693 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50185 | 0.52445 | 12.3671 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50186 | 0.52438 | 12.3653 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50187 | 0.52433 | 12.3641 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50188 | 0.5243 | 12.3634 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50189 | 0.52428 | 12.3631 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50189 | 0.52429 | 12.3632 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5019 | 0.52431 | 12.3637 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50191 | 0.52434 | 12.3645 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50192 | 0.52438 | 12.3655 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50192 | 0.52444 | 12.3667 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50193 | 0.5245 | 12.3681 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50194 | 0.52456 | 12.3697 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50195 | 0.52463 | 12.3713 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50195 | 0.5247 | 12.373 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50196 | 0.52477 | 12.3747 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50197 | 0.52484 | 12.3764 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50198 | 0.52491 | 12.3779 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50199 | 0.52497 | 12.3794 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50199 | 0.52503 | 12.3808 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.502 | 0.52509 | 12.3821 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50201 | 0.52514 | 12.3834 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50202 | 0.52519 | 12.3846 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50202 | 0.52524 | 12.3858 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50203 | 0.52529 | 12.387 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50204 | 0.52534 | 12.3881 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50205 | 0.52539 | 12.3893 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50206 | 0.52545 | 12.3906 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50206 | 0.5255 | 12.3918 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50207 | 0.52556 | 12.3931 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50208 | 0.52562 | 12.3945 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50209 | 0.52568 | 12.396 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50209 | 0.52574 | 12.3976 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5021 | 0.52581 | 12.3992 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50211 | 0.52589 | 12.401 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50212 | 0.52597 | 12.4028 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50212 | 0.52605 | 12.4048 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50213 | 0.52614 | 12.4068 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50214 | 0.52622 | 12.4089 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50215 | 0.52632 | 12.4111 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50216 | 0.52641 | 12.4134 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50216 | 0.52651 | 12.4157 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50217 | 0.52662 | 12.4181 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50218 | 0.52672 | 12.4206 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50219 | 0.52683 | 12.4231 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50219 | 0.52694 | 12.4257 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5022 | 0.52705 | 12.4284 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50221 | 0.52717 | 12.4311 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50222 | 0.52728 | 12.4338 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50223 | 0.52739 | 12.4364 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50223 | 0.52749 | 12.4389 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50224 | 0.52759 | 12.441 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50225 | 0.52767 | 12.4429 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50226 | 0.52773 | 12.4443 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50226 | 0.52776 | 12.4452 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50227 | 0.52778 | 12.4455 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50228 | 0.52776 | 12.4451 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50229 | 0.52771 | 12.4439 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50229 | 0.52762 | 12.4419 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5023 | 0.5275 | 12.4389 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50231 | 0.52733 | 12.4349 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50232 | 0.52711 | 12.4298 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50233 | 0.52684 | 12.4235 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50233 | 0.52653 | 12.4161 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50234 | 0.52618 | 12.4079 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50235 | 0.52581 | 12.3992 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50236 | 0.52543 | 12.3902 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50236 | 0.52505 | 12.3813 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50237 | 0.52468 | 12.3726 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50238 | 0.52434 | 12.3644 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50239 | 0.52403 | 12.3571 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50239 | 0.52376 | 12.3509 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5024 | 0.52356 | 12.346 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50241 | 0.52342 | 12.3427 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50242 | 0.52336 | 12.3413 |  | 58.8 | 504 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50243 | 0.52339 | 12.342 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50243 | 0.52352 | 12.3452 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50244 | 0.52377 | 12.3511 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50245 | 0.52413 | 12.3596 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50246 | 0.5246 | 12.3705 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50246 | 0.52515 | 12.3836 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50247 | 0.52579 | 12.3987 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50248 | 0.52651 | 12.4157 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50249 | 0.52729 | 12.4341 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5025 | 0.52813 | 12.4539 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5025 | 0.52902 | 12.4749 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50251 | 0.52995 | 12.4967 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50252 | 0.5309 | 12.5192 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50253 | 0.53188 | 12.5422 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50253 | 0.53286 | 12.5655 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50254 | 0.53385 | 12.5888 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50255 | 0.53483 | 12.6119 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50256 | 0.53579 | 12.6346 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50256 | 0.53674 | 12.6569 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50257 | 0.53768 | 12.6789 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50258 | 0.5386 | 12.7008 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50259 | 0.53952 | 12.7225 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5026 | 0.54045 | 12.7443 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5026 | 0.54138 | 12.7663 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50261 | 0.54232 | 12.7885 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50262 | 0.54328 | 12.811 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50263 | 0.54425 | 12.834 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50263 | 0.54525 | 12.8576 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50264 | 0.54628 | 12.8819 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50265 | 0.54735 | 12.907 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50266 | 0.54845 | 12.933 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50267 | 0.54959 | 12.96 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50267 | 0.55079 | 12.9881 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50268 | 0.55202 | 13.0172 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50269 | 0.5533 | 13.0473 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5027 | 0.5546 | 13.0781 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5027 | 0.55593 | 13.1095 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50271 | 0.55728 | 13.1413 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50272 | 0.55864 | 13.1733 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50273 | 0.56001 | 13.2055 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50273 | 0.56137 | 13.2376 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50274 | 0.56272 | 13.2695 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50275 | 0.56406 | 13.3011 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50276 | 0.56538 | 13.3321 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50277 | 0.56666 | 13.3625 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50277 | 0.56791 | 13.392 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50278 | 0.56912 | 13.4205 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50279 | 0.57028 | 13.4478 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5028 | 0.57139 | 13.4739 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5028 | 0.57244 | 13.4987 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50281 | 0.57343 | 13.5221 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50282 | 0.57437 | 13.5441 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50283 | 0.57524 | 13.5647 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50284 | 0.57604 | 13.5837 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50284 | 0.57678 | 13.6011 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50285 | 0.57745 | 13.6168 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50286 | 0.57804 | 13.6308 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50287 | 0.57856 | 13.6431 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50287 | 0.57901 | 13.6535 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50288 | 0.57937 | 13.6621 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50289 | 0.57965 | 13.6687 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5029 | 0.57984 | 13.6733 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.5029 | 0.57995 | 13.6758 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50291 | 0.57998 | 13.6764 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50292 | 0.57993 | 13.6752 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50293 | 0.57981 | 13.6724 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50294 | 0.57963 | 13.6682 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50294 | 0.57939 | 13.6627 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.7008 | 13.6246 | 12.3924 | 13.6627 | Descendente
2022-08-21 | 0.50295 | 0.57912 | 13.6562 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50296 | 0.5788 | 13.6487 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50297 | 0.57845 | 13.6405 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50297 | 0.57808 | 13.6318 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50298 | 0.5777 | 13.6227 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50299 | 0.5773 | 13.6134 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.503 | 0.57691 | 13.6041 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.503 | 0.57652 | 13.595 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50301 | 0.57615 | 13.5862 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50302 | 0.5758 | 13.5779 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50303 | 0.57547 | 13.5702 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50304 | 0.57517 | 13.563 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50304 | 0.57488 | 13.5563 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50305 | 0.57463 | 13.5502 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50306 | 0.57439 | 13.5447 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50307 | 0.57417 | 13.5396 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50307 | 0.57398 | 13.5351 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50308 | 0.57381 | 13.531 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50309 | 0.57366 | 13.5275 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5031 | 0.57353 | 13.5244 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50311 | 0.57342 | 13.5218 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50311 | 0.57333 | 13.5197 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50312 | 0.57326 | 13.518 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50313 | 0.57321 | 13.5168 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50314 | 0.57317 | 13.516 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50314 | 0.57316 | 13.5157 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50315 | 0.57317 | 13.5159 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50316 | 0.5732 | 13.5167 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50317 | 0.57326 | 13.5181 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50317 | 0.57335 | 13.5202 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50318 | 0.57347 | 13.5231 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50319 | 0.57363 | 13.5267 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5032 | 0.57382 | 13.5312 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50321 | 0.57405 | 13.5366 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50321 | 0.57432 | 13.543 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50322 | 0.57463 | 13.5503 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50323 | 0.57499 | 13.5587 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50324 | 0.57539 | 13.5683 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50324 | 0.57584 | 13.579 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50325 | 0.57635 | 13.5908 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50326 | 0.5769 | 13.6038 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50327 | 0.57748 | 13.6176 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50328 | 0.57809 | 13.6321 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50328 | 0.57872 | 13.6469 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50329 | 0.57936 | 13.6619 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5033 | 0.57999 | 13.6768 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50331 | 0.58061 | 13.6915 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50331 | 0.58121 | 13.7056 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50332 | 0.58178 | 13.719 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50333 | 0.58231 | 13.7314 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50334 | 0.58279 | 13.7427 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50334 | 0.5832 | 13.7525 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50335 | 0.58355 | 13.7607 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50336 | 0.58382 | 13.767 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50337 | 0.584 | 13.7713 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50338 | 0.58409 | 13.7735 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50338 | 0.58411 | 13.7739 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50339 | 0.58406 | 13.7727 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5034 | 0.58395 | 13.77 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50341 | 0.58378 | 13.7661 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50341 | 0.58357 | 13.7611 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50342 | 0.58332 | 13.7552 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50343 | 0.58304 | 13.7486 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50344 | 0.58274 | 13.7415 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50345 | 0.58242 | 13.7341 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50345 | 0.5821 | 13.7265 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50346 | 0.58178 | 13.719 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50347 | 0.58148 | 13.7118 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50348 | 0.58119 | 13.705 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50348 | 0.58093 | 13.6988 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50349 | 0.58069 | 13.6932 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5035 | 0.58048 | 13.6882 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50351 | 0.58028 | 13.6837 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50351 | 0.58011 | 13.6796 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50352 | 0.57995 | 13.6758 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50353 | 0.5798 | 13.6724 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50354 | 0.57967 | 13.6691 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50355 | 0.57953 | 13.666 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50355 | 0.5794 | 13.6629 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50356 | 0.57928 | 13.6599 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50357 | 0.57914 | 13.6568 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50358 | 0.57901 | 13.6535 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50358 | 0.57886 | 13.6501 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50359 | 0.5787 | 13.6464 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5036 | 0.57853 | 13.6423 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50361 | 0.57835 | 13.638 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50361 | 0.57815 | 13.6334 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50362 | 0.57795 | 13.6287 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50363 | 0.57775 | 13.624 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50364 | 0.57755 | 13.6192 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50365 | 0.57735 | 13.6146 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50365 | 0.57716 | 13.6101 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50366 | 0.57698 | 13.6059 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50367 | 0.57682 | 13.602 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50368 | 0.57667 | 13.5985 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50368 | 0.57655 | 13.5956 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50369 | 0.57645 | 13.5932 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5037 | 0.57637 | 13.5914 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50371 | 0.57633 | 13.5904 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50372 | 0.57632 | 13.5902 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50372 | 0.57635 | 13.5908 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50373 | 0.57641 | 13.5923 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50374 | 0.5765 | 13.5945 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50375 | 0.57663 | 13.5975 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50375 | 0.57679 | 13.6012 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50376 | 0.57698 | 13.6057 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50377 | 0.5772 | 13.611 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50378 | 0.57745 | 13.6169 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50378 | 0.57773 | 13.6235 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50379 | 0.57804 | 13.6309 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5038 | 0.57838 | 13.6389 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50381 | 0.57875 | 13.6475 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50382 | 0.57914 | 13.6568 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50382 | 0.57957 | 13.6667 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50383 | 0.58001 | 13.6773 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50384 | 0.58048 | 13.6884 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50385 | 0.58098 | 13.7002 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50385 | 0.58151 | 13.7126 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50386 | 0.58206 | 13.7257 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50387 | 0.58265 | 13.7394 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50388 | 0.58326 | 13.7538 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50389 | 0.5839 | 13.7688 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50389 | 0.58456 | 13.7846 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5039 | 0.58526 | 13.8011 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50391 | 0.58599 | 13.8183 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50392 | 0.58675 | 13.8362 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50392 | 0.58754 | 13.8548 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50393 | 0.58836 | 13.8742 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50394 | 0.58922 | 13.8944 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50395 | 0.59011 | 13.9153 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50395 | 0.59102 | 13.9369 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50396 | 0.59197 | 13.9592 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50397 | 0.59294 | 13.982 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50398 | 0.59392 | 14.0053 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50399 | 0.59493 | 14.029 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50399 | 0.59595 | 14.053 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.504 | 0.59697 | 14.0772 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50401 | 0.59801 | 14.1016 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50402 | 0.59905 | 14.1261 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50402 | 0.60008 | 14.1506 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50403 | 0.60112 | 14.1749 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50404 | 0.60214 | 14.1991 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50405 | 0.60316 | 14.2231 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50406 | 0.60416 | 14.2467 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50406 | 0.60515 | 14.27 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50407 | 0.60611 | 14.2927 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50408 | 0.60706 | 14.315 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50409 | 0.60798 | 14.3368 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50409 | 0.60888 | 14.3581 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5041 | 0.60976 | 14.3788 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50411 | 0.61061 | 14.3988 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50412 | 0.61143 | 14.4182 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50412 | 0.61223 | 14.4369 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50413 | 0.61299 | 14.4549 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50414 | 0.61372 | 14.4722 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50415 | 0.61442 | 14.4887 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50416 | 0.61509 | 14.5044 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50416 | 0.61572 | 14.5192 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50417 | 0.61631 | 14.5331 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50418 | 0.61686 | 14.5462 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50419 | 0.61738 | 14.5585 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50419 | 0.61788 | 14.5702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5042 | 0.61836 | 14.5816 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50421 | 0.61884 | 14.5929 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50422 | 0.61932 | 14.6042 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50422 | 0.61981 | 14.6157 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50423 | 0.62032 | 14.6277 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50424 | 0.62085 | 14.6404 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50425 | 0.62143 | 14.6539 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50426 | 0.62205 | 14.6684 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50426 | 0.62272 | 14.6843 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50427 | 0.62345 | 14.7016 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50428 | 0.62425 | 14.7205 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50429 | 0.62514 | 14.7414 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50429 | 0.62611 | 14.7642 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5043 | 0.62715 | 14.7888 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50431 | 0.62825 | 14.8147 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50432 | 0.62939 | 14.8415 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50433 | 0.63054 | 14.8688 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50433 | 0.6317 | 14.896 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50434 | 0.63283 | 14.9229 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50435 | 0.63394 | 14.9489 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50436 | 0.63498 | 14.9735 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50436 | 0.63596 | 14.9965 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50437 | 0.63684 | 15.0173 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50438 | 0.63761 | 15.0355 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50439 | 0.63825 | 15.0507 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50439 | 0.63875 | 15.0624 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5044 | 0.63908 | 15.0702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50441 | 0.63923 | 15.0737 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50442 | 0.63921 | 15.0732 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50443 | 0.63904 | 15.0692 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50443 | 0.63873 | 15.062 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50444 | 0.63832 | 15.0522 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50445 | 0.63781 | 15.0402 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50446 | 0.63723 | 15.0265 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50446 | 0.6366 | 15.0116 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50447 | 0.63593 | 14.9959 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50448 | 0.63525 | 14.9798 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50449 | 0.63458 | 14.9639 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5045 | 0.63393 | 14.9487 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5045 | 0.63333 | 14.9345 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50451 | 0.63279 | 14.9218 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50452 | 0.63234 | 14.9111 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50453 | 0.63199 | 14.9029 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50453 | 0.63174 | 14.8969 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50454 | 0.63157 | 14.8931 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50455 | 0.63148 | 14.891 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50456 | 0.63146 | 14.8904 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50456 | 0.63149 | 14.8912 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50457 | 0.63156 | 14.8929 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50458 | 0.63167 | 14.8953 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50459 | 0.63179 | 14.8983 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5046 | 0.63192 | 14.9014 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.5046 | 0.63206 | 14.9045 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50461 | 0.63217 | 14.9073 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50462 | 0.63227 | 14.9094 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50463 | 0.63232 | 14.9108 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50463 | 0.63233 | 14.911 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50464 | 0.63228 | 14.9099 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9475 | 14.8723 | 13.6562 | 14.9099 | Descendente
2022-08-21 | 0.50465 | 0.63218 | 14.9075 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50466 | 0.63203 | 14.904 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50467 | 0.63184 | 14.8995 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50467 | 0.63162 | 14.8943 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50468 | 0.63138 | 14.8885 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50469 | 0.63112 | 14.8823 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5047 | 0.63084 | 14.8759 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5047 | 0.63056 | 14.8693 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50471 | 0.63029 | 14.8629 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50472 | 0.63003 | 14.8567 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50473 | 0.62978 | 14.8509 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50473 | 0.62957 | 14.8458 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50474 | 0.62938 | 14.8414 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50475 | 0.62924 | 14.838 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50476 | 0.62914 | 14.8357 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50477 | 0.62908 | 14.8344 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50477 | 0.62907 | 14.8341 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50478 | 0.6291 | 14.8347 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50479 | 0.62915 | 14.8361 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5048 | 0.62924 | 14.8382 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5048 | 0.62936 | 14.8409 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50481 | 0.6295 | 14.8441 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50482 | 0.62965 | 14.8478 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50483 | 0.62982 | 14.8518 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50483 | 0.63 | 14.8561 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50484 | 0.63019 | 14.8606 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50485 | 0.63038 | 14.8651 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50486 | 0.63058 | 14.8696 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50487 | 0.63076 | 14.874 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50487 | 0.63094 | 14.8783 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50488 | 0.63111 | 14.8822 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50489 | 0.63127 | 14.886 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5049 | 0.63141 | 14.8893 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5049 | 0.63154 | 14.8924 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50491 | 0.63165 | 14.895 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50492 | 0.63174 | 14.8971 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50493 | 0.63181 | 14.8988 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50494 | 0.63186 | 14.8999 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50494 | 0.63188 | 14.9004 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50495 | 0.63188 | 14.9003 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50496 | 0.63185 | 14.8996 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50497 | 0.63179 | 14.8981 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50497 | 0.63169 | 14.8959 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50498 | 0.63156 | 14.8929 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50499 | 0.6314 | 14.8891 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.505 | 0.63121 | 14.8845 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.505 | 0.63098 | 14.8792 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50501 | 0.63073 | 14.8734 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50502 | 0.63046 | 14.867 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50503 | 0.63018 | 14.8602 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50504 | 0.62987 | 14.853 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50504 | 0.62956 | 14.8456 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50505 | 0.62924 | 14.838 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50506 | 0.62891 | 14.8303 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50507 | 0.62858 | 14.8226 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50507 | 0.62826 | 14.815 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50508 | 0.62795 | 14.8076 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50509 | 0.62764 | 14.8004 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5051 | 0.62735 | 14.7935 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50511 | 0.62708 | 14.7871 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50511 | 0.62682 | 14.7811 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50512 | 0.62659 | 14.7757 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50513 | 0.62639 | 14.7709 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50514 | 0.62621 | 14.7667 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50514 | 0.62606 | 14.7632 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50515 | 0.62595 | 14.7604 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50516 | 0.62586 | 14.7585 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50517 | 0.62582 | 14.7574 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50517 | 0.62581 | 14.7572 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50518 | 0.62584 | 14.758 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50519 | 0.62592 | 14.7598 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5052 | 0.62604 | 14.7627 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50521 | 0.62622 | 14.7668 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50521 | 0.62644 | 14.772 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50522 | 0.62671 | 14.7785 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50523 | 0.62704 | 14.7862 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50524 | 0.62742 | 14.7952 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50524 | 0.62785 | 14.8054 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50525 | 0.62834 | 14.8169 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50526 | 0.62889 | 14.8298 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50527 | 0.62949 | 14.8439 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50528 | 0.63014 | 14.8593 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50528 | 0.63085 | 14.8761 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50529 | 0.63162 | 14.8941 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5053 | 0.63244 | 14.9135 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50531 | 0.63332 | 14.9342 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50531 | 0.63425 | 14.9563 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50532 | 0.63525 | 14.9798 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50533 | 0.6363 | 15.0046 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50534 | 0.63741 | 15.0307 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50534 | 0.63857 | 15.058 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50535 | 0.63976 | 15.0862 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50536 | 0.64098 | 15.115 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50537 | 0.64222 | 15.1442 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50538 | 0.64347 | 15.1736 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50538 | 0.64471 | 15.2029 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50539 | 0.64593 | 15.2318 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5054 | 0.64713 | 15.2601 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50541 | 0.6483 | 15.2875 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50541 | 0.64941 | 15.3138 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50542 | 0.65047 | 15.3388 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50543 | 0.65146 | 15.3622 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50544 | 0.65238 | 15.3837 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50544 | 0.6532 | 15.403 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50545 | 0.65392 | 15.4201 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50546 | 0.65456 | 15.4352 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50547 | 0.65513 | 15.4487 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50548 | 0.65565 | 15.4609 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50548 | 0.65614 | 15.4724 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50549 | 0.6566 | 15.4833 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5055 | 0.65707 | 15.4943 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50551 | 0.65755 | 15.5056 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50551 | 0.65806 | 15.5177 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50552 | 0.65862 | 15.5309 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50553 | 0.65924 | 15.5456 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50554 | 0.65995 | 15.5624 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50555 | 0.66076 | 15.5814 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50555 | 0.66169 | 15.6032 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50556 | 0.66274 | 15.6281 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50557 | 0.66394 | 15.6565 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50558 | 0.66527 | 15.6878 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50558 | 0.6667 | 15.7214 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50559 | 0.6682 | 15.7567 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5056 | 0.66974 | 15.7931 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50561 | 0.6713 | 15.83 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50561 | 0.67286 | 15.8667 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50562 | 0.67438 | 15.9025 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50563 | 0.67584 | 15.9369 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50564 | 0.67721 | 15.9692 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50565 | 0.67846 | 15.9988 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50565 | 0.67957 | 16.025 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50566 | 0.68052 | 16.0472 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50567 | 0.68126 | 16.0649 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50568 | 0.68179 | 16.0772 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50568 | 0.68207 | 16.0839 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50569 | 0.68213 | 16.0853 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5057 | 0.68199 | 16.0821 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50571 | 0.68169 | 16.075 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50572 | 0.68125 | 16.0645 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50572 | 0.6807 | 16.0515 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50573 | 0.68006 | 16.0366 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50574 | 0.67938 | 16.0204 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50575 | 0.67867 | 16.0037 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50575 | 0.67796 | 15.987 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50576 | 0.67729 | 15.9712 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50577 | 0.67668 | 15.9567 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50578 | 0.67616 | 15.9444 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50578 | 0.67575 | 15.9349 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50579 | 0.6755 | 15.9289 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5058 | 0.67541 | 15.9268 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50581 | 0.67548 | 15.9285 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50582 | 0.67569 | 15.9334 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50582 | 0.67601 | 15.941 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50583 | 0.67643 | 15.951 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50584 | 0.67693 | 15.9627 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50585 | 0.67748 | 15.9757 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50585 | 0.67807 | 15.9896 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50586 | 0.67868 | 16.0039 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50587 | 0.67928 | 16.018 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50588 | 0.67985 | 16.0316 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50589 | 0.68038 | 16.0441 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50589 | 0.68084 | 16.055 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.5059 | 0.68122 | 16.0638 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50591 | 0.68149 | 16.0702 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50592 | 0.68164 | 16.0737 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50592 | 0.68167 | 16.0744 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50593 | 0.6816 | 16.0727 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50594 | 0.68143 | 16.0688 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50595 | 0.68118 | 16.0629 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.0976 | 16.0283 | 14.9075 | 16.0629 | Descendente
2022-08-21 | 0.50595 | 0.68086 | 16.0554 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50596 | 0.68049 | 16.0465 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50597 | 0.68006 | 16.0365 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50598 | 0.6796 | 16.0257 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50599 | 0.67912 | 16.0144 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50599 | 0.67863 | 16.0027 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.506 | 0.67813 | 15.991 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50601 | 0.67765 | 15.9796 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50602 | 0.67719 | 15.9688 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50602 | 0.67676 | 15.9588 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50603 | 0.67638 | 15.9498 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50604 | 0.67605 | 15.9419 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50605 | 0.67576 | 15.9352 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50605 | 0.67553 | 15.9296 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50606 | 0.67534 | 15.9253 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50607 | 0.67521 | 15.9222 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50608 | 0.67513 | 15.9203 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50609 | 0.67511 | 15.9197 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50609 | 0.67514 | 15.9204 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5061 | 0.67522 | 15.9225 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50611 | 0.67537 | 15.9259 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50612 | 0.67557 | 15.9307 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50612 | 0.67583 | 15.9368 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50613 | 0.67616 | 15.9445 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50614 | 0.67654 | 15.9535 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50615 | 0.67699 | 15.9641 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50616 | 0.67749 | 15.9758 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50616 | 0.67803 | 15.9886 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50617 | 0.6786 | 16.0021 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50618 | 0.6792 | 16.0162 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50619 | 0.6798 | 16.0305 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50619 | 0.68041 | 16.0448 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5062 | 0.68101 | 16.0589 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50621 | 0.68159 | 16.0725 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50622 | 0.68214 | 16.0854 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50622 | 0.68264 | 16.0974 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50623 | 0.6831 | 16.1081 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50624 | 0.68349 | 16.1175 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50625 | 0.68382 | 16.1251 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50626 | 0.68406 | 16.1308 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50626 | 0.68421 | 16.1344 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50627 | 0.68428 | 16.136 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50628 | 0.68428 | 16.136 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50629 | 0.68422 | 16.1346 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50629 | 0.68411 | 16.1321 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5063 | 0.68397 | 16.1287 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50631 | 0.6838 | 16.1247 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50632 | 0.68361 | 16.1203 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50633 | 0.68342 | 16.1158 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50633 | 0.68324 | 16.1115 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50634 | 0.68308 | 16.1076 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50635 | 0.68294 | 16.1044 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50636 | 0.68285 | 16.1022 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50636 | 0.6828 | 16.1012 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50637 | 0.68282 | 16.1016 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50638 | 0.68291 | 16.1037 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50639 | 0.68306 | 16.1073 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50639 | 0.68327 | 16.1123 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5064 | 0.68353 | 16.1184 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50641 | 0.68383 | 16.1254 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50642 | 0.68416 | 16.1331 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50643 | 0.68451 | 16.1413 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50643 | 0.68487 | 16.1499 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50644 | 0.68524 | 16.1585 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50645 | 0.6856 | 16.1671 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50646 | 0.68595 | 16.1754 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50646 | 0.68628 | 16.1832 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50647 | 0.68658 | 16.1903 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50648 | 0.68684 | 16.1965 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50649 | 0.68706 | 16.2016 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5065 | 0.68722 | 16.2054 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5065 | 0.68734 | 16.2081 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50651 | 0.68741 | 16.2097 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50652 | 0.68743 | 16.2104 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50653 | 0.68743 | 16.2103 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50653 | 0.6874 | 16.2095 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50654 | 0.68734 | 16.2082 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50655 | 0.68727 | 16.2064 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50656 | 0.68718 | 16.2043 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50656 | 0.68708 | 16.2021 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50657 | 0.68699 | 16.1998 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50658 | 0.68689 | 16.1976 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50659 | 0.6868 | 16.1955 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5066 | 0.68673 | 16.1938 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5066 | 0.68668 | 16.1926 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50661 | 0.68665 | 16.1919 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50662 | 0.68665 | 16.1919 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50663 | 0.68669 | 16.1928 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50663 | 0.68677 | 16.1947 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50664 | 0.6869 | 16.1978 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50665 | 0.68709 | 16.2022 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50666 | 0.68733 | 16.208 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50666 | 0.68765 | 16.2154 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50667 | 0.68804 | 16.2246 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50668 | 0.68851 | 16.2357 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50669 | 0.68907 | 16.2489 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5067 | 0.68972 | 16.2642 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5067 | 0.69046 | 16.2818 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50671 | 0.69132 | 16.302 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50672 | 0.69229 | 16.3248 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50673 | 0.69337 | 16.3503 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50673 | 0.69455 | 16.3782 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50674 | 0.69582 | 16.4081 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50675 | 0.69716 | 16.4397 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50676 | 0.69855 | 16.4726 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50677 | 0.69999 | 16.5065 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50677 | 0.70145 | 16.5409 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50678 | 0.70292 | 16.5757 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50679 | 0.70439 | 16.6102 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5068 | 0.70584 | 16.6443 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5068 | 0.70725 | 16.6776 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50681 | 0.7086 | 16.7096 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50682 | 0.7099 | 16.74 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50683 | 0.71111 | 16.7686 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50683 | 0.71222 | 16.7948 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50684 | 0.71322 | 16.8185 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50685 | 0.71412 | 16.8398 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50686 | 0.71494 | 16.8589 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50687 | 0.71567 | 16.8762 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50687 | 0.71633 | 16.8918 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50688 | 0.71693 | 16.9059 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50689 | 0.71748 | 16.9189 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5069 | 0.71799 | 16.931 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5069 | 0.71847 | 16.9423 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50691 | 0.71894 | 16.9533 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50692 | 0.71939 | 16.964 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50693 | 0.71985 | 16.9747 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50694 | 0.72031 | 16.9857 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50694 | 0.7208 | 16.9973 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50695 | 0.72132 | 17.0095 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50696 | 0.72188 | 17.0228 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50697 | 0.72248 | 17.0368 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50697 | 0.7231 | 17.0515 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50698 | 0.72375 | 17.0667 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50699 | 0.72441 | 17.0823 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.507 | 0.72508 | 17.0981 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.507 | 0.72575 | 17.1139 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50701 | 0.72642 | 17.1296 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50702 | 0.72707 | 17.1451 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50703 | 0.72771 | 17.1601 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50704 | 0.72832 | 17.1746 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50704 | 0.72891 | 17.1884 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50705 | 0.72945 | 17.2012 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50706 | 0.72995 | 17.2131 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50707 | 0.73041 | 17.2237 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50707 | 0.7308 | 17.233 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50708 | 0.73114 | 17.2411 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50709 | 0.73143 | 17.2479 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5071 | 0.73168 | 17.2536 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50711 | 0.73187 | 17.2582 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50711 | 0.73202 | 17.2618 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50712 | 0.73213 | 17.2643 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50713 | 0.7322 | 17.2659 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50714 | 0.73223 | 17.2667 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50714 | 0.73222 | 17.2666 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50715 | 0.73219 | 17.2658 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50716 | 0.73212 | 17.2642 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50717 | 0.73203 | 17.262 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50717 | 0.73191 | 17.2592 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50718 | 0.73177 | 17.2559 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50719 | 0.73161 | 17.2521 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5072 | 0.73144 | 17.248 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50721 | 0.73125 | 17.2436 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50721 | 0.73106 | 17.2391 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50722 | 0.73087 | 17.2346 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50723 | 0.73068 | 17.2302 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50724 | 0.7305 | 17.226 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50724 | 0.73034 | 17.2221 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50725 | 0.73019 | 17.2187 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50726 | 0.73007 | 17.2158 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50727 | 0.72998 | 17.2137 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50727 | 0.72992 | 17.2123 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50728 | 0.7299 | 17.2118 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50729 | 0.72993 | 17.2124 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5073 | 0.73 | 17.2141 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50731 | 0.73012 | 17.217 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50731 | 0.73029 | 17.221 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50732 | 0.7305 | 17.2258 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50733 | 0.73073 | 17.2314 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50734 | 0.73099 | 17.2375 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50734 | 0.73127 | 17.244 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50735 | 0.73155 | 17.2508 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50736 | 0.73184 | 17.2575 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50737 | 0.73212 | 17.2642 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50738 | 0.73239 | 17.2705 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50738 | 0.73264 | 17.2764 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50739 | 0.73287 | 17.2817 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.5074 | 0.73306 | 17.2862 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50741 | 0.73321 | 17.2897 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50741 | 0.73331 | 17.2921 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50742 | 0.73335 | 17.2932 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50743 | 0.73335 | 17.2932 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50744 | 0.73331 | 17.2922 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50744 | 0.73323 | 17.2903 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50745 | 0.73312 | 17.2878 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50746 | 0.73299 | 17.2846 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50747 | 0.73283 | 17.2809 |  | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50748 | 0.73266 | 17.2769 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.3136 | 17.2403 | 16.0554 | 17.2769 | Descendente
2022-08-21 | 0.50748 | 0.73249 | 17.2728 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50749 | 0.73231 | 17.2686 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5075 | 0.73214 | 17.2645 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50751 | 0.73197 | 17.2606 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50751 | 0.73182 | 17.2571 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50752 | 0.73169 | 17.2541 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50753 | 0.73159 | 17.2517 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50754 | 0.73152 | 17.25 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50755 | 0.73148 | 17.249 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50755 | 0.73146 | 17.2485 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50756 | 0.73146 | 17.2485 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50757 | 0.73147 | 17.2489 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50758 | 0.7315 | 17.2495 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50758 | 0.73153 | 17.2503 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50759 | 0.73157 | 17.2512 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5076 | 0.73161 | 17.2521 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50761 | 0.73164 | 17.2528 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50761 | 0.73167 | 17.2534 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50762 | 0.73168 | 17.2537 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50763 | 0.73167 | 17.2536 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50764 | 0.73165 | 17.253 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50765 | 0.7316 | 17.2518 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50765 | 0.73152 | 17.25 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50766 | 0.73143 | 17.2477 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50767 | 0.73131 | 17.2451 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50768 | 0.73119 | 17.2422 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50768 | 0.73106 | 17.2392 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50769 | 0.73094 | 17.2363 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5077 | 0.73083 | 17.2336 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50771 | 0.73073 | 17.2312 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50772 | 0.73064 | 17.2293 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50772 | 0.73059 | 17.228 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50773 | 0.73057 | 17.2275 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50774 | 0.73058 | 17.2279 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50775 | 0.73064 | 17.2293 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50775 | 0.73075 | 17.2318 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50776 | 0.73091 | 17.2357 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50777 | 0.73114 | 17.2409 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50778 | 0.73141 | 17.2473 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50778 | 0.73172 | 17.2547 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50779 | 0.73206 | 17.2627 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5078 | 0.73242 | 17.2712 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50781 | 0.73279 | 17.2799 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50782 | 0.73316 | 17.2886 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50782 | 0.73352 | 17.297 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50783 | 0.73385 | 17.305 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50784 | 0.73416 | 17.3122 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50785 | 0.73442 | 17.3184 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50785 | 0.73464 | 17.3235 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50786 | 0.73479 | 17.3271 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50787 | 0.73487 | 17.329 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50788 | 0.73487 | 17.3291 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50788 | 0.73479 | 17.3271 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50789 | 0.73464 | 17.3234 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5079 | 0.73442 | 17.3185 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50791 | 0.73417 | 17.3125 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50792 | 0.73389 | 17.306 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50792 | 0.73361 | 17.2992 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50793 | 0.73333 | 17.2926 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50794 | 0.73307 | 17.2865 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50795 | 0.73285 | 17.2813 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50795 | 0.73268 | 17.2773 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50796 | 0.73258 | 17.2749 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50797 | 0.73256 | 17.2746 |  | 58 | 497.1429 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50798 | 0.73265 | 17.2765 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50799 | 0.73285 | 17.2812 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50799 | 0.73318 | 17.289 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.508 | 0.73364 | 17.3 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50801 | 0.73423 | 17.3139 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50802 | 0.73492 | 17.3302 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50802 | 0.7357 | 17.3484 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50803 | 0.73653 | 17.3681 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50804 | 0.73741 | 17.3889 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50805 | 0.73831 | 17.4101 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50805 | 0.73922 | 17.4315 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50806 | 0.74011 | 17.4525 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50807 | 0.74097 | 17.4727 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50808 | 0.74177 | 17.4916 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50809 | 0.74249 | 17.5087 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50809 | 0.74312 | 17.5236 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5081 | 0.74364 | 17.5359 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50811 | 0.74403 | 17.545 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50812 | 0.74427 | 17.5507 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50812 | 0.74439 | 17.5536 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50813 | 0.74441 | 17.554 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50814 | 0.74435 | 17.5526 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50815 | 0.74424 | 17.5498 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50816 | 0.74408 | 17.5462 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50816 | 0.74392 | 17.5423 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50817 | 0.74376 | 17.5387 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50818 | 0.74364 | 17.5357 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50819 | 0.74357 | 17.534 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50819 | 0.74357 | 17.5342 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5082 | 0.74367 | 17.5366 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50821 | 0.7439 | 17.5418 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50822 | 0.74426 | 17.5504 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50822 | 0.74479 | 17.5629 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50823 | 0.7455 | 17.5795 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50824 | 0.74637 | 17.6001 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50825 | 0.74739 | 17.6242 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50826 | 0.74855 | 17.6516 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50826 | 0.74984 | 17.682 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50827 | 0.75124 | 17.7149 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50828 | 0.75273 | 17.75 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50829 | 0.7543 | 17.7872 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50829 | 0.75594 | 17.8259 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5083 | 0.75764 | 17.8658 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50831 | 0.75937 | 17.9068 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50832 | 0.76113 | 17.9483 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50833 | 0.76291 | 17.9901 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50833 | 0.76468 | 18.0318 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50834 | 0.76643 | 18.0732 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50835 | 0.76815 | 18.1139 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50836 | 0.76984 | 18.1537 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50836 | 0.77149 | 18.1926 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50837 | 0.77309 | 18.2303 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50838 | 0.77464 | 18.2667 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50839 | 0.77612 | 18.3017 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50839 | 0.77754 | 18.3351 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5084 | 0.77888 | 18.3668 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50841 | 0.78014 | 18.3965 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50842 | 0.78132 | 18.4242 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50843 | 0.7824 | 18.4497 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50843 | 0.78338 | 18.4728 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50844 | 0.78425 | 18.4935 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50845 | 0.78501 | 18.5114 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50846 | 0.78566 | 18.5266 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50846 | 0.78618 | 18.5389 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50847 | 0.78659 | 18.5485 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50848 | 0.7869 | 18.5558 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50849 | 0.78711 | 18.5609 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50849 | 0.78725 | 18.5642 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5085 | 0.78732 | 18.5659 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50851 | 0.78734 | 18.5662 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50852 | 0.7873 | 18.5653 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50853 | 0.78723 | 18.5636 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50853 | 0.78713 | 18.5613 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50854 | 0.78702 | 18.5586 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50855 | 0.7869 | 18.5558 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50856 | 0.78679 | 18.5532 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50856 | 0.78669 | 18.5509 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50857 | 0.78662 | 18.5493 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50858 | 0.78659 | 18.5485 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50859 | 0.78659 | 18.5486 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5086 | 0.78662 | 18.5493 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.5086 | 0.78668 | 18.5508 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50861 | 0.78678 | 18.553 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50862 | 0.78689 | 18.5558 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50863 | 0.78704 | 18.5591 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente
2022-08-21 | 0.50863 | 0.7872 | 18.5631 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.6018 | 18.5243 | 17.2728 | 18.5631 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo