## COMENTARIOS
Formulario de comentarios " MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE".
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO | NUMERAL DEL DOCUMENTO | COMENTARIO | PROPUESTA
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5 MODELO DE ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE CONEXIÓN – MACC | Se menciona respecto al modelo MAAC " (...) además de la evaluación de los proyectos de generación, el modelo MACC cuenta con la capacidad de decidir si es óptimo o no construir una obra de transmisión para viabilizar la conexión de proyectos de generación (...)". Sugerimos a la UPME aclarar el vínculo que tendrá el resultado del modelo de asignación, para la obra de transmisión que viabiliza la conexión de un proyecto de generación, y el Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión. Es decir, ¿toda obra de uso que el MAAC establezca necesaria para la maximización de beneficios, se recomendaría en el Plan de Expansión?. | Aclarar en la versión definitiva del Procedimiento de Asignación a través del Modelo MAAC, cual será dicho vínculo.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.2.2 Restricción de capacidad de cortocircuito en barras 5.3.2 Capacidad de cortocircuito excedente por nodo | Con relación a los parámetros que componen la restricción, el aporte de cortocircuito del proyecto debe ser el máximo, el cual está asociado a una falla monofásica en bornes del generador. Adicionalmente, consideramos que la Unidad debe dejar explicita la metodología de cálculo de la Capacidad de cortocircuito excedente de la barra. | Acp: Aporte de cortocircuito del proyecto p (kA), asociado a una falla monofásica en bornes del generador. Adicionalmente, incluir la metodología de cálculo de la Capacidad de cortocircuito excedente de la barra.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.3.1 Capacidad de conexión por nodo | El documento menciona: "(...) Es de resaltar que el cálculo de las capacidades por barra se determina de manera individual, es decir, se analiza una a una las barras del conjunto de interés, asumiendo que las demás no reciben ninguna inyección de potencia nueva. (...)". Al respecto, sugerimos a la UPME aclarar cómo el despacho de las plantas de generación en las barras aledañas a las de interés, bajo el análisis individual de una barra específica, afecta el cálculo de la máxima capacidad que se puede conectar en dicho nodo. | Aclarar en la versión definitiva del Procedimiento de Asignación a través del Modelo MAAC, como se consideran los múltiples escenarios de despacho en el cálculo de la capacidad de conexión por nodo. Asimismo, sugerimos tener en cuenta la condición más restrictiva, que puede ser diferente para cada barra, al momento de establecer la máxima capacidad de conexión.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.3.3 Capacidad de conexión conjunta (capacidad por zona) | El documento menciona: "(...) Adicional a la capacidad por barra, el modelo MACC toma como parámetro de entrada la capacidad por zona. En tal sentido, se define una zona como un conjunto de barras relacionadas entre sí, en donde su capacidad estará determinada por el valor máximo de capacidad de la barras que comprenden dicha zona (...)". Al respecto, si bien la formulación de esta restricción tiene sentido, sugerimos tener en cuenta la observación de la fila anterior, con relación al tratamiento del despacho. | Aclarar en la versión definitiva del Procedimiento de Asignación a través del Modelo MAAC, como se consideran los múltiples escenarios de despacho en el cálculo de la capacidad de conexión por zona. Asimismo, sugerimos tener en cuenta la condición mas restrictiva, que puede ser diferente para cada barra, al momento de establecer la máxima capacidad de conexión por nodo.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.4 Valoración de los beneficios | El documento menciona: "Bp Res: Beneficios por restricciones, podrá ser negativo o positivo de acuerdo con el aporte o la reducción de las restricciones operativas del área en la que se ubica el proyecto y su tecnología ($ COP)". Al respecto, sugerimos a la UPME considerar los dos tipos de restricciones, no solo las operativas, también las eléctricas. | Proponemos la siguiente definición: "Bp Res: Beneficios por restricciones, podrá ser negativo o positivo de acuerdo con el aporte o la reducción de las restricciones operativas y eléctricas del área en la que se ubica el proyecto y su tecnología ($ COP)".
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.4.1 Factores de ponderación | Sugerimos a la UPME darle un mayor peso relativo a los beneficios por reducción de restricciones, incremento de flexibilidad y mejoramiento de la confiabilidad. | No aplica.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.4.2 Beneficios por emisiones evitadas de CO2 | Sugerimos a la Unidad para estos beneficios: * Tener en cuenta para el parámetro FE proyecto, el Factor de emisión de cada tecnología según la información del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión vigente. Es decir, calcular FE proyecto considerando el escenario del Plan de Generación con mejores atributos ambientales. Los valores de España no representan la realidad actual y esperada del SIN Colombiano. * Para el parámetro CEM, costo por emisiones de CO2, sugerimos utilizar referentes más locales, cercanos a la realidad de Colombia. | No aplica.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.4.3 Beneficio por restricciones | Sugerimos a la UPME replantear como se cuantifican estos beneficios, lo anterior considerando: * Se asume que el valor a reconciliar, siempre positivamente, es la Energía media Anual afectada por un factor de planta. Ello conceptualmente es incorrecto. * Existen plantas que reconcilian positiva y negativamente. Para las segundas, esto quiere decir que una central de generación podría ser limitada en su producción, para evitar activar un "corte" del SIN. En potencia (MW), una reconciliación negativa implica una positiva, que puede dependiendo del mercado, estar asociada a una tecnología diferente a la planta "techada". La propuesta de la Unidad no tiene en cuenta este aspecto, es decir, asume que no existen restricciones que ocasionan reconciliaciones negativas. Por ello, la metodología debería tener en cuenta que, desde el punto de vista de la potencia a reconciliar (MW, no precio de bolsa afectado por Factor R), la conexión de una planta puede tener un impacto negativo para el SIN. * Con relación al cálculo del Factor R, el precio promedio de bolsa del año inmediatamente anterior no refleja las eventuales condiciones que el SIN podría afrontar en el periodo de evaluación-15 años (modificaciones secuenciales de la matriz de generación). Asimismo, el precio promedio de la tecnología puede modificarse en función de la conformación de dicha matriz de generación. Adicionalmente, el sobrecosto que ven los usuarios finales de energía por una restricción es la diferencia entre los precios de Reconciliación positiva y negativa (Pr+ - Pr-), independientemente que este último sea el precio de bolsa o no. | Sugerimos revaluar la manera como se cuantifican estos beneficios, considerando el valor de potencia a reconciliar, los dos tipos reconciliaciones y sus precios asociados.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.4.6 Beneficio económico por aumento en la confiabilidad | Entendemos que el valor de ENFICC a tener en cuenta para el cálculo de estos beneficios, es el valor de la Energía Anual Esperada de cada proyecto, afectado por los valores de la Tabla 5-4, Estimación ENFICC por tecnología. Al respecto, sugerimos a la Unidad utilizar el valor de la ENFICC que aportaría cada proyecto, teniendo en cuenta los procedimientos definidos por la reglamentación de la CREG. Adicionalmente, creemos que estos beneficios por Confiabilidad son de carácter energético, sin embargo, no se está considerando que un proyecto específico, dependiendo de su punto de conexión, podría incrementar la confiabilidad "eléctrica", donde no existen recursos locales para administrar una radialidad, siempre que se garantice por el proyecto la posibilidad de operar en isla. | No aplica.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 5.4.7 Beneficio económico por mejora en la flexibilidad | Si bien el indicador propuesto permite cuantificar, hasta cierto punto, la contribución de cada proyecto a este nuevo atributo, el mismo no considera los requerimientos de flexibilidad del SIN en el tiempo, cuando se incorporaran de manera masiva las fuentes de generación intermitentes. Lo anterior se debe a la forma como está formulado el indicador. Por ello consideramos que se deben contemplar índices estandarizados, que han sido estudiados por el CNO y el CND en el grupo de flexibilidad del Consejo: * Magnitud de rampas horarias e intra horarias, junto con desviaciones de rampa. * Modificación de las envolvente de flexibilidad. * Polígono de Flexibilidad, construido a partir de las capacidades de almacenamiento y transporte de la red. * Vertimientos de generación renovable-curtailment. * Número de eventos de “ciclaje” (arranques y paradas). * Valor Esperado de Rampa Insuficiente. | Sugerimos tener en cuenta el documento construido durante el año 2019 por el CNO, CND y UPME, para la CREG, sobre la Flexibilidad como nuevo atributo en la actualización del Código de Redes.
Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 6.2.1 Definición de áreas operativas | Recomendamos a la UPME validar si las 15 áreas operativas propuestas, son las mismas que el CND considera para la operación del SIN (el CND considera 17 subáreas operativas). | No aplica.