## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | NA | Se aplico en la logica interna del control

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A. | [7 empty] | Escalon ascendente
60-60,2 hz
|  | GRÁFICA |  |  | REGISTROS
[5 empty] | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | Banda establecimiento 3% |  | Banda respuesta 3%
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9957 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9957 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9957 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9977 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9977 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9977 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9977 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9977 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9977 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9969 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.9969 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
|  |  | Tr | 0:00 | 44780.6437 | 7.5351 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.5351 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.5351 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  |  | 44780.6437 | 7.233 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 7.233 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 6.9562 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 6.9562 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
|  |  | Te | 0:00 | 44780.6437 | 6.8807 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6437 | 6.8807 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.8807 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.8807 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.8562 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.8562 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.8562 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.856 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.856 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.856 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6438 | 6.8822 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
Escalon descendente
60,2-60 hz
REGISTROS
[5 empty] | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
[5 empty] | 44780.6443 | 6.8779 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6443 | 6.8779 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6443 | 6.8787 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6443 | 6.8787 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8795 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8795 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8795 | 60.2 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8826 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8826 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8826 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 6.8826 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
|  |  | Tr | 0:00 | 44780.6444 | 7.2786 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.2786 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.6327 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.6327 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.8648 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.8648 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.8648 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.8648 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 7.8648 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 8.0075 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 8.0075 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 8.0366 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6444 | 8.0366 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0484 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0484 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0484 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0484 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
|  |  | Te | 0:00 | 44780.6445 | 8.0484 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0259 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0259 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0055 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0055 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662
[5 empty] | 44780.6445 | 8.0055 | 60 | 6.9058 | 6.8382 | 8.0338 | 7.9662

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Potencia nominal: | 19.9
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 44780.523 | 60 | 60.2 | 9 | 7.872 | 7.872 | 60 | 60.2 | 5.8806 | 8 | 2
Escalón positivo | 2 | 44780.524 | 60.2 | 60.4 | 7.872 | 6.545 | 6.545 | 60.2 | 60.4 | 4.9987 | 6 | 2
Escalón positivo | 3 | 44780.5246 | 60.4 | 60.6 | 6.545 | 5.219 | 5.219 | 60.4 | 60.6 | 5.0025 | 9 | 1
Escalón positivo | 4 | 44780.525 | 60.6 | 60.8 | 5.219 | 3.892 | 3.892 | 60.6 | 60.8 | 4.9987 | 5 | 1
Escalón positivo | 5 | 44780.5255 | 60.8 | 61 | 3.892 | 2.565 | 2.565 | 60.8 | 61 | 4.9987 | 7 | 2
Escalón negativo | 6 | 44780.5473 | 60 | 59.8 | 9 | 10.127 | 10.127 | 60 | 59.8 | 5.8858 | 6 | 2
Escalón negativo | 7 | 44780.5477 | 59.8 | 59.6 | 10.127 | 11.454 | 11.454 | 59.8 | 59.6 | 4.9987 | 6 | 1
Escalón negativo | 8 | 44780.5481 | 59.6 | 59.4 | 11.454 | 12.781 | 12.781 | 59.6 | 59.4 | 4.9987 | 10 | 2
Escalón negativo | 9 | 44780.5487 | 59.4 | 59.2 | 12.781 | 14.107 | 14.107 | 59.4 | 59.2 | 5.0025 | 9 | 1
Escalón negativo | 10 | 44780.5495 | 59.2 | 59 | 14.107 | 15.434 | 15.434 | 59.2 | 59 | 4.9987 | 10 | 2
[10 empty] | 5.1764 | 7.6 | 1.6
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1224
|  |  | Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Banda establecimiento 3%
|  |  | Escalon frecuencia | [7 empty] | Gráfica Frecuencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
60-60,2Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60 | 9.007 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60 | 9.007 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60 | 9.0015 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60 | 9.0015 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 9.0029 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 9.0029 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.9972 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.9972 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
Tr | 0:00 | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.9953 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.9953 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.9953 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.9953 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.6602 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.6602 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.3486 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 8.3486 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 7.9915 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.523 | 44780.523 | 44780.523 | 60.2 | 7.9915 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.9915 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.9915 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
Te | 0:00 | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.9078 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.9078 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8451 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8451 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8451 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8451 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8427 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8427 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8395 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8395 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8638 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
|  | 44780.5231 | 44780.5231 | 44780.5231 | 60.2 | 7.8638 | 9.0338 | 8.9662 | 7.9061 | 7.8385
Escalon frecuencia
60,2-60,4Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.2 | 7.8698 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.2 | 7.8665 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.2 | 7.8665 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 7.8713 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 7.8713 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 7.8713 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 7.8713 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
Tr | 0:00 | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 7.4935 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 7.4935 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 6.9901 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 6.9901 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 6.9901 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.524 | 44780.524 | 44780.524 | 60.4 | 6.9901 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.7092 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.7092 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.7092 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
Te | 0:00 | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5823 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5823 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5469 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5469 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5469 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5469 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.525 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.525 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5188 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5188 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5188 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
|  | 44780.5241 | 44780.5241 | 44780.5241 | 60.4 | 6.5188 | 7.9118 | 7.8322 | 6.5848 | 6.5052
Escalon frecuencia
60,4-60,6Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.4 | 6.5459 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.4 | 6.5459 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.4 | 6.5459 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.4 | 6.5459 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.6 | 6.5456 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.6 | 6.5456 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
Tr | 0:00 | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.6 | 6.4085 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.6 | 6.4085 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.6 | 6.4085 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5246 | 44780.5246 | 44780.5246 | 60.6 | 6.4085 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.8187 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.8187 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.3813 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.3813 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
Te | 0:00 | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2106 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2106 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2106 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2106 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.1409 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.1409 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.1676 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.1676 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.1871 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.1871 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2223 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2223 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2232 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
|  | 44780.5247 | 44780.5247 | 44780.5247 | 60.6 | 5.2232 | 6.5848 | 6.5052 | 5.2588 | 5.1792
Escalon frecuencia
60,6-60,8Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.525 | 44780.525 | 44780.525 | 60.6 | 5.2205 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.525 | 44780.525 | 44780.525 | 60.6 | 5.2211 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.525 | 44780.525 | 44780.525 | 60.6 | 5.2211 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.525 | 44780.525 | 44780.525 | 60.8 | 5.2211 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.525 | 44780.525 | 44780.525 | 60.8 | 5.2211 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
Tr | 0:00 | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 4.8828 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 4.8828 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 4.8828 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 4.8828 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 4.2413 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 4.2413 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.9933 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.9933 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
Te | 0:00 | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.9046 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.9046 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.9046 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.9046 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.84 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
|  | 44780.5251 | 44780.5251 | 44780.5251 | 60.8 | 3.84 | 5.2588 | 5.1792 | 3.8522 | 3.9318
Escalon frecuencia
60,8-61Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5254 | 44780.5254 | 44780.5254 | 60.8 | 3.8915 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5254 | 44780.5254 | 44780.5254 | 60.8 | 3.8915 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 60.8 | 3.8935 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 60.8 | 3.8935 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.8935 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.8935 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.8936 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.8936 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
Tr | 0:00 | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.383 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.383 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.383 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 3.383 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.9144 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.9144 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.9144 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.9144 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.7325 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.7325 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5255 | 44780.5255 | 44780.5255 | 61 | 2.7325 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
Te | 0:00 | 44780.5256 | 44780.5256 | 44780.5256 | 61 | 2.6008 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5256 | 44780.5256 | 44780.5256 | 61 | 2.6008 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5256 | 44780.5256 | 44780.5256 | 61 | 2.5565 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5256 | 44780.5256 | 44780.5256 | 61 | 2.5565 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5256 | 44780.5256 | 44780.5256 | 61 | 2.5326 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
|  | 44780.5256 | 44780.5256 | 44780.5256 | 61 | 2.5326 | 3.9318 | 3.8522 | 2.6048 | 2.5252
Escalon frecuencia
60- 59,8Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 60 | 9.0077 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 60 | 9.0065 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 60 | 9.0065 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.0065 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.0065 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.0035 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.0035 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
Tr | 0:00 | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.3977 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.3977 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.7354 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.7354 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.7354 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 9.7354 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 10.0501 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 10.0501 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
Te | 0:00 | 44780.5473 | 44780.5473 | 44780.5473 | 59.8 | 10.1336 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5474 | 44780.5474 | 44780.5474 | 59.8 | 10.1336 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5474 | 44780.5474 | 44780.5474 | 59.8 | 10.1526 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
|  | 44780.5474 | 44780.5474 | 44780.5474 | 59.8 | 10.1526 | 9.0338 | 8.9662 | 10.1608 | 10.0932
Escalon frecuencia
59,8-59,6Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.8 | 10.1378 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.8 | 10.1378 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.8 | 10.1378 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.8 | 10.1354 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.8 | 10.1354 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 10.1412 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 10.1412 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
Tr | 0:00 | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 10.3326 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 10.3326 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 10.8679 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 10.8679 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 11.203 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 11.203 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 11.203 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 11.203 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 11.3844 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5477 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5477 | 59.6 | 11.3844 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
Te | 0:00 | 44780.5478 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5478 | 59.6 | 11.462 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5478 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5478 | 59.6 | 11.462 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5478 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5478 | 59.6 | 11.4683 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
|  | 44780.5478 | 44780.5478 | 44780.5478 | 59.6 | 11.4683 | 10.1668 | 10.0872 | 11.4938 | 11.4142
Escalon frecuencia
59,6-59,4Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.6 | 11.4458 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.6 | 11.4458 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.6 | 11.4488 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.6 | 11.4488 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.6 | 11.4488 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.6 | 11.4488 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 11.4474 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 11.4474 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 11.4474 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 11.4474 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
Tr | 0:00 | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 11.6736 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 11.6736 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 12.1082 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 12.1082 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 12.3958 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5481 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5481 | 59.4 | 12.3958 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5482 | 59.4 | 12.3958 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5482 | 59.4 | 12.3958 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5482 | 59.4 | 12.3958 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5482 | 59.4 | 12.3958 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5482 | 59.4 | 12.8464 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 2022-08-07 13:09 | 44780.5482 | 59.4 | 12.8464 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.8254 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.8254 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.8254 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.8254 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
Te | 0:00 | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.803 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.803 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.7978 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.7978 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
|  | 44780.5482 | 44780.5482 | 44780.5482 | 59.4 | 12.7968 | 11.4938 | 11.4142 | 12.8208 | 12.7412
Escalon frecuencia
59,4-59,2Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.4 | 12.7948 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.4 | 12.7948 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 12.7739 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 12.7739 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
Tr | 0:00 | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.0303 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.0303 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.0303 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.0303 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.6129 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.6129 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.9596 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 13.9596 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 14.1253 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 14.1253 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 14.1717 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5487 | 44780.5487 | 44780.5487 | 59.2 | 14.1717 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5488 | 44780.5488 | 44780.5488 | 59.2 | 14.1717 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5488 | 44780.5488 | 44780.5488 | 59.2 | 14.1717 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5488 | 44780.5488 | 44780.5488 | 59.2 | 14.1548 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
Te | 0:00 | 44780.5488 | 44780.5488 | 44780.5488 | 59.2 | 14.1548 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5488 | 44780.5488 | 44780.5488 | 59.2 | 14.129 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
|  | 44780.5488 | 44780.5488 | 44780.5488 | 59.2 | 14.129 | 12.8208 | 12.7412 | 14.1468 | 14.0672
Escalon frecuencia
59,2-59Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59.2 | 14.118 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59.2 | 14.0992 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59.2 | 14.0992 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 14.095 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 14.095 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 14.095 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 14.095 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
Tr | 0:00 | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 14.6803 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 14.6803 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.0558 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.0558 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.2512 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.2512 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.2512 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.2512 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5495 | 44780.5495 | 44780.5495 | 59 | 15.426 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.426 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4847 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4847 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4682 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4682 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4682 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4682 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
Te | 0:00 | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4418 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4418 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4426 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4426 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4396 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4396 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4396 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942
|  | 44780.5496 | 44780.5496 | 44780.5496 | 59 | 15.4396 | 14.1468 | 14.0672 | 15.4738 | 15.3942