## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | NA | Se aplico en la logica interna del control

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A. | [7 empty] | Escalon ascendente
60-60,2 hz
|  | GRÁFICA |  |  | REGISTROS
[5 empty] | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | Banda establecimiento 3% |  | Banda respuesta 3%
[5 empty] | 44765.557 | 6.0065 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.557 | 6.0067 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.557 | 6.0064 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.557 | 6.0068 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.557 | 6.0068 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.557 | 6.0072 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 6.0072 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 6.0072 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 6.0072 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 6.006 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 6.006 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 5.8162 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
|  |  | Tr | 0:00 | 44765.5571 | 5.8162 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 5.4048 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  |  | 44765.5571 | 5.4048 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 5.1543 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5571 | 5.0614 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
|  |  | Te | 0:00 | 44765.5572 | 5.0012 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 5.0012 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 5.0012 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9671 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9671 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9637 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9637 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9777 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9847 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9846 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5572 | 4.9848 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5573 | 4.9852 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5573 | 4.9852 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5573 | 4.9847 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
Escalon descendente
60,2-60 hz
REGISTROS
[5 empty] | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
[5 empty] | 44765.5574 | 4.9844 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5574 | 4.9844 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5574 | 4.9844 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5574 | 4.9842 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5574 | 4.9842 | 60.2 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5574 | 4.9846 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
|  |  | Tr | 0:00 | 44765.5574 | 5.3464 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 5.6511 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 5.6511 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 5.6511 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 5.8355 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 5.9352 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
|  |  | Te | 0:00 | 44765.5575 | 6.0057 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 6.0057 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 6.0055 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 6.0069 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 6.0069 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5575 | 6.0069 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0069 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0071 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0066 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0065 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0071 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0071 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0071 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0059 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0053 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5576 | 6.0053 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5577 | 6.0053 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5577 | 6.0053 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5577 | 6.0053 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5577 | 6.0051 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5577 | 6.0055 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305
[5 empty] | 44765.5577 | 6.0057 | 60 | 4.9546 | 5.0155 | 5.9695 | 6.0305

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Potencia nominal: | 17.9
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 44764.5231 | 60 | 60.2 | 17 | 15.985 | 15.985 | 60 | 60.2 | 5.8785 | 6 | 2
Escalón positivo | 2 | 44765.5422 | 60.2 | 60.4 | 10.985 | 9.792 | 9.792 | 60.2 | 60.4 | 5.0014 | 14 | 2
Escalón positivo | 3 | 44765.5427 | 60.4 | 60.6 | 9.792 | 8.599 | 8.599 | 60.4 | 60.6 | 5.0014 | 11 | 1
Escalón positivo | 4 | 44765.5437 | 60.6 | 60.8 | 8.599 | 7.405 | 7.405 | 60.6 | 60.8 | 4.9972 | 5 | 1
Escalón positivo | 5 | 44765.5444 | 60.8 | 61 | 7.405 | 6.21 | 6.21 | 60.8 | 61 | 4.993 | 7 | 1
Escalón negativo | 6 | 44765.5481 | 60 | 59.8 | 4 | 5.01 | 5.01 | 60 | 59.8 | 5.9076 | 6 | 1
Escalón negativo | 7 | 44765.5486 | 59.8 | 59.6 | 5.014 | 6.207 | 6.207 | 59.8 | 59.6 | 5.0014 | 9 | 1
Escalón negativo | 8 | 44765.549 | 59.6 | 59.4 | 6.207 | 7.401 | 7.401 | 59.6 | 59.4 | 4.9972 | 6 | 1
Escalón negativo | 9 | 44765.5493 | 59.4 | 59.2 | 7.401 | 8.59 | 8.59 | 59.4 | 59.2 | 5.0182 | 6 | 2
Escalón negativo | 10 | 44765.5497 | 59.2 | 59 | 8.594 | 9.787 | 9.787 | 59.2 | 59 | 5.0014 | 13 | 1
Escalón positivo | 11 | 44765.5517 | 60 | 60.2 | 4 | 2.985 | 2.985 | 60 | 60.2 | 5.8785 | 5 | 1
Escalón positivo | 12 | 44765.5522 | 60.2 | 60.4 | 2.985 | 1.792 | 1.792 | 60.2 | 60.4 | 5.0014 | 5 | 1
Escalón positivo | 13 | 44765.5532 | 60.4 | 60.6 | 1.792 | 0.599 | 0.599 | 60.4 | 60.6 | 5.0014 | 5 | 1
[10 empty] | 5.206 | 7.5385 | 1.2308
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1224
|  |  | Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Banda establecimiento 3%
|  |  | Escalon frecuencia | [7 empty] | Gráfica Frecuencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
60-60,2Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60 | 16.9685 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60 | 16.9662 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60 | 16.9713 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60 | 16.9856 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60 | 16.9933 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60 | 16.9933 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5231 | 2022-07-22 | 44764.5231 | 60.2 | 16.9678 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 16.9678 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
Tr | 0:00 | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 16.5854 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 16.5854 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 16.2263 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 16.0852 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
Te | 0:00 | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 15.995 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 15.9545 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 15.9545 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5232 | 2022-07-22 | 44764.5232 | 60.2 | 15.9683 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.9792 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.9186 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.9186 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.8397 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.8334 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.8334 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.8668 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5233 | 2022-07-22 | 44764.5233 | 60.2 | 15.8529 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.8563 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.897 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.897 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.9148 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.8826 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.7899 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.7899 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.7888 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
|  | 44764.5234 | 2022-07-22 | 44764.5234 | 60.2 | 15.8103 | 16.9696 | 17.0304 | 15.9545 | 16.0154
Escalon frecuencia
60,2-60,4Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5421 | 2022-07-23 | 44765.5421 | 60.2 | 10.991 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.2 | 10.99 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 10.9896 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 10.8549 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
Tr | 0:00 | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 10.8549 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 10.516 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 10.2622 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 9.9713 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5422 | 2022-07-23 | 44765.5422 | 60.4 | 9.7748 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.7748 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.7351 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.6445 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.6909 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.6909 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.7315 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.7528 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
Te | 0:00 | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.7687 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5423 | 2022-07-23 | 44765.5423 | 60.4 | 9.784 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5424 | 2022-07-23 | 44765.5424 | 60.4 | 9.784 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5424 | 2022-07-23 | 44765.5424 | 60.4 | 9.7848 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
|  | 44765.5424 | 2022-07-23 | 44765.5424 | 60.4 | 9.7853 | 11.0208 | 10.9492 | 9.8278 | 9.7562
Escalon frecuencia
60,4-60,6Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5427 | 2022-07-23 | 44765.5427 | 60.4 | 9.7851 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5427 | 2022-07-23 | 44765.5427 | 60.4 | 9.7847 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5427 | 2022-07-23 | 44765.5427 | 60.6 | 9.7838 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
Tr | 0:00 | 44765.5427 | 2022-07-23 | 44765.5427 | 60.6 | 9.5807 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5427 | 2022-07-23 | 44765.5427 | 60.6 | 9.5807 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 9.0886 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 9.0886 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.8146 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.8146 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.6581 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.6224 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.5139 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.5067 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5428 | 2022-07-23 | 44765.5428 | 60.6 | 8.5067 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
Te | 0:00 | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5478 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5739 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5739 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.6057 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5957 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5961 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5961 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5961 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.5429 | 2022-07-23 | 44765.5429 | 60.6 | 8.5956 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.543 | 2022-07-23 | 44765.543 | 60.6 | 8.5959 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.543 | 2022-07-23 | 44765.543 | 60.6 | 8.5959 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.543 | 2022-07-23 | 44765.543 | 60.6 | 8.5956 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.543 | 2022-07-23 | 44765.543 | 60.6 | 8.5954 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
|  | 44765.543 | 2022-07-23 | 44765.543 | 60.6 | 8.5959 | 9.8278 | 9.7562 | 8.6348 | 8.5632
Escalon frecuencia
60,6-60,8Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.6 | 8.5999 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.6 | 8.6005 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 8.6026 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
Tr | 0:00 | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 8.1923 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 8.1923 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 7.8476 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 7.4666 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
Te | 0:00 | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 7.3579 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5437 | 2022-07-23 | 44765.5437 | 60.8 | 7.3509 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.3509 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.3594 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.3794 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.3894 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.4118 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.4118 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.4123 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.4123 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5438 | 2022-07-23 | 44765.5438 | 60.8 | 7.4158 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
|  | 44765.5439 | 2022-07-23 | 44765.5439 | 60.8 | 7.3918 | 8.6348 | 8.5632 | 7.4408 | 7.3692
Escalon frecuencia
60,8-61Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5444 | 2022-07-23 | 44765.5444 | 60.8 | 7.4162 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5444 | 2022-07-23 | 44765.5444 | 60.8 | 7.4162 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 7.4152 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
Tr | 0:00 | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 7.1506 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.8934 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.5633 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.3744 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.3744 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.3744 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.2451 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
Te | 0:00 | 44765.5445 | 2022-07-23 | 44765.5445 | 61 | 6.1382 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5446 | 2022-07-23 | 44765.5446 | 61 | 6.155 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5446 | 2022-07-23 | 44765.5446 | 61 | 6.155 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5446 | 2022-07-23 | 44765.5446 | 61 | 6.1727 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5446 | 2022-07-23 | 44765.5446 | 61 | 6.1808 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5446 | 2022-07-23 | 44765.5446 | 61 | 6.1906 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
|  | 44765.5446 | 2022-07-23 | 44765.5446 | 61 | 6.1985 | 7.4408 | 7.3692 | 6.2458 | 6.1742
Escalon frecuencia
60- 59,8Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5481 | 2022-07-23 | 44765.5481 | 60 | 3.9845 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5481 | 2022-07-23 | 44765.5481 | 60 | 3.9845 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5481 | 2022-07-23 | 44765.5481 | 59.8 | 3.9846 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
Tr | 0:00 | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 4.2398 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 4.5957 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 4.5957 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 4.8527 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 4.9779 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
Te | 0:00 | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 5.0204 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 5.0204 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5482 | 2022-07-23 | 44765.5482 | 59.8 | 5.0233 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5483 | 2022-07-23 | 44765.5483 | 59.8 | 5.0326 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5483 | 2022-07-23 | 44765.5483 | 59.8 | 5.0339 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5483 | 2022-07-23 | 44765.5483 | 59.8 | 5.0339 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
|  | 44765.5483 | 2022-07-23 | 44765.5483 | 59.8 | 5.0338 | 4.0303 | 3.9697 | 5.0403 | 4.9797
Escalon frecuencia
59,8-59,6Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.8 | 5.0339 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.8 | 5.0337 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.6 | 5.0337 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.6 | 5.034 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
Tr | 0:00 | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.6 | 5.4561 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.6 | 5.706 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.6 | 5.706 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5486 | 2022-07-23 | 44765.5486 | 59.6 | 6.1224 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.3252 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.3086 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.2856 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.2856 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
Te | 0:00 | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.2534 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.2534 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.2534 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
|  | 44765.5487 | 2022-07-23 | 44765.5487 | 59.6 | 6.2284 | 5.0498 | 4.9782 | 6.2428 | 6.1712
Escalon frecuencia
59,6-59,4Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.6 | 6.2016 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.6 | 6.2016 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.4 | 6.2013 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
Tr | 0:00 | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.4 | 6.3842 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.4 | 6.7595 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.4 | 6.7595 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.4 | 7.0836 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.549 | 2022-07-23 | 44765.549 | 59.4 | 7.0836 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.0836 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.3421 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
Te | 0:00 | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.3884 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.3884 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.4327 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.418 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.418 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
|  | 44765.5491 | 2022-07-23 | 44765.5491 | 59.4 | 7.4114 | 6.2428 | 6.1712 | 7.4368 | 7.3652
Escalon frecuencia
59,4-59,2Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5493 | 2022-07-23 | 44765.5493 | 59.4 | 7.4089 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5493 | 2022-07-23 | 44765.5493 | 59.4 | 7.4089 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 7.4094 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 7.4096 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
Tr | 0:00 | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 7.9835 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 7.9835 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 8.2297 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 8.2297 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 8.4485 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
Te | 0:00 | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 8.5733 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5494 | 2022-07-23 | 44765.5494 | 59.2 | 8.606 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5495 | 2022-07-23 | 44765.5495 | 59.2 | 8.6377 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
|  | 44765.5495 | 2022-07-23 | 44765.5495 | 59.2 | 8.6377 | 7.4367 | 7.3653 | 8.6257 | 8.5543
Escalon frecuencia
59,2-59Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5497 | 2022-07-23 | 44765.5497 | 59.2 | 8.5919 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5497 | 2022-07-23 | 44765.5497 | 59.2 | 8.5919 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 8.5924 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
Tr | 0:00 | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 8.8567 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.1992 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.1992 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.5764 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.607 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.624 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.6807 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5498 | 2022-07-23 | 44765.5498 | 59 | 9.6807 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.6866 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.6753 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.7119 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.7463 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
Te | 0:00 | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.7563 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.8879 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
|  | 44765.5499 | 2022-07-23 | 44765.5499 | 59 | 9.8879 | 8.6298 | 8.5582 | 9.8228 | 9.7512
Escalon frecuencia
60-60,2Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5517 | 2022-07-23 | 44765.5517 | 60 | 4.0071 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5517 | 2022-07-23 | 44765.5517 | 60 | 4.0076 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5517 | 2022-07-23 | 44765.5517 | 60.2 | 4.0081 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
Tr | 0:00 | 44765.5517 | 2022-07-23 | 44765.5517 | 60.2 | 3.6561 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5517 | 2022-07-23 | 44765.5517 | 60.2 | 3.6561 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5517 | 2022-07-23 | 44765.5517 | 60.2 | 3.6561 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 3.2993 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 3.1379 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
Te | 0:00 | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 2.9624 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 2.9624 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 2.9624 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 2.9117 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
|  | 44765.5518 | 2022-07-23 | 44765.5518 | 60.2 | 2.9216 | 4.0304 | 3.9697 | 3.0153 | 2.9546
Escalon frecuencia
60,2-60,4Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.2 | 2.9781 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.2 | 2.9774 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.2 | 2.9564 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.2 | 2.9474 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
Tr | 0:00 | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.4 | 2.9373 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.4 | 2.9277 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.4 | 2.9173 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
Te | 0:00 | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.4 | 2.4575 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.4 | 1.6892 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5522 | 2022-07-23 | 44765.5522 | 60.4 | 1.6892 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
|  | 44765.5523 | 2022-07-23 | 44765.5523 | 60.4 | 1.5746 | 3.0198 | 2.9482 | 1.8278 | 1.7562
Escalon frecuencia
60,4-60,6Hz
|  | Timestamp | Fecha | Hora | V - Frecuencia - PPC/PPC_2 | V 2 - Potencia activa - PPC/PPC_2 | Banda respuesta 3% |  | Banda establecimiento 3%
|  | 44765.5532 | 2022-07-23 | 44765.5532 | 60.4 | 1.8008 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5532 | 2022-07-23 | 44765.5532 | 60.4 | 1.8008 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5532 | 2022-07-23 | 44765.5532 | 60.4 | 1.801 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5532 | 2022-07-23 | 44765.5532 | 60.6 | 1.801 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
Tr | 0:00 | 44765.5532 | 2022-07-23 | 44765.5532 | 60.6 | 1.5787 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5532 | 2022-07-23 | 44765.5532 | 60.6 | 1.5787 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 1.2352 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 1.2352 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.92803 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.92803 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.92803 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
Te | 0:00 | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.62284 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.62284 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.57731 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.53051 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.53051 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321
|  | 44765.5533 | 2022-07-23 | 44765.5533 | 60.6 | 0.54855 | 1.8278 | 1.7562 | 0.63479 | 0.56321