## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | 1A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Tiempo Establecimiento: 2 seg |  | REGISTROS CU10
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | B (+3%) | B (-3%)
|  | 43717.5159 | 2.2796 | 60
|  | 43717.516 | 2.2796 | 60
|  | 43717.516 | 2.2796 | 60
|  | 43717.516 | 2.2796 | 60
|  | 43717.516 | 2.2913 | 60
|  | 43717.516 | 2.2913 | 60
|  | 43717.516 | 2.2564 | 60
|  | 43717.516 | 2.268 | 60
|  | 43717.516 | 2.268 | 60
|  | 43717.5161 | 2.268 | 60
|  | 43717.5161 | 2.268 | 60
|  | 43717.5161 | 2.268 | 60
|  | 43717.5161 | 2.268 | 60
|  | 43717.5161 | 2.268 | 60
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 43717.5161 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5161 | 2.268 | 60
|  | 43717.5161 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5161 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5162 | 2.2448 | 60
|  | 43717.5163 | 2.2564 | 60
|  | 43717.5163 | 2.2448 | 60
|  | 43717.5163 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5163 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5163 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5163 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5163 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5163 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5163 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5164 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5164 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5164 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5164 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5164 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5164 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5164 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5164 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5164 | 0.896 | 60
|  | 43717.5165 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5165 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5165 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5165 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5165 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5165 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5165 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5165 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5166 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5166 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5166 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5166 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5166 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5166 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5166 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5166 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5166 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5167 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5167 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5167 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5167 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5167 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5167 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5167 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5167 | 0.88438 | 60
|  | 43717.5167 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5168 | 0.896 | 60
|  | 43717.5168 | 0.896 | 60
|  | 43717.5168 | 0.896 | 60
|  | 43717.5168 | 0.896 | 60
|  | 43717.5168 | 0.896 | 60
|  | 43717.5168 | 0.896 | 60
|  | 43717.5168 | 0.87275 | 60
|  | 43717.5168 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5169 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5169 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5169 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5169 | 0.8495 | 59.8
|  | 43717.5169 | 0.90763 | 59.8
|  | 43717.5169 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5169 | 1.0355 | 59.8
|  | 43717.5169 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5169 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0355 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0355 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.517 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0355 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0355 | 59.8
|  | 43717.5171 | 1.0355 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.0472 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5172 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5173 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5174 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5175 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5175 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5175 | 1.2797 | 59.6
|  | 43717.5175 | 1.2797 | 59.4
|  | 43717.5175 | 1.4192 | 59.4
|  | 43717.5175 | 1.4541 | 59.4
|  | 43717.5175 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5175 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5175 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5176 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5177 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5177 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5177 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5177 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5177 | 1.5006 | 59.4
|  | 43717.5177 | 1.5006 | 59.2
|  | 43717.5177 | 1.5122 | 59.2
|  | 43717.5177 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5177 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7215 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7215 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5178 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5179 | 1.7332 | 59
|  | 43717.5179 | 1.7797 | 59
|  | 43717.5179 | 1.9076 | 59
|  | 43717.5179 | 1.9541 | 59
|  | 43717.5179 | 1.9657 | 59
|  | 43717.5179 | 1.9657 | 59
|  | 43717.5179 | 1.9657 | 59
|  | 43717.5179 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9657 | 59
|  | 43717.518 | 1.9773 | 58.8
|  | 43717.518 | 2.1983 | 58.8
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8 | 2.2099
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8 | Pot | 2.83
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8 | Est | 3.9%
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8 | Delta Frec | 0.3333%
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8 | Delta Pot | 0.24188
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8 | 0.23462 | 0.24914
|  | 43717.5181 | 2.1983 | 58.8
|  | 43717.5181 | 2.2099 | 58.8
|  | 43717.5182 | 2.1983 | 58.8
|  | 43717.5182 | 2.1983 | 58.8 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5182 | 2.1983 | 58.8 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5182 | 2.1983 | 58.8 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5182 | 2.1983 | 58.8 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5182 | 2.1983 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5182 | 1.9773 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5182 | 1.9657 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9657 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9773 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9657 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9657 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9773 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9657 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9657 | 59 | 1.9753 | 1.9607
|  | 43717.5183 | 1.9773 | 59
|  | 43717.5183 | 1.9657 | 59
|  | 43717.5184 | 1.9657 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.675 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5184 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5185 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5185 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5185 | 1.7332 | 59.2
|  | 43717.5185 | 1.7332 | 59.4
|  | 43717.5185 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5185 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5185 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5185 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.4
|  | 43717.5186 | 1.5122 | 59.6
|  | 43717.5186 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5186 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5187 | 1.2681 | 59.6
|  | 43717.5188 | 1.2681 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0355 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 59.8
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 60
|  | 43717.5188 | 1.0472 | 60
|  | 43717.5189 | 1.0472 | 60
|  | 43717.5189 | 0.96577 | 60
|  | 43717.5189 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5189 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5189 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5189 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5189 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5189 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5189 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.86112 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.519 | 0.8495 | 60
|  | 43717.5191 | 0.86112 | 60
|  | 43717.5191 | 1.1518 | 60
|  | 43717.5191 | 1.3378 | 60
|  | 43717.5191 | 1.4309 | 60
|  | 43717.5191 | 1.6053 | 60
|  | 43717.5191 | 1.8262 | 60
|  | 43717.5191 | 1.9541 | 60
|  | 43717.5191 | 2.0936 | 60
|  | 43717.5191 | 2.1983 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5192 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5193 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5194 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5195 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5196 | 2.2913 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0704 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5196 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5197 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5197 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5197 | 2.082 | 60.2
|  | 43717.5197 | 2.0936 | 60.4
|  | 43717.5197 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5197 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5197 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5197 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5197 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5198 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5198 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5198 | 1.8494 | 60.6
|  | 43717.5198 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5198 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5198 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5198 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5198 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5198 | 1.6169 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.6169 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3843 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3843 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3727 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3727 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3843 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3843 | 60.8
|  | 43717.5199 | 1.3843 | 60.8
|  | 43717.52 | 1.3727 | 61
|  | 43717.52 | 1.3843 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.52 | 1.1402 | 61
|  | 43717.5201 | 1.1402 | 61
|  | 43717.5201 | 1.1402 | 61.2
|  | 43717.5201 | 1.1402 | 61.2
|  | 43717.5201 | 0.90763 | 61.2
|  | 43717.5201 | 0.91926 | 61.2
|  | 43717.5201 | 0.90763 | 61.2
|  | 43717.5201 | 0.90763 | 61.2
|  | 43717.5201 | 0.90763 | 61.2
|  | 43717.5202 | 0.90763 | 61.2
|  | 43717.5202 | 0.90763 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.68671 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5202 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5203 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5203 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5203 | 0.67509 | 61.6
|  | 43717.5203 | 0.45417 | 61.6
|  | 43717.5203 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5203 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5203 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5203 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5203 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5204 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5204 | 0.44254 | 61.6
|  | 43717.5204 | 0.44254 | 61.8
|  | 43717.5204 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5204 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5204 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5204 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5204 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5205 | 0.22163 | 62
|  | 43717.5205 | 0.23325 | 62
|  | 43717.5206 | 0.058846 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5206 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5207 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5207 | 0.035592 | 62
|  | 43717.5207 | 0.035592 | 61.8
|  | 43717.5207 | 0.035592 | 61.8
|  | 43717.5207 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5207 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5207 | 0.22163 | 61.8
|  | 43717.5207 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5208 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5208 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5208 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5208 | 0.23325 | 61.8
|  | 43717.5208 | 0.22163 | 61.6
|  | 43717.5208 | 0.23325 | 61.6
|  | 43717.5208 | 0.45417 | 61.6
|  | 43717.5208 | 0.45417 | 61.6
|  | 43717.5208 | 0.45417 | 61.6
|  | 43717.5209 | 0.45417 | 61.6
|  | 43717.5209 | 0.45417 | 61.6
|  | 43717.5209 | 0.45417 | 61.4
|  | 43717.5209 | 0.55882 | 61.4
|  | 43717.5209 | 0.68671 | 61.4
|  | 43717.5209 | 0.68671 | 61.4
|  | 43717.5209 | 0.68671 | 61.4
|  | 43717.5209 | 0.67509 | 61.4
|  | 43717.5209 | 0.68671 | 61.4 | 1.1518
|  | 43717.521 | 0.68671 | 61.4 | Pot | 2.83
|  | 43717.521 | 0.68671 | 61.2 | Est | 3.9%
|  | 43717.521 | 0.68671 | 61.2 | Delta Frec | 0.3333%
|  | 43717.521 | 0.91926 | 61.2 | Delta Pot | 0.24188
|  | 43717.521 | 0.90763 | 61.2 | 0.23462 | 0.24914
|  | 43717.521 | 0.91926 | 61.2
|  | 43717.521 | 0.91926 | 61.2
|  | 43717.521 | 0.91926 | 61.2 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 0.91926 | 61.2 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 0.91926 | 61.2 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 0.91926 | 61.2 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 0.91926 | 61.2 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 0.91926 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 1.1402 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 1.1518 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 1.1518 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5211 | 1.1518 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.1402 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.1518 | 61 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.1518 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.1518 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.396 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5212 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.3843 | 60.8 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.3843 | 60.6 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.396 | 60.6 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.6169 | 60.6 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.6169 | 60.6 | 1.3864 | 1.4009
|  | 43717.5213 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5214 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5214 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5214 | 1.6285 | 60.6
|  | 43717.5214 | 1.6169 | 60.6
|  | 43717.5214 | 1.6169 | 60.4
|  | 43717.5214 | 1.6169 | 60.4
|  | 43717.5214 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5214 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5214 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5215 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5215 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5215 | 1.8494 | 60.4
|  | 43717.5215 | 1.8611 | 60.4
|  | 43717.5215 | 1.8494 | 60.2
|  | 43717.5215 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5215 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5215 | 2.1052 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.1052 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.1052 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.0936 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.1052 | 60.2
|  | 43717.5216 | 2.0936 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5217 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5218 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2913 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5219 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.522 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5221 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2796 | 60
|  | 43717.5222 | 2.2913 | 60
≈2s
2s

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Potencia nominal: | 2830
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (kW) | Valor Final potencia (kW) | Potencia de referencia (kW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 12:28 | 60 | 60.2 | 2279.6409 | 2093.6059 | 2830 | 60 | 60.2 | -5.071% | 3 | 1
Escalón positivo | 2 | 12:28 | 60.2 | 60.4 | 2093.6059 | 1849.4347 | 2830 | 60.2 | 60.4 | -3.863% | 3 | 1
Escalón positivo | 3 | 12:28 | 60.4 | 60.6 | 1849.4347 | 1616.8913 | 2830 | 60.4 | 60.6 | -4.057% | 2 | 1
Escalón positivo | 4 | 12:29 | 60.6 | 60.8 | 1616.8913 | 1372.7201 | 2830 | 60.6 | 60.8 | -3.863% | 2 | 1
Escalón positivo | 5 | 12:29 | 60.8 | 61 | 1372.7201 | 1140.1759 | 2830 | 60.8 | 61 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 6 | 12:29 | 61 | 61.2 | 1140.1759 | 907.6317 | 2830 | 61 | 61.2 | -4.057% | 2 | 1
Escalón positivo | 7 | 12:29 | 61.2 | 61.4 | 907.6317 | 675.0884 | 2830 | 61.2 | 61.4 | -4.057% | 2 | 1
Escalón positivo | 8 | 12:29 | 61.4 | 61.6 | 675.0884 | 442.5442 | 2830 | 61.4 | 61.6 | -4.057% | 3 | 1
Escalón positivo | 9 | 12:29 | 61.6 | 61.8 | 442.5442 | 221.6271 | 2830 | 61.6 | 61.8 | -4.27% | 2 | 1
Escalón positivo | 10 | 12:30 | 61.8 | 62 | 221.6271 | 0.89529 | 2830 | 61.8 | 62 | -4.274% | 2 | 1
Escalón negativo | 11 | 12:30 | 62 | 61.8 | 0.89529 | 233.2542 | 2830 | 62 | 61.8 | -4.06% | 2 | 1
Escalón negativo | 12 | 12:30 | 61.8 | 61.6 | 233.2542 | 454.1713 | 2830 | 61.8 | 61.6 | -4.27% | 3 | 1
Escalón negativo | 13 | 12:30 | 61.6 | 61.4 | 454.1713 | 686.7146 | 2830 | 61.6 | 61.4 | -4.057% | 2 | 1
Escalón negativo | 14 | 12:30 | 61.4 | 61.2 | 686.7146 | 919.2588 | 2830 | 61.4 | 61.2 | -4.057% | 2 | 1
Escalón negativo | 15 | 12:30 | 61.2 | 61 | 919.2588 | 1140.1759 | 2830 | 61.2 | 61 | -4.27% | 2 | 1
Escalón negativo | 16 | 12:30 | 61 | 60.8 | 1140.1759 | 1384.3471 | 2830 | 61 | 60.8 | -3.863% | 3 | 1
Escalón negativo | 17 | 12:31 | 60.8 | 60.6 | 1384.3471 | 1616.8913 | 2830 | 60.8 | 60.6 | -4.057% | 2 | 1
Escalón negativo | 18 | 12:31 | 60.6 | 60.4 | 1616.8913 | 1849.4347 | 2830 | 60.6 | 60.4 | -4.057% | 3 | 1
Escalón negativo | 19 | 12:31 | 60.4 | 60.2 | 1849.4347 | 2058.6451 | 2830 | 60.4 | 60.2 | -4.509% | 2 | 1
Escalón negativo | 20 | 12:31 | 60.2 | 60 | 2058.6451 | 2205.4801 | 2830 | 60.2 | 60 | -6.424% | 2 | 1
Escalón negativo | 21 | 12:24 | 60 | 59.8 | 849.4954 | 1047.1584 | 2830 | 60 | 59.8 | -4.772% | 3 | 1
Escalón negativo | 22 | 12:25 | 59.8 | 59.6 | 1047.1584 | 1279.7017 | 2830 | 59.8 | 59.6 | -4.057% | 2 | 1
Escalón negativo | 23 | 12:25 | 59.6 | 59.4 | 1279.7017 | 1500.6188 | 2830 | 59.6 | 59.4 | -4.27% | 2 | 1
Escalón negativo | 24 | 12:26 | 59.4 | 59.2 | 1500.6188 | 1733.163 | 2830 | 59.4 | 59.2 | -4.057% | 3 | 1
Escalón negativo | 25 | 12:26 | 59.2 | 59 | 1733.163 | 1965.7072 | 2830 | 59.2 | 59 | -4.057% | 1 | 1
Escalón negativo | 26 | 12:26 | 59 | 58.8 | 1965.7072 | 2198.2514 | 2830 | 59 | 58.8 | -4.057% | 2 | 1
Escalón positivo | 27 | 12:26 | 58.8 | 59 | 2198.2514 | 1965.7081 | 2830 | 58.8 | 59 | -4.057% | 2 | 1
Escalón positivo | 28 | 12:26 | 59 | 59.2 | 1965.7081 | 1733.1665 | 2830 | 59 | 59.2 | -4.057% | 2 | 1
Escalón positivo | 29 | 12:27 | 59.2 | 59.4 | 1733.1665 | 1512.2459 | 2830 | 59.2 | 59.4 | -4.27% | 1 | 1
Escalón positivo | 30 | 12:27 | 59.4 | 59.6 | 1512.2459 | 1268.0746 | 2830 | 59.4 | 59.6 | -3.863% | 2 | 1
Escalón positivo | 31 | 12:27 | 59.6 | 59.8 | 1268.0746 | 1047.1584 | 2830 | 59.6 | 59.8 | -4.27% | 1 | 1
Escalón positivo | 32 | 12:27 | 59.8 | 60 | 1047.1584 | 849.4963 | 2830 | 59.8 | 60 | -4.772% | 2 | 1
[10 empty] | -4.244% | 2.2188 | 1
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia