## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | 1A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Tiempo Establecimiento: 4 seg |  |  | REGISTROS CU5
|  |  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | B (+3%) | B (-3%)
|  |  | 43717.4583 | 2.4998 | 59.99
|  |  | 43717.4583 | 2.5115 | 59.99
|  |  | 43717.4583 | 2.5115 | 59.995
|  |  | 43717.4583 | 2.4998 | 59.995
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 59.995
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 59.997
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 60.002
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 60.006
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 60.009
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 60.01
|  |  | 43717.4584 | 2.4998 | 60.015
|  |  | 43717.4584 | 2.5115 | 60.022
|  |  | 43717.4585 | 2.5115 | 60.024
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  | 43717.4585 | 2.4998 | 60.036
|  |  | 43717.4585 | 2.4998 | 60.053
|  |  | 43717.4585 | 2.5115 | 60.062
|  |  | 43717.4585 | 2.4533 | 60.077
|  |  | 43717.4585 | 2.4417 | 60.084
|  |  | 43717.4585 | 2.4417 | 60.084
|  |  | 43717.4585 | 2.4533 | 60.079
|  |  | 43717.4586 | 2.4766 | 60.062
|  |  | 43717.4586 | 2.4766 | 60.055
|  |  | 43717.4586 | 2.4882 | 60.039
|  |  | 43717.4586 | 2.4882 | 60.028
|  |  | 43717.4586 | 2.4882 | 60.023
|  |  | 43717.4586 | 2.4882 | 60.016
|  |  | 43717.4586 | 2.4882 | 60.016
|  |  | 43717.4586 | 2.5115 | 60.02
|  |  | 43717.4586 | 2.4998 | 60.025
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.031
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.039
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.04
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.042
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.044
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.042
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.042
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.042
|  |  | 43717.4587 | 2.4998 | 60.04
|  |  | 43717.4588 | 2.4998 | 60.04
|  |  | 43717.4588 | 2.4998 | 60.043
|  |  | 43717.4588 | 2.4998 | 60.042
|  |  | 43717.4588 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.4588 | 2.4998 | 60.043
|  |  | 43717.4588 | 2.5115 | 60.041
|  |  | 43717.4588 | 2.5115 | 60.041
|  |  | 43717.4588 | 2.5115 | 60.04
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.038
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.038
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.04
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.039
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.037
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.038
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.038
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.4589 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60.042
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60.036
|  |  | 43717.459 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.459 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.4766 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.465 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4591 | 2.465 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.465 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4592 | 2.5115 | 60.2
|  |  | 43717.4592 | 2.5115 | 60.2
|  |  | 43717.4593 | 2.5115 | 60.2
|  | 43717.484 | 43717.4593 | 2.465 | 60.2
|  | 43717.4868 | 43717.4593 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4593 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4593 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4593 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4593 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4593 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4594 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4595 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4595 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4595 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4595 | 2.3022 | 60.4
|  |  | 43717.4595 | 2.2906 | 60.4
|  |  | 43717.4595 | 2.3022 | 60.4
|  |  | 43717.4595 | 2.3022 | 60.4
|  |  | 43717.4595 | 2.2906 | 60.4
|  |  | 43717.4595 | 2.2906 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.1859 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4596 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.6
|  |  | 43717.4597 | 2.058 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 2.058 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 2.058 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.9883 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4598 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4599 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.8
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.8
|  |  | 43717.46 | 1.8255 | 60.8
|  |  | 43717.46 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.46 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4601 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8 | 1.372
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8 | Pot | 2.83
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8 | Est | 3.9%
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 60.8 | Delta Frec | 0.3333%
|  |  | 43717.4602 | 1.5929 | 61 | Delta Pot | 0.24188
|  |  | 43717.4603 | 1.6046 | 61 | 0.23462 | 0.24914
|  |  | 43717.4603 | 1.5929 | 61
|  | 43717.4603 | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4603 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.3604 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.372 | 61 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.372 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.372 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4604 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4605 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1278 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  | 43717.4606 | 43717.4606 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4606 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2 | 1.1374 | 1.1229
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4607 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4608 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4609 | 1.1395 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4609 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.461 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4611 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4611 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4611 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4611 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4611 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4611 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4611 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4611 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4611 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4612 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4613 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4613 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4613 | 0.67438 | 61.6
|  |  | 43717.4613 | 0.66275 | 61.8
|  |  | 43717.4613 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4613 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4613 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4613 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4613 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4614 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4615 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4616 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4617 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4617 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4617 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4617 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4617 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4617 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4617 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4617 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4617 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4618 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.19766 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.19766 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.19766 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.20929 | 62
|  |  | 43717.4619 | 0.30231 | 61.8
|  |  | 43717.4619 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4619 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.462 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4621 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4622 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4622 | 0.44183 | 61.8
|  |  | 43717.4622 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4622 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4622 | 0.43021 | 61.8
|  |  | 43717.4622 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4622 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4622 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4622 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4623 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4624 | 0.66275 | 61.6
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4624 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4625 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4625 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4625 | 0.90692 | 61.4
|  |  | 43717.4625 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4625 | 0.89529 | 61.4
|  |  | 43717.4625 | 1.1162 | 61.2
|  |  | 43717.4625 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4625 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4625 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1278 | 61.2
|  |  | 43717.4626 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.1395 | 61.2
|  |  | 43717.4627 | 1.3604 | 61
|  |  | 43717.4627 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4627 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.3836 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 61
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 60.8
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 60.8
|  |  | 43717.4628 | 1.372 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.372 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.5929 | 60.8
|  |  | 43717.4629 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.6046 | 60.8
|  |  | 43717.463 | 1.8371 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8371 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8371 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8371 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8371 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4631 | 1.8371 | 60.6
|  |  | 43717.4632 | 1.8255 | 60.6
|  |  | 43717.4632 | 2.0696 | 60.4
|  |  | 43717.4632 | 2.0696 | 60.4
|  |  | 43717.4632 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4632 | 2.0696 | 60.4
|  |  | 43717.4632 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4632 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4632 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4633 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4633 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4633 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4633 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4633 | 2.058 | 60.4
|  |  | 43717.4633 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4633 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4633 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4633 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4634 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4635 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.2906 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.3022 | 60.2
|  |  | 43717.4636 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4637 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4638 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4639 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.4882 | 60
|  |  | 43717.464 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4641 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4642 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4643 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4644 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4645 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4646 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4647 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4648 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4649 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.465 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.4651 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5231 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4652 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.5115 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.4998 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4653 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4654 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4655 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4656 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4657 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4658 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4659 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.466 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4661 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4662 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4663 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4664 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4665 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4666 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4667 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4668 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4669 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.467 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4671 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4672 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4673 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4674 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4675 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4676 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4677 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4678 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4679 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.468 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4681 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4682 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4683 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4684 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4685 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4686 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4687 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4688 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4689 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.469 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4691 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4692 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4693 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4694 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4695 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4696 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4697 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4698 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4699 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.47 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4701 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4702 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4703 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4704 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4705 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4706 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4707 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4708 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4709 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.471 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4711 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4712 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4713 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4714 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4715 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4716 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4717 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4718 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4719 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.472 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4721 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4722 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4723 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4724 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4725 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4726 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4727 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4728 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4729 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.473 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4731 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4732 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4733 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4734 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4735 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4736 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4737 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4738 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4739 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.474 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4741 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4742 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4743 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4744 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4745 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4746 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4747 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4748 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4749 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.475 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4751 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4752 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4753 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4754 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4755 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4756 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4757 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4758 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4759 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.476 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4761 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4762 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4763 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4764 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4765 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4766 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4767 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4768 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4769 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.477 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4771 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4772 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4773 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4774 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4775 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4776 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4777 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4778 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4779 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4779 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.478 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4781 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4782 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4783 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4784 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4785 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4786 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4787 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4788 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.15115 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.13953 | 60
|  |  | 43717.4789 | -0.1279 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.11627 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.10465 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.093018 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.08139 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.08139 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.058136 | 60
|  |  | 43717.479 | -0.046509 | 60
|  |  | 43717.4791 | -0.046509 | 60
|  |  | 43717.4791 | -0.034882 | 60
|  |  | 43717.4791 | -0.023254 | 60
|  |  | 43717.4791 | -0.023254 | 60
|  |  | 43717.4791 | 0 | 60
|  |  | 43717.4791 | 0 | 60
|  |  | 43717.4791 | 0 | 60
|  |  | 43717.4791 | 0.011627 | 60
|  |  | 43717.4791 | 0.011627 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.023254 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.023254 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.034882 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.046509 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.058136 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.058136 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.069763 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.069763 | 60
|  |  | 43717.4792 | 0.08139 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.093018 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.093018 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.10465 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.11627 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.11627 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.1279 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.1279 | 60
|  |  | 43717.4793 | 0.13953 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.15115 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.15115 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.16278 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.17441 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.17441 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.18604 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.19766 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.19766 | 60
|  |  | 43717.4794 | 0.20929 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.22092 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.22092 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.23254 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.24417 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.24417 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.24417 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.26743 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.26743 | 60
|  |  | 43717.4795 | 0.27905 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.27905 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.30231 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.30231 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.27905 | 60
|  |  | 43717.4796 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.30231 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.30231 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.31393 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.32556 | 60
|  |  | 43717.4797 | 0.32556 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.33719 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.34882 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.36044 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.36044 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.37207 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.3837 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.3837 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.39532 | 60
|  |  | 43717.4798 | 0.39532 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.40695 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.41858 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.41858 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.43021 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.43021 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.44183 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.45346 | 60
|  |  | 43717.4799 | 0.45346 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.46509 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.47671 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.47671 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.48834 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.49997 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.5116 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.5116 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.52322 | 60
|  |  | 43717.48 | 0.53485 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.54648 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.53485 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.55811 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.56973 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.56973 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.58136 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.59299 | 60
|  |  | 43717.4801 | 0.59299 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.60461 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.61624 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.61624 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.62787 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.6395 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.65112 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.65112 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.66275 | 60
|  |  | 43717.4802 | 0.66275 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.67438 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.67438 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.686 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4803 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.7674 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.7674 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.77902 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.79065 | 60
|  |  | 43717.4804 | 0.79065 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.80228 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.8139 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.8139 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.82553 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.83716 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.83716 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.84879 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.86041 | 60
|  |  | 43717.4805 | 0.87204 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.87204 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.88367 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.91855 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.93018 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.93018 | 60
|  |  | 43717.4806 | 0.9418 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.95343 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.95343 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.97669 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.97669 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.98831 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.99994 | 60
|  |  | 43717.4807 | 0.99994 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0116 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0232 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0232 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0348 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4808 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4809 | 0.7674 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1046 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1395 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1511 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1511 | 60
|  |  | 43717.4809 | 1.1627 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.1743 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.1743 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.186 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.1976 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.1976 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.2092 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.2209 | 60
|  |  | 43717.481 | 1.2209 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2325 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2325 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2557 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2557 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2674 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2674 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.279 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.2906 | 60
|  |  | 43717.4811 | 1.3022 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3139 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3139 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3255 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3255 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3371 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3488 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3604 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.3604 | 60
|  |  | 43717.4812 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.3836 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.3953 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.3953 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.4069 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4813 | 1.4301 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4418 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4418 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4534 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.465 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.465 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4767 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4883 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4883 | 60
|  |  | 43717.4814 | 1.4999 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.5232 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.5348 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.4999 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.4999 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.4999 | 60
|  |  | 43717.4815 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5232 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5232 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5348 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5464 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.5464 | 60
|  |  | 43717.4816 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4817 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4818 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.5929 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.5929 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.6162 | 60
|  |  | 43717.4819 | 1.6162 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6278 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6394 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6511 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6511 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6511 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6627 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6743 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6743 | 60
|  |  | 43717.482 | 1.6976 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.6976 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.6976 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.7208 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.7208 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.7208 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.7325 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.7325 | 60
|  |  | 43717.4821 | 1.7325 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.7557 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.7557 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.7673 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.7673 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.779 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.7906 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.8022 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.8022 | 60
|  |  | 43717.4822 | 1.8138 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8255 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8255 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8371 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4823 | 1.8836 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.8836 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.8952 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.9069 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.9069 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.9185 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.9301 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.9301 | 60
|  |  | 43717.4824 | 1.9417 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9534 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9534 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.965 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9766 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9766 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9883 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9999 | 60
|  |  | 43717.4825 | 1.9999 | 60
|  |  | 43717.4825 | 2.0115 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.0231 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.0231 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.0348 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.0464 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.0464 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.058 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.058 | 60
|  |  | 43717.4826 | 2.0696 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.0813 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.0813 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.0929 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.1045 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.1045 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.1162 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.1162 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.1278 | 60
|  |  | 43717.4827 | 2.1394 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4828 | 2.2092 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2208 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2324 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.244 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2557 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2557 | 60
|  |  | 43717.4829 | 2.2673 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.2789 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.2789 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.2906 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.3022 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.3022 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.3138 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.3254 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.3254 | 60
|  |  | 43717.483 | 2.3371 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3487 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3487 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3603 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3603 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3836 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3836 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.3836 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.4068 | 60
|  |  | 43717.4831 | 2.4068 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4185 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4185 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4832 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4832 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4833 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4834 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4835 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4836 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4837 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4838 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4839 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.484 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.2441 | 60
|  |  | 43717.4841 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4841 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4842 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4843 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4843 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4843 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4843 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4843 | 1.2441 | 59.6
|  |  | 43717.4843 | 1.2557 | 59.6
|  |  | 43717.4843 | 1.2557 | 59.6
|  |  | 43717.4843 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4844 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4845 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4845 | 1.4767 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4845 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4846 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4847 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4847 | 1.7092 | 59.2
|  |  | 43717.4847 | 1.9185 | 59.2
|  |  | 43717.4847 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4847 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4847 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4847 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4847 | 1.9301 | 59.2 | 2.3952
|  |  | 43717.4847 | 1.9301 | 59.2 | Pot | 2.83
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2 | Est | 3.9%
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2 | Delta Frec | 0.3333%
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2 | Delta Pot | 0.24188
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2 | 0.23462 | 0.24914
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2
|  | 43717.4848 | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59.2 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4848 | 1.9301 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4848 | 2.1045 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.151 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.151 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4849 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.151 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.151 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.485 | 2.1627 | 59 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.1627 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.2324 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4851 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  | 43717.4852 | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8 | 2.1606 | 2.1461
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 58.8
|  |  | 43717.4852 | 2.3952 | 59
|  |  | 43717.4852 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4853 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4854 | 2.151 | 59
|  |  | 43717.4855 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4855 | 2.1627 | 59
|  |  | 43717.4855 | 2.1627 | 59.2
|  |  | 43717.4855 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4855 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4855 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4855 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4855 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4855 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.2
|  |  | 43717.4856 | 1.9301 | 59.4
|  |  | 43717.4856 | 1.6976 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.6976 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.6976 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.6976 | 59.4
|  |  | 43717.4857 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4858 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4858 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4858 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4858 | 1.7092 | 59.4
|  |  | 43717.4858 | 1.6976 | 59.6
|  |  | 43717.4858 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4858 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4858 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4858 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4883 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4883 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4883 | 59.6
|  |  | 43717.4859 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.4767 | 59.6
|  |  | 43717.486 | 1.2441 | 59.6
|  |  | 43717.4861 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2557 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4861 | 1.2441 | 59.8
|  |  | 43717.4862 | 1.2441 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4862 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4863 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4864 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4865 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4866 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4867 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4867 | 1.9185 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.1045 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.2673 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4867 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4868 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4869 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4869 | 2.4417 | 60
|  |  | 43717.4869 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4869 | 2.4533 | 60
|  |  | 43717.4869 | 2.4185 | 60
|  |  | 43717.4869 | 2.4301 | 60
|  |  | 43717.4869 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4869 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4869 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.487 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4871 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4872 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4873 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4874 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4875 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4876 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4877 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4878 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4879 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.488 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4881 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4882 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4883 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4884 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4885 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4886 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4887 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4888 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4889 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.489 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4891 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4892 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4893 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.17441 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4894 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4895 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4896 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4897 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.16278 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.15115 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.13953 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.13953 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.1279 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.11627 | 60
|  |  | 43717.4898 | -0.11627 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.10465 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.093018 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.093018 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.08139 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.08139 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.058136 | 60
|  |  | 43717.4899 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.069763 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.058136 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.046509 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.034882 | 60
|  |  | 43717.49 | -0.034882 | 60
|  |  | 43717.4901 | -0.023254 | 60
|  |  | 43717.4901 | -0.011627 | 60
|  |  | 43717.4901 | -0.011627 | 60
|  |  | 43717.4901 | 0 | 60
|  |  | 43717.4901 | 0 | 60
|  |  | 43717.4901 | 0 | 60
|  |  | 43717.4901 | 0.011627 | 60
|  |  | 43717.4901 | 0.011627 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.023254 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.034882 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.034882 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.046509 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.058136 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.058136 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.069763 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.069763 | 60
|  |  | 43717.4902 | 0.08139 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.093018 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.10465 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.10465 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.11627 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.1279 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.1279 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.13953 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.15115 | 60
|  |  | 43717.4903 | 0.15115 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.15115 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.17441 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.17441 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.18604 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.19766 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.19766 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.20929 | 60
|  |  | 43717.4904 | 0.22092 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.22092 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.23254 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.23254 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.24417 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.2558 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.26743 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.26743 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.27905 | 60
|  |  | 43717.4905 | 0.27905 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.29068 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.30231 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.30231 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.31393 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.32556 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.32556 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.33719 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.34882 | 60
|  |  | 43717.4906 | 0.36044 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.36044 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.37207 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.3837 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.3837 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.39532 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.40695 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.40695 | 60
|  |  | 43717.4907 | 0.41858 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.43021 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.43021 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.44183 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.44183 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.37207 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.45346 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.46509 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.47671 | 60
|  |  | 43717.4908 | 0.48834 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.48834 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.49997 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.5116 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.52322 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.52322 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.53485 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.54648 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.54648 | 60
|  |  | 43717.4909 | 0.55811 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.56973 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.58136 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.58136 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.59299 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.59299 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.60461 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.62787 | 60
|  |  | 43717.491 | 0.62787 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.62787 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.6395 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.65112 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.65112 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.66275 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.67438 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.67438 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.686 | 60
|  |  | 43717.4911 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4912 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.77902 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.77902 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.77902 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.79065 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.79065 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.8139 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.8139 | 60
|  |  | 43717.4913 | 0.82553 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.82553 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.83716 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.83716 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.86041 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.86041 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.87204 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.88367 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.88367 | 60
|  |  | 43717.4914 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.91855 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.93018 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.93018 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.9418 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.95343 | 60
|  |  | 43717.4915 | 0.95343 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.97669 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.97669 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4916 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4917 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4917 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4917 | 0.96506 | 60
|  |  | 43717.4917 | 0.98831 | 60
|  |  | 43717.4917 | 0.99994 | 60
|  |  | 43717.4917 | 0.99994 | 60
|  |  | 43717.4917 | 1.0116 | 60
|  |  | 43717.4917 | 1.0232 | 60
|  |  | 43717.4917 | 1.0348 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.0348 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.0464 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.0581 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.0697 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.0813 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4918 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.093 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1046 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1395 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1511 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1627 | 60
|  |  | 43717.4919 | 1.1627 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.1627 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.186 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.186 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.1976 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.2092 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.2092 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.2209 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.2325 | 60
|  |  | 43717.492 | 1.2325 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.2441 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.2441 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.2557 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.279 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.279 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.279 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.3022 | 60
|  |  | 43717.4921 | 1.3022 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3022 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3139 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3255 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3371 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3488 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3488 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.3604 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4922 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.3836 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.3836 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.3953 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.4069 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.4069 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.4301 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.4301 | 60
|  |  | 43717.4923 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4924 | 1.4185 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4301 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4418 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4534 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4534 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.465 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4767 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4767 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4883 | 60
|  |  | 43717.4925 | 1.4883 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.4999 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5115 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5232 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5232 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5348 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5348 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5464 | 60
|  |  | 43717.4926 | 1.5464 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.558 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.5929 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.5929 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.5929 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.6162 | 60
|  |  | 43717.4927 | 1.6278 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6394 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6394 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6394 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6511 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6627 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6627 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6743 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6859 | 60
|  |  | 43717.4928 | 1.6859 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.6976 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.6976 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.7208 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.7208 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.6394 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.7325 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.7441 | 60
|  |  | 43717.4929 | 1.7441 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.7557 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.779 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8022 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8138 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8255 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8255 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8371 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.493 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.8836 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.8836 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.8952 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.8952 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.9069 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.9185 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.9185 | 60
|  |  | 43717.4931 | 1.9417 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9417 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9417 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9534 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.965 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9766 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9883 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9999 | 60
|  |  | 43717.4932 | 1.9999 | 60
|  |  | 43717.4933 | 1.9999 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0231 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0115 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0348 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0348 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0464 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.058 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0464 | 60
|  |  | 43717.4933 | 2.0813 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.0929 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.0696 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.1045 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.1162 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.0929 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.1278 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.1162 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.1162 | 60
|  |  | 43717.4934 | 2.1394 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.1394 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.1394 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4935 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4936 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4937 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4938 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4939 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.494 | 2.1394 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1394 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.151 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4941 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1627 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4942 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1743 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4943 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4944 | 2.1859 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4945 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4946 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4946 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4946 | 2.1975 | 60
|  |  | 43717.4946 | 2.1162 | 60
|  |  | 43717.4946 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4946 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4946 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4946 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4947 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4948 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4949 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.495 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4951 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4952 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.75577 | 60
|  |  | 43717.4953 | 0.74414 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.72089 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.73251 | 60
|  |  | 43717.4954 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4955 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4956 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4957 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4958 | 0.90692 | 60
|  |  | 43717.4958 | 1.0348 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4959 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.496 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.1278 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.1511 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4961 | 1.3604 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.3604 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4962 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.3604 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.4069 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.5697 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4963 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.5813 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.6976 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.8022 | 60
|  |  | 43717.4964 | 1.8371 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8138 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8138 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8255 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8371 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8371 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4965 | 1.8371 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4966 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4967 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4968 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4969 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.497 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4971 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4972 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4973 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4974 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4975 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4976 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4977 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4978 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4979 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.498 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4981 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4982 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4983 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4984 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4985 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4986 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4987 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8487 | 60
|  |  | 43717.4988 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.8604 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.872 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.4989 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.6046 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.3836 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.3371 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.499 | 1.372 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1395 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 1.1162 | 60
|  |  | 43717.4991 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.88367 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.89529 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.88367 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.88367 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.77902 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.69763 | 60
|  |  | 43717.4992 | 0.70926 | 60
|  |  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
2s
4s

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Potencia nominal: | 2830
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (kW) | Valor Final potencia (kW) | Potencia de referencia (kW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 43717.4592 | 60 | 60.2 | 2511.475 | 2302.185 | 2830 | 60 | 60.2 | -4.507% | 5 | 1
Escalón positivo | 2 | 43717.4595 | 60.2 | 60.4 | 2302.185 | 2058.014 | 2830 | 60.2 | 60.4 | -3.863% | 4 | 1
Escalón positivo | 3 | 43717.4597 | 60.4 | 60.6 | 2058.014 | 1825.47 | 2830 | 60.4 | 60.6 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 4 | 43717.46 | 60.6 | 60.8 | 1825.47 | 1592.926 | 2830 | 60.6 | 60.8 | -4.057% | 5 | 1
Escalón positivo | 5 | 43717.4602 | 60.8 | 61 | 1592.926 | 1372.009 | 2830 | 60.8 | 61 | -4.27% | 6 | 1
Escalón positivo | 6 | 43717.4604 | 61 | 61.2 | 1372.009 | 1139.465 | 2830 | 61 | 61.2 | -4.057% | 5 | 1
Escalón positivo | 7 | 43717.4606 | 61.2 | 61.4 | 1139.465 | 906.92 | 2830 | 61.2 | 61.4 | -4.057% | 5 | 1
Escalón positivo | 8 | 43717.461 | 61.4 | 61.6 | 906.92 | 662.75 | 2830 | 61.4 | 61.6 | -3.863% | 4 | 1
Escalón positivo | 9 | 43717.4613 | 61.6 | 61.8 | 662.75 | 430.206 | 2830 | 61.6 | 61.8 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 10 | 43717.4615 | 61.8 | 62 | 430.206 | 209.29 | 2830 | 61.8 | 62 | -4.27% | 3 | 1
Escalón negativo | 11 | 43717.4618 | 62 | 61.8 | 209.29 | 430.206 | 2830 | 62 | 61.8 | -4.27% | 4 | 1
Escalón negativo | 12 | 43717.4621 | 61.8 | 61.6 | 430.206 | 662.75 | 2830 | 61.8 | 61.6 | -4.057% | 5 | 1
Escalón negativo | 13 | 43717.4623 | 61.6 | 61.4 | 662.75 | 895.294 | 2830 | 61.6 | 61.4 | -4.057% | 5 | 1
Escalón negativo | 14 | 43717.4624 | 61.4 | 61.2 | 895.294 | 1139.465 | 2830 | 61.4 | 61.2 | -3.863% | 5 | 1
Escalón negativo | 15 | 43717.4625 | 61.2 | 61 | 1139.465 | 1372.009 | 2830 | 61.2 | 61 | -4.057% | 5 | 1
Escalón negativo | 16 | 43717.4628 | 61 | 60.8 | 1372.009 | 1604.553 | 2830 | 61 | 60.8 | -4.057% | 4 | 1
Escalón negativo | 17 | 43717.463 | 60.8 | 60.6 | 1604.553 | 1825.47 | 2830 | 60.8 | 60.6 | -4.27% | 4 | 1
Escalón negativo | 18 | 43717.4631 | 60.6 | 60.4 | 1825.47 | 2058.014 | 2830 | 60.6 | 60.4 | -4.057% | 3 | 1
Escalón negativo | 19 | 43717.4634 | 60.4 | 60.2 | 2058.014 | 2302.185 | 2830 | 60.4 | 60.2 | -3.863% | 3 | 1
Escalón negativo | 20 | 43717.4637 | 60.2 | 60 | 2302.185 | 2511.475 | 2830 | 60.2 | 60 | -4.507% | 4 | 1
Escalón negativo | 21 | 43717.4842 | 60 | 59.8 | 1058.075 | 1255.737 | 2830 | 60 | 59.8 | -4.772% | 2 | 1
Escalón negativo | 22 | 43717.4844 | 59.8 | 59.6 | 1255.737 | 1476.654 | 2830 | 59.8 | 59.6 | -4.27% | 2 | 1
Escalón negativo | 23 | 43717.4846 | 59.6 | 59.4 | 1476.654 | 1709.198 | 2830 | 59.6 | 59.4 | -4.057% | 2 | 1
Escalón negativo | 24 | 43717.4847 | 59.4 | 59.2 | 1709.198 | 1930.115 | 2830 | 59.4 | 59.2 | -4.27% | 3 | 1
Escalón negativo | 25 | 43717.485 | 59.2 | 59 | 1930.115 | 2162.659 | 2830 | 59.2 | 59 | -4.057% | 3 | 1
Escalón negativo | 26 | 43717.4852 | 59 | 58.8 | 2162.659 | 2395.203 | 2830 | 59 | 58.8 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 27 | 43717.4853 | 58.8 | 59 | 2395.203 | 2162.659 | 2830 | 58.8 | 59 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 28 | 43717.4855 | 59 | 59.2 | 2162.659 | 1930.115 | 2830 | 59 | 59.2 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 29 | 43717.4857 | 59.2 | 59.4 | 1930.115 | 1709.198 | 2830 | 59.2 | 59.4 | -4.27% | 3 | 1
Escalón positivo | 30 | 43717.4859 | 59.4 | 59.6 | 1709.198 | 1476.654 | 2830 | 59.4 | 59.6 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 31 | 43717.4861 | 59.6 | 59.8 | 1476.654 | 1255.737 | 2830 | 59.6 | 59.8 | -4.27% | 5 | 1
Escalón positivo | 32 | 43717.4862 | 59.8 | 60 | 1255.737 | 1046.448 | 2830 | 59.8 | 60 | -4.507% | 4 | 1
[10 empty] | -4.15% | 3.9688 | 1
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia