## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | 1A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Tiempo Establecimiento: 3 seg |  | REGISTROS CU7
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Frecuencia (Hz) | B (+3%) | B (-3%)
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4993 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4994 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4994 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4994 | 0.69763 | 60
|  | 43717.4994 | 0.69763 | 59.8
|  | 43717.4994 | 0.69763 | 59.8
|  | 43717.4994 | 0.88367 | 59.8
|  | 43717.4994 | 0.88367 | 59.8
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 43717.4994 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.4994 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.88367 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.88367 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.88367 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.88367 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.4995 | 0.88367 | 59.6
|  | 43717.4996 | 0.89529 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.0464 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.1046 | 59.6
|  | 43717.4996 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4997 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4998 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4998 | 1.1162 | 59.6
|  | 43717.4998 | 1.1046 | 59.4
|  | 43717.4998 | 1.1162 | 59.4
|  | 43717.4998 | 1.1278 | 59.4
|  | 43717.4998 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.4998 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.4998 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.4998 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.4999 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.5 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.5 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.5 | 1.3604 | 59.4
|  | 43717.5 | 1.3604 | 59.2
|  | 43717.5 | 1.372 | 59.2
|  | 43717.5 | 1.5697 | 59.2
|  | 43717.5 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5001 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5002 | 1.5813 | 59.2
|  | 43717.5002 | 1.5813 | 59
|  | 43717.5002 | 1.6394 | 59
|  | 43717.5002 | 1.7557 | 59
|  | 43717.5002 | 1.8138 | 59
|  | 43717.5002 | 1.8022 | 59
|  | 43717.5002 | 1.8138 | 59
|  | 43717.5002 | 1.8255 | 59
|  | 43717.5002 | 1.8255 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8371 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8371 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8371 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8371 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5003 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5004 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5004 | 1.8604 | 59
|  | 43717.5004 | 1.8604 | 59
|  | 43717.5004 | 1.8487 | 59
|  | 43717.5004 | 1.8487 | 58.8
|  | 43717.5004 | 1.8487 | 58.8
|  | 43717.5004 | 1.9301 | 58.8
|  | 43717.5004 | 2.0813 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.0929 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.0929 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.0929 | 58.8
|  | 43717.5005 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.0929 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.0929 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5006 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1278 | 58.8
|  | 43717.5007 | 2.1045 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1278 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1278 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.0929 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1278 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.151 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5008 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.151 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1394 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.151 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5009 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.151 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1394 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.501 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1859 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1859 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1859 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1859 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1743 | 58.8
|  | 43717.5011 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5012 | 2.1627 | 58.8
|  | 43717.5012 | 2.1859 | 58.8 | 2.1278
|  | 43717.5012 | 2.1278 | 58.8 | Pot | 2.83
|  | 43717.5012 | 2.1162 | 58.8 | Est | 3.9%
|  | 43717.5012 | 2.1394 | 58.8 | Delta Frec | 0.3333%
|  | 43717.5012 | 2.1278 | 58.8 | Delta Pot | 0.24188
|  | 43717.5012 | 2.1162 | 58.8 | 0.23462 | 0.24914
|  | 43717.5012 | 2.1162 | 58.8
|  | 43717.5013 | 2.1278 | 58.8
|  | 43717.5013 | 2.1278 | 58.8 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 2.1278 | 58.8 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 2.1394 | 58.8 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 2.1162 | 58.8 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 2.1278 | 58.8 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 2.1162 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 2.1278 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5013 | 1.8836 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.8836 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.872 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.872 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.8836 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.8836 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.872 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.872 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.8836 | 59 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5014 | 1.872 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6162 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6046 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6278 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6162 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6046 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6046 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6162 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5015 | 1.6046 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5016 | 1.6162 | 59.2 | 1.8932 | 1.8786
|  | 43717.5016 | 1.6162 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.3953 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.3953 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.3836 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.3836 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.5016 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.5017 | 1.3836 | 59.4
|  | 43717.5017 | 1.3836 | 59.4
|  | 43717.5017 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.5017 | 1.372 | 59.4
|  | 43717.5017 | 1.3836 | 59.4
|  | 43717.5017 | 1.3836 | 59.6
|  | 43717.5017 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5017 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5017 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1395 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1395 | 59.6
|  | 43717.5018 | 1.1278 | 59.6
|  | 43717.5019 | 1.1395 | 59.6
|  | 43717.5019 | 1.1278 | 59.8
|  | 43717.5019 | 1.093 | 59.8
|  | 43717.5019 | 0.89529 | 59.8
|  | 43717.5019 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.5019 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.5019 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.5019 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.5019 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.502 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.502 | 0.90692 | 59.8
|  | 43717.502 | 0.90692 | 60
|  | 43717.502 | 0.90692 | 60
|  | 43717.502 | 0.72089 | 60
|  | 43717.502 | 0.72089 | 60
|  | 43717.502 | 0.70926 | 60
|  | 43717.502 | 0.70926 | 60
|  | 43717.502 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5021 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5021 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5021 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5021 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5021 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5021 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5021 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5021 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5022 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5022 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5022 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5022 | 0.70926 | 60
|  | 43717.5022 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5022 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5022 | 0.72089 | 60
|  | 43717.5022 | 0.73251 | 60
|  | 43717.5022 | 1.0813 | 60
|  | 43717.5023 | 1.1511 | 60
|  | 43717.5023 | 1.3022 | 60
|  | 43717.5023 | 1.4301 | 60
|  | 43717.5023 | 1.6511 | 60
|  | 43717.5023 | 1.8952 | 60
|  | 43717.5023 | 1.9069 | 60
|  | 43717.5023 | 2.1859 | 60
|  | 43717.5023 | 2.2673 | 60
|  | 43717.5023 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2673 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2673 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2673 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2673 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5024 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5025 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5026 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5027 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5028 | 2.2789 | 60
|  | 43717.5028 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5028 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5028 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5028 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5028 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5028 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5028 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5028 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5029 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5029 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5029 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5029 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5029 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5029 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5029 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5029 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3138 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.503 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3138 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3138 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3138 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5031 | 2.3138 | 60
|  | 43717.5032 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5032 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5032 | 2.3138 | 60
|  | 43717.5032 | 2.3138 | 60.2
|  | 43717.5032 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5032 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5032 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5032 | 2.0929 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0929 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5033 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0813 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5034 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5035 | 2.0696 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.0464 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.058 | 60.2
|  | 43717.5036 | 2.0464 | 60.4
|  | 43717.5036 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5036 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.7906 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5037 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5038 | 1.8022 | 60.4
|  | 43717.5038 | 1.7906 | 60.4
|  | 43717.5038 | 1.8022 | 60.6
|  | 43717.5038 | 1.7906 | 60.6
|  | 43717.5038 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5038 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5038 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5038 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5038 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5039 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5039 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5039 | 1.5348 | 60.6
|  | 43717.5039 | 1.5348 | 60.8
|  | 43717.5039 | 1.5348 | 60.8
|  | 43717.5039 | 1.372 | 60.8
|  | 43717.5039 | 1.3022 | 60.8
|  | 43717.5039 | 1.3022 | 60.8
|  | 43717.5039 | 1.3022 | 60.8
|  | 43717.504 | 1.3022 | 60.8
|  | 43717.504 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.504 | 1.3022 | 60.8
|  | 43717.504 | 1.2906 | 61
|  | 43717.504 | 1.3022 | 61
|  | 43717.504 | 1.0581 | 61
|  | 43717.504 | 1.0464 | 61
|  | 43717.504 | 1.0581 | 61
|  | 43717.5041 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5041 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5041 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5041 | 1.0581 | 61
|  | 43717.5041 | 1.0464 | 61.2
|  | 43717.5041 | 0.82553 | 61.2
|  | 43717.5041 | 0.82553 | 61.2
|  | 43717.5041 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5041 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5042 | 0.82553 | 61.2
|  | 43717.5042 | 0.82553 | 61.2
|  | 43717.5042 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5042 | 0.82553 | 61.2
|  | 43717.5042 | 0.82553 | 61.2
|  | 43717.5042 | 0.8139 | 61.4
|  | 43717.5042 | 0.82553 | 61.4
|  | 43717.5042 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5042 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5043 | 0.58136 | 61.4
|  | 43717.5044 | 0.58136 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5044 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.34882 | 61.6
|  | 43717.5045 | 0.33719 | 61.8
|  | 43717.5045 | 0.27905 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.10465 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.10465 | 61.8
|  | 43717.5046 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.10465 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.10465 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.10465 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.10465 | 61.8
|  | 43717.5047 | 0.10465 | 62
|  | 43717.5047 | -0.093018 | 62
|  | 43717.5047 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5048 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5048 | -0.093018 | 62
|  | 43717.5048 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5048 | -0.093018 | 62
|  | 43717.5048 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5048 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5048 | -0.093018 | 62
|  | 43717.5048 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5048 | -0.093018 | 62
|  | 43717.5049 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5049 | -0.093018 | 62
|  | 43717.5049 | -0.08139 | 62
|  | 43717.5049 | -0.093018 | 61.8
|  | 43717.5049 | 0.11627 | 61.8 | 0.33719
|  | 43717.5049 | 0.11627 | 61.8 | Pot | 2.83
|  | 43717.5049 | 0.10465 | 61.8 | Est | 3.9%
|  | 43717.5049 | 0.11627 | 61.8 | Delta Frec | 0.3333%
|  | 43717.505 | 0.10465 | 61.8 | Delta Pot | 0.24188
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.8 | 0.23462 | 0.24914
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.8
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.8 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.8 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.505 | 0.10465 | 61.8 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.505 | 0.11627 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.19766 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.33719 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.34882 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.34882 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.33719 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.34882 | 61.6 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.33719 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5051 | 0.34882 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.53485 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5052 | 0.56973 | 61.4 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5053 | 0.56973 | 61.2 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5053 | 0.80228 | 61.2 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5053 | 0.80228 | 61.2 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5053 | 0.80228 | 61.2 | 0.57181 | 0.58633
|  | 43717.5053 | 0.80228 | 61.2
|  | 43717.5053 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5053 | 0.80228 | 61.2
|  | 43717.5053 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5053 | 0.80228 | 61.2
|  | 43717.5054 | 0.80228 | 61.2
|  | 43717.5054 | 0.80228 | 61.2
|  | 43717.5054 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5054 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5054 | 0.8139 | 61.2
|  | 43717.5054 | 0.80228 | 61
|  | 43717.5054 | 0.80228 | 61
|  | 43717.5054 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0348 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0348 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0348 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0348 | 61
|  | 43717.5055 | 1.0348 | 61
|  | 43717.5056 | 1.0464 | 61
|  | 43717.5056 | 1.0464 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.279 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.5056 | 1.279 | 60.8
|  | 43717.5057 | 1.2906 | 60.8
|  | 43717.5057 | 1.279 | 60.6
|  | 43717.5057 | 1.2906 | 60.6
|  | 43717.5057 | 1.5115 | 60.6
|  | 43717.5057 | 1.5232 | 60.6
|  | 43717.5057 | 1.5115 | 60.6
|  | 43717.5057 | 1.5115 | 60.6
|  | 43717.5057 | 1.5115 | 60.6
|  | 43717.5058 | 1.5115 | 60.6
|  | 43717.5058 | 1.5232 | 60.6
|  | 43717.5058 | 1.5232 | 60.6
|  | 43717.5058 | 1.5115 | 60.6
|  | 43717.5058 | 1.5232 | 60.6
|  | 43717.5058 | 1.5232 | 60.4
|  | 43717.5058 | 1.5232 | 60.4
|  | 43717.5058 | 1.7557 | 60.4
|  | 43717.5058 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.5059 | 1.7673 | 60.4
|  | 43717.506 | 1.7673 | 60.2
|  | 43717.506 | 1.7673 | 60.2
|  | 43717.506 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.506 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.506 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.506 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.506 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.506 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0348 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0348 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0348 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0231 | 60.2
|  | 43717.5061 | 2.0231 | 60
|  | 43717.5062 | 2.0348 | 60
|  | 43717.5062 | 2.151 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5062 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5063 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5063 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5063 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5063 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5063 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5063 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5063 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5063 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5064 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5065 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5065 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5065 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5065 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5065 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5065 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5065 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5065 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5066 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5067 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.3022 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5068 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
|  | 43717.5069 | 2.2906 | 60
2s
3s

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Potencia nominal: | 2830
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (kW) | Valor Final potencia (kW) | Potencia de referencia (kW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 12:05 | 60 | 60.2 | 2302.185 | 2081.268 | 2830 | 60 | 60.2 | -4.27% | 3 | 1
Escalón positivo | 2 | 12:05 | 60.2 | 60.4 | 2081.268 | 1802.216 | 2830 | 60.2 | 60.4 | -3.38% | 4 | 1
Escalón positivo | 3 | 12:05 | 60.4 | 60.6 | 1802.216 | 1534.79 | 2830 | 60.4 | 60.6 | -3.527% | 3 | 1
Escalón positivo | 4 | 12:06 | 60.6 | 60.8 | 1534.79 | 1372.009 | 2830 | 60.6 | 60.8 | -5.795% | 4 | 1
Escalón positivo | 5 | 12:06 | 60.8 | 61 | 1372.009 | 1046.448 | 2830 | 60.8 | 61 | -2.898% | 3 | 1
Escalón positivo | 6 | 12:06 | 61 | 61.2 | 1046.448 | 813.904 | 2830 | 61 | 61.2 | -4.057% | 3 | 1
Escalón positivo | 7 | 12:06 | 61.2 | 61.4 | 813.904 | 581.36 | 2830 | 61.2 | 61.4 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 8 | 12:06 | 61.4 | 61.6 | 581.36 | 348.816 | 2830 | 61.4 | 61.6 | -4.057% | 4 | 1
Escalón positivo | 9 | 12:07 | 61.6 | 61.8 | 348.816 | 104.645 | 2830 | 61.6 | 61.8 | -3.863% | 3 | 1
Escalón positivo | 10 | 12:07 | 61.8 | 62 | 104.645 | -93.018 | 2830 | 61.8 | 62 | -4.772% | 3 | 1
Escalón negativo | 11 | 12:07 | 62 | 61.8 | -93.018 | 116.272 | 2830 | 62 | 61.8 | -4.507% | 3 | 1
Escalón negativo | 12 | 12:07 | 61.8 | 61.6 | 116.272 | 337.189 | 2830 | 61.8 | 61.6 | -4.27% | 4 | 1
Escalón negativo | 13 | 12:07 | 61.6 | 61.4 | 337.189 | 569.733 | 2830 | 61.6 | 61.4 | -4.057% | 3 | 1
Escalón negativo | 14 | 12:08 | 61.4 | 61.2 | 569.733 | 802.277 | 2830 | 61.4 | 61.2 | -4.057% | 3 | 1
Escalón negativo | 15 | 12:08 | 61.2 | 61 | 802.277 | 1034.821 | 2830 | 61.2 | 61 | -4.057% | 2 | 1
Escalón negativo | 16 | 12:08 | 61 | 60.8 | 1034.821 | 1290.619 | 2830 | 61 | 60.8 | -3.688% | 2 | 1
Escalón negativo | 17 | 12:08 | 60.8 | 60.6 | 1290.619 | 1511.536 | 2830 | 60.8 | 60.6 | -4.27% | 4 | 1
Escalón negativo | 18 | 12:08 | 60.6 | 60.4 | 1511.536 | 1767.334 | 2830 | 60.6 | 60.4 | -3.688% | 3 | 1
Escalón negativo | 19 | 12:09 | 60.4 | 60.2 | 1767.334 | 2023.132 | 2830 | 60.4 | 60.2 | -3.688% | 3 | 1
Escalón negativo | 20 | 12:09 | 60.2 | 60 | 2023.132 | 2302.185 | 2830 | 60.2 | 60 | -3.38% | 3 | 1
Escalón negativo | 21 | 11:59 | 60 | 59.8 | 697.632 | 895.294 | 2830 | 60 | 59.8 | -4.772% | 2 | 1
Escalón negativo | 22 | 11:59 | 59.8 | 59.6 | 895.294 | 1116.211 | 2830 | 59.8 | 59.6 | -4.27% | 4 | 1
Escalón negativo | 23 | 12:00 | 59.6 | 59.4 | 1116.211 | 1360.382 | 2830 | 59.6 | 59.4 | -3.863% | 3 | 1
Escalón negativo | 24 | 12:00 | 59.4 | 59.2 | 1360.382 | 1581.299 | 2830 | 59.4 | 59.2 | -4.27% | 4 | 1
Escalón negativo | 25 | 12:00 | 59.2 | 59 | 1581.299 | 1848.724 | 2830 | 59.2 | 59 | -3.527% | 2 | 1
Escalón negativo | 26 | 12:01 | 59 | 58.8 | 1848.724 | 2104.523 | 2830 | 59 | 58.8 | -3.688% | 3 | 1
Escalón positivo | 27 | 12:02 | 58.8 | 59 | 2104.523 | 1871.979 | 2830 | 58.8 | 59 | -4.057% | 3 | 1
Escalón positivo | 28 | 12:02 | 59 | 59.2 | 1871.979 | 1604.553 | 2830 | 59 | 59.2 | -3.527% | 3 | 1
Escalón positivo | 29 | 12:02 | 59.2 | 59.4 | 1604.553 | 1372.009 | 2830 | 59.2 | 59.4 | -4.057% | 3 | 1
Escalón positivo | 30 | 12:02 | 59.4 | 59.6 | 1372.009 | 1127.838 | 2830 | 59.4 | 59.6 | -3.863% | 3 | 1
Escalón positivo | 31 | 12:03 | 59.6 | 59.8 | 1127.838 | 906.921 | 2830 | 59.6 | 59.8 | -4.27% | 2 | 1
Escalón positivo | 32 | 12:03 | 59.8 | 60 | 906.921 | 709.259 | 2830 | 59.8 | 60 | -4.772% | 3 | 1
[10 empty] | -4.04% | 3.0938 | 1
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia