## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | v

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | Tiempo establecimiento |  | 38
|  | Hora | Tiempo (s) | Potencia activa (MW) | Frecuncia simulada [Hz] | Frecuncia simulada [%] | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW]
|  | 44502.053 | 0 | 134.97 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.053 | 0.01 | 134.97 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.053 | 0.02 | 134.37 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.03 | 135.29 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.04 | 135.29 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.05 | 134.77 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.06 | 134.96 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.07 | 135.33 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.08 | 134.57 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.09 | 134.84 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.1 | 135.29 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0531 | 0.11 | 135.11 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.12 | 134.64 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.13 | 134.35 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.14 | 135.22 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.15 | 135.49 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.16 | 135.33 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.17 | 135.17 | 60 | 100 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.18 | 135.34 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0532 | 0.19 | 135.34 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.2 | 136.1 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.21 | 138.31 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.22 | 137.89 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.23 | 137.26 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.24 | 137.88 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.25 | 139.15 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.26 | 139.96 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.27 | 137.81 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0533 | 0.28 | 139.3 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.29 | 139.67 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.3 | 140.04 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.31 | 139.08 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.32 | 140.01 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.33 | 139.77 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.34 | 140.31 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.35 | 140.68 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.36 | 140.34 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0534 | 0.37 | 139.34 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.38 | 140.49 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.39 | 141 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.4 | 141.22 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.41 | 139.44 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.42 | 140.49 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.43 | 141.18 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.44 | 140.51 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0535 | 0.45 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.46 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.47 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.48 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.49 | 141 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.5 | 141.75 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.51 | 141.92 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.52 | 140.23 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.53 | 141.27 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0536 | 0.54 | 141.95 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.55 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.56 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.57 | 141.54 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.58 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.59 | 141.75 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.6 | 142.09 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.61 | 141.57 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.62 | 140.95 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0537 | 0.63 | 142.06 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.64 | 142.73 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.65 | 142.31 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.66 | 141.64 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.67 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.68 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.69 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.7 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0538 | 0.71 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.72 | 143.06 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.73 | 141.99 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.74 | 141.48 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.75 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.76 | 142.63 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.77 | 142.49 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.78 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.79 | 141.97 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0539 | 0.8 | 142.48 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.81 | 141.9 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.82 | 142.29 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.83 | 143.4 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.84 | 143.6 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.85 | 141.27 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.86 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.87 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.054 | 0.88 | 142.69 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.89 | 142.44 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.9 | 142.71 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.91 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.92 | 142.86 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.93 | 142.37 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.94 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.95 | 144.09 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.96 | 143.13 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0541 | 0.97 | 142.51 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 0.98 | 142.51 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 0.99 | 141.87 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1.01 | 144.04 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1.02 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1.03 | 142.42 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1.04 | 143.65 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1.05 | 143.38 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0542 | 1.06 | 143.25 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.07 | 143.25 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.08 | 142.64 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.09 | 142.41 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.1 | 143.3 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.11 | 142.93 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.12 | 142.48 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.13 | 143.55 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0543 | 1.14 | 142.56 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.15 | 143.2 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.16 | 143.2 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.17 | 142.22 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.18 | 142.59 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.19 | 142.71 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.2 | 143.48 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.21 | 142.91 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.22 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0544 | 1.23 | 142.84 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.24 | 143.08 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.25 | 142.59 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.26 | 143.21 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.27 | 143.87 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.28 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.29 | 142.89 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.3 | 143.42 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.31 | 142.89 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0545 | 1.32 | 143.1 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27
|  | 44502.0546 | 1.33 | 142.73 | 59.8 | 99.6667 | 141.31 | 144.27

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 164
Banda muerta | 0.03 | Hz
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2021-10-31 04:28 | 3588 | 3600 | 97.74 | 89.86 | 90 | 59.8 | 60 | 5.8968
Escalón positivo | 2 | 2021-11-02 01:09 | 3600 | 3612 | 135.33 | 126.61 | 126.88 | 60 | 60.2 | 5.3287
Escalón positivo | 3 | 2021-11-02 01:49 | 3600 | 3612 | 125.44 | 116.14 | 116.88 | 60 | 60.2 | 4.9964
Escalón positivo | 4 | 2021-10-31 20:36 | 3600 | 3612 | 149.88 | 142.19 | 141.88 | 60 | 60.2 | 6.0425
Escalón positivo | 5 | 2021-10-31 04:27 | 3577 | 3588 | 106.76 | 98.35 | 98.12 | 59.6167 | 59.8 | 4.9835
Escalón negativo | 6 | 2021-10-31 04:21 | 3598 | 3588 | 90.93 | 98.03 | 98.12 | 59.9667 | 59.8 | 5.2613
Escalón negativo | 7 | 2021-11-02 01:17 | 3600 | 3588 | 134.5 | 143.32 | 143.12 | 60 | 59.8 | 5.2683
Escalón negativo | 8 | 2021-11-02 01:59 | 3600 | 3588 | 124.57 | 133.56 | 133.12 | 60 | 59.8 | 5.1687
Escalón negativo | 9 | 2021-10-31 20:46 | 3600 | 3588 | 149.99 | 158.64 | 158.12 | 60 | 59.8 | 5.3719
Escalón negativo | 10 | 2021-10-31 04:22 | 3588 | 3576 | 98.03 | 106.72 | 107.2 | 59.8 | 59.6 | 5.3471
[10 empty] | 5.3665 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
| Escalón número 1 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 2 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 3 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 4 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 5 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 6 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 7 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 8 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 9 |  |  | Fecha: 2021-10-31 |  | Escalón número 10 |  |  | Fecha: 2021-10-31
| Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz |  |  |  |  | Escalones Positivos de Frecuencia de 200 mHz
| Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%] | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Simulada [Hz] | Frecuencia Simulada [%] | Frecuencia de Referencia [%]
| 44500.186 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 134.97 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 123.61 | 60 | 100 | 100 | 44500.8581 | 150.05 | 60 | 100 | 100 | 44500.1852 | 106.89 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 90.19 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0529 | 134.64 | 60 | 100 | 100 | 44502.0824 | 125.2 | 60 | 100 | 100 | 44500.8649 | 149.79 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 98.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.186 | 98.47 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 134.84 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 125 | 60 | 100 | 100 | 44500.8581 | 149.44 | 60 | 100 | 100 | 44500.1852 | 107.97 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 90.19 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.64 | 60 | 100 | 100 | 44502.0824 | 124.45 | 60 | 100 | 100 | 44500.8649 | 149.44 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.186 | 98.23 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 135.39 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 124.33 | 60 | 100 | 100 | 44500.8581 | 150.3 | 60 | 100 | 100 | 44500.1852 | 107.53 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 90.36 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 133.81 | 60 | 100 | 100 | 44502.0824 | 125.17 | 60 | 100 | 100 | 44500.8649 | 150.26 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 97.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 135.17 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 125.09 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 150.3 | 60 | 100 | 100 | 44500.1852 | 106.12 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 90.36 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 135.07 | 60 | 100 | 100 | 44502.0824 | 124.53 | 60 | 100 | 100 | 44500.8649 | 150.03 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 135.02 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 125.24 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 150.3 | 60 | 100 | 100 | 44500.1852 | 105.6 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 90.76 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.94 | 60 | 100 | 100 | 44502.0824 | 124.82 | 60 | 100 | 100 | 44500.8649 | 149.37 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.62 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 135.02 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 124.9 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 150.06 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 107.03 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 90.41 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.84 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 124.6 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 149.19 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 97.96 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 134.44 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 125.05 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 150.06 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 107.45 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 89.92 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.84 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 124.95 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 149.09 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 97.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0477 | 135.33 | 60 | 100 | 100 | 44502.0755 | 124.2 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 150.06 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 106.74 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1808 | 89.35 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.97 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 125.51 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 150.05 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 98.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0478 | 134.92 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 124.68 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 149.81 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 105.88 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 90.78 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.97 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 125.51 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 150.36 | 60 | 100 | 100 | 44500.182 | 97.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0478 | 135.06 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 125.44 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 149.19 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 106.35 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 89.8 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.053 | 134.37 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 124.58 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 150.2 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 97.98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0478 | 135.43 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 125.07 | 60 | 100 | 100 | 44500.8582 | 150.97 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 107.36 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 89.34 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 135.29 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 125.09 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 149.71 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 98.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1861 | 98.35 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0478 | 134.57 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 123.98 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.31 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 107.56 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 90.58 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 135.29 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 125.09 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 149.46 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 97.84 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 98.6 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0478 | 134.79 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 125.41 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.63 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 107.01 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 90.58 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 134.77 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 125.09 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 150.21 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 98.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 98.35 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0478 | 135.85 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 125.25 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.03 | 60 | 100 | 100 | 44500.1853 | 106.27 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 90.38 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 134.96 | 60 | 100 | 100 | 44502.0825 | 124.82 | 60 | 100 | 100 | 44500.865 | 150.21 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 98.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 98.05 | 60 | 100 | 100 | 44502.0478 | 134.33 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 125.07 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 149.83 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 107.29 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 90.16 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 135.33 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124.36 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 149.71 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 98.16 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 97.95 | 60 | 100 | 100 | 44502.0478 | 134.55 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 124.65 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.7 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 107.01 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 89.35 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 134.57 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 149.83 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 98.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 94.09 | 60 | 100 | 100 | 44502.0478 | 135.51 | 60 | 100 | 100 | 44502.0756 | 124.8 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.08 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 105.92 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1809 | 89.99 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 134.84 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124.1 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 150.01 | 60 | 100 | 100 | 44500.1821 | 97.91 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 92.32 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 135.27 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 125.14 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.2 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 106.91 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 89.99 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 135.29 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124.87 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 150.25 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 98.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 93.83 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 134.74 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 124.5 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 150.2 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 106.91 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 90.93 | 59.9667 | 99.9444 | 99.9444 | 44502.0531 | 135.11 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124.03 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 149.47 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 97.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 94 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 135.24 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 125.29 | 60 | 100 | 100 | 44500.8583 | 149.34 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 106.62 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 89.8 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 134.64 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124.92 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 149.47 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 97.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1862 | 94.1 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 134.87 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 124.52 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 149.34 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 106.62 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 89.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 134.35 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 125.46 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 150.13 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 97.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 93.23 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 135.26 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 124.7 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 149.76 | 60 | 100 | 100 | 44500.1854 | 106.87 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 93.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 135.22 | 60 | 100 | 100 | 44502.0826 | 124.33 | 60 | 100 | 100 | 44500.8651 | 149.89 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 97.69 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 93.23 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 134.99 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 125.09 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 150.21 | 60 | 100 | 100 | 44500.1855 | 106.87 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 95.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 135.49 | 60 | 100 | 100 | 44502.0827 | 123.98 | 60 | 100 | 100 | 44500.8652 | 150.18 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 93.08 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 134.65 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 124.21 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 149.69 | 60 | 100 | 100 | 44500.1855 | 106.27 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 93.78 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 135.33 | 60 | 100 | 100 | 44502.0827 | 124.94 | 60 | 100 | 100 | 44500.8652 | 150.18 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 92.69 | 60 | 100 | 100 | 44502.0479 | 135.9 | 60 | 100 | 100 | 44502.0757 | 125.57 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 150.05 | 60 | 100 | 100 | 44500.1855 | 106.89 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.181 | 93.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 135.17 | 60 | 100 | 100 | 44502.0827 | 125.04 | 60 | 100 | 100 | 44500.8652 | 149.68 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 98.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 91.79 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 135.33 | 60 | 100 | 100 | 44502.0758 | 124.88 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 149.88 | 60 | 100 | 100 | 44500.1855 | 106.76 | 59.6167 | 99.3611 | 59.6167 | 44500.1811 | 94.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 135.34 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0827 | 124.57 | 60 | 100 | 100 | 44500.8652 | 149.99 | 60 | 100 | 100 | 44500.1822 | 97.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 91.92 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 134.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 125.44 | 60 | 100 | 100 | 44500.8584 | 150.99 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1855 | 107.09 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 95.06 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0532 | 135.34 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0827 | 124.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8652 | 150.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 98.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
| 44500.1863 | 92.78 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 135.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 125.44 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8584 | 151.25 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1855 | 105.92 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 95.75 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 136.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0827 | 124.05 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8652 | 149.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 98.03 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1863 | 92 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 133.45 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 125.3 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8584 | 148.28 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1855 | 103.28 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 95.75 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 138.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0827 | 127.67 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8652 | 152.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 98.28 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 92 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 132.67 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 123.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 147.01 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1855 | 101.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 96.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 137.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0827 | 127.84 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8652 | 153.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 102.23 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 92.34 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 132.07 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 122.99 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 147.28 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1855 | 102.11 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 96.62 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 137.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0827 | 127.96 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8652 | 152.88 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 103.89 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 91.52 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 132.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 122.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 148.15 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 102.38 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 95.98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 137.88 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 127.96 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 152.88 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 103.22 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 91.97 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 132.09 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 121.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 148.03 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 101.17 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 96.28 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 139.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 127.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 153.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 101.24 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 91.77 | 60 | 100 | 100 | 44502.048 | 131.41 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0758 | 122.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 147.31 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 101.02 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1811 | 97.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 139.96 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 128.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 152.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 101.82 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 91.25 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 131.26 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 122.33 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 146.2 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 100.45 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 96.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 137.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 128.66 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 153.17 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1823 | 104.14 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 90.95 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 131.04 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 121.29 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 147.44 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 100.82 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 96.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0533 | 139.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 128.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 153.79 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 105.33 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 90.95 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 130.79 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 121.29 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8585 | 147.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 100.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 96.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 139.67 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 129.5 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 154.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 103.9 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1864 | 92.02 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 130.27 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 120.97 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 99.52 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 96.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 140.04 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 129.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 153.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 103.12 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.9 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 130.17 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 121.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.63 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 99.12 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 97.63 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 139.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 128.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 154.53 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 105.2 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.62 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 129.92 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 121.29 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.43 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1856 | 98.97 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 97.04 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 140.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0828 | 129.5 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8653 | 154.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 105.31 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.1 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 129.4 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 120.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 146.12 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 99.52 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 96.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 139.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 129.5 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 155.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 104.69 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.1 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 128.96 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 120.3 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.55 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 99.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1812 | 96.7 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 140.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 129.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 155.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 105.45 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.1 | 60 | 100 | 100 | 44502.0481 | 129.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0759 | 120.77 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 99.29 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 97.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 140.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 130.63 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 154.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1824 | 106.17 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.1 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 120.42 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.56 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 98.87 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 97.02 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 140.34 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 130.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 154.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 105.8 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 91.1 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 130.68 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 120.08 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.98 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 98.87 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 96.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0534 | 139.34 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 130.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 155.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 105.43 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1865 | 90.88 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.33 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 118.94 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8586 | 145.5 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 98.97 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 97.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 140.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 130.04 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 155.35 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 106.51 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.88 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.82 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 120.47 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 145.08 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 99.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 98.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 141 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 130.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 154.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 106.32 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 91.06 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.67 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 120.84 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 144.66 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1857 | 99.09 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 98.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 141.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0829 | 130.52 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8654 | 155.16 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 106.12 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.78 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.77 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 119.33 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 145.03 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 96.67 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 139.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 130.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 155.38 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 105.67 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.78 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 118.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 145.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 99.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 96.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 140.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 130.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 156.02 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 106.77 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.78 | 60 | 100 | 100 | 44502.0482 | 129.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.076 | 118.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 144.61 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.33 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1813 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 141.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 131.41 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 155.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 106.56 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.53 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 128.24 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 119.01 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 144.83 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.67 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 140.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 131.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 155.45 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1825 | 105.88 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.86 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 129.25 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 119.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 144.07 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.99 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0535 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 130.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 156.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 105.88 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.76 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 129.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 119.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 145.06 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.99 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 131.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 156.02 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.29 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1866 | 90.76 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 128.43 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 118.51 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8587 | 144.57 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 99.22 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 98.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 130.71 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 155.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.29 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 91.05 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 128.43 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 117.89 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 144.57 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.75 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.63 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 155.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.29 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.19 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 128.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 118.84 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 143.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1858 | 98.85 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.63 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 141 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.083 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8655 | 155.99 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.54 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.38 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 127.47 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 118.94 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 144.34 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 141.75 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 155.53 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.42 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.38 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 127.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 118.66 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 143.62 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.16 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 97.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 141.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 156.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.42 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.56 | 60 | 100 | 100 | 44502.0483 | 128.91 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0761 | 118.32 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 143.87 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.68 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1814 | 98.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 140.23 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 157.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1826 | 106.56 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.34 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 128.17 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 117.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 143.77 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 99.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 97.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 141.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 156.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.84 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.59 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 127.92 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 118.67 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 144.56 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.38 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 97.53 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0536 | 141.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 155.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 107.06 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.69 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 127.45 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 118.17 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8588 | 143.36 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 97.96 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 96.75 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.63 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 156.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.17 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1867 | 90.41 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 127.45 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 117.73 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 143.67 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.75 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 97.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 156.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.66 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.27 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 127.92 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 117.94 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 142.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.75 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 97.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 141.54 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 132.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 157.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.82 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.63 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 128.68 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 118.46 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 143.8 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1859 | 98.53 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 98.28 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0831 | 131.62 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8656 | 156.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 105.88 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.38 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 128.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 117.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 143.92 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.68 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 97.04 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 141.75 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 131.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 156.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.41 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.68 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 128.64 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 117.8 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 143.63 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1815 | 97.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 142.09 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 131.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 157.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.74 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.68 | 60 | 100 | 100 | 44502.0484 | 127.84 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0762 | 118.26 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 142.17 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 98.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 141.57 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 131.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 156.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1827 | 106.74 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.21 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 127.02 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 118.26 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 143.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.48 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 98.52 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 140.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 156.94 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 107.03 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.73 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 128.56 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 118.26 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 144.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.48 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 98.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0537 | 142.06 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 157.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 106.61 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1868 | 90.31 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 128.28 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 117.72 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8589 | 143.16 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 97.71 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 157.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 107.01 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 90.56 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 127.59 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 117.47 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 142.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.47 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 98.05 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 132.54 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 157.6 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 106.1 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 89.92 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 127.82 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 117.47 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 144.27 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.186 | 98.23 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 141.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0832 | 132.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8657 | 157.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 106.47 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 90.12 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 127.4 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 117.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 142.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 97.56 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 97.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 131.55 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 156.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 107.04 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 90.46 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 127.22 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 117.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 142.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 97.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 156.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 106.57 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 90.91 | 60 | 100 | 100 | 44502.0485 | 127.84 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0763 | 117.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 142.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.62 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1816 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 157.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 106.57 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 90.09 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 128.28 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 116.44 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 144.17 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 97.96 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 97.69 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 157.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1828 | 106.86 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 89.77 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 127.42 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 117.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 142.16 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 98.38 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0538 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 157.23 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 107.33 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 89.77 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 127.42 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 118.02 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.859 | 141.94 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 97.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 143.06 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 157.33 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 106.67 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.1869 | 90.16 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 126.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 116.59 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 143.1 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 97.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 141.99 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 157.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 105.75 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.187 | 89.96 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 127.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 117.11 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 143.42 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 97.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 141.48 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0833 | 132.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 156.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 106.37 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.187 | 90.86 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 127.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 117.11 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 142.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1861 | 98.35 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 97.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8658 | 156.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 107.21 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.187 | 89.86 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 127.57 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 117.11 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 142.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1862 | 98.6 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 97.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 142.63 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 157.8 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 106.71 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.187 | 89.86 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 127.67 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 117.62 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 142.16 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.1862 | 98.35 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 44500.1817 | 98.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 142.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 157.5 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 106.47 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
| 44500.187 | 89.99 | 60 | 100 | 100 | 44502.0486 | 126.83 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0764 | 117.1 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 142.76 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1817 | 98.13 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 158.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1829 | 106.69 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 127.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 117.47 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 143.33 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 98.13 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 141.97 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.11 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 158 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.69 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 126.76 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 117.32 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 142.64 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 97.88 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0539 | 142.48 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 157.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.84 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 126.76 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 117.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8591 | 142.79 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 97.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 141.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 157.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 107.03 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 126.76 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 116.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 143.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 98.13 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 142.29 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 158.71 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.91 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 127.62 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 117.1 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.69 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 98.13 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 143.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 157.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.59 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 127.4 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 117.28 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.69 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 98.13 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 143.6 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8659 | 157.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 107.45 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 126.36 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 116.71 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.69 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 97.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 141.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 157.33 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.76 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0487 | 126.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0765 | 117.18 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.06 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1818 | 97.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 157.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.76 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 126.28 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 117.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.53 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 98.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 157.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.183 | 106.93 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 127.92 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 117.01 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.39 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 98.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.054 | 142.69 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 156.79 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.47 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 128.21 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 117.01 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.39 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 97.66 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 142.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 157.78 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.47 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 126.18 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 117.25 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8592 | 142.26 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 97.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 142.71 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 157.78 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 107.21 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 126.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 116.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 142.68 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 98.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 157.78 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.34 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 126.83 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 116.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 141.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 97.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 142.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.866 | 158.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.94 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 126.21 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 116.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 142.16 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 98.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 142.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 157.33 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.15 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 127.62 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 117.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 142.51 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 97.96 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 158.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.87 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0488 | 126.92 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0766 | 117.01 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 142.81 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1819 | 97.96 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 144.09 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 158.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 107.11 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 127.32 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 116.81 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 141.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 98.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 143.13 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 157.7 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1831 | 106.05 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 126.68 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 117.4 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 141.79 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0541 | 142.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 157.95 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1832 | 107.04 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 126.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 116.76 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8593 | 142.73 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 142.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 157.82 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1832 | 107.04 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 127.2 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 118.22 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.51 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 97.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 141.87 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 158.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1832 | 106.47 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 126.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 116.86 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.51 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 157.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1832 | 106.74 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 127.27 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 116.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 144.04 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8661 | 158.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1832 | 106.62 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 126.98 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 116.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.39 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 97.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 158.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.1832 | 106.72 | 59.6 | 99.3333 | 99.3333
[6 empty] | 44502.0489 | 125.98 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 117.77 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 98.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 142.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 157.43 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0489 | 126.87 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0767 | 117.45 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.41 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.182 | 97.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 143.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 158.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 126.87 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 116.69 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.04 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 97.98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 143.38 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 158.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 126.55 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 116.91 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 142.27 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 98.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0542 | 143.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 157.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 126.55 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 116.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8594 | 141.97 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 97.84 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 143.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.17 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 157.98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 126.23 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 116.79 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 143.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 98.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 142.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.17 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 158.09 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 126.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 117.33 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 141.52 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 98.37 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 142.41 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.17 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 157.41 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 127.5 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 142.44 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 98.16 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 143.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 131.7 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8662 | 158.05 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 127.4 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 141.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 98.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 142.93 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 131.7 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 158.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.049 | 127.03 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0768 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 140.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1821 | 97.91 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 142.48 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 133.55 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 158.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 126.53 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 142.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 98.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 143.55 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 133.55 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 158.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 127.27 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 117.25 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 142.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 97.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0543 | 142.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 133.55 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 158.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 126.93 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 116.79 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 141.57 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 97.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 143.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 157.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 126.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 115.89 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8595 | 142.41 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 97.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 143.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 157.62 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 126.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 116.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 141.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 97.69 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 142.22 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 158.54 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 126.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 117.1 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 142.29 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 98 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 142.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8663 | 158.12 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 126.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 116.49 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 143.3 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 97.74 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 142.71 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.5 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 127.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 117.08 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 141.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 98.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 143.48 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.5 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0491 | 127.23 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0769 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 141.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1822 | 97.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 142.91 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.02 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 127.23 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 116.69 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 141.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [5 empty] | 44500.1823 | 98.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0544 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0835 | 132.77 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 157.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 127.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 116.56 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 141.64 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0544 | 142.84 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 126.93 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 116.56 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8596 | 141.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 143.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 127.6 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 117.16 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 141.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 142.59 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 127.3 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 115.84 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 141.7 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 143.21 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 127.3 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 141.99 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 143.87 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8664 | 158.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 126.23 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 117.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 142.21 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 157.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 127.5 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 116.93 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 141.65 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 142.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 132.09 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.12 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0492 | 126.41 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.077 | 117.63 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 142.21 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 143.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 132.09 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 127.02 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 117.06 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 141.87 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 142.89 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 127.15 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 117.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 142.14 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0545 | 143.1 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 126.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 116.81 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8597 | 141.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [10 empty] | 44502.0546 | 142.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 127.91 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 116.96 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 142.02 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 126.14 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 116.59 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 140.49 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8665 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 127.12 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 117.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 141.52 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 157.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[6 empty] | 44502.0493 | 126.61 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44502.0771 | 117.35 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 142.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 131.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 157.9 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0771 | 116.48 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 141.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 131.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 157.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 117.82 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 142.56 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 131.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 158.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 116.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 143.05 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 132.67 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 158.4 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 116.66 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 142.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 132.67 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 157.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 117.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8598 | 141.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 135.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 158.82 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 116.06 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 142.71 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 135.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 158.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 116.51 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 142.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 135.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8666 | 158.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 115.82 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 142.53 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0836 | 133.23 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 157.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 116.49 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 142.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.23 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 158.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0772 | 117 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 141.02 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.23 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 158.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 117.62 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 142.58 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 157.92 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 117.62 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 141.89 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 158.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 116.06 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8599 | 140.8 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 158.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 116.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 143.01 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 158.86 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 116.73 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 141.65 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 158.52 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 117.23 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 141.65 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8667 | 159.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 141.15 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.34 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 141.72 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.05 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0773 | 117.21 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 142.61 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.3 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 116.63 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 141.55 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.12 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 116.22 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 142.24 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 157.33 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 116.96 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.86 | 141.5 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.12 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 115.75 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 141.5 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.82 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 116.54 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 142.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.29 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8668 | 158.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 117.38 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 141.45 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.29 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.24 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 116.64 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 141.77 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.29 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.76 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0774 | 116.64 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 142.29 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0775 | 117.18 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 142.04 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.25 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0775 | 116.93 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 141.37 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.12 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[11 empty] | 44502.0775 | 116.14 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | 44500.8601 | 141.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 159.08 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 142.32 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 157.41 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 141.74 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0837 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.12 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 140.41 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.8669 | 158.49 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 141.82 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.29 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 141.57 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.02 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 141.57 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.02 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 141.9 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 157.85 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 140.91 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8602 | 141.45 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 142.78 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.07 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 142.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667 | 44500.867 | 158.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 142.73 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 141.82 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 140.95 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 142.22 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.73 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 142.22 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 141.08 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8603 | 141.42 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 141.77 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 141.99 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 142.12 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 142.12 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 141.02 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 141.13 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 142.88 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0838 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8604 | 142.44 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0839 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8605 | 141.99 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8605 | 142.34 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[16 empty] | 44500.8605 | 142.19 | 60.2 | 100.3333 | 100.3333 | [15 empty] | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.16 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.16 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.16 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.58 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 133.31 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0839 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.39 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.53 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.53 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 132.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 134.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 134.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 134.27 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.83 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.79 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.79 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.79 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.06 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.06 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.06 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.82 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.82 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 132.82 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 134.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 134.15 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0841 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.81 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.91 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 132.91 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.68 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667
[36 empty] | 44502.0842 | 133.56 | 59.8 | 99.6667 | 99.6667