## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 14:28 | 14:30 | 18.2205 | 16.8798 | 14:29 | 16.92 | 14:30 | 64.712 | 14:29 | 14:29 | 34.2205 | 2.2205 | 14:30 | 14:30 | 34.2205 | 2.2205
|  | 2 - Positivo | 14:30 | 14:32 | 16.8921 | 15.7091 | 14:31 | 15.7446 | 14:32 | 49.3679 | 14:31 | 14:31 | 32.8921 | 0.89211 | 14:32 | 14:32 | 32.8921 | 0.89211
|  | 3 - Positivo | 14:32 | 14:34 | 15.7133 | 14.3835 | 14:33 | 14.4234 | 14:34 | 55.3721 | 14:33 | 14:33 | 31.7133 | -0.28672 | 14:34 | 14:34 | 31.7133 | -0.28672
|  | 4 - Positivo | 14:34 | 14:36 | 14.3875 | 13.2166 | 14:35 | 13.2517 | 14:36 | 53.3707 | 14:35 | 14:35 | 30.3875 | -1.6125 | 14:36 | 14:36 | 30.3875 | -1.6125
|  | 5 - Positivo | 14:36 | 14:38 | 13.2216 | 12.001 | 14:37 | 12.0377 | 14:38 | 47.3665 | 14:37 | 14:37 | 29.2216 | -2.7784 | 14:38 | 14:38 | 29.2216 | -2.7784
|  | 6 - Positivo | 14:38 | 14:40 | 12.0025 | 10.821 | 14:39 | 10.8564 | 14:40 | 55.3721 | 14:39 | 14:39 | 28.0025 | -3.9975 | 14:40 | 14:40 | 28.0025 | -3.9975
|  | 7 - Positivo | 14:40 | 14:42 | 10.819 | 9.5114 | 14:41 | 9.5506 | 14:42 | 56.0393 | 14:41 | 14:41 | 26.819 | -5.181 | 14:42 | 14:42 | 26.819 | -5.181
|  | 8 - Positivo | 14:42 | 14:44 | 9.5123 | 8.2871 | 14:43 | 8.3239 | 14:44 | 47.3665 | 14:43 | 14:43 | 25.5123 | -6.4877 | 14:44 | 14:44 | 25.5123 | -6.4877
|  | 9 - Positivo | 14:44 | 14:46 | 8.2838 | 7.0974 | 14:45 | 7.133 | 14:46 | 50.0351 | 14:45 | 14:45 | 24.2838 | -7.7162 | 14:46 | 14:46 | 24.2838 | -7.7162
|  | 10 - Positivo | 14:46 | 14:48 | 7.0987 | 5.8788 | 14:47 | 5.9154 | 14:48 | 46.0323 | 14:47 | 14:47 | 23.0987 | -8.9013 | 14:48 | 14:48 | 23.0987 | -8.9013
|  | 11 - Positivo | 14:48 | 14:51 | 5.8757 | 4.6571 | 14:50 | 4.6936 | 14:50 | 52.0365 | 14:50 | 14:50 | 21.8757 | -10.1243 | 14:50 | 14:50 | 21.8757 | -10.1243
|  | 1 - Negativo | 13:53 | 13:56 | 5.0044 | 6.253 | 13:54 | 6.2155 | 13:55 | 0.00053266 | 13:54 | 13:54 | 15.0044 | -4.9956 | 13:55 | 13:55 | 15.0044 | -4.9956
|  | 2 - Negativo | 13:56 | 13:58 | 6.253 | 7.4657 | 13:56 | 7.4293 | 13:57 | 54.6922 | 13:56 | 13:56 | 16.253 | -3.747 | 13:57 | 13:57 | 16.253 | -3.747
|  | 3 - Negativo | 13:58 | 14:00 | 7.4625 | 8.7002 | 13:58 | 8.663 | 13:59 | 53.3582 | 13:58 | 13:58 | 17.4625 | -2.5375 | 13:59 | 13:59 | 17.4625 | -2.5375
|  | 4 - Negativo | 14:00 | 14:02 | 8.7 | 9.9179 | 14:00 | 9.8813 | 14:01 | 58.6941 | 14:00 | 14:00 | 18.7 | -1.3 | 14:01 | 14:01 | 18.7 | -1.3
|  | 5 - Negativo | 14:02 | 14:04 | 9.9224 | 11.0948 | 14:03 | 11.0596 | 14:04 | 57.3601 | 14:03 | 14:03 | 19.9224 | -0.077576 | 14:04 | 14:04 | 19.9224 | -0.077576
|  | 6 - Negativo | 14:04 | 14:06 | 11.105 | 12.4415 | 14:05 | 12.4014 | 14:05 | 48.0224 | 14:05 | 14:05 | 21.105 | 1.105 | 14:05 | 14:05 | 21.105 | 1.105
|  | 7 - Negativo | 14:06 | 14:08 | 12.444 | 13.7364 | 14:07 | 13.6976 | 14:07 | 54.6922 | 14:07 | 14:07 | 22.444 | 2.444 | 14:07 | 14:07 | 22.444 | 2.444
|  | 8 - Negativo | 14:08 | 14:10 | 13.7408 | 14.8812 | 14:09 | 14.847 | 14:09 | 46.6885 | 14:09 | 14:09 | 23.7408 | 3.7408 | 14:09 | 14:09 | 23.7408 | 3.7408
|  | 9 - Negativo | 14:10 | 14:12 | 14.8787 | 16.2237 | 14:11 | 16.1834 | 14:12 | 62.029 | 14:11 | 14:11 | 24.8787 | 4.8787 | 14:12 | 14:12 | 24.8787 | 4.8787
|  | 10 - Negativo | 14:12 | 14:14 | 16.2155 | 17.3685 | 14:13 | 17.3339 | 14:14 | 50.6903 | 14:13 | 14:13 | 26.2155 | 6.2155 | 14:14 | 14:14 | 26.2155 | 6.2155
|  | 11 - Negativo | 14:14 | 14:16 | 17.3642 | 18.526 | 14:15 | 18.4911 | 14:16 | 54.0252 | 14:15 | 14:15 | 27.3642 | 7.3642 | 14:16 | 14:16 | 27.3642 | 7.3642

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 22-08-24- 2:28:02 p. m. | 60 | 60.2 | 18.2205 | 16.8798 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 4.6901
Escalón Positivo | 2 | 22-08-24- 2:29:56 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.8921 | 15.7091 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.3155
Escalón Positivo | 3 | 22-08-24- 2:32:03 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7133 | 14.3835 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 4.7287
Escalón Positivo | 4 | 22-08-24- 2:34:06 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.3875 | 13.2166 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.3704
Escalón Positivo | 5 | 22-08-24- 2:36:02 p. m. | 60.8 | 61 | 13.2216 | 12.001 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.1519
Escalón Positivo | 6 | 22-08-24- 2:38:09 p. m. | 61 | 61.2 | 12.0025 | 10.821 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.3221
Escalón Positivo | 7 | 22-08-24- 2:40:16 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.819 | 9.5114 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 4.809
Escalón Positivo | 8 | 22-08-24- 2:42:29 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5123 | 8.2871 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.1324
Escalón Positivo | 9 | 22-08-24- 2:44:17 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.2838 | 7.0974 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.3005
Escalón Positivo | 10 | 22-08-24- 2:46:24 p. m. | 61.8 | 62 | 7.0987 | 5.8788 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.1547
Escalón Positivo | 11 | 22-08-24- 2:48:26 p. m. | 62 | 62.2 | 5.8757 | 4.6571 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.1599
Escalón Negativo | 1 | 22-08-24- 1:53:28 p. m. | 60 | 59.8 | 5.0044 | 6.253 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.0365
Escalón Negativo | 2 | 22-08-24- 1:55:37 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.253 | 7.4657 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.1853
Escalón Negativo | 3 | 22-08-24- 1:57:31 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4625 | 8.7002 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.0807
Escalón Negativo | 4 | 22-08-24- 1:59:38 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.7 | 9.9179 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 5.1636
Escalón Negativo | 5 | 22-08-24- 2:01:38 p. m. | 59.2 | 59 | 9.9224 | 11.0948 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.3639
Escalón Negativo | 6 | 22-08-24- 2:03:39 p. m. | 59 | 58.8 | 11.105 | 12.4415 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 4.7048
Escalón Negativo | 7 | 22-08-24- 2:05:36 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.444 | 13.7364 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 4.8657
Escalón Negativo | 8 | 22-08-24- 2:07:39 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.7408 | 14.8812 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.5141
Escalón Negativo | 9 | 22-08-24- 2:09:37 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.8787 | 16.2237 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 4.6751
Escalón Negativo | 10 | 22-08-24- 2:11:48 p. m. | 58.2 | 58 | 16.2155 | 17.3685 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.4537
Escalón Negativo | 11 | 22-08-24- 2:13:39 p. m. | 58 | 57.8 | 17.3642 | 18.526 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 5.4128
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.1178 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.21379 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-24 | 0.6028 | 0.77268 | 18.2205 | Inicio | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60281 | 0.77268 | 18.2206 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60282 | 0.77262 | 18.2191 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60282 | 0.77248 | 18.2159 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60283 | 0.77228 | 18.2112 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60284 | 0.77203 | 18.2053 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60285 | 0.77174 | 18.1985 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60286 | 0.77143 | 18.191 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60286 | 0.7711 | 18.1832 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60287 | 0.77077 | 18.1754 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60288 | 0.77044 | 18.1678 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60289 | 0.77015 | 18.1608 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60289 | 0.76989 | 18.1547 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6029 | 0.76967 | 18.1497 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60291 | 0.76952 | 18.1461 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60292 | 0.76944 | 18.1443 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60292 | 0.76945 | 18.1445 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60293 | 0.76956 | 18.147 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60294 | 0.76978 | 18.1521 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60295 | 0.77009 | 18.1596 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60296 | 0.77049 | 18.1689 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60296 | 0.77094 | 18.1796 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60297 | 0.77144 | 18.1912 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60298 | 0.77195 | 18.2033 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60299 | 0.77246 | 18.2154 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60299 | 0.77295 | 18.227 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.603 | 0.77341 | 18.2377 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60301 | 0.7738 | 18.247 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60302 | 0.77412 | 18.2544 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60303 | 0.77433 | 18.2595 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60303 | 0.77443 | 18.2618 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60304 | 0.77439 | 18.2608 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60305 | 0.77419 | 18.2561 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60306 | 0.77382 | 18.2473 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60306 | 0.77328 | 18.2348 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60307 | 0.77262 | 18.2191 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60308 | 0.77184 | 18.2008 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60309 | 0.77099 | 18.1807 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60309 | 0.77009 | 18.1594 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6031 | 0.76916 | 18.1375 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60311 | 0.76823 | 18.1156 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60312 | 0.76733 | 18.0944 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60313 | 0.76649 | 18.0745 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60313 | 0.76573 | 18.0566 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60314 | 0.76507 | 18.0412 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60315 | 0.76456 | 18.0291 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60316 | 0.76421 | 18.0208 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60316 | 0.76405 | 18.0171 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60317 | 0.7641 | 18.0183 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60318 | 0.76436 | 18.0244 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60319 | 0.7648 | 18.0347 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60319 | 0.76539 | 18.0488 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6032 | 0.76612 | 18.066 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60321 | 0.76696 | 18.0858 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60322 | 0.76789 | 18.1076 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60323 | 0.76888 | 18.1309 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60323 | 0.76991 | 18.1552 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60324 | 0.77096 | 18.1799 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60325 | 0.772 | 18.2044 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60326 | 0.77301 | 18.2282 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60326 | 0.77396 | 18.2508 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60327 | 0.77484 | 18.2715 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60328 | 0.77562 | 18.2899 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60329 | 0.77628 | 18.3054 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6033 | 0.77681 | 18.318 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6033 | 0.77723 | 18.3278 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60331 | 0.77753 | 18.335 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60332 | 0.77774 | 18.3398 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60333 | 0.77784 | 18.3422 |  | 60 | 514 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60333 | 0.77785 | 18.3424 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60334 | 0.77777 | 18.3406 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60335 | 0.77761 | 18.3368 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60336 | 0.77738 | 18.3313 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60336 | 0.77708 | 18.3242 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60337 | 0.77671 | 18.3156 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60338 | 0.77629 | 18.3057 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60339 | 0.77582 | 18.2946 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6034 | 0.7753 | 18.2824 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6034 | 0.77475 | 18.2693 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60341 | 0.77416 | 18.2554 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60342 | 0.77354 | 18.2408 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60343 | 0.7729 | 18.2257 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60343 | 0.77223 | 18.21 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60344 | 0.77155 | 18.194 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60345 | 0.77086 | 18.1777 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60346 | 0.77016 | 18.1613 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60347 | 0.76946 | 18.1447 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60347 | 0.76877 | 18.1283 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60348 | 0.76808 | 18.112 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60349 | 0.76739 | 18.0959 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6035 | 0.76673 | 18.0802 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6035 | 0.76608 | 18.065 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60351 | 0.76546 | 18.0504 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60352 | 0.76487 | 18.0364 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60353 | 0.7643 | 18.0229 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60353 | 0.76374 | 18.0098 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60354 | 0.76319 | 17.9969 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60355 | 0.76264 | 17.9838 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60356 | 0.76208 | 17.9706 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60357 | 0.7615 | 17.9569 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60357 | 0.76089 | 17.9426 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60358 | 0.76025 | 17.9275 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60359 | 0.75957 | 17.9114 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6036 | 0.75883 | 17.894 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6036 | 0.75804 | 17.8753 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60361 | 0.75718 | 17.855 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60362 | 0.75624 | 17.8329 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60363 | 0.75522 | 17.8088 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60364 | 0.75411 | 17.7826 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60364 | 0.75291 | 17.7543 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60365 | 0.75163 | 17.7242 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60366 | 0.75028 | 17.6924 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60367 | 0.74887 | 17.6592 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60367 | 0.74741 | 17.6246 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60368 | 0.74589 | 17.5889 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60369 | 0.74434 | 17.5523 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6037 | 0.74275 | 17.5149 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6037 | 0.74115 | 17.4769 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60371 | 0.73952 | 17.4386 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60372 | 0.73789 | 17.4001 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60373 | 0.73625 | 17.3616 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60374 | 0.73463 | 17.3232 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60374 | 0.73302 | 17.2852 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60375 | 0.73143 | 17.2478 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60376 | 0.72988 | 17.2112 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60377 | 0.72837 | 17.1757 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60377 | 0.72692 | 17.1415 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60378 | 0.72554 | 17.109 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60379 | 0.72425 | 17.0785 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6038 | 0.72305 | 17.0502 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6038 | 0.72195 | 17.0243 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60381 | 0.72098 | 17.0013 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60382 | 0.72013 | 16.9814 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60383 | 0.71943 | 16.9648 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60384 | 0.71888 | 16.9519 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60384 | 0.7185 | 16.9428 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60385 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60386 | 0.71828 | 16.9377 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60387 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60387 | 0.71882 | 16.9506 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60388 | 0.71933 | 16.9626 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60389 | 0.71996 | 16.9775 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6039 | 0.72068 | 16.9945 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60391 | 0.72146 | 17.0129 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60391 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60392 | 0.72309 | 17.0511 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60393 | 0.72387 | 17.0696 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60394 | 0.7246 | 17.0868 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60394 | 0.72524 | 17.1019 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60395 | 0.72576 | 17.1142 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60396 | 0.72614 | 17.1231 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60397 | 0.72634 | 17.1278 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60397 | 0.72634 | 17.1278 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60398 | 0.72611 | 17.1223 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60399 | 0.72567 | 17.1119 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.604 | 0.72505 | 17.0973 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60401 | 0.72428 | 17.0793 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60401 | 0.7234 | 17.0586 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60402 | 0.72244 | 17.0359 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60403 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60404 | 0.7204 | 16.9877 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60404 | 0.71938 | 16.9637 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60405 | 0.71841 | 16.9408 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60406 | 0.71751 | 16.9196 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60407 | 0.71672 | 16.9011 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60408 | 0.71608 | 16.8858 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60408 | 0.7156 | 16.8746 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60409 | 0.71533 | 16.8682 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6041 | 0.71529 | 16.8672 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60411 | 0.71546 | 16.8712 |  | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60411 | 0.71582 | 16.8798 | Fin | 60.2 | 516 | 16.92 | 16.8395 | 18.2205 | 16.8798 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60412 | 0.71634 | 16.8921 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60413 | 0.717 | 16.9076 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60414 | 0.71777 | 16.9257 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60414 | 0.71862 | 16.9458 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60415 | 0.71952 | 16.9671 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60416 | 0.72046 | 16.9891 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60417 | 0.72139 | 17.0111 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60418 | 0.7223 | 17.0325 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60418 | 0.72316 | 17.0527 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60419 | 0.72393 | 17.0711 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6042 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60421 | 0.72515 | 17.0997 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60421 | 0.72554 | 17.1089 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60422 | 0.72577 | 17.1145 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60423 | 0.72587 | 17.1167 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60424 | 0.72584 | 17.116 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60425 | 0.72569 | 17.1125 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60425 | 0.72543 | 17.1064 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60426 | 0.72508 | 17.0982 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60427 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60428 | 0.72414 | 17.076 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60428 | 0.72358 | 17.0627 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60429 | 0.72296 | 17.0481 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6043 | 0.7223 | 17.0327 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60431 | 0.72162 | 17.0166 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60431 | 0.72092 | 17.0001 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60432 | 0.72022 | 16.9835 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60433 | 0.71952 | 16.9671 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60434 | 0.71884 | 16.9509 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60435 | 0.71817 | 16.9351 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60435 | 0.71751 | 16.9197 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60436 | 0.71688 | 16.9048 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60437 | 0.71628 | 16.8906 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60438 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60438 | 0.71516 | 16.8643 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60439 | 0.71466 | 16.8524 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6044 | 0.7142 | 16.8415 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60441 | 0.71378 | 16.8317 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60441 | 0.71342 | 16.8231 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60442 | 0.7131 | 16.8156 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60443 | 0.71284 | 16.8096 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60444 | 0.71265 | 16.8049 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60445 | 0.71251 | 16.8017 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60445 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60446 | 0.71243 | 16.7998 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60447 | 0.71248 | 16.801 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60448 | 0.71259 | 16.8035 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60448 | 0.71275 | 16.8074 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60449 | 0.71297 | 16.8126 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6045 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60451 | 0.71357 | 16.8267 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60452 | 0.71394 | 16.8355 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60452 | 0.71437 | 16.8455 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60453 | 0.71484 | 16.8566 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60454 | 0.71535 | 16.8687 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60455 | 0.71591 | 16.8819 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60455 | 0.71651 | 16.8961 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60456 | 0.71716 | 16.9113 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60457 | 0.71783 | 16.927 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60458 | 0.71851 | 16.9432 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60458 | 0.71919 | 16.9593 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60459 | 0.71987 | 16.9752 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6046 | 0.72052 | 16.9905 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60461 | 0.72112 | 17.0048 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60462 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60462 | 0.72217 | 17.0296 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60463 | 0.72259 | 17.0393 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60464 | 0.72291 | 17.0469 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60465 | 0.72312 | 17.0519 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60465 | 0.72322 | 17.0542 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60466 | 0.72318 | 17.0533 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60467 | 0.723 | 17.049 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60468 | 0.72266 | 17.0411 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60469 | 0.72219 | 17.03 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60469 | 0.72161 | 17.0163 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6047 | 0.72094 | 17.0005 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60471 | 0.72021 | 16.9833 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60472 | 0.71945 | 16.9652 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60472 | 0.71867 | 16.9469 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60473 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60474 | 0.71718 | 16.9119 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60475 | 0.71653 | 16.8964 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60475 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60476 | 0.7155 | 16.8722 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60477 | 0.71519 | 16.8648 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60478 | 0.71503 | 16.8612 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60479 | 0.71507 | 16.8621 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60479 | 0.71532 | 16.8679 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6048 | 0.71575 | 16.8781 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60481 | 0.71633 | 16.8918 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60482 | 0.71704 | 16.9084 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60482 | 0.71783 | 16.9272 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60483 | 0.71868 | 16.9472 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60484 | 0.71956 | 16.9679 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60485 | 0.72043 | 16.9884 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60486 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60486 | 0.72202 | 17.026 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60487 | 0.72268 | 17.0415 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60488 | 0.7232 | 17.0539 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60489 | 0.72356 | 17.0623 |  | 60.2 | 516 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60489 | 0.72372 | 17.066 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6049 | 0.72365 | 17.0644 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60491 | 0.72332 | 17.0567 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60492 | 0.72276 | 17.0435 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60492 | 0.72199 | 17.0253 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60493 | 0.72104 | 17.0028 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60494 | 0.71993 | 16.9767 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60495 | 0.7187 | 16.9476 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60496 | 0.71736 | 16.9161 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60496 | 0.71595 | 16.8829 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60497 | 0.7145 | 16.8486 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60498 | 0.71303 | 16.814 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60499 | 0.71157 | 16.7795 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60499 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.605 | 0.70879 | 16.7139 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60501 | 0.70752 | 16.684 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60502 | 0.70637 | 16.657 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60502 | 0.70537 | 16.6333 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60503 | 0.70449 | 16.6127 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60504 | 0.70374 | 16.5949 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60505 | 0.70309 | 16.5796 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60506 | 0.70253 | 16.5664 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60506 | 0.70205 | 16.5551 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60507 | 0.70163 | 16.5452 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60508 | 0.70126 | 16.5365 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60509 | 0.70092 | 16.5285 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60509 | 0.70061 | 16.521 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6051 | 0.7003 | 16.5137 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60511 | 0.69998 | 16.5061 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60512 | 0.69963 | 16.498 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60513 | 0.69925 | 16.489 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60513 | 0.69882 | 16.4788 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60514 | 0.69832 | 16.4672 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60515 | 0.69777 | 16.454 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60516 | 0.69715 | 16.4394 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60516 | 0.69647 | 16.4235 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60517 | 0.69574 | 16.4063 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60518 | 0.69496 | 16.3879 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60519 | 0.69414 | 16.3684 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60519 | 0.69326 | 16.3478 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6052 | 0.69235 | 16.3263 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60521 | 0.69139 | 16.3038 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60522 | 0.69041 | 16.2805 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60523 | 0.68938 | 16.2564 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60523 | 0.68833 | 16.2316 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60524 | 0.68725 | 16.2061 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60525 | 0.68615 | 16.1802 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60526 | 0.68503 | 16.1537 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60526 | 0.68389 | 16.1269 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60527 | 0.68275 | 16.0999 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60528 | 0.6816 | 16.0728 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60529 | 0.68046 | 16.0458 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6053 | 0.67932 | 16.0191 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6053 | 0.6782 | 15.9927 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60531 | 0.67711 | 15.9668 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60532 | 0.67604 | 15.9416 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60533 | 0.675 | 15.9172 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60533 | 0.67401 | 15.8937 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60534 | 0.67306 | 15.8714 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60535 | 0.67216 | 15.8502 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60536 | 0.67132 | 15.8304 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60536 | 0.67055 | 15.8122 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60537 | 0.66984 | 15.7955 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60538 | 0.6692 | 15.7804 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60539 | 0.66863 | 15.7669 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6054 | 0.66811 | 15.7547 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6054 | 0.66765 | 15.7439 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60541 | 0.66725 | 15.7344 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60542 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60543 | 0.66658 | 15.7187 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60543 | 0.66632 | 15.7125 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60544 | 0.66609 | 15.7072 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60545 | 0.66591 | 15.7027 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60546 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60547 | 0.66562 | 15.6961 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60547 | 0.66553 | 15.6938 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60548 | 0.66545 | 15.692 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60549 | 0.66539 | 15.6907 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6055 | 0.66536 | 15.6898 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6055 | 0.66534 | 15.6894 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60551 | 0.66534 | 15.6895 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60552 | 0.66537 | 15.69 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60553 | 0.66541 | 15.6909 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60553 | 0.66546 | 15.6923 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60554 | 0.66554 | 15.6941 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60555 | 0.66563 | 15.6963 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60556 | 0.66574 | 15.6989 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60557 | 0.66587 | 15.7019 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60557 | 0.66601 | 15.7053 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60558 | 0.66618 | 15.7091 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7446 | 15.6736 | 16.8921 | 15.7091 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60559 | 0.66635 | 15.7133 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6056 | 0.66655 | 15.7178 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6056 | 0.66675 | 15.7227 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60561 | 0.66697 | 15.7279 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60562 | 0.6672 | 15.7331 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60563 | 0.66742 | 15.7383 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60563 | 0.66763 | 15.7434 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60564 | 0.66783 | 15.7481 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60565 | 0.66801 | 15.7524 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60566 | 0.66817 | 15.7562 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60567 | 0.6683 | 15.7592 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60567 | 0.6684 | 15.7615 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60568 | 0.66845 | 15.7627 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60569 | 0.66846 | 15.7629 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6057 | 0.66841 | 15.7618 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6057 | 0.66831 | 15.7593 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60571 | 0.66814 | 15.7554 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60572 | 0.66791 | 15.7499 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60573 | 0.66762 | 15.7431 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60574 | 0.66728 | 15.7351 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60574 | 0.6669 | 15.7262 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60575 | 0.6665 | 15.7167 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60576 | 0.66608 | 15.7068 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60577 | 0.66565 | 15.6968 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60577 | 0.66523 | 15.6869 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60578 | 0.66483 | 15.6773 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60579 | 0.66445 | 15.6684 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6058 | 0.6641 | 15.6602 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6058 | 0.66381 | 15.6532 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60581 | 0.66356 | 15.6475 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60582 | 0.66339 | 15.6434 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60583 | 0.66329 | 15.6411 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60584 | 0.66328 | 15.6408 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60584 | 0.66334 | 15.6423 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60585 | 0.66347 | 15.6453 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60586 | 0.66365 | 15.6496 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60587 | 0.66388 | 15.655 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60587 | 0.66414 | 15.6611 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60588 | 0.66442 | 15.6676 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60589 | 0.66471 | 15.6745 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6059 | 0.665 | 15.6813 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60591 | 0.66528 | 15.6879 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60591 | 0.66553 | 15.694 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60592 | 0.66576 | 15.6992 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60593 | 0.66594 | 15.7035 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60594 | 0.66606 | 15.7064 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60594 | 0.66612 | 15.7078 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60595 | 0.66611 | 15.7075 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60596 | 0.66603 | 15.7057 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60597 | 0.6659 | 15.7025 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60597 | 0.66572 | 15.6983 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60598 | 0.6655 | 15.6932 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60599 | 0.66526 | 15.6875 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.606 | 0.665 | 15.6815 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60601 | 0.66474 | 15.6753 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60601 | 0.66448 | 15.6692 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60602 | 0.66424 | 15.6634 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60603 | 0.66401 | 15.6581 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60604 | 0.66383 | 15.6537 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60604 | 0.66368 | 15.6503 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60605 | 0.66359 | 15.6481 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60606 | 0.66356 | 15.6474 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60607 | 0.6636 | 15.6484 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60608 | 0.66371 | 15.6509 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60608 | 0.66387 | 15.6547 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60609 | 0.66409 | 15.6598 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6061 | 0.66435 | 15.6659 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60611 | 0.66464 | 15.673 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60611 | 0.66497 | 15.6807 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60612 | 0.66533 | 15.6891 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60613 | 0.6657 | 15.6978 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60614 | 0.66608 | 15.7068 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60614 | 0.66647 | 15.7159 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60615 | 0.66685 | 15.7249 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60616 | 0.66722 | 15.7337 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60617 | 0.66758 | 15.7422 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60618 | 0.66791 | 15.75 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60618 | 0.66822 | 15.7572 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60619 | 0.66849 | 15.7637 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6062 | 0.66873 | 15.7694 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60621 | 0.66895 | 15.7744 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60621 | 0.66912 | 15.7786 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60622 | 0.66927 | 15.7821 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60623 | 0.66938 | 15.7847 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60624 | 0.66946 | 15.7865 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60624 | 0.6695 | 15.7875 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60625 | 0.6695 | 15.7876 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60626 | 0.66947 | 15.7868 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60627 | 0.6694 | 15.7851 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60628 | 0.66929 | 15.7825 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60628 | 0.66914 | 15.779 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60629 | 0.66895 | 15.7745 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6063 | 0.66872 | 15.7691 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60631 | 0.66845 | 15.7627 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60631 | 0.66814 | 15.7554 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60632 | 0.66779 | 15.7472 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60633 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60634 | 0.66698 | 15.728 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60635 | 0.66651 | 15.7171 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60635 | 0.66602 | 15.7053 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60636 | 0.66548 | 15.6927 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60637 | 0.66491 | 15.6792 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60638 | 0.66431 | 15.665 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60638 | 0.66367 | 15.6499 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60639 | 0.66299 | 15.6341 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6064 | 0.66229 | 15.6175 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60641 | 0.66155 | 15.6001 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60641 | 0.66079 | 15.582 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60642 | 0.65999 | 15.5631 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60643 | 0.65916 | 15.5436 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60644 | 0.6583 | 15.5235 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60645 | 0.65742 | 15.5026 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60645 | 0.65651 | 15.4812 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60646 | 0.65558 | 15.4591 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60647 | 0.65462 | 15.4365 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60648 | 0.65364 | 15.4134 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60648 | 0.65263 | 15.3897 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60649 | 0.65161 | 15.3655 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6065 | 0.65056 | 15.3408 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60651 | 0.64949 | 15.3157 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60652 | 0.64841 | 15.2902 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60652 | 0.64731 | 15.2642 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60653 | 0.6462 | 15.2379 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60654 | 0.64507 | 15.2114 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60655 | 0.64393 | 15.1846 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60655 | 0.6428 | 15.1578 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60656 | 0.64166 | 15.1311 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60657 | 0.64053 | 15.1045 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60658 | 0.63942 | 15.0781 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60658 | 0.63831 | 15.0521 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60659 | 0.63723 | 15.0265 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6066 | 0.63617 | 15.0016 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60661 | 0.63514 | 14.9772 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60662 | 0.63414 | 14.9537 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60662 | 0.63318 | 14.931 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60663 | 0.63226 | 14.9093 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60664 | 0.63139 | 14.8887 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60665 | 0.63056 | 14.8692 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60665 | 0.62978 | 14.8508 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60666 | 0.62904 | 14.8333 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60667 | 0.62833 | 14.8167 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60668 | 0.62766 | 14.8008 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60669 | 0.62701 | 14.7856 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60669 | 0.62639 | 14.7709 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6067 | 0.62578 | 14.7566 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60671 | 0.62519 | 14.7427 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60672 | 0.62461 | 14.729 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60672 | 0.62403 | 14.7154 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60673 | 0.62346 | 14.7018 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60674 | 0.62288 | 14.6881 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60675 | 0.62229 | 14.6742 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60675 | 0.62169 | 14.6601 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60676 | 0.62107 | 14.6456 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60677 | 0.62045 | 14.6307 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60678 | 0.61981 | 14.6157 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60679 | 0.61917 | 14.6006 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60679 | 0.61852 | 14.5853 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6068 | 0.61788 | 14.5701 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60681 | 0.61724 | 14.555 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60682 | 0.6166 | 14.5401 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60682 | 0.61598 | 14.5255 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60683 | 0.61538 | 14.5112 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60684 | 0.61479 | 14.4973 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60685 | 0.61422 | 14.4839 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60685 | 0.61368 | 14.4711 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60686 | 0.61316 | 14.459 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60687 | 0.61268 | 14.4476 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60688 | 0.61223 | 14.437 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60689 | 0.61182 | 14.4272 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60689 | 0.61144 | 14.4183 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6069 | 0.61109 | 14.4101 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60691 | 0.61078 | 14.4028 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60692 | 0.61051 | 14.3963 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60692 | 0.61027 | 14.3907 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60693 | 0.61006 | 14.3858 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60694 | 0.60989 | 14.3818 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60695 | 0.60976 | 14.3787 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60696 | 0.60966 | 14.3764 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60696 | 0.6096 | 14.3749 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60697 | 0.60957 | 14.3742 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60698 | 0.60958 | 14.3745 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60699 | 0.60962 | 14.3755 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60699 | 0.6097 | 14.3774 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.607 | 0.60982 | 14.3801 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60701 | 0.60996 | 14.3835 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.4234 | 14.3436 | 15.7133 | 14.3835 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60702 | 0.61013 | 14.3875 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60702 | 0.61033 | 14.3921 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60703 | 0.61054 | 14.3973 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60704 | 0.61078 | 14.4028 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60705 | 0.61103 | 14.4088 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60706 | 0.6113 | 14.4151 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60706 | 0.61158 | 14.4216 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60707 | 0.61186 | 14.4284 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60708 | 0.61215 | 14.4352 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60709 | 0.61245 | 14.4421 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60709 | 0.61274 | 14.449 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6071 | 0.61303 | 14.4558 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60711 | 0.61331 | 14.4625 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60712 | 0.61359 | 14.4691 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60713 | 0.61387 | 14.4756 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60713 | 0.61414 | 14.482 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60714 | 0.61441 | 14.4883 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60715 | 0.61467 | 14.4945 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60716 | 0.61493 | 14.5007 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60716 | 0.61519 | 14.5068 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60717 | 0.61545 | 14.5129 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60718 | 0.6157 | 14.5189 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60719 | 0.61596 | 14.5249 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60719 | 0.61621 | 14.5309 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6072 | 0.61647 | 14.5369 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60721 | 0.61672 | 14.5429 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60722 | 0.61698 | 14.549 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60723 | 0.61723 | 14.555 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60723 | 0.61749 | 14.561 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60724 | 0.61774 | 14.567 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60725 | 0.61799 | 14.5728 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60726 | 0.61823 | 14.5785 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60726 | 0.61846 | 14.5839 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60727 | 0.61868 | 14.5891 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60728 | 0.61889 | 14.5939 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60729 | 0.61908 | 14.5984 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6073 | 0.61925 | 14.6025 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6073 | 0.6194 | 14.6062 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60731 | 0.61954 | 14.6093 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60732 | 0.61965 | 14.6119 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60733 | 0.61973 | 14.6139 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60733 | 0.61979 | 14.6152 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60734 | 0.61981 | 14.6158 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60735 | 0.61981 | 14.6157 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60736 | 0.61977 | 14.6149 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60736 | 0.6197 | 14.6132 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60737 | 0.61959 | 14.6106 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60738 | 0.61944 | 14.6071 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60739 | 0.61925 | 14.6026 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6074 | 0.61902 | 14.5971 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6074 | 0.61874 | 14.5906 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60741 | 0.61842 | 14.583 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60742 | 0.61805 | 14.5742 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60743 | 0.61763 | 14.5642 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60743 | 0.61715 | 14.553 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60744 | 0.61662 | 14.5406 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60745 | 0.61604 | 14.5268 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60746 | 0.6154 | 14.5117 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60746 | 0.61472 | 14.4957 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60747 | 0.61402 | 14.4791 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60748 | 0.6133 | 14.4623 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60749 | 0.61259 | 14.4456 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6075 | 0.61191 | 14.4293 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6075 | 0.61125 | 14.4139 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60751 | 0.61065 | 14.3997 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60752 | 0.61011 | 14.3869 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60753 | 0.60965 | 14.3761 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60753 | 0.60928 | 14.3674 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60754 | 0.60902 | 14.3614 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60755 | 0.60889 | 14.3583 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60756 | 0.6089 | 14.3584 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60757 | 0.60906 | 14.3622 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60757 | 0.60938 | 14.3697 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60758 | 0.60984 | 14.3805 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60759 | 0.61041 | 14.3942 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6076 | 0.61109 | 14.4101 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6076 | 0.61184 | 14.4278 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60761 | 0.61265 | 14.4468 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60762 | 0.61349 | 14.4666 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60763 | 0.61434 | 14.4867 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60763 | 0.61518 | 14.5066 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60764 | 0.616 | 14.5258 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60765 | 0.61676 | 14.5438 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60766 | 0.61745 | 14.56 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60767 | 0.61804 | 14.574 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60767 | 0.61852 | 14.5853 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60768 | 0.61886 | 14.5934 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60769 | 0.61905 | 14.5979 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6077 | 0.6191 | 14.5991 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6077 | 0.61902 | 14.5972 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60771 | 0.61882 | 14.5923 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60772 | 0.61849 | 14.5847 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60773 | 0.61807 | 14.5747 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60774 | 0.61755 | 14.5624 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60774 | 0.61694 | 14.548 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60775 | 0.61625 | 14.5318 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60776 | 0.61549 | 14.514 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60777 | 0.61468 | 14.4948 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60777 | 0.61381 | 14.4744 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60778 | 0.61291 | 14.453 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60779 | 0.61197 | 14.4309 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6078 | 0.61101 | 14.4083 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6078 | 0.61004 | 14.3853 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60781 | 0.60905 | 14.3619 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60782 | 0.60804 | 14.3383 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60783 | 0.60703 | 14.3143 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60784 | 0.606 | 14.2901 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60784 | 0.60496 | 14.2655 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60785 | 0.60391 | 14.2407 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60786 | 0.60285 | 14.2157 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60787 | 0.60178 | 14.1905 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60787 | 0.6007 | 14.165 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60788 | 0.59961 | 14.1394 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60789 | 0.59851 | 14.1135 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6079 | 0.59741 | 14.0876 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60791 | 0.5963 | 14.0614 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60791 | 0.59519 | 14.0352 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60792 | 0.59408 | 14.0089 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60793 | 0.59296 | 13.9826 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60794 | 0.59185 | 13.9563 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60794 | 0.59074 | 13.9302 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60795 | 0.58964 | 13.9044 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60796 | 0.58856 | 13.8788 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60797 | 0.58749 | 13.8537 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60797 | 0.58645 | 13.8291 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60798 | 0.58543 | 13.8051 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60799 | 0.58444 | 13.7817 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.608 | 0.58348 | 13.759 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60801 | 0.58255 | 13.7372 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60801 | 0.58167 | 13.7163 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60802 | 0.58082 | 13.6964 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60803 | 0.58003 | 13.6776 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60804 | 0.57927 | 13.6599 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60804 | 0.57856 | 13.6431 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60805 | 0.57789 | 13.6272 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60806 | 0.57724 | 13.6119 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60807 | 0.57662 | 13.5972 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60807 | 0.57601 | 13.583 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60808 | 0.57542 | 13.569 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60809 | 0.57483 | 13.5552 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6081 | 0.57425 | 13.5413 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60811 | 0.57366 | 13.5274 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60811 | 0.57305 | 13.5131 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60812 | 0.57243 | 13.4985 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60813 | 0.57179 | 13.4833 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60814 | 0.57111 | 13.4675 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60814 | 0.57041 | 13.4508 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60815 | 0.56966 | 13.4332 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60816 | 0.56889 | 13.4151 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60817 | 0.5681 | 13.3964 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60818 | 0.5673 | 13.3775 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60818 | 0.56649 | 13.3585 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60819 | 0.56569 | 13.3396 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6082 | 0.56491 | 13.3211 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60821 | 0.56414 | 13.3031 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60821 | 0.56341 | 13.2858 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60822 | 0.56272 | 13.2695 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60823 | 0.56208 | 13.2543 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60824 | 0.56149 | 13.2404 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60824 | 0.56096 | 13.2281 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60825 | 0.56052 | 13.2175 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60826 | 0.56015 | 13.2089 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60827 | 0.55987 | 13.2022 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60828 | 0.55966 | 13.1974 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60828 | 0.55953 | 13.1944 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60829 | 0.55947 | 13.1928 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6083 | 0.55946 | 13.1927 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60831 | 0.55951 | 13.1938 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60831 | 0.5596 | 13.1959 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60832 | 0.55973 | 13.1989 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60833 | 0.55989 | 13.2027 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60834 | 0.56007 | 13.207 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60835 | 0.56027 | 13.2117 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60835 | 0.56048 | 13.2166 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.2517 | 13.1815 | 14.3875 | 13.2166 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60836 | 0.56069 | 13.2216 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60837 | 0.5609 | 13.2265 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60838 | 0.56109 | 13.2312 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60838 | 0.56128 | 13.2355 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60839 | 0.56144 | 13.2394 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6084 | 0.56159 | 13.2429 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60841 | 0.56173 | 13.2461 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60841 | 0.56185 | 13.249 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60842 | 0.56196 | 13.2515 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60843 | 0.56205 | 13.2536 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60844 | 0.56212 | 13.2555 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60845 | 0.56219 | 13.257 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60845 | 0.56224 | 13.2581 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60846 | 0.56227 | 13.259 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60847 | 0.5623 | 13.2595 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60848 | 0.56231 | 13.2597 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60848 | 0.5623 | 13.2596 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60849 | 0.56229 | 13.2593 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6085 | 0.56226 | 13.2586 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60851 | 0.56222 | 13.2577 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60852 | 0.56218 | 13.2567 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60852 | 0.56213 | 13.2557 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60853 | 0.56209 | 13.2546 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60854 | 0.56204 | 13.2535 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60855 | 0.562 | 13.2526 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60855 | 0.56197 | 13.2519 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60856 | 0.56195 | 13.2514 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60857 | 0.56195 | 13.2513 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60858 | 0.56196 | 13.2515 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60858 | 0.56199 | 13.2522 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60859 | 0.56204 | 13.2535 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6086 | 0.56212 | 13.2553 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60861 | 0.56222 | 13.2577 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60862 | 0.56235 | 13.2608 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60862 | 0.56251 | 13.2646 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60863 | 0.56269 | 13.2689 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60864 | 0.56289 | 13.2736 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60865 | 0.56311 | 13.2788 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60865 | 0.56335 | 13.2843 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60866 | 0.56359 | 13.2901 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60867 | 0.56385 | 13.2961 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60868 | 0.56411 | 13.3022 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60868 | 0.56437 | 13.3085 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60869 | 0.56464 | 13.3147 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6087 | 0.5649 | 13.3209 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60871 | 0.56516 | 13.3269 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60872 | 0.5654 | 13.3328 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60872 | 0.56564 | 13.3384 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60873 | 0.56587 | 13.3437 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60874 | 0.56608 | 13.3488 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60875 | 0.56628 | 13.3535 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60875 | 0.56647 | 13.3579 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60876 | 0.56664 | 13.362 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60877 | 0.56681 | 13.3659 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60878 | 0.56696 | 13.3694 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60879 | 0.5671 | 13.3727 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60879 | 0.56722 | 13.3756 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6088 | 0.56734 | 13.3783 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60881 | 0.56744 | 13.3808 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60882 | 0.56753 | 13.3829 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60882 | 0.56761 | 13.3848 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60883 | 0.56768 | 13.3864 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60884 | 0.56773 | 13.3877 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60885 | 0.56778 | 13.3887 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60885 | 0.56781 | 13.3895 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60886 | 0.56783 | 13.39 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60887 | 0.56783 | 13.3901 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60888 | 0.56782 | 13.3899 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60889 | 0.5678 | 13.3893 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60889 | 0.56776 | 13.3884 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6089 | 0.5677 | 13.387 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60891 | 0.56763 | 13.3853 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60892 | 0.56754 | 13.3831 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60892 | 0.56743 | 13.3805 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60893 | 0.5673 | 13.3774 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60894 | 0.56714 | 13.3738 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60895 | 0.56697 | 13.3698 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60896 | 0.56678 | 13.3652 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60896 | 0.56656 | 13.3602 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60897 | 0.56633 | 13.3547 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60898 | 0.56609 | 13.3489 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60899 | 0.56583 | 13.3428 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60899 | 0.56556 | 13.3365 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.609 | 0.56529 | 13.3301 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60901 | 0.56502 | 13.3236 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60902 | 0.56474 | 13.3172 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60902 | 0.56447 | 13.3109 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60903 | 0.56421 | 13.3047 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60904 | 0.56396 | 13.2988 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60905 | 0.56373 | 13.2932 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60906 | 0.56351 | 13.2881 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60906 | 0.56331 | 13.2834 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60907 | 0.56313 | 13.2792 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60908 | 0.56298 | 13.2757 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60909 | 0.56285 | 13.2726 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60909 | 0.56273 | 13.2698 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6091 | 0.56263 | 13.2674 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60911 | 0.56254 | 13.2652 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60912 | 0.56245 | 13.263 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60912 | 0.56236 | 13.2609 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60913 | 0.56226 | 13.2587 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60914 | 0.56216 | 13.2563 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60915 | 0.56205 | 13.2537 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60916 | 0.56192 | 13.2507 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60916 | 0.56178 | 13.2472 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60917 | 0.56161 | 13.2432 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60918 | 0.56141 | 13.2386 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60919 | 0.56118 | 13.2332 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60919 | 0.56092 | 13.227 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6092 | 0.56061 | 13.2198 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60921 | 0.56027 | 13.2116 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60922 | 0.55987 | 13.2023 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60923 | 0.55942 | 13.1917 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60923 | 0.55892 | 13.1798 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60924 | 0.55835 | 13.1664 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60925 | 0.55771 | 13.1515 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60926 | 0.55701 | 13.1348 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60926 | 0.55623 | 13.1165 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60927 | 0.55537 | 13.0962 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60928 | 0.55443 | 13.0739 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60929 | 0.5534 | 13.0496 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60929 | 0.55227 | 13.0231 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6093 | 0.55105 | 12.9943 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60931 | 0.54973 | 12.9633 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60932 | 0.54833 | 12.9302 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60933 | 0.54686 | 12.8955 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60933 | 0.54533 | 12.8594 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60934 | 0.54375 | 12.8222 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60935 | 0.54213 | 12.7841 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60936 | 0.54049 | 12.7454 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60936 | 0.53884 | 12.7064 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60937 | 0.53719 | 12.6675 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60938 | 0.53555 | 12.6288 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60939 | 0.53393 | 12.5906 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6094 | 0.53235 | 12.5533 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6094 | 0.53082 | 12.5172 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60941 | 0.52934 | 12.4824 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60942 | 0.52794 | 12.4493 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60943 | 0.52661 | 12.418 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60943 | 0.52536 | 12.3885 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60944 | 0.52418 | 12.3608 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60945 | 0.52308 | 12.3348 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60946 | 0.52205 | 12.3104 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60946 | 0.52109 | 12.2877 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60947 | 0.52019 | 12.2666 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60948 | 0.51936 | 12.247 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60949 | 0.51859 | 12.2289 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6095 | 0.51789 | 12.2123 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6095 | 0.51724 | 12.1971 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60951 | 0.51665 | 12.1832 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60952 | 0.51612 | 12.1707 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60953 | 0.51565 | 12.1595 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60953 | 0.51522 | 12.1495 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60954 | 0.51485 | 12.1407 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60955 | 0.51452 | 12.1329 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60956 | 0.51423 | 12.1261 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60957 | 0.51398 | 12.1201 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60957 | 0.51375 | 12.1147 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60958 | 0.51355 | 12.11 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60959 | 0.51337 | 12.1057 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6096 | 0.5132 | 12.1017 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6096 | 0.51304 | 12.098 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60961 | 0.51289 | 12.0944 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60962 | 0.51273 | 12.0907 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60963 | 0.51257 | 12.0869 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60963 | 0.5124 | 12.0829 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60964 | 0.51221 | 12.0784 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60965 | 0.512 | 12.0735 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60966 | 0.51177 | 12.068 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60967 | 0.51152 | 12.0621 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60967 | 0.51126 | 12.0559 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60968 | 0.51098 | 12.0495 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60969 | 0.51071 | 12.043 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6097 | 0.51043 | 12.0365 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6097 | 0.51016 | 12.0301 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60971 | 0.5099 | 12.0239 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60972 | 0.50965 | 12.018 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60973 | 0.50942 | 12.0126 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60973 | 0.50921 | 12.0077 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60974 | 0.50903 | 12.0034 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60975 | 0.50888 | 11.9998 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60976 | 0.50876 | 11.9972 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60977 | 0.50869 | 11.9954 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60977 | 0.50866 | 11.9946 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60978 | 0.50866 | 11.9946 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60979 | 0.50868 | 11.9952 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6098 | 0.50873 | 11.9964 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6098 | 0.50879 | 11.9978 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60981 | 0.50886 | 11.9994 |  | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60982 | 0.50893 | 12.001 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.0377 | 11.9644 | 13.2216 | 12.001 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60983 | 0.50899 | 12.0025 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60984 | 0.50904 | 12.0037 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60984 | 0.50907 | 12.0044 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60985 | 0.50908 | 12.0045 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60986 | 0.50905 | 12.0039 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60987 | 0.50898 | 12.0023 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60987 | 0.50887 | 11.9996 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60988 | 0.5087 | 11.9957 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60989 | 0.50848 | 11.9906 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6099 | 0.50822 | 11.9844 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6099 | 0.50793 | 11.9774 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60991 | 0.5076 | 11.9698 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60992 | 0.50726 | 11.9618 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60993 | 0.50691 | 11.9535 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60994 | 0.50657 | 11.9453 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60994 | 0.50623 | 11.9374 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60995 | 0.50591 | 11.9298 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60996 | 0.50562 | 11.9229 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60997 | 0.50536 | 11.9169 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60997 | 0.50515 | 11.9119 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60998 | 0.50499 | 11.9082 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60999 | 0.5049 | 11.9059 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61 | 0.50487 | 11.9054 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61001 | 0.50492 | 11.9066 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61001 | 0.50504 | 11.9093 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61002 | 0.50522 | 11.9135 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61003 | 0.50544 | 11.9189 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61004 | 0.50572 | 11.9253 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61004 | 0.50603 | 11.9327 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61005 | 0.50637 | 11.9408 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61006 | 0.50674 | 11.9495 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61007 | 0.50713 | 11.9585 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61007 | 0.50752 | 11.9678 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61008 | 0.50792 | 11.9772 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61009 | 0.50831 | 11.9864 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6101 | 0.50869 | 11.9954 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61011 | 0.50905 | 12.004 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61011 | 0.50939 | 12.0119 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61012 | 0.5097 | 12.0191 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61013 | 0.50997 | 12.0256 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61014 | 0.51022 | 12.0314 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61014 | 0.51043 | 12.0364 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61015 | 0.51061 | 12.0407 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61016 | 0.51076 | 12.0441 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61017 | 0.51087 | 12.0468 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61018 | 0.51095 | 12.0486 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61018 | 0.51099 | 12.0496 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61019 | 0.511 | 12.0498 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6102 | 0.51097 | 12.0492 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61021 | 0.5109 | 12.0476 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61021 | 0.5108 | 12.0452 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61022 | 0.51066 | 12.0418 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61023 | 0.51048 | 12.0376 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61024 | 0.51026 | 12.0325 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61024 | 0.51001 | 12.0267 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61025 | 0.50974 | 12.0203 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61026 | 0.50946 | 12.0135 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61027 | 0.50916 | 12.0065 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61028 | 0.50886 | 11.9994 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61028 | 0.50856 | 11.9923 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61029 | 0.50827 | 11.9854 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6103 | 0.50799 | 11.9789 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61031 | 0.50774 | 11.9729 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61031 | 0.50751 | 11.9676 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61032 | 0.50732 | 11.963 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61033 | 0.50716 | 11.9594 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61034 | 0.50706 | 11.9569 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61034 | 0.50701 | 11.9557 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61035 | 0.50701 | 11.9557 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61036 | 0.50706 | 11.9569 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61037 | 0.50715 | 11.9592 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61038 | 0.50728 | 11.9623 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61038 | 0.50745 | 11.9662 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61039 | 0.50764 | 11.9707 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6104 | 0.50785 | 11.9757 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61041 | 0.50808 | 11.9811 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61041 | 0.50832 | 11.9868 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61042 | 0.50857 | 11.9925 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61043 | 0.50881 | 11.9983 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61044 | 0.50905 | 12.0039 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61045 | 0.50928 | 12.0092 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61045 | 0.50949 | 12.0142 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61046 | 0.50967 | 12.0186 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61047 | 0.50984 | 12.0224 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61048 | 0.50997 | 12.0256 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61048 | 0.51008 | 12.0281 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61049 | 0.51016 | 12.03 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6105 | 0.5102 | 12.0311 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61051 | 0.51022 | 12.0315 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61051 | 0.51021 | 12.0311 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61052 | 0.51016 | 12.03 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61053 | 0.51007 | 12.0281 |  | 61 | 522.8571 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61054 | 0.50996 | 12.0253 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61055 | 0.5098 | 12.0217 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61055 | 0.50961 | 12.0171 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61056 | 0.50938 | 12.0117 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61057 | 0.50911 | 12.0054 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61058 | 0.5088 | 11.9981 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61058 | 0.50845 | 11.9898 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61059 | 0.50806 | 11.9807 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6106 | 0.50764 | 11.9707 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61061 | 0.50718 | 11.9599 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61062 | 0.50669 | 11.9483 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61062 | 0.50617 | 11.936 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61063 | 0.50562 | 11.9231 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61064 | 0.50505 | 11.9095 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61065 | 0.50445 | 11.8954 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61065 | 0.50382 | 11.8807 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61066 | 0.50318 | 11.8655 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61067 | 0.50252 | 11.85 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61068 | 0.50184 | 11.834 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61068 | 0.50115 | 11.8177 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61069 | 0.50045 | 11.8011 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6107 | 0.49974 | 11.7843 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61071 | 0.49901 | 11.7672 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61072 | 0.49829 | 11.7501 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61072 | 0.49755 | 11.7328 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61073 | 0.49682 | 11.7155 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61074 | 0.49609 | 11.6982 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61075 | 0.49535 | 11.681 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61075 | 0.49463 | 11.6638 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61076 | 0.49391 | 11.6469 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61077 | 0.4932 | 11.6301 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61078 | 0.4925 | 11.6136 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61079 | 0.49181 | 11.5975 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61079 | 0.49114 | 11.5817 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6108 | 0.49049 | 11.5663 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61081 | 0.48986 | 11.5514 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61082 | 0.48924 | 11.5369 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61082 | 0.48864 | 11.5226 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61083 | 0.48804 | 11.5085 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61084 | 0.48744 | 11.4944 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61085 | 0.48684 | 11.4802 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61085 | 0.48622 | 11.4656 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61086 | 0.48559 | 11.4506 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61087 | 0.48492 | 11.435 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61088 | 0.48423 | 11.4187 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61089 | 0.4835 | 11.4015 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61089 | 0.48273 | 11.3833 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6109 | 0.48191 | 11.3639 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61091 | 0.48103 | 11.3432 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61092 | 0.48009 | 11.3211 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61092 | 0.47909 | 11.2973 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61093 | 0.47802 | 11.2721 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61094 | 0.47689 | 11.2456 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61095 | 0.47573 | 11.2182 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61095 | 0.47454 | 11.1901 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61096 | 0.47333 | 11.1616 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61097 | 0.47211 | 11.1329 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61098 | 0.47091 | 11.1045 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61099 | 0.46972 | 11.0764 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61099 | 0.46856 | 11.0491 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.611 | 0.46744 | 11.0228 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61101 | 0.46638 | 10.9978 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61102 | 0.46539 | 10.9743 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61102 | 0.46447 | 10.9527 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61103 | 0.46365 | 10.9333 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61104 | 0.46292 | 10.9162 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61105 | 0.4623 | 10.9015 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61106 | 0.46178 | 10.8891 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61106 | 0.46134 | 10.8788 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61107 | 0.46098 | 10.8703 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61108 | 0.46069 | 10.8636 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61109 | 0.46047 | 10.8583 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61109 | 0.4603 | 10.8544 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6111 | 0.46018 | 10.8516 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61111 | 0.4601 | 10.8497 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61112 | 0.46006 | 10.8486 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61112 | 0.46003 | 10.848 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61113 | 0.46002 | 10.8478 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61114 | 0.46002 | 10.8478 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61115 | 0.46002 | 10.8478 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61116 | 0.46002 | 10.8477 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61116 | 0.46 | 10.8472 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61117 | 0.45997 | 10.8466 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61118 | 0.45993 | 10.8457 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61119 | 0.45989 | 10.8446 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61119 | 0.45983 | 10.8433 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6112 | 0.45977 | 10.8418 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61121 | 0.4597 | 10.8403 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61122 | 0.45963 | 10.8386 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61123 | 0.45955 | 10.8367 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61123 | 0.45947 | 10.8349 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61124 | 0.45939 | 10.8329 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61125 | 0.45931 | 10.8309 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61126 | 0.45922 | 10.8289 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61126 | 0.45914 | 10.8269 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61127 | 0.45905 | 10.8249 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61128 | 0.45897 | 10.823 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61129 | 0.45889 | 10.821 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.8564 | 10.7855 | 12.0025 | 10.821 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61129 | 0.4588 | 10.819 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6113 | 0.45872 | 10.817 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61131 | 0.45863 | 10.815 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61132 | 0.45854 | 10.8129 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61133 | 0.45845 | 10.8107 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61133 | 0.45835 | 10.8084 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61134 | 0.45825 | 10.806 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61135 | 0.45814 | 10.8034 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61136 | 0.45803 | 10.8008 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61136 | 0.45791 | 10.7979 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61137 | 0.45778 | 10.7949 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61138 | 0.45764 | 10.7917 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61139 | 0.4575 | 10.7883 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6114 | 0.45735 | 10.7847 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6114 | 0.45719 | 10.7809 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61141 | 0.45703 | 10.7771 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61142 | 0.45686 | 10.7733 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61143 | 0.45671 | 10.7696 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61143 | 0.45655 | 10.766 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61144 | 0.45641 | 10.7625 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61145 | 0.45627 | 10.7594 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61146 | 0.45615 | 10.7565 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61146 | 0.45605 | 10.754 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61147 | 0.45596 | 10.7519 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61148 | 0.45589 | 10.7504 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61149 | 0.45585 | 10.7494 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6115 | 0.45583 | 10.749 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6115 | 0.45584 | 10.7492 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61151 | 0.45588 | 10.7502 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61152 | 0.45595 | 10.7518 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61153 | 0.45604 | 10.7539 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61153 | 0.45616 | 10.7566 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61154 | 0.45629 | 10.7597 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61155 | 0.45644 | 10.7632 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61156 | 0.4566 | 10.767 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61156 | 0.45677 | 10.7712 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61157 | 0.45696 | 10.7755 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61158 | 0.45715 | 10.7801 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61159 | 0.45735 | 10.7847 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6116 | 0.45755 | 10.7894 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6116 | 0.45775 | 10.7941 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61161 | 0.45794 | 10.7988 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61162 | 0.45814 | 10.8033 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61163 | 0.45832 | 10.8077 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61163 | 0.45849 | 10.8117 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61164 | 0.45865 | 10.8155 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61165 | 0.45879 | 10.8188 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61166 | 0.45891 | 10.8215 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61167 | 0.459 | 10.8237 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61167 | 0.45906 | 10.8251 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61168 | 0.45909 | 10.8257 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61169 | 0.45908 | 10.8255 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6117 | 0.45903 | 10.8243 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6117 | 0.45893 | 10.8221 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61171 | 0.45879 | 10.8187 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61172 | 0.45859 | 10.8141 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61173 | 0.45834 | 10.8082 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61173 | 0.45803 | 10.8008 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61174 | 0.45767 | 10.7923 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61175 | 0.45726 | 10.7827 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61176 | 0.45682 | 10.7723 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61177 | 0.45636 | 10.7614 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61177 | 0.45589 | 10.7503 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61178 | 0.45542 | 10.7392 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61179 | 0.45496 | 10.7284 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6118 | 0.45452 | 10.7181 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6118 | 0.45412 | 10.7086 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61181 | 0.45376 | 10.7002 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61182 | 0.45346 | 10.6931 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61183 | 0.45323 | 10.6875 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61184 | 0.45307 | 10.6838 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61184 | 0.453 | 10.6822 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61185 | 0.45303 | 10.6829 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61186 | 0.45316 | 10.6859 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61187 | 0.45337 | 10.6909 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61187 | 0.45366 | 10.6977 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61188 | 0.45401 | 10.7059 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61189 | 0.45441 | 10.7154 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6119 | 0.45485 | 10.7258 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6119 | 0.45532 | 10.7368 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61191 | 0.4558 | 10.7482 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61192 | 0.45629 | 10.7597 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61193 | 0.45677 | 10.7711 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61194 | 0.45723 | 10.782 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61194 | 0.45767 | 10.7922 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61195 | 0.45806 | 10.8015 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61196 | 0.4584 | 10.8095 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61197 | 0.45867 | 10.8159 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61197 | 0.45888 | 10.8208 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61198 | 0.45902 | 10.8241 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61199 | 0.45909 | 10.8258 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.612 | 0.4591 | 10.826 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61201 | 0.45905 | 10.8248 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61201 | 0.45893 | 10.8221 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61202 | 0.45876 | 10.818 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61203 | 0.45853 | 10.8125 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61204 | 0.45824 | 10.8057 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61204 | 0.45789 | 10.7976 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61205 | 0.45749 | 10.7882 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61206 | 0.45704 | 10.7775 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61207 | 0.45654 | 10.7657 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61207 | 0.45599 | 10.7527 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61208 | 0.45539 | 10.7385 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61209 | 0.45474 | 10.7233 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6121 | 0.45405 | 10.707 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61211 | 0.45332 | 10.6897 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61211 | 0.45255 | 10.6715 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61212 | 0.45173 | 10.6524 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61213 | 0.45089 | 10.6324 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61214 | 0.45001 | 10.6116 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61214 | 0.44909 | 10.5901 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61215 | 0.44815 | 10.5679 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61216 | 0.44718 | 10.545 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61217 | 0.44619 | 10.5215 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61217 | 0.44517 | 10.4975 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61218 | 0.44413 | 10.473 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61219 | 0.44307 | 10.448 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6122 | 0.44199 | 10.4226 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61221 | 0.4409 | 10.3969 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61221 | 0.4398 | 10.3708 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61222 | 0.43868 | 10.3446 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61223 | 0.43756 | 10.3181 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61224 | 0.43643 | 10.2915 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61224 | 0.4353 | 10.2649 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61225 | 0.43417 | 10.2382 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61226 | 0.43304 | 10.2116 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61227 | 0.43192 | 10.1851 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61228 | 0.4308 | 10.1588 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61228 | 0.42969 | 10.1326 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61229 | 0.4286 | 10.1068 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6123 | 0.42752 | 10.0812 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61231 | 0.42645 | 10.0561 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61231 | 0.4254 | 10.0314 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61232 | 0.42437 | 10.0071 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61233 | 0.42336 | 9.9833 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61234 | 0.42237 | 9.9599 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61234 | 0.4214 | 9.937 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61235 | 0.42044 | 9.9145 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61236 | 0.41951 | 9.8924 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61237 | 0.41859 | 9.8707 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61238 | 0.41768 | 9.8494 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61238 | 0.4168 | 9.8285 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61239 | 0.41593 | 9.808 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6124 | 0.41508 | 9.7879 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61241 | 0.41424 | 9.7681 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61241 | 0.41342 | 9.7487 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61242 | 0.41261 | 9.7297 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61243 | 0.41181 | 9.711 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61244 | 0.41104 | 9.6927 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61245 | 0.41028 | 9.6748 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61245 | 0.40954 | 9.6574 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61246 | 0.40883 | 9.6406 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61247 | 0.40814 | 9.6244 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61248 | 0.40748 | 9.6088 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61248 | 0.40685 | 9.5939 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61249 | 0.40625 | 9.5799 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6125 | 0.40569 | 9.5666 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61251 | 0.40517 | 9.5543 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61251 | 0.40468 | 9.5428 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61252 | 0.40424 | 9.5324 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61253 | 0.40385 | 9.5231 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61254 | 0.4035 | 9.5148 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61255 | 0.4032 | 9.5078 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61255 | 0.40294 | 9.5018 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61256 | 0.40274 | 9.4969 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61257 | 0.40257 | 9.493 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61258 | 0.40244 | 9.49 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61258 | 0.40235 | 9.4878 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61259 | 0.40228 | 9.4863 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6126 | 0.40225 | 9.4854 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61261 | 0.40223 | 9.4851 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61262 | 0.40224 | 9.4852 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61262 | 0.40226 | 9.4858 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61263 | 0.4023 | 9.4867 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61264 | 0.40235 | 9.4878 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61265 | 0.4024 | 9.489 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61265 | 0.40245 | 9.4903 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61266 | 0.40251 | 9.4915 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61267 | 0.40256 | 9.4928 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61268 | 0.40261 | 9.4939 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61268 | 0.40266 | 9.4951 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61269 | 0.4027 | 9.4962 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6127 | 0.40275 | 9.4972 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61271 | 0.40279 | 9.4983 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61272 | 0.40283 | 9.4993 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61272 | 0.40288 | 9.5002 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61273 | 0.40292 | 9.5011 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61274 | 0.40295 | 9.5021 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61275 | 0.40299 | 9.503 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61275 | 0.40303 | 9.5038 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61276 | 0.40307 | 9.5047 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61277 | 0.4031 | 9.5055 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61278 | 0.40314 | 9.5064 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61278 | 0.40317 | 9.5072 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61279 | 0.40321 | 9.508 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6128 | 0.40324 | 9.5089 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61281 | 0.40328 | 9.5097 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61282 | 0.40331 | 9.5106 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61282 | 0.40335 | 9.5114 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.5506 | 9.4722 | 10.819 | 9.5114 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61283 | 0.40339 | 9.5123 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61284 | 0.40343 | 9.5132 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61285 | 0.40347 | 9.5142 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61285 | 0.40351 | 9.5151 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61286 | 0.40355 | 9.5161 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61287 | 0.4036 | 9.5172 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61288 | 0.40364 | 9.5183 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61289 | 0.40369 | 9.5194 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61289 | 0.40374 | 9.5206 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6129 | 0.40379 | 9.5219 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61291 | 0.40385 | 9.5232 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61292 | 0.40391 | 9.5245 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61292 | 0.40396 | 9.5259 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61293 | 0.40402 | 9.5272 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61294 | 0.40408 | 9.5286 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61295 | 0.40414 | 9.53 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61295 | 0.4042 | 9.5314 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61296 | 0.40425 | 9.5327 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61297 | 0.40431 | 9.5341 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61298 | 0.40437 | 9.5354 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61299 | 0.40442 | 9.5366 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61299 | 0.40447 | 9.5378 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.613 | 0.40452 | 9.539 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61301 | 0.40457 | 9.5401 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61302 | 0.40461 | 9.5411 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61302 | 0.40465 | 9.5421 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61303 | 0.4047 | 9.5432 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61304 | 0.40474 | 9.5443 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61305 | 0.40479 | 9.5454 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61306 | 0.40485 | 9.5467 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61306 | 0.40491 | 9.5481 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61307 | 0.40497 | 9.5497 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61308 | 0.40505 | 9.5515 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61309 | 0.40514 | 9.5535 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61309 | 0.40523 | 9.5558 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6131 | 0.40534 | 9.5584 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61311 | 0.40547 | 9.5613 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61312 | 0.40561 | 9.5646 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61312 | 0.40576 | 9.5682 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61313 | 0.40593 | 9.5722 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61314 | 0.40611 | 9.5764 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61315 | 0.40629 | 9.5807 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61316 | 0.40647 | 9.585 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61316 | 0.40665 | 9.5892 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61317 | 0.40682 | 9.5931 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61318 | 0.40697 | 9.5968 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61319 | 0.40711 | 9.6 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61319 | 0.40722 | 9.6026 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6132 | 0.4073 | 9.6046 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61321 | 0.40736 | 9.6058 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61322 | 0.40737 | 9.6062 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61323 | 0.40734 | 9.6056 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61323 | 0.40727 | 9.6039 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61324 | 0.40715 | 9.601 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61325 | 0.40698 | 9.597 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61326 | 0.40678 | 9.5922 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61326 | 0.40654 | 9.5866 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61327 | 0.40629 | 9.5806 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61328 | 0.40602 | 9.5743 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61329 | 0.40575 | 9.5679 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61329 | 0.40548 | 9.5616 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6133 | 0.40523 | 9.5557 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61331 | 0.405 | 9.5502 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61332 | 0.40479 | 9.5454 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61333 | 0.40463 | 9.5416 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61333 | 0.40451 | 9.5389 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61334 | 0.40445 | 9.5374 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61335 | 0.40446 | 9.5375 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61336 | 0.40453 | 9.5392 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61336 | 0.40467 | 9.5425 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61337 | 0.40486 | 9.547 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61338 | 0.40509 | 9.5524 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61339 | 0.40534 | 9.5584 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61339 | 0.40561 | 9.5646 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6134 | 0.40587 | 9.5708 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61341 | 0.40612 | 9.5766 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61342 | 0.40633 | 9.5818 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61343 | 0.40651 | 9.5859 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61343 | 0.40663 | 9.5888 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61344 | 0.40668 | 9.59 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61345 | 0.40665 | 9.5893 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61346 | 0.40653 | 9.5864 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61346 | 0.4063 | 9.5809 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61347 | 0.40594 | 9.5725 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61348 | 0.40547 | 9.5614 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61349 | 0.40489 | 9.5477 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6135 | 0.40421 | 9.5318 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6135 | 0.40345 | 9.5138 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61351 | 0.40261 | 9.494 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61352 | 0.40171 | 9.4727 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61353 | 0.40075 | 9.45 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61353 | 0.39974 | 9.4263 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61354 | 0.3987 | 9.4018 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61355 | 0.39764 | 9.3768 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61356 | 0.39656 | 9.3514 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61356 | 0.39548 | 9.3259 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61357 | 0.39441 | 9.3006 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61358 | 0.39336 | 9.2757 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61359 | 0.39233 | 9.2515 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6136 | 0.39133 | 9.2279 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6136 | 0.39035 | 9.2049 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61361 | 0.38939 | 9.1823 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61362 | 0.38845 | 9.1601 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61363 | 0.38753 | 9.1382 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61363 | 0.38661 | 9.1166 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61364 | 0.38569 | 9.095 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61365 | 0.38478 | 9.0734 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61366 | 0.38386 | 9.0518 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61367 | 0.38293 | 9.03 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61367 | 0.382 | 9.0079 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61368 | 0.38105 | 8.9855 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61369 | 0.38008 | 8.9627 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6137 | 0.37909 | 8.9393 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6137 | 0.37807 | 8.9153 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61371 | 0.37703 | 8.8908 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61372 | 0.37597 | 8.8657 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61373 | 0.37489 | 8.8404 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61373 | 0.37381 | 8.8147 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61374 | 0.37271 | 8.7889 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61375 | 0.37161 | 8.7631 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61376 | 0.37052 | 8.7372 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61377 | 0.36943 | 8.7115 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61377 | 0.36835 | 8.686 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61378 | 0.36728 | 8.6609 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61379 | 0.36624 | 8.6362 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6138 | 0.36521 | 8.612 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6138 | 0.36421 | 8.5885 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61381 | 0.36325 | 8.5657 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61382 | 0.36231 | 8.5437 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61383 | 0.36142 | 8.5226 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61384 | 0.36056 | 8.5024 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61384 | 0.35975 | 8.4831 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61385 | 0.35897 | 8.4648 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61386 | 0.35823 | 8.4474 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61387 | 0.35753 | 8.431 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61387 | 0.35688 | 8.4156 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61388 | 0.35627 | 8.4012 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61389 | 0.3557 | 8.3878 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6139 | 0.35518 | 8.3755 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6139 | 0.3547 | 8.3643 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61391 | 0.35428 | 8.3542 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61392 | 0.35389 | 8.3452 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61393 | 0.35356 | 8.3373 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61394 | 0.35328 | 8.3306 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61394 | 0.35304 | 8.325 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61395 | 0.35284 | 8.3204 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61396 | 0.35268 | 8.3166 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61397 | 0.35255 | 8.3136 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61397 | 0.35245 | 8.3111 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61398 | 0.35237 | 8.3092 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61399 | 0.35231 | 8.3077 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.614 | 0.35225 | 8.3065 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.614 | 0.35221 | 8.3054 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61401 | 0.35217 | 8.3044 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61402 | 0.35212 | 8.3034 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61403 | 0.35207 | 8.3022 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61404 | 0.35201 | 8.3007 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61404 | 0.35193 | 8.2987 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61405 | 0.35182 | 8.2964 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61406 | 0.3517 | 8.2935 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61407 | 0.35157 | 8.2904 |  | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61407 | 0.35143 | 8.2871 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3239 | 8.2503 | 9.5123 | 8.2871 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61408 | 0.35129 | 8.2838 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61409 | 0.35115 | 8.2805 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6141 | 0.35102 | 8.2775 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61411 | 0.35091 | 8.2748 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61411 | 0.35082 | 8.2726 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61412 | 0.35075 | 8.2711 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61413 | 0.35072 | 8.2702 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61414 | 0.35072 | 8.2703 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61414 | 0.35076 | 8.2713 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61415 | 0.35086 | 8.2735 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61416 | 0.351 | 8.277 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61417 | 0.35121 | 8.2818 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61417 | 0.35146 | 8.2879 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61418 | 0.35177 | 8.295 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61419 | 0.35211 | 8.303 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6142 | 0.35247 | 8.3117 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61421 | 0.35286 | 8.3208 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61421 | 0.35326 | 8.3302 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61422 | 0.35366 | 8.3396 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61423 | 0.35405 | 8.3489 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61424 | 0.35443 | 8.3579 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61424 | 0.35479 | 8.3663 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61425 | 0.35511 | 8.374 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61426 | 0.3554 | 8.3807 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61427 | 0.35564 | 8.3863 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61428 | 0.35582 | 8.3905 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61428 | 0.35593 | 8.3932 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61429 | 0.35598 | 8.3945 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6143 | 0.35598 | 8.3944 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61431 | 0.35593 | 8.3932 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61431 | 0.35584 | 8.391 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61432 | 0.3557 | 8.3879 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61433 | 0.35554 | 8.3841 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61434 | 0.35536 | 8.3797 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61434 | 0.35515 | 8.3749 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61435 | 0.35494 | 8.3698 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61436 | 0.35472 | 8.3646 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61437 | 0.3545 | 8.3595 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61438 | 0.35429 | 8.3545 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61438 | 0.35409 | 8.3498 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61439 | 0.35391 | 8.3457 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6144 | 0.35376 | 8.3421 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61441 | 0.35364 | 8.3391 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61441 | 0.35354 | 8.3367 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61442 | 0.35346 | 8.3348 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61443 | 0.3534 | 8.3334 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61444 | 0.35335 | 8.3324 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61445 | 0.35333 | 8.3318 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61445 | 0.35332 | 8.3315 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61446 | 0.35332 | 8.3316 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61447 | 0.35333 | 8.3318 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61448 | 0.35335 | 8.3323 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61448 | 0.35337 | 8.3329 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61449 | 0.3534 | 8.3336 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6145 | 0.35343 | 8.3343 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61451 | 0.35347 | 8.3351 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61451 | 0.3535 | 8.3358 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61452 | 0.35353 | 8.3365 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61453 | 0.35356 | 8.3372 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61454 | 0.35358 | 8.3378 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61455 | 0.35361 | 8.3385 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61455 | 0.35364 | 8.3391 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61456 | 0.35366 | 8.3398 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61457 | 0.35369 | 8.3404 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61458 | 0.35372 | 8.3411 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61458 | 0.35375 | 8.3418 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61459 | 0.35378 | 8.3425 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6146 | 0.35382 | 8.3433 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61461 | 0.35385 | 8.3442 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61461 | 0.35389 | 8.3451 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61462 | 0.35393 | 8.346 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61463 | 0.35398 | 8.3471 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61464 | 0.35402 | 8.3482 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61465 | 0.35407 | 8.3492 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61465 | 0.35411 | 8.3502 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61466 | 0.35414 | 8.3511 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61467 | 0.35417 | 8.3517 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61468 | 0.35419 | 8.3522 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61468 | 0.3542 | 8.3523 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61469 | 0.35419 | 8.3521 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6147 | 0.35416 | 8.3516 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61471 | 0.35412 | 8.3505 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61472 | 0.35406 | 8.349 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61472 | 0.35397 | 8.3469 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61473 | 0.35385 | 8.3442 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61474 | 0.35371 | 8.3408 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61475 | 0.35354 | 8.3368 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61475 | 0.35334 | 8.332 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61476 | 0.35311 | 8.3267 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61477 | 0.35286 | 8.3209 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61478 | 0.3526 | 8.3146 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61478 | 0.35232 | 8.308 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61479 | 0.35203 | 8.3011 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6148 | 0.35173 | 8.294 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61481 | 0.35142 | 8.2868 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61482 | 0.35111 | 8.2795 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61482 | 0.3508 | 8.2722 |  | 61.6 | 528 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61483 | 0.3505 | 8.265 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61484 | 0.3502 | 8.258 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61485 | 0.34991 | 8.2513 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61485 | 0.34964 | 8.2448 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61486 | 0.34938 | 8.2387 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61487 | 0.34914 | 8.233 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61488 | 0.3489 | 8.2275 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61489 | 0.34867 | 8.2221 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61489 | 0.34845 | 8.2168 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6149 | 0.34822 | 8.2114 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61491 | 0.34799 | 8.2059 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61492 | 0.34774 | 8.2002 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61492 | 0.34749 | 8.1941 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61493 | 0.34721 | 8.1877 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61494 | 0.34692 | 8.1807 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61495 | 0.3466 | 8.1732 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61495 | 0.34625 | 8.1649 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61496 | 0.34587 | 8.1559 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61497 | 0.34545 | 8.146 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61498 | 0.34499 | 8.1352 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61499 | 0.34449 | 8.1234 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61499 | 0.34395 | 8.1107 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.615 | 0.34337 | 8.0971 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61501 | 0.34276 | 8.0826 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61502 | 0.34211 | 8.0672 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61502 | 0.34142 | 8.051 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61503 | 0.34069 | 8.0339 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61504 | 0.33993 | 8.016 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61505 | 0.33914 | 7.9973 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61506 | 0.33832 | 7.9778 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61506 | 0.33746 | 7.9576 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61507 | 0.33657 | 7.9366 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61508 | 0.33565 | 7.915 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61509 | 0.3347 | 7.8926 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61509 | 0.33372 | 7.8695 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6151 | 0.33272 | 7.8459 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61511 | 0.33169 | 7.8217 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61512 | 0.33065 | 7.797 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61512 | 0.32958 | 7.7719 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61513 | 0.3285 | 7.7465 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61514 | 0.32741 | 7.7208 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61515 | 0.32632 | 7.6949 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61516 | 0.32521 | 7.6689 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61516 | 0.32411 | 7.6428 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61517 | 0.323 | 7.6168 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61518 | 0.3219 | 7.5908 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61519 | 0.32081 | 7.565 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61519 | 0.31972 | 7.5394 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6152 | 0.31865 | 7.5141 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61521 | 0.31759 | 7.4891 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61522 | 0.31655 | 7.4646 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61522 | 0.31553 | 7.4405 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61523 | 0.31453 | 7.417 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61524 | 0.31356 | 7.394 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61525 | 0.31261 | 7.3716 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61526 | 0.31169 | 7.3499 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61526 | 0.3108 | 7.3289 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61527 | 0.30994 | 7.3087 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61528 | 0.30912 | 7.2893 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61529 | 0.30833 | 7.2707 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61529 | 0.30758 | 7.253 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6153 | 0.30687 | 7.2363 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61531 | 0.30621 | 7.2207 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61532 | 0.30559 | 7.206 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61533 | 0.30501 | 7.1925 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61533 | 0.30448 | 7.18 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61534 | 0.304 | 7.1686 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61535 | 0.30356 | 7.1582 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61536 | 0.30315 | 7.1487 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61536 | 0.30279 | 7.1401 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61537 | 0.30246 | 7.1323 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61538 | 0.30217 | 7.1254 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61539 | 0.30191 | 7.1192 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61539 | 0.30167 | 7.1138 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6154 | 0.30147 | 7.109 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61541 | 0.3013 | 7.1049 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61542 | 0.30115 | 7.1014 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61543 | 0.30102 | 7.0984 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61543 | 0.30092 | 7.096 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61544 | 0.30083 | 7.094 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61545 | 0.30077 | 7.0924 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61546 | 0.30072 | 7.0913 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61546 | 0.30069 | 7.0905 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61547 | 0.30067 | 7.09 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61548 | 0.30066 | 7.0899 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61549 | 0.30067 | 7.09 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6155 | 0.30068 | 7.0904 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6155 | 0.30071 | 7.091 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61551 | 0.30074 | 7.0918 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61552 | 0.30078 | 7.0927 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61553 | 0.30083 | 7.0938 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61553 | 0.30088 | 7.095 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61554 | 0.30093 | 7.0962 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61555 | 0.30098 | 7.0974 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.133 | 7.0618 | 8.2838 | 7.0974 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61556 | 0.30103 | 7.0987 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61556 | 0.30108 | 7.0999 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61557 | 0.30113 | 7.101 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61558 | 0.30117 | 7.102 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61559 | 0.30121 | 7.1028 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6156 | 0.30123 | 7.1034 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6156 | 0.30125 | 7.1037 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61561 | 0.30125 | 7.1038 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61562 | 0.30124 | 7.1035 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61563 | 0.30121 | 7.1028 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61563 | 0.30116 | 7.1016 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61564 | 0.30109 | 7.1001 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61565 | 0.301 | 7.0979 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61566 | 0.30089 | 7.0953 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61567 | 0.30075 | 7.092 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61567 | 0.30059 | 7.0881 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61568 | 0.3004 | 7.0837 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61569 | 0.3002 | 7.0789 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6157 | 0.29998 | 7.0739 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6157 | 0.29977 | 7.0688 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61571 | 0.29955 | 7.0638 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61572 | 0.29935 | 7.0589 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61573 | 0.29916 | 7.0544 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61573 | 0.29898 | 7.0503 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61574 | 0.29884 | 7.0469 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61575 | 0.29872 | 7.0442 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61576 | 0.29865 | 7.0424 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61577 | 0.29862 | 7.0417 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61577 | 0.29864 | 7.0421 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61578 | 0.29871 | 7.0439 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61579 | 0.29884 | 7.0471 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6158 | 0.29903 | 7.0515 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6158 | 0.29927 | 7.057 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61581 | 0.29954 | 7.0634 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61582 | 0.29984 | 7.0704 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61583 | 0.30016 | 7.078 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61583 | 0.30048 | 7.0857 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61584 | 0.30082 | 7.0936 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61585 | 0.30114 | 7.1012 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61586 | 0.30145 | 7.1086 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61587 | 0.30174 | 7.1153 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61587 | 0.302 | 7.1214 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61588 | 0.30221 | 7.1264 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61589 | 0.30238 | 7.1303 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6159 | 0.30248 | 7.1328 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6159 | 0.30253 | 7.1339 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61591 | 0.30251 | 7.1334 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61592 | 0.30244 | 7.1318 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61593 | 0.30232 | 7.129 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61594 | 0.30216 | 7.1253 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61594 | 0.30197 | 7.1208 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61595 | 0.30175 | 7.1156 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61596 | 0.30151 | 7.11 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61597 | 0.30126 | 7.1041 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61597 | 0.30101 | 7.098 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61598 | 0.30075 | 7.0919 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61599 | 0.3005 | 7.086 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.616 | 0.30026 | 7.0805 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.616 | 0.30004 | 7.0754 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61601 | 0.29986 | 7.0709 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61602 | 0.2997 | 7.0672 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61603 | 0.29958 | 7.0643 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61604 | 0.29948 | 7.0621 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61604 | 0.29942 | 7.0606 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61605 | 0.29938 | 7.0597 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61606 | 0.29937 | 7.0594 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61607 | 0.29938 | 7.0597 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61607 | 0.29941 | 7.0605 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61608 | 0.29947 | 7.0618 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61609 | 0.29954 | 7.0635 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6161 | 0.29963 | 7.0656 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61611 | 0.29973 | 7.068 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61611 | 0.29985 | 7.0708 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61612 | 0.29998 | 7.0738 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61613 | 0.30012 | 7.0771 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61614 | 0.30026 | 7.0805 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61614 | 0.30041 | 7.0841 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61615 | 0.30057 | 7.0878 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61616 | 0.30073 | 7.0915 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61617 | 0.30089 | 7.0952 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61617 | 0.30104 | 7.0989 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61618 | 0.30119 | 7.1025 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61619 | 0.30134 | 7.1059 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6162 | 0.30148 | 7.1091 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61621 | 0.3016 | 7.1121 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61621 | 0.30172 | 7.1149 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61622 | 0.30182 | 7.1173 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61623 | 0.30191 | 7.1193 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61624 | 0.30198 | 7.1209 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61624 | 0.30202 | 7.122 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61625 | 0.30205 | 7.1226 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61626 | 0.30205 | 7.1226 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61627 | 0.30202 | 7.122 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61628 | 0.30197 | 7.1207 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61628 | 0.30188 | 7.1186 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61629 | 0.30175 | 7.1156 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6163 | 0.30159 | 7.1118 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61631 | 0.30139 | 7.107 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61631 | 0.30114 | 7.1012 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61632 | 0.30085 | 7.0944 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61633 | 0.30051 | 7.0863 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61634 | 0.30012 | 7.0771 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61634 | 0.29967 | 7.0666 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61635 | 0.29917 | 7.0548 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61636 | 0.29861 | 7.0416 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61637 | 0.29799 | 7.027 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61638 | 0.29732 | 7.011 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61638 | 0.29659 | 6.9939 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61639 | 0.29582 | 6.9757 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6164 | 0.29501 | 6.9565 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61641 | 0.29416 | 6.9366 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61641 | 0.29328 | 6.9159 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61642 | 0.29239 | 6.8947 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61643 | 0.29147 | 6.8731 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61644 | 0.29054 | 6.8513 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61644 | 0.28961 | 6.8292 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61645 | 0.28867 | 6.8071 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61646 | 0.28774 | 6.7851 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61647 | 0.28681 | 6.7633 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61648 | 0.28591 | 6.7419 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61648 | 0.28502 | 6.721 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61649 | 0.28414 | 6.7004 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6165 | 0.28328 | 6.6801 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61651 | 0.28243 | 6.6599 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61651 | 0.28158 | 6.6398 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61652 | 0.28072 | 6.6197 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61653 | 0.27987 | 6.5995 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61654 | 0.279 | 6.579 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61655 | 0.27811 | 6.5582 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61655 | 0.27721 | 6.537 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61656 | 0.27629 | 6.5152 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61657 | 0.27534 | 6.4928 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61658 | 0.27436 | 6.4696 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61658 | 0.27334 | 6.4456 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61659 | 0.27228 | 6.4206 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6166 | 0.27118 | 6.3946 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61661 | 0.27004 | 6.3678 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61661 | 0.26888 | 6.3404 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61662 | 0.2677 | 6.3126 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61663 | 0.26651 | 6.2845 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61664 | 0.26532 | 6.2564 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61665 | 0.26413 | 6.2285 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61665 | 0.26297 | 6.2011 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61666 | 0.26183 | 6.1742 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61667 | 0.26073 | 6.1482 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61668 | 0.25966 | 6.1231 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61668 | 0.25866 | 6.0993 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61669 | 0.25771 | 6.077 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6167 | 0.25683 | 6.0563 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61671 | 0.25603 | 6.0374 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61672 | 0.25531 | 6.0205 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61672 | 0.25468 | 6.0056 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61673 | 0.25412 | 5.9924 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61674 | 0.25363 | 5.9808 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61675 | 0.2532 | 5.9708 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61675 | 0.25284 | 5.9621 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61676 | 0.25252 | 5.9547 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61677 | 0.25225 | 5.9484 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61678 | 0.25202 | 5.943 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61678 | 0.25183 | 5.9385 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61679 | 0.25167 | 5.9346 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6168 | 0.25153 | 5.9314 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61681 | 0.25141 | 5.9285 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61682 | 0.2513 | 5.926 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61682 | 0.2512 | 5.9236 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61683 | 0.2511 | 5.9213 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61684 | 0.251 | 5.9189 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61685 | 0.25091 | 5.9167 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61685 | 0.25081 | 5.9144 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61686 | 0.25071 | 5.9121 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61687 | 0.25062 | 5.9098 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61688 | 0.25052 | 5.9075 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61689 | 0.25042 | 5.9051 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61689 | 0.25032 | 5.9028 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6169 | 0.25022 | 5.9004 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61691 | 0.25011 | 5.8979 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61692 | 0.25001 | 5.8954 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61692 | 0.2499 | 5.8928 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61693 | 0.24978 | 5.8902 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61694 | 0.24967 | 5.8874 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61695 | 0.24955 | 5.8846 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61695 | 0.24943 | 5.8817 |  | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61696 | 0.2493 | 5.8788 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.9154 | 5.8422 | 7.0987 | 5.8788 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61697 | 0.24917 | 5.8757 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61698 | 0.24904 | 5.8727 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61699 | 0.24891 | 5.8696 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61699 | 0.24878 | 5.8665 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.617 | 0.24865 | 5.8634 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61701 | 0.24852 | 5.8604 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61702 | 0.24839 | 5.8573 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61702 | 0.24826 | 5.8543 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61703 | 0.24814 | 5.8513 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61704 | 0.24801 | 5.8484 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61705 | 0.24789 | 5.8456 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61705 | 0.24778 | 5.8428 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61706 | 0.24766 | 5.8402 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61707 | 0.24756 | 5.8376 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61708 | 0.24746 | 5.8353 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61709 | 0.24737 | 5.8331 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61709 | 0.24728 | 5.8312 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6171 | 0.24721 | 5.8296 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61711 | 0.24716 | 5.8282 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61712 | 0.24711 | 5.8272 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61712 | 0.24709 | 5.8265 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61713 | 0.24708 | 5.8263 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61714 | 0.24708 | 5.8264 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61715 | 0.24711 | 5.8271 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61716 | 0.24716 | 5.8282 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61716 | 0.24723 | 5.8299 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61717 | 0.24732 | 5.8321 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61718 | 0.24744 | 5.8349 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61719 | 0.24758 | 5.8382 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61719 | 0.24773 | 5.8418 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6172 | 0.2479 | 5.8457 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61721 | 0.24807 | 5.8497 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61722 | 0.24824 | 5.8537 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61722 | 0.24841 | 5.8577 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61723 | 0.24857 | 5.8615 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61724 | 0.24872 | 5.865 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61725 | 0.24885 | 5.868 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61726 | 0.24895 | 5.8706 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61726 | 0.24903 | 5.8725 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61727 | 0.24908 | 5.8737 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61728 | 0.2491 | 5.874 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61729 | 0.24907 | 5.8733 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61729 | 0.249 | 5.8716 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6173 | 0.24889 | 5.869 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61731 | 0.24875 | 5.8657 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61732 | 0.24858 | 5.8618 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61733 | 0.2484 | 5.8576 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61733 | 0.24821 | 5.853 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61734 | 0.24801 | 5.8484 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61735 | 0.24782 | 5.8438 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61736 | 0.24763 | 5.8394 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61736 | 0.24747 | 5.8355 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61737 | 0.24732 | 5.8321 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61738 | 0.24721 | 5.8294 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61739 | 0.24713 | 5.8275 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61739 | 0.24709 | 5.8267 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6174 | 0.24711 | 5.8271 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61741 | 0.24718 | 5.8287 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61742 | 0.2473 | 5.8315 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61743 | 0.24746 | 5.8353 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61743 | 0.24765 | 5.8398 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61744 | 0.24786 | 5.8449 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61745 | 0.2481 | 5.8504 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61746 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61746 | 0.24858 | 5.8619 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61747 | 0.24882 | 5.8675 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61748 | 0.24905 | 5.8728 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61749 | 0.24925 | 5.8776 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6175 | 0.24943 | 5.8817 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6175 | 0.24957 | 5.885 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61751 | 0.24966 | 5.8872 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61752 | 0.2497 | 5.8882 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61753 | 0.24969 | 5.8879 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61753 | 0.24962 | 5.8864 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61754 | 0.24951 | 5.8838 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61755 | 0.24937 | 5.8804 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61756 | 0.24919 | 5.8762 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61756 | 0.24899 | 5.8714 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61757 | 0.24877 | 5.8663 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61758 | 0.24855 | 5.861 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61759 | 0.24832 | 5.8555 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6176 | 0.24809 | 5.8502 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6176 | 0.24787 | 5.8451 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61761 | 0.24768 | 5.8405 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61762 | 0.2475 | 5.8364 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61763 | 0.24736 | 5.8331 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61763 | 0.24726 | 5.8307 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61764 | 0.2472 | 5.8292 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61765 | 0.24717 | 5.8286 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61766 | 0.24717 | 5.8286 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61766 | 0.24719 | 5.8289 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61767 | 0.24721 | 5.8294 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61768 | 0.24723 | 5.83 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61769 | 0.24724 | 5.8302 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6177 | 0.24723 | 5.83 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6177 | 0.2472 | 5.8291 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61771 | 0.24712 | 5.8274 |  | 62 | 531.4286 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61772 | 0.247 | 5.8245 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61773 | 0.24683 | 5.8204 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61773 | 0.24659 | 5.8147 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61774 | 0.24627 | 5.8074 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61775 | 0.24588 | 5.798 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61776 | 0.2454 | 5.7867 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61777 | 0.24483 | 5.7734 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61777 | 0.2442 | 5.7584 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61778 | 0.2435 | 5.742 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61779 | 0.24274 | 5.7242 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6178 | 0.24194 | 5.7053 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6178 | 0.2411 | 5.6854 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61781 | 0.24023 | 5.6649 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61782 | 0.23934 | 5.6438 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61783 | 0.23843 | 5.6224 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61783 | 0.23751 | 5.6008 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61784 | 0.2366 | 5.5793 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61785 | 0.2357 | 5.5581 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61786 | 0.23482 | 5.5373 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61787 | 0.23397 | 5.5172 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61787 | 0.23314 | 5.4978 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61788 | 0.23235 | 5.479 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61789 | 0.23158 | 5.4608 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6179 | 0.23082 | 5.443 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6179 | 0.23007 | 5.4254 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61791 | 0.22933 | 5.4079 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61792 | 0.22859 | 5.3903 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61793 | 0.22784 | 5.3726 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61794 | 0.22707 | 5.3546 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61794 | 0.22629 | 5.3361 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61795 | 0.22548 | 5.317 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61796 | 0.22464 | 5.2972 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61797 | 0.22376 | 5.2765 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61797 | 0.22284 | 5.2548 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61798 | 0.22187 | 5.2319 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61799 | 0.22085 | 5.2078 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.618 | 0.21978 | 5.1827 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.618 | 0.21868 | 5.1566 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61801 | 0.21754 | 5.1298 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61802 | 0.21637 | 5.1023 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61803 | 0.21519 | 5.0744 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61804 | 0.21399 | 5.0462 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61804 | 0.21279 | 5.0179 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61805 | 0.21159 | 4.9895 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61806 | 0.2104 | 4.9614 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61807 | 0.20922 | 4.9336 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61807 | 0.20806 | 4.9063 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61808 | 0.20693 | 4.8796 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61809 | 0.20583 | 4.8538 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6181 | 0.20478 | 4.8289 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61811 | 0.20377 | 4.8051 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61811 | 0.20281 | 4.7824 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61812 | 0.20189 | 4.7609 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61813 | 0.20103 | 4.7405 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61814 | 0.20022 | 4.7213 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61814 | 0.19945 | 4.7033 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61815 | 0.19874 | 4.6865 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61816 | 0.19808 | 4.6709 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61817 | 0.19747 | 4.6566 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61817 | 0.19692 | 4.6435 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61818 | 0.19642 | 4.6318 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61819 | 0.19598 | 4.6213 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6182 | 0.19559 | 4.6122 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61821 | 0.19526 | 4.6044 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61821 | 0.19499 | 4.598 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61822 | 0.19477 | 4.5929 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61823 | 0.19461 | 4.5891 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61824 | 0.1945 | 4.5864 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61824 | 0.19443 | 4.5848 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61825 | 0.1944 | 4.5842 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61826 | 0.19441 | 4.5844 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61827 | 0.19445 | 4.5854 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61827 | 0.19452 | 4.587 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61828 | 0.19462 | 4.5892 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61829 | 0.19473 | 4.5919 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6183 | 0.19486 | 4.5949 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61831 | 0.195 | 4.5982 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61831 | 0.19514 | 4.6017 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61832 | 0.19529 | 4.6052 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61833 | 0.19544 | 4.6087 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61834 | 0.19559 | 4.6121 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61834 | 0.19573 | 4.6154 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61835 | 0.19586 | 4.6186 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61836 | 0.19599 | 4.6217 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61837 | 0.19612 | 4.6247 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61838 | 0.19624 | 4.6276 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61838 | 0.19636 | 4.6304 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61839 | 0.19648 | 4.6331 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6184 | 0.19659 | 4.6358 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61841 | 0.1967 | 4.6383 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61841 | 0.19681 | 4.6409 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61842 | 0.19691 | 4.6433 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61843 | 0.19701 | 4.6458 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61844 | 0.19711 | 4.6481 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61844 | 0.19721 | 4.6505 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61845 | 0.19731 | 4.6527 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61846 | 0.1974 | 4.6549 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61847 | 0.19749 | 4.6571 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.6936 | 4.6205 | 5.8757 | 4.6571 | Ascendente
2022-08-24 | 0.5788 | 0.21222 | 5.0044 | Inicio | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5788 | 0.21219 | 5.0036 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57881 | 0.21216 | 5.0029 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57882 | 0.21213 | 5.0022 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57883 | 0.2121 | 5.0016 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57883 | 0.21208 | 5.001 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57884 | 0.21205 | 5.0005 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57885 | 0.21203 | 5 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57886 | 0.21201 | 4.9995 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57887 | 0.212 | 4.9991 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57887 | 0.21198 | 4.9987 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57888 | 0.21197 | 4.9984 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57889 | 0.21195 | 4.9981 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5789 | 0.21194 | 4.9978 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5789 | 0.21193 | 4.9976 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57891 | 0.21193 | 4.9974 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57892 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57893 | 0.21192 | 4.9972 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57894 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57894 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57895 | 0.21193 | 4.9975 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57896 | 0.21194 | 4.9978 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57897 | 0.21196 | 4.9981 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57897 | 0.21198 | 4.9986 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57898 | 0.212 | 4.9991 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57899 | 0.21203 | 4.9998 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.579 | 0.21206 | 5.0006 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.579 | 0.2121 | 5.0015 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57901 | 0.21214 | 5.0025 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57902 | 0.21219 | 5.0035 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57903 | 0.21223 | 5.0046 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57904 | 0.21227 | 5.0055 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57904 | 0.21231 | 5.0064 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57905 | 0.21234 | 5.0071 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57906 | 0.21236 | 5.0076 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57907 | 0.21237 | 5.0078 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57907 | 0.21236 | 5.0078 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57908 | 0.21235 | 5.0073 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57909 | 0.21231 | 5.0065 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5791 | 0.21226 | 5.0053 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57911 | 0.21218 | 5.0035 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57911 | 0.21209 | 5.0012 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57912 | 0.21196 | 4.9983 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57913 | 0.21182 | 4.9949 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57914 | 0.21166 | 4.9911 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57914 | 0.21149 | 4.9871 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57915 | 0.21131 | 4.9829 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57916 | 0.21113 | 4.9788 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57917 | 0.21096 | 4.9747 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57917 | 0.2108 | 4.971 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57918 | 0.21066 | 4.9676 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57919 | 0.21054 | 4.9647 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5792 | 0.21044 | 4.9625 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57921 | 0.21038 | 4.961 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57921 | 0.21036 | 4.9605 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57922 | 0.21038 | 4.9609 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57923 | 0.21044 | 4.9625 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57924 | 0.21057 | 4.9654 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57924 | 0.21074 | 4.9694 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57925 | 0.21095 | 4.9743 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57926 | 0.21119 | 4.98 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57927 | 0.21145 | 4.9863 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57928 | 0.21173 | 4.9929 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57928 | 0.21202 | 4.9997 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57929 | 0.21231 | 5.0064 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5793 | 0.21258 | 5.0129 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57931 | 0.21284 | 5.019 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57931 | 0.21307 | 5.0245 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57932 | 0.21327 | 5.0291 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57933 | 0.21342 | 5.0327 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57934 | 0.21352 | 5.0351 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57934 | 0.21357 | 5.0361 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57935 | 0.21354 | 5.0355 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57936 | 0.21345 | 5.0334 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57937 | 0.21331 | 5.0301 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57938 | 0.21313 | 5.0258 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57938 | 0.21292 | 5.0208 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57939 | 0.21268 | 5.0152 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5794 | 0.21243 | 5.0092 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57941 | 0.21217 | 5.0032 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57941 | 0.21192 | 4.9974 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57942 | 0.21169 | 4.9919 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57943 | 0.21149 | 4.987 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57944 | 0.21132 | 4.983 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57944 | 0.21119 | 4.9801 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57945 | 0.21112 | 4.9785 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57946 | 0.21112 | 4.9784 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57947 | 0.21119 | 4.9801 |  | 60 | 514 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57948 | 0.21133 | 4.9834 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57948 | 0.21154 | 4.9884 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57949 | 0.21181 | 4.9948 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5795 | 0.21214 | 5.0025 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57951 | 0.21252 | 5.0114 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57951 | 0.21294 | 5.0213 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57952 | 0.2134 | 5.0322 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57953 | 0.21389 | 5.0438 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57954 | 0.21441 | 5.0561 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57955 | 0.21495 | 5.0688 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57955 | 0.21551 | 5.082 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57956 | 0.21608 | 5.0954 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57957 | 0.21666 | 5.1089 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57958 | 0.21723 | 5.1224 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57958 | 0.21779 | 5.1358 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57959 | 0.21836 | 5.1491 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5796 | 0.21892 | 5.1624 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57961 | 0.21949 | 5.1758 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57961 | 0.22007 | 5.1895 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57962 | 0.22067 | 5.2035 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57963 | 0.22128 | 5.218 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57964 | 0.22192 | 5.233 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57965 | 0.22258 | 5.2487 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57965 | 0.22328 | 5.2652 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57966 | 0.22402 | 5.2826 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57967 | 0.2248 | 5.301 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57968 | 0.22563 | 5.3205 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57968 | 0.2265 | 5.3412 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57969 | 0.22744 | 5.3632 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5797 | 0.22843 | 5.3867 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57971 | 0.22948 | 5.4114 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57972 | 0.23058 | 5.4373 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57972 | 0.23172 | 5.4642 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57973 | 0.23289 | 5.4918 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57974 | 0.23409 | 5.5201 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57975 | 0.23531 | 5.5488 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57975 | 0.23654 | 5.5778 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57976 | 0.23777 | 5.6068 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57977 | 0.239 | 5.6358 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57978 | 0.24021 | 5.6645 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57978 | 0.24141 | 5.6928 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57979 | 0.24259 | 5.7204 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5798 | 0.24373 | 5.7473 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57981 | 0.24483 | 5.7732 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57982 | 0.24588 | 5.7981 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57982 | 0.24688 | 5.8218 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57983 | 0.24785 | 5.8445 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57984 | 0.24877 | 5.8663 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57985 | 0.24966 | 5.8873 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57985 | 0.25052 | 5.9075 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57986 | 0.25135 | 5.9271 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57987 | 0.25216 | 5.9461 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57988 | 0.25295 | 5.9647 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57988 | 0.25372 | 5.9829 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57989 | 0.25447 | 6.0008 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5799 | 0.25522 | 6.0184 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57991 | 0.25597 | 6.036 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57992 | 0.25671 | 6.0535 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57992 | 0.25746 | 6.0711 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57993 | 0.25821 | 6.0888 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57994 | 0.25896 | 6.1066 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57995 | 0.25971 | 6.1243 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57995 | 0.26045 | 6.1417 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57996 | 0.26118 | 6.1588 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57997 | 0.26188 | 6.1754 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57998 | 0.26256 | 6.1913 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57999 | 0.2632 | 6.2065 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.57999 | 0.2638 | 6.2207 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58 | 0.26436 | 6.2339 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58001 | 0.26487 | 6.2459 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58002 | 0.26532 | 6.2565 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58002 | 0.26571 | 6.2657 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58003 | 0.26603 | 6.2733 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58004 | 0.26628 | 6.2791 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58005 | 0.26645 | 6.2831 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58005 | 0.26654 | 6.2853 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58006 | 0.26657 | 6.286 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58007 | 0.26654 | 6.2853 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58008 | 0.26646 | 6.2834 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58009 | 0.26634 | 6.2805 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58009 | 0.26618 | 6.2768 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5801 | 0.266 | 6.2726 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58011 | 0.2658 | 6.2678 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58012 | 0.26559 | 6.2629 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58012 | 0.26538 | 6.2579 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58013 | 0.26518 | 6.2531 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58014 | 0.26499 | 6.2486 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58015 | 0.26482 | 6.2447 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58016 | 0.26468 | 6.2414 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58016 | 0.26458 | 6.2391 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58017 | 0.26452 | 6.2376 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58018 | 0.26449 | 6.2368 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58019 | 0.26448 | 6.2368 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58019 | 0.2645 | 6.2373 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.5802 | 0.26454 | 6.2382 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58021 | 0.2646 | 6.2396 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58022 | 0.26467 | 6.2412 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58022 | 0.26475 | 6.243 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58023 | 0.26483 | 6.2449 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58024 | 0.26491 | 6.2468 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58025 | 0.26499 | 6.2486 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58026 | 0.26505 | 6.2503 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58026 | 0.26511 | 6.2516 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58027 | 0.26515 | 6.2525 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58028 | 0.26517 | 6.253 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2904 | 6.2155 | 5.0044 | 6.253 | Descendente
2022-08-24 | 0.58029 | 0.26517 | 6.253 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58029 | 0.26515 | 6.2525 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5803 | 0.26512 | 6.2518 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58031 | 0.26507 | 6.2507 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58032 | 0.26501 | 6.2493 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58032 | 0.26494 | 6.2477 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58033 | 0.26487 | 6.2459 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58034 | 0.26479 | 6.2439 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58035 | 0.2647 | 6.2419 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58036 | 0.26461 | 6.2398 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58036 | 0.26452 | 6.2377 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58037 | 0.26443 | 6.2356 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58038 | 0.26435 | 6.2337 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58039 | 0.26427 | 6.2318 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58039 | 0.2642 | 6.2302 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5804 | 0.26414 | 6.2287 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58041 | 0.26409 | 6.2275 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58042 | 0.26405 | 6.2265 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58043 | 0.26401 | 6.2257 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58043 | 0.26399 | 6.2251 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58044 | 0.26398 | 6.2249 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58045 | 0.26398 | 6.2249 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58046 | 0.26399 | 6.2252 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58046 | 0.26402 | 6.2258 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58047 | 0.26406 | 6.2268 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58048 | 0.26411 | 6.2281 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58049 | 0.26418 | 6.2297 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58049 | 0.26427 | 6.2318 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5805 | 0.26437 | 6.2341 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58051 | 0.26449 | 6.2369 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58052 | 0.26462 | 6.24 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58053 | 0.26476 | 6.2434 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58053 | 0.26491 | 6.2469 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58054 | 0.26507 | 6.2505 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58055 | 0.26522 | 6.2541 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58056 | 0.26537 | 6.2576 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58056 | 0.26551 | 6.2609 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58057 | 0.26564 | 6.264 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58058 | 0.26576 | 6.2668 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58059 | 0.26585 | 6.2691 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5806 | 0.26593 | 6.271 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5806 | 0.26599 | 6.2722 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58061 | 0.26601 | 6.2728 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58062 | 0.26601 | 6.2727 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58063 | 0.26596 | 6.2717 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58063 | 0.26589 | 6.27 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58064 | 0.26579 | 6.2676 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58065 | 0.26566 | 6.2646 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58066 | 0.26551 | 6.2611 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58066 | 0.26535 | 6.2572 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58067 | 0.26517 | 6.2529 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58068 | 0.26498 | 6.2484 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58069 | 0.26478 | 6.2437 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5807 | 0.26458 | 6.239 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5807 | 0.26437 | 6.2342 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58071 | 0.26418 | 6.2295 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58072 | 0.26399 | 6.2251 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58073 | 0.26381 | 6.2208 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58073 | 0.26364 | 6.2169 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58074 | 0.26349 | 6.2135 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58075 | 0.26337 | 6.2105 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58076 | 0.26326 | 6.2079 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58076 | 0.26317 | 6.2058 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58077 | 0.2631 | 6.2041 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58078 | 0.26305 | 6.2029 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58079 | 0.26302 | 6.2022 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5808 | 0.26301 | 6.2019 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5808 | 0.26301 | 6.2021 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58081 | 0.26304 | 6.2028 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58082 | 0.26309 | 6.204 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58083 | 0.26316 | 6.2057 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58083 | 0.26326 | 6.2078 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58084 | 0.26337 | 6.2105 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58085 | 0.2635 | 6.2136 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58086 | 0.26366 | 6.2173 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58087 | 0.26383 | 6.2214 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58087 | 0.26403 | 6.2261 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58088 | 0.26425 | 6.2312 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58089 | 0.26449 | 6.2369 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5809 | 0.26475 | 6.2431 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5809 | 0.26504 | 6.2498 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58091 | 0.26534 | 6.257 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58092 | 0.26567 | 6.2647 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58093 | 0.26602 | 6.2729 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58093 | 0.26639 | 6.2817 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58094 | 0.26678 | 6.2909 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58095 | 0.26719 | 6.3007 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58096 | 0.26763 | 6.3109 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58097 | 0.26809 | 6.3217 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58097 | 0.26856 | 6.333 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58098 | 0.26907 | 6.3449 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58099 | 0.26959 | 6.3573 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.581 | 0.27014 | 6.3702 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.581 | 0.27072 | 6.3838 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58101 | 0.27132 | 6.398 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58102 | 0.27195 | 6.4128 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58103 | 0.2726 | 6.4282 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58104 | 0.27329 | 6.4444 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58104 | 0.274 | 6.4612 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58105 | 0.27474 | 6.4787 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58106 | 0.27552 | 6.497 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58107 | 0.27633 | 6.5161 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58107 | 0.27717 | 6.5359 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58108 | 0.27804 | 6.5565 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58109 | 0.27895 | 6.5779 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5811 | 0.27989 | 6.6001 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5811 | 0.28086 | 6.623 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58111 | 0.28185 | 6.6464 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58112 | 0.28287 | 6.6704 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58113 | 0.28391 | 6.6948 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58114 | 0.28496 | 6.7196 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58114 | 0.28602 | 6.7447 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58115 | 0.2871 | 6.7701 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58116 | 0.28818 | 6.7955 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58117 | 0.28926 | 6.8211 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58117 | 0.29035 | 6.8466 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58118 | 0.29143 | 6.8721 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58119 | 0.2925 | 6.8974 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5812 | 0.29356 | 6.9225 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5812 | 0.29461 | 6.9473 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58121 | 0.29565 | 6.9717 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58122 | 0.29667 | 6.9957 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58123 | 0.29767 | 7.0193 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58124 | 0.29864 | 7.0423 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58124 | 0.2996 | 7.0648 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58125 | 0.30052 | 7.0866 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58126 | 0.30142 | 7.1077 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58127 | 0.30228 | 7.1281 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58127 | 0.30311 | 7.1477 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58128 | 0.30391 | 7.1664 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58129 | 0.30466 | 7.1843 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5813 | 0.30538 | 7.2011 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58131 | 0.30605 | 7.217 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58131 | 0.30668 | 7.2318 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58132 | 0.30726 | 7.2455 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58133 | 0.3078 | 7.2581 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58134 | 0.30829 | 7.2698 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58134 | 0.30875 | 7.2807 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58135 | 0.30918 | 7.2908 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58136 | 0.30958 | 7.3002 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58137 | 0.30996 | 7.3091 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58137 | 0.31031 | 7.3174 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58138 | 0.31065 | 7.3254 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58139 | 0.31098 | 7.3331 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5814 | 0.31129 | 7.3406 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58141 | 0.31161 | 7.3481 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58141 | 0.31192 | 7.3554 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58142 | 0.31224 | 7.3629 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58143 | 0.31256 | 7.3706 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58144 | 0.3129 | 7.3785 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58144 | 0.31324 | 7.3866 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58145 | 0.31359 | 7.3948 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58146 | 0.31394 | 7.4031 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58147 | 0.31429 | 7.4113 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58148 | 0.31463 | 7.4194 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58148 | 0.31497 | 7.4272 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58149 | 0.31528 | 7.4347 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5815 | 0.31559 | 7.4419 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58151 | 0.31587 | 7.4485 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58151 | 0.31613 | 7.4546 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58152 | 0.31636 | 7.46 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58153 | 0.31655 | 7.4647 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58154 | 0.31672 | 7.4685 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58154 | 0.31684 | 7.4714 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58155 | 0.31692 | 7.4734 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58156 | 0.31697 | 7.4744 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58157 | 0.31698 | 7.4746 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58158 | 0.31695 | 7.474 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58158 | 0.3169 | 7.4727 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58159 | 0.31682 | 7.4709 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.5816 | 0.31672 | 7.4685 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58161 | 0.3166 | 7.4657 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.5021 | 7.4293 | 6.253 | 7.4657 | Descendente
2022-08-24 | 0.58161 | 0.31646 | 7.4625 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58162 | 0.31632 | 7.4591 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58163 | 0.31616 | 7.4554 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58164 | 0.316 | 7.4517 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58164 | 0.31584 | 7.4479 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58165 | 0.31569 | 7.4442 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58166 | 0.31553 | 7.4406 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58167 | 0.31539 | 7.4373 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58168 | 0.31526 | 7.4341 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58168 | 0.31514 | 7.4313 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58169 | 0.31503 | 7.4287 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5817 | 0.31493 | 7.4263 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58171 | 0.31484 | 7.4243 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58171 | 0.31477 | 7.4226 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58172 | 0.31471 | 7.4211 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58173 | 0.31466 | 7.42 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58174 | 0.31463 | 7.4193 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58175 | 0.31461 | 7.4189 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58175 | 0.31461 | 7.4189 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58176 | 0.31463 | 7.4192 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58177 | 0.31466 | 7.42 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58178 | 0.31471 | 7.4211 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58178 | 0.31477 | 7.4227 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58179 | 0.31486 | 7.4247 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5818 | 0.31496 | 7.427 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58181 | 0.31507 | 7.4296 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58181 | 0.3152 | 7.4326 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58182 | 0.31533 | 7.4359 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58183 | 0.31548 | 7.4394 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58184 | 0.31564 | 7.4431 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58185 | 0.31581 | 7.4471 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58185 | 0.31598 | 7.4511 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58186 | 0.31616 | 7.4554 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58187 | 0.31635 | 7.4597 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58188 | 0.31653 | 7.4642 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58188 | 0.31672 | 7.4687 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58189 | 0.31692 | 7.4732 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5819 | 0.31711 | 7.4777 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58191 | 0.3173 | 7.4821 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58192 | 0.31748 | 7.4865 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58192 | 0.31766 | 7.4907 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58193 | 0.31783 | 7.4948 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58194 | 0.31799 | 7.4986 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58195 | 0.31814 | 7.5021 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58195 | 0.31828 | 7.5052 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58196 | 0.31839 | 7.508 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58197 | 0.31849 | 7.5104 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58198 | 0.31857 | 7.5123 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58198 | 0.31863 | 7.5136 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58199 | 0.31866 | 7.5144 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.582 | 0.31867 | 7.5146 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58201 | 0.31865 | 7.514 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58202 | 0.3186 | 7.5128 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58202 | 0.31852 | 7.5109 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58203 | 0.31841 | 7.5085 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58204 | 0.31828 | 7.5054 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58205 | 0.31813 | 7.5019 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58205 | 0.31797 | 7.4979 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58206 | 0.31778 | 7.4936 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58207 | 0.31759 | 7.489 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58208 | 0.31738 | 7.4841 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58208 | 0.31716 | 7.479 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58209 | 0.31694 | 7.4738 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5821 | 0.31672 | 7.4685 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58211 | 0.31649 | 7.4632 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58212 | 0.31627 | 7.4579 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58212 | 0.31605 | 7.4527 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58213 | 0.31583 | 7.4476 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58214 | 0.31563 | 7.4428 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58215 | 0.31543 | 7.4382 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58215 | 0.31525 | 7.4338 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58216 | 0.31507 | 7.4297 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58217 | 0.31491 | 7.426 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58218 | 0.31477 | 7.4226 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58219 | 0.31464 | 7.4196 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58219 | 0.31454 | 7.4171 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5822 | 0.31445 | 7.415 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58221 | 0.31438 | 7.4134 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58222 | 0.31434 | 7.4124 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58222 | 0.31432 | 7.4119 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58223 | 0.31432 | 7.412 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58224 | 0.31435 | 7.4128 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58225 | 0.31441 | 7.4142 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58225 | 0.3145 | 7.4163 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58226 | 0.31462 | 7.419 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58227 | 0.31476 | 7.4223 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58228 | 0.31492 | 7.4262 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58229 | 0.31511 | 7.4307 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58229 | 0.31533 | 7.4357 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5823 | 0.31556 | 7.4413 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58231 | 0.31582 | 7.4474 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58232 | 0.3161 | 7.4539 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58232 | 0.3164 | 7.4609 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58233 | 0.31671 | 7.4684 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58234 | 0.31705 | 7.4763 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58235 | 0.3174 | 7.4845 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58236 | 0.31776 | 7.4932 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58236 | 0.31815 | 7.5022 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58237 | 0.31855 | 7.5117 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58238 | 0.31897 | 7.5216 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58239 | 0.31941 | 7.532 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58239 | 0.31987 | 7.543 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5824 | 0.32037 | 7.5546 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58241 | 0.32089 | 7.5668 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58242 | 0.32144 | 7.5798 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58242 | 0.32202 | 7.5936 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58243 | 0.32264 | 7.6082 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58244 | 0.3233 | 7.6237 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58245 | 0.32399 | 7.6401 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58246 | 0.32473 | 7.6575 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58246 | 0.32551 | 7.676 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58247 | 0.32634 | 7.6955 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58248 | 0.32722 | 7.7162 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58249 | 0.32814 | 7.7378 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58249 | 0.3291 | 7.7605 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5825 | 0.33009 | 7.7839 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58251 | 0.33111 | 7.808 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58252 | 0.33216 | 7.8327 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58252 | 0.33323 | 7.8579 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58253 | 0.33431 | 7.8834 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58254 | 0.33541 | 7.9092 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58255 | 0.3365 | 7.9351 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58256 | 0.3376 | 7.961 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58256 | 0.3387 | 7.9869 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58257 | 0.33979 | 8.0125 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58258 | 0.34086 | 8.0378 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58259 | 0.34192 | 8.0627 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58259 | 0.34295 | 8.0871 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5826 | 0.34396 | 8.1109 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58261 | 0.34495 | 8.1344 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58262 | 0.34593 | 8.1574 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58263 | 0.34689 | 8.18 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58263 | 0.34784 | 8.2024 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58264 | 0.34877 | 8.2244 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58265 | 0.3497 | 8.2463 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58266 | 0.35062 | 8.268 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58266 | 0.35153 | 8.2895 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58267 | 0.35245 | 8.311 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58268 | 0.35336 | 8.3325 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58269 | 0.35427 | 8.3539 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58269 | 0.35518 | 8.3754 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5827 | 0.3561 | 8.3971 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58271 | 0.35702 | 8.4188 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58272 | 0.35794 | 8.4406 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58273 | 0.35886 | 8.4623 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58273 | 0.35977 | 8.4837 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58274 | 0.36067 | 8.5048 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58275 | 0.36154 | 8.5255 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58276 | 0.36239 | 8.5455 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58276 | 0.36321 | 8.5648 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58277 | 0.36399 | 8.5832 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58278 | 0.36473 | 8.6006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58279 | 0.36542 | 8.6169 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5828 | 0.36606 | 8.632 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5828 | 0.36664 | 8.6457 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58281 | 0.36716 | 8.658 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58282 | 0.36761 | 8.6686 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58283 | 0.36799 | 8.6775 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58283 | 0.36829 | 8.6847 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58284 | 0.36854 | 8.6906 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58285 | 0.36873 | 8.6951 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58286 | 0.36887 | 8.6984 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58286 | 0.36897 | 8.7006 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58287 | 0.36902 | 8.7019 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58288 | 0.36905 | 8.7025 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58289 | 0.36904 | 8.7024 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5829 | 0.36902 | 8.7018 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.5829 | 0.36897 | 8.7008 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58291 | 0.36892 | 8.6996 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58292 | 0.36887 | 8.6983 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58293 | 0.36882 | 8.697 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58293 | 0.36877 | 8.696 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58294 | 0.36874 | 8.6952 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58295 | 0.36872 | 8.6947 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58296 | 0.36871 | 8.6945 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58297 | 0.36871 | 8.6945 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58297 | 0.36872 | 8.6947 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58298 | 0.36873 | 8.6951 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58299 | 0.36875 | 8.6955 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.583 | 0.36878 | 8.6961 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.583 | 0.3688 | 8.6967 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58301 | 0.36883 | 8.6974 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58302 | 0.36886 | 8.6981 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58303 | 0.36889 | 8.6987 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58303 | 0.36891 | 8.6992 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58304 | 0.36893 | 8.6997 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58305 | 0.36894 | 8.7 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58306 | 0.36895 | 8.7002 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58307 | 0.36895 | 8.7002 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7373 | 8.663 | 7.4625 | 8.7002 | Descendente
2022-08-24 | 0.58307 | 0.36894 | 8.7 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58308 | 0.36893 | 8.6998 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58309 | 0.36892 | 8.6994 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5831 | 0.36889 | 8.6989 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5831 | 0.36887 | 8.6983 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58311 | 0.36884 | 8.6976 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58312 | 0.36881 | 8.6969 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58313 | 0.36877 | 8.6961 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58313 | 0.36874 | 8.6952 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58314 | 0.3687 | 8.6943 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58315 | 0.36866 | 8.6933 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58316 | 0.36862 | 8.6924 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58317 | 0.36858 | 8.6914 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58317 | 0.36853 | 8.6904 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58318 | 0.36849 | 8.6894 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58319 | 0.36845 | 8.6884 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5832 | 0.36841 | 8.6874 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5832 | 0.36836 | 8.6864 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58321 | 0.36832 | 8.6853 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58322 | 0.36827 | 8.6843 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58323 | 0.36823 | 8.6832 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58324 | 0.36818 | 8.682 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58324 | 0.36813 | 8.6809 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58325 | 0.36808 | 8.6797 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58326 | 0.36802 | 8.6784 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58327 | 0.36797 | 8.6771 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58327 | 0.36791 | 8.6757 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58328 | 0.36785 | 8.6743 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58329 | 0.36779 | 8.6728 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5833 | 0.36772 | 8.6712 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5833 | 0.36766 | 8.6698 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58331 | 0.3676 | 8.6683 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58332 | 0.36754 | 8.6671 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58333 | 0.3675 | 8.6659 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58334 | 0.36746 | 8.665 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58334 | 0.36743 | 8.6644 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58335 | 0.36742 | 8.6641 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58336 | 0.36742 | 8.6641 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58337 | 0.36744 | 8.6645 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58337 | 0.36747 | 8.6654 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58338 | 0.36753 | 8.6668 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58339 | 0.36761 | 8.6687 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5834 | 0.36772 | 8.6712 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58341 | 0.36785 | 8.6743 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58341 | 0.36801 | 8.678 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58342 | 0.36818 | 8.682 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58343 | 0.36836 | 8.6862 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58344 | 0.36854 | 8.6906 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58344 | 0.36873 | 8.6951 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58345 | 0.36892 | 8.6994 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58346 | 0.36909 | 8.7035 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58347 | 0.36925 | 8.7073 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58347 | 0.36939 | 8.7106 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58348 | 0.3695 | 8.7133 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58349 | 0.36959 | 8.7153 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5835 | 0.36964 | 8.7164 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58351 | 0.36965 | 8.7166 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58351 | 0.36961 | 8.7157 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58352 | 0.36952 | 8.7137 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58353 | 0.36939 | 8.7107 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58354 | 0.36923 | 8.7068 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58354 | 0.36903 | 8.7022 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58355 | 0.36882 | 8.6971 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58356 | 0.36859 | 8.6917 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58357 | 0.36835 | 8.686 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58357 | 0.36811 | 8.6804 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58358 | 0.36788 | 8.675 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58359 | 0.36766 | 8.6698 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5836 | 0.36747 | 8.6652 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58361 | 0.3673 | 8.6612 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58361 | 0.36716 | 8.6581 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58362 | 0.36707 | 8.6559 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58363 | 0.36703 | 8.655 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58364 | 0.36705 | 8.6553 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58364 | 0.36711 | 8.6569 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58365 | 0.36723 | 8.6596 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58366 | 0.36739 | 8.6633 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58367 | 0.36759 | 8.668 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58368 | 0.36782 | 8.6736 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58368 | 0.36809 | 8.68 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58369 | 0.36839 | 8.6871 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5837 | 0.36872 | 8.6947 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58371 | 0.36906 | 8.7029 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58371 | 0.36943 | 8.7115 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58372 | 0.36981 | 8.7205 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58373 | 0.3702 | 8.7296 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58374 | 0.37059 | 8.739 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58374 | 0.37099 | 8.7484 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58375 | 0.37139 | 8.7578 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58376 | 0.37179 | 8.7673 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58377 | 0.3722 | 8.7769 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58378 | 0.37262 | 8.7868 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58378 | 0.37305 | 8.797 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58379 | 0.3735 | 8.8076 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5838 | 0.37397 | 8.8187 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58381 | 0.37447 | 8.8304 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58381 | 0.37499 | 8.8427 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58382 | 0.37555 | 8.8559 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58383 | 0.37614 | 8.8698 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58384 | 0.37677 | 8.8847 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58385 | 0.37745 | 8.9006 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58385 | 0.37817 | 8.9176 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58386 | 0.37894 | 8.9358 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58387 | 0.37976 | 8.9552 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58388 | 0.38064 | 8.9758 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58388 | 0.38155 | 8.9974 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58389 | 0.38251 | 9.0199 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5839 | 0.3835 | 9.0433 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58391 | 0.38452 | 9.0673 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58391 | 0.38556 | 9.092 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58392 | 0.38663 | 9.1171 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58393 | 0.38771 | 9.1426 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58394 | 0.3888 | 9.1684 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58395 | 0.3899 | 9.1943 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58395 | 0.39101 | 9.2203 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58396 | 0.3921 | 9.2462 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58397 | 0.3932 | 9.272 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58398 | 0.39428 | 9.2974 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58398 | 0.39534 | 9.3225 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58399 | 0.39639 | 9.3472 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.584 | 0.39742 | 9.3715 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58401 | 0.39843 | 9.3953 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58401 | 0.39942 | 9.4187 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58402 | 0.40039 | 9.4417 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58403 | 0.40135 | 9.4642 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58404 | 0.40228 | 9.4862 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58405 | 0.4032 | 9.5078 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58405 | 0.40409 | 9.5288 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58406 | 0.40496 | 9.5494 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58407 | 0.40581 | 9.5694 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58408 | 0.40664 | 9.5889 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58408 | 0.40744 | 9.6078 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58409 | 0.40822 | 9.6262 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5841 | 0.40897 | 9.644 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58411 | 0.40971 | 9.6613 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58412 | 0.41042 | 9.678 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58412 | 0.4111 | 9.6942 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58413 | 0.41177 | 9.7099 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58414 | 0.41241 | 9.725 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58415 | 0.41303 | 9.7397 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58415 | 0.41363 | 9.7538 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58416 | 0.41421 | 9.7675 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58417 | 0.41477 | 9.7807 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58418 | 0.41531 | 9.7935 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58418 | 0.41583 | 9.8058 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58419 | 0.41634 | 9.8177 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5842 | 0.41682 | 9.8291 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58421 | 0.41729 | 9.8402 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58422 | 0.41774 | 9.8508 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58422 | 0.41818 | 9.861 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58423 | 0.41859 | 9.8707 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58424 | 0.41898 | 9.8799 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58425 | 0.41934 | 9.8885 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58425 | 0.41968 | 9.8965 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58426 | 0.42 | 9.9039 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58427 | 0.42028 | 9.9106 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58428 | 0.42053 | 9.9166 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58429 | 0.42075 | 9.9218 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58429 | 0.42094 | 9.9262 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5843 | 0.42109 | 9.9297 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58431 | 0.4212 | 9.9324 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58432 | 0.42128 | 9.9341 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58432 | 0.42131 | 9.9349 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58433 | 0.4213 | 9.9348 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58434 | 0.42126 | 9.9337 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58435 | 0.42119 | 9.932 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58435 | 0.42109 | 9.9297 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58436 | 0.42098 | 9.927 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58437 | 0.42085 | 9.9241 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58438 | 0.42072 | 9.921 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58439 | 0.42059 | 9.9179 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58439 | 0.42046 | 9.915 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.5844 | 0.42035 | 9.9124 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58441 | 0.42026 | 9.9102 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58442 | 0.42019 | 9.9086 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58442 | 0.42016 | 9.9077 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58443 | 0.42016 | 9.9077 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58444 | 0.4202 | 9.9088 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58445 | 0.42029 | 9.9109 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58445 | 0.42042 | 9.914 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58446 | 0.42059 | 9.9179 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.9544 | 9.8813 | 8.7 | 9.9179 | Descendente
2022-08-24 | 0.58447 | 0.42078 | 9.9224 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58448 | 0.421 | 9.9275 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58449 | 0.42123 | 9.9329 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58449 | 0.42146 | 9.9385 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5845 | 0.4217 | 9.9442 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58451 | 0.42194 | 9.9497 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58452 | 0.42216 | 9.955 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58452 | 0.42237 | 9.9599 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58453 | 0.42255 | 9.9641 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58454 | 0.4227 | 9.9677 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58455 | 0.42281 | 9.9703 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58456 | 0.42288 | 9.9719 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58456 | 0.4229 | 9.9724 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58457 | 0.42288 | 9.9719 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58458 | 0.42282 | 9.9704 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58459 | 0.42273 | 9.9683 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58459 | 0.42261 | 9.9656 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5846 | 0.42248 | 9.9625 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58461 | 0.42234 | 9.9591 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58462 | 0.42219 | 9.9556 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58462 | 0.42204 | 9.9521 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58463 | 0.4219 | 9.9488 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58464 | 0.42177 | 9.9458 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58465 | 0.42166 | 9.9433 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58466 | 0.42158 | 9.9414 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58466 | 0.42154 | 9.9402 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58467 | 0.42153 | 9.94 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58468 | 0.42156 | 9.9408 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58469 | 0.42163 | 9.9425 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58469 | 0.42174 | 9.945 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5847 | 0.42187 | 9.948 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58471 | 0.42201 | 9.9515 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58472 | 0.42218 | 9.9554 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58473 | 0.42235 | 9.9594 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58473 | 0.42252 | 9.9635 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58474 | 0.42269 | 9.9675 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58475 | 0.42285 | 9.9713 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58476 | 0.423 | 9.9747 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58476 | 0.42312 | 9.9776 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58477 | 0.42322 | 9.9799 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58478 | 0.42328 | 9.9813 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58479 | 0.4233 | 9.9818 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58479 | 0.42328 | 9.9813 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5848 | 0.42322 | 9.9799 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58481 | 0.42312 | 9.9777 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58482 | 0.423 | 9.9748 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58483 | 0.42286 | 9.9714 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58483 | 0.4227 | 9.9676 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58484 | 0.42252 | 9.9635 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58485 | 0.42234 | 9.9592 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58486 | 0.42216 | 9.9549 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58486 | 0.42198 | 9.9507 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58487 | 0.42181 | 9.9467 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58488 | 0.42165 | 9.943 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58489 | 0.42152 | 9.9398 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58489 | 0.42141 | 9.9372 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5849 | 0.42133 | 9.9353 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58491 | 0.42128 | 9.9342 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58492 | 0.42126 | 9.9338 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58493 | 0.42127 | 9.9339 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58493 | 0.42129 | 9.9345 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58494 | 0.42133 | 9.9355 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58495 | 0.42138 | 9.9366 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58496 | 0.42144 | 9.9379 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58496 | 0.42149 | 9.9391 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58497 | 0.42153 | 9.9402 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58498 | 0.42157 | 9.941 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58499 | 0.42159 | 9.9414 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.585 | 0.42158 | 9.9413 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.585 | 0.42155 | 9.9406 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58501 | 0.42149 | 9.9391 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58502 | 0.42139 | 9.9368 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58503 | 0.42125 | 9.9336 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58503 | 0.42108 | 9.9296 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58504 | 0.42089 | 9.9249 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58505 | 0.42067 | 9.9199 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58506 | 0.42044 | 9.9145 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58506 | 0.42021 | 9.909 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58507 | 0.41998 | 9.9036 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58508 | 0.41976 | 9.8984 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58509 | 0.41956 | 9.8936 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5851 | 0.41937 | 9.8893 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5851 | 0.41922 | 9.8857 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58511 | 0.41911 | 9.883 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58512 | 0.41904 | 9.8813 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58513 | 0.41902 | 9.8809 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58513 | 0.41906 | 9.8818 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58514 | 0.41916 | 9.8842 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58515 | 0.41932 | 9.8881 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58516 | 0.41954 | 9.8932 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58517 | 0.41982 | 9.8997 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58517 | 0.42014 | 9.9073 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58518 | 0.42051 | 9.916 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58519 | 0.42092 | 9.9258 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5852 | 0.42138 | 9.9365 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5852 | 0.42187 | 9.948 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58521 | 0.42239 | 9.9604 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58522 | 0.42294 | 9.9734 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58523 | 0.42352 | 9.987 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58523 | 0.42412 | 10.0012 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58524 | 0.42474 | 10.0159 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58525 | 0.42538 | 10.0309 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58526 | 0.42603 | 10.0463 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58527 | 0.4267 | 10.062 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58527 | 0.42739 | 10.0782 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58528 | 0.42809 | 10.0948 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58529 | 0.42882 | 10.112 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5853 | 0.42958 | 10.1298 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5853 | 0.43036 | 10.1483 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58531 | 0.43117 | 10.1674 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58532 | 0.43201 | 10.1873 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58533 | 0.43289 | 10.208 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58533 | 0.43381 | 10.2296 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58534 | 0.43476 | 10.2521 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58535 | 0.43576 | 10.2756 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58536 | 0.4368 | 10.3001 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58537 | 0.43788 | 10.3257 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58537 | 0.43901 | 10.3524 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58538 | 0.44019 | 10.38 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58539 | 0.4414 | 10.4086 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5854 | 0.44264 | 10.4378 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5854 | 0.4439 | 10.4676 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58541 | 0.44518 | 10.4978 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58542 | 0.44648 | 10.5284 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58543 | 0.44778 | 10.5591 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58544 | 0.44909 | 10.5899 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58544 | 0.45039 | 10.6206 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58545 | 0.45168 | 10.651 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58546 | 0.45296 | 10.6811 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58547 | 0.45421 | 10.7108 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58547 | 0.45544 | 10.7397 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58548 | 0.45664 | 10.768 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58549 | 0.4578 | 10.7953 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5855 | 0.45892 | 10.8218 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5855 | 0.46001 | 10.8475 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58551 | 0.46106 | 10.8723 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58552 | 0.46208 | 10.8963 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58553 | 0.46307 | 10.9196 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58554 | 0.46402 | 10.942 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58554 | 0.46494 | 10.9636 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58555 | 0.46582 | 10.9845 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58556 | 0.46668 | 11.0047 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58557 | 0.4675 | 11.0241 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58557 | 0.46829 | 11.0428 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58558 | 0.46905 | 11.0608 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58559 | 0.46979 | 11.078 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5856 | 0.47049 | 11.0946 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58561 | 0.47117 | 11.1105 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58561 | 0.47181 | 11.1257 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58562 | 0.47241 | 11.1399 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58563 | 0.47297 | 11.1531 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58564 | 0.47348 | 11.1652 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58564 | 0.47395 | 11.1762 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58565 | 0.47436 | 11.1858 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58566 | 0.4747 | 11.194 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58567 | 0.47499 | 11.2007 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58567 | 0.4752 | 11.2058 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58568 | 0.47535 | 11.2091 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58569 | 0.47541 | 11.2107 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5857 | 0.47539 | 11.2103 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58571 | 0.47529 | 11.2079 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58571 | 0.4751 | 11.2033 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58572 | 0.47482 | 11.1967 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58573 | 0.47446 | 11.1882 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58574 | 0.47404 | 11.1783 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58574 | 0.47357 | 11.1672 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58575 | 0.47307 | 11.1554 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58576 | 0.47255 | 11.1432 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58577 | 0.47203 | 11.1309 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58577 | 0.47152 | 11.1189 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58578 | 0.47103 | 11.1075 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58579 | 0.47059 | 11.097 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.5858 | 0.4702 | 11.0879 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58581 | 0.46989 | 11.0804 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58581 | 0.46966 | 11.075 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58582 | 0.46952 | 11.0719 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58583 | 0.46951 | 11.0714 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58584 | 0.46961 | 11.0739 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58584 | 0.46982 | 11.0788 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58585 | 0.47012 | 11.0859 |  | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58586 | 0.4705 | 11.0948 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.1299 | 11.0596 | 9.9224 | 11.0948 | Descendente
2022-08-24 | 0.58587 | 0.47093 | 11.105 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58588 | 0.4714 | 11.1162 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58588 | 0.4719 | 11.128 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58589 | 0.47241 | 11.14 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5859 | 0.47292 | 11.1519 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58591 | 0.4734 | 11.1632 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58591 | 0.47384 | 11.1735 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58592 | 0.47422 | 11.1826 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58593 | 0.47453 | 11.1899 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58594 | 0.47475 | 11.1952 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58594 | 0.47487 | 11.1979 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58595 | 0.47488 | 11.198 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58596 | 0.47478 | 11.1958 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58597 | 0.4746 | 11.1915 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58598 | 0.47434 | 11.1854 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58598 | 0.47403 | 11.178 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58599 | 0.47367 | 11.1695 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.586 | 0.47327 | 11.1603 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58601 | 0.47287 | 11.1507 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58601 | 0.47246 | 11.141 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58602 | 0.47206 | 11.1317 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58603 | 0.47169 | 11.1229 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58604 | 0.47136 | 11.1151 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58605 | 0.47108 | 11.1085 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58605 | 0.47087 | 11.1036 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58606 | 0.47074 | 11.1006 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58607 | 0.4707 | 11.0997 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58608 | 0.47075 | 11.1007 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58608 | 0.47086 | 11.1033 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58609 | 0.47103 | 11.1074 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5861 | 0.47125 | 11.1126 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58611 | 0.47151 | 11.1188 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58611 | 0.4718 | 11.1256 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58612 | 0.47211 | 11.1328 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58613 | 0.47242 | 11.1401 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58614 | 0.47273 | 11.1474 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58615 | 0.47302 | 11.1544 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58615 | 0.47329 | 11.1607 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58616 | 0.47353 | 11.1663 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58617 | 0.47372 | 11.1707 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58618 | 0.47385 | 11.1738 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58618 | 0.47392 | 11.1755 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58619 | 0.47393 | 11.1758 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5862 | 0.4739 | 11.1749 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58621 | 0.47382 | 11.1731 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58621 | 0.4737 | 11.1703 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58622 | 0.47355 | 11.1668 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58623 | 0.47338 | 11.1628 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58624 | 0.47319 | 11.1584 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58625 | 0.473 | 11.1538 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58625 | 0.4728 | 11.149 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58626 | 0.4726 | 11.1444 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58627 | 0.47241 | 11.14 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58628 | 0.47224 | 11.1359 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58628 | 0.47209 | 11.1324 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58629 | 0.47198 | 11.1297 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5863 | 0.47189 | 11.1277 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58631 | 0.47184 | 11.1265 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58632 | 0.47182 | 11.1259 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58632 | 0.47182 | 11.126 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58633 | 0.47185 | 11.1266 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58634 | 0.4719 | 11.1278 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58635 | 0.47196 | 11.1293 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58635 | 0.47204 | 11.1312 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58636 | 0.47214 | 11.1335 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58637 | 0.47224 | 11.1359 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58638 | 0.47235 | 11.1385 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58638 | 0.47247 | 11.1413 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58639 | 0.47259 | 11.1441 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5864 | 0.4727 | 11.1468 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58641 | 0.47282 | 11.1495 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58642 | 0.47292 | 11.152 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58642 | 0.47303 | 11.1545 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58643 | 0.47313 | 11.1568 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58644 | 0.47322 | 11.159 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58645 | 0.47331 | 11.1612 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58645 | 0.4734 | 11.1633 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58646 | 0.47349 | 11.1653 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58647 | 0.47357 | 11.1674 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58648 | 0.47366 | 11.1694 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58649 | 0.47375 | 11.1714 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58649 | 0.47383 | 11.1734 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5865 | 0.47392 | 11.1755 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58651 | 0.47401 | 11.1776 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58652 | 0.4741 | 11.1798 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58652 | 0.4742 | 11.182 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58653 | 0.4743 | 11.1844 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58654 | 0.47441 | 11.1871 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58655 | 0.47454 | 11.1902 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58655 | 0.4747 | 11.1939 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58656 | 0.47489 | 11.1984 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58657 | 0.47512 | 11.2038 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58658 | 0.47539 | 11.2103 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58659 | 0.47572 | 11.218 |  | 59 | 505.7143 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58659 | 0.47611 | 11.2271 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5866 | 0.47656 | 11.2378 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58661 | 0.47709 | 11.2502 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58662 | 0.4777 | 11.2646 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58662 | 0.47839 | 11.2809 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58663 | 0.47918 | 11.2995 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58664 | 0.48006 | 11.3204 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58665 | 0.48105 | 11.3437 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58666 | 0.48213 | 11.3692 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58666 | 0.48329 | 11.3965 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58667 | 0.48452 | 11.4255 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58668 | 0.4858 | 11.4558 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58669 | 0.48713 | 11.4871 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58669 | 0.4885 | 11.5193 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5867 | 0.48989 | 11.552 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58671 | 0.49128 | 11.5849 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58672 | 0.49268 | 11.6179 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58672 | 0.49407 | 11.6506 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58673 | 0.49543 | 11.6827 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58674 | 0.49675 | 11.714 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58675 | 0.49803 | 11.7442 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58676 | 0.49926 | 11.773 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58676 | 0.50042 | 11.8003 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58677 | 0.50151 | 11.8261 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58678 | 0.50255 | 11.8506 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58679 | 0.50353 | 11.8736 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58679 | 0.50445 | 11.8954 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5868 | 0.50532 | 11.916 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58681 | 0.50615 | 11.9355 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58682 | 0.50693 | 11.9539 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58682 | 0.50767 | 11.9713 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58683 | 0.50837 | 11.9878 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58684 | 0.50903 | 12.0035 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58685 | 0.50966 | 12.0183 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58686 | 0.51026 | 12.0325 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58686 | 0.51083 | 12.046 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58687 | 0.51138 | 12.0589 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58688 | 0.51191 | 12.0713 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58689 | 0.51242 | 12.0833 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58689 | 0.51291 | 12.095 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5869 | 0.5134 | 12.1065 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58691 | 0.51388 | 12.1178 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58692 | 0.51436 | 12.129 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58693 | 0.51483 | 12.1403 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58693 | 0.51531 | 12.1516 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58694 | 0.5158 | 12.1632 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58695 | 0.5163 | 12.175 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58696 | 0.51682 | 12.1872 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58696 | 0.51736 | 12.1998 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58697 | 0.51792 | 12.213 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58698 | 0.5185 | 12.2268 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58699 | 0.51912 | 12.2413 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58699 | 0.51976 | 12.2565 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.587 | 0.52043 | 12.2723 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58701 | 0.52112 | 12.2885 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58702 | 0.52181 | 12.3048 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58703 | 0.5225 | 12.3211 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58703 | 0.52319 | 12.3373 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58704 | 0.52386 | 12.353 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58705 | 0.5245 | 12.3683 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58706 | 0.52512 | 12.3828 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58706 | 0.52569 | 12.3964 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58707 | 0.52623 | 12.4089 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58708 | 0.5267 | 12.4202 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58709 | 0.52712 | 12.43 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5871 | 0.52746 | 12.4381 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5871 | 0.52773 | 12.4445 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58711 | 0.52792 | 12.449 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58712 | 0.52805 | 12.4518 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58713 | 0.52811 | 12.4533 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58713 | 0.52812 | 12.4535 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58714 | 0.52808 | 12.4528 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58715 | 0.52802 | 12.4513 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58716 | 0.52794 | 12.4494 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58716 | 0.52785 | 12.4472 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58717 | 0.52775 | 12.4449 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58718 | 0.52767 | 12.4429 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58719 | 0.5276 | 12.4413 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5872 | 0.52756 | 12.4404 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.5872 | 0.52756 | 12.4404 |  | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58721 | 0.52761 | 12.4415 | Fin | 58.8 | 504 | 12.4816 | 12.4014 | 11.105 | 12.4415 | Descendente
2022-08-24 | 0.58722 | 0.52771 | 12.444 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58723 | 0.52788 | 12.448 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58723 | 0.5281 | 12.4531 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58724 | 0.52836 | 12.4593 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58725 | 0.52866 | 12.4663 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58726 | 0.52898 | 12.4739 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58726 | 0.52931 | 12.4817 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58727 | 0.52965 | 12.4897 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58728 | 0.52998 | 12.4975 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58729 | 0.5303 | 12.505 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5873 | 0.53059 | 12.5119 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5873 | 0.53085 | 12.5179 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58731 | 0.53106 | 12.5229 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58732 | 0.53122 | 12.5267 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58733 | 0.53131 | 12.5289 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58733 | 0.53133 | 12.5293 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58734 | 0.53127 | 12.528 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58735 | 0.53115 | 12.525 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58736 | 0.53095 | 12.5204 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58737 | 0.5307 | 12.5145 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58737 | 0.5304 | 12.5074 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58738 | 0.53006 | 12.4994 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58739 | 0.52969 | 12.4905 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5874 | 0.52928 | 12.481 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5874 | 0.52886 | 12.471 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58741 | 0.52842 | 12.4607 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58742 | 0.52798 | 12.4502 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58743 | 0.52754 | 12.4399 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58743 | 0.52711 | 12.4297 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58744 | 0.52669 | 12.4199 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58745 | 0.5263 | 12.4106 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58746 | 0.52593 | 12.4021 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58747 | 0.5256 | 12.3942 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58747 | 0.52529 | 12.387 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58748 | 0.52502 | 12.3805 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58749 | 0.52477 | 12.3747 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5875 | 0.52456 | 12.3696 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5875 | 0.52437 | 12.3652 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58751 | 0.52422 | 12.3616 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58752 | 0.52409 | 12.3587 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58753 | 0.524 | 12.3564 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58754 | 0.52394 | 12.355 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58754 | 0.52391 | 12.3542 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58755 | 0.52391 | 12.3543 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58756 | 0.52394 | 12.355 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58757 | 0.524 | 12.3565 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58757 | 0.5241 | 12.3587 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58758 | 0.52422 | 12.3616 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58759 | 0.52436 | 12.3649 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5876 | 0.52452 | 12.3686 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5876 | 0.52468 | 12.3726 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58761 | 0.52486 | 12.3767 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58762 | 0.52504 | 12.3809 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58763 | 0.52521 | 12.3849 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58764 | 0.52537 | 12.3888 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58764 | 0.52552 | 12.3924 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58765 | 0.52566 | 12.3955 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58766 | 0.52577 | 12.3981 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58767 | 0.52585 | 12.4001 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58767 | 0.5259 | 12.4013 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58768 | 0.52591 | 12.4016 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58769 | 0.52589 | 12.401 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5877 | 0.52583 | 12.3996 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5877 | 0.52574 | 12.3975 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58771 | 0.52563 | 12.3948 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58772 | 0.52549 | 12.3917 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58773 | 0.52535 | 12.3882 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58774 | 0.52519 | 12.3845 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58774 | 0.52503 | 12.3807 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58775 | 0.52487 | 12.377 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58776 | 0.52472 | 12.3734 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58777 | 0.52458 | 12.37 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58777 | 0.52445 | 12.367 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58778 | 0.52434 | 12.3645 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58779 | 0.52426 | 12.3627 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5878 | 0.52422 | 12.3615 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58781 | 0.5242 | 12.3612 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58781 | 0.52422 | 12.3616 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58782 | 0.52427 | 12.3627 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58783 | 0.52434 | 12.3645 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58784 | 0.52445 | 12.367 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58784 | 0.52458 | 12.37 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58785 | 0.52473 | 12.3736 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58786 | 0.5249 | 12.3777 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58787 | 0.5251 | 12.3823 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58787 | 0.52531 | 12.3873 |  | 58.8 | 504 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58788 | 0.52554 | 12.3927 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58789 | 0.52578 | 12.3985 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5879 | 0.52604 | 12.4045 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58791 | 0.52631 | 12.4108 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58791 | 0.52658 | 12.4174 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58792 | 0.52687 | 12.4241 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58793 | 0.52717 | 12.4311 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58794 | 0.52747 | 12.4384 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58794 | 0.52779 | 12.4459 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58795 | 0.52813 | 12.4538 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58796 | 0.52848 | 12.4621 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58797 | 0.52885 | 12.4707 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58798 | 0.52923 | 12.4799 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58798 | 0.52964 | 12.4894 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58799 | 0.53007 | 12.4995 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.588 | 0.53052 | 12.5101 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58801 | 0.53099 | 12.5213 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58801 | 0.53149 | 12.5331 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58802 | 0.53202 | 12.5456 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58803 | 0.53258 | 12.5587 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58804 | 0.53316 | 12.5725 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58804 | 0.53378 | 12.587 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58805 | 0.53443 | 12.6023 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58806 | 0.53511 | 12.6184 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58807 | 0.53582 | 12.6352 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58808 | 0.53657 | 12.6528 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58808 | 0.53735 | 12.6713 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58809 | 0.53817 | 12.6907 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5881 | 0.53903 | 12.7109 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58811 | 0.53993 | 12.732 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58811 | 0.54086 | 12.7541 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58812 | 0.54184 | 12.7771 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58813 | 0.54285 | 12.801 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58814 | 0.54391 | 12.826 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58814 | 0.54501 | 12.8519 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58815 | 0.54615 | 12.8789 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58816 | 0.54733 | 12.9066 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58817 | 0.54854 | 12.9351 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58818 | 0.54977 | 12.964 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58818 | 0.55101 | 12.9934 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58819 | 0.55226 | 13.023 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5882 | 0.55352 | 13.0526 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58821 | 0.55478 | 13.0822 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58821 | 0.55602 | 13.1115 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58822 | 0.55725 | 13.1405 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58823 | 0.55846 | 13.169 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58824 | 0.55963 | 13.1967 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58825 | 0.56078 | 13.2237 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58825 | 0.56188 | 13.2496 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58826 | 0.56293 | 13.2745 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58827 | 0.56393 | 13.2981 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58828 | 0.56489 | 13.3207 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58828 | 0.5658 | 13.3422 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58829 | 0.56667 | 13.3627 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5883 | 0.56751 | 13.3824 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58831 | 0.56831 | 13.4012 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58831 | 0.56908 | 13.4194 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58832 | 0.56982 | 13.4369 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58833 | 0.57054 | 13.4538 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58834 | 0.57123 | 13.4703 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58835 | 0.57191 | 13.4863 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58835 | 0.57258 | 13.502 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58836 | 0.57324 | 13.5175 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58837 | 0.57389 | 13.5329 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58838 | 0.57454 | 13.5481 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58838 | 0.57518 | 13.5633 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58839 | 0.57582 | 13.5783 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5884 | 0.57644 | 13.5931 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58841 | 0.57706 | 13.6076 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58842 | 0.57765 | 13.6216 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58842 | 0.57822 | 13.6351 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58843 | 0.57877 | 13.648 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58844 | 0.57929 | 13.6602 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58845 | 0.57977 | 13.6716 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58845 | 0.58022 | 13.6822 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58846 | 0.58063 | 13.6917 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58847 | 0.58099 | 13.7002 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58848 | 0.5813 | 13.7076 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58848 | 0.58156 | 13.7137 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58849 | 0.58176 | 13.7184 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5885 | 0.5819 | 13.7218 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58851 | 0.582 | 13.7241 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58852 | 0.58205 | 13.7253 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58852 | 0.58207 | 13.7257 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58853 | 0.58205 | 13.7254 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58854 | 0.58202 | 13.7246 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58855 | 0.58197 | 13.7234 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58855 | 0.58191 | 13.7221 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58856 | 0.58185 | 13.7207 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58857 | 0.5818 | 13.7195 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58858 | 0.58176 | 13.7185 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58858 | 0.58174 | 13.7181 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58859 | 0.58175 | 13.7183 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.5886 | 0.58179 | 13.7193 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58861 | 0.58188 | 13.7212 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58862 | 0.582 | 13.7241 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58862 | 0.58216 | 13.7278 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58863 | 0.58233 | 13.732 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58864 | 0.58252 | 13.7364 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.7752 | 13.6976 | 12.444 | 13.7364 | Descendente
2022-08-24 | 0.58865 | 0.58271 | 13.7408 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58865 | 0.58289 | 13.745 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58866 | 0.58304 | 13.7488 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58867 | 0.58317 | 13.7518 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58868 | 0.58326 | 13.7538 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58869 | 0.58329 | 13.7547 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58869 | 0.58327 | 13.7541 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5887 | 0.58317 | 13.7518 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58871 | 0.58299 | 13.7476 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58872 | 0.58272 | 13.7412 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58872 | 0.58235 | 13.7324 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58873 | 0.58188 | 13.7212 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58874 | 0.58131 | 13.708 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58875 | 0.58068 | 13.693 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58875 | 0.57999 | 13.6769 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58876 | 0.57927 | 13.6598 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58877 | 0.57853 | 13.6422 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58878 | 0.57778 | 13.6245 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58879 | 0.57704 | 13.6071 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58879 | 0.57633 | 13.5903 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5888 | 0.57566 | 13.5746 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58881 | 0.57505 | 13.5603 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58882 | 0.57453 | 13.5479 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58882 | 0.57409 | 13.5376 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58883 | 0.57376 | 13.5299 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58884 | 0.57356 | 13.5252 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58885 | 0.5735 | 13.5236 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58886 | 0.57354 | 13.5247 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58886 | 0.5737 | 13.5283 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58887 | 0.57394 | 13.5341 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58888 | 0.57426 | 13.5416 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58889 | 0.57464 | 13.5506 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58889 | 0.57507 | 13.5608 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5889 | 0.57554 | 13.5719 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58891 | 0.57603 | 13.5835 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58892 | 0.57653 | 13.5952 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58892 | 0.57703 | 13.6069 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58893 | 0.5775 | 13.6181 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58894 | 0.57795 | 13.6286 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58895 | 0.57834 | 13.638 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58896 | 0.57868 | 13.6459 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58896 | 0.57896 | 13.6524 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58897 | 0.57917 | 13.6573 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58898 | 0.57932 | 13.661 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58899 | 0.57942 | 13.6634 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58899 | 0.57948 | 13.6647 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.589 | 0.57949 | 13.6649 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58901 | 0.57946 | 13.6643 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58902 | 0.5794 | 13.6629 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58902 | 0.57932 | 13.6609 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58903 | 0.5792 | 13.6582 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58904 | 0.57907 | 13.6551 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58905 | 0.57893 | 13.6517 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58906 | 0.57877 | 13.6481 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58906 | 0.57862 | 13.6443 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58907 | 0.57846 | 13.6406 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58908 | 0.5783 | 13.6369 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58909 | 0.57814 | 13.6332 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58909 | 0.57799 | 13.6296 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5891 | 0.57784 | 13.626 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58911 | 0.57769 | 13.6224 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58912 | 0.57753 | 13.6188 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58913 | 0.57738 | 13.6153 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58913 | 0.57723 | 13.6117 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58914 | 0.57708 | 13.608 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58915 | 0.57692 | 13.6044 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58916 | 0.57676 | 13.6006 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58916 | 0.5766 | 13.5969 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58917 | 0.57644 | 13.593 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58918 | 0.57627 | 13.589 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58919 | 0.5761 | 13.585 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58919 | 0.57593 | 13.5809 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5892 | 0.57575 | 13.5768 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58921 | 0.57558 | 13.5728 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58922 | 0.57542 | 13.569 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58923 | 0.57527 | 13.5655 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58923 | 0.57514 | 13.5623 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58924 | 0.57502 | 13.5595 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58925 | 0.57493 | 13.5573 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58926 | 0.57486 | 13.5557 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58926 | 0.57482 | 13.5548 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58927 | 0.57481 | 13.5547 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58928 | 0.57485 | 13.5555 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58929 | 0.57492 | 13.5572 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5893 | 0.57504 | 13.5599 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5893 | 0.5752 | 13.5638 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58931 | 0.57541 | 13.5689 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58932 | 0.57568 | 13.5752 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58933 | 0.576 | 13.5828 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58933 | 0.57638 | 13.5917 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58934 | 0.57682 | 13.602 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58935 | 0.57732 | 13.6138 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58936 | 0.57788 | 13.627 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58936 | 0.5785 | 13.6417 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58937 | 0.5792 | 13.658 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58938 | 0.57996 | 13.6759 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58939 | 0.58079 | 13.6955 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5894 | 0.58169 | 13.7168 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5894 | 0.58267 | 13.7398 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58941 | 0.58372 | 13.7647 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58942 | 0.58485 | 13.7913 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58943 | 0.58605 | 13.8197 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58943 | 0.58732 | 13.8496 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58944 | 0.58864 | 13.8807 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58945 | 0.59 | 13.9128 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58946 | 0.59138 | 13.9454 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58946 | 0.59278 | 13.9784 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58947 | 0.59419 | 14.0115 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58948 | 0.59558 | 14.0444 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58949 | 0.59696 | 14.0769 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5895 | 0.5983 | 14.1085 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5895 | 0.5996 | 14.1391 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58951 | 0.60084 | 14.1685 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58952 | 0.60202 | 14.1962 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58953 | 0.60311 | 14.222 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58953 | 0.60412 | 14.2457 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58954 | 0.60503 | 14.2672 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58955 | 0.60586 | 14.2868 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58956 | 0.60662 | 14.3048 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58957 | 0.60733 | 14.3214 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58957 | 0.60799 | 14.337 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58958 | 0.60862 | 14.3519 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58959 | 0.60923 | 14.3663 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5896 | 0.60984 | 14.3806 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5896 | 0.61045 | 14.395 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58961 | 0.61108 | 14.4099 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58962 | 0.61174 | 14.4254 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58963 | 0.61244 | 14.442 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58963 | 0.6132 | 14.4599 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58964 | 0.61403 | 14.4793 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58965 | 0.61493 | 14.5007 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58966 | 0.61592 | 14.5239 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58967 | 0.61697 | 14.5488 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58967 | 0.61808 | 14.5749 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58968 | 0.61923 | 14.602 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58969 | 0.6204 | 14.6297 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5897 | 0.62159 | 14.6577 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5897 | 0.62278 | 14.6857 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58971 | 0.62395 | 14.7133 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58972 | 0.62509 | 14.7403 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58973 | 0.6262 | 14.7663 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58974 | 0.62724 | 14.791 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58974 | 0.62822 | 14.8141 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58975 | 0.62911 | 14.8351 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58976 | 0.62991 | 14.854 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58977 | 0.6306 | 14.8702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58977 | 0.63117 | 14.8837 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58978 | 0.63164 | 14.8947 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58979 | 0.63201 | 14.9035 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5898 | 0.6323 | 14.9102 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5898 | 0.6325 | 14.915 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58981 | 0.63263 | 14.9181 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58982 | 0.6327 | 14.9198 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58983 | 0.63272 | 14.9203 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58984 | 0.6327 | 14.9197 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58984 | 0.63264 | 14.9182 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58985 | 0.63255 | 14.9162 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58986 | 0.63245 | 14.9137 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58987 | 0.63233 | 14.9111 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58987 | 0.63222 | 14.9084 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58988 | 0.63212 | 14.906 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58989 | 0.63203 | 14.9038 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5899 | 0.63195 | 14.902 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.5899 | 0.63188 | 14.9003 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58991 | 0.63182 | 14.8988 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58992 | 0.63176 | 14.8975 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58993 | 0.63171 | 14.8963 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58994 | 0.63166 | 14.8952 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58994 | 0.63161 | 14.8941 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58995 | 0.63157 | 14.8929 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58996 | 0.63152 | 14.8918 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58997 | 0.63146 | 14.8905 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58997 | 0.6314 | 14.8891 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58998 | 0.63133 | 14.8875 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.58999 | 0.63126 | 14.8856 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.59 | 0.63117 | 14.8836 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.59001 | 0.63107 | 14.8812 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9154 | 14.847 | 13.7408 | 14.8812 | Descendente
2022-08-24 | 0.59001 | 0.63096 | 14.8787 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59002 | 0.63085 | 14.876 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59003 | 0.63073 | 14.8733 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59004 | 0.63062 | 14.8705 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59004 | 0.6305 | 14.8679 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59005 | 0.63039 | 14.8653 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59006 | 0.63029 | 14.8629 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59007 | 0.6302 | 14.8607 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59007 | 0.63012 | 14.8588 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59008 | 0.63005 | 14.8573 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59009 | 0.63001 | 14.8562 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5901 | 0.62998 | 14.8556 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59011 | 0.62998 | 14.8555 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59011 | 0.63 | 14.856 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59012 | 0.63005 | 14.8571 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59013 | 0.63012 | 14.8588 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59014 | 0.6302 | 14.8608 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59014 | 0.6303 | 14.8632 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59015 | 0.63042 | 14.8659 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59016 | 0.63054 | 14.8687 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59017 | 0.63066 | 14.8716 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59018 | 0.63078 | 14.8745 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59018 | 0.6309 | 14.8773 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59019 | 0.63101 | 14.8799 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5902 | 0.63112 | 14.8823 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59021 | 0.6312 | 14.8844 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59021 | 0.63127 | 14.886 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59022 | 0.63132 | 14.8871 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59023 | 0.63134 | 14.8875 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59024 | 0.63133 | 14.8875 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59024 | 0.63131 | 14.8869 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59025 | 0.63128 | 14.8861 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59026 | 0.63123 | 14.8851 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59027 | 0.63119 | 14.8842 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59028 | 0.63116 | 14.8834 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59028 | 0.63114 | 14.8828 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59029 | 0.63113 | 14.8827 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5903 | 0.63115 | 14.8832 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59031 | 0.6312 | 14.8844 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59031 | 0.63129 | 14.8865 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59032 | 0.63143 | 14.8896 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59033 | 0.63161 | 14.8939 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59034 | 0.63184 | 14.8995 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59034 | 0.63214 | 14.9065 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59035 | 0.6325 | 14.9149 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59036 | 0.6329 | 14.9245 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59037 | 0.63334 | 14.9347 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59038 | 0.63379 | 14.9455 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59038 | 0.63426 | 14.9564 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59039 | 0.63471 | 14.9672 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5904 | 0.63515 | 14.9776 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59041 | 0.63556 | 14.9872 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59041 | 0.63592 | 14.9957 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59042 | 0.63623 | 15.0029 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59043 | 0.63646 | 15.0084 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59044 | 0.63661 | 15.0119 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59045 | 0.63666 | 15.0131 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59045 | 0.6366 | 15.0118 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59046 | 0.63643 | 15.0075 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59047 | 0.63612 | 15.0004 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59048 | 0.63572 | 14.9908 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59048 | 0.63522 | 14.979 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59049 | 0.63464 | 14.9654 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5905 | 0.634 | 14.9504 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59051 | 0.63332 | 14.9343 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59051 | 0.63261 | 14.9176 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59052 | 0.63188 | 14.9004 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59053 | 0.63116 | 14.8833 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59054 | 0.63045 | 14.8666 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59055 | 0.62977 | 14.8507 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59055 | 0.62915 | 14.8359 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59056 | 0.62858 | 14.8225 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59057 | 0.62809 | 14.8111 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59058 | 0.6277 | 14.8018 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59058 | 0.6274 | 14.7948 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59059 | 0.6272 | 14.7899 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5906 | 0.62707 | 14.787 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59061 | 0.62702 | 14.7857 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59062 | 0.62703 | 14.786 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59062 | 0.62709 | 14.7875 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59063 | 0.62721 | 14.7902 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59064 | 0.62736 | 14.7937 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59065 | 0.62754 | 14.798 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59065 | 0.62774 | 14.8028 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59066 | 0.62796 | 14.8078 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59067 | 0.62817 | 14.813 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59068 | 0.62839 | 14.8181 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59068 | 0.62859 | 14.8228 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59069 | 0.62877 | 14.8271 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5907 | 0.62893 | 14.8309 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59071 | 0.62908 | 14.8344 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59072 | 0.62923 | 14.8378 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59072 | 0.62938 | 14.8415 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59073 | 0.62955 | 14.8455 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59074 | 0.62975 | 14.8502 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59075 | 0.62999 | 14.8558 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59075 | 0.63027 | 14.8624 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59076 | 0.63061 | 14.8704 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59077 | 0.63101 | 14.8799 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59078 | 0.63149 | 14.8912 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59079 | 0.63206 | 14.9045 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59079 | 0.63271 | 14.92 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5908 | 0.63348 | 14.938 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59081 | 0.63435 | 14.9586 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59082 | 0.63534 | 14.9819 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59082 | 0.63642 | 15.0075 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59083 | 0.63759 | 15.035 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59084 | 0.63882 | 15.0641 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59085 | 0.64011 | 15.0945 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59085 | 0.64144 | 15.1258 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59086 | 0.64279 | 15.1577 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59087 | 0.64416 | 15.1899 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59088 | 0.64552 | 15.2219 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59089 | 0.64686 | 15.2536 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59089 | 0.64817 | 15.2844 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5909 | 0.64943 | 15.3142 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59091 | 0.65063 | 15.3424 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59092 | 0.65175 | 15.3689 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59092 | 0.65278 | 15.3933 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59093 | 0.65372 | 15.4155 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59094 | 0.65458 | 15.4355 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59095 | 0.65535 | 15.4537 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59095 | 0.65604 | 15.4702 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59096 | 0.65667 | 15.485 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59097 | 0.65724 | 15.4985 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59098 | 0.65776 | 15.5106 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59099 | 0.65823 | 15.5217 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59099 | 0.65866 | 15.5319 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.591 | 0.65906 | 15.5412 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59101 | 0.65943 | 15.55 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59102 | 0.65978 | 15.5583 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59102 | 0.66012 | 15.5663 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59103 | 0.66045 | 15.5742 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59104 | 0.66079 | 15.5821 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59105 | 0.66113 | 15.5902 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59106 | 0.66149 | 15.5985 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59106 | 0.66186 | 15.6073 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59107 | 0.66225 | 15.6166 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59108 | 0.66267 | 15.6265 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59109 | 0.66313 | 15.6372 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59109 | 0.66362 | 15.6488 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5911 | 0.66415 | 15.6613 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59111 | 0.66473 | 15.675 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59112 | 0.66536 | 15.6899 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59112 | 0.66605 | 15.7061 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59113 | 0.6668 | 15.7238 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59114 | 0.66762 | 15.743 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59115 | 0.6685 | 15.764 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59116 | 0.66947 | 15.7867 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59116 | 0.6705 | 15.8112 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59117 | 0.6716 | 15.8369 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59118 | 0.67273 | 15.8636 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59119 | 0.67388 | 15.8909 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59119 | 0.67505 | 15.9184 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5912 | 0.67621 | 15.9458 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59121 | 0.67735 | 15.9726 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59122 | 0.67846 | 15.9986 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59123 | 0.67951 | 16.0234 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59123 | 0.68049 | 16.0466 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59124 | 0.68139 | 16.0678 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59125 | 0.68219 | 16.0867 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59126 | 0.68288 | 16.103 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59126 | 0.68344 | 16.1161 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59127 | 0.68385 | 16.1259 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59128 | 0.68412 | 16.1323 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59129 | 0.68427 | 16.1358 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59129 | 0.68431 | 16.1367 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5913 | 0.68426 | 16.1356 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59131 | 0.68414 | 16.1327 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59132 | 0.68397 | 16.1286 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59133 | 0.68375 | 16.1236 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59133 | 0.68352 | 16.1182 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59134 | 0.68329 | 16.1128 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59135 | 0.68308 | 16.1078 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59136 | 0.6829 | 16.1036 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59136 | 0.68278 | 16.1007 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59137 | 0.68273 | 16.0994 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59138 | 0.68276 | 16.1002 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59139 | 0.6829 | 16.1036 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59139 | 0.68315 | 16.1094 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5914 | 0.68349 | 16.1173 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59141 | 0.6839 | 16.127 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59142 | 0.68436 | 16.138 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59143 | 0.68487 | 16.1499 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59143 | 0.6854 | 16.1623 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59144 | 0.68593 | 16.1749 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59145 | 0.68645 | 16.1872 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59146 | 0.68695 | 16.1989 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59146 | 0.6874 | 16.2095 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59147 | 0.68779 | 16.2187 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59148 | 0.6881 | 16.2261 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59149 | 0.68832 | 16.2312 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5915 | 0.68842 | 16.2337 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.5915 | 0.6884 | 16.2333 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59151 | 0.68826 | 16.2298 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59152 | 0.688 | 16.2237 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.2641 | 16.1834 | 14.8787 | 16.2237 | Descendente
2022-08-24 | 0.59153 | 0.68765 | 16.2155 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59153 | 0.68722 | 16.2054 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59154 | 0.68674 | 16.1939 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59155 | 0.68621 | 16.1814 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59156 | 0.68565 | 16.1683 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59156 | 0.68508 | 16.155 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59157 | 0.68452 | 16.1418 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59158 | 0.68399 | 16.1291 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59159 | 0.68349 | 16.1174 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5916 | 0.68305 | 16.1071 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5916 | 0.68269 | 16.0984 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59161 | 0.68241 | 16.092 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59162 | 0.68224 | 16.088 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59163 | 0.68218 | 16.0866 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59163 | 0.68222 | 16.0874 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59164 | 0.68234 | 16.0902 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59165 | 0.68253 | 16.0948 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59166 | 0.68278 | 16.1007 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59167 | 0.68309 | 16.1078 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59167 | 0.68342 | 16.1158 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59168 | 0.68379 | 16.1243 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59169 | 0.68416 | 16.1332 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5917 | 0.68454 | 16.142 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5917 | 0.6849 | 16.1506 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59171 | 0.68524 | 16.1586 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59172 | 0.68554 | 16.1658 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59173 | 0.6858 | 16.1719 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59173 | 0.686 | 16.1766 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59174 | 0.68614 | 16.1798 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59175 | 0.68621 | 16.1815 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59176 | 0.68623 | 16.182 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59177 | 0.6862 | 16.1812 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59177 | 0.68611 | 16.1792 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59178 | 0.68598 | 16.1761 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59179 | 0.6858 | 16.172 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5918 | 0.68559 | 16.1669 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5918 | 0.68534 | 16.1609 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59181 | 0.68505 | 16.1542 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59182 | 0.68473 | 16.1467 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59183 | 0.68439 | 16.1386 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59183 | 0.68402 | 16.1299 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59184 | 0.68363 | 16.1207 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59185 | 0.68322 | 16.111 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59186 | 0.6828 | 16.1011 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59187 | 0.68237 | 16.091 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59187 | 0.68194 | 16.0809 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59188 | 0.68151 | 16.0708 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59189 | 0.6811 | 16.0609 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5919 | 0.68069 | 16.0514 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5919 | 0.68031 | 16.0424 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59191 | 0.67995 | 16.0339 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59192 | 0.67962 | 16.0262 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59193 | 0.67933 | 16.0193 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59194 | 0.67908 | 16.0135 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59194 | 0.67888 | 16.0087 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59195 | 0.67874 | 16.0053 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59196 | 0.67865 | 16.0032 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59197 | 0.67862 | 16.0026 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59197 | 0.67866 | 16.0034 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59198 | 0.67875 | 16.0055 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59199 | 0.67888 | 16.0087 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.592 | 0.67905 | 16.0126 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.592 | 0.67924 | 16.0172 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59201 | 0.67946 | 16.0223 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59202 | 0.67968 | 16.0275 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59203 | 0.6799 | 16.0327 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59204 | 0.68011 | 16.0377 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59204 | 0.68031 | 16.0423 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59205 | 0.68048 | 16.0463 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59206 | 0.68061 | 16.0495 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59207 | 0.6807 | 16.0516 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59207 | 0.68074 | 16.0525 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59208 | 0.68071 | 16.0519 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59209 | 0.68063 | 16.0499 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5921 | 0.6805 | 16.0469 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59211 | 0.68033 | 16.043 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59211 | 0.68015 | 16.0385 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59212 | 0.67994 | 16.0338 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59213 | 0.67974 | 16.029 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59214 | 0.67955 | 16.0245 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59214 | 0.67939 | 16.0206 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59215 | 0.67926 | 16.0175 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59216 | 0.67917 | 16.0155 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59217 | 0.67914 | 16.0149 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59217 | 0.67919 | 16.0159 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59218 | 0.67931 | 16.0189 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59219 | 0.67953 | 16.0241 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5922 | 0.67986 | 16.0317 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59221 | 0.68029 | 16.0418 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59221 | 0.68082 | 16.0543 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59222 | 0.68144 | 16.069 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59223 | 0.68214 | 16.0857 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59224 | 0.68293 | 16.1042 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59224 | 0.68379 | 16.1244 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59225 | 0.68471 | 16.1461 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59226 | 0.68568 | 16.1691 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59227 | 0.68671 | 16.1934 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59227 | 0.68778 | 16.2186 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59228 | 0.68889 | 16.2447 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59229 | 0.69003 | 16.2715 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5923 | 0.69118 | 16.2988 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59231 | 0.69236 | 16.3264 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59231 | 0.69354 | 16.3543 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59232 | 0.69472 | 16.3823 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59233 | 0.69592 | 16.4105 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59234 | 0.69713 | 16.439 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59234 | 0.69835 | 16.4679 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59235 | 0.69959 | 16.4971 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59236 | 0.70086 | 16.5269 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59237 | 0.70214 | 16.5572 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59238 | 0.70345 | 16.5881 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59238 | 0.70479 | 16.6197 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59239 | 0.70616 | 16.6521 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5924 | 0.70757 | 16.6852 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59241 | 0.70901 | 16.7193 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59241 | 0.7105 | 16.7542 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59242 | 0.71202 | 16.7902 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59243 | 0.71359 | 16.8273 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59244 | 0.7152 | 16.8652 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59244 | 0.71682 | 16.9034 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59245 | 0.71844 | 16.9416 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59246 | 0.72004 | 16.9793 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59247 | 0.7216 | 17.0161 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59248 | 0.7231 | 17.0514 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59248 | 0.72452 | 17.0849 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59249 | 0.72584 | 17.1161 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5925 | 0.72705 | 17.1445 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59251 | 0.72812 | 17.1697 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59251 | 0.72903 | 17.1913 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59252 | 0.72977 | 17.2087 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59253 | 0.73032 | 17.2216 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59254 | 0.73065 | 17.2295 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59255 | 0.73076 | 17.232 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59255 | 0.73064 | 17.2293 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59256 | 0.73034 | 17.2222 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59257 | 0.72988 | 17.2114 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59258 | 0.7293 | 17.1977 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59258 | 0.72863 | 17.1817 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59259 | 0.72789 | 17.1644 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5926 | 0.72712 | 17.1463 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59261 | 0.72636 | 17.1283 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59261 | 0.72563 | 17.1111 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59262 | 0.72497 | 17.0955 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59263 | 0.7244 | 17.0821 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59264 | 0.72397 | 17.0719 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59265 | 0.72369 | 17.0654 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59265 | 0.72361 | 17.0635 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59266 | 0.72376 | 17.0669 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59267 | 0.72412 | 17.0754 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59268 | 0.72467 | 17.0885 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59268 | 0.72539 | 17.1054 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59269 | 0.72624 | 17.1255 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5927 | 0.7272 | 17.148 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59271 | 0.72823 | 17.1724 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59271 | 0.72931 | 17.1979 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59272 | 0.73041 | 17.2239 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59273 | 0.73151 | 17.2497 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59274 | 0.73256 | 17.2745 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59275 | 0.73355 | 17.2978 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59275 | 0.73444 | 17.3188 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59276 | 0.73521 | 17.3369 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59277 | 0.73582 | 17.3514 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59278 | 0.73626 | 17.3617 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59278 | 0.73651 | 17.3677 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59279 | 0.7366 | 17.3698 |  | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.5928 | 0.73655 | 17.3685 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.4031 | 17.3339 | 16.2155 | 17.3685 | Descendente
2022-08-24 | 0.59281 | 0.73636 | 17.3642 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59282 | 0.73607 | 17.3573 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59282 | 0.73569 | 17.3483 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59283 | 0.73523 | 17.3376 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59284 | 0.73472 | 17.3255 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59285 | 0.73418 | 17.3126 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59285 | 0.73361 | 17.2993 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59286 | 0.73305 | 17.286 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59287 | 0.7325 | 17.273 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59288 | 0.73199 | 17.261 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59288 | 0.73153 | 17.2502 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59289 | 0.73114 | 17.2411 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5929 | 0.73084 | 17.2339 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59291 | 0.73061 | 17.2285 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59292 | 0.73046 | 17.2249 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59292 | 0.73038 | 17.2231 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59293 | 0.73038 | 17.2231 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59294 | 0.73045 | 17.2247 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59295 | 0.73059 | 17.2281 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59295 | 0.73081 | 17.2332 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59296 | 0.7311 | 17.24 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59297 | 0.73145 | 17.2484 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59298 | 0.73188 | 17.2584 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59299 | 0.73237 | 17.2699 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59299 | 0.73292 | 17.2831 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.593 | 0.73355 | 17.2978 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59301 | 0.73423 | 17.3139 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59302 | 0.73497 | 17.3314 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59302 | 0.73575 | 17.3496 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59303 | 0.73654 | 17.3683 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59304 | 0.73734 | 17.3871 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59305 | 0.73811 | 17.4055 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59305 | 0.73886 | 17.4231 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59306 | 0.73956 | 17.4395 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59307 | 0.74019 | 17.4544 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59308 | 0.74073 | 17.4673 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59309 | 0.74118 | 17.4777 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59309 | 0.7415 | 17.4854 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5931 | 0.74169 | 17.4899 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59311 | 0.74173 | 17.4908 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59312 | 0.7416 | 17.4877 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59312 | 0.74128 | 17.4802 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59313 | 0.74079 | 17.4685 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59314 | 0.74014 | 17.4532 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59315 | 0.73936 | 17.4349 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59315 | 0.73848 | 17.4142 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59316 | 0.73753 | 17.3916 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59317 | 0.73652 | 17.3679 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59318 | 0.73548 | 17.3435 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59319 | 0.73445 | 17.319 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59319 | 0.73343 | 17.295 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5932 | 0.73246 | 17.2722 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59321 | 0.73157 | 17.2511 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59322 | 0.73077 | 17.2324 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59322 | 0.7301 | 17.2165 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59323 | 0.72958 | 17.2041 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59324 | 0.72922 | 17.1958 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59325 | 0.72904 | 17.1915 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59326 | 0.72901 | 17.1908 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59326 | 0.72911 | 17.1933 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59327 | 0.72934 | 17.1985 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59328 | 0.72966 | 17.2061 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59329 | 0.73006 | 17.2156 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59329 | 0.73053 | 17.2267 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5933 | 0.73104 | 17.2388 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59331 | 0.73159 | 17.2515 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59332 | 0.73214 | 17.2645 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59332 | 0.73268 | 17.2774 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59333 | 0.7332 | 17.2896 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59334 | 0.73368 | 17.3008 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59335 | 0.73409 | 17.3106 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59336 | 0.73442 | 17.3185 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59336 | 0.73468 | 17.3245 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59337 | 0.73487 | 17.3289 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59338 | 0.73499 | 17.3318 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59339 | 0.73506 | 17.3334 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59339 | 0.73509 | 17.334 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5934 | 0.73508 | 17.3338 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59341 | 0.73504 | 17.333 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59342 | 0.73499 | 17.3318 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59343 | 0.73493 | 17.3304 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59343 | 0.73487 | 17.329 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59344 | 0.73482 | 17.3278 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59345 | 0.73479 | 17.3271 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59346 | 0.73479 | 17.327 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59346 | 0.73482 | 17.3278 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59347 | 0.7349 | 17.3296 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59348 | 0.73502 | 17.3325 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59349 | 0.73518 | 17.3364 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59349 | 0.73538 | 17.341 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5935 | 0.73561 | 17.3464 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59351 | 0.73586 | 17.3523 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59352 | 0.73613 | 17.3586 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59353 | 0.73641 | 17.3653 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59353 | 0.7367 | 17.3721 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59354 | 0.73699 | 17.3789 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59355 | 0.73728 | 17.3857 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59356 | 0.73756 | 17.3923 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59356 | 0.73782 | 17.3986 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59357 | 0.73807 | 17.4044 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59358 | 0.73829 | 17.4097 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59359 | 0.73848 | 17.4142 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59359 | 0.73865 | 17.4182 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5936 | 0.73881 | 17.422 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59361 | 0.73898 | 17.4258 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59362 | 0.73916 | 17.43 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59363 | 0.73936 | 17.4349 |  | 58 | 497.1429 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59363 | 0.73961 | 17.4408 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59364 | 0.73992 | 17.448 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59365 | 0.74029 | 17.4568 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59366 | 0.74074 | 17.4675 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59366 | 0.74129 | 17.4804 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59367 | 0.74195 | 17.4959 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59368 | 0.74273 | 17.5142 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59369 | 0.74364 | 17.5357 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5937 | 0.74469 | 17.5606 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5937 | 0.74591 | 17.5893 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59371 | 0.74727 | 17.6214 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59372 | 0.74877 | 17.6567 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59373 | 0.75037 | 17.6945 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59373 | 0.75206 | 17.7343 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59374 | 0.75382 | 17.7757 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59375 | 0.75562 | 17.8182 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59376 | 0.75744 | 17.8613 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59376 | 0.75927 | 17.9044 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59377 | 0.76109 | 17.9472 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59378 | 0.76286 | 17.989 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59379 | 0.76457 | 18.0294 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5938 | 0.76621 | 18.068 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5938 | 0.76774 | 18.1041 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59381 | 0.76915 | 18.1374 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59382 | 0.77042 | 18.1673 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59383 | 0.77155 | 18.1939 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59383 | 0.77255 | 18.2175 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59384 | 0.77344 | 18.2385 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59385 | 0.77423 | 18.257 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59386 | 0.77493 | 18.2736 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59387 | 0.77556 | 18.2884 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59387 | 0.77613 | 18.3018 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59388 | 0.77665 | 18.3142 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59389 | 0.77714 | 18.3258 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5939 | 0.77762 | 18.337 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5939 | 0.77809 | 18.348 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59391 | 0.77856 | 18.3593 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59392 | 0.77906 | 18.3711 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59393 | 0.7796 | 18.3838 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59393 | 0.78019 | 18.3976 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59394 | 0.78082 | 18.4125 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59395 | 0.78149 | 18.4282 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59396 | 0.78218 | 18.4445 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59397 | 0.78287 | 18.461 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59397 | 0.78357 | 18.4774 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59398 | 0.78426 | 18.4936 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59399 | 0.78492 | 18.5092 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.594 | 0.78554 | 18.5239 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.594 | 0.78612 | 18.5375 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59401 | 0.78663 | 18.5496 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59402 | 0.78708 | 18.5601 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59403 | 0.78744 | 18.5686 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59403 | 0.7877 | 18.5748 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59404 | 0.78786 | 18.5784 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59405 | 0.78789 | 18.5793 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59406 | 0.78782 | 18.5775 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59407 | 0.78764 | 18.5734 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59407 | 0.78738 | 18.5672 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59408 | 0.78705 | 18.5594 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59409 | 0.78666 | 18.5503 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5941 | 0.78624 | 18.5403 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5941 | 0.78578 | 18.5295 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59411 | 0.78531 | 18.5185 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59412 | 0.78485 | 18.5075 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59413 | 0.7844 | 18.4969 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59414 | 0.78398 | 18.4871 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59414 | 0.78361 | 18.4782 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59415 | 0.78329 | 18.4708 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59416 | 0.78305 | 18.4651 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59417 | 0.7829 | 18.4615 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59417 | 0.78283 | 18.4599 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59418 | 0.78284 | 18.4601 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59419 | 0.78291 | 18.4619 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5942 | 0.78304 | 18.465 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5942 | 0.78322 | 18.4692 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59421 | 0.78344 | 18.4743 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59422 | 0.78369 | 18.4801 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59423 | 0.78395 | 18.4863 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59424 | 0.78422 | 18.4927 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59424 | 0.78449 | 18.4991 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59425 | 0.78475 | 18.5053 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59426 | 0.78499 | 18.511 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59427 | 0.78521 | 18.5159 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59427 | 0.78538 | 18.52 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59428 | 0.7855 | 18.5229 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59429 | 0.78558 | 18.5248 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.5943 | 0.78562 | 18.5258 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59431 | 0.78564 | 18.5262 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59431 | 0.78564 | 18.5262 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente
2022-08-24 | 0.59432 | 0.78563 | 18.526 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.5608 | 18.4911 | 17.3642 | 18.526 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo