## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Habilitada en 30 mHz
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  | GRÁFICA | REGISTROS
|  |  | Escalón | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Tiempo de establecimiento (s)
|  |  | Escalon +0.2Hz | 2024-02-13 12:05 | 82 | 2.3
|  |  | Escalon -0.2Hz | 2024-02-13 12:07 | 70.5 | 4.44

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 10
Potencia nominal (MW): | 100
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 72
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 2024-02-13 12:15 | 60.2 | 60.4 | 87.83 | 82.26 | 100 | 60.2 | 60.4 | -5.9844 | 2.75 | 0.56
Escalón positivo | 2 | 2024-02-13 12:17 | 60.6 | 60.8 | 70.8 | 65.2 | 100 | 60.6 | 60.8 | -5.9524 | 2.3 | 0.514
Escalón positivo | 3 | 2024-02-13 12:20 | 61 | 61.2 | 60 | 54 | 100 | 61 | 61.2 | -5.5556 | 2.14 | 0.864
Escalón positivo | 4 | 2024-02-13 12:24 | 61.8 | 62 | 37.5 | 32 | 100 | 61.8 | 62 | -6.0606 | 2.07 | 0.856
Escalón positivo | 5 | 2024-02-13 12:28 | 62.8 | 63 | 20.66 | 15.1 | 100 | 62.8 | 63 | -5.9952 | 1.95 | 0.728
Escalón negativo | 6 | 2024-02-13 12:59 | 60.4 | 60.2 | 81.1 | 86.6 | 100 | 60.4 | 60.2 | -6.0606 | 1.45 | 0.406
Escalón negativo | 7 | 2024-02-13 13:02 | 59.6 | 59.4 | 11.96 | 18.6 | 100 | 59.6 | 59.4 | -5.0201 | 1.96 | 0.409
Escalón negativo | 8 | 2024-02-13 13:04 | 59 | 58.8 | 32 | 38.71 | 100 | 59 | 58.8 | -4.9677 | 2.03 | 0.256
Escalón negativo | 9 | 2024-02-13 13:05 | 58.8 | 58.6 | 38.71 | 45.4 | 100 | 58.8 | 58.6 | -4.9826 | 3.7 | 0.504
Escalón negativo | 10 | 2024-02-13 14:06 | 60.6 | 60.4 | 52 | 58.7 | 100 | 60.6 | 60.4 | -4.9751 | 4.45 | 0.405
[8 empty] | Estatismo para sobrefrec |  | -5.9348 | 2.48 | 0.5502
|  | Máximos | [5 empty] | Estatismo para subfrec |  | -4.9864 | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
|  | Mínimos | [7 empty] | Promedio estatismo

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Sobrefrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
Nota: en el gráfico Potencia vs Frecuencia (sobrefrecuencia) se ajustó la recta de estatismo al extremo inferior de la nube de puntos formada para
cada frecuencia. Esto se debe a que los puntos restantes corresponden al transitorio entre el instante en que se produce el salto de frecuencia
y el momento en que la potencia alcanza su valor permanente
Nota: en el gráfico Potencia vs Frecuencia (sobrefrecuencia) se ajustó la recta de estatismo al extremo inferior de la nube de puntos formada para
cada frecuencia. Esto se debe a que los puntos restantes corresponden al transitorio entre el instante en que se produce el salto de frecuencia
y el momento en que la potencia alcanza su valor permanente
Subfrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia
Nota: en el gráfico Potencia vs Frecuencia (subfrecuencia) se ajustó la recta de estatismo al extremo superior de la nube de puntos formada para
cada frecuencia. Esto se debe a que los puntos restantes corresponden al transitorio entre el instante en que se produce el salto de frecuencia
Escalones negativos a potencia alta |  |  | y el momento en que la potencia alcanza su valor permanente
Nota: en el gráfico Potencia vs Frecuencia (subfrecuencia) se ajustó la recta de estatismo al extremo superior de la nube de puntos formada para
cada frecuencia. Esto se debe a que los puntos restantes corresponden al transitorio entre el instante en que se produce el salto de frecuencia
y el momento en que la potencia alcanza su valor permanente